8264075 | 937349 | COL23L12 | N47126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 07:14 | 2024-06-04 12:02 | 4.79 | 5 | 21 | - | 1x1H en el TRF N47133 5x15H en el SW N47126 solo tenia una fase abierta totalmente 1x1H en el TRF N47131 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:19:10
8264199 | 937521 | RIO23L15 | W64319 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 08:57 | 2024-06-05 10:20 | 1.38 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA TRF W64319 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 10:58:40
8265081 | 937806 | MAR23L13 | C25332 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 06:36 | 2024-06-09 08:31 | 1.92 | 1 | 14 | - | - 08:30 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 09:00 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C25525 FASE A - B - 09:25 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 10:38:34
8265206 | 937826 | BOA23L12 | O23636 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 07:32 | 2024-06-09 12:30 | 4.97 | 1 | 14 | - | - 12:29 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUALÑ TF O23636 - 12:421 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23640 - 13:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23638 - 13:51 CAMBIA 3 FQ 1 DUAL TF O23642 - SE REVIENTA 1 FQ - QUEDA CAJA PRIMARIA PUENTEADA - DESV¿CARGA VOLO PUNTO DE CONTACTO SUPERIOR - PENDIENTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA - AT TOMA FOTOS Y ENVIA A AISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 14:52 CXAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O23029 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 15:39:59
8265559 | 937868 | NSA23L14 | E55282 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:18 | 2024-06-10 09:11 | 2.88 | 1 | 14 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55282 2 1.6 D 09:10 TR E55142 1 1.6 D 10:40 SW E55142 2 6 T 11:30 TR E55190 1 2.1 D 12:25 SW E55254 2 6 T 13:00; sección de repetición 0 fases falladas. TR E51462 1 2.1 D 14:10 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E55241. 15:00 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:19:55
8265601 | 937862 | FLR23L15 | E51189 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:04 | 2024-06-10 10:01 | 2.96 | 1 | 78 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51217 2 12 T 09:00 SW E51189 3 20 T 09:42; sección de repetición 1 fase fallada. TR E51190 2 0.6 D 10:01 TR E51333 1 2.1 D 10:58 TR E51338 1 1.0 D 11:41 TR E51204 2 1 H 12:25 TR E51351 1 1.0 D 13:14 TR E55582 1 0.6 D 14:07 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:56:16
8265613 | 937858 | SNA23L15 | E41507 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:01 | 2024-06-10 09:10 | 2.15 | 1 | 14 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265624 | 937858 | SNA23L15 | E41486 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:36 | 2024-06-10 12:40 | 6.07 | 1 | 14 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265814 | 937933 | VBO23L15 | O34965 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:54 | 2024-06-11 09:13 | 16.31 | 1 | 14 | - | - 08:36 cambia 1 fq 1 h tf o34964 - 08:43 cambia 1 fq 15 t sw o34240 - 09:12 cambia 1 fq 0.45 dual tf o34965 - 10:10 cambia 1 fq 6 t sw o34290 - 10:56 cambia 2 fq 10 t sw o37973 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:51:33
8265908 | 937995 | CHI23L18 | M32345 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 13:07 | 2024-06-11 15:06 | 1.97 | 1 | 14 | - | CHI23L18 TRANSFORMADOR M32345 ¦ Dir.:VEREDA MANZANARES 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 15:56:18
8265952 | 937984 | SIO23L13 | O37685 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-11 05:52 | 2024-06-11 13:21 | 7.49 | 1 | 14 | - | TR O37685 SE LE ACCIONA AUTOPROTEGIDO 13:21 TR O37645 1X1H 14:18 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-11 18:43:55
8266753 | 938207 | MAR23L13 | C25332 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:28 | 2024-06-13 08:01 | 0.55 | 1 | 14 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8267631 | 938425 | AZU23L13 | N21009 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:59 | 2024-06-15 10:31 | 1.53 | 1 | 14 | SE NORMALIZAN TRFS N21014/N21009/N21986 FUERTES DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW N21009 (NO EXISTE EN EL SISTEMA) CON 1 FUSIBLE DE 15 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 11:35:40<br><br> | SE NORMALIZAN TRFS N21014/N21009/N21986 FUERTES DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW N21009 (NO EXISTE EN EL SISTEMA) CON 1 FUSIBLE DE 15 AMP T SE NORMALIZA TRF N21173 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 17:22:32
8267674 | 938479 | AMA23L16 | W30923 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-15 10:30 | 2024-06-15 12:16 | 1.77 | 1 | 14 | - | En el TRF W30923 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 12:52:55
8267743 | 938434 | MAZ23L13 | E32300 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 11:13 | 2024-06-15 12:07 | 0.89 | 3 | 14 | - | SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E32300 NORMAL A LAS 11:10, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 15:07:45
8267795 | 938505 | CHA23L15 | C13938 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 13:36 | 2024-06-15 15:25 | 1.82 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA SW C13938 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 17:00:39
8267801 | 938432 | BOA23L13 | O21150 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 20:12 | 2024-06-15 09:57 | 13.75 | 1 | 14 | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24<br><br>EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05<br><br>EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35<br><br>TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53<br><br>EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24 EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05 EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50 EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35 TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20) Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53 EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03 SE NORMALIZA TRF O21380 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O21382 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL EN EL NODO O21324 HAY SERVICIO NORMAL SE DEBE PROGRAMAR PODA EN EL NODO O21083 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 18:51:11
8267843 | 938439 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 16:35 | 2024-06-15 11:43 | 19.13 | 1 | 34 | - | SW O37610 2X6T TR O37670 2X1H SW O37688 2X6T TR O37678 2X0.6 DUAL TR O37691 2X0.6 DUAL TR O37692 2X0.4 DUAL TR O37711 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:05:57
8267859 | 938439 | SIO23L13 | O37692 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-15 15:05 | 2024-06-15 15:50 | 0.75 | 1 | 14 | - | SW O37610 2X6T TR O37670 2X1H SW O37688 2X6T TR O37678 2X0.6 DUAL TR O37691 2X0.6 DUAL TR O37692 2X0.4 DUAL TR O37711 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:05:57
8268050 | 938531 | MAZ23L14 | E32765 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 12:04 | 2024-06-16 10:00 | 21.93 | 6 | 14 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E32765 2 X 10T NORMAL A LAS 10:00 NO ES POSIBLE CONFIRMAR LOS SERVICIOS POR PARTE DEL COMPAÑERO FREDY FLOREZ, DESDE CENTRO DE CONTROL SE REALIZAN LLAMADAS A LOS USUARIOS DE LOS TRAFOS E32769 NO CONTESTAN, CONTESTARON DEL E32770 Y CNFIRMAN QUE ESTÁN NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 11:17:04
8268122 | 938566 | MAR23L13 | C25332 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-16 09:10 | 2024-06-16 12:30 | 3.34 | 1 | 14 | - | TR C25332 1X1.0 DUAL 12:30 C25319 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 14:51:33
8268194 | 938560 | VBO23L15 | O34965 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-16 08:01 | 2024-06-16 14:27 | 6.43 | 1 | 14 | - | TR O34965 1X0.4 DUAL SE DESCONECTA MEDIDOR 20376991 LA VIVIENDA ESTA SOLA Y ESTA INSTALACION ESTA PRESENTANDO FALLA. TR O34273 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL 15:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 18:18:32
8268203 | 938576 | CHA23L16 | C14683 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-16 14:13 | 2024-06-16 15:30 | 1.28 | 2 | 14 | - | SW C14683 1X6T 15:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 18:21:13
8268598 | 938724 | MAR23L13 | C25332 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:40 | 2024-06-18 07:45 | 1.08 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA SW C25612 SE NORMALIZA TRF C25332 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 09:47:24
8268904 | 938765 | VBO23L15 | W37307 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 18:34 | 2024-06-18 09:51 | 15.28 | 1 | 14 | NORBEY RIOS - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O31196<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:04:28<br><br> | NORBEY RIOS - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O31196 SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - 09:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W37307 - HACE PODA - 11:12 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF O34003 - 12:42 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O34363 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O34364 - 16:53 TF W37304 NORMAL - SE AJUSTAN CONEXIONES EN BORNEWRA DE MEDIDOR 6677173206 - HACE CUENTA DE COBRO 32081 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:51:21 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE TF O34364 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:29:55
8268969 | 938846 | BOA23L12 | O23703 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:31 | 2024-06-19 10:52 | 27.35 | 1 | 0 | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T no tenia de 12A T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:24:46<br><br> | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T, no tenia de 12A tipo T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:26:19 se ingresa at adrian mauricio ospina Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:43:02
8269227 | 938907 | MAR23L13 | C25332 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-19 06:38 | 2024-06-19 09:40 | 3.04 | 1 | 14 | - | En el TRF C25332 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual y se realiza poda de 2 arboles sobre la red secundaria desnuda. en el TRF C25589 se cambia 1 fusible de 1a tipo H, se realiza reparación de trenza monofásica averiada por árbol, se realiza des cumbre. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-19 15:17:01
8269272 | 938908 | SNA23L15 | E41507 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 15:40 | 2024-06-19 16:00 | 0.33 | 1 | 14 | - | Se instala un poste secundario para reemplazar una trr doblada y se instalan 2 vientos secundarios, se realizó maniobras en el TRF E41507 para cerrar arcos secundarios Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 16:20:55
8269331 | 938924 | DON23L13 | L12277 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:01 | 2024-06-19 13:22 | 7.36 | 1 | 14 | - | CON APOYO DE ELIECER CAÑAS Y DE DANIEL GAMBOA CAMBIAN FQ EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZARONA IR AL L14015 HAY LINEAS REVENTADAS. 15:50: DANIEL GAMBOA REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA COPN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS, SIN MANIOBRAS EN EL L12009. PENDIENTE IR A REPARAR LINEA REVENTADA EN EL L14015 Y, PENDIENTES TAMBIEN SW L12422 AUEDA ABIERTA AL IGUAL QUE EL YTRF L12420 POR LINEAS REVENTADAS Y FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:21:57
8269526 | 939051 | BOA23L13 | O21373 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-19 17:35 | 2024-06-20 10:05 | 16.49 | 1 | 14 | - | EN EL TRANSFORMADOR O21373, SE REALIZA PODA DE ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE RED SECUNDARIA Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 11:04:14
8270240 | 939281 | BOA23L13 | O21041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:06 | 2024-06-22 08:26 | 1.33 | 4 | 14 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270597 | 939347 | MLA23L15 | E31479 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 05:54 | 2024-06-23 10:15 | 4.35 | 1 | 0 | REPORTES DEL CHOCO Y DE LA FLORIDA LOS ATIENDE JUAN GUILLERMO BEDOYA(13:42) INFORMADO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:43:11<br><br>SE INGRESAN REPORTES DEL CHOCO Y LA PRIMAVERA<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:42:00<br><br>YOVANNY BOTERO VA A ATENDER REPORTES DE GUADALUPE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 08:43:55<br><br> | PUDIERON ATENDER LOS REPORTES DEL SAN JUAN QUE SON POR MAZ, LOS QUE SON DE MLA LES QUEDA MUY LEJOS; ESOS QUEDAN PENDIENTES PARA JUAN GUILLERMO BEDOYA. 11:40: PASA DATOS YOVANNY BOTERO, FREDDY YA HABIA PASADO INFORMACION A LAS 10+20 9+10: 3FQ*6T FASE A SW DE REPETICION//10+55: 1FQ*3H TRF E31376 Y, 11:20 1FQ*3H EN TRF E31544. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 11:51:04 CON APOYO DE JUAN GUILLERMO, CAMBIA FQ EN SW E25395 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:18:47 16:48: REPORTA JUAN GUILLEMO BEDOYA QUE EN EL E25056 HAY LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NO QUEMO FUSIBLE PERO HAY 3 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 18:17:07
8270798 | 939349 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:02 | 2024-06-23 13:21 | 7.32 | 3 | 18 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MUCHOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:16:05 .. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:22:24
8271625 | 939734 | DON23L14 | L11297 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 07:20 | 2024-06-26 15:45 | 8.41 | 5 | 14 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION L11297 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:15:38
8271744 | 939803 | VMA23L16 | C12313 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:05 | 2024-06-27 08:46 | 2.68 | 7 | 14 | - | - 09:07 AJUSTE DE CONEXIÓN ACOMETIDA A RED SECUNDARIA - GASTA 1 CONECTOR PIRCING MEDIANO - HACE CUENTA DE COBRO 36574 - MEDIDOR 19055256 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 09:21:48 08:45 CAMBIA 6 FQ 12 T SW DE REPETICION - 2 FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 09:47:00
8272182 | 939953 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:54 | 2024-06-28 11:40 | 4.78 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2X12AT SW E25077 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 10:34:59
8272370 | 939977 | FIL23L13 | N31382 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:26 | 2024-06-28 11:56 | 3.5 | 4 | 19 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N31382 1 12 T 11:56 TR N31393 1 1.0 D 13:15; Se instala o cambian porta fusible fallado. Se aísla DP´s fallado. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N31354. 16:15 Se visita al usuario y se encuentra servicio de energía normal. El usuario es de otro transformador y otro circuito. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-28 18:32:16
8272619 | 940059 | NRA23L14 | N11020 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-28 13:23 | 2024-06-29 11:20 | 21.96 | 1 | 14 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE N11020 1 X 0, 4 DUAL 08: 35 RECHAZA, SE HACE RECORRIDO ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED BT DESNUDA, SE RETIRAN Y SE NORMALIZA CON 1 X 0, 4 DUAL 11:20. SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 14:29:08
8272623 | 940081 | MLA23L14 | E25015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 06:01 | 2024-06-29 11:05 | 5.06 | 1 | 0 | - | EN EL TRANSFORMADOR E25093 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E25016 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H EN LA SECCION E25015, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 14:33:50
8272627 | 940084 | QHI23L13 | W41858 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-28 16:19 | 2024-06-30 14:31 | 46.19 | 1 | 14 | - | QHINCHIA QHI23L13 TR W41850 13:40 QHI23L13 TRANSFORMADOR W41850 ¦ Dir.:VDA. EL GUAYABO TRAFO ESTA RECHAZANDO , SE REALIZA PODA Y RECORRDIO SIN ENCONTRAR LA CAUSA DE LA FALLA 15KVA A13,2KV Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 14:13:01 QHINCHIA QHI23L13 TR W41858 13:40 QHI23L13 TRANSFORMADOR W41858 ¦ Dir.:VDA. LLANADASTRAFO ESTA RECHAZANDO , SE REALIZA PODA Y RECORRDIO SIN ENCONTRAR LA CAUSA DE LA FALLA 15KVA A13,2KV Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 14:37:53
8272654 | 940083 | MAZ23L14 | E32945 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:14 | 2024-06-29 12:26 | 30.19 | 7 | 14 | - | EN LA SECCION E32945, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE PRESENTAN DEMORAS EN LA ATENCION DEBIDO A MULTIPLES DERRUMBES EN LA RUTA DE ACCESO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:56:35
8272691 | 940121 | SNA23L12 | E42238 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 06:50 | 2024-06-29 14:30 | 7.66 | 1 | 14 | EN EL TRANSFORMADOR E42343, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. EN EL TRANSFORMADOR E42238, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN EL TRANSFORMADOR E42230, SE ENCUENTRA AFECTACION A 2 USUARIOS, SE CAMBIA CONECTOR TIPO PERFORACION EN ARCO SECUNDARIO Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:52:56<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E42147. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-29 19:05:38
8272908 | 940146 | PSV23L13 | E62034 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 08:59 | 2024-06-30 16:55 | 7.95 | 1 | 14 | - | Informa el personal técnico que se cambian fusibles quemados en diferentes secciones y transformadores registrados en la orden. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 17:53:23
8221970 | 923791 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 22:48 | 2024-02-03 10:19 | 11.53 | 10 | 0 | - | 22:47 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR23L14 GRANATAL. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE LE INORMA DE LA NOVEDAD AL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA PARA REVISION. 00:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CIN EL SW O14042 ABIERTO. 1:19 ABIERTO SW O14008 1:23 CERRADO CIRCUITO VIR23L14 GRANATAL. QUEDA PENDIENTE PARA REVISAR A PARTIR DEL SW O14008 EN HORAS DEL DIA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 02:08:55
8224531 | 924734 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 13:23 | 2024-02-11 13:23 | 0 | 13 | 13 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8224533 | 924734 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 13:23 | 2024-02-11 13:24 | 0.01 | 13 | 13 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8221592 | 922689 | AGU23L15 | N43661 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 08:33 | 2024-02-02 14:05 | 5.53 | 1 | 13 | - | SE HACE REVISION Y MANTENIMIENTO A BAJANTES Y ARCOS SECUNDARIOS, TAMBIEN SE HACE PODA A LOS RAMALES QUE LO REQUIRIERON. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-02 15:47:41
8222263 | 923807 | VMA23L16 | C12488 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 07:13 | 2024-02-03 11:05 | 3.87 | 1 | 13 | Informa el técnico que el Trafo C12488 esta rechazando, inicia recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 10:13:41<br><br> | En la SW C12189 se usan 2 fusibles de 20A tipo T (1 fase con falla y otro por reposición), el mecanismo de la caja no esta operando correctamente y quema 1 solo fusible y usuarios quedan con falla del servicio, se debe programar revision, mantenimiento o cambio. En el TRF C12488 se usan 3 fusibles de 0.6A tipo dual, se retiran guaduas sobre la red y se normaliza el servicio. se debe programar templete primario reventado ya que este apoyo es un terminal de linea. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 14:10:04
8222303 | 923878 | GTO23L12 | L21002 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-03 09:25 | 2024-02-03 14:09 | 4.73 | 1 | 13 | - | SE ENSAYA SW L21002 Y RECHAZA UNA FASE SE ACABA DE ABRIR LA SW PARA REALIZAR RECORRIDO, SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS L21006-007 Y SE REALIZA PODA SE PROCEDE A NORMALIZAR SW L21002 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:20:45
8222708 | 923933 | ROS23L19 | D14086 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-04 08:49 | 2024-02-04 12:46 | 3.95 | 1 | 13 | - | 08:20: SE VERIFICA SERVICIO NORMAL VIA CELULAR EN TRF D14071(LUEGO SE VERIFICO DE NUEVO EN SITIO). D14097: RED EN COLA DE CTO EN UNA TORRE, SE AISLA Y SE NORMALÑIZA TRF A LAS 10:55 CON 2FQ*0.6 DUAL. D14086: LINEA REVENTADA PARA UN SOLO USURIO, UNOS 400 MT, SE AISLA EL CORTO PARA NORMALIZAR TRF A LAS 12:45 CON 2 FQ*0.4 DUAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 13:01:24
8222753 | 923948 | RIO23L14 | W55690 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-04 07:17 | 2024-02-04 12:21 | 5.07 | 1 | 13 | - | Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se aísla corto en red secundaria. TR W55690 2 0.6 D 12:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 15:29:13
8222821 | 923983 | ENE23L14 | M62294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 15:10 | 2024-02-04 18:10 | 3 | 6 | 13 | - | SW M62294 1X12T 18:10 SW M62210 1X6T 18:15 TRAFO M62218 SE LE CAMBIA UN DPS 17:50 SW M62175 1X6T 18:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-04 20:44:19
8222989 | 924020 | SCE23L12 | O44541 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 07:25 | 2024-02-05 11:11 | 3.76 | 1 | 13 | - | En el TRF O44541 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. Queda servicio normal. En la seccion O44457 se encuentra que se robaron 2 velas, se hace reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 13:17.Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 13:50:25
8223245 | 923203 | BOA23L12 | O23566 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-06 11:40 | 2024-02-06 12:10 | 0.5 | 1 | 13 | - | CUMPLIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 13:07:52
8223558 | 38113 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 11:55 | 2024-02-07 12:01 | 0.11 | 5 | 13 | - | Disparo circuito 13.2 kv Cumulos de perdida, normal por Ensayo
8223658 | 924288 | ROS23L19 | D14086 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-07 11:35 | 2024-02-07 17:00 | 5.42 | 1 | 13 | - | Se abre el trafo D14086 para realizar reparacion de linea de BT reventada a causa de vegetacion ys e repara vuelo de 200m, adicionalmente se realiza poda,queda servicio normal Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 17:39:53
8223949 | 924485 | SUP23L13 | W65688 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 15:51 | 2024-02-08 19:50 | 3.99 | 1 | 13 | - | se cambia 2fq de 1.0a en trf w75688 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 20:41:40
8224085 | 38121 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 10:28 | 2024-02-09 10:29 | 0.03 | 5 | 13 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8224100 | 38124 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 11:07 | 2024-02-09 11:41 | 0.58 | 5 | 13 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV POR ENSAYO
8224116 | 38124 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 11:51 | 2024-02-09 13:14 | 1.39 | 5 | 13 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV POR ENSAYO
8224130 | 38124 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 13:21 | 2024-02-09 14:53 | 1.55 | 5 | 13 | - | DISPARO DE CTOS 13, 2 KV POR ENSAYO
8224133 | 924504 | QHI23L12 | W42411 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 10:15 | 2024-02-09 12:30 | 2.25 | 1 | 13 | - | se abre trf w42411 para realizar poda sobre ramal secundario Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 13:32:57
8224274 | 924639 | SNA23L15 | E41733 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-10 06:41 | 2024-02-10 08:46 | 2.08 | 1 | 13 | - | RETRASO PARA NORMALIZAR PORQUE FUERON PRIMERO AL TRF E41735 PERO ESTA NORMAL LOS FUSIBLES; FUERON A LA SW E41733 Y LE CALZAN UN FQ*6T A LAS 08:45 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 08:57:49
8224585 | 924737 | QHI23L12 | W42120 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 14:49 | 2024-02-11 16:05 | 1.27 | 1 | 13 | - | TR W42120 1 1.0 D 16:05 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-11 16:56:28
8224682 | 924034 | CHA23L14 | C12925 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 08:51 | 2024-02-12 12:36 | 3.75 | 1 | 13 | - | PQT_10681941_C12925 CTO : CHA23L14 APERTURA DE : TRAFO C12925 DIRECCION VDA BAJ CHUSCAL DESCRIPCION : SE BAJA RED SECUNDARIA APOYADA EN TORRE 7 MTROS NODO C12915_17 SE INSTALAN DOS TEMPLETES SECUNDARIOS SE ENDEREZA LA TORRE ESTA LADEADA SE SUBE LA RED SECUNDARIA . Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-05 08:47:01 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 13:01:36
8224905 | 38151 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-13 09:50 | 2024-02-13 09:53 | 0.04 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS, NORMAL POR ENSAYO
8224963 | 924932 | VCT23L14 | E13025 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-13 12:05 | 2024-02-13 13:51 | 1.78 | 1 | 13 | - | se encuentra falla corto en red secundaria se haya una acometida MEDIDOR 15233874 EN CORTO se deja servicio normal, el propietario consiguió técnicos particulares para que le reparen o cambien la acometida VCT23L14 TRF E13205 13:51 3F 1 A TIPO H, Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:21:58
8225014 | 924931 | AMR23L12 | C32106 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 11:51 | 2024-02-13 14:21 | 2.5 | 9 | 13 | se realiza inspección al circuito AMR23L12 aguas abajo del reconectador de cumulos 2AM12R01 encontrando caidas de tensión afectando varios usuarios del sector, no se encuentra novedades sobre la red por lo que se procede a realizar interconexión con el circuito IRR23L12 en el reconectador 2AM2IR21 y abriendo reconectador de cumulos 2AM12R01 pero la falla persiste. como la falla persiste se procede a normalizar topologia del circuito, se observa una falta de corriente en la fase A del reconectador de cumulos 2AM12R01 por lo que se procede a realizar paso por bypass ejecutando switcheo del circuito AMR23L12 por seguridad. posterior a esto se realiza confirmación del servicio con usuarios afectados.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:59:14<br><br> | el reconectador 2am12r01 queda por bypass ya que se sospecha que tiene un polo de salida fallado, se reporta novedad. se retira rama sobre la red primaria entre los nodos c32107-106. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 17:48:21
8225210 | 925027 | VCT23L13 | E12166 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 09:22 | 2024-02-14 11:08 | 1.78 | 1 | 0 | TRF E12084 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA 1F 3 A TIPO H 16:55 TRF E12167 1F 3 A TIPO H 17:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:06:16<br><br>E12377 se hace poda de vegetaci?n, se retiran ramas sobre l?nea desnuda 1 fq de 3 tipo H 16:50 se confirma servicio normal<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:12:17<br><br>En el TRF E12635 se usan 2 fusibles de 2A tipo H (1 FQ sali? defectuoso). queda servicio normalizado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:35:46<br><br>En la SW E12166 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio reestablecido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:14:31<br><br> | TRF E12084 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA 1F 3 A TIPO H 16:55 TRF E12167 1F 3 A TIPO H 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:06:16 E12377 se hace poda de vegetacin, se retiran ramas sobre lnea desnuda 1 fq de 3 tipo H 16:50 se confirma servicio normal Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:12:17 En el TRF E12635 se usan 2 fusibles de 2A tipo H (1 FQ sali defectuoso). queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:35:46 En la SW E12166 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio reestablecido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:14:31 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:06:35
8225386 | 925027 | VCT23L13 | E12167 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 14:00 | 2024-02-14 17:51 | 3.85 | 1 | 13 | TRF E12084 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA 1F 3 A TIPO H 16:55 TRF E12167 1F 3 A TIPO H 17:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:06:16<br><br>E12377 se hace poda de vegetaci?n, se retiran ramas sobre l?nea desnuda 1 fq de 3 tipo H 16:50 se confirma servicio normal<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:12:17<br><br>En el TRF E12635 se usan 2 fusibles de 2A tipo H (1 FQ sali? defectuoso). queda servicio normalizado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:35:46<br><br>En la SW E12166 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio reestablecido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:14:31<br><br> | TRF E12084 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA 1F 3 A TIPO H 16:55 TRF E12167 1F 3 A TIPO H 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:06:16 E12377 se hace poda de vegetacin, se retiran ramas sobre lnea desnuda 1 fq de 3 tipo H 16:50 se confirma servicio normal Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:12:17 En el TRF E12635 se usan 2 fusibles de 2A tipo H (1 FQ sali defectuoso). queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:35:46 En la SW E12166 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio reestablecido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:14:31 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:06:35
8225442 | 925011 | SNA23L15 | E41524 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-14 07:21 | 2024-02-14 13:41 | 6.33 | 1 | 13 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225568 | 38165 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 10:34 | 2024-02-15 10:36 | 0.03 | 5 | 13 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225570 | 925123 | QHI23L12 | W42012 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-14 16:37 | 2024-02-15 09:46 | 17.15 | 1 | 13 | - | 09:;45 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador W42012, se realiza poda de vegetación, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 10:51:37
8225697 | 925130 | SNA23L15 | E41524 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 14:51 | 2024-02-15 15:20 | 0.48 | 1 | 13 | a las 19:20 se reporta el técnico German Alonso informando que no fue posible atender todos los reportes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 19:31:58<br><br>En el TRF N41524 se instala 1 poste de fibra de 8m, con sus respectivas tierras y 2 vientos completos y se retiran 2 vientos reventados en torrecilla. Se realizaron maniobras en el transformador. A cargo de Jorge Giraldo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 16:50:34<br><br> | Técnico Novier Quiceno: En la SW E41743 se cambia 1 fusible de6A tipo T. Queda servicio normal Técnico German Alonso Henao: En la SW E41499 se cambia 1 fusible de 6a tipo t. En el TRF E41789 se cambia 1 fusible de 1A tipo h. Queda servicio normal Técnico Jorge Giraldo: En el TRF N41524 se instala 1 poste de fibra de 8m, con sus respectivas tierras y 2 vientos completos y se retiran 2 vientos reventados en torrecilla. Se realizaron maniobras en el transformador. A cargo de Jorge Giraldo Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 20:50:33
8225821 | 924363 | AMA23L16 | W38047 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 08:06 | 2024-02-16 09:20 | 1.23 | 1 | 13 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11035249_ W38047_RG_GUATICA REPONER TEMPLETE SECUNDARIO, QUE ESTA ASEGURADO DE UNA CERCA, APLOMAR TORRE SECUNDARIA MEDIDOR 17805008. GUATICA VDA MARMOLEJO ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-16 09:28:57
8225897 | 925267 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 14:47 | 2024-02-16 09:30 | 18.71 | 1 | 13 | TRF E41735 9:30 1F 2 A TIPO H SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA TRF E41763 9:39 SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:30:08<br><br> | En el TRF E41020 se cambia 1 fusible de 1a tipo H y se realiza poda de vegetación. En el TRF E41531 se realizaron 2 ensayos con 2 fusibles de 1A tipo h pero rechaza, en recorrido se encuentra corto en vivienda y se normaliza con 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 15:27:09
8226027 | 924375 | DDO23L14 | W65838 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-16 14:00 | 2024-02-16 14:46 | 0.76 | 1 | 13 | - | Se toma muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. PLAN DE LOS MONOS VDA. ECHANDIA VDA LA LOMA VDA. CABRAS (EL COFRE) VDA. LA CUCHILLA Tranformadores: W65797 W65802 W65823 W65838 W65890 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 17:24:24
8226925 | 925614 | SNA23L15 | E41019 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-20 10:36 | 2024-02-20 18:50 | 8.23 | 7 | 13 | 08+50: linea primaria rota en nodo E41031.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 08:57:55<br><br> | Se realiza maniobras en la SW E41019 para realizar la reparación de la línea fase y guarda en el nodo E41031 donde informa el técnico que esta instalada una sección que aun no aparece en el visor actualizada ya que la SW E41029 fue traslada a dicho nodo físico. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 19:26:31
8227015 | 925747 | MAR23L13 | C25320 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 08:08 | 2024-02-21 09:11 | 1.04 | 1 | 13 | - | En el TRF C25320 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-21 09:23:05
8227094 | 925771 | PRA23L13 | N49168 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 09:06 | 2024-02-21 11:57 | 2.85 | 1 | 13 | - | En el TRF N49168 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-21 13:43:36
8227373 | 38205 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 10:40 | 2024-02-22 10:41 | 0.02 | 5 | 13 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227375 | 38205 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 10:48 | 2024-02-22 10:50 | 0.03 | 5 | 13 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8227377 | 38206 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 10:52 | 2024-02-22 11:15 | 0.38 | 5 | 13 | - | Disparo circuitos 33 kv - normal por ensayo
8227388 | 38210 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 11:25 | 2024-02-22 13:20 | 1.9 | 5 | 13 | - | Disparo circuitos 13,2 kv - normal por ensayo
8227622 | 38216 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-23 12:22 | 2024-02-23 12:25 | 0.05 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS, NORMAL POR ENSAYO
8227632 | 38216 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-23 13:20 | 2024-02-23 13:26 | 0.1 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS, NORMAL POR ENSAYO
8227638 | 38211 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 13:44 | 2024-02-23 13:46 | 0.04 | 5 | 13 | - | Disparo circuitos 13,2 kv - normal por AR
8227642 | 38217 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-23 13:52 | 2024-02-23 14:20 | 0.48 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR AR
8227650 | 38216 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-23 14:30 | 2024-02-23 14:55 | 0.41 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS, NORMAL POR ENSAYO
8227668 | 38212 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 15:44 | 2024-02-23 15:46 | 0.03 | 5 | 13 | - | Disparo circuitos 13,2 kv - normal por ensayo
8228350 | 38237 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 10:30 | 2024-02-27 10:37 | 0.12 | 5 | 13 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por Ensayo
8228537 | 926000 | AGU23L15 | N43737 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 09:30 | 2024-02-28 16:25 | 6.91 | 1 | 13 | - | ABRIR TRANSFORMADOR N43737 PARA CAMBIAR Y REUBICAR TRAMO DE RED SECUNDARIA QUE ESTA EN CABLE DESNUDO No 4, 2 LINEAS PARA ALIMENTAR LA VIVIENDA DE LA SOLICITANTE Y OTRA MAS, EL RAMAL SE DEBE CAMBIAR POR CABLE TRIPLEX No 2, PARA ESTA REUBICACION SE DEBE CAMBIAR UN TUBO DE 6 MTS POR UN POSTE DE 8 MTS Y LLEGAR AL POSTE QUE ESTA AL FRENTE DE LA VIVIENDA DE LA SOLICITANTE, CONTRARIO A COMO ESTA LLEGANDO EL CABLE DESNUDO 16:25 se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 17:00:12
8228816 | 926621 | MAR23L12 | C24232 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-29 11:00 | 2024-02-29 12:50 | 1.84 | 1 | 13 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C24232 PARA CAMBIAR DPS FALLADO Y PUENTE PRIMARIO VOLADO. INSTALA 1 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA PUENTE PRIMARIO VOLADO DEL BORNE PRIMARIO DEL TRF EN EL NODO C24265 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-29 14:18:43
8222566 | 923822 | SNA23L15 | E41872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:22 | 2024-02-03 13:05 | 5.72 | 3 | 13 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8225003 | 924891 | FLR23L15 | E51227 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-13 11:37 | 2024-02-13 12:00 | 0.39 | 2 | 13 | SW E51294 12:30 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 13:22:16<br><br> | FLORENCIA - VDA DULCE NOMBRE. SE REALIZA APERTURA DEL SW E51227 PARA CAMBIAR 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO Y REPARAR BAJANTES PRIMARIAS REVENTADAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO TRF E51231 FLORENCIA - VDA PLAYA RICA. SE REALIZA APERTURA DEL TRF E51322 PARA CAMBIAR 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 17:24:37
8225787 | 925130 | SNA23L15 | E41743 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 08:59 | 2024-02-15 19:31 | 10.53 | 2 | 13 | a las 19:20 se reporta el técnico German Alonso informando que no fue posible atender todos los reportes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 19:31:58<br><br>En el TRF N41524 se instala 1 poste de fibra de 8m, con sus respectivas tierras y 2 vientos completos y se retiran 2 vientos reventados en torrecilla. Se realizaron maniobras en el transformador. A cargo de Jorge Giraldo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 16:50:34<br><br> | Técnico Novier Quiceno: En la SW E41743 se cambia 1 fusible de6A tipo T. Queda servicio normal Técnico German Alonso Henao: En la SW E41499 se cambia 1 fusible de 6a tipo t. En el TRF E41789 se cambia 1 fusible de 1A tipo h. Queda servicio normal Técnico Jorge Giraldo: En el TRF N41524 se instala 1 poste de fibra de 8m, con sus respectivas tierras y 2 vientos completos y se retiran 2 vientos reventados en torrecilla. Se realizaron maniobras en el transformador. A cargo de Jorge Giraldo Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 20:50:33
8226038 | 924299 | FLR23L15 | E51352 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 12:05 | 3.08 | 3 | 0 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA VARIACION RED. NOTA: LOS ARCOS E51387 (14045) QUEDAN ABIERTOS YA QUE QUEDA ALIMENTADO NSA23L14 DE LA SECCION E55197 Y ESTOS ARCOS E51368 (14026) TAMBIEN QUEDAN ABIERTOS YA QUE NO TIENE USUARIOS Y ESTA CON MUCHA VEGETACION. ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD. NOTA: REPORTARON MALA COMUNICACION TELEFONICA DESDE LA ZONA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 18:02:46 Se ingresa personal tecnico. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 18:04:42 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERE DE SW E55209 (TEMPORAL), POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 16:52:04
8227357 | 925890 | HER23L16 | D24585 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 18:25 | 2024-02-22 10:16 | 15.85 | 3 | 13 | - | En la SW D24585 se realiza cambio de 2 fusibles de 15A tipo T. Queda servicio normal Se presenta retraso en la normalización ya que primero fueron al TRF D24933 y cuando ingreso el otro reporte del D24651 se desplazaron a la seccion del ramal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 10:23:17
8215331 | 920493 | MAR23L13 | C25360 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 10:07 | 2024-01-01 12:18 | 2.18 | 2 | 13 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C25392 SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. SE ORGANIZA TRAMO DE REDES SECUNDARIAS ENTORCHADAS. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW C25472 INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW C25360 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 17:05:32
8215801 | 920806 | VBO23L14 | W36367 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 16:33 | 2024-01-04 17:57 | 1.4 | 3 | 21 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW W36367. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR W36375. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-04 19:07:39
8218660 | 922210 | ROS23L19 | D14139 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 06:54 | 2024-01-19 17:20 | 10.44 | 2 | 13 | - | En la SW D14139 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 17:26:02
8219074 | 922352 | NSA23L14 | E55318 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-22 07:16 | 2024-01-22 09:30 | 2.23 | 2 | 13 | - | SW E55319 1X6T 09:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-22 11:45:52
8215955 | 920059 | SCH23L12 | W17261 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-05 14:01 | 2024-01-05 14:55 | 0.9 | 1 | 13 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 17:54:59
8216043 | 919937 | MAZ23L13 | E32996 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 08:50 | 2024-01-06 09:20 | 0.5 | 1 | 13 | - | Se realizó Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: SANTA CLARA VDA STA CLARA VDA SANTA CLARA FCA LOS NARANJITOS SANTA CLARA VDA CRISTALES MONTEBONITO Transformadores: E32996 E32995 E32992 E32990 E32985 E32983 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 16:02:44
8216074 | 920922 | AMA23L15 | W33097 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-06 14:00 | 2024-01-06 15:37 | 1.62 | 1 | 13 | - | SE ABRE TRF W33097 PARA REPARAR NEUTRO SECUNDARIO EN LA RED Y REALIZAR PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 15:54:16
8216315 | 921032 | AMA23L16 | W30976 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 12:49 | 2024-01-08 14:11 | 1.37 | 1 | 13 | - | SE NORMALIZA TRF W30976 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 15:11:40
8216760 | 920428 | HER23L16 | D24513 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 08:51 | 2024-01-11 16:30 | 7.65 | 1 | 13 | - | SE CAMBIA TRAMO DE RED SECIUNDARIA EN CABLE ACSR 2 DOS FASES NEUTRO SALIDA DEL TRANSFORMADOR NODO D24513 HASTA LA TORRE NODO D24513_07 UBICADA AL PIE DE LA CARRETERA O HASTA DONDE ALCANCE LOS 500 MTROS SE CONSTRIUYE TRIPLEX1/0 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-11 17:10:45
8216768 | 37947 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-01-11 10:03 | 2024-01-11 11:45 | 1.69 | 5 | 13 | - | DISPARO DEL RECONECTADOR DE PERDIDAS 2IR13R02 SE NORMALIZA POR ENSAYO DE ACUERDO A CONSIGNACION OPERATIVA.
8216966 | 37952 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-01-12 11:17 | 2024-01-12 13:01 | 1.73 | 5 | 13 | - | DISPARO DEL RECONECTADOR DE PERDIDAS 2IR13R02 SE NORMALIZA POR ENSAYO DE ACUERDO A CONSIGNACION OPERATIVA.
8217284 | 921497 | AMA23L12 | W30494 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 08:06 | 2024-01-13 10:30 | 2.4 | 1 | 13 | - | TRF W30494 REALIZAN PODA Y ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA PODER NORMALIZARLO A LAS 10:30 CON UN FUSE DE 1.0 DUAL. 11:40 A 12:15: ABREN TRF W30551 PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS EN TRF Y AJUSTARLE CONECTORES DE PERFORACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 13:01:24
8217333 | 921499 | GRO23L14 | O40194 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-12 18:00 | 2024-01-13 12:32 | 18.53 | 1 | 13 | - | TRAFO O40194 1X0.4 DUAL 12:32 SW O40189 2X6H 10:15 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 14:41:22
8217396 | 921514 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-01-13 16:16 | 2024-01-13 17:00 | 0.74 | 1 | 13 | - | Se realizan maniobras en el TRF E41735 para instalar 1 poste metálico de 8m y dar realce alas redes. queda normalizada la red y servicio en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-13 19:03:40
8217414 | 921539 | AMA23L12 | W30494 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 19:48 | 2024-01-13 20:04 | 0.25 | 1 | 13 | PARA REPARAR LINEA SECUNDRIA REVENTADA ENTRE EL MONTE EN EL W30494, VIENE DEL PENDIENTE 21831 Y, CERRAR ARCOS QUE AFECTA A 6 USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 17:57:35<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL TRF W30494 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA VARIAS VIVIENDAS EN EL SECTOR. INSTALA 25 MT DE CABLE ACSR 1/0 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-13 20:27:25
8217669 | 921650 | AGU23L14 | N42532 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-15 07:15 | 2024-01-15 12:17 | 5.03 | 1 | 13 | - | - 12:16 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N42532 - SE ENCUENTRA ZARIGUEYA MUERTA BASE DE POSTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-15 15:26:29
8217897 | 921803 | BOA23L14 | O22956 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-16 13:09 | 2024-01-16 15:06 | 1.95 | 1 | 13 | - | BOA23L14 TRANSFORMADOR O22956 ¦ Dir.:VEREDA LA FLORESTA 1F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-16 17:24:35
8218123 | 921933 | BEL23L15 | O10788 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-17 14:00 | 2024-01-17 15:00 | 1 | 1 | 13 | - | BEL23L15 TRANSFORMADOR O10788 ¦ Dir.:VDA BUENAVISTA SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA SOMETER BAJANTES A LOS CT´S Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 15:01:16
8218480 | 922115 | SUP23L13 | W65688 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-19 06:35 | 2024-01-19 08:11 | 1.59 | 1 | 13 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65688 SE RETIRA RATON QUEMADO DE LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-19 09:15:01
8218572 | 922183 | VBO23L15 | O34285 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 12:31 | 2024-01-19 12:51 | 0.33 | 1 | 13 | - | CAMBIO DE CT´S AL TRAFO O34285 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 13:18:01
8218713 | 37995 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 07:33 | 2024-01-20 07:47 | 0.23 | 5 | 13 | - | DISPARO RECO CUMULOS DE PERDIDAS; SE DEJA VARIOS MINUTOS POR FUERA SEGUN DIRECTRIZ(CONDICION OPERATIVA) CON ESTE TIPO DE EQUIPOS.
8218813 | 921055 | BOA23L14 | O22973 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-20 13:02 | 2024-01-20 15:53 | 2.84 | 1 | 13 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO LA CANCHA BOA23L14 - 13:02 A 15:52 APERTURA DE TRANSFO O22973 - EN PERCHA SALIDA DE TRANSFORMADOR ,ABRIR ARCOS SECUNDARIOS E INSTALAR CONECTORES DBH CONECTANDO LOS DOS RAMALES INDEPENDIENTES Y CAMBIAR TRAMO RED DENTRO DE LA H POR TRIPLEX 1/0 DIRECCION BALBOA VDA PURACE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-20 16:46:47
8218872 | 922303 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-21 06:20 | 2024-01-21 09:10 | 2.84 | 1 | 13 | - | TRAFO E41735 2X2H 09:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-21 10:46:14
8218929 | 922331 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 16:59 | 2024-01-21 18:10 | 1.19 | 1 | 13 | - | SNA23L15 TRANSFORMADOR E41735 ¦ Dir.:VDA RANCHO LARGO NO. 13 1F 2 A TIPO H , SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-21 18:44:27
8219033 | 922340 | AGU23L15 | N43737 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-22 06:40 | 2024-01-22 09:00 | 2.33 | 1 | 13 | - | se retira zarigueya de tr n43737 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-22 10:38:23
8219139 | 922341 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 06:20 | 2024-01-22 11:21 | 5.02 | 1 | 13 | JORGE LOPEZ - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 15:50:24<br><br> | JORGE LOPEZ - NOVIER ANTONIO QUICENO - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824 - 15:55 CAMBIA 3 fq 12 T SW DE REPETICION E41769 - UAN FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 16:22:10 SACAR SDS TF E14735 QUE REPORTA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 18:17:11
8219438 | 922472 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 12:13 | 2024-01-23 08:31 | 20.29 | 1 | 13 | - | - TF E41735 AUTOPROTEGIDO HA ESTADO FALLANDO VARIAS VECES - REVISAN RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA LIMPIA DE VEGATACION - 08:30 SE ACCIONA INTERRUPTROR TF E41735 AUTO PROTEGIDO - SE ESPERA EN SITIO HASTA LAS 11:00 NORMAL - CORREINTES 5.5 Y 4,2 AMPERIOS - 14:00 CAMBIA 3 FQ 12 SW DE REPETICION E41773 RECHAZA - SE SOLICITA APOYO DE GRIPO DE MANZANARES CRISTIAN GUZMAN - SE CAMBIAN 3 AILADORES PIN EN MAL ESTADO QUEMADOS - 2 EN NODO E41805 Y 1 EN E41809 - 17:55 CAMBIA 3 FQ 12 SW DE REPETICION E41773 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 20:15:27
8219629 | 922716 | HER23L16 | D24513 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 15:07 | 2024-01-24 17:51 | 2.73 | 1 | 13 | - | 17:50 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador D24513, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-24 18:30:32
8219988 | 923016 | ENE23L16 | M64145 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 14:14 | 2024-01-26 16:05 | 1.85 | 1 | 13 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M64145. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-26 17:04:22
8220048 | 921164 | BOA23L13 | O21088 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-27 10:00 | 2024-01-27 14:06 | 4.09 | 1 | 13 | - | SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-27 14:29:09
8220166 | 923110 | VCT23L14 | E13090 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-28 08:42 | 2024-01-28 10:50 | 2.13 | 1 | 13 | - | encuentra puerco espin muerto electrocutado en piso - 10:20 cambia 1 fq 3 h tf e13068 - 10:50 cambia 1 fq 6 t sw e13090 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 11:31:24
8220341 | 38046 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 10:11 | 2024-01-29 10:32 | 0.35 | 5 | 13 | - | DISPAROS EQUIPOS DE PERDIDAS, SE DEJA POR FUERA UNOS MINUTOS, DE ACUERDO CON DIRECTRIZ PARA ESTOS EQUIPOS.
8220462 | 923238 | VBO23L13 | O10377 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 18:11 | 2024-01-29 20:09 | 1.97 | 2 | 13 | - | SW O10377 1 6 T 20:08 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-29 20:32:16
8220538 | 923254 | VBO23L13 | O10377 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 07:16 | 2024-01-30 08:53 | 1.62 | 2 | 13 | - | se retira vegetacion de la red primaria en nodo o10377 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-30 09:22:21
8220940 | 38060 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 10:13 | 2024-01-31 10:33 | 0.33 | 5 | 13 | - | DISPAROS RECOS DE PERDIDAS; SE NORMALIZA SEGUN DIRECTRIZ PARA ESTOS EQUIPOS.
8220960 | 38060 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 11:22 | 2024-01-31 12:37 | 1.24 | 5 | 13 | - | DISPAROS RECOS DE PERDIDAS; SE NORMALIZA SEGUN DIRECTRIZ PARA ESTOS EQUIPOS.
8221240 | 923408 | MAR23L13 | C25320 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 21:03 | 2024-01-31 13:51 | 16.8 | 1 | 13 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C25525 2 15 T 10:21 TR C25495 1 1.0 D 10:40 SW C25350 1 15 T 11:23 TR C25610 6 0.4 D 13:00; Se retiran 4 guaduas, en contacto con la red secundaria. TR C25320 2 0.4 D 13:50 SW C25445 1 15 T 19:00; Se repara línea primaria reventada. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C25482. 16:15 Se encuentra línea secundaria reventada en las fases quedó colgando del neutro. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 08:44:35
8221257 | 923447 | MAR23L14 | C24072 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 08:59 | 2024-02-01 12:50 | 27.86 | 4 | 13 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C24084 2 8 T 11:10 SW C24072 5 25 T 17:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. 17:28 Se abren arcos primarios en las tres fases para el tramo de línea 2843. Pendiente para la reparación. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 09:39:25<br><br> | SE REPARA LINEA PRIMARA REVENTADA EN LOS NODOS C24074 AL C24076. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C24076. SE CIERRAN ARCOS EN TRAMO DE LINEA C24072 AL C24073. SE REPARA TRENZA REVENTADA EN NODO C24083. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-01 16:26:18
8215918 | 37918 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 14:58 | 2024-01-05 15:03 | 0.07 | 5 | 13 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8216600 | 37938 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-01-10 11:47 | 2024-01-10 13:03 | 1.26 | 5 | 13 | - | DISPARO DEL RECONECTADOR DE PERDIDAS 2IR13R02 SE NORMALIZA POR ENSAYO DE ACUERDO A CONSIGNACION OPERATIVA.
8220050 | 38031 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 10:11 | 2024-01-27 10:12 | 0.02 | 5 | 13 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR ENSAYO.
8220949 | 38060 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 10:36 | 2024-01-31 11:15 | 0.66 | 5 | 13 | - | DISPAROS RECOS DE PERDIDAS; SE NORMALIZA SEGUN DIRECTRIZ PARA ESTOS EQUIPOS.
8220992 | 38060 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 13:23 | 2024-01-31 14:24 | 1 | 5 | 13 | - | DISPAROS RECOS DE PERDIDAS; SE NORMALIZA SEGUN DIRECTRIZ PARA ESTOS EQUIPOS.
8221045 | 38060 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 15:32 | 2024-01-31 16:03 | 0.53 | 5 | 13 | - | DISPAROS RECOS DE PERDIDAS; SE NORMALIZA SEGUN DIRECTRIZ PARA ESTOS EQUIPOS.
8217443 | 921569 | ENE30L16 | AZA304D4 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-14 08:01 | 2024-01-14 08:01 | 0.01 | 13 | 14 | FINALMENTE EL MAI LOGRA UBICAR EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA CUAL SE ENCUENTRA LA TORRE B14023 DONDE ESTA LA FALLA Y SE LOGRA GESTIONAR EL INGRESO DEL PERSONAL PARA REALIZAR LA REPARACION. ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:37:58<br><br>EN COORDINACION CON EL MAI Y EL ING LUSI GABRIEL NARVAEZ SE OPTA POR CERRAR Z2 CONSOLATA Y ABRIR Z4 PARA REPARTIR LAS CARGAS ANTES LA IMPOSIBILIDAD DE INGRESO AL SITIO DE LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:35:47<br><br>SE PRESENTA DISPARO NORMAL POR AR INTERRUPTOR ENE30L16 ALTASUIZA 2. SE RECIBE REPORTES DONDE INFORMAN AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE EN VARIAS EMPRESAS, INICIALMENTE UBICADAS AGUAS ABAJO DEL SECCIONALIZADOR Z4 POR LO Q SE ABRE EL Z4 Y SE CIERRA ITX 3EN6EN71. LUEGO SE RECIBE REPORTE DE LA EMPRESA FOODEX REPORTANDO LA MISMA NOVEDAD AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE, CON LA COLABORACION DEL MAI SE CONSULTA EN LA COMPA?IA INDUMA PARA SABER SI PRESENTABAN LA MISMA NOVEDAD PERO INDICAN Q NO ESTAN LABORANDO HOY, SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR Z3 Y SE CIERRA SECCIONALIZADOR Z4 Y LOS USUARIOS DE ESTE RAMO DE RED CONFIRMAN SERVICIO NORMAL CON EL MAI. SE LE INDICA A HERNAN RAMIREZ REVISION ENTRE LA S/E Y EL Z3. INFORMA HERNAN RAMIREZ Q EN EL NODO B14023 SE ENCUENTRA UN ARCO PRIMARIO REVENTADO PERO ESTA TORRE ESTA EN UNA EMPRESA Y ESTA CERRADA NO HAY COMO INGRESAR SE INTENTA COMUNICACION POR VARIOS MEDIOS PERO NO ES POSIBLE, ADEMAS INDICA HERNAN Q ESTA REPARACION ES MEJOR REALIZARLA CON PERSONAL DE TCT YA Q SI LA REALIZAN ELLOS SE DEBEN APAGAR LOS CTOS ENE-AZA 1-3 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:34:46<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:42:16
8218772 | 922273 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-20 11:07 | 2024-01-20 16:50 | 5.72 | 13 | 0 | 16:14: CERRADO CUMULOS DE CTO LA ENEA 2EN15R01.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 16:34:19<br><br>14:01: POR SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTA REPARANDO INEA REVENTADA EN CTO ENE30L16 SECTOR ETEX, SE ABRIO CUMULOS CTO ENE23L15(2EN15R01).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:25:00<br><br> | Siguen llegando reportes de usuarios de 33 kV sin servicio y redes entorchadas. Por lo tanto se envía operador a la subestación y grupo de SyL a revisar el circuito. Se le pasa el reporte al disponible de tiempo real, quien informa que había un servicio suspendido. Se recupera comunicación con los equipos afectados y se ve disparado los circuitos ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3. Se ensaya circuito ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3 y energiza normal. Se abre circuito AZA304D3 Alta Suiza _ Seccionalizador Coca Cola y se ensaya circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y energiza normal. Reporta el técnico que entre los nodos B15100 al B15101, retroexcavadora de Colombit tumba árbol y se lo tira al red de 33 kV. Se repara línea primaria reventada entre los nodos B15100 al B15101 y entre los nodos B15065 al B15100 y también se corrige puntos calientes. Se des entorcha red primaria entre los nodos B15194 y B15287. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-20 17:56:29
8219086 | 922403 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 11:55 | 2024-01-22 11:55 | 0 | 13 | 13 | Se dispara circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 con re cierre, se ensaya y rechaza. Se intenta abrir circuito AZA304D1 Alta Suiza _ Seccionalizador Alto Del Perro y no tiene comunicación. Se desplaza técnico desde la linda hasta el Alto Del Perro para realizar maniobras. Se abren cuchillas ya que el técnico no sabe abrir el seccionalizador. Se ensaya circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 y energiza normal. Se tiene guarda reventada entre los nodos B15020 al B15159. Se abre SW B15018 y se ensaya circuito AZA304D2 Alta Suiza _ Seccionalizador La Consolata y energiza normal. Pendiente retirar cable de guarda.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-22 13:20:14<br><br> | SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEA DE GUARDA REVENTADA ENTRE LOS NODOS B15020 AL B15159. (INFORMA EL TECNICO QUE AL PARECER LA LINEA DE GUARDA SE REVENTO POR UN CORTO EN CAJA PRIMARIA DEL NODO B15160 SW HACIA HERRAGRO) INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA. SE PROCEDE A CERRAR EL NODO SW B15018 CON TENSION, PERO SIN CARGA. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD A JOHN JAIRO GRACIA (DISPONIBLE DEL MAI) Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-22 17:47:40
8219088 | 922403 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 11:55 | 2024-01-22 11:57 | 0.03 | 13 | 13 | Se dispara circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 con re cierre, se ensaya y rechaza. Se intenta abrir circuito AZA304D1 Alta Suiza _ Seccionalizador Alto Del Perro y no tiene comunicación. Se desplaza técnico desde la linda hasta el Alto Del Perro para realizar maniobras. Se abren cuchillas ya que el técnico no sabe abrir el seccionalizador. Se ensaya circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 y energiza normal. Se tiene guarda reventada entre los nodos B15020 al B15159. Se abre SW B15018 y se ensaya circuito AZA304D2 Alta Suiza _ Seccionalizador La Consolata y energiza normal. Pendiente retirar cable de guarda.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-22 13:20:14<br><br> | SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEA DE GUARDA REVENTADA ENTRE LOS NODOS B15020 AL B15159. (INFORMA EL TECNICO QUE AL PARECER LA LINEA DE GUARDA SE REVENTO POR UN CORTO EN CAJA PRIMARIA DEL NODO B15160 SW HACIA HERRAGRO) INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA. SE PROCEDE A CERRAR EL NODO SW B15018 CON TENSION, PERO SIN CARGA. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD A JOHN JAIRO GRACIA (DISPONIBLE DEL MAI) Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-22 17:47:40
8229177 | 926810 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:47 | 2024-03-01 16:52 | 0.08 | 13 | 23 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8229289 | 926828 | MGT23L15 | W21527 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 17:46 | 2024-03-01 19:55 | 2.15 | 1 | 13 | - | En el TRF W21527 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. Usuario ya había retirado la guadua que cayo sobre las redes. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-01 20:05:54
8229437 | 926871 | RIO23L12 | W50278 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 09:38 | 2024-03-02 10:20 | 0.7 | 1 | 13 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR W50278. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 11:12:07
8229534 | 926877 | MAZ23L13 | E31537 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-02 10:24 | 2024-03-02 13:00 | 2.6 | 2 | 13 | - | 926877 JAVIER NAVARRO VDA SAN VICENTE MONTEBONITO 3174805336 3174805336 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR MANZANARES MAZ23L13 E31537 E31537 SIN ENERGIA .. MARTEJA EN CAJA PRIMARIA E31537 1F 6 A T IPO T 13:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 16:04:41
8229538 | 926892 | VCT23L14 | E13068 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 12:40 | 2024-03-02 13:50 | 1.17 | 1 | 13 | - | 926892 LIZCARDO NAVARRETE DIAZ *** VIL CATALINA VDA MARZALA FCA 3169721870 3184298621 LINEAS EN PELIGRO VICTORIA VCT23L14 E13065 E13077 USUARIO INDICA ... SE REALIZA PODA DE ARBOL SECO SOBRE LA RED , EN COMPAÑIA DEL USUARIO ; SE ABRE TRAFO E13068 DE LAS 12:40 A LAS 13:50 PARA REALIZAR LA PODA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 16:09:49
8230036 | 927173 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 12:06 | 2024-03-05 12:24 | 0.29 | 5 | 13 | Se presenta disparo del reconectador de perdidas 2IR13R02, se ensay ay se sostiene unos minutos y vuelve a disparar, se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 13:13:51<br><br> | Se presenta disparo del reconectador de perdidas 2IR13R02, se espera unos minutos y se cierra. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 14:39:25
8230038 | 927173 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 12:26 | 2024-03-05 13:00 | 0.55 | 5 | 13 | Se presenta disparo del reconectador de perdidas 2IR13R02, se ensay ay se sostiene unos minutos y vuelve a disparar, se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 13:13:51<br><br> | Se presenta disparo del reconectador de perdidas 2IR13R02, se espera unos minutos y se cierra. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 14:39:25
8230048 | 927173 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 13:03 | 2024-03-05 13:59 | 0.94 | 5 | 13 | Se presenta disparo del reconectador de perdidas 2IR13R02, se ensay ay se sostiene unos minutos y vuelve a disparar, se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 13:13:51<br><br> | Se presenta disparo del reconectador de perdidas 2IR13R02, se espera unos minutos y se cierra. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 14:39:25
8230058 | 927173 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 14:05 | 2024-03-05 14:38 | 0.55 | 5 | 13 | Se presenta disparo del reconectador de perdidas 2IR13R02, se ensay ay se sostiene unos minutos y vuelve a disparar, se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 13:13:51<br><br> | Se presenta disparo del reconectador de perdidas 2IR13R02, se espera unos minutos y se cierra. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 14:39:25
8230068 | 38273 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 14:47 | 2024-03-05 15:05 | 0.3 | 5 | 13 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230127 | 926320 | VMA23L16 | C12370 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 11:00 | 2024-03-05 13:01 | 2 | 7 | 13 | - | PQT 10072533 CTO : VMA23L16 APERTURA DE : SECCION C12370 C12645 DIRECCION SEC PLAYA LARGA VILLA MARIA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERE DEL CTO LLANITOS PARA HACER APERTURA DE SECCION NODO C12370 (SECCIONADOR DE REPETICION) POR UNA HORA PARA CAMBIO DE DPS EN TRAFO NODO C12381 . DESPUES SE CIERA ESTA SECCION. HACER APERTURA DE SECCION NODO C12645 POR 6 HORAS PARA CAMBIO DE DPS A TRAFOS Y C12390 NOTA SI SE REQUIERE DE CAMBIAR SISTEMAS DE PUESTAS A TIERAS ALGUN TRAFO LO PUEDEN HACER NOTA PARA LA LLEGADA A ESTOS TRAFOS SE PUEDEN COMUNICAR CON ROBERTO LOAIZA 33136847995 O CON JHON ALBERNIZ LOPEZ 3147781627 PARA QUE LOS ORIENTEN CON EL SECTOR PARA ESTA ORDEN SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO DE LINIERO EN MOTO PARA APERTURA Y CIERRE SECCION C12370 LLAMAR A ALGUNA PERSONA PARA QUE NOS FACILITE UN CABALLO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-27 07:58:27 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-05 19:14:19
8230218 | 38278 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 09:59 | 2024-03-06 10:05 | 0.1 | 5 | 13 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230231 | 38278 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 11:11 | 2024-03-06 11:14 | 0.06 | 5 | 13 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230237 | 38278 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 11:24 | 2024-03-06 12:13 | 0.82 | 5 | 13 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230269 | 923996 | BOA23L13 | O21006 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 13:34 | 2024-03-06 16:20 | 2.77 | 1 | 13 | - | Ejecutar desmonte red secundaria para que el solicitante realice la tala de la especie arbórea con personal idóneo particular ; tener presente realizar llamada telefónica con 8 días de antelación para que el solicitante pueda realizar la logística . se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-06 16:27:35
8230770 | 927497 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 08:22 | 2024-03-08 11:30 | 3.13 | 1 | 13 | se cambia 1fq de 6a t en seccion e41743<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:47:46<br><br>se cambia 2fq de 0.6a en trf e41735 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 14:50:59<br><br>NOVIER A. QUICENO 08:20 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41597 GERMAN ALONSO HENAO - 09:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41621<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 10:43:06<br><br> | ver notas en bitacora de ejecutandose, se presenta fuerte tormente electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:49:24
8230778 | 927497 | SNA23L15 | E41743 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 12:08 | 2024-03-08 15:00 | 2.86 | 2 | 13 | se cambia 1fq de 6a t en seccion e41743<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:47:46<br><br>se cambia 2fq de 0.6a en trf e41735 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 14:50:59<br><br>NOVIER A. QUICENO 08:20 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41597 GERMAN ALONSO HENAO - 09:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41621<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 10:43:06<br><br> | ver notas en bitacora de ejecutandose, se presenta fuerte tormente electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:49:24
8230787 | 927590 | AMA23L12 | W31654 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-08 16:06 | 2024-03-08 16:35 | 0.49 | 1 | 13 | - | AMA23L12 TRANSFORMADOR W31654 ¦ Dir.:VEREDA EL CARMELO SE ABRE TRAFO PARA ATERRIZAR DPS EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-08 16:35:50
8230945 | 927625 | AMR23L12 | C32106 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 06:30 | 2024-03-09 08:26 | 1.93 | 9 | 13 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C32106. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-09 10:23:26
8230998 | 927627 | VCT23L14 | E13068 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-09 06:39 | 2024-03-09 11:15 | 4.61 | 1 | 13 | se cambia 1fq de 3a h en trf e12432<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:56:13<br><br> | se cambia 1fq de 3a h en trf e12432 se instalan 2 fusibles de 2 tipo H en el transformador E13068, se despeja falla , corto en red secundaria, se retira un animal de en medio de las conexiones de de una acometida Primer ensayo 9:33 se normaliza el servicio 11:15 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 14:32:28
8231067 | 927680 | QHI23L13 | W41977 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 13:29 | 2024-03-09 16:41 | 3.2 | 1 | 13 | - | se normaliza trf w41977 con 1 fq de 0.6 a dual trf w41857 con 2 fq de 1a h, se abren arcos secundarios para tramo de red en corto por arboles sobre estas los cuales estan muy altos, se debe programar grupo para la reparacion queda aproximadamente 4 usuarios sin servicio Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-09 18:53:59
8231093 | 927636 | MAZ23L13 | E31122 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 12:01 | 2024-03-09 16:31 | 4.5 | 1 | 13 | SW E32122 SE TERMINA DE ABRIR LA SW A LAS 12:00 PARA REALIZAR RECORRIDO , EN EL NODO E32122 SE REALIZA PODA , SE CAMBIAN PUENTES Y SE REALIZA MTTO . EN EL E32123 SE REALIZA CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS , 2 DPS DE MEDIA Y 2 DPS DE BAJA, SE CAMBIAN PUENTES POR CABLE ECOLOGICO Y SE REALIZA PODA 2F 2A TIPO H 16:30 SW E31122 SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T 17:00 JUAN DAVID RAMIREZ MAZ2 SE CONFIRMA SERVICIO CON EL USUARIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 20:09:59<br><br> | SW E32122 SE TERMINA DE ABRIR LA SW A LAS 12:00 PARA REALIZAR RECORRIDO , EN EL NODO E32122 SE REALIZA PODA , SE CAMBIAN PUENTES Y SE REALIZA MTTO . EN EL E32123 SE REALIZA CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS , 2 DPS DE MEDIA Y 2 DPS DE BAJA, SE CAMBIAN PUENTES POR CABLE ECOLOGICO Y SE REALIZA PODA 2F 2A TIPO H 16:30 SW E31122 SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T 17:00 JUAN DAVID RAMIREZ MAZ2 SE CONFIRMA SERVICIO CON EL USUARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 20:13:33
8231269 | 924904 | BEL23L15 | BEL23L15 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-11 08:13 | 2024-03-11 16:01 | 7.79 | 5 | 0 | AL MOMENTO DE REALIZAR LAS MANIOBRAS DE INTECONEXIÓN SE EVIDENCIA QUE LA ITX PRESENTA CAIDA DE TRENSIÓN EN UNA FASE (A), LA INENIERA NASLY HABLA CON SANTIAG CARDONA PRESENTANDOLE LA NOVEDAD, EN SITIO SE VALIDAD TENSIÓN EN LA SW O10505 FASE A FASE MARCANDO NOMRAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 09:08:59<br><br> | ACTIVIDADES REALIZARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO O10504 NOTAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD POR PARTE DEL PERSONAL DESPUES DE CERRADO EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BE5VB41 SAN ISIDRO Y SAN JOSE SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS, SE REVISA EL EQUIPO EN SITIO OBSERVANDO UNA CUCHILLA ABIERTA DEL LADO DE SAN ISIDRO, SE CIERRA PERO SE ABRE NUEVAMENTE, SE PASA EL EQUIPO POR BYPASS Y SE ENVIA CORREO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, SE REALIZA SUICHEO DEL CIRCUITO VBO23L14 SAN JOSE PARA DESHACER EL BYPASS Y NORMALIZAR LA TOPOLOGIA EN HORAS DE LA TARDE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 16:16:04
8231481 | 927826 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 16:08 | 2024-03-11 18:01 | 1.89 | 1 | 13 | - | Se revisa y se encuentra auto protegido disparo del transformador E41735, se acciona, pero rechaza, se revisa y se conexiones ilegales a la red secundaria, se desconectan y se normaliza el transformador E41735. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:33:52
8231502 | 926646 | PRO23L15 | O44815 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-11 14:20 | 2024-03-11 15:00 | 0.67 | 1 | 13 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 19:33:37
8231582 | 927227 | QHI23L13 | W41847 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-12 09:23 | 2024-03-12 12:01 | 2.64 | 1 | 13 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS: HINCAR APOYO SECUNDARIO ABRIR TRANFORMADOR Y PASAR RED SECUNDARIA. SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS ALCANCES PLANEADOS IN NOVEDAD. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-12 16:21:41
8232228 | 38332 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 10:01 | 2024-03-13 10:03 | 0.05 | 5 | 13 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8232319 | 927964 | AMA23L15 | W33267 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-13 14:20 | 2024-03-13 14:25 | 0.08 | 1 | 13 | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:19:20<br><br>tr w33267: se maniobra equipo para retirar guadua de la red secundaria. en swr w33270 se reponen 03 fq de 10t, 14+00 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 14:48:44<br><br>TRF W33243 12:25 13:00 SE REPARA TRENZA AISLADA POR ACERCAMIENTO DE ARBOL, SE HACE PODA CON AUTORIZACION DEL PROPIETARIO , SE ABRE TRAFO DE LAS 12:25 A LAS 13:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 13:39:07<br><br>SW W33259 CAMBIO DE 2X20T 07:37, W33309 1 X 0, 4 DUAL 08:00, W33264 1 X 1, 0 DUAL 08:20, CONDICIONES ATMOSFERICAS W33163 1 X 0, 6 DUAL 09:50 (PA+ BT ) 2 USUARIOS AFECTADOS) . W33243 TRENZA AISLADA PARA 3 USUARIOS SIN SERVICIO. los ptes se atenderan despues de reparar linea reventada con ODO 927967 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:37:54<br><br> | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados maniobras de tr w33267 fueron para retirar guadua de la red secundaria se reponen 03 fq de 50t en sw de repeticion w33063 y se instala 01 porta fusible, 17+55 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:56:45
8232596 | 38336 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:54 | 2024-03-14 09:56 | 0.03 | 5 | 13 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232598 | 38336 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:56 | 2024-03-14 09:57 | 0.02 | 5 | 13 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232601 | 38337 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:57 | 2024-03-14 11:07 | 1.16 | 5 | 13 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8232648 | 928086 | FIL23L13 | N31382 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 06:34 | 2024-03-14 10:56 | 28.37 | 4 | 19 | Informa el técnico Julian Soto que se abre la sección N21801 para aislar neutro primario reventado en el nodo N21801, se informa de la novedad al asistente Roberto Morales quien designa al grupo de rodrigo Quintero para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 14:17:54<br><br>Informa Leonel Henao que realiza las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n N31382, se cambia un porta fusible quemado. 10:56 Se cambia fusible quemado de 20T en la secci?n N31380 12:10 Se a?sla linea secundaria reventada del transformador N31411 y se cambia fusible quemado, la linea reventada va para una vivienda que se encuentra sola, el personal t?cnico toma registro foto gr?fico y se lo envia al asistente, se genera pendiente. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 12:28:07<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE 14:50 RODRIGO QUINTERO NO PUEDE ATENDER FALLA N21804 - REGRESA A TENDER ZONA RIOSUCIO LEONEL HENAO - 14:00 TF N21467 NORMAL - SE LLAMA A USUARIO INFORMA QUE NO HA LLAMADO - 14:50 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N21527 - 15:45 CAMBIA 2 FQ 12 T SW N21548 - 17:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N21858 - SE LLAMA USUARIO TF N31411 EN LA MAÑANA SE CAMBIO FQ - USUARIO INFORMA NO ESTA EN FINCA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:41:26
8232657 | 928115 | SLM23L12 | N34062 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:14 | 2024-03-14 10:20 | 2.11 | 2 | 13 | - | 10:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N34062, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 13:01:32
8232830 | 928072 | COL23L12 | N47085 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 10:34 | 2024-03-14 18:50 | 8.27 | 1 | 13 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232943 | 38345 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 11:53 | 2024-03-15 12:21 | 0.46 | 5 | 13 | - | disparo de reconectador de perdidas 2ir13r02 normal por ensayo
8232961 | 38345 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 12:28 | 2024-03-15 12:31 | 0.05 | 5 | 13 | - | disparo de reconectador de perdidas 2ir13r02 normal por ensayo
8232963 | 38345 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 12:38 | 2024-03-15 12:57 | 0.32 | 5 | 13 | - | disparo de reconectador de perdidas 2ir13r02 normal por ensayo
8232976 | 38345 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 13:08 | 2024-03-15 13:33 | 0.41 | 5 | 13 | - | disparo de reconectador de perdidas 2ir13r02 normal por ensayo
8232990 | 38345 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 13:36 | 2024-03-15 14:06 | 0.49 | 5 | 13 | - | disparo de reconectador de perdidas 2ir13r02 normal por ensayo
8233011 | 38345 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 14:29 | 2024-03-15 14:37 | 0.13 | 5 | 13 | - | disparo de reconectador de perdidas 2ir13r02 normal por ensayo
8233077 | 928317 | PRO23L15 | O44239 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 16:41 | 2024-03-15 18:57 | 2.25 | 1 | 13 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O44239 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-15 19:21:09
8233343 | 928449 | MAN23L13 | M20995 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 09:08 | 2024-03-17 10:10 | 1.04 | 1 | 13 | - | En el TRF M20995 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-17 10:20:34
8233620 | 38365 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 11:29 | 2024-03-18 12:36 | 1.12 | 5 | 13 | - | EVENTOS DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8233978 | 38378 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 10:13 | 2024-03-19 10:27 | 0.24 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8233992 | 38378 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 10:50 | 2024-03-19 11:13 | 0.39 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8234010 | 38378 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 11:25 | 2024-03-19 11:54 | 0.48 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8234014 | 38378 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 12:04 | 2024-03-19 12:57 | 0.9 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8234040 | 38378 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 13:11 | 2024-03-19 13:45 | 0.57 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8234076 | 38378 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 13:58 | 2024-03-19 14:36 | 0.62 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8234081 | 928579 | SNA23L15 | E41513 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:55 | 2024-03-19 11:00 | 4.09 | 1 | 32 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234185 | 928586 | PRA23L13 | N49337 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 14:11 | 2024-03-19 12:45 | 22.57 | 1 | 13 | - | SE NORMALIZA TRF N49337 Y SW N49258 LLUVIAS EN LA ZONA INFORMA ELIECER LOPEZ Q EN SW N49258 SE REQUIERE CMABIO DE UNA CAJA PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 17:54:37
8234346 | 38380 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:17 | 2024-03-20 06:21 | 0.06 | 5 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO
8234457 | 928724 | COL23L12 | N47085 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-19 14:18 | 2024-03-20 10:01 | 19.71 | 1 | 13 | - | - 10:00 CAMBIA 1 PORTA FQ Y 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 11:40:29
8234922 | 38390 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-21 11:01 | 2024-03-21 11:27 | 0.43 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8234933 | 38390 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-21 11:38 | 2024-03-21 11:56 | 0.3 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8235359 | 929139 | COL23L12 | N47085 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:23 | 2024-03-21 12:00 | 3.62 | 1 | 13 | - | - CAMBIA 1 DPS - 12:00 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 14:43:22
8235603 | 929304 | RIO23L14 | W55441 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 09:24 | 2024-03-23 11:11 | 1.78 | 1 | 13 | - | - 11:10 ACCIONA INTERRUPTOR TF W55441 AUTO PROTEGIDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 12:40:27
8235749 | 929308 | AGU23L14 | N42480 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 11:08 | 2024-03-23 15:50 | 4.69 | 1 | 13 | - | se cambia 1fq de 1.0a y se acciona autoprotegido del trf n42980, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:00:25
8235792 | 38403 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 06:36 | 2024-03-24 06:37 | 0.02 | 13 | 13 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8236198 | 929444 | HER23L16 | D24387 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:50 | 2024-03-25 15:10 | 20.33 | 1 | 13 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO HER23L16 12:23, SE TIENE EL AR DESHABILITADO POR SOLICITUD DE GRUPO DE REPARACION PARA NORMALIZAR FALLAS Y NORMALIZAR REPORTES INGRESADOS. SE DEMORA EL ENSAYO Y CIERRE DEL CTO HER23L16 DEBIDO A QUE EL GRUPO DE REPARACION NO CONTESTABA LAS LINEAS TELEFONICAS DEBIDO A QUE EN EL SECTOR DONDE ESTABA NORMALIZANDO NO TENIA SEÑAL Y NO SE CONFIRMABA FUERA DE LINEA PARA ENSAYAR CIERRE DEL CTO. SE LOGRA COMUNICAR CON EL GRUPO DE REPARACIONES. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO HER23L16 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD 12:50. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 FALLADO SIN COMUNICACIÓN. SE VALIDA LA ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS, EL LADO DEL CTO COLMENAS PRESENTA VALORES DE TENSION EN CEROS, SE CIERRA ITX Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. AL MOMENTO DE CERRAR LA ITX RECUPERA COMUNICACIÓN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CAE LA ALERTA DE APERTURA DEL RECONECTADOR, ES DECIR, SE ESTA PRESENTANDO QUE AL DISPARAR EL CTO HER23L16 DESDE S/E, SE ABRE EL RECONECTADOR EN TERRENO, PIERDE COMUNICACIÓN PERO NO CAE EL EVENTO NI LA ALERTA DE APERTURA DE ESTE RECO Y NO SE LOGRA VALIDAR EN SURVALENT SI QUEDO ABIERTO NO. SE ABRE ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CIERRA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:53:08<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 se devolvio odo para cuadrar secuencia de maniobras 2he16r01 segun solicitud gio Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 11:44:16
8236438 | 929527 | HER23L16 | D24387 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 15:59 | 2024-03-26 10:30 | 18.52 | 1 | 13 | - | Se repone en la seccion D24387 1x6T causa desconocida, 3x1.3D en el trafo D24454 quemo 2 adicionales por ensayo se encontro vegetacion en la red BT, en la seccion D24483 1x6T causa desconocdia queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-26 14:29:38
8236745 | 929736 | BOL23L12 | E21161 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 10:25 | 2024-03-28 12:25 | 2 | 1 | 13 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E21161 1 3 H 12:25; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-28 13:29:29
8237101 | 929862 | PRO23L15 | O44239 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 08:26 | 2024-03-30 13:55 | 5.48 | 1 | 13 | - | En la SW O44239 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 14:43:51
8237448 | 929902 | PSV23L13 | E62172 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:43 | 2024-03-31 15:25 | 7.7 | 1 | 13 | - | Del reporte asociado al TR E62155. Se llama al usuario y este reporta servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E62207 1 3 H 12:40 SW E62204 1 6 T 13:35 SW E62172 1 6 T 15:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:16:48
8240081 | 930784 | INS23L14 | C23453 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-08 15:33 | 2024-04-08 15:45 | 0.2 | 5 | 13 | 8:50 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C23435 9:04 SE REALIZA CIERRE DEL NODO SW C23453 MANIOBRAS REALIZADAS POR SOLICITUD DEL AT1 DE LA ZONA PARA ALIMENTAR 5 TRF EN EL SECTOR Y ASI DEJAR SOLO 1 TRF AFECTADO POR A FALLA DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE LE ASIGNA REPARACION AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE LUIS N. GALVIS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-08 09:27:33<br><br> | Se realizan labores para la recuperación de líneas de MT reventadas a causa de árbol que fue talado por un tercero, se realizan maniobras de normalización para deshacer ITX C23541 16:19 con Cto el Trébol abriendo cúmulos 2IN13R01 16:18 y abriendo el interruptor del cto Moravo INS23L14 16:20 para realizar cierre deL seccionadore C23858 A LAS 16:22 y abrir la sección C23541 16:19 para así dejar topología normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 16:57:52
8237810 | 929984 | PSV23L13 | E62068 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 07:09 | 2024-04-01 10:35 | 3.43 | 1 | 13 | Técnico Sergio Alexander duque: En el TRF E62068 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. en la SW E62070 se realiza reposición de 2A tipo T a las 11:45 am sin afectación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:13:46<br><br> | Técnico Alexander Flórez: En el TRF E62312 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E62146 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:53:44
8237851 | 929963 | FLR23L15 | E51227 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 05:35 | 2024-04-01 13:10 | 7.58 | 2 | 13 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8238336 | 930173 | VCT23L13 | E12357 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:47 | 2024-04-02 17:40 | 6.88 | 1 | 0 | - | En la SW E12357 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. en la SW E12004 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T. en el TRF E12008 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:13:36
8238638 | 930233 | MLA23L13 | E24128 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 11:05 | 2024-04-03 16:21 | 5.26 | 1 | 13 | En el TRF E24119 se realiza poda de vegetación en la red secundaria y el usuario confirma que ya tiene servicio normal. En el TRF E24128 se acciona autoprotegido a las 16:00 y se verifica servicio en la red, pero no se ha podido confirmar con todos los usuarios que no contestan y están alejados. Se requiere compañero para TSA y revisar un conector cuña ya que 1 usuario dice que no y tiene el servicio bien.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 16:42:09<br><br> | En el TRF E24128 queda 1 solo usuario sin servicio al parecer tiene conector cuña malo en la red , pero usuario no tiene dinero para cancelar la cuenta de cobro. En la vereda El Palmar TRF E24435 técnico se comunica con el usuario quién manifiesta que requiere servicio y que ya realizo la poda en el ramal. Favor realizar visita el 4 de abril solicita con urgencia ya que tiene proceso industrial por realizar. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 18:05:12
8238714 | 930320 | FIL23L13 | N21467 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 16:41 | 2024-04-03 17:50 | 1.15 | 1 | 13 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N21467 NORMAL A LAS 17:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-03 18:03:55
8239117 | 930347 | BOA23L14 | O22997 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:03 | 2024-04-04 09:15 | 16.2 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22997 NORMAL A LAS 09:14 3 X 12T SW O22015 NORMAL A LAS 10:23 2 X 15T SW O22968 NORMAL A LAS 11:18 2 X 6T SW O22972 NRMAL A LAS 12:02 2 X 0, 4 DUAL TRADO O22900 NORMAL A LAS 12:37 1 X 0, M4 DUAL TRAFO O22973 NORMAL A LAS 13:10 2 X 0, 4 DUAL TRAFO O22975 NORMAL A LAS 14:21 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 16:40 2 X 6T SW O22921 NORMAL A LAS 17:12 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O22062 NORMAL A LAS 18:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:51:40 SE PRESENTARON LLUIVAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SE DEBE PARAAR LABORES, ADICIONALMENTE SE PRESENTO DERRUMBE EN LA VÍA, SE TOMO VIAS LATERNAS PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS DÑOS OCASIONANDO RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:08:27
8239121 | 930347 | BOA23L14 | O22968 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:11 | 2024-04-04 13:11 | 19.99 | 1 | 46 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22997 NORMAL A LAS 09:14 3 X 12T SW O22015 NORMAL A LAS 10:23 2 X 15T SW O22968 NORMAL A LAS 11:18 2 X 6T SW O22972 NRMAL A LAS 12:02 2 X 0, 4 DUAL TRADO O22900 NORMAL A LAS 12:37 1 X 0, M4 DUAL TRAFO O22973 NORMAL A LAS 13:10 2 X 0, 4 DUAL TRAFO O22975 NORMAL A LAS 14:21 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 16:40 2 X 6T SW O22921 NORMAL A LAS 17:12 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O22062 NORMAL A LAS 18:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:51:40 SE PRESENTARON LLUIVAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SE DEBE PARAAR LABORES, ADICIONALMENTE SE PRESENTO DERRUMBE EN LA VÍA, SE TOMO VIAS LATERNAS PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS DÑOS OCASIONANDO RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:08:27
8239255 | 930505 | AMR23L12 | C32106 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 20:41 | 2024-04-05 07:46 | 11.07 | 9 | 13 | - | SW C32106 7:45 RECHAZA 7:00 1F 15 A TIPO T, SE REALIZA RECORRDIO SE RETIRA BRAZO DE ARBOL ENTRE NODO C32106-107 Y SE NORMLAIZA SW C32106 7:45 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 09:25:12
8239344 | 930559 | DON23L13 | L12095 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 09:20 | 2024-04-05 11:50 | 2.5 | 1 | 13 | - | REPORTE DEL TR L13434, SE VISITA SECTOR Y SE EVIDENCIA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, USUARIO NO CONTESTA LAS LINEAS TELEFONICAS. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L12095. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:40:57
8239469 | 930587 | CHA23L14 | C12925 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-05 17:06 | 2024-04-05 17:21 | 0.25 | 1 | 13 | - | 17:05 a 17:20 Se abre TR C12925, para realizar reparación. Se abre arco secundario para una demolición. Tenía aislador derretido. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. Quedando el servicio de energía normal, para el resto de los usuarios. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 17:37:41
8239512 | 38494 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 21:13 | 2024-04-05 21:22 | 0.14 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS 2IR13R02. NORMAL POR ENSAYO.
8239776 | 930739 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:36 | 2024-04-08 09:04 | 21.46 | 5 | 0 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8240007 | 930772 | CHA23L14 | C12925 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-08 08:07 | 2024-04-08 12:03 | 3.94 | 1 | 13 | - | Se reponen 2FQx0.6D a causa de descargas en la zona en el trafo C12993, se le realiza cambio a aisladores de red abierta que estaban en mal estado en el trafo C12925 y se le realiza retiro de gajos de un árbol que tenían las líneas entorchadas, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 17:19:10
8240092 | 930772 | CHA23L14 | C12925 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-08 13:15 | 2024-04-08 15:40 | 2.42 | 1 | 13 | - | Se reponen 2FQx0.6D a causa de descargas en la zona en el trafo C12993, se le realiza cambio a aisladores de red abierta que estaban en mal estado en el trafo C12925 y se le realiza retiro de gajos de un árbol que tenían las líneas entorchadas, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 17:19:10
8240422 | 931032 | BEL23L15 | O10675 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-10 06:49 | 2024-04-10 07:52 | 1.05 | 1 | 13 | - | Se repone 1FQx1.0D en el TR O10675,causa zarigueya en bornes del trafo,se cierra y queda servicio normal en els ector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 09:29:59
8240505 | 931105 | AMA23L15 | W33260 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-10 13:50 | 2024-04-10 14:26 | 0.59 | 1 | 13 | - | En el transformador W33260, se cambia un fusible de 1.0 dual, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-10 14:37:11
8240939 | 930260 | AGU23L14 | N42480 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 09:32 | 2024-04-12 16:25 | 6.88 | 1 | 13 | - | ABRIR TRANSFORMADOR N42480 PARA REUBICAR EL APOYO SECUNDARIO N42480-19 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-12 16:49:31
8241604 | 931465 | FLR23L15 | E51227 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 06:10 | 2024-04-14 10:28 | 4.3 | 2 | 13 | - | SW E51227 10:27 3F 6A TIPO T 1 FASE FALLADA SW E51170 11:24 1F 12 A TIPO T REPOSICION TRF E51169 11:39 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:44:28
8241849 | 931446 | PSV23L13 | E62172 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 20:19 | 2024-04-14 16:45 | 20.44 | 1 | 13 | - | SW E62562 8:50 6F 6 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E62422 10:20 1F 10 A TIPO T SW E62437 11:25 1F 6 A TIPO T SW E62119 13:10 6F 12 A TIPO T 2 FASES TRF E62120 14:05 1F 2A TIPO H TRF E62172 16:45 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:13:10
8242026 | 931515 | GTO23L12 | L21002 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 05:45 | 2024-04-15 09:10 | 3.42 | 1 | 13 | - | GTO23L12 SW L21002 9:10 SE RETIRA RAMA DE ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA , SE NORMALIZA SW L21002 2F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 10:21:32
8242597 | 931655 | SLM23L13 | N35458 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:06 | 2024-04-16 11:10 | 19.07 | 2 | 0 | SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:07<br><br>SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:06<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N35365 NORMAL A LAS 09:30 1 X 12T SW N35458 NORMAL A LAS 11:10 1 X 6T SW N35468 NORMAL A LAS 12:30 1 X 6T SW N35472 NORMAL A LAS 13:40 1 X 6T SW N35476 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:45:23
8243324 | 931804 | SNA23L12 | E42123 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:22 | 2024-04-17 18:00 | 10.64 | 1 | 13 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf e42217 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42211 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42212 se cambia 1fq de 1a h en trf e42123 se cambia 2fq de 6a t en seccion e42127 se cambia 1fq de 0.6a en trf e42131 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:50:02
8243338 | 931802 | SNA23L15 | E41872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 10:40 | 2024-04-17 10:50 | 0.17 | 3 | 13 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8243379 | 931816 | PSV23L13 | E62036 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:37 | 2024-04-17 15:00 | 7.39 | 1 | 13 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq se normaliza fase a de sw de repeticion e62070 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:13:50
8243534 | 931951 | MAR23L12 | C24232 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 19:47 | 2024-04-18 09:00 | 13.22 | 1 | 13 | - | SE NORMALIZA SW C240232 CON 1 FQ DE 6A T SE CONFIRMA SERVIICO NORMAL EN EL NODO C24091 SE CONFIRMA SERVICIO TELEFONICAMENTE EN EL NODO C24206 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 10:17:49
8243723 | 931993 | QHI23L13 | W41847 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-18 08:41 | 2024-04-18 13:31 | 4.83 | 1 | 13 | - | 11:30 SE CAMBIA 2X0.6DUAL Y RECHAZA SE AISLA ACOMETIDA EN CORTO Y SE REALIZA DESCUMBRE 13:30 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR W41847 QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:04:20
8243783 | 931954 | HER23L16 | D24585 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 16:52 | 2024-04-18 14:21 | 21.48 | 3 | 13 | - | SE NORMALIZA TRF D24068 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SW D24080 CON 2 FQ DE 6A T SW DE REPETICION C14510 SE REPONE 1 FQ DE 8A T TRF C14511 CON 2 FQ DE 1 AH SW C14453 CON 1 FQ DE 6A T SW D24097 CON 1 FQ DE 25 A T SW D24585 CON 2 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 15:06:25
8244600 | 932244 | FLR23L12 | E50056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:30 | 2024-04-19 13:10 | 0.67 | 1 | 13 | SW E50003 11:40 6F 25 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E50042 12:20 1F 6A TIPO T TRF E50040 12:30 1F 3 A TIPO H TRF E50056 13:10 1F 2 ATIPO H TRF E50071 13:40 1F 1 ATIPO H SW E50053 12:50 1F 6 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:10:14<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados cto flr23l12, cable guarda roto entre los nodos e50153-152, se aisla posible peligro. pendiente su reparacion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:51:05
8244839 | 932215 | SNA23L12 | E42123 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 05:59 | 2024-04-19 14:30 | 8.52 | 1 | 13 | se cambian 05 fq de 12t en sw de repeticion e42182, en vez de fusibles tenian guayas, 16+50 hrs<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:10:11<br><br> | nodo e42193: medidor bicuerpo 14408279215 ocasionaba disparo del tr, se deja servicio directo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:19:30
8244851 | 932306 | COL23L13 | N46105 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:40 | 2024-04-19 17:03 | 8.37 | 1 | 13 | - | TRF N46105 17:02 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 17:14:05
8245180 | 932363 | DON23L13 | L12633 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 09:06 | 2024-04-20 10:06 | 1 | 1 | 13 | fredy valencia, tr L12173: se corrige/repara arco secundario en corto, 14+40 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:19:26<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 18:19:30
8245437 | 932424 | MLA23L15 | E25395 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 14:31 | 2024-04-21 10:40 | 20.16 | 1 | 13 | - | Cto MLA23L15, sw E25395 rechazando: las lluvias en el sector no permiten iniciar recorrido del ramal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 17:41:05
8245499 | 932431 | CHA23L14 | C12925 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 17:26 | 2024-04-20 18:08 | 0.69 | 1 | 13 | - | INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C12925 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C12916 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:51:22
8245825 | 932492 | BOA23L13 | O21444 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-21 07:39 | 2024-04-21 16:53 | 9.24 | 1 | 13 | - | O21455 SE REPARA RED SECCUNDARIA , SE HACE PODA Y SE RETEMPLA LA RED, UTILIZANDO 50 MTS DE CABLE RECUPERADO. TRAFO O21444 1X2.1 DUAL 16:53 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:08:01
8246148 | 932530 | AMA23L16 | W30749 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:48 | 2024-04-22 10:30 | 2.71 | 1 | 13 | NELSON OBANDO VDA TAIJARA SUB FCA LOS CAREPALO 3113458000 3113458000 LINEAS EN PELIGRO GUATICA AMA23L16 W30952 W30952 USUARIO SE ... USUARIO DEBE REALIZAR PQT<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 13:30:57<br><br> | SW W30741 7:30 3F 20A TIPO T DE REPOSICION SW W30753 9:45 2F 12 A TIPO T TRF W30749 10:30 2F 1,3 DUAL SW W30023 11:50 3F 6 ATIPO T SW W30029 13:00 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 13:35:48
8246374 | 932538 | FLR23L12 | E50056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:28 | 2024-04-22 10:51 | 1.38 | 1 | 13 | maniobras de flr23l12 fueron para reparar colilla primaria suelta en nodo E50001 ( 08+25 )<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 08:49:50<br><br> | SW E50033 1X6T SW E50035 1X6T SW E50053 2X6T TR E50056 2X1H TR E50120 1X1H TR E50071 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:29:38
8246462 | 932567 | SNA23L12 | E42031 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 06:57 | 2024-04-22 16:00 | 9.05 | 1 | 13 | - | SW E42096 2X12T SW E42101 2X6T TRAFO E42031 4X2H LOS PRIMEROS LOS RECHAZA Y SE LE ENCUENTRAN REDES ENTORCHADAS, LAS CUALES SON AISLADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:47:32
8246521 | 932529 | SNA23L15 | E41872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:08 | 2024-04-22 15:33 | 8.42 | 3 | 13 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246706 | 932672 | SLM23L12 | N34104 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 18:55 | 2024-04-23 14:15 | 19.33 | 1 | 13 | - | SE CAMBIA 3X0.6DUAL TR N34104 SE REALIZA PODA POR RED SECUNDARIA EN CORTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-23 14:24:28
8247117 | 931121 | SNA23L15 | E41019 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-24 09:01 | 2024-04-24 13:34 | 4.55 | 7 | 13 | - | TRABAJOS PROGRAMADOS PARA APLOMAR APOYO PRIMARIO EN EL NODO E41029. LOS TRABAJOS SE FINALIZAN COMPLETAMENTE SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:35:27
8247377 | 932836 | SNA23L12 | E42031 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 11:26 | 2024-04-24 15:50 | 4.4 | 1 | 13 | - | SW E42236 2X6T 11:45 TR E42031 2X0.6 DUAL 15:50 TR E42123 2X1H 10:24 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 19:27:42
8247379 | 932836 | SNA23L12 | E42123 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 06:11 | 2024-04-24 10:25 | 4.23 | 1 | 13 | - | SW E42236 2X6T 11:45 TR E42031 2X0.6 DUAL 15:50 TR E42123 2X1H 10:24 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 19:27:42
8247869 | 932927 | VMA23L16 | C12313 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:04 | 2024-04-25 09:36 | 2.53 | 6 | 14 | - | CAMBIO FQ EN DIFERENTES NODOS: SW DE REPETICION C12313 5FQ*8T, UNA FASE FALLADA. TRF C12334 UN FUSIBLE Y UNA VELA CELSIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:48:50
8248238 | 933111 | SNA23L12 | E42362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:18 | 2024-04-26 08:06 | 0.79 | 3 | 0 | - | SW E42362, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T TR E42367, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. SW E42337, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 30T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:31:58
8248408 | 933185 | FLR23L15 | E51352 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 10:52 | 2024-04-26 16:11 | 5.32 | 3 | 13 | - | SW E51345 2X6T 15:30 SW E51352 4X15T 16:10 HABIA UNA FASE POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 18:03:45
8248487 | 933217 | HER23L16 | D24585 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:46 | 2024-04-26 17:49 | 3.05 | 3 | 13 | - | HER23L16 INTERRUPTOR D24585 ¦ Dir.:VDA POTREROS ESCUELA 1F 15 A TIPO T 17:48 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:52:22
8248981 | 933221 | SNA23L15 | E41872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 10:31 | 2024-04-27 11:38 | 1.12 | 3 | 13 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249014 | 933254 | SNA23L12 | E42337 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 | 2024-04-27 07:55 | 7.92 | 3 | 184 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8249267 | 933221 | SNA23L15 | E41559 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:22 | 2024-04-27 08:20 | 1.97 | 1 | 13 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249293 | 933255 | CHA23L16 | C14128 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:46 | 2024-04-27 18:15 | 9.48 | 1 | 13 | SE NORMALIZA SW C14007 CON 1 FQ DE 100 A PUENTE, SE REALIZO SWITCEHO AL CTO PARA CAMBIAR EL FUSIBLE TRF C14128 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL REALIZA PODA EN EL NODO C14665 16:50 SE CAMBIA CONECTOR CONECTOR POR GARANTIA USUARIO DEL NODO C14671 CON EL APOYO DEL GRUPO <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:26:23<br><br>se realiza switcheo del circuito CHA23L16 por seguridad, para realizar cierre de la secci?n C14007, la cual se encuentra nuevamente abierta, se descarta posible falla.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 09:13:47<br><br> | SE NORMALIZA SW C14007 CON 1 FQ DE 100 A PUENTE, SE REALIZO SWITCEHO AL CTO PARA CAMBIAR EL FUSIBLE TRF C14128 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL REALIZA PODA EN EL NODO C14665 16:50 SE CAMBIA CONECTOR CONECTOR POR GARANTIA USUARIO DEL NODO C14671 CON EL APOYO DEL GRUPO USUARIO CON MEDIDOR 2000013714 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:26:23 se realiza switcheo del circuito CHA23L16 por seguridad, para realizar cierre de la seccin C14007, la cual se encuentra nuevamente abierta, se descarta posible falla. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 09:13:47 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 22:08:32
8249996 | 933432 | CHA23L16 | C14128 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 09:31 | 2024-04-29 10:15 | 0.74 | 1 | 13 | - | CUENTA DE USUARIO 122088889 / MEDIDOR 18917190 / SEC CAMPO ALEGRE. SE REALIZA APERTURA DEL TRF C14128 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED NEUTRO SECUNDARIA REVENTADA PARA UN USUARIO. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 36385 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-29 12:51:02
8250173 | 933431 | SCE23L12 | O44529 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 07:21 | 2024-05-16 15:00 | 439.65 | 1 | 0 | - | en la sección O44528, se cambia un fusible de 6 tipo H, se encuentra conductor y cable de guarda caidos entre los nodos O44535 y O44537, se dejan arcos abiertos en el tramo de linea 65130, se requiere programar recurso con drone para realizar los trabajos de mantenimiento, 3 transformadores sin servicio. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 17:38:14
8250515 | 933561 | VMA23L16 | C12278 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 19:37 | 2024-04-30 09:45 | 14.14 | 6 | 0 | - | VMA23L16--HUMBERTO QUICENO--VDA PAPAYAL TRF C12347 SE REPARA VIENTO SECUNDARIO SIN MANIOBRAS EN TRF SE NORMALIZA SW DE REPETICION C12313 CON 3 FUSIBLES DE 8 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMAIZAN SW C12278/C12598 SE NORMALIZA TRF C12338 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 12:00:12
8250874 | 933584 | FLR23L15 | E51352 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 13:35 | 2024-04-30 11:55 | 22.34 | 3 | 13 | EN EL TRANSFORMADOR E51404 SE CONFIRMA SERVICIO TELEFONICAMENTE CON USUARIO, CONFIRMA NORMALIZADO DESDE AYER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 16:48:49<br><br> | TR E51278 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR E51280 SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL SECCION E51352, SE CAMBIAN 6 FUSIBLES DE 6T, 2 FASES FALLADAS SECCION E51454, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T TR E51455, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW E51234 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 17:58:53
8251013 | 933644 | CAM23L14 | D12194 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:50 | 2024-04-30 18:35 | 3.75 | 1 | 13 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 15:55 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección D12157 16:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D12403 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D12404 18:35 Se cambia fusible quemado de 0.6D en le transformador D12194 Fuerte tempestad en la zona. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:12:03
8251260 | 933731 | IRR23L13 | C34085 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:03 | 2024-05-01 09:26 | 17.38 | 1 | 13 | - | SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR C34085. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 11:37:34
8238170 | 928005 | CHA23L14 | C12501 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 10:07 | 2024-04-02 17:03 | 6.94 | 2 | 13 | - | LLEVAR POSTE E INSTALARLO, E INSTALAR HERRAJES, VIENTOS DESABILITAR EL RECIERRE DEL CTO RIO CLARO PARA HACER APERTURA DE SECCION NODO C12501 , CONVERTIR APOYO C12509 QUE ESTA EN PIN A RETENCION, REUBICAR APOYO NODO C12510 CON TRAFO, RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA NOTA TODO ESTE TRABAJO PARA REUBICAR RED PRIMARIA , RED SECUNDARIA Y TRAFO QUE ESTAN CERCA DE DERRUMBE NOTA LLAMAR AL SENOR RUBEN DARIO CANO 3113010474____3226830042 PARA QUE ESTE PENDIENTE EL PRIMER DIA DEL TRABAJO PARA SI SE REQUIERE DE TALAR ARBOLES EL LO REALIZARA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 19:52:26
8238374 | 930100 | HER23L16 | D24585 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:44 | 2024-04-02 11:20 | 3.6 | 3 | 13 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW C14508 / INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW D24586 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW D24585 VDA STA RITA FCA VENTIADEROS / TRF D24449 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS POR TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA 3 VIVIENDAS. INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO SECUNDARIO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO. SEC EL OBITO LA LUCERITO / TRF D24493 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL QUEDA TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA. QUEDAN 2 VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 19:47:29
8238872 | 930389 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 19:35 | 2024-04-04 10:26 | 14.85 | 5 | 13 | - | SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE PERDIDAS R2 DEL CIRCUITO TAPIA. EL TECNICO SE DESPLAZO Y ACCIONO MANUALMENTE EL RECO QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C34118 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-04 12:22:56
8239607 | 930641 | MAR23L14 | C24072 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 08:33 | 2024-04-06 08:51 | 0.29 | 4 | 13 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C24082 INSTALA 4 FQ 25A T EN EL NODO SW C24072 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. SE DEMORAN LAS LABORES POR CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:14:13
8241229 | 38536 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 12:39 | 2024-04-13 12:40 | 0.03 | 5 | 13 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8241436 | 38542 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 00:18 | 2024-04-14 00:19 | 0.02 | 5 | 13 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242503 | 931697 | VBO23L14 | W36012 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-16 08:53 | 2024-04-16 10:08 | 1.26 | 3 | 13 | - | Se repone 1x10T en la sección W36012, causa material fatigado, el técnico manifiesta que se lo reportara al asistente de zona para aprovechar los trabajos que se van a realizar el día 17/04/2024 sobre el circuito San José, queda con servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 10:47:38
8242518 | 931668 | HER23L13 | D21770 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 06:42 | 2024-04-16 08:41 | 1.98 | 4 | 13 | - | SE NORMALIZA SW D21770 CON 1 FQ DE 8A T TRF D21786 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 11:29:06
8242669 | 931719 | DON23L13 | L12367 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-16 07:57 | 2024-04-16 15:51 | 7.9 | 5 | 13 | - | se ensaya sw L12367 a las 12+15, rechaza, se inicia recorrido, se visita sw L13372 y esta bien; en el nodo/sw L12381 encuentran colilla primaria sobre bayoneta lo cual ocasiona que se energice riel que soporta tr L12380 y ocasione daños en electrodomésticos del usuario, y se le deja servicio provisional; ademas se presento incendio en un potrero. en la sw L12381 se cambia 01 caja primaria pero se deben reemplazar dos mas, se cambian bajantes primarias. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-16 18:14:25
8243214 | 931824 | MAR23L14 | C24072 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:37 | 2024-04-17 09:12 | 2.58 | 4 | 13 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24072 CON 4 FQ DE 15 A T 1 FASE POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 17:54:58
8243983 | 932060 | BUM23L12 | W10225 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-04-18 16:21 | 2024-04-19 08:44 | 16.39 | 7 | 13 | - | VDA CANTAMONOS - ANTENAS REPETIDORAS. SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W10225 POR TORRE PRIMARIA LADEADA. QUEDAN 6 TRF SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA NORMALIZAR CON GRUPO DE MTTO. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W10259 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. VDA GUARCIA - SECTOR YARUMAL / TRF W10546 SE REALIZA REVISION EN LA SALIDA DEL SECUNDARIO PORQUE EL TRF HA QUEMADO FUSIBLES CONSTANTEMENTE EN LOS ULTIMOS DIAS,PERO SE ENCUENTRAN VOLTAJES Y AMPERAJES EN NORMALES CONDICIONES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 19:48:26
8249219 | 38668 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-27 20:06 | 2024-04-27 20:16 | 0.17 | 5 | 13 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8249505 | 933355 | VBO23L13 | O10377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:31 | 2024-04-28 08:14 | 16.72 | 2 | 13 | - | - 08:14 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O10377 - 10:38 CAMBIA 1 FQ 30 T SW W35517 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 11:07:49
8238241 | 930102 | BUM23L12 | BUM23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 14:14 | 2024-04-02 17:05 | 2.84 | 7 | 0 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8258488 | 935861 | AMR23L14 | C31862 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-20 14:55 | 2024-05-20 15:29 | 0.56 | 4 | 13 | - | en la sección C31862 se reponen 3 fusibles de 6 tipo T, se encontraron guaduas sobre redes primarias entre los apoyos C31865 y C31866, se retira elementos arbóreos y se normaliza, se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 16:15:34
8258491 | 935786 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 16:05 | 2024-05-21 13:20 | 21.25 | 8 | 0 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8258910 | 935912 | MAZ23L14 | E32117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 07:20 | 2024-05-21 10:55 | 3.58 | 7 | 13 | - | MAZ23L14 INTERRUPTOR E32117 ¦ Dir.:VDA LA PALMERA 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 16:16:02
8251342 | 933713 | BOA23L13 | O21341 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:27 | 2024-05-01 11:59 | 4.53 | 1 | 13 | linea secundaria rota entre los nodos o21382-278<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 13:46:13<br><br> | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, CONFIRMANDO SERVICIO. NOTAS: 1. SW DE REPETICION O21244 CAMBIAN 5FQ*67 UNA FASE FALLADA, DOS FUSES EN REPOSICION. 2. TRF O21382 QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL DE LA RED, REPARAR TORRE SECUNDARIA DOBLADA Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS LOS CUALES TUVIERON QUE ABRIR PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 17:13 CON 2FQ*0.4 DUAL(SE GENERA PENDIENTE DESDE ESTA ODT). 3. TRF O21278 DEJAN ABIERTOS ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PARA PODER NORMALIZARLO A LAS 18:44 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO(SE HACE PENDIENTE POR FUERA DE LA ODT). 4. POR FALTA DE TIEMPO, NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O21376 Y O21424, SE LES AGRGO NOTA RESPECTIVA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 21:27:09
8251479 | 933704 | BOA23L14 | O22956 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:19 | 2024-05-01 10:22 | 2.05 | 1 | 13 | - | se normaliza servicio en sectores afectados en sw de repeticion o22051 quema fq y no acciona mecanismo recuperador, se dejan dos portafusibles calzados, 13+54 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:48:47
8251550 | 933724 | SNA23L15 | E41559 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:30 | 2024-05-01 16:06 | 2.6 | 1 | 13 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251634 | 933757 | FLR23L15 | E51426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 11:11 | 2024-05-01 11:41 | 0.49 | 3 | 13 | - | SE EJCUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 09:50 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 3H EN EL TRANSFORMADOR E51344 10:25 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 6T EN LA SECCION E51343 11:10 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 3H EN EL TRANSFORMADOR E51323 11:40 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 6T EN LA SECCION E51426 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:26:40
8251879 | 38700 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:41 | 2024-05-02 01:43 | 0.03 | 5 | 13 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251914 | 933824 | PSO23L12 | M52047 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 17:29 | 2024-05-02 11:10 | 17.69 | 2 | 0 | - | EN REVISIÓN DE REPORTES DEL CTO PSO23L12 SE ENCUENTRA EN EL RECORRIDO LA SW M52047 CON FUSIBLE QUEMADA SE LE REALIZÓ CAMBIO Y RECHAZO LA FASE DEL MEDIO A LAS 2:15 AM, SE EVIDENCIA QUE SE DEBE CAMBIAR CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS QUEDA 1 FASE POR FUERA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:35:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:36:36
8252247 | 933039 | HER23L16 | D24483 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-02 11:14 | 2024-05-02 12:16 | 1.02 | 1 | 13 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 16:18:36
8252393 | 933935 | FLR23L15 | E51339 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 14:00 | 2024-05-02 17:31 | 3.52 | 1 | 13 | - | - 17:30 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E51339 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 18:54:55
8252841 | 934021 | IRR23L12 | C33625 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 08:47 | 2024-05-03 15:44 | 6.95 | 1 | 13 | SE NORMALIZA SW C33447 LLUVIAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 14:18:44<br><br>SE NORMALIZA SW C33726 SE RETIRA ARBOL DE LA RED PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 6T EN C33625. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C33665. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:51:31
8252885 | 934075 | HER23L13 | D21770 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:38 | 2024-05-03 18:11 | 3.55 | 4 | 13 | - | Informa el personal técnico 17:45 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección D12246 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección D21710 18:28 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador D21318. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 19:01:05
8253233 | 934114 | HER23L16 | D24389 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:36 | 2024-05-04 14:04 | 7.46 | 1 | 13 | Información reportada por Silvio Lopez: 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D24283 14:03 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24389 15:13 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24449 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24452 17:19 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24384 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:20:12<br><br> | SE CAMBIA 2X6AT SW D24056 SE CAMBIA 3X0.6DUAL 1 PORTAFUSIBLE TR D24068 SE CAMBIA 3X25AT SW D24097 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D24171 SE CAMBIA 3X30AT SW C14480 1 PORTAFUSIBLE SE GASTAN 6X8AT EN LA SW C14510 ESTA RECHAZANDO UNA FASE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:45:20 Se ingresan maniobras que estaban faltando en esta ODO y se relaciona con la ODO 934202 ya que el tecnico por el alto flujo de reportes no alcanzo a atenderlos en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:50:09
8253269 | 934106 | PRO23L15 | O44217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 11:59 | 2024-05-04 16:48 | 4.82 | 1 | 13 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW O44393 SE CAMBIA 2X1.3DUAL TR O44405 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR O44339 SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR O44218 SE CAMBIA 1X6AT SW O44214 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 19:29:36
8253447 | 934201 | FLR23L15 | E51352 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 11:16 | 2024-05-05 11:56 | 0.67 | 3 | 13 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ - CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 Y EXPLOTA DPS - SE AISLA DPS - 11:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS AT INFORMA A ASISTEN DE ZONA ANYINSON SCARPETA JEFFERSON FLOREZ - 08:50 CAMBIA 2 FQ 2.1 DUAL TF E51209 - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 - 10:545 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51294 - 11:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51269 - 11:55 CAMBIA 4 FQ 15 T SW E51352 DE REPETICION - UNS FASE POR FUERA - SE LLAMA A USUARIO TF E51364 REPORTA TIENE ENERGIA BAJA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 15:12:19
8253572 | 934261 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 13:36 | 2024-05-05 19:00 | 5.4 | 1 | 13 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41735 1 2 H 19:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-05 20:47:17
8254095 | 934406 | AMA23L16 | W38051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 18:53 | 2024-05-07 09:30 | 14.61 | 1 | 13 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW W38051 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 12:44:39
8254272 | 934404 | DON23L13 | L12367 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 13:20 | 2024-05-07 14:10 | 0.83 | 5 | 13 | 12:55 INFORMA AT OSCAR NODIER QUE HAY BAJANTE PRIMARIO REVENTADO SOLICITA COLABORACION DE GRUPO DE DORDA EDISON DANIEL GAMBOA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 14:28:49<br><br>09:44 DISPARA DON23L13 ISAZA NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 14:17:32<br><br>09:44 DISPARA DON23L13 ISAZA NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 14:17:31<br><br> | Se realiza maniobras sobre la SW L12367 y de paso se le reponen 6 FQ de 30T, no había fase totalmente abierta, esto con el fin de realizar cambio de 2 cc en la TRF L121181 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 18:11:42
8254345 | 934424 | PRA23L13 | N49103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:45 | 2024-05-07 09:58 | 3.22 | 1 | 38 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49103 1 15 T 09:57 TR N49103 1 1.3 D 10:35; se detecta DP´s fallado, requiere su cambio. SW N49131 1 6 T 12:27 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 19:44:48
8254385 | 934518 | HER23L16 | D24878 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 13:07 | 2024-05-07 16:31 | 3.4 | 1 | 13 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D24878 3 6 T 16:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 20:08:41
8254590 | 933291 | PRO23L15 | PRO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-10 10:30 | 52.01 | 1 | 0 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8254876 | 934582 | FLR23L12 | E50056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:10 | 2024-05-08 11:34 | 3.4 | 1 | 13 | JEFFERSON FLOREZ - 07:50 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50033 - HACE RECORRIDO A RAMAL SECUNMDARIO - SE AJSUAT BORNES SECUNDARIOS DE TF - SE SUBIO UNA POSICION A CAMBIADOR DE TAP - QUEDA EN EL MAX - NO SE VE LA POSCION - 10:20 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50043 - 11:50 CAMBIA 4 FQ 12 T SW DE REPETICION E50059 - UNA FASE POR FUERA - 13:00 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50071<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 13:59:37<br><br> | 1x3H en el TRF E50040 08:10 1x1.0D en el TRF E50056 11:34 1x1.3D en el TRF E50122 13:23 en la SW CFR E50003 no habían fases abiertas solo se repuso 3FQ de 25T a las 14:48. Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 16:59:15
8254971 | 934657 | AMR23L14 | C31862 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 07:05 | 2024-05-08 17:11 | 10.1 | 4 | 13 | - | C31257 SERVICIO NORMAL(17:00) MBIAN FQ QEN SW Y SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:39:14
8255029 | 934585 | PSV23L13 | E62036 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 10:48 | 2024-05-08 11:25 | 0.62 | 1 | 13 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255316 | 934718 | BUM23L12 | W10463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 07:18 | 2024-05-09 13:51 | 6.55 | 1 | 0 | - | se realiza poda se gastaron 4x0.4dual tr w10581 w10463 se cambia 3x12at Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 14:29:33
8255401 | 934737 | AMA23L16 | W38052 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 08:20 | 2024-05-09 09:40 | 1.33 | 1 | 13 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF W38052,S E CAMBIA PORTAFUSIBLE Y QUEDA PENDIENTE CAMBIAR DPS SE REPARA ARCO SECUNDARIO REVENTADO Y SE CIERRA TRF W30869 CON 3FQ DE 1.6A QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 17:51:19
8255749 | 934902 | RIO23L16 | W52270 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-10 13:35 | 2024-05-10 17:30 | 3.92 | 1 | 13 | - | SE NORMALIZA TRF W52270 CON 2 FQ DE 1A H, SE DESENTORCHAN LINEAS DE CARGA ENTORCHADAS EN CORTO POR ARBOL MEDIDOR 66770121322 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 19:04:20
8255751 | 934854 | FLR23L15 | E51352 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-10 12:16 | 2024-05-10 12:33 | 0.28 | 3 | 13 | - | -TRF--E51364--FLR23L15--VEREDA LA EMENCIA SE REPARA NEUTRO EN RED SECUNDARIA SIN MANIOBRAS EN TRF SE ABRE SW E51352 PARA AISLAR RAMAL PRIMARIO Q NO PRESTA NINGUN USO Y TENIE DEMASIADA VEGETACION SOBRE LA RED Y GENERABA FALLA DEL CTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 19:18:55
8255782 | 934900 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-10 13:23 | 2024-05-10 15:26 | 2.05 | 1 | 13 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DE TRF E41735 DESPUES DE RETIRAR VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRF E41597 ABRIENDO ARCOS SECUNDARIOS TRF RECHAZO VARIOS ENSAYOS NO SE SABE CUANTOS USUARIOS HAY SIN SERVICIO. SE NORMALIZA SW E41596 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 19:47:52
8255845 | 934963 | SNA23L12 | E42114 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-11 07:24 | 2024-05-11 09:46 | 2.37 | 1 | 13 | - | SE NORMALIZA TRF E42114 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 10:04:06
8256306 | 935097 | MLA23L14 | E25123 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-12 11:52 | 2024-05-12 14:00 | 2.13 | 1 | 13 | - | SE NORMALIZA SW E25131 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E25123 DESPUES DE ABRIR ARCOS SECUNDARIOS PARA UN USUARIO POR DEMASIADA VEGETACION SOBRE LA RED SECUNDARIA, USUARIO DEBE REALIZAR EL DESPEJE DE LA LINEA Y VOLVER A LLAMAR PARA CERRAR LOS ARCOS CUANDO TENGA LISTO EL DESCOMBRE DE LA RED Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 17:05:41
8256445 | 935128 | CHA23L14 | C12097 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-12 14:15 | 2024-05-13 13:20 | 23.09 | 1 | 13 | 08:06: REPORTA JUAN PEÑA, QUE HAY LINEA TRENZA REVENTADA DENTRO DE UN CAÑADUZAL EN EL C12097; TOMO FOTOS Y LAS ENVIO A GIOVANNY FAJARDO; SE ACORDO CON EUGENIO TAMAYO, DISPONIBLE ADE FIN DE SEMANA, QUE VA A ENVIAR AL GRUPO DISPONIBLE DEL CONTRATO, JAMIR DIAZ A QUIEN S LE GENERA LA ODT 935194.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 08:28:16<br><br> | TRF C12097 LINEA REVENTADA POR ARBOL SOBRE LA RED, ENTRE UN CAÑADUZALA, GRUPO DE JAMIR DIAZ PRESTO APOYO CON ODT 935194, REP CHA ESTUVO HASTA LAS 11:50(REALIZO PODA Y EMPALME DE LA RED REVENTADA PERO VOLVIO A REVENTARSE CUANDO LA ESTABAN LEVANTANDO). LA MANIOBRA DE CIERRE DEL TRF SE HACAE EN ODT 935194 CUANDO EL GRUPO DE CONTRATO TERMINE DE REPARAR Y NORMALIZAR EL EQUIPO, HAY 3 USUARIOS IN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 12:01:56
8256479 | 935148 | AZA23L15 | M43232 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 08:09 | 2024-05-14 17:15 | 33.1 | 3 | 13 | SE REALIZÓ CAMBIODE FUSIBLE 2 X 25T SW M43232 RECHAZA A LAS 10:00, SE RETIRAN OIRTAFUSIBKLES SE DEJAN EN PORTERIA DE LA BOCATOMA DE MANIZALES, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA NEUTRO REVENTADO ENTRE LOS NODOS M43240 AL M43246, QUEDA BAYONETA DOBLADA, ENTRE LOS NODOS M43246 AL M43035 SE ENCUENTRA FASE U NEUTRO REVENTADO Y ARBOL SOBRE LA RED EN EL NODO M43254 AL M43035, A LA ESPERA QUE SE DESOCUPE EL GRUPO DISPONIBLE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 13:43:16<br><br> | 18:16 INFORMA JAMIR DIAZ QUE SE DESPEJO VEGETACIÓN DE LA RED, SE RETIRO ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE EL NODO M43035, EL DÍA DE MAÑANA PENDIENTE REALIZAR REPARACIÓN DE LÍNEAS REVENTADAS Y SUBIDA DE LINEA MT, SE NECESITARAN OTRO GRUPO DE LINEA DESENERGIZADA, CONTINUA ABIERTA LA SW M43232 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 18:22:07
8257029 | 934681 | HER23L16 | D24483 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-15 12:45 | 2024-05-15 13:30 | 0.75 | 1 | 13 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA LAS BRISAS TRAFO D24483 13:33 Se ejecuta labores sin novedades Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-15 14:13:49
8257041 | 935364 | CHA23L14 | C12925 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-15 13:21 | 2024-05-15 14:00 | 0.65 | 1 | 13 | - RETIRA PAJARO AZULEJO EN SW - 12:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C12936 - 13:21 A 14:00 ABIERTO TF C12925 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA PARA CASA SR CESAR ANTONIO GALVIS - LINEAS EN CORTO CALIBRE 6 METIDA ENTRE VEGETACION - QUEDAN ARCOS ABIERTO MIENTRA USUARIO HACE PODA - LOS LLAMA PARA CONECTAR DE NUEVO - INFORMA AT VCAN A ALMORZAR Y QUEDA PENDIENTE REVISAR MAS TARDE TF C12019<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:40:33<br><br> | CHINCHINA. VEREDA CHUSCAL. NODO C12925 USUARIO CON 85.7 VOLT. SE DEBE REVISAR EN LA RED. TRABAJO DE ALTURAS. NUEVA PRIMAVERA C12019 POSTE EN CONCRETO ENERGIZADO SE DEBE REVISAR EN LA RED. TRABAJO DE ALTURAS. C12019 FASE ATERRIZADA EN LA PERCHA, SE AISLA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:13:22
8257093 | 935372 | MLA23L14 | E25123 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-15 15:21 | 2024-05-15 15:41 | 0.33 | 1 | 13 | SE LLEGHA A SITIO DEL TRAFO E25143 Y SE CAMBIA CONECTOR PEARCING QUEMADO, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 13:15<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:27:49<br><br> | 13:25: EN EL E25143 CAMBIAN CONECTOR DE PERFORACION QUEMADO. 15+20 A 15+40: ABRE TRF E25123 PARA REPARAR SECUNDARIO RVENTAD OY CERARARCOS QUE CVNIAN ABIERTOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 18:37:55
8257560 | 935613 | AGU23L15 | N43718 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 10:37 | 2024-05-17 14:56 | 4.32 | 1 | 13 | - | SE NORMALIZA TRF N43718 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N43570 CON 1 FQ DE 8A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 15:03:30
8257739 | 935679 | CHA23L14 | C12925 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-18 11:11 | 2024-05-18 11:24 | 0.2 | 1 | 13 | - | EN EL TRANSFORMADOR C12925, SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA CIERRE DE PUENTES SECUNDARIOS, SE GENERA CUENTA D COBRO 36661, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:27:27
8258135 | 935732 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:59 | 2024-05-19 10:59 | 16 | 1 | 0 | - | el día 18/05/2024 se presenta fuerte vendaval en la zona, la cual genera eventos en el circuito VBO23L15, de acuerdo a esto se generan las siguientes reparaciones: *en el transformador O34335, se repara línea secundaria trenzada que se encontraba reventada, no se realiza apertura de transformador. *en la sección W37007, se reponen 2 fusibles de 20 tipo T. *en el transformador W37461, se repone un fusible de 0.4 dual. *en el transformador W37464, se repone 1 fusible de 1.0 tipo dual. *en la sección W37472, se repone 1 fusible de 6T. *en el transformador W37475, se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual. *en el transformador W37469, se repone un fusible de 1H. *en el transformador W37466, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37465, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37459, se aísla dps quemado y se repone 1 fusible de 1.6 tipo dual. se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 15:51:09
8258531 | 935853 | AGU23L15 | N43718 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-20 10:17 | 2024-05-21 11:55 | 25.63 | 1 | 13 | - | 14:40 Se deja abierto TR N43718, ya que está rechazando. Con 13 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; ___ kVA. Marca; ___. Conexión; ___ kV. Número de empresa; ___. Número de serie; ___. Año; ___. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 19:06:51
8258926 | 935910 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 06:27 | 2024-05-21 12:40 | 6.21 | 1 | 170 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W42857 2 30 T 09:10 TR W42005 2 0.4 D 10:45 SW W42012 2 6 T 11:50 TR W42012 2 0.4 D 12:40 TR W42015 2 1.0 D 13:30 TR W42052 2 0.4 D 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 17:04:12
8259502 | 38836 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 18:53 | 2024-05-22 18:56 | 0.06 | 5 | 13 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8259570 | 936010 | AZU23L13 | N21059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 07:14 | 2024-05-22 09:11 | 1.95 | 5 | 0 | - | En la SW N21059 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21128 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21108 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF N21057 se usan 4 fusibles de 2.1a tipo dual y 1 porta-fusible, se encontró corto en ramal secundario, se deja abierto y afectados 2 usuarios. En el TRF N21035 se cambia 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 19:52:46
8259599 | 936023 | FIL23L13 | N21286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 06:14 | 2024-05-22 10:00 | 3.78 | 4 | 0 | SE EVIDENCIA TR N21345 QUEMADO, AT3 YA LE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-22 13:03:08<br><br> | En la SW N21286 SE CAMBIA 1 FUISBLE DE 15a TIPO T. EN EL trf n21286 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.0a TIPO DUAL. EN EL trf n21344 SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6a TIPO DUAL. EN LA sw n21637 SE CAMBIN 2 FUSIBLES DE 8a TIPO T. QUEDA SERVICIO NORMAL. EL TRF N21345 QUEDA FALLADO. PENDIENTE CAMBIO. USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:33:46
8259771 | 936186 | CAM23L13 | D17365 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:50 | 2024-05-23 08:35 | 0.75 | 1 | 13 | - | En el TRF D17365 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo dual y 1 porta fusible. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:40:02
8259784 | 936159 | MAR23L14 | C24072 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:57 | 2024-05-23 07:50 | 11.89 | 4 | 13 | - | En la SW C24072 se cambian 4 fusibles de 25A tipo T. En el TRF C28110 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. queda servicio normal En el nodo C28046 se verifica servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 09:19:08
8260315 | 936296 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:09 | 2024-05-24 10:10 | 13.03 | 1 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR 2SN15R02 ¦ Dir.:ALTO CUATRO ESQUINAS CASERIO RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS , RECHAZA AR Y ENSAYO , EN LA ZONA SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 21:16:03<br><br> | ESTA DAÑO SE SEGUIRA ATENDIENDO CON LA ODO 936322 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:05:40
8260574 | 936349 | VBO23L13 | O10377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 11:25 | 2024-05-24 14:30 | 3.09 | 2 | 13 | SW O10377 14:30 2F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:24:04<br><br>11:07 DISPARA 2VB13R01 ACAPULCO NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 14:21:44<br><br> | SW O10377 14:30 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:24:04 11:07 DISPARA 2VB13R01 ACAPULCO NORMAL POR AR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 14:21:44 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:32:56
8260609 | 936344 | MLA23L13 | E24128 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 05:42 | 2024-05-24 14:10 | 8.48 | 1 | 13 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260701 | 936322 | SNA23L15 | E41872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 12:10 | 2024-05-24 13:30 | 1.33 | 3 | 13 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8261172 | 936533 | MAR23L13 | C25360 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 10:16 | 2024-05-26 12:26 | 2.17 | 2 | 13 | - | SE NORMALIZA SW C25360 CON 1 FQ DE 8A T PODA GUADUAS SOBRE LA RED SW C25383 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 14:52:01
8261251 | 936556 | QHI23L13 | W41977 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 14:31 | 2024-05-26 18:01 | 3.49 | 1 | 13 | - | EN LA SW W31931 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 6A TIPO T Y 1 PORTAFUSIBLE EN EL TRF W30721 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 0.6A DUAL. EN EL TRF W41977 SE CAMBIAN 2 FUSIBES DE 0.6A TIPO DUAL. QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 18:19:25
8261664 | 936658 | VMA23L16 | C12488 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-27 13:16 | 2024-05-28 09:11 | 19.91 | 1 | 13 | - | NODO C12488: CON LA AYUDA DE LA COMUNIDAD SE RETIRAN DE LA RED SECUNDARIA ENTRE 15-20 GUADUAS EN ESTE NODO HAY UN TEMPLETE SECUNDARIO ROTO, EST TERMINAL DE LINEA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-28 09:44:23
8261906 | 936660 | QHI23L12 | W42012 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 08:17 | 2024-05-28 14:50 | 6.55 | 1 | 13 | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:30:45<br><br> | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE NORMALIZA TRF W42276 CON 2 FQ DE 30 A T TRF W42280 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W42041 CON 2 FQ DE 15 A T TRF W42012 CON 2 FQ DE 1A H SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:38:27
8261922 | 936043 | SNA23L15 | E41872 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 08:36 | 2024-05-28 17:16 | 8.67 | 3 | 13 | - | SW E41872 SE ABRE DE 08:35 A 17:15. NOVEDAD: NO SE ALCANZÓ A RECUPERAR EL PESCANTE, DEBIDO A MUCHA Y CONSTANTE LLUVIA, CAYO FUERTE PALIZADA, TRF E41504 LE CAMBIARON CAJA CORTA CTO QUE ESTABA EN ALUMINIO MUY DETERIORADO; PENDIENTE LEVANTAR LA LINEA GUARDA, HAY QUE REPROGRAMAR CON PODA INCLUIDA YA QUE LA ZONA ES MUY BOSCOSA, HAY MUCHO MONTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-28 20:25:19
8262156 | 936834 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 06:47 | 2024-05-29 13:00 | 6.22 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW W42857 CON 2 FQ 30 A T TRF W42865 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W42012 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 15:03:30
8262206 | 936850 | RIO23L14 | W55720 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-28 10:11 | 2024-05-29 13:10 | 26.98 | 1 | 13 | - | 13:10 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL EN SITIO 14:30 SE NORMALIZA TRF W55720 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE RETIRA HOJA DE PLAMA SOBRE LA RED SE ABRE TRF W55723 PARA RETIRAR HOJA DE PLAMA SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 16:26:43
8262382 | 38907 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-30 07:30 | 2024-05-30 07:35 | 0.08 | 5 | 13 | - | disparo de reconectador de perdidas 2IR13R02 normal por ensayo
8262953 | 937022 | SCH23L12 | W17261 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 08:27 | 2024-05-31 16:30 | 8.05 | 1 | 13 | - | se ensaya sw w17261, rechaza, se recorre, se retira arbol de la red entre los nodos w17262-263 con ayuda de la comunidad. se normaliza tr w17261 reporte de nodo w17112 ya tiene un pendiente para 01 usuario por torre doblada. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 18:59:28
8257583 | 38805 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-17 17:17 | 2024-05-17 17:17 | 0 | 13 | 13 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR AR
8258067 | 935773 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 14:02 | 0.16 | 13 | 21 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8260362 | 38858 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 06:08 | 2024-05-24 06:08 | 0 | 13 | 13 | - | DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 ENE_2 RECHAZA AR Y IBA REALIZAR LA APERTURA DEL SZ1 Y NO TIENE COMUNICACION SE REALIZA UN ENSAYO Y ENTRA NORMAL
8260364 | 936304 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-24 06:08 | 2024-05-24 06:14 | 0.1 | 13 | 13 | 07:04: REORTA VICTOR QUE EN HERRAGRO EN EL B15025 HAY COLILLA VOLADA POR LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA, EL NO TIENE COMO REPARAR ESTE TIPO DE FALLA(SE INFORMO AL INGO J. JAIRO GARCIA QUIEN ESTA GESTIONANDO CON ORLANDO GRANADA); ADEMAS INDICA QUE, RESPECTO AL FSE, LE HA SIDO MUY COMPLEJO GESTIONAR LA OT(SE INFORMO A LA INGA, NASLY Y A DANIEL VARGAS). 08:00: INFORMA EL INGO J. JAIRO QUE ESTAN TRATANDO DE GESTIONAR CON TCT LA REPARACION EN HERRAGRO O, EN FRIO ABRIENDO SW QUE ALIMENTA A SICOLSA Y A HERRAGRO PERO DESCARGANDO LAS RESPECTIVAS SUBESTACIONES(PENDIENTES DE LA GESTION)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-24 08:17:10<br><br>0+6:08: DISPARA CTO AZA30L14 INDUSTRIAL 2, RECHAZA RECIERRE, SE ENSAYA A LOS 6 MINUTOS Y ENTRA NORMAL; DE HERRAGRO INFORMAN AL DISPONIBLE MAI, INGO. J. JAIRO GARCIA, QUE UN GALLINAZO LES QUEMO FUSIBLE; SE CREA ODT EN SGO Y EN FSE A VICTOR AGUIRRE. MAS TARDE LLEGA REPORTE AL SGO DE HERRAGRO Y SE ANEXA TANTO A ODO SGO COMO A LA DEL FSE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-24 07:29:56<br><br> | 13:25: FINALMENTE, CON GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA, CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS DE 33 KV EN NODO B15025 DE HERRAGRO, SUMINISTRADAS POR EL USUARIO, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-24 13:32:59
8263332 | 937196 | DON23L13 | L12367 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 21:34 | 2024-06-02 09:36 | 12.03 | 5 | 13 | - | SE CAMBIA 5X15AT SW L12367 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 4X12AT SW L12185 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 13:51:30
8264321 | 937565 | VBO23L15 | O34365 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 11:28 | 2024-06-05 17:55 | 6.45 | 1 | 13 | - | 1x1.6D en el TRF O34365, se deja puenteada ya que tenia el portafusible quemado, causa de descargas atm. En la SW CFR O34659 se le reponen 2x30T (no tenia fase abierta) Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-05 19:51:33
8264328 | 937502 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 05:22 | 2024-06-05 18:20 | 12.96 | 1 | 0 | - | W42857 3F 30 A TIPO T 13: 40 W41796 2F 6 A TIPO T 14:34 W41789 2F 6 A TIPO T 15:10 W41970 2F 6 A TIPO T 15:50 W42052 2F 1 A TIPO H 17:11 W42012 2F 1 ATIPO H 18:05 W42012 2F 6 A TIPO T 18:20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 20:03:30
8264527 | 937634 | AGU23L14 | N42358 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-06 15:46 | 2024-06-06 17:56 | 2.17 | 1 | 13 | - | Se realizan maniobras sobre el transformador N42358 para cambiar 1 apoyo y retemplar redes secundarias. queda red y servicio normal en la zona. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 18:25:00
8264613 | 936733 | PRO23L15 | O44217 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 09:03 | 2024-06-07 15:05 | 6.03 | 1 | 13 | - | REALIZAR PODA A RED SECUNDARIA DE TRAFO O44218 Y RED PRIMARIA ENTRE NODOS O44217 Y O44218 , APERTURA DE LA SECCION O44217 PARA LABORE. NOTA:15:06 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:54:57
8264679 | 936708 | BUM23L12 | W10442 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 09:35 | 2024-06-07 11:25 | 1.83 | 1 | 13 | - | DESMONTAR TRAMO DE RED DE BAJA TENSION TRENZADO PARA QUE EL SOLICITANTE REALICE TALA DE ARBOL QUE SE ENCUEN TRA SOBRE LAS REDES. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-07 13:19:23
8264943 | 937772 | MAR23L13 | C25320 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-08 11:58 | 2024-06-08 13:51 | 1.88 | 1 | 13 | - | - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C25320 FASE T - PENDIENTE CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS DE LAS VIEJAS PORTA FQ SE ABREN CON LLUVIAS O VIENTOS FUERTES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-08 15:34:23
8265216 | 38969 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 15:37 | 2024-06-09 15:37 | 0 | 13 | 13 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8265463 | 937857 | SNA23L12 | E42123 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 05:31 | 2024-06-10 08:36 | 3.08 | 1 | 13 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42347 4 15 T 07:40; sección de repetición 1 fase fallada. TR E42123 2 1 H 08:35 SW E42127 2 6 T 09:40 TR E42128 2 1 H 09:55 TR E42331 2 1 H 11:10 TR E42014 1 1 H 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 14:54:14
8265809 | 937944 | VCT23L14 | E13120 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 18:39 | 2024-06-11 09:29 | 14.83 | 1 | 13 | - | 09:28 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E13120 11:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E12540 12:12 Se cambia fusibles quemado de 8T en la sección E12526 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 12:55:53
8266089 | 937459 | MGT23L15 | W21532 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 09:31 | 2024-06-12 13:01 | 3.51 | 1 | 13 | - | DESMONTAR TRAMO DE RED DE BAJA TENSION EN LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR PARA QUE EL SOLICITANTE REALICE LA TALA DE LAS GUADUAS. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-12 13:14:43
8266654 | 938241 | MLA23L15 | E25395 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 09:12 | 2024-06-13 12:01 | 2.82 | 1 | 13 | - | 12:00 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25395 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 14:08:59
8267079 | 938369 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 10:31 | 2024-06-14 10:33 | 0.02 | 13 | 0 | PENDIENTE PARA COOORDINAR CON MAI PARA DARLE UN MANDO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:42<br><br>DISPARO DEL INT ENE30L16 AZA_2 RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRE SZ3 Y SZ4 SE CIERRA LA TRANSFERENCIA 3EN6EN71 Y SE CIERRA EL SECCIONALIZADOR SZ4 CERRANDO NORMAL QUEDANDO ALIMENTADOS POR EL CIRCUITO HERVEO ENE30L17. SE VERIFICA CON EL OPERADOR E INFORMA QUE TODO ESTA NORMAL SE DA UN MANDO DE CIERRE AL ENE30L16 AZA_2 CERRANDO NORMAL SE ENCIA EL GRUPO MOVIL 15 Y SE REVISA EN SZ3 DE COCA COLA Y TODO ESTA NORMAL SE FUE PARA LA EMPRESA INDUMA Y SE VE TODO NORMAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:03<br><br> | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO ENE30L16 INDUSTRIAL 2 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:24:39
8267104 | 938354 | MGT23L15 | W21532 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-14 09:31 | 2024-06-14 11:11 | 1.67 | 1 | 13 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W21532 INSTALA 1 FQ 40A T EN EL NODO SW W21502 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W21502 PARA RETIRAR GUADUAS CAIDAS Y RECOSTADAS ENTRE LA CAJA PRIMARIA Y LA CRUCETA EN EL NOSO TRF W21532 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 11:52:13
8267131 | 938333 | MAR23L14 | C24072 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:40 | 2024-06-14 09:46 | 3.1 | 4 | 13 | - | EN LA SECCION C24072, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 25 TIPO T, SE ENCONTRABA UNA FASE FALLADA EN SECCION TIPO REPETICIÓN, SE NORMALIZA Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-14 12:07:46
8267438 | 938317 | FLR23L12 | E50056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:30 | 2024-06-14 19:10 | 11.68 | 1 | 13 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E50056 NORMAL A LAS 19:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:39:11<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:22:33<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50072 NORMAL A LAS 09:34 6 X 12T SR E50059 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 09:44 1 X 6T SW E50064 NORMAL A LAS 10:18 2 X 0, 6 DUAL TRAFO E50063 NORMAL A LAS 10:38 1 X 1, 0 DUAL TRAFO E50066 NORMAL A LAS 11:18 TRAFO E50133 SE REALIZÓ CAMBIO DE AISLADOR PIN A LAS 16.40 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E50135 NORMAL A LAS 16:40 11 X 12T SR E50101 3 FASES FALLADAS TUVO RECHAZOS, NORMAL A LAS 17:06 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:53:05 E50091 1 X 6T 10:15 E50095 2 X 6T 10:30 E50100 1 X 1, 6D 11:15 E50147 1 X 0, 6 DUAL 12:01 E50129 2 X 6T 13:25 E50130 1 X 0, 6 DUAL 13:45 E50083 1 X 1, 0 DUAL 18:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:51:42 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 06:40:35
8267522 | 938390 | VBO23L15 | O34279 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:49 | 2024-06-17 15:23 | 71.57 | 1 | 0 | - | SW O34279 6X40T Y RECHAZA FASE B SACANDO CIRCUITO, SE DEJA ABIERTA. PARA REVISION. SW O34253 1X20T 19:12 SW O34218 3X25T 19:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:51:51
8267862 | 938430 | FLR23L12 | E50056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 19:11 | 2024-06-15 09:00 | 13.82 | 1 | 13 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8267960 | 938442 | SNA23L15 | E41513 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:13 | 2024-06-15 09:41 | 2.46 | 1 | 0 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268083 | 938540 | BUM23L12 | W10524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 07:17 | 2024-06-16 12:40 | 5.38 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW W10524 SE NORMALIZAN TRFS W10428/W10722 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 13:29:54
8268215 | 938549 | DON23L13 | L12367 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 07:49 | 2024-06-16 11:00 | 3.2 | 5 | 13 | SW L12367 3F 25 ATIPO T 11:00 1 FASE FALLADA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:47:23<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR L12439 ¦ Dir.:KM 19 VIA NORCASIA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODO REVENTADA L12441-446 QUE MATO 3 NOVILOS Y 1 CABALLO LA REPARACION ESTA A CARGO DE GUSTAVO TAPARCUA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 18:47:13<br><br>SE REALIZ? SWITCHEO A CTO DON23L13 PARA REALIZAR CAMBIO DE FUSIBLE 1 X P100 SW L12396, IGUALMENTE SE CAMBIO PORTAFUSIBLE <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 11:03:43<br><br> | DON23L13 INTERRUPTOR L12439 ¦ Dir.:KM 19 VIA NORCASIA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODO REVENTADA L12441-446 QUE MATO 3 NOVILOS Y 1 CABALLO LA REPARACION ESTA A CARGO DE GUSTAVO TAPARCUA , INDICA QUE NO SE ALACANZO A REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA, SE REQUIERE PERSONAL DE MANTENIMIENTO FORESTAL . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 19:21:44
8268350 | 938666 | CAM23L14 | D12194 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-17 12:05 | 2024-06-17 15:17 | 3.2 | 1 | 13 | - | - HACE PODA DE GUADUA SOBR ERED SECUNDARIA - 15:178 CAMBIOA 2 FQ 0.6 DUAL TF D12194 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 16:51:57
8268932 | 938750 | QHI23L13 | W41977 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 16:22 | 2024-06-18 17:51 | 1.47 | 1 | 13 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W41726<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 16:44:44<br><br>09:13 SE NORMALIZA SW W41931 CON 1 FQ DE 10 A T, SE LLAMA LOS USUARIOS E INFORMAN QUE SIGUEN A MEDIA LUZ, SE REVISA EL CTO Y TODO ESTA NORMAL, SE VUELVE A REVISAR LA SW E41931 Y SE ENCUENTRA FUSIBLE QUEMADO PERO LA VELA NO CAE, 12:28 SE CAMBIA OTRO FUSIBLE DE 10 AT EN LA SW W41931<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:52:26<br><br> | 17:10 Se cambia fusible quemado de 1.0d en el transformador W41870 17:50 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W41977 Se debe cambiar cajas primarias en el nodo W41726 porque se encuentran flameadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:40:50
8268961 | 938746 | PRO23L15 | O44392 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 15:23 | 2024-06-18 11:51 | 20.45 | 1 | 13 | - | VICTOR HUGO RIOS - JOSE ARNOLDO JIMENEZ - 10:20 CAMBIA 3 FQ 30 T SW DE REPTICION O44398 - UNA FASE POR FUERA - 10:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O44337 - 12:00 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O44342 - HAY UNA TORE DESPLOMADA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERVICIO - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS - SE REQUIERE UN TEMPLETE COMPLETO - AT INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44392 - 13:05 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION O44366 POR REPOSICION - NO HABIOA USUARIOS AFECTADOS - 17:00 TF O44344 NORM,AL - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR TRENZA REVENTDA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERCVICIO - SE REQUIERE GRUPO Y 100 METROS DE CABLE TRENZADO - 18:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O44314 - 18:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44777 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:14:06
8269132 | 938896 | SIO23L14 | O38772 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:47 | 2024-06-19 09:05 | 23.3 | 1 | 13 | - | EN LA SECCION O38772, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, ADICIONALMENTE SE REVISA TRANSFORMADOR O38772 Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 11:32:25
8269428 | 938966 | AMA23L16 | W38051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:31 | 2024-06-19 18:00 | 3.48 | 1 | 13 | - | SE NORMALIZA SW W38084 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 13:10:23 Se cambia fusible quemado de 0.6D en l transformador W38084 Se reponen 4 fusibles de 12T en la sección de repetición W30683, non tenia fases falladas. Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W38051 Se encuentra línea de guarda reventada en el nodo W30691, la falla queda aislada con la sección abierta W30690, se toma registro fotográfico y se envía a Heber Jaime para que envía grupo a realizar la reparación, se crea pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 20:56:12
8269619 | 939047 | SNA23L15 | E41513 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 14:46 | 2024-06-20 15:08 | 0.37 | 1 | 13 | 10:00 a 13:30 Se abre TR E41527, para realizar reparación. Se repara red y apoyo secundario fallado. Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 14:20:29<br><br> | ABREN TRF E41527 PARA REPARAR RED REVENTADA Y APOYO AVERIADO. ABREN SW E41513 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y FUSIBLE EN EL TRF E41516 EL CUAL QUEDO NORMAL A LAS 15:15 CON UN FUSE DE 3H. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 15:36:50
8269782 | 939026 | CHA23L16 | C14685 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 13:42 | 2024-06-20 18:47 | 5.08 | 1 | 13 | SE REQUIERE APOYO DE GRUPO EN TRANSFORMADORES C14204 Y C14412 PARA REALIZAR REPARACION CON TRABAJOS EN ALTURA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 12:26:46<br><br>EN EL TRANSFORMADOR C14062 SE ATIENDE SOLICITUD Y SE REPARA CONEXION DE ACOMETIDA EN RED SECUNDARIA CON 2 CONECTORES PERFORACION AL MEDIDOR 39815 CON CUENTA DE COBRO 36178<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 12:26:00<br><br> | SE REQUIERE APOYO DE GRUPO EN TRANSFORMADORES C14204 Y C14412 PARA REALIZAR REPARACION CON TRABAJOS EN ALTURA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 12:26:46 EN EL TRANSFORMADOR C14062 SE ATIENDE SOLICITUD Y SE REPARA CONEXION DE ACOMETIDA EN RED SECUNDARIA CON 2 CONECTORES PERFORACION AL MEDIDOR 39815 CON CUENTA DE COBRO 36178 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 12:26:00 JUAN CARLOS PEÑA - GERMAN 15:50 TF C14412 NORMAL - SIN MANIOBRAS EN TF - SE AJUSTA CONEXION DE ACOMETIDA EN RED SECUNDARIA - SE GASTA 4 CONECTORES DBH8 - NUMERO CUENTA 121893200 - CUENTA DE COBRO 36682 JUAN CARLOS PEÑA - JIMMY ANDRES ALZATE - 17:39 A 17:55 ABIERTO TF C14204 POR ALTIBAJOS - SE AJUSTA BORNE FLOJO FASE EN TF - JUAN CARLOS PEÑA 18:47 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C14685 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 19:48:11
8269897 | 939162 | INS23L13 | C22009 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-21 10:15 | 2024-06-21 11:46 | 1.52 | 1 | 13 | Se revisa el reporte del nodo C22009 y se encontro red trenza reventada ,se requiere grupo para su reparacion<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 08:49:59<br><br> | SE HACE APERTURA DEL TRANSFORMADOR C22009 Y SE REPARA RED SECUNDARIA, SE REALIZA PODA Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 14:23:07
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:51 | 0.33 | 13 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270083 | 939302 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:52 | 0.36 | 13 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270221 | 939310 | HER23L16 | D24082 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-22 10:12 | 2024-06-22 11:45 | 1.55 | 1 | 13 | - | En el TRF D24082 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual, se aislan líneas luminarias. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-22 12:34:23
8270236 | 939275 | DOR23L14 | L16449 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 04:19 | 2024-06-22 08:31 | 4.2 | 1 | 0 | - | CAMBIA FQ QN E SW Y EN TRF L16791 AL CUAL DEBEN CAMBIARLE CAJA PRIMARIA(TOCO PUENTEARLE FUSIBLE DE 6H) Y CAMBIO DE 2 DPS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 12:57:26
8270773 | 939378 | SUP23L13 | W65688 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-23 13:20 | 2024-06-23 13:53 | 0.55 | 1 | 13 | - | En el TRF W65688 se realizan maniobras para realizar mantenimiento a borne secundario sulfatado, se repara conector en arco secundario. Equipo tiene fuga aceite. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 15:00:59
8270802 | 939347 | MLA23L15 | E25395 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 09:02 | 2024-06-23 14:50 | 5.8 | 1 | 13 | REPORTES DEL CHOCO Y DE LA FLORIDA LOS ATIENDE JUAN GUILLERMO BEDOYA(13:42) INFORMADO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:43:11<br><br>SE INGRESAN REPORTES DEL CHOCO Y LA PRIMAVERA<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:42:00<br><br>YOVANNY BOTERO VA A ATENDER REPORTES DE GUADALUPE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 08:43:55<br><br> | PUDIERON ATENDER LOS REPORTES DEL SAN JUAN QUE SON POR MAZ, LOS QUE SON DE MLA LES QUEDA MUY LEJOS; ESOS QUEDAN PENDIENTES PARA JUAN GUILLERMO BEDOYA. 11:40: PASA DATOS YOVANNY BOTERO, FREDDY YA HABIA PASADO INFORMACION A LAS 10+20 9+10: 3FQ*6T FASE A SW DE REPETICION//10+55: 1FQ*3H TRF E31376 Y, 11:20 1FQ*3H EN TRF E31544. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 11:51:04 CON APOYO DE JUAN GUILLERMO, CAMBIA FQ EN SW E25395 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:18:47 16:48: REPORTA JUAN GUILLEMO BEDOYA QUE EN EL E25056 HAY LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NO QUEMO FUSIBLE PERO HAY 3 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 18:17:07
8271512 | 939663 | SNA23L15 | E41735 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 05:55 | 2024-06-26 10:30 | 4.59 | 1 | 13 | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO E41568 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO PENDIENTE LLEVAR QUE SE DESPLACE EL OTRO TECNICO PARA LA REPARACION SE CAMBIA 2X2AH TR E41735<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 12:39:54<br><br> | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO E41568 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO PENDIENTE LLEVAR QUE SE DESPLACE EL OTRO TECNICO PARA LA REPARACION , SE AISLA CORTO EN PREDIO CON MEDIDOR 23341098, USUARIO DEBE TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE REALIZA CIERRE DEL ARCO 16:00 SE CAMBIA 2X2AH TR E41735 SE CAMBIA 1FQ DE 6A H EN TRF E41803 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 16:39:43
8271590 | 939693 | AMA23L12 | W30402 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 09:32 | 2024-06-26 15:46 | 6.23 | 1 | 13 | W30402 SE REPARA LINEA DE NEUTRO SECUNDARIA REVENTADA, SE REALIZA PODA Y AL USUARIO CON MEDIDOR 38032 QUEDA SIN SERVICIO POR LINEAS INTERNAS EN CORTO , ACOMETIDA Y LINEAS DE CARGA QUEMADAS, SE NORMALIZA TRAFO A LAS 15:45 CON 2F 0.6 DUAL , EN TOTAL SE GASTAN 3F 0.6 DUAL Y 3 PIRCING MEDIANOS PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 16:07:16<br><br>TRF W30256 1F 0.6 DUAL 15:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 15:58:12<br><br>AURELIAZO ALZATE CEBALLOS VEREDA CONCHARI LA BATEA 3122781950 3122781950 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR ANSERMA AMA23L12 W30289 W30292 3122781950 AURELIAZO ... INDICA DAVID VELASQUEZ QUE AL LLEGAR AL SITIO INDICA QUE YA ESTABA SERVICIO NORMAL. USUARIO INDICA QUE REALIZO EL REPORTE HACE 2 DIAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 15:35:11<br><br> | W30402 SE REPARA LINEA DE NEUTRO SECUNDARIA REVENTADA, SE REALIZA PODA Y AL USUARIO CON MEDIDOR 38032 QUEDA SIN SERVICIO POR LINEAS INTERNAS EN CORTO , ACOMETIDA Y LINEAS DE CARGA QUEMADAS, SE NORMALIZA TRAFO A LAS 15:45 CON 2F 0.6 DUAL , EN TOTAL SE GASTAN 3F 0.6 DUAL Y 3 PIRCING MEDIANOS PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 16:07:16 TRF W30256 1F 0.6 DUAL 15:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 15:58:12 AURELIAZO ALZATE CEBALLOS VEREDA CONCHARI LA BATEA 3122781950 3122781950 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR ANSERMA AMA23L12 W30289 W30292 3122781950 AURELIAZO ... INDICA DAVID VELASQUEZ QUE AL LLEGAR AL SITIO INDICA QUE YA ESTABA SERVICIO NORMAL. USUARIO INDICA QUE REALIZO EL REPORTE HACE 2 DIAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 15:35:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 16:20:05
8271651 | 939649 | COL23L12 | N47035 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 07:26 | 2024-06-26 14:11 | 6.75 | 1 | 13 | LE RECHAZA FUSE DE 0.4 DUAL TRF N47065 A LAS 11:01 A ELIECER LOPEZ SACANDO CTO CHA,BEERI QUE TEIEN LA CARGA DE MATEGUADUA; SE ABRE LA ITX, SE CIERRA CHEMBERI Y SE PROCEDE A LOCALIZAR A ELIECER PERO LA LLMADA SE VA A CORREO DE VOZ; SE SOLICITA A JULIO C. NIETO CONTACTAR A ELIECER PARA QUE NOS DEVUELVA LA LLAMADA Y COORDINAR CIERRE DE TX CON CHAMBERI; SE REPORTA ELEICER Y S¿NOS INFORMA EL RECHAZO DEL TRF N47035, SOLICITA APOYO; SE COORDINA CON DUBERNEY OLANO PARA QUE PRESTE APOYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 11:39:22<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N47206 1 6 H 11:20 TR N47035 2 0.4 14:10; se cambia DP´s fallado. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-26 18:10:37
8272062 | 939915 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 23:02 | 2024-06-28 10:15 | 11.21 | 4 | 0 | se abre seccion n11722 y se cierra el reconectador de cumulos 2NR14R01 Cristalina, se abre la seccion n11733 y se cierra la seccion n11722, se realiza ensayo a la seccion N11733 Y ENTRA NORMAL - QUEDA PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS N11716 A N11718 - SE INFORMA ASISTENTE ALEXANDER VILLAMIL SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.6A EN TRF N11719<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:26<br><br>Se realiza ensayo de cierre se sostiene par de segundos pero vuelve a abrir. Pendiente recorrido a primera hora por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:11:26<br><br>Se presenta disparo de c?mulos Cristalina 2NR14R01 y ejecutad ciclos de Auto-Recierre pero no queda normal. En el sector se presentan fuertes lluvias y condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:09:26<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:49
8272394 | 940045 | RSA23L12 | W30411 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 13:31 | 2024-06-28 18:21 | 4.84 | 1 | 13 | - | RSA23L12 TR W30411 18:20 2F 0,6 DUAL LA RICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 19:22:13
8272523 | 939963 | MLA23L14 | E21233 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:33 | 2024-06-28 09:45 | 3.21 | 1 | 13 | - | SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA ORIENTE LA NOCHE DEL DIA 27 DE JUNIO, DEBIDO A ESTO, SE GENERAN MULTIPLES FALLAS POR ATENDER Y SE GENERA ALTO FLUJO DE SOLICITUDES POR LO QUE SE PRESENTAN RETRASOS EN LA ATENCION, ADEMAS LAS VIAS SE ENCUENTRAN AFECTADAS DIFICULTANDO EL INGRESO A LAS ZONAS. EN EL TR E21233 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 3H (9:35) EN LA SECCION SW E21223 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T (10:00) EN EL TR E21231 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2H (10:35) EN LA SECCION SW E21245 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T (11:00) EN EL TR E21229 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H (11:40) Y SE CAMBIA CAJA VOLADA EN EL TRANSFORMADOR E21348 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2H (12:05) Y SE CAMBIA CAJA VOLADA EN LA SECCION SW E21284 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T (13:30) EN EL TRANSFORMADOR E21249 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2H (14:30) EN EL TRANSFORMADOR E21243 CUENTA 245197928 MEDIDOR ESPECIAL TIPO V DISPARADO, SE NORMALIZA CON APOYO DE JUAN DAVI.D RAMIREZ Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 10:07:30
8272902 | 940146 | PSV23L13 | E62036 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 07:46 | 2024-06-30 13:06 | 5.34 | 1 | 13 | - | Informa el personal técnico que se cambian fusibles quemados en diferentes secciones y transformadores registrados en la orden. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 17:53:23
8263526 | 937282 | HER23L13 | D21770 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 17:22 | 2024-06-03 08:21 | 14.98 | 4 | 13 | - | se cambia 3x8at en la sw D21770 se llamo a usuarios y informa que ya el servicio esta normal se llama D21904 Y NO CONTESTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 09:13:59
8264326 | 937502 | QHI23L13 | W41789 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 13:40 | 2024-06-05 15:11 | 1.51 | 2 | 13 | - | W42857 3F 30 A TIPO T 13: 40 W41796 2F 6 A TIPO T 14:34 W41789 2F 6 A TIPO T 15:10 W41970 2F 6 A TIPO T 15:50 W42052 2F 1 A TIPO H 17:11 W42012 2F 1 ATIPO H 18:05 W42012 2F 6 A TIPO T 18:20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 20:03:30
8264887 | 936816 | CHI23L18 | M32036 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-08 08:15 | 2024-06-08 17:03 | 8.79 | 3 | 13 | - | CONSTRUCCIÓN Y VARIANTE DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M32034 HACIA M32036 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. . ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPO DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO EXPANSION. M32034 LA ARBOLEDA. demora en cierre de equipos y orden se debe a lluvias en la zona. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 17:35:02
8265071 | 937799 | CHI23L18 | M32036 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 08:30 | 2024-06-09 08:37 | 0.12 | 3 | 13 | - | maniobras de sw M32036 fueron para cambiar los 3 fq , tenia guayas y se le instalan de 6t reporte sin nodo de esta orden esta a la espera de que personal de expansion cambie el tr al parecer fallado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 08:47:02
8265089 | 937805 | AGU23L16 | N42801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 07:21 | 2024-06-09 10:12 | 2.85 | 5 | 24 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A TEN SECCION N48801 Y 1FQ DUAL DE 0.4A EN TRF N42804 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 11:23:31
8265596 | 937877 | NSA23L14 | E55318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 13:49 | 2024-06-10 16:00 | 2.18 | 2 | 13 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55139 1 3 H 08:50 SW E55035 2 30 T 09:30 SW E55132 1 6 T 09:30 SW E55057 3 6 T 11:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E55058 1 3 H 12:10 SW E55288 1 6 T 13:00 SW E55318 1 6 T 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:45:36
8265615 | 937858 | SNA23L15 | E41872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:21 | 2024-06-10 10:26 | 3.08 | 3 | 13 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265822 | 937944 | VCT23L14 | E12540 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 04:53 | 2024-06-11 11:38 | 6.75 | 2 | 13 | - | 09:28 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E13120 11:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E12540 12:12 Se cambia fusibles quemado de 8T en la sección E12526 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 12:55:53
8266012 | 937939 | FLR23L15 | E51352 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 09:14 | 2024-06-11 16:01 | 6.77 | 3 | 13 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8266027 | 937939 | FLR23L15 | E51227 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 05:57 | 2024-06-11 12:43 | 6.77 | 2 | 13 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8266764 | 938207 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:34 | 2024-06-13 09:00 | 2.43 | 3 | 0 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8267803 | 938486 | CHA23L14 | C12898 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-15 14:57 | 2024-06-15 15:46 | 0.82 | 2 | 13 | - | SE NORMALIZA TRF C12122 AVE IMPACTO LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA SW C12898 SE DESCONOCE CUASA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 17:05:15
8268177 | 938550 | FLR23L15 | E51352 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 08:47 | 2024-06-17 14:30 | 29.73 | 3 | 13 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51352 AB 08:46 E51169 1 X 1,6 DUAL 10:00 E51266 1 X 1,6 DUAL 09:20 SE HACE RECORRIDO DEL NODO E51354 AL E51359 SE ENCONTRÓ VEGETACIÓN Y SE PODO E51360 ARBOL SOBRE LA RED MT NO SE OBSERVA BIEN ACAUSA DE NEBLINA, SE DEJA ABIERTA LA SW E51352 13:30 E51178 1 X 1,6 DUAL 16:40 SACAR E51245 PENDIENTE PARA VISITAR MAÑANA E51256 CERRADA A LAS 14:00, ESTABA ABIERTA DESDE LAS 05:45 AM ACAUSA DE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 17:50:04
8271067 | 939482 | VBO23L13 | O10377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 08:20 | 2024-06-24 13:42 | 5.37 | 2 | 13 | - | EN LA SECCION O10377, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:21:59
8271938 | 939821 | SNA23L15 | E41872 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 08:05 | 2024-06-27 16:20 | 8.25 | 3 | 13 | - | se abre seccion e41872 para reponer linea de guarda reventada entre los nodos E41845 AL E41504 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 16:52:12
8271961 | 939903 | FLR23L15 | E51352 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 15:59 | 2024-06-27 18:38 | 2.65 | 3 | 13 | - | se cambia 5fq de 6a t en seccion de repeticion e51352, una fase por fuera, no se logra confirmar servicio por falta de señal en el sector y del usuario informa el tecnico Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 18:42:28
8272597 | 39099 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 12:44 | 2024-06-29 12:46 | 0.02 | 5 | 13 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8272836 | 940177 | ENE23L14 | M62294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 12:55 | 2024-06-30 15:51 | 2.93 | 6 | 13 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 15:50 1 X 10T SW M62294 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-30 16:02:17
8222179 | 923852 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:39 | 2024-02-03 10:36 | 1.95 | 5 | 87 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L22181 1 FASE SIN TENSION SE USAN 4 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZA SW L22199 SE NORMALIZAN TRF L22114/L22116 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:32:38
8223417 | 924128 | SLM23L13 | N35999 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-06 09:41 | 2024-02-06 16:00 | 6.32 | 8 | 12 | - | SE ABRE SW N35999 PARA CAMBIAR DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO EN TR N35010, SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N35010. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-06 21:19:53
8221588 | 923643 | SNA23L15 | E41712 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 17:35 | 2024-02-02 09:31 | 15.93 | 1 | 12 | - | - 08:30 se acciona interruptor TF E41712 auto protegido Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-02 11:16:54
8222069 | 923792 | CAM23L13 | D17874 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 23:11 | 2024-02-03 | 0.82 | 1 | 12 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D17874 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-03 02:35:49
8222173 | 923822 | SNA23L15 | E41568 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:20 | 2024-02-03 09:09 | 1.82 | 1 | 12 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222262 | 923807 | VMA23L16 | C12189 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 19:12 | 2024-02-03 07:49 | 12.61 | 5 | 12 | Informa el técnico que el Trafo C12488 esta rechazando, inicia recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 10:13:41<br><br> | En la SW C12189 se usan 2 fusibles de 20A tipo T (1 fase con falla y otro por reposición), el mecanismo de la caja no esta operando correctamente y quema 1 solo fusible y usuarios quedan con falla del servicio, se debe programar revision, mantenimiento o cambio. En el TRF C12488 se usan 3 fusibles de 0.6A tipo dual, se retiran guaduas sobre la red y se normaliza el servicio. se debe programar templete primario reventado ya que este apoyo es un terminal de linea. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 14:10:04
8222271 | 923822 | SNA23L15 | E41417 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:56 | 2024-02-03 13:36 | 2.67 | 1 | 12 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222274 | 923819 | SNA23L12 | E42096 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:47 | 2024-02-03 12:10 | 6.39 | 1 | 0 | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:01:54<br><br> | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104/E42145 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:28:26
8222318 | 923834 | PRA23L13 | 2PA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:17 | 2024-02-04 13:10 | 31.87 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49112 SE CAMBIA 3FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N49107, UNA FASE POR FUERA SE REVISA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PA13R02 CASTILLA BARTOLO ENCONTRANDOSE ABIERTO, SE REALIZA EL CIERRE MANUAL, EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION, SE DESCONOCE QUE GESTION HIZO DIEGO SOTO YA NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA ODO SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N49258 SSE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION N49145 SE CAMBIA 2FQ DE 15A T EN SECCION N49167 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49235 Y RECHAZA QUEMANDO FUSIBLE EN LA SECCION N49145, SE DEJA ABIERTA EN SU TOTALIDAD Y SE CAMBIA NUEVAMENTE 1FQ DE 25A T EN LA SECCION N49145, USUARIO DEL TRF PARTICULAR N49241 INDICA QUE OBSERVA UNA CAJA PRIMARIA REVENTADA Y QUE VA A TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE LE INFORMA QUE LA SECCION N49235 QUE LO ALIMENTA ESTA ABIERTA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:06:07
8222421 | 923893 | BOA23L13 | O21268 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:31 | 2024-02-03 14:43 | 4.2 | 1 | 12 | - | 14:43: CAMBIAN FQ EN SW Y CONFIRMAN SERVICIO. 17:02: REPONEN UN FUSIBLE DE 12T EN SW DE REPETICION O21126. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:15:36
8222449 | 923874 | BOA23L14 | O22930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 18:33 | 2024-02-03 13:15 | 18.71 | 1 | 0 | - | CAMBAI FQ EN MULTIPLES NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. 17:21: SERVICIO NORMAL EN TRF O22115. POR FAKLTA DE TIEMPO Y SITIOS MUY RETRIRADOS, NO ALCANZO A IR A LOSA NODOS O22936/086 Y 092. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:41:07
8222624 | 923921 | CAM23L13 | D17874 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 21:27 | 2024-02-03 22:25 | 0.97 | 1 | 12 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf D17874, Se verifican medidas y uan fase esta en 140A y la otra fases en 38A, minutos despues vuelve y quema el fusible, al parecer esta quemando por carga , se le instala 1fq de 1.0a, indica el personal tecnico que el dia de ayer conectaron una nueva carga a este trafo, todos estos datos se le pasan al at1 de la zona para programar verificacion en el sitio ya que los usuarios se estan viendo muy perjudicados por ser una zona comercial Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 23:47:06
8222626 | 923921 | CAM23L13 | D17874 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 23:07 | 2024-02-03 23:22 | 0.25 | 1 | 12 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf D17874, Se verifican medidas y uan fase esta en 140A y la otra fases en 38A, minutos despues vuelve y quema el fusible, al parecer esta quemando por carga , se le instala 1fq de 1.0a, indica el personal tecnico que el dia de ayer conectaron una nueva carga a este trafo, todos estos datos se le pasan al at1 de la zona para programar verificacion en el sitio ya que los usuarios se estan viendo muy perjudicados por ser una zona comercial Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 23:47:06
8222760 | 923951 | SNA23L15 | E41650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 06:08 | 2024-02-04 11:36 | 5.46 | 2 | 0 | - | DAVID CARDOZO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41650 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW E41816/E41819 SE NORMALIZAN TRFS E41820/E41653 QUEDA TRENZA REVENTADA PARA UN USUARIO JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW DE REPETICION E41669 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E41577 SE NORMALIZAN TRFS E41695/E41696/E41621 SE ACCIONA RECLOSER FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA ALGUNOS REPORTES NO SE HABIAN ALCANZADO A VISITAR EL DIA 3/02/24 POR EL VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA DESPUES DE LA FUERTE TORMENTA DE LA AMANECIDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:40:41
8222800 | 923957 | AMA23L12 | W30995 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-04 07:36 | 2024-02-04 15:41 | 8.08 | 1 | 12 | - | 13:00 a 15:00 Se abre SW W30289, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo W30995. 19:02 Se cierra TR W30995, que estaba abierto por falla. Se instalan 6 fusibles de 1 tipo H. Con 12 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 5 kVA. Marca; Rímel. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 595463. Número de serie; 010598. Año; 2020. Del reporte asociado al TR W30995. Se encuentra corto y se repara posiblemente la causa de la quema del transformador. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 130314753. Cuenta de cobro número 30557. Suscriptor número 654217947. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 17:47:54
8223524 | 924256 | ENE23L14 | M62294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 06:27 | 2024-02-07 09:35 | 3.13 | 5 | 13 | - | En la SW62294 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF M62301 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:16:30
8224155 | 924508 | NSA23L14 | E55375 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 10:00 | 2024-02-08 11:20 | 1.33 | 1 | 12 | - | CAMBIA FUSIBLES N VARIOS NODOS Y, 12:40: EN EL E55181 REPARA ACOMETIDA AISLADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 15:21:26 QUEDO TRF FALLADO E55306 DE 3 KVA A 7.6 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 14:47:20
8224420 | 924648 | AGU23L14 | N42230 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 10:17 | 2024-02-10 15:05 | 4.81 | 1 | 12 | - | SE CAMBIA 1FQ 8T EN SW N42230. SE CAMBIA 4FQ 25T EN SW DE REPETICION N42180, 2 FASES FALLADAS. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 17:03:40
8224660 | 924292 | PRA23L13 | N49232 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 09:43 | 2024-02-12 15:31 | 5.79 | 2 | 12 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_N49232_PACORA MANTENIMIENTO NIVEL 3 DESDE SECCION N49232 LOS TRAFOS ASOCIADOS A ESTA SECCION PRESENTAN ALTOS REPORTES DE INDISPONIBILIDAD(DIU PACORA VEREDA LA ARRIETA SE CUMPLE ODO PROGRAMADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-12 15:54:57
8224813 | 924852 | NRA23L13 | N11355 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-12 14:48 | 2024-02-12 19:10 | 4.37 | 2 | 12 | - | se retiran 03 guaduas de la red primaria en nodo n11355 se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-12 19:16:55
8224871 | 924872 | VBO23L15 | W37289 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 06:33 | 2024-02-13 08:16 | 1.71 | 3 | 12 | - | Jose Walter Lopez 08:14 1 FQ de 1.0Dual trafo W37003- encuentra murciélago muerto en el sitio. Silvio Lopez 08:16 1 FQ 10T sección W37289 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-13 08:29:49
8225010 | 924109 | MAN23L13 | M20029 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 15:40 | 2024-02-13 17:30 | 1.83 | 1 | 12 | - | PQT 11275774 CTO : MAN23L13 APERTURA DE : TRAFO M20029 DIRECCION CLL 8 40 70 BLOQUERA - PARTE TRASERA ESTACION DE SERVICIO SANTA SOFIA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA FRANCIA PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M20029 PARA CAMBIO DE APOYO NODO M20029_01, REALIZACION DE PODA Y LEVANTAR TRENZA QUE ALIMENTA ESTACION DE SERVICIO Y AMARRARLA DE MOCHO DE RIEL QUE APARECE CON NODO M20028 Y DEJARLA DESTAOPADA DEL RASTROJO Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 17:40:00
8225345 | 925069 | NSA23L14 | E55265 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-14 09:55 | 2024-02-14 14:16 | 4.35 | 1 | 12 | - | E55265 1f 3 a tipo h 14:15 dps media quemado Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:32:01
8225396 | 925024 | FLR23L16 | E52128 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 05:52 | 2024-02-14 10:44 | 4.86 | 2 | 12 | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:54:46<br><br> | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:05:22
8225398 | 925024 | FLR23L16 | E52133 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 09:56 | 2024-02-14 11:06 | 1.17 | 1 | 12 | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:54:46<br><br> | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:05:22
8226056 | 925381 | AMR23L14 | C31862 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 17:45 | 2024-02-17 07:11 | 13.43 | 4 | 12 | - | se normaliza sw c31862 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 19:20:34 19:20 trf C31864 , informa david vargas que uno de los usuarios tiene altibajos, se revisara en horas de la mañana el dia siguiente, informa david vargas que estos datos se los paso a carlos ocampo, pero en la orden no estan apuntados, se desconoce la razon, Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-26 10:03:17
8226286 | 925240 | AZA23L18 | AZA23L18 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 08:04 | 2024-02-18 13:30 | 5.44 | 1 | 0 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8226913 | 925675 | RIO23L14 | W55787 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-20 16:41 | 2024-02-20 17:11 | 0.5 | 1 | 12 | - | SE ABRE TRF W55787 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA SE UTILIZAN 6 MTS DE CABLE ACSR 2 EN LA REPARACION COLABORA JORGE TREJOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-20 18:21:37
8227028 | 925713 | VBO23L15 | W37289 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 20:53 | 2024-02-21 08:41 | 11.8 | 3 | 12 | - | en la sección W37289 se repone fusible de 10A tipo T, no se conoce posible causa del evento, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 10:18:34
8227073 | 925794 | IRR23L12 | C33650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 10:57 | 2024-02-21 12:21 | 1.4 | 3 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C33650 NORMAL A LAS 12:20 ACAUSA DE LLUVIAS Y DESCARGAS EN EL SECTOR, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 12:31:28
8227176 | 925792 | RIO23L14 | W55787 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 08:33 | 2024-02-21 13:25 | 4.87 | 1 | 12 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA TR W55787 CON EL AUTOPROTEGIDO DISPARADO, SE ACCIONA Y EL SERVICIO DE ENERGIA NO LLEGA A LOS PREDIOS, SE REALIZA RECORRIDO EN EL SECTOR EN LA LINEA SECUNDARIA Y NO SE VE NADA EXTRAÑO, SE ACCIONA DE NUEVO AUTOPROTEGIDO DEL TR Y YA LLEGA SERVICIO DE ENERGIA PERO EN TR QUEDO ENCENDIDO EL BOTON ROJO. SE NORMALIZO SERVICIO DE ENERGIA, SE VA HACER SEGUIMIENTO AL TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 16:39:45
8227656 | 926065 | DOR23L15 | L23044 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-23 14:20 | 2024-02-23 14:35 | 0.25 | 1 | 12 | - | maniobras de tr l23044 fueron para ajustar conexiones de bajantes secundarias del equipo. servicio queda normal reporte de nodo l23016 corresponde al nodo l23044 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-23 14:43:35
8227704 | 926095 | AMA23L16 | W30969 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-23 17:31 | 2024-02-23 17:46 | 0.25 | 1 | 12 | - | SE ABRE TR W30969 PARA RETIRAR VARIAS RAMAS DE MAGUEY ENRROYADAS SOBRE LA LINEA GENERANDO CHISPAS. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-23 18:04:19
8227759 | 926131 | IRR23L12 | C33650 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-24 06:26 | 2024-02-24 10:17 | 3.86 | 3 | 12 | - | SW C33650 2X6T 10:17 EL PRIMERO LO RECHAZA 08:47 Y EN REVISION SE ENCUENTRA COPO DE GUADUA SOBRE EL PRIMARIO EN NODO C33653. SE RETIRA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-24 13:39:05
8227926 | 926189 | IRR23L12 | C33650 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 08:14 | 2024-02-25 13:20 | 5.11 | 3 | 12 | - | SW C33650 2X6T 13:20; EL PRIMERO LO RECHAZA A LAS 09:43 Y EN RECORRIDO SE ENCUENTRAN GUADUAS EN LA LINEA NODO C33653 QUE PROVOCARON UN INCENDIO. SE TALAN LAS GUADUAS. Y SE NORMALIZA SECCION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 15:16:41
8228172 | 924961 | BOA23L13 | O21193 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-26 12:36 | 2024-02-26 13:21 | 0.75 | 1 | 12 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-26 15:22:39
8228691 | 926410 | FIL23L13 | N21661 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 17:50 | 2024-02-28 11:20 | 17.5 | 1 | 12 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8215501 | 920036 | FLR23L16 | E52128 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 09:08 | 2024-01-03 16:01 | 6.88 | 2 | 12 | Informa el técnico que el estaba informado que el inicio de la orden era a las 9 am y no a las 8am como esta consignado en la misma.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-03 09:09:05<br><br> | ODO CUMPLIDA MTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION E52128 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-03 16:38:17
8216413 | 921095 | GTO23L13 | L22199 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 09:20 | 2024-01-09 11:31 | 2.17 | 5 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMNBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW L22199 NORMAL A LAS 11:30 SR L22185 3 X 20T NORMAL A LAS 12:03 SIN FASES FALLADAS. SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 12:19:31
8220768 | 923346 | MAR23L15 | MAR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:12 | 2024-01-30 18:12 | 0.01 | 2 | 12 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE TUMBAN GUADUAS Y VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA EN EL NODO C27673. SE NORMALIZAR CTO MAR23L15 SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 10:29:51
8220771 | 923346 | MAR23L15 | MAR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:12 | 2024-01-30 18:13 | 0.02 | 2 | 12 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE TUMBAN GUADUAS Y VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA EN EL NODO C27673. SE NORMALIZAR CTO MAR23L15 SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 10:29:51
8220773 | 923346 | MAR23L15 | MAR23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:13 | 2024-01-31 09:27 | 15.22 | 2 | 12 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE TUMBAN GUADUAS Y VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA EN EL NODO C27673. SE NORMALIZAR CTO MAR23L15 SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 10:29:51
8215319 | 920494 | MGT23L12 | W20320 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 09:59 | 2024-01-01 16:10 | 6.18 | 7 | 12 | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 14:23:50<br><br>reportan linea primaria descolgada entre los nodos w20089-099 cod. 46686.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 11:23:02<br><br>dispara cto mgt23l12 , rechaza ar se ensaya cto con reconectador 2mg12r01 abierto y rechaza, se inicia desplazamiento del personal tecnico para recorrer cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 10:26:22<br><br> | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto. se retiran guadua de la red primaria entre los nodos w20247-248. se normaliza sw w20320, servicio queda normal en sector. grupo disponible que apoya reparacion sufre averia mecanica del vehiculo asignado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 16:31:05
8216248 | 920989 | MAN23L13 | M20223 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 16:05 | 2024-01-07 17:25 | 1.33 | 1 | 12 | - | - 17:25 SE CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF M20223 Y CON EL MISMO FQ TAMBIEN ENERGIZA A TF M20078 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 17:34:52
8217471 | 921578 | NRA23L13 | N11355 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 18:28 | 2024-01-14 10:31 | 16.05 | 2 | 12 | - | NRA23L13 INTERRUPTOR N11355 ¦ Dir.:VEREDA EL HIGUERON 1F 6 A TIPO T , CAUSA DE FALLA UNA GUADUA QUE CAYO SOBRE EL PRIMARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 10:36:06
8217842 | 921780 | LMC23L13 | N31337 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 10:18 | 2024-01-16 13:50 | 3.53 | 1 | 12 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion n31337 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 14:40:57
8217915 | 921822 | AZU23L15 | N23406 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-16 14:08 | 2024-01-17 18:07 | 27.99 | 1 | 12 | - | ARANZAZU, VDA AMOLADORA DEL HOYO, TRF N23406 ABIERTO YA QUE ESTA RECHAZANDO, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 18:38:26
8217964 | 921246 | MGT23L14 | W22860 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 08:03 | 2024-01-17 11:33 | 3.5 | 1 | 12 | - | CORRE POSTE 8M FIBRA NODO W22860_03 UNOS 4M A LINDEROS, SE INSTALA TEMPLETE SECUNDARIO SE REUBICA RED SECUNDARIA MEDIDOR ACOMETIDA LINEA DE CARGA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 12:13:30
8218198 | 921976 | AZA23L16 | M44963 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 17:47 | 2024-01-17 19:46 | 1.98 | 1 | 12 | - | CAMBIAN FQ EN SW DEL AFLORAMIENTO EDIFICIO DE LA ANDI QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 19+45. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 20:20:59
8218730 | 921053 | BOA23L14 | O22979 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-20 09:01 | 2024-01-20 11:49 | 2.8 | 1 | 12 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO LA CANCHA BOA23L14 - 09:00 A 11:49 APERTURA DE TRAFO O22979 - REALIZAR RETEMPLADA A RED SECUNDARIA PARA DAR SEPARACION A LOS CONDUCTORES PARA EVITAR CONTACTO ENTRE ELLOS POR VIENTOS (GARANTIZAR BUEN ESPACIO ENTRE LA RED), HACER PODA A LA MISMA RED DIRECCION BALBOA VDA LA CANCHA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-20 12:23:33
8219413 | 921890 | VCT23L14 | E12267 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 10:02 | 2024-01-23 16:15 | 6.22 | 1 | 12 | - | BAJADA DE RED SECUNDARIA PARA QUE EL USUARIO REALICE LA TALA DE UNOS ÁRBOLES. NO SE INFORMAN A TIEMPO LAS MANIOBRAS POR MALA SEÑAL DE CELULAR. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 18:51:39
8219708 | 922800 | BEL23L12 | O11257 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-25 09:03 | 2024-01-25 11:48 | 2.75 | 1 | 12 | - | SE ACCIONA RECLOSER DE TRF O11257 DESPUES DE REALIZAR PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-25 12:00:33
8219725 | 922785 | BOA23L13 | O21412 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-25 10:54 | 2024-01-25 11:35 | 0.67 | 1 | 12 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW O21412 ENTRE LAS 10:54 A LAS 11:34 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN TRAFO O21412, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-25 12:36:22
8219927 | 922957 | AGU23L15 | N43738 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-25 14:54 | 2024-01-26 11:16 | 20.37 | 1 | 12 | - | se realiza poda de arbol sobre la red secundaria y se cambia 1fq de 1.0a en trf n43738 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-26 11:19:24
8220070 | 923057 | MGT23L12 | W20193 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 08:32 | 2024-01-27 10:10 | 1.63 | 1 | 12 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR W20193. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 11:38:58
8220101 | 923048 | MGT23L14 | W22860 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-27 06:58 | 2024-01-27 14:55 | 7.95 | 1 | 12 | - | SE ENCUENTRA TRF W22860 QUEMADO DE 10 KVA A 13.2 KV SERIE 92463 EMPRESA 133550 SE ABRE SW W22712 PARA CAMBIAR TRF W22860 SE INSTALA TRF MARCA MAGNETRON DE 10 KVA A 13.2 KV SERIE 116748 EMPRESA 607138 SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS 1 DPS DE MEDIA Y 2 DPS DE BAJA SE ENCUENTRA USUARIO CON MEDIDOR 15560132 CON ACOMETIDA A Y LINEAS DE CARGA QUEMADAS EN CORTO, SE REALIZA CAMBIO SE GASTAN 2 CONECTORES Y 12 MTS DE CONCENTRICO 1*8+8 CON CUENTA DE COBRO 27572 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 15:33:05 se ingresa reporte giga Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-06 22:07:13
8220635 | 923255 | QHI23L13 | W41796 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 07:46 | 2024-01-30 13:16 | 5.5 | 1 | 12 | - | SE NORMALIZA SW W41796 CON 2 FQ DE 6A T TRF W41796 CON 3 FQ DE 1.3 A DUAL, SE DESENTORCHAN 2 TRAMOS DE RED Y SE RETIRA MATA DE PLATANO SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 14:07:39
8220639 | 923289 | BQE23L14 | D14189 | TFD | No programada | Falla en la coordinación de protecciones | 2024-01-30 13:36 | 2024-01-30 13:43 | 0.12 | 1 | 12 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA BAJA TENSIONES EN FASE (208V), CON AUTORIZACION DEL AT JESUS ARTURO RAMIREZ, SE HACEN MANIOBRAS EN EL TR D14189 PARA SUBIR EL TAP AL TR, SE SUBE 2 POSICIONES, QUEDO EN POSICION 5 EL TAP DEL TR. SE TOMAN TENSIONES Y ESTAN NORMAL SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 14:09:41
8220974 | 922174 | SCE23L12 | O44535 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-31 11:41 | 2024-01-31 12:11 | 0.5 | 1 | 12 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:18:35
8221038 | 923374 | BUM23L12 | W10490 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 17:25 | 2024-01-31 09:00 | 15.58 | 1 | 21 | - | MISTRATO, VDA LA SELVA, TRF W10497 QUEMADO, 10 KVA A 7.6KV, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL CAMBIO, SE CAMBIA PORTAFUSIBLE Y 4FQ DE 0.4 EN ENSAYOS, AL PRINCIPIO SE HIZO PRUEBAS AL TRANSFORMADOR EN VACIO Y SE SOSTENIA, SE ABRIERON ARCOS PARA PREDIO ABANDONADO Y EL TRAFO RECHAZA, SE ABREN ARCOS PARA OTRO RAMAL SECUNDARIO Y RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS NUEVAMENTE AL TRAFO Y SE DETECTA QUEMADO, EN UNO DE LOS ENSAYOS QUEMO FUSIBLE EN LA SECCION W10490 SE INSTALA 1FQ DE 6A T Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 15:26:51
8221099 | 923448 | BUM23L12 | W10490 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-31 16:38 | 2024-01-31 17:20 | 0.7 | 1 | 12 | - | se abre seccion w10490 para cambiar transformador quemado trf w10497 instalado magnetron 5kva a 7.6kv serie 522640 empresa 607329 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 18:46:00
8215677 | 919903 | INS23L14 | C23661 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 09:06 | 2024-01-04 15:50 | 6.73 | 6 | 12 | - | SOLICITUD ANALISIS CTO : INS23L14 APERTURA DE : SECCION C23661 DIRECCION CHINCHINA-CDS DESCRIPCION :EN EL NODO C23222 CAMBIAR LOS 3 TEMPLETES DETERIORADOS Y LOS ARCOS POR CABLE CUBIERTO, EN EL NODO C23223 RETIRAR TEMPLETE SOBRANTE QUE GENERA RIESGO,EN EL NODO C23220 INSTALAR TEMPLETE PRIMARIO Y EN LA SECCION UBICADA ALLI CAMBIAR PUENTES POR CABLE CUBIERTO TODAS LAS RETENIDAS SE PUEDEN CLAVAR DIAS ANTES.NOTA: INGRESAR PENDIENTES DEL SECTOR PARA LOGRAR APERTURA DE SECCION. CON LA APERTURA DE LA SECCION SE TIENE PENDIENTES PARA PODA PODA VEGETACIONC23216-C23217 PENDIENTE APAGON PODA VEGETACION C23661-C23211 PENDIENTE APAGON PODA VEGETACION C23211-C23212 PENDIENTE APAGON Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-26 11:29:50 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-04 16:09:42
8219712 | 922827 | BOA23L12 | O23763 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 10:32 | 2024-01-25 12:04 | 1.55 | 5 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T EN LA SW O23763, QUEDANDO NORMAL A LAS 12:04, SERVICIOS CONFIRMADOS EN LOS TRAFOS O23689, O23695 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-25 12:28:18
8220200 | 923115 | MAZ23L14 | E32805 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 18:06 | 2024-01-28 14:15 | 20.16 | 6 | 12 | - | - 14:15 CAMBIA 2 FQ 190 T SW E32805 - INFORMAN USUARIOS QUE SW HA ESTADO QUEMANDO FQ DEPSUES DE LAS 16:00 HORAS - SI VUELVEN JAHA REPROTAR HAY QUE HACER RECORRDIO A LA LINEA - SE CONFIRMASERVICIO CON USUARIO TF E32830 Y DEL E32812 NO CONTESTAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 15:03:46
8229455 | 926836 | ROS23L19 | D14905 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 07:42 | 2024-03-02 08:41 | 0.98 | 2 | 12 | - | se acciona autoprotegido de tr d14902 se normaliza sw d14905; en el sitio se evidencia que se esta remodelando la red primaria para futura itx entre ROS23L19-MAR23L12; manifiesta tecnico que los tr D14905-906-114 estan alimentados por cto MAR23L12. en el nodo D14114 reportan que hay una sw provisional y alli se instalan 02 fq de 6T normalizando servicio en sector, 11+30 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 12:05:04
8229503 | 926888 | QHI23L13 | W41796 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 13:00 | 2024-03-02 13:40 | 0.67 | 1 | 12 | - | Se abre el trafo W41796 para realizar poda en BT que estaba en corto por las mismas,se retiran y se cierra nuevamente y queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-02 15:02:01
8229764 | 927030 | IRR23L12 | C33650 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 08:24 | 2024-03-04 09:33 | 1.15 | 3 | 12 | - | 927030 VDA LLANO GRANDE IRR23L12 SW C33650 9:32 1F 6A TIPO T C33655 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 11:08:59
8229857 | 927015 | PSV23L13 | E62278 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 06:00 | 2024-03-04 09:45 | 3.76 | 2 | 12 | SE CAMBIA 6FQ DE 6A T EN SECCION E62387, DOS FASES POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62225 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62386 15:00 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION DE REPETICION E62402 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62386 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62406<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:46:01<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62278 PENSILVANIA,VDA EL VERDAL, TRF E62278, LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION E62343 PARA REALIZAR REPARACION DE PASE FLOJO REVENTADO EN EL NODO E62386 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E62253 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62388<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:35:27<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:47:54
8229861 | 927015 | PSV23L13 | E62253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 07:16 | 2024-03-04 12:50 | 5.57 | 3 | 12 | SE CAMBIA 6FQ DE 6A T EN SECCION E62387, DOS FASES POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62225 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62386 15:00 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION DE REPETICION E62402 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62386 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62406<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:46:01<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62278 PENSILVANIA,VDA EL VERDAL, TRF E62278, LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION E62343 PARA REALIZAR REPARACION DE PASE FLOJO REVENTADO EN EL NODO E62386 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E62253 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62388<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:35:27<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:47:54
8229894 | 926458 | RIO23L12 | W50893 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 14:31 | 2024-03-04 17:00 | 2.49 | 1 | 12 | - | Se realizó DESHABILITACIÓN DEL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO RIO23L12 APERTURA DE TRAFO W50893 A LAS 14.30 CERRADO A LAS 17:00 Se verificó amperaje de fusibles, se coordinó con el asistente de ejecución para que autorice subirle amperaje si es el caso, tomar corrientes y tensiones. Pasar la información al asistente de ejecución. Lo anterior por que en repetidas ocasiones a quemado fusible el transformador, al parecer por poner en funcionamiento mas cargas de las que tolera el fusible calzado. verificar conexiones en la salida del trafo, platear apoyos y poda de vegetación, se ejecuta odo sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 17:29:55
8229900 | 927015 | PSV23L13 | E62225 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 07:38 | 2024-03-04 10:05 | 2.45 | 1 | 12 | SE CAMBIA 6FQ DE 6A T EN SECCION E62387, DOS FASES POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62225 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62386 15:00 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION DE REPETICION E62402 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62386 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62406<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:46:01<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62278 PENSILVANIA,VDA EL VERDAL, TRF E62278, LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION E62343 PARA REALIZAR REPARACION DE PASE FLOJO REVENTADO EN EL NODO E62386 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E62253 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62388<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:35:27<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:47:54
8230049 | 927163 | SNA23L15 | E41568 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-05 11:31 | 2024-03-05 12:50 | 1.32 | 1 | 12 | - | CAMB IA DPS QUEMADO PRIMARIO - 12:50 CAMBIA 1 FQ 1 H E41568 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 13:29:20 SE INGRESA AT ALONSO HENAO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 13:30:49
8230353 | 927355 | SNA23L15 | E41568 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 17:22 | 2024-03-06 18:31 | 1.15 | 1 | 12 | - | - 18:30 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41568 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 19:05:24
8230490 | 926607 | SCE23L12 | O44535 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-07 11:30 | 2024-03-07 12:15 | 0.75 | 1 | 12 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA ANGOSTURAS 3 PUEBLO RICO RISARALDA Transformador: O44535 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-07 21:26:50
8230518 | 927371 | SNA23L15 | E41568 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 07:46 | 2024-03-07 14:30 | 6.73 | 1 | 12 | - | - 08:10 acciona interruptor tf autoprotegido E41848 Y RECHAZA - SE ENCUENTRA CORTO EN NVIVIENDA MEDIDOR 18105866 - SE AISLA QUEDA SERVICIO NORMAL- 12:00 acciona interruptor tf autoprotegido E41848 - 14:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41568 - SE HACENB PRUEBAS DE CORRIENTE Y VOLTAJE ESTA NORMAL - HA ESTADO QUEMANDO FQ LOS ULTIMOS 3 DIAS - HACE RECORRIDO - HACE PODA DE VEGETACIOON SOBR ERED SECUNDARIA LINEA ABIERTA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 14:46:54
8230780 | 927568 | MAR23L13 | C25598 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-08 13:35 | 2024-03-08 15:41 | 2.1 | 1 | 12 | - | Se repone 1 FQ de 6T en el seccionador C25598 a causa de vegetacion en la red de MT Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-08 16:23:26
8230796 | 927589 | PRO23L14 | O32042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 15:41 | 2024-03-08 16:45 | 1.07 | 1 | 12 | - | En la sección O32042 se cambia un fusible de 6T, por lluvias en el sector, se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-08 17:07:47
8230938 | 927623 | VBO23L15 | W37289 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 17:09 | 2024-03-09 07:53 | 14.73 | 3 | 12 | - | se repone 1 fq de 10t en el SW W37289 a causa de descargas en la zona,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 09:42:20
8231163 | 927695 | SNA23L12 | E42104 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 06:40 | 2024-03-10 14:05 | 7.41 | 1 | 12 | 11:35 se revisa el sector encontrando el transformador normal y los usuarios con altibajos, se debe revisar la seccion desde pensilvania, se le informa a darley escobar<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 11:47:20<br><br>11:35 se revisa el sector encontrando el transformador normal y los usuarios con altibajos, se debe revisar la seccion desde pensilvania, se le informa a darley escobar<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 11:47:20<br><br> | se cambia 1fq de 1a h en trf e42104 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 15:27:42
8231171 | 926645 | PRO23L15 | O44378 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-10 14:40 | 2024-03-10 15:26 | 0.76 | 1 | 12 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 16:17:40
8231370 | 927779 | MAR23L13 | C25363 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-11 08:33 | 2024-03-11 10:45 | 2.21 | 10 | 12 | - | En la sección C25363 se cambia un fusible de 20T, enredadera generando afectación a sección, se retira y se normaliza, se confirma servicio con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 14:45:53
8232311 | 928020 | VBO23L15 | O34351 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-13 11:31 | 2024-03-13 12:36 | 1.08 | 1 | 12 | - | SE ABRE TRF O34351 PARA CAMBIAR CTS Y MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-13 14:23:40
8232328 | 927973 | SCH23L12 | W17090 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 07:15 | 2024-03-13 14:20 | 7.08 | 1 | 12 | - | nodo w17090, tr estaba abierto a la hora de legada, se reparan 02 perchas se revisa secundario se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 15:27:35
8232791 | 928072 | COL23L12 | N47076 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 07:16 | 2024-03-14 16:12 | 8.93 | 1 | 12 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232915 | 928254 | MLA23L15 | E25037 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 07:24 | 2024-03-15 09:15 | 1.85 | 1 | 12 | - | 1FQ de 3H en el trafo E25037 a causa de fuertes vientos en el sector. Queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:08:12
8233061 | 928267 | DON23L13 | L12367 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 08:48 | 2024-03-15 18:28 | 9.67 | 5 | 12 | - | Informa el personal técnico que se repara linea de media tensión reventada entre los nodos L12426 al L12428. Después de hacer la reparación continuaban ingresando reportes, el personal revisa y se encuentran fusibles quemados en la sección de repetición L12367, se instalan 7 fusibles de 25T, tenía una fase fallada, los otros fusibles fueron de reposición. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 18:42:49
8233523 | 926401 | ROS23L15 | ROS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 06:04 | 2024-03-18 17:41 | 11.61 | 1 | 0 | SE REALIZÓ ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA, SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE INTERCONEXION PARA TRASLADAR LOS CIRCUITOS DE SUBESTACION CAMPESTRE (CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN EN LOS CTOS 13.2 KV) POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA LÍNEA 33 KV ROSA CAMPESTRE, Y TRABAJOS EN LA PROPIA SUBESTACIÓN CAMPESTRE (ODO 926537); TAMBIEN SE REQUIERE DESENERGIZAR EL RAMAL D16812 Y D16250 DE CIRCUITO ROS23L15_OTUN, POR TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED, SE REQUIERE DESHABILITAR AUTO RECIERRES LINEA 33 KV ROS30L17_VENTORRILLO Y CTO 13.2 KV EL 7 DE LA SUBESTACIÓN VENTORRILLO (PROPIEDAD DE LA EEP) POR SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN LOS NODOA D16259 Y D16942 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 1 PRUEBAS VFL AL CABLE XLPE DEL AFLORAMIENTO DE LA LINEA ROSA CAMPESTRE 33KV (ODO926537) ACTIVIDAD 2 CAMBIO DE CUHICLLAS EN EL AFLORAMIENTO DEL CIRCUITO OTUN CON TCT ACTIVIDAD 3 REMODELACION DE RED PRIMARIA DESDE EL NODO D16812 HASTA EL NODO D16777 Y DESDE EL NODO D16158 HASTA EL NODO D16958 DEL CTO ROS23L15_OTUN. ACTIVIDAD 4 PODA DE GUADUAL TOCANDO LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16352 Y D16353 DEL CTO ROS23L15_OTUN. QUEDA PENDIENTE DESHACER ITX 2CA4BQ41 POSTERIOR NORMALIZAR CERRANDO CAM23L14 PARA DEJAR CTO EN SU TOPOLOGÍA NORMAL(DEBIDO A QUE RECO DE CABECERA SE ENCUENTRA CON FALLA EN TARJETA)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:20<br><br>INFORMA EDWIN URREA QUE SE DEBE DEJAR INTERCONECTADO EL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO MIENTRAS PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES REVISAN EL EQUIPO YA QUE NO ESTA OPERANDO NI LOCAL NI REMOTAMENTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:41:48<br><br>DURANTE EJECUCION DE LA ORDEN SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 1) SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA AL MOMENTO DE CERRAR EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO ROS23L16 MACARENA, REPORTA EL PESONAL QUE SE ESCUCHO EXPLOSION Y QUE SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EN EL NODO D17301, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA QUIEN SOLICITA ATERRIZAR Y ACOPLAR EL INTERRUPTOR ROS23L16 MACARENA EN SUBESTACION PARA REPARAR, SE ABRE LA INTERCONEXION 2CA3RO61 GRACIELA Y MACARENA NUEVAMENTE Y SE ENERGIZA CIRCUITO CAM23L13 GRACIELA , DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION SE CONTINUAN CON LAS MANIOBRAS EJECUTANDOSEN SIN NOVEDAD 2) SE DA ORDEN DE APERTURA AL CIRCUITO CAM23L14 ESTANQUILLO DESDE EL SP7 Y DESDE EL SURVALENT Y SALE ABIERTO Y CERRADO, SE COORDINA CON CARLOS CIFUENTES Y CON EDWIN URREA Y SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL CIRCUTO DESDE LA PALANCA DE EMERGENCIA PARA ELLOS REVISAR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 08:04:22<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 19:37:48 20-03-2024- 09:52 A 09:54 ABIERTO ROS23L15 OTUN PARA CERRAR SW D16250 CAJA ROMPE ARCO SE DAÑO ALETA - PERO NO SE PUDO CERRAR PORTA FQ - NO AJUSTA PORTA FQ - AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA - SE CAMBIA CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS CON GRUPO DE TCT CAMILO ACOSTA - 11:05 CERRADA SW D16250 1 FQ 100 PUENTE CAÑUELA, ESTA FALLA QUEDO PENDIENTE DE CORREGIR DESDE EL 18-03-2024 DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES Y MANIOBRAS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:17:02 19-03-2024 Sale en falla el cto ROS23L15 Otun y queda energizado con el segundo ensayo automático, se llega al sitio y se encontró abierta una la fase principal de la sección D16250, debido a que personal que estaba realizando labores programadas el día de ayer con la odo 926401 no cerro bien el seccionador y esta fase se devolvió y causo el apagón en el sector, no fue necesario reponer fusible ya que no lo quemó, el servicio queda normal en el sector - 07:43 DISPARA ROS23L15 OTUN NORMAL POR AR2 - 09:03 A 09:04 ABIERTO ROS23L15 PARA CIERRE SW D16250 Para poder realizar el cierre del seccionador D16250 fue necesario abrir el int del Cto Otun ROS23L15 debido a la carga tan alta que maneja dicho circuito y por seguridad del tecnico en terreno las actividades mencionadas fueron ejecutadas con la odo 928603, se asignaron a esta orden ya que la falla fue ocasionada despues del cumplimiento de esta orden programada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-26 18:15:04
8233800 | 928504 | INS23L14 | C23661 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-18 12:40 | 2024-03-18 13:05 | 0.42 | 6 | 12 | - | se abre la sw c23661 para realizar cambio de cajas primaria en TRF particular C23002 además se reparan 2 líneas secundarias reventadas cuenta de cobro 36352 medidor 19726976 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-18 16:04:27
8234144 | 928587 | COL23L12 | N47076 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-19 09:30 | 2024-03-19 10:20 | 0.83 | 1 | 12 | - | SE ABREN TRF N47076/N47062/N47060/N47066 PARA REALIZAR CAMBIOS DE DPS EN TRFS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 17:00:12
8234179 | 928688 | NRA23L13 | N11355 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 16:04 | 2024-03-19 16:53 | 0.81 | 2 | 12 | - | NRA23L13 INTERRUPTOR N11355 ¦ Dir.:VEREDA EL HIGUERON 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 17:39:09
8234244 | 928704 | AMR23L14 | C31862 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:07 | 2024-03-20 07:11 | 13.07 | 4 | 12 | - | AMR23L14 INTERRUPTOR C31862 ¦ Dir.:FINCA COPENAGUE SANTAGUEDA 3f 6 A T TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 19:43:50
8234253 | 928575 | SNA23L15 | E55265 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 10:30 | 2024-03-19 15:10 | 4.66 | 1 | 12 | 05:43 Se realiza intento de cierre del circuito NSA23L14 con la sección Abierta E55129 pero rechaza, informa Ruben Dario Murillo que continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-19 06:11:31<br><br>Se presenta disparo del circuito NSA23L14 BERLIN, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de c?mulos 2NS14R01 pero contin?a rechazando, se le marca en repetidas ocasiones al t?cnico Ruben Dario Murillo pero no contesta, se escala la solicitud al asistente de la zona Anyinson Scarpeta para que ayude con la localizaci?n del personal t?cnico. Despu?s de unos minutos se comunica el t?cnico Ruben Dario Murillo quien informa que esta lloviendo muy duro en la zona (se evidencia descargas atmosferas en el aplicativo Keraunos) para salir a revisar, informa que va a esperar a ver si las condiciones atmosf?ricas mejoran para salir a seccionar el circuito. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 22:54:04<br><br> | Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 SE REPONEN FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: TR E55142 2X2H TR E55257 1X3H SW E55252 1X6T SW E55290 3X20T (REPOSICION NO ESTABA ABIERTO EL SW DE REPETICION) SW E55075 6FQ DE 6T, SE REPARARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS E55079 ,SE CIERRA Y QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR INFORMA EL TECNICO RUBEN MURILLO QUE SE RETIRO EL SECCIONADOR E55083 Y SE INSTALARON ARCOS Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:33:39
8234276 | 928591 | DON23L13 | L12367 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:39 | 2024-03-19 17:56 | 11.29 | 5 | 12 | - | SE REPONE FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: SW L12145 2X8T SW L12133 1X100 PUENTE SW L12367 3X25T SE REPARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS L13418-L13419 Y SE REALIZA PODA , PENDIENTE REALIZAR MAS PODA ,EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:48:14 SE NORMALIZA SWS Y TRAFOS L12227 4F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA L12481 2F 8 A T TIPO T L12481 3 F 3 A TIPO H L12735 1F 12 AT TIPO T L122293 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 21:18:32
8234287 | 928579 | SNA23L15 | E41650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:46 | 2024-03-19 10:30 | 3.73 | 1 | 0 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234293 | 928667 | MAZ23L14 | E32352 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 10:07 | 2024-03-19 17:10 | 7.05 | 8 | 12 | - | SE NORMALIZA SW E32352 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 21:12:17
8234491 | 928814 | MLA23L13 | E24126 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 09:16 | 2024-03-20 13:16 | 4 | 1 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E24126 NORMAL A LAS 13:15, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 13:35:43
8234522 | 928802 | AZU23L13 | N21053 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 15:24 | 2024-03-20 16:31 | 1.12 | 1 | 12 | - | SE ABRE TRF N21053 PARA APLOMAR POSTE SECUNDARIO Y REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 16:48:39
8234901 | 928939 | HER23L13 | D21770 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:57 | 2024-03-21 09:35 | 2.64 | 3 | 13 | - | se cambia 3fq de 8a t en seccion d21770 se cambia 1fq de 20a t en seccion d21281 se cambia 1fq de 0.4a en trf d21779 se presenta fuerte tormenta elctrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 10:30:06
8234951 | 928923 | AMR23L13 | C30172 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 17:53 | 2024-03-21 09:01 | 15.12 | 3 | 12 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30473. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30172. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30031. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30230, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LINEA PRIMARIA. SE CAMBIA 3FQ 20T EN SW C30589. SE ABRE C30455 8:20 DEBIDO A QUE HAY UNA TORRE DOBLADA Y LINEA SECUNDARIA ENTORCHADA, TR PARTICULAR, USUARIO VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C30281. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30197. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:43:23
8235085 | 929021 | MGT23L12 | W20256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:25 | 2024-03-21 16:31 | 10.1 | 7 | 0 | - | SW W20256 1F 6 A TIPO T 13:30 SW E20320 RECHAZA 1F 20A TIPO T 14:10 SE TERMINA DE ABRIR SW PARA RETIRAR GUADUAS EN EL NODO W20248 , SE NORMALIZA SW 1F 20 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:12:36
8235299 | 929103 | IRR23L12 | C33650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 16:03 | 2024-03-22 07:02 | 14.98 | 3 | 12 | - | SE NORMALIZA SW C33650 SE NORMALIZA TRF C33667 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 11:15:35
8235613 | 929271 | PSV23L13 | E62387 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 07:53 | 2024-03-23 09:30 | 1.62 | 2 | 12 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: MANIOBRAS INGRESADAS AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 13:28:04
8235648 | 929273 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:02 | 2024-03-23 10:41 | 4.65 | 2 | 18 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA APERTURA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 14:36:54
8235680 | 929279 | SNA23L12 | E42104 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:45 | 2024-03-23 11:26 | 4.68 | 1 | 12 | - | C AMBIA FQ EN TRF Y. CONFIRMA SERVICIO. NOTA: MANIOBRAS CON CAUSA INGRESADAS AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 16:21:32 LA ACTIVIDAD LA REALIZO GERMAN ALONSO HENAO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 09:23:45
8235705 | 929288 | VCT23L14 | E12267 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:38 | 2024-03-23 11:48 | 5.17 | 1 | 12 | - | MUCHA LLUVIA, CARRETERA EN MAL ESTADO DEL TRF E12197, LE INFORMO A ANYINSON SCARFPETA PARA QUE PROGRAME PODA. CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS, LE REPORTA A ANYINSON QUE EN TRF E12267 HAY TORRE NMEDIO DOBLADA CON FASE Y NEUTRO MUY CERCANOS, REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO; ACCIONO RECLOSING DE TRF E12073, TAMBIEN REQUIER PROGRAMAR PODA ARBOLES DE CAUCHO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 17:08:02
8235718 | 929315 | MLA23L13 | E24062 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 13:55 | 2024-03-23 15:45 | 1.83 | 1 | 12 | - | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 17:37:10
8235812 | 929360 | MLA23L15 | E23123 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-23 16:16 | 2024-03-24 14:40 | 22.4 | 1 | 12 | 11:36: REPORTA YOVANY BOTERO QUE REQUIERE APOYO DE JEISON HINCAPIE PORQUE LE ESTA RECHAZANDO TRF AUTOMATICO E23123, HAY CORTO EN RED SECUNDARIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 11:40:56<br><br> | CAMBIAN FQ EN SW E25048(CONFIRMAN SERVICI CON USUARIO SQUE REPORTAERON DE ESE EQUIPO); CAMBIAN FQ EN TRF E25160, SE CONFO¿IRMA SERVICIO; CONMO RECHAZO TRF AUTO´PROTEGIDO E23123, SOLICITO APOYO DE YERSON SALINAS CON QUIEN ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA EN CORTO DE ACOMETIDA EN MEDIDOR 20253461, LAS AISLAN PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 14+40. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 15:11:11
8235867 | 929360 | MLA23L15 | E25160 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 14:14 | 2024-03-24 10:36 | 20.36 | 1 | 12 | 11:36: REPORTA YOVANY BOTERO QUE REQUIERE APOYO DE JEISON HINCAPIE PORQUE LE ESTA RECHAZANDO TRF AUTOMATICO E23123, HAY CORTO EN RED SECUNDARIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 11:40:56<br><br> | CAMBIAN FQ EN SW E25048(CONFIRMAN SERVICI CON USUARIO SQUE REPORTAERON DE ESE EQUIPO); CAMBIAN FQ EN TRF E25160, SE CONFO¿IRMA SERVICIO; CONMO RECHAZO TRF AUTO´PROTEGIDO E23123, SOLICITO APOYO DE YERSON SALINAS CON QUIEN ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA EN CORTO DE ACOMETIDA EN MEDIDOR 20253461, LAS AISLAN PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 14+40. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 15:11:11
8236117 | 929431 | VBO23L15 | W37289 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:24 | 2024-03-25 08:01 | 1.61 | 3 | 12 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW W37289. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR W37205. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 12:22:37
8236255 | 929428 | RIO23L12 | W50880 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:34 | 2024-03-25 08:11 | 13.6 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W50880. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR W50893. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 17:59:26
8236272 | 929436 | PRA23L13 | N49167 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:14 | 2024-03-25 15:58 | 21.74 | 2 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N49167. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49174. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49230. SE CAMBIA 4FQ 6T EN SW N49232. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW N49258. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 18:18:48
8236432 | 929561 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-26 10:45 | 2024-03-26 13:16 | 2.52 | 1 | 12 | - | 13:15 Se Cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W50893 informa el personal técnico que posiblemente por carga. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-26 14:05:01
8236448 | 929527 | HER23L16 | D24483 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 17:06 | 2024-03-26 13:26 | 20.33 | 1 | 12 | - | Se repone en la seccion D24387 1x6T causa desconocida, 3x1.3D en el trafo D24454 quemo 2 adicionales por ensayo se encontro vegetacion en la red BT, en la seccion D24483 1x6T causa desconocdia queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-26 14:29:38
8236512 | 929613 | HER23L12 | D20345 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 19:31 | 2024-03-26 20:40 | 1.16 | 1 | 12 | - | En el transformador D20345 se cambia un fusible de 1H debido a causas desconocidas, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 20:43:34
8236621 | 929645 | DON23L13 | L13389 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 08:02 | 2024-03-27 09:30 | 1.47 | 1 | 12 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L13389 1 2 H 09:30 SW L126341 8 T 12:25 Quedando el servicio de energía normal. 10:22 a 12:25 Se abre SW L12634, para realizar reparación. Se repara línea primaria reventada en el nodo L12646. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-27 13:58:10
8236922 | 929792 | SCH23L12 | W17058 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-03-29 08:15 | 2024-03-29 12:35 | 4.33 | 1 | 12 | - | TRAFO W17058 2X0.6 DUAL 12:35 TORRECILLA LADEADA POR RUPTURA DE TEMPLETE Y LA RED QUEDÓ UNIDA EN CABLE ASCR DESNUDO. SE LE ABREN PUENTES QUEDANDO 2 SUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 15:26:35
8237004 | 929830 | NRA23L13 | N11355 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-29 17:43 | 2024-03-30 07:11 | 13.47 | 2 | 12 | en nodo N11356 hay cruceta doblada y 02 aisladores pin doblados<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 08:15:56<br><br> | se instala cruceta nueva en N11356 para soportar linea primaria en pin sencillo. se hace tala de un arbol Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 16:35:41
8237168 | 929830 | NRA23L13 | N11355 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-30 14:01 | 2024-03-30 16:01 | 2 | 2 | 12 | en nodo N11356 hay cruceta doblada y 02 aisladores pin doblados<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 08:15:56<br><br> | se instala cruceta nueva en N11356 para soportar linea primaria en pin sencillo. se hace tala de un arbol Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 16:35:41
8237184 | 929850 | AGU23L14 | N42230 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-30 10:30 | 2024-03-30 15:01 | 4.52 | 1 | 12 | - | N42310 SE REPARA RED SECUNDARIA DUPLEX, 1 DBH8, 1 PIRSING MEDIANO, 1 ROLLO DE CINTA. MEDIDOR 0904006741 SW N42230 1X8T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-30 18:16:43
8237193 | 929891 | SCH23L12 | W17058 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-03-30 17:21 | 2024-03-30 17:56 | 0.58 | 1 | 12 | - | W17058 SE INSTALA VIENTO SECUNDARIO Y SE APLOMA TORRE, SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA SERVICIO PARA USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 06:48:23
8239415 | 930577 | CHA23L12 | C10067 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 14:26 | 2024-04-05 15:31 | 1.08 | 6 | 12 | - | 14:25 a 15:30 Se abre SW C10067, para realizar reparación. Se realiza poda vegetación, (nogal y guaduas), en contacto con la red primaria en el nodo C10296. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 16:16:41
8244590 | 932218 | MGT23L12 | W20320 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:08 | 2024-04-19 09:36 | 3.47 | 7 | 12 | - | SW W20320 2X20T 09:35 SW W20032 2X6T 10:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:05:46
8245485 | 932355 | SLM23L13 | N35983 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-20 09:45 | 23.25 | 5 | 12 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35957 INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW N35983 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N35706 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N35825 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:33:52
8247348 | 932806 | SLM23L13 | N35983 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 09:13 | 2024-04-24 11:01 | 25.8 | 5 | 12 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8248394 | 933184 | AMR23L14 | C31862 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:40 | 2024-04-26 16:15 | 0.58 | 4 | 12 | - | FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, AFECTANDO SW DE VARIOS CISRCUITOS Y SECTORES. CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NOTA: NO PUDO CONFIRMAR SEERVICIO EN EL C31095, DE UN CELULAR NO CONTESTAN Y, DEL OTRO RESPONDEN QUE ESTAMOS EQUIVOCADOS; OTROS, CONFIRMO POR CELULAR Y EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 17:44:22
8251051 | 933640 | SLM23L13 | N35983 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 09:43 | 2024-04-30 16:40 | 6.96 | 5 | 12 | - | Informa el personal técnico que: 16:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N35983 18:45 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N35458. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:53:35
8237804 | 929972 | ROS23L19 | D14101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:12 | 2024-04-01 09:11 | 2.98 | 1 | 12 | - | en la sección D14101 se cambia fusible de 6 tipo T, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 14:07:05
8237998 | 929969 | FLR23L16 | E52131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:06 | 2024-04-01 08:32 | 2.43 | 1 | 50 | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E52178 se cambia 1 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:58:56<br><br> | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E52131 se cambian 5 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:39:33
8238046 | 929968 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:15 | 2024-04-01 17:15 | 11.01 | 1 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238164 | 930112 | ENE23L12 | M61968 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:55 | 2024-04-02 09:18 | 1.37 | 1 | 12 | - | ENE23L12 TRF M61968 9:17 2F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 10:26:22
8238343 | 930148 | MLA23L13 | E24126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:33 | 2024-04-02 14:06 | 3.55 | 1 | 12 | - | En el TRF E24122 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24126 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E24127 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E24142 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En el TRF E24145 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:13:12
8238380 | 930163 | DDO23L12 | W60198 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 11:20 | 2024-04-02 14:41 | 3.35 | 1 | 12 | - | 3x3.1D en el trafo W60198 causa descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 19:39:56
8238386 | 930091 | SCH23L12 | W17081 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:46 | 2024-04-02 11:11 | 26.41 | 2 | 12 | - | 2x6T en la sección W17081 a causa de descargas atm en la zona, queda servicios normales, respecto a los reportes del trafo W17058 esto ya fue ejecutada el fin de semana pasado, mientras el reporte del trafo w17057 se detectó posible problema de los bajantes del transformador, se le notificó al asistente de zona para que sea atendido con un grupo, tienen servicio en el momento Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 20:19:13
8238409 | 930168 | AMA23L12 | W30337 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 11:21 | 2024-04-02 17:51 | 6.51 | 1 | 12 | - | 1x6T en la seccion W30391, 2x0.6D TR W30396, 2x1H TR W30337 y en el trafo TR W38083 el servicio estaba normal, todo a causa de descargas atm en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 20:38:43
8238673 | 930215 | BOA23L12 | O23650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 08:19 | 2024-04-03 13:16 | 4.95 | 1 | 12 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O23041 2 20 T 08:10 SW O23650 1 6 T 08:20 TR O23610 1 0.4 D 08:35 SW O23634 2 12 T 10:05; sección de repetición 0 fases falladas. SW O23654 2 6 T 10:47; Se aísla DP´s fallado. TR O23653 2 0.4 D 11:05 TR O23051 2 1 H 12:04; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW O23651 3 12 T 12:34 TR O23650 2 0.6 D 13:15 SW O23643 1 6 T 13:40 TR O23630 1 1 H 15:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 17:58:49
8239031 | 930359 | RIO23L12 | W50885 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-04 11:20 | 2024-04-04 11:50 | 0.5 | 1 | 12 | - | - 11:20 a 11:50 ABIERTA SW W50885 PARA CAMBIO DE TF W50857 - 13:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF W50857 DATOS TF RETIRADO: MARCA RYMEL - 3 KVA - 13,2 KV - NUMERO EMPRESA 596746 - NUMERO SERIE 2020051716 - REPARARDO POR FYR AÑO 2023 DTAOS TF INSTALADO: MARCA RYMEL - 3 KVA - 13,2 KV - NUMERO EMPRESA 596753 - NUMERO SERIE 2020051775 - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 15:52:52
8239361 | 930509 | SCH23L12 | W17058 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-05 10:30 | 2024-04-05 14:21 | 3.84 | 1 | 12 | - | SE ABRE TRF W17058 PARA RECTIFICAR CONEXIONES DE ARCOS SECUNDARIOS BAJANTES DEL TRF VERIFICANDO TENSION NORMAL Y ESEN LOS PREDIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-05 14:43:45
8239435 | 930519 | NSA23L14 | E55375 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:40 | 2024-04-05 15:11 | 22.51 | 1 | 12 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239598 | 930629 | PRO23L13 | O43154 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-06 10:01 | 2024-04-06 12:00 | 1.99 | 1 | 12 | se realiza reparación en la sección O43154, se instala un fusible de 6T y se cambia vela portafusible que se encontraba puenteada y en mal estado, reparación realizada por técnico Victor Huego Rios.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-06 13:46:01<br><br> | PRO23L13 transformador O43161, se cambia transformador que se encontraba quemado, a continuación se relaciona los datos del instalado: *Marca: Magnetron. *Capacidad: 5KVA. *Tensión: 7.6 KV. *Serie: 522672. *Modelo: 12/23 *Numero de empresa: 505045 *Fusible instalado: 0.4 tipo dual. Se finalizan actividades y se confirma servicio normal con usuarios. Sección O43154 se abre para realizar la instalación del trafo y se aprovecha para repararla. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-06 18:04:58 PRO23L13 transformador O43161, se cambia transformador que se encontraba quemado, a continuación se relaciona los datos del instalado: *Marca: Magnetron. *Capacidad: 5KVA. *Tensión: 7.6 KV. *Serie: 522672. *Modelo: 12/23 *Numero de empresa: 607344 *Fusible instalado: 0.4 tipo dual. Se finalizan actividades y se confirma servicio normal con usuarios. Sección O43154 se abre para realizar la instalación del trafo y se aprovecha para repararla. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-06 20:00:29
8239634 | 930633 | PRA23L13 | N49232 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 19:05 | 2024-04-06 11:16 | 16.17 | 2 | 12 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N49232 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 15:01:33
8240207 | 930256 | MLA23L13 | E24126 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 13:01 | 3.01 | 1 | 12 | - | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRAFO E24126 CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS - DPS - BAJANTES REALIZAR PODA DE VEGETACION. ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 13:09:52
8240309 | 930908 | AGU23L14 | N42435 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 18:08 | 2024-04-09 10:25 | 16.29 | 2 | 12 | - | Se repone: 2x6T seccion N42435 1x8T seccion N42230 1x0.6D TR N42231 Causa descargas atm, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-09 17:19:21
8240314 | 930908 | AGU23L14 | N42230 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 08:42 | 2024-04-09 12:40 | 3.96 | 1 | 12 | - | Se repone: 2x6T seccion N42435 1x8T seccion N42230 1x0.6D TR N42231 Causa descargas atm, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-09 17:19:21
8240316 | 929169 | DON23L13 | L12381 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-09 08:46 | 2024-04-09 16:16 | 7.5 | 4 | 12 | - | odo cumplida: DON23L13 INTERRUPTOR L12381 ¦ Dir.:EL JAPON SOLO SE REALIZA APERTURA DE ESTA SW PARA EL MANTENIMIENTO, Y NO SE HIZO NECESARIO APERTURA DE LA SW INTERRUPTOR L12185 ¦ Dir.:BRISAS CARRILERA-ORILLA DE CARRETERA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 17:20:11
8240487 | 930001 | BEL23L12 | O11009 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-10 13:06 | 2024-04-10 14:36 | 1.49 | 1 | 12 | - | APERTURA DE TRAFO O11009 CONEXION DE TRAMO DE RED SECUNDARIA EN EL TRAFO O11009 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276. Usuario / Fecha: jhon harold zamora gonzalez / 2024-04-01 09:57:07 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-10 15:13:06
8240691 | 931153 | MGT23L12 | W20231 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-11 08:15 | 2024-04-11 11:30 | 3.25 | 1 | 12 | - | en la sw w20231 se retira zarigueya, se instala 01 porta fusible y se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-11 11:49:14 se desasocian reportes de VCT23L13 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 13:51:07
8241121 | 931345 | VBO23L15 | W37289 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 17:39 | 2024-04-12 19:05 | 1.44 | 3 | 12 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW W37289. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 19:38:55
8241184 | 931356 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 06:35 | 2024-04-13 09:06 | 2.51 | 1 | 0 | SW E41416 2F 6 A TIPO T 07:30 TRF E41419 2F 2 A TIPO H 08:30 TRF E41416 1F 0.6 DUAL 09:05 TRF E41861 1F 1 A TIPO H 08:30 ( ALONSO HENAO) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 09:20:35<br><br> | SW E41416 2F 6 A TIPO T 07:30 TRF E41419 2F 2 A TIPO H 08:30 TRF E41417 1F 0.6 DUAL 09:05 TRF E41861 1F 1 A TIPO H 08:30 ( ALONSO HENAO) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 09:25:40
8241360 | 931419 | AGU23L14 | N42231 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 16:05 | 2024-04-13 19:35 | 3.49 | 1 | 12 | - | N42494 torre doblada para 1 usuario tiene servicio de energía por ser trenzada n medidor : 21170620 se gastan 3x0.6dual trafo n42231 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 20:51:28
8242278 | 930993 | QHI23L12 | W42170 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 15:31 | 2024-04-15 16:40 | 1.15 | 1 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO (TORRE DOBLADA)SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 17:39:22
8243560 | 931956 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 05:41 | 2024-04-18 08:46 | 3.08 | 4 | 0 | SW C33505 2X6T 13:42 Y SE RETIRA GUADUA DEL NODO C33507 Y SE TALAN OTRAS MAS CERCANAS.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 14:03:48<br><br>SW C33495 2X30T 08:45 SW C33506 2X6T 09:27 SW C33499 1X15T 10:12<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 11:26:58<br><br> | Se reponen FQ en los sgts elementos: Seccion C33495 2x30T Seccion C33506 2x6T Seccion C33499 1x15T Seccion C33505 2x6T Seccion C33665 1x6T TR C33667 1x0.4D Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:25:40
8243603 | 932010 | AMA23L12 | W38064 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 10:40 | 2024-04-18 12:20 | 1.67 | 1 | 12 | - | se cambia 2x1ah tr w38064 w38396 la usuaria informa que esta en el pueblo por parte del grupo se le informa que debe validar y si no tiene servicio de energía volver a llamar Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 12:47:52
8243629 | 931949 | SNA23L12 | E42104 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 10:35 | 2024-04-18 12:51 | 2.26 | 1 | 12 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8243834 | 931992 | MLA23L13 | E24061 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 11:08 | 2024-04-18 15:01 | 3.88 | 1 | 12 | - | se normaliza servicio en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:21:11
8244697 | 932211 | BOL23L12 | E61804 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 11:06 | 3.1 | 1 | 12 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq reportan lluvias en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:56:53
8244720 | 932308 | BEL30L14 | VIR30L19 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:14 | 2024-04-19 16:37 | 0.38 | 2 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8245029 | 932215 | SNA23L12 | E42193 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 11:18 | 2024-04-19 18:30 | 7.2 | 1 | 12 | se cambian 05 fq de 12t en sw de repeticion e42182, en vez de fusibles tenian guayas, 16+50 hrs<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:10:11<br><br> | nodo e42193: medidor bicuerpo 14408279215 ocasionaba disparo del tr, se deja servicio directo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:19:30
8245619 | 932438 | NRA23L13 | N11355 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 17:34 | 2024-04-21 11:18 | 17.74 | 2 | 12 | SE ABRE SW N11845 PARA CAMBIAR TRF EN EL NODO N11869 DATOS TRF INSTALADO: 25 KVA A 13.2 KV MARCA MAGNETRON NUMERO DE SERIE 521718 NUMERO DE EMPRESA 606990 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL SE NORMALIZA SW N11355 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:45:21<br><br> | SE ABRE SW N11845 PARA CAMBIAR TRF EN EL NODO N11869 DATOS TRF INSTALADO: 25 KVA A 13.2 KV MARCA MAGNETRON NUMERO DE SERIE 521718 NUMERO DE EMPRESA 606990 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL SE NORMALIZA SW N11355 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF N11349 DESPUES DE REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENATADA POR ARBOL Y REALIZAR PODA EN EL SECTOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 17:44:21
8245636 | 932448 | AMR23L14 | C31391 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 09:51 | 2024-04-21 12:16 | 2.42 | 1 | 12 | - | SE NORMALIZA SW C31102 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF C31391 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA SW C31004 SE ENCUENTRA COLILLA ORIMARIA REVENTADA POR LA PARTE DE ABAJO DE LA CAJA PRIMARIA, FUE NECESARIO APERTURA DEL CTO CONFAMILIARES PARA CONECTAR ESTA COLILLA, AGUAS ABAJO A ESTA SW C31004 SE ENCONTRO TAMBIEN LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL ENTRE LOS NODOS C31007-008 SE REPARA LA LINEA Y SE NORMALIZA SW C31004 CON 1 FUSIBLE DE 40 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 12:39:46
8245737 | 932494 | VBO23L14 | W36546 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-21 13:13 | 2024-04-21 14:01 | 0.8 | 1 | 12 | - | W36546 SE REALIZA PODA A LA RED DE ARBOL QUE LA TENIA EN CORTO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 16:16:22
8246270 | 932574 | MGT23L12 | W20231 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:54 | 2024-04-22 13:55 | 6.03 | 1 | 12 | - | CAMBIO FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 16:35:53
8246280 | 932541 | AGU23L14 | N42230 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 13:23 | 2024-04-22 15:39 | 2.27 | 1 | 12 | - | *EN LA SECCIÓN N42230, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. *EN LA SECCIÓN N42491, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE PERO LA SECCIÓN RECHAZA, SE INSPECCIONA AGUAS ABAJO Y SE REPONEN FUSIBLES EN LA SECCIÓN N42028, SE RETIRAN FUSIBLES TIPO PUENTE Y SE NORMALIZA CON DOS FUSIBLES DE 6T, SE CIERRA SECCIÓN N42491 CON UN FUSIBLE DE 10T, NUEVAMENTE SE GENERA RECHAZO DE LA SECCIÓN N42028, LA SECCIÓN QUEDA ABIERTA EN UNA DE LAS FASES, SE REQUIERE REALIZAR RECORRIDO, VIAS DE ACCESO COMPLEJAS POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 16:50:52
8246321 | 932610 | AMR23L14 | C31862 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 14:38 | 2024-04-22 17:16 | 2.64 | 4 | 12 | - | 15:00: REPORTA PAUSA OBLIGADA POR FUERTE Y CONSTANTE LLUVIA. 15:51: CAMBIAN FQ EN SW C31102, CONFIRMAN SERVICIO. 17:15: CAMBIAN FQ EN SW C31862, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 17:39:49
8246342 | 932533 | PSV23L13 | E62253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 09:48 | 2024-04-22 12:30 | 26.7 | 3 | 12 | - | SW E62253 5X6T ESTABA RECHAZANDO Y EN REVISION SE ENCONTRO DPS FALLADO SE AISLA NODO E62259. TR E62263 1X2H SW E62220 1X6T TR E62265 1X2H TR E62251 1X2H POR WILSON VILLA: TR E62094 1X3H TR E62353 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:20:10
8246350 | 932533 | PSV23L13 | E62263 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:34 | 2024-04-22 08:40 | 25.1 | 1 | 12 | - | SW E62253 5X6T ESTABA RECHAZANDO Y EN REVISION SE ENCONTRO DPS FALLADO SE AISLA NODO E62259. TR E62263 1X2H SW E62220 1X6T TR E62265 1X2H TR E62251 1X2H POR WILSON VILLA: TR E62094 1X3H TR E62353 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:20:10
8246583 | 932664 | AMA23L12 | W30494 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-23 07:51 | 2024-04-23 08:16 | 0.42 | 1 | 12 | - | VDA MILANCITO / TRF W30494 SE REALIZA APERTURA DEL TRF EN MENCION PARA REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS QUE SE VISUALIZAN POR ENCIMA DEL RAMAL SECUNDARIA EN LINEA ABIERTA. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 08:24:36
8246867 | 931920 | RIO23L14 | W55720 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-23 14:39 | 2024-04-23 17:05 | 2.43 | 1 | 12 | - | HACER HUECO Y PREPARAR VIENTO, REALIZAR APERTURA DE TRANSFORMADOR W55720 APLOMAR TORRE INSTALADO VIENTO NUEVO Y CAMO DE TRAMO DE RED ABIEERTA POR TRANSA 28 MTS DUPLES #2 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 18:15:25
8247264 | 932812 | PSV23L13 | E62225 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 06:11 | 2024-04-24 13:31 | 7.33 | 1 | 12 | - | TR E62192 1X2H 10:25 TR E62188 1X3H 11:25 SW E62204 1X6T 11:50 SW E62214 1X12T 12:45 TR E62217 1X3H 13:40 TR E62225 1X3H 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:25:09
8247385 | 932813 | DON23L13 | L12381 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 14:15 | 2024-04-25 17:30 | 27.25 | 4 | 12 | - | LINEA PRIMARIA REVENTADA Y QUEMADA DEL NODO L12416 AL L12418, SE ABRE LA SECCION L12381 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 19:39:31
8247843 | 932929 | MAZ23L14 | E32805 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-25 | 2024-04-25 12:25 | 12.42 | 6 | 12 | - | SW E32177 1X6T 14:20 TR E32769 1X3H 14:35 SW E32805 1X10T 12:25 NODO E32179 AL E32183 LINEA DE GUARDA REVENTADA A CAUSA DE ARBOLES. ARCOS ABIERTOS, QUEDA UN TRAFO POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 18:33:51
8248217 | 933108 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:17 | 2024-04-26 17:26 | 11.14 | 1 | 0 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8248234 | 933136 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 11:55 | 2024-04-26 12:15 | 0.33 | 4 | 12 | - | - 10:09 COLILLA VOLADA EN SW C33499 - 11:55 A 12:15 ABIERTA SW C33495 PARA REPARAR FALLA SW C33499 POR ALEXANDER MURILLO - 12:10 REPARA PUENTE VOLADO EN SW C33499 POR DIEGO FERNEY HERRERA Y LUIS GUALDRON - 13:44 CAMBIA 2 FQ 0.6 DIUAL TF C33655 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 14:29:28
8248253 | 933146 | VBO23L14 | W36588 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 13:30 | 2024-04-26 14:27 | 0.95 | 1 | 12 | - | se abre trf w36588 para realizar reparacion de linea secundaria reventada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 14:44:32
8248847 | 933233 | MGT23L15 | W23154 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:05 | 2024-04-27 13:11 | 19.1 | 1 | 12 | INSTALA 4 FQ 40A T EN EL NODO SW W21502 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21528 AL W21529. SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21530 AL W21532. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W23131 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 09:44:29<br><br> | INSTALA 4 FQ 40A T EN EL NODO SW W21502 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21528 AL W21529. SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21530 AL W21532. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W23131. INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W23033. INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W23154. TRF W21026 SE REALIZA INSPECCION EN LA VIVIENDA Y SE ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA ROTAS. EL TECNICO LE RECOMIENDA AL USUARIO QUE CONTRATE TECNICO PARTICULAR PARA REALIZAR LA REPARACION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 15:28:22
8248968 | 933221 | SNA23L15 | E41568 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:00 | 2024-04-27 08:20 | 0.33 | 1 | 12 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8248972 | 931704 | VBO23L14 | W36588 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-27 15:56 | 2024-04-27 16:45 | 0.82 | 1 | 12 | - | trabajos programados para toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. las actividades se ejecutan completamente sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 16:52:50
8249156 | 933279 | BEL23L15 | O10305 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:47 | 2024-04-29 12:20 | 66.56 | 1 | 12 | 13:10 TECNICO ADRIAN OSPINA INFORMA QUE EL TRANSFORMADOR O10305, SE ENCUENTRA RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO Y SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE LAS DEMAS ORDENES<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 13:32:54<br><br> | *SECCION O10527, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 12T, 1 FASE FALLADA. *TRANSFORMADOR O10305 TRANSFORMADOR ABIERTO RECHAZANDO, SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS Y RECORRIDO PARA DETERMINAR POSIBLE FALLA. *TRANSFORMADOR O10338, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.1 TIPO DUAL. *TRANSFORMADOR O10370, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. * TRANSFORMADOR O10353, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 19:10:40
8249478 | 933350 | ROS23L13 | D14027 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 08:04 | 2024-04-28 09:26 | 1.36 | 1 | 12 | - | - hace recorrido a red secundaria - se encuentra red entorchada por árbol sobre la red - se tala árbol y se des entorcha red - 08:25 a 08:32 abierto TF O14023 para cerrar arcos secundarios - 09:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF D14027 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 10:58:50
8250007 | 933494 | AMA23L12 | W30241 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-29 11:19 | 2024-04-29 12:51 | 1.53 | 1 | 12 | - | SE RETIRA MURCIELAGO DE BAJANTE SECUNDARIA DE TR W30241 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 13:07:13
8250656 | 933602 | QHI23L13 | W41796 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-30 11:41 | 2024-04-30 12:31 | 0.83 | 1 | 12 | - | SE ABRE TRF W41796 PARA APLOMAR APOYO SECUNDARIO E INSTALAR VIENTO SECUNDARIO Y SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-30 14:15:26
8251061 | 933687 | CAM23L13 | D17874 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:15 | 2024-04-30 18:25 | 2.17 | 1 | 12 | - | 18:25 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador D17874 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:12:25
8241270 | 931415 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 13:37 | 2024-04-14 18:55 | 29.3 | 6 | 0 | en el nodo W11008, se realiza poda en red primaria<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:26:33<br><br>? 13:32 evento sobre circuito BUM23L13 por disp 51. ? 13:33 CIRCUITO BUM23L13 rechaza segundo intento por AR. ? 13:36 se abre reconectador 2BU13R01. ? 13:36 se cierra circuito BUM23L13 y rechaza. ? 13:40 se env?an t?cnicos de Mistrat? y Anserma a realizar recorrido al circuito. ? 14:23 se abre la secci?n W11007, t?cnicos manifiestan recibir informaci?n de techo de vivienda levantado por el viento afectando estructura primaria, se continua la revisi?n. ? 14:24 se cierra interruptor del circuito BUM23L13, recibe cierre con normalidad. ? 14:28 por falta de comunicaci?n, se cierra el reconectador 2BU13R01 4 minutos despu?s, cierra con normalidad. ? 16:25 se abren arcos entre los nodos W11012 y W11014, cod 42897. ? 16:27 se cierra interconexi?n entre los circuitos BUM23L15 y MTT23L12 por medio del reconectador 2BU3MT21. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 16:51:30<br><br> | circuito BUM23L13 se encuentra falla en los nodos W11013 y W11012, estructuras caídas a causa de teja de vivienda que genero afectación, se requiere instalar un nuevo poste y trasladar líneas caídas, circuito abierto desde la sección W11007 e interconectado por el reconectador 2BU3MT21 hasta tramo de linea cod 42897 en el que se encuentran arcos abiertos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 18:31:55
8251588 | 933788 | AMA23L12 | W30241 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-01 09:29 | 2024-05-01 16:16 | 6.78 | 1 | 12 | - | se cambia 2x1.0dual tr w30241 aves en la red Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:50:37
8251806 | 933718 | AGU23L14 | N42435 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:11 | 2024-05-01 09:51 | 0.67 | 2 | 12 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 23:31:26
8252080 | 933868 | MLA23L13 | E24141 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-02 06:45 | 2024-05-02 12:45 | 6.01 | 1 | 0 | - | TR E24116 1X0.4 DUAL 10:00 SW E24141 1X6T 10:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 12:01:03 - 11:45 INFORMA PERSONAL DE INMEL A AT JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE TF E24145 Y E24146 ESTAN SIN SERVICIO - 12:45 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E24145 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2 HH TF E24146 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 18:06:21
8252204 | 933836 | AMA23L12 | W30283 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:34 | 2024-05-02 10:16 | 3.69 | 1 | 12 | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13<br><br> | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13 SE CAMBIA 2X8AT SW W30145 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA W30437 Y SE CAMBIA 1X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:43:30
8252208 | 933836 | AMA23L12 | W30337 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 10:56 | 2024-05-02 11:55 | 1 | 1 | 12 | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13<br><br> | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13 SE CAMBIA 2X8AT SW W30145 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA W30437 Y SE CAMBIA 1X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:43:30
8252336 | 933869 | QHI23L13 | W41970 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:19 | 2024-05-02 16:40 | 10.36 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW W41954 SE CAMBIA 2X20AT SW W41970 SE CAMBIA 2X10AT SW W41850 RECHAZO PENDIENTE PARA GRUPO SE CAMBIA 1X6AT SW W41796 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:49:29
8252458 | 933905 | INS23L14 | C23661 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:08 | 2024-05-02 14:48 | 7.67 | 6 | 12 | - | Se reponen FQ en los sgts elementos: 1x6T en la SW C23377 2x12T en la SW C23661 1x6T en la SW C23150 con cc 36394 particular 1x12T en la SW C20026 1x6T en la SW C20092 2x6T en la SW C23566 Causa fuertes lluvias en la zona, quedan servicios normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:36:58
8252562 | 934014 | ENE23L12 | M61968 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 06:54 | 2024-05-03 11:07 | 4.22 | 1 | 12 | - | SE NORMALIZA TRF M61968 SE DESCONOCE CUASA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 11:20:12
8253125 | 934134 | MLA23L14 | E25079 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:49 | 2024-05-04 11:01 | 4.2 | 1 | 12 | PENDIENTE ODO 934041 - LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA UN USUARIO MAÑANA SE HARA LA REPARACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-03 14:41:37<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 13:53:40<br><br> | - 11:00 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E25079 - 13:45 TF E25167 NORMAL - SIN MANIOBRAS EN TF SE REPARA RED TRENZADA REVENTADA - MEDIDOR 130314679 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 13:57:06
8253410 | 934195 | VMA23L16 | C12172 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 08:42 | 2024-05-05 11:48 | 3.11 | 1 | 12 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C12172 Y 1 PORTAFUSIBLE DE 100 A. SE REPONEN 2FQ 8T EN SW DE REPETICION C12313. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 13:15:36
8253514 | 934208 | NSA23L14 | E55375 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 09:41 | 2024-05-05 10:11 | 0.5 | 1 | 12 | - | - 09:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55375 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55375 - 13:25 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55539 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 17:49:57
8253654 | 934321 | GTO23L12 | L21002 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 10:26 | 2024-05-06 12:25 | 1.98 | 1 | 12 | - | - se asegura línea primara SUELTA DE aislador de pin en nodo l21006 - 12:25 cambia 2 FQ 6 T SW L21002 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 12:51:32
8253738 | 934281 | VCT23L14 | E12267 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 06:42 | 2024-05-06 10:16 | 3.57 | 1 | 12 | - | SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA Y SE NORMALIZA AUTOPROTEGIDO DE TRF E12267 SE NORMALIZA TRF E12595 EN TRF E12537 SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 15:48:46
8253853 | 934352 | HER23L16 | D24398 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:40 | 2024-05-06 17:12 | 1.53 | 1 | 12 | - | se normaliza sw d24449 se normalizan tr d24398-402 servicio normal en tr d24056, 17+15 hrs nodo D24105: se ajusta acometida en secundario usando conectores , medidor 20100107742, cta de cobro 30375 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 20:19:04
8253875 | 934274 | SNA23L15 | E41662 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 08:26 | 2024-05-06 17:10 | 8.73 | 1 | 12 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8254031 | 934451 | ENE23L12 | M61968 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 07:30 | 2024-05-07 10:10 | 2.68 | 1 | 12 | - | CAMBIO FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 11:07:05
8254186 | 934509 | PSV23L13 | E62225 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-07 14:54 | 2024-05-07 15:28 | 0.57 | 1 | 12 | - | Se realiza maniobras en el TRF E62225 para realizar instalación completa de equipos de macromedicion , se cierra y no se presenta novedad alguna Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 15:33:32
8255037 | 934585 | PSV23L13 | E62309 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 10:16 | 2024-05-08 16:50 | 6.56 | 1 | 12 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255048 | 934585 | PSV23L13 | E62278 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 18:30 | 2024-05-08 18:50 | 24.34 | 2 | 12 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255306 | 934751 | INS23L14 | C23656 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 20:56 | 2024-05-09 11:43 | 14.79 | 6 | 0 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO MORAVO 2IN14R01 PARA CERRAR RECONECTADOR ARIS MONOPOLAR DEL NODO C23656 YA Q AL PARECER ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO POR CAIDA DESDE EL SITIO DONDE ESTABA INSTALADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 13:51:16<br><br> | SW C23606 1X12T 10:31 SW C23661 1X12T 11:43 SW C20047 1X6T 13:55 SW C20058 2X10T 14:09 SW C20092 1X6T 14:34 SW C20026 5X12T 15:10 DE REPETICION, HABIA UNA FASE POR FUERA. SW C23566 2X6T 16:30 Y RECHAZA A LAS 16:35 USUARIO HARA PODA. SW C23882 2X40T 17:44 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:03:03
8255318 | 934733 | AZU23L15 | N23388 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 07:35 | 2024-05-09 12:15 | 4.67 | 1 | 12 | - | *EN EL TRANSFORMADOR N23388 SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR N23278 SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE RETIRAN BRAZOS DE GUAMO EN RED SECUNDARIA. *EN LA SECCION N23416, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:38:41
8255448 | 934707 | PSV23L13 | E62225 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 04:46 | 2024-05-09 07:56 | 27.16 | 1 | 12 | - | 1X0.4D TRF E62225 2X12T SW E62451 2X6T SW E62512 TR E62257 SE ACTIVA EL RECLOSER, QUEDA SERVICIO NORMAL CAUSA FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 19:13:09
8256008 | 935009 | AMA23L16 | W30969 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-11 15:41 | 2024-05-11 16:01 | 0.33 | 1 | 12 | 18:23: DIDIER AGUDELO ENCI¿UENTRA SERVICIO NORMAL EN TRF W38149, AL PARECER ES DAÑO INTERNO. PENDIETE REPARRA SECUDNARIO CON APOYO DE REP AMA EN EL W30761<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 18:51:01<br><br>15:40 A 16:00: ABRE TRF W30969 PARA RETIRAR PALO SOBR LA RED Y TAMBIEN ESTABA ENREDADO ENTRE FASE Y NEUTRO. TRF W30761 ENCONTRO CONECTOR FLOJO EN E VANO, LO MOVIO CON LA PERETIGA SE NORMALIZO EL SERVICIO PERO AL MINUTO EXPLOTO Y SE QUEDO EL SECTOR SIN SERVICIO NUEVAMENTE,LE VA A PRESTAR APOYO REP AMA. EL REPORTE DEL W38149 LO VA A REVISAR DIDIER AGUDELO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 18:00:36<br><br> | se abre trf w30761 para cambiar dos conectores medianos en bajante secundaria del transformador quedando el servicio normal ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-11 19:41:04
8256269 | 935105 | AZA23L19 | M43186 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-12 09:12 | 2024-05-12 14:56 | 5.74 | 1 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2,1 DUAL TRAFO M43177 NORMAL A LAS 14:55 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 16:10:25 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 16:59:26
8256302 | 935060 | AMA23L12 | W30337 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 | 2024-05-12 12:25 | 12.42 | 1 | 12 | - | Del reporte asociado al TR W30592. 10:30 se encuentra árbol sobre la red secundaria y se retira. Que la red descolgada y con bejucos encima, se debe realizar poda. Se de cambiar o reparar varilla de anclaje, para enderezar el apoyo secundario. El usuario queda con servicio. Medidor número 6677022379. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W30337 2 1 H 12:25 TR W30579 1 1 H 13:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 17:26:55
8256354 | 935055 | BOA23L12 | O23602 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 12:00 | 2024-05-12 14:20 | 2.33 | 1 | 12 | 10:40 SE REPONE 1FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION O23634 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION O23041 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O23643 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23633 SE REALIZA PODA Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23602 SE CAMBIA 5FQ DE 3A0 T EN SECCION DE REPETICION O23737, UNA FASE POR FUERA SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:08:47<br><br>17:22: SOLICITAN APERTURA CTO CORINTO, EN SUB YEIRLEIN HACE COTE VISIBLE, EN CAMPO HACEN CORTE VISIBLE EN O23619 Y ABRIERON CORE VISIBLE HACIA ITXCON GRANATAL EN O23125 PERO, EL CTO ESTA SIN COMUNICACION TANTO EN SP7 COMO EN SURVALENT, SE SOLICITA AYEIRLEIN ISAZA QUE HAGA LA MANIOBRA LOCAMENTE, HACEN LA REPARACION DE COLILLA VOLADA EN EL O23594 Y NORMALIZAN CTO Y TOPOLOGIA PERO, SE LES RECALCA LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 17:26:45<br><br>15:15: REPORTA JHONNY COLILLA VOLADA EN EL O23596, PARA REPARARLA REQUIERE APOYO DE 2 TECNICOS MAS, UNO PARA APOYO CON LA REPARACION Y EL OTRO EN CORTE VIASIBLE, YA CUENTA CON JAHIR MESA QUIEN HARIA CORTE VISIBLE EN OTRO PUNTO; SE SOLICITO APOYO A ROGELIO COLORADO Y A YEIRLEIN ISAZA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 15:24:00<br><br>12:30: REPORTA JAHIR MESAA QUE VA A PRETAR APOYO REVISANDO REPORTES QUE ENTRARON POR SIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 12:45:09<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:57:39
8256547 | 935124 | RIO23L16 | W52550 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 09:22 | 2024-05-13 11:11 | 49.82 | 1 | 12 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W52550 1 1 H 11:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 15:43:21
8256884 | 935311 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 04:39 | 2024-05-15 08:10 | 3.53 | 1 | 0 | 08:00:20 REALIZARON RECORRIDO LOS COMPAÑEROS FREDY VALENCIA Y RAMIRO RUBIO, NO ENCONTRARON NADA, SOLICITAN CIERRE DE RECO Y ENTRA NORMAL, CONTINUAN RECORRIENDO PARA DAR SOLUCIÓN A LOS REPORTES QUE HAN INGRESADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 08:43:53<br><br>dispara cto GTO23L12, rechaza ar, se ensaya y vuelve a rechazar. hay tormenta en la zona despues de un tiempo prudente se ensaya cto GTO23L12 y recibe normal. se ensaya reconectador 2GT12R01 y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:00:59<br><br>dispara reconectador 2GT12R01 ( DISPARO FASE A), rechaza ar; se ensaya y la falla continua.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 03:14:12<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW L21002 NORMAL A LAS 08:10 1 X 12T SW L21174 NORMAL A LAS 09:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 14:18:14
8257110 | 935421 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-15 12:22 | 2024-05-15 17:40 | 5.31 | 1 | 12 | - | En el TRF W50893 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-15 19:00:39
8257143 | 935429 | GTO23L12 | L20054 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-15 17:31 | 2024-05-15 17:46 | 0.25 | 1 | 12 | - | EN TRF L20054 HAY FASE SECUNDARIA EN TRIPLEX PERDIDA ENTRE EL FOLLAJE, ABREN EL EQUIPO PARA REVISAR RAMLES CON ACCESO PERO NO SE ENCONTRO LA FALLA; SE TOMO REGISTRO FOTOGRAFICO Y SE ENVIO AL AT1 DE ZONA PRA QUE ENVIE GRUPO A REVISAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:21:09
8257259 | 935484 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 09:26 | 2024-05-16 11:45 | 2.32 | 1 | 12 | - | 2x1.0D en el TRF W50893, causa desconocida, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-16 13:05:20
8257472 | 935595 | MLA23L14 | E25124 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 17:30 | 2024-05-17 10:15 | 16.76 | 1 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE TRAFO E25124 2 X 2H NORMAL A LAS 10:15, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-17 11:12:59
8257924 | 935725 | CAM23L13 | D17874 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 20:09 | 2024-05-18 21:05 | 0.93 | 1 | 12 | - | 21:02 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador D17874, informa el personal técnico que esta quemado por carga. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 23:20:26
8257936 | 935728 | CAM23L13 | D17874 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 21:58 | 2024-05-18 22:56 | 0.97 | 1 | 12 | - | 22:55 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el trasformador D17874, se instala un fusible de mayor capacidad por carga. Ya se ha informado a Arturo Ramírez que este transformador este quemando fusible por carga. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 23:23:50
8258224 | 935723 | FLR23L16 | E52178 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 17:20 | 2024-05-21 13:21 | 44.01 | 2 | 120 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8258407 | 935789 | ENE23L14 | M62084 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 15:39 | 2024-05-20 08:03 | 16.4 | 2 | 12 | - | SE NORMALIZA SW M62084 CON 1 FQ DE 6A T 09:48 SE REVISA EL NODO M62389 Y ESTA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 13:13:11
8258604 | 935870 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 15:04 | 2024-05-20 17:30 | 2.43 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W30271 2 30 T 16:40 SW W30277 1 6 T 17:00 SW W30283 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 21:09:28
8258871 | 935903 | FIL23L13 | N21436 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:18 | 2024-05-21 10:36 | 2.29 | 2 | 12 | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 17:28:51<br><br>LOS TRANSFORMADORES N21820Y N22006, SE ENCONTRARON CON SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:29<br><br>EN LA SECCION N21436, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:08<br><br> | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 19:13:39
8258965 | 935913 | RIO23L15 | W54167 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:39 | 2024-05-21 13:41 | 5.03 | 1 | 12 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W54990 1 30 T 08:50; Se instala o cambian porta fusible fallado. TR W54167 1 0.4 D 13:40; se realiza poda de guaduas. SW W54063 4 12 T 14:35 0; sección de repetición 0 fases falladas. SW W54035 3 30 T 15:10 0; sección de repetición 0 fases falladas. SW W54093 1 8 T 16:10 TR W54100 1 0.4 D 16:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 19:14:39
8259593 | 936014 | SLM23L13 | N35983 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 10:04 | 2024-05-22 15:21 | 5.28 | 5 | 12 | - | Técnico Aurelio Rios: En la sw N35983 se cambia 1 fusible de 12a tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:16:33
8260541 | 936308 | VCT23L14 | E12267 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:17 | 2024-05-24 13:40 | 7.37 | 1 | 12 | SE EVIDENCIA CABECERA CTO VCT23L14CON 2 FASES EN CEROS, SE LE INFORMA A ANYINSON ESCARPETA PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER DAÑO DEBIDO A QUE JUAN ANDRES JIMENEZ SE ENCEUNTRA ATENDIENDO DAÑO DE CTO MAZ23L17, A LA ESPERA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA ATENDER<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 09:41:44<br><br> | INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E12227 INSTALA 1 FQ 2A H EN EL NODO TRF E12267 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E12266 SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA 1 VIVIENDA. EL USUARIO DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:13:37
8260579 | 936339 | AGU23L15 | N43756 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:12 | 2024-05-24 11:21 | 5.14 | 3 | 0 | SE REALIZA INSPECCION EN TR N43208, TR PARTICULAR, SE REQUIERE HACER PODA CON VARIOS GRUPOS, SECTOR CON MUCHA VEGETACION, LINEAS SECUNDARIAS DENTRO DEL MONTE, USUARIO SIN SERVICIO, AT3 INFORMO AL AT1 Y ENVIA FOTOS. PENDIENTE DE PROGRAMAR PODA Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 11:31:31<br><br>SE REALIZA INSPECCION EN TR N43208, TR PARTICULAR, SE REQUIERE HACER PODA CON VARIOS GRUPOS, SECTOR CON MUCHA VEGETACION, LINEAS SECUNDARIAS DENTRO DEL MONTE, USUARIO SIN SERVICIO, AT3 INFORMO AL AT1 Y ENVIA FOTOS. PENDIENTE DE PROGRAMAR PODA Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 11:31:31<br><br> | 1x15T en la N43756 1x6T en la N43923 Causa lluvias en la zona En el N43208 queda sin servicio debido a que hay demasiada vegetación en la red, transformador particular, informa el técnico que le informo al asistente de la zona Roberto Morales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-24 16:06:27
8260600 | 936387 | MGT23L15 | W23115 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-24 14:16 | 2024-05-24 14:31 | 0.25 | 1 | 12 | - | 14:15 a 14:30 Se abre TR W23115, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en bajantes secundarias. Se instala o cambian un conector piercing mediano. 16:10 Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 16:50:37
8260756 | 936323 | SNA23L12 | E42101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:05 | 2024-05-24 10:15 | 4.17 | 1 | 0 | - | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E42347 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42101 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42104 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42343 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42367 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E42101 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:50:34
8260776 | 936342 | PSV23L13 | E62253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:18 | 2024-05-24 08:20 | 0.04 | 3 | 12 | - | EN E62099 2FQ DE 6T 13+30 SECCION RECHAZA UNA FASE QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER RAMAL MAÑANA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION. EN E62079 1FQ DE 0.6D 16+20 EN ESTE NODO QUEDA UN PENDIENTE TORRE SEDIO TEMPLETE USUARIO CON SERVICIO. EN E62253 2FQ DE 6T 8+15 EN E62263 2FQ DE 6T 9+00 EN E62263 2FQ 0.4 9+45 EN E62278 1FQ DE 6T 10+30 EN E62270 1FQ DE 0.6 D 11+15 EN E62265 1FQ DE 0.4 D 11+40 EN E62093 2FQ DE 6T 14+15 EN E62968 1FQ DE 6T 15+55 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:43:30
8260778 | 936342 | PSV23L13 | E62263 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:55 | 2024-05-24 09:45 | 2.83 | 1 | 12 | - | EN E62099 2FQ DE 6T 13+30 SECCION RECHAZA UNA FASE QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER RAMAL MAÑANA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION. EN E62079 1FQ DE 0.6D 16+20 EN ESTE NODO QUEDA UN PENDIENTE TORRE SEDIO TEMPLETE USUARIO CON SERVICIO. EN E62253 2FQ DE 6T 8+15 EN E62263 2FQ DE 6T 9+00 EN E62263 2FQ 0.4 9+45 EN E62278 1FQ DE 6T 10+30 EN E62270 1FQ DE 0.6 D 11+15 EN E62265 1FQ DE 0.4 D 11+40 EN E62093 2FQ DE 6T 14+15 EN E62968 1FQ DE 6T 15+55 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:43:30
8260782 | 936342 | PSV23L13 | E62278 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 19:57 | 2024-05-24 10:30 | 14.55 | 2 | 12 | - | EN E62099 2FQ DE 6T 13+30 SECCION RECHAZA UNA FASE QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER RAMAL MAÑANA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION. EN E62079 1FQ DE 0.6D 16+20 EN ESTE NODO QUEDA UN PENDIENTE TORRE SEDIO TEMPLETE USUARIO CON SERVICIO. EN E62253 2FQ DE 6T 8+15 EN E62263 2FQ DE 6T 9+00 EN E62263 2FQ 0.4 9+45 EN E62278 1FQ DE 6T 10+30 EN E62270 1FQ DE 0.6 D 11+15 EN E62265 1FQ DE 0.4 D 11+40 EN E62093 2FQ DE 6T 14+15 EN E62968 1FQ DE 6T 15+55 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:43:30
8260958 | 935505 | LMC23L13 | N31345 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-25 13:10 | 2024-05-25 13:51 | 0.67 | 1 | 12 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 15:27:10
8261684 | 936667 | GRO23L14 | O40194 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 16:58 | 2024-05-28 09:57 | 16.98 | 1 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O40194 NORMAL A LAS 09:56, SERVICIOS CONFIRMADOS Y NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-28 11:02:34
8261688 | 936684 | NSA23L14 | E55157 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:26 | 2024-05-28 09:11 | 2.75 | 1 | 12 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E55214 1 6 T 08:40; sección de repetición 1 fase fallada. SW E55157 1 6 T 09:10 SW E55431 2 10 T 11:00; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-28 11:13:42
8261832 | 936690 | VCT23L14 | E12267 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-28 06:15 | 2024-05-28 12:16 | 6.02 | 1 | 12 | - | 11:40: CAMBIA FQ 3H EN AUTOPROTEGIDO E12267 PERO NO SE DEJA CERRAR EL AUTOPROTEGIDO; RECVISA Y LE DA ALGO DE TEMPLE A LA RED SECUNDARIA Y, FINALM,ENTE PUDO CERRARLO A LAS 12:15; NOTIFICARON A ANYINSON SCARPETA QUE SE DEBE PROGRAMAR DAR ALTURA A LA RED YA QUE CADA QUE VENTEA O LLUEVE QUEMA FUSIBLE O SE DISPARA EL AUTOPROTEGIDO EL CUAL TAMBIEN MUESTRA INCONVENIENTES PARA CERRAR, FAVOR TENER EN CUENTA PROGRAMAR MANTENIMIENTO AL TRF. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-28 17:03:33
8261895 | 936722 | MGT23L12 | W20129 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-28 13:39 | 2024-05-28 15:03 | 1.41 | 1 | 12 | Se cambió fusible en trafo w20129 de 1.6dual a las 15:03<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 19:29:05<br><br> | Se cambió fusible en trafo w20129 de 1.6dual a las 15:03 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-28 19:30:19
8261908 | 936718 | COL23L12 | N47076 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-27 07:18 | 2024-05-28 16:21 | 33.05 | 1 | 12 | - | EN EL TRANSFORMADOR N47072, SE CAMBIA CONECTOR TIPO PERFORACION EN RED SECUNDARIA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALEN EL SECTOR. EN EL TRANSFORMADOR N47076, SE ENCUENTRA RED SECUNDARIA REVENTADA, SE ABREN ARCOS Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, PENDIENTE ASIGNAR GRUPO, 4 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 19:45:14
8262245 | 936802 | VCT23L14 | E12267 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 06:48 | 2024-05-29 12:41 | 5.88 | 1 | 12 | - | REALIZAN PODA PARA PODER NORMALIZAR TRF E12267 CON UN FQ*1.0 DUA A LAS 12:40. NOTA: LE ENVIARON OT AL FSE, DICE QUE LA TRAMITO PERO NO SE VE LA INFORMACION RESPECTIVA EN EL APLICATIVO DEL CLD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 18:22:22
8262497 | 936921 | ENE23L12 | M61968 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 07:08 | 2024-05-30 08:41 | 1.55 | 1 | 12 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 08:45:34
8262570 | 936954 | BEL23L12 | O11257 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-30 11:13 | 2024-05-30 12:08 | 0.9 | 1 | 12 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O11257 ENTRE LAS 11.13 A LAS 12:07 PARA REALIZAR PODA A BRAZOS DE ARBOLES QUE TENIAN COMPROMETIDA LA RED BT, ADICIONAL SE PRESENTA DESLIZAMIENTO DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRAN LOS ARBOLES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 12:25:57
8262714 | 936929 | PSV23L13 | E62263 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 11:53 | 2024-05-30 16:25 | 4.53 | 1 | 12 | - | ATENDIDOS HOY; SON MUY RETIRADOS. 12:00: ACCIONA RECLOSIN TRF E62536. 16:25: ACCIONA RECLOSING TRF E62263 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 19:17:32
8262764 | 937010 | SIO23L15 | O33463 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 09:16 | 2024-05-31 08:43 | 23.44 | 1 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O33436 NORMAL A LAS 08:42 SE VISITO EL TRAFO O33595 Y EL SERVICIO SE ENCUENTRA NORMAL, SE VISITA LA SW AGUAS ARRIBA Y ESTA NORMAL, SE LE REALIZAN MULTIPLES LLAMADAS AL USUARIO Y NO CONTESTA, DE SEGUIR LA FALLA SE DEBE COMUNICAR NUEVAMENTE Y ESTAR PENDIENTE DE LOS NÚMEROS REPORTADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-31 09:13:45
8262808 | 936901 | AZA23L19 | M46999 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-31 10:30 | 2024-05-31 16:51 | 6.33 | 1 | 12 | TECNICO CIRO TORRES SE COMUNICA INFORMANDO QUE REQUIERE ABRIR SECCIONAMIENTO DE AFLORAMIENTO M46995, ESTA MANIOBRA NO SE TUVO EN CUENTA EN LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, SE AUTORIZA YA QUE NO GENERA AFECTACION ADICIONAL A USUARIOS, SE REQUIERE ABRIR PARA DESENERGIZAR COMPLETAMENTE CAMARAS SUBTERRANEAS POR SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-31 11:57:23<br><br>08:05 SE DA INICIO A LA ORDEN PROGRAMADA, A LA ESPERA DE CONDICIONES PARA INICIAR MANIOBRA DE APERTURA, SE PRESENTAN LLUVIAS EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-31 08:06:55<br><br> | DO CUMPLIDA SE HACE LA APERTURA DEL TRAFO PARA PODER REGAR RED DE BAJA TENSION EN LAS CAMARAS EXISTENTES, NOS ENCONTRAMOS CON UNAS REDES PROVISIONALES DE LA OBRA, Y POR SEGURIDAD ES NECESARIO DESENERGIZAR, SE SOCIALIZO CON LOS USUARIOS DE LA URBANIZACION, POR EL MOMENTO TIENE 12 CUENTAS ASOCIADAS. DESHABILITAR EL AUTORRECIERRE DEL CTO AZA23L19 CERRO DE ORO APERTURA DE SECCION DE AFLORAMIENTO M46995 PARA EL TRANSFORMADOR M46999 CONTRUCCION DE REDES DE BAJA TENSION PARA EL TRANSFORMADOR M46999. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO M46999, FLORESTA DEL CERRO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 17:05:03
8254955 | 934547 | AMR23L13 | C30589 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 07:19 | 2024-05-08 13:06 | 5.78 | 3 | 0 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8255008 | 934662 | MAZ23L14 | E32805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 11:46 | 2024-05-08 17:05 | 5.31 | 6 | 12 | - | 1x10T en la SW E32805, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:10:00
8265864 | 937403 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 14:52 | 2024-06-11 14:53 | 0.02 | 6 | 12 | - 14:45 A 14:49 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE SOLICITA AT HERMISON URREA POR CAJAS CHISPENADO EN SW C14417 - 14:46 ABIERTO SW C14417 - 14:51 A 14:523 ABIERTO CHA23L16 CAMPOALEGRE POARA CERRAR SW C14304 - 14:52 CERRADA SW C14304 POR ALVARO IVAN PARADA TCT - SE CAMBIO CAJA PRIMARIA ROMPEARCO Y SE CONECTA PUENTE REVENTADO FASE B - SE CAMBIA 1ASIALDOR DE PLATO REVENTADO POR AISLADOR POLIMERICO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 15:00:28<br><br>INFORMA ALVARO IVAN PARADA DE TCT QUE PARA EJECUTARV TRABAJOS EN ODO PROGRAMADA 937403 - SE DEBE MODIFICAR MANIOBRAS POR QUE AL ABRIR SW C14191 QUEDA LINEA GUARDA CON ACERCAMIENTO A RED PRIMARIA Y PRESENTA PELIGRO - SE DEBE ABRIR SW C14007 Y C14016 - AUTORIZA GIOVANY FAJARDO E ING MANUEL USCATEGUI - SE INFORTMA QUE SW C14034 TIENE PUENTE ABIERTO Y ESTA CERRADA SW C14117 PENDIENTE ODO 937160 DEL 1 JUNIO 2024 - 10:00 ABIERTA SW C14191 - 10:48 A 10:50 ABIERTO CHA23L16 - 10:49 ABIERTA SW C14007 - 10:49 ABIERTA SW C14016 - 10:50 CERRADO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - 10:50 DESHABILITADO RECIERRE HER23L16 COLMENAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:26:51<br><br> | SE CUMPLE ODO - VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE COBRO_PQT_10602474_10779024 CTO :CHA23L16 APERTURA DE : SECCION C14191 DIRECCION CRA 4 CL 16 DESCRIPCION : SE HACEN MANIOBRAS PARA REUBICAR RED PRIMARIA Y SECCION C14191 A APOYO NUEVO DE 16 M INSTALADO AL FRENTE DEL C14191 CON ORDEN 201206. SE DEBE RETIRAR TORRE 12M NODO C14191. .TENER ENCUENTA LLAMAR AL ING MAURICIO SANDOVAL CON ANTICIPACION PARA ENTRAR A CAFE BUENDIA , CORDINAR TAMBIEN CON EL LA PODA VEGETACION. LUIS GONZAGA - 11:31 A 11:35 ABIERTO 2CC16R01 CAMPOALEGRE - 11:34 CERRADA SW C14007 - 11:34 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO CAMPO ALEGRE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 13:01:36
8268716 | 938727 | CHA23L12 | C10067 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:58 | 2024-06-18 08:05 | 1.12 | 6 | 12 | - | SE NORMALIZA SW C10067/C10256 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 13:13:39
8269657 | 939056 | MAZ23L14 | E32805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:34 | 2024-06-20 09:55 | 3.35 | 6 | 12 | - | 1X10T EN LA E32805, CAUSA LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 16:40:50
8272568 | 940009 | VCT23L13 | E12175 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:07 | 2024-06-28 14:40 | 7.55 | 2 | 12 | - | EN EL TRANSFORMADOR E12304, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 1.6 TIPO DUAL, SE RETIRA GUDUA SOBRE RED SECUNDARIA . EN LA SECCION E12175 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 12 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 11:06:21
8263597 | 937309 | VMA23L16 | C12237 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 10:36 | 2024-06-03 12:36 | 2 | 4 | 12 | C12237 3F 12 A TIPO T 12:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 12:40:16<br><br> | C12237 3F 12 A TIPO T 12:35 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 13:26:29
8263950 | 937338 | PSV23L13 | E62512 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-04 11:35 | 2024-06-04 16:15 | 4.67 | 2 | 12 | - | 11:35 a 16:15 Se abre SW E62512, para realizar reparación. No se cambia el transformador fallado TR E62518, sino que desde el TR E62517 se convierte la red de media en baja tension para conectar el usuario del TR E62518. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-04 21:27:12
8264303 | 937538 | BOA23L14 | O22073 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-05 17:00 | 2024-06-05 17:30 | 0.5 | 1 | 12 | - | Se realiza maniobras sobre el TRF O22073 para realizar reparación de líneas de baja tensión reventadas, se instalaron 2 templetes y 1 poste para darle realce a las líneas, se terminan labores y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-05 19:29:41
8264313 | 937490 | QHI23L13 | W41970 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 04:45 | 2024-06-05 13:40 | 8.92 | 1 | 0 | - | W41015 2F 0.6 DUAL 08:20 W41014 2F 6A TIPO T 08:50 W41200 2F 15 A TIPO T 09:05 W41970 2F 20 A TIPO T 10:15 W41806 2F 0.4 DUAL 10:40 W41003 2F 6 A TIPO T 12:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 19:47:52
8264366 | 936642 | HER23L12 | D24730 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-06 07:35 | 2024-06-06 17:53 | 10.3 | 2 | 12 | - | SE REALIZA DESMONTE TRAMOS DE RED PRIMARIA EN CABLE ECOLOGICO COMPACTO ENTRE LOS NODOS D24737 y D24738, PARA QUE PERSONAL DE PODA TALE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN PRESENTANDO RIESGO PARA LA COMUNIDAD. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 18:01:26
8264514 | 937611 | BOA23L12 | O23650 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 13:18 | 2024-06-06 15:43 | 2.42 | 1 | 12 | - | Se realizan maniobras sobre el TRF O23650 para realizar labores de reparación de líneas de baja tensión reventadas en el sector, se realiza poda y queda servicio normal, indica el técnico que se retrasó las labores de relación debido a que había un derrumbe en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 18:00:25
8264700 | 937690 | QHI23L11 | W40056 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 10:56 | 2024-06-07 16:10 | 5.25 | 1 | 28 | SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO W40375, NO QUEMA FUSIBLE EN EL TRF SINO EN LA SW W40056 LA CUAL SE NORMALIZA CON 2 FQ DE 6A T, SE ABRE TRF W40375 PARA REPARAR LA LINEA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-07 14:03:01<br><br> | VDA EL PENCIL / TRF W40375 SE REALIZA APERTURA DEL NODO TRF W40375 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA FASE REVENTADA POR ARBOL CAIDO. SE APLOMAN 2 POSTES SECUNDARIOS QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W40056 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 16:39:54
8264799 | 937715 | DOR23L15 | L17152 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 11:36 | 2024-06-07 17:08 | 5.53 | 1 | 12 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L17152 1 6 H 17:08 TR L17104 1 2 H 17:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-07 19:59:13
8264980 | 937744 | COL23L12 | N47241 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 06:39 | 2024-06-08 13:09 | 6.5 | 1 | 12 | - | - 13:08 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF N47241 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-08 16:47:40
8265101 | 937794 | INS23L14 | C23661 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 18:18 | 2024-06-09 10:07 | 15.8 | 6 | 12 | - | - SW C20026 DE REPETICION CON DOS FASES POR FUERA - FASE B NO ACTUO MECANISMO DE RECIERRE - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C20026 Y RECHAZA - BRAZO DE ARBOL SOBRE LAS TRES LINEAS PRIMARIAS - SE HACE PODA - 09:10 CAMBIA 5 FQ SW C20026 - 10:06 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C23661 - 10:22 CAMBIA 1 FQ 12 TSW C23606 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 12:05:36
8265114 | 937813 | PSV23L13 | E62225 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 06:25 | 2024-06-09 09:25 | 3 | 1 | 12 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E62225 1 0.4 D 09:25 TR E62410 1 0.4 D 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-09 13:00:59
8265140 | 937802 | AZU23L15 | N23333 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 10:29 | 2024-06-09 13:10 | 2.68 | 1 | 12 | - | se cambia 1fq dual de 1.6a en trf n23335 se cambia 1fq dual de 0.4a en trf n23333 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 13:34:16
8265201 | 937828 | SCH23L12 | W17058 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 10:29 | 2024-06-09 13:40 | 3.19 | 1 | 12 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W17058, SE REALIZA PODA DE VEGETACION SOBRE RAMAL SECUNDARIO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 14:57:12
8265741 | 937924 | VBO23L15 | W37374 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 20:04 | 2024-06-11 08:56 | 12.87 | 1 | 12 | - | - 08:10 cambia 1 fq 6 t sw w37394 - 08:55 cambia 1 fq 12 t sw w37374 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 09:47:24
8265817 | 937933 | VBO23L15 | O34290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 17:08 | 2024-06-11 10:11 | 17.04 | 1 | 12 | - | - 08:36 cambia 1 fq 1 h tf o34964 - 08:43 cambia 1 fq 15 t sw o34240 - 09:12 cambia 1 fq 0.45 dual tf o34965 - 10:10 cambia 1 fq 6 t sw o34290 - 10:56 cambia 2 fq 10 t sw o37973 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:51:33
8265839 | 937930 | BOA23L14 | O22073 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:26 | 2024-06-11 10:57 | 4.52 | 1 | 12 | - 10:56 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O22073 - SE RETRASA MANIOBRA POR INGRESO A PIE VIA EN PESIMO ESTADO - 11:42 TF O22854 NORMAL - CONTADOR 3030878 CON OSCILACION DE TENSION - SE REQUIERE COMPAÑIA DE AT JHONM MRIO HIDALGO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:11:33<br><br> | 10:56 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O22073 - SE RETRASA MANIOBRA POR INGRESO A PIE VIA EN PESIMO ESTADO - 11:42 TF O22854 NORMAL - CONTADOR 3030878 CON OSCILACION DE TENSION - SE REQUIERE COMPAÑIA DE AT JHONM MRIO HIDALGO SW O22853 1X15T 12:10 POR REPOSICION. O22854 MEDIDOR 30308078 SE LE AJUSTA ACOMETIDA EN LA RED. SE DAÑAN SELLOS 5272262 Y 5272263 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-11 19:02:44
8266244 | 938075 | PSV23L13 | E62105 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 15:51 | 2024-06-12 12:00 | 20.16 | 1 | 12 | - | En E62964 antena de claro sección y transformador sin novedad normal a las 08:00 Trafo E62105 se acciona recloser a las 12:00 servicio normal Líneas entorchadas por árbol en redes desnudas se realiza poda. El usuario delE62101 en realidad es del E 62105. Trafo E62207 ayer realizaron un reporte líneas en peligro. Se visita encontrando un poste repartidor de trenza se reventó templete, queda poste ladeado todos los usuarios con servicio, pendiente por reparar, visitado a las 15.30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 16:41:03
8266291 | 938173 | VBO23L15 | W37374 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 13:01 | 2024-06-12 17:31 | 4.5 | 1 | 12 | - | EN LA SECCION W37374, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-12 19:15:53
8266568 | 938204 | DON23L14 | L11297 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 08:32 | 2024-06-13 09:15 | 24.72 | 4 | 0 | - | 09:15 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección L11297 10:05 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador L11354 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 10:52:01
8266592 | 938212 | SCH23L12 | W17058 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 13:06 | 2024-06-13 10:22 | 21.27 | 1 | 12 | - | 2X0.6D EN EL TRF W17058,CAUSA LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-13 11:38:58
8266790 | 938207 | MAR23L13 | C25363 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 14:41 | 2024-06-13 15:11 | 0.5 | 10 | 12 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8266916 | 938205 | BOA23L12 | O23651 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:01 | 2024-06-13 18:05 | 12.06 | 3 | 12 | - | O23660 LINEA PRIMARIA FASE Y NEUTRO REVENTADOS. SW O23041 2X20T SW O23651 1X12T TR O23623 2X0.4 DUAL SW O23634 4X12T POR REPOSICION. SW O23643 3X6T SW O23640 1X6T SW O23792 3X12T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:50:09
8267145 | 938326 | SNA23L12 | E42101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 05:46 | 2024-06-14 10:31 | 4.74 | 1 | 0 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267157 | 938356 | VCT23L13 | E12179 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:14 | 2024-06-14 11:56 | 3.7 | 1 | 27 | - | 11:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E12179 11:36 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E12175 11:56 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E12179 12:25 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12169 12:50 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E12084 13:32 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 14:09:59
8267277 | 938347 | MLA23L13 | E24061 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 10:25 | 2024-06-14 16:25 | 6 | 1 | 12 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE TRAFO E24048 fq 1.6 dual 16+05 servicio normal<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 16:19:42<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1, 0 DUAL TRADO E24046 SE RECUPERA COMUNICACI?N DEL CUMULOS 2ML13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 15:57:08<br><br>11:30 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E24186<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:18:47<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW E24067 NORMAL A LAS 16:25 QUEDA RECHAZANDO TRAFO E24086 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 16:58:15 2 X 6T SW E24067 NORMAL A LAS 16:25 OMITIR ESTE REPORTE, EL REPORTE CORRECTO ES : 2 X 6T SW E24061 NORMAL A LAS 16:25 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 17:19:26
8267339 | 938329 | SNA23L15 | E41469 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:53 | 2024-06-14 08:31 | 1.63 | 2 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 15T SR E41469 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:30 1 X 2H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 09:10 2 X 2H TRAFO E41476 NORMAL A LAS 10:10 2 X 6T SW E41478 NORMAL A LAS 10:50 2 X 2H TRAFO TRAFO E41580 NORMAL A LAS 13:40 SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED MT 1 X 1H TRAFO E41635 NORMAL A LAS 14:55 1 X 2H TRAFO E41478 NORMAL A LAS 16:35 1 X 6T SW E41513 NORMAL A LAS 15:50 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41511 NORMAL A LAS 16:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:27:06
8267364 | 938386 | SCH23L12 | W17058 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-14 10:12 | 2024-06-14 17:41 | 7.48 | 1 | 12 | - | SE NORMALIZA TRF W17137 CON 1 FQ DE 1A H TRF W17058 CON 3 FQ DE 0.6 RECHAZA, SE REALIZA DESCUMBRE Y SE DESENTORCHA LINEAS SECUNDARIAS Y QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 18:30:06
8267481 | 938322 | BOA23L13 | O21192 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 10:49 | 2024-06-14 11:13 | 0.4 | 1 | 12 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267926 | 938448 | BOA23L14 | O22999 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:28 | 2024-06-15 13:45 | 20.28 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW O22948 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22131 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW O22921 CON 2 FQ DE 6A T SW O22999 CON 1 FQ DE 6A T SW O22089 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22089 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF O22007 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF O22099 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O22093 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL 19:34 SE REPARAN 18 LAMPARAS Y A 2 LAMPARAS SE LES CAMBIA FOTOCELDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:29:42
8268045 | 938539 | RIO23L16 | W52332 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 15:52 | 2024-06-16 10:36 | 18.73 | 1 | 12 | - | SE NORMALIZA TRF W52332 SE AJUSTA BORNE SECUNDARIO EN TRF Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 10:45:34
8268166 | 938536 | BOA23L12 | O23827 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 12:03 | 2024-06-16 15:10 | 27.12 | 1 | 12 | - | POR JHONNY GARCIA: TR O23709 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR O23649 2X0.4 DUAL TR O23797 1X0.4 DUAL TR O23877 SE ENCONTRO EN SERVICIO NORMAL. TR O23796 2X1H TR O23714 LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR DESLIZAMIENTO. POR FREDY LOAIZA: SW O23862 PARA TRAFO DE CLARO QUEDA POR FUERA POR FALLA DE TRAFO INFORMA PERSONAL DE CLARO. TR O23530 2X0.6 DUAL TR O23602 SE ENCUNTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23606 2X6T TR O23630 2X1H TR O23827 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:31:13
8268629 | 938761 | IRR23L12 | C33650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:17 | 2024-06-18 10:40 | 3.39 | 3 | 12 | - | IRR23L12 SW C33650 10:40 2F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 11:08:13
8268876 | 938825 | BEL23L15 | O10596 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:38 | 2024-06-18 14:00 | 4.37 | 1 | 12 | - 14:00 ACCIONA INTERRUPTOR TF O10596 - AUTO PROTEGIDO - 14:50 SE INSPECCIONA APOYO SECUNDARIO A SOLICITUD DE ASISTENTE YEIRLEIN ISAZA UTIMA - QUEDA PENDIENTE CAMBIAR APOYO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:10:39<br><br> | En el TRF O10346 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo dual a las 17:50 pero rechaza, en recorrido se encuentra árbol sobre la red con trenza en corto, queda pendiente reparación. Finalizada a las 18:55 El reporte del nodo O10647 esta con servicio normal confirmado via telefono a las 16:10. El reporte con nodo O10589 esta bien, pertenece al TRF O10596. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 19:57:27
8268964 | 938846 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:43 | 2024-06-18 17:30 | 12.79 | 2 | 0 | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T no tenia de 12A T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:24:46<br><br> | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T, no tenia de 12A tipo T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:26:19 se ingresa at adrian mauricio ospina Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:43:02
8269120 | 938926 | GTO23L12 | L21002 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-19 06:48 | 2024-06-19 10:15 | 3.45 | 1 | 12 | - | 4x6T en el L21002a causa de una rama que tenia puenteado las dos fases, cuando se le repuso rechazo por lo tanto se gasto 2 fusibles de mas, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 10:59:38
8269294 | 939007 | IRR23L12 | C33650 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-19 16:54 | 2024-06-20 10:36 | 17.69 | 3 | 12 | - | cto irr23l12, sw c33650 rechazando en una fase, queda pendiente recorrer ramal, 03 tr afectados, 12 instalaciones afectadas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-19 17:43:33
8269361 | 939014 | NRA23L13 | N11355 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-19 08:15 | 2024-06-19 17:35 | 9.33 | 2 | 12 | - | SE NORMALIZA SW N11355, SOLO SE USA FQ SERVICIO ESTA NORMAL EN TR N11228 , 18+30 HRS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-19 19:21:51
8269390 | 938930 | PSV23L13 | E62105 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 09:02 | 2024-06-19 12:45 | 3.72 | 1 | 12 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: NO ALCANZARON A IR AL TRF E62257 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 20:05:13
8269699 | 939049 | BOA23L12 | O23650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 16:12 | 2024-06-20 16:15 | 24.06 | 1 | 12 | SE PRESENTA DERRUMBE EN VEREDA EL CEDRAL BAJO PARA ATENCION DE REPORTES EN TR O23630, SW O23634, TR O23653, POR ESTE MOTIVO SE PRESENTA APOYO DESDE LA ZONA DE LA CELIA Y SANTUARIO, SE UTILIZAN VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS ADICIONALES GENERADOS POR DERRUMBES EN VIAS PRINCIPALES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 14:21:57<br><br> | - 08:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O23524 - 09:08 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23524 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 8 T SW O23650 - 10:45 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O23651 - 11:00 CAMBIA 3 FQ 20 T SW O23041 - 12:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O23601 - TF O23662 USUARIO INFORMA LLEGO SERVICIO A MEDIO DIA DE AYER - 13:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23828 - 13:27 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION O23634 POR REPOSICIO . NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O23630 - 15:25 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O238300 TF AUTO PROTEGIDO - QUEDA UNB USUARIO SIN SERVICIO POR LINEAS ENTORCHADAS Y DESTEMPLADAS - SE ABRE ARCO SON PERTIGA - QUEDA PENDIENTE SE INFORMA AASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O23650 - SE LLAMA A USUARIOS DE TF O23653 Y O23656 PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 18:39:07
8269767 | 939151 | BEL23L12 | O11257 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 16:25 | 2024-06-20 18:43 | 2.3 | 1 | 12 | - | - HACE PODA DE MATAS DE PLATANO SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 18:43 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUL TF O11257 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 19:32:57
8270502 | 939338 | MAR30T11 | MAR23T11 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 23:57 | 2024-06-22 23:59 | 0.04 | 2 | 0 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICA SE PRESENTO UN DISPARO SOBRE EL CIRCUITO MAR23L16 VILLA RICA AL MOMENTO DE REALIZAR EL AR SE DISPARO EL MAR23T11 LLEGADA TF1 ALARMA DISP 51N SE PROCEDE A REALIZAR UN BARRIDO A LOS CIRCUITOS 13.2KV Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DEL TF1 ENTRANDO NORMAL Y SE PROCEDE A CERRAR CIRCUITOS 13.KV QUEDANDO TOPLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-23 06:07:07
8270583 | 939361 | HER23L16 | D24398 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:18 | 2024-06-23 09:39 | 3.35 | 1 | 12 | - | SE NORMALIZA TRF D24398 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 09:58:15
8270862 | 939401 | FLR23L16 | E52133 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:59 | 2024-06-23 16:53 | 9.9 | 1 | 12 | - | 17:26: REPORTA DATOS: CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:40:57
8271111 | 939429 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 19:10 | 2024-06-24 11:50 | 16.67 | 1 | 0 | - | 3x15H en el N47109 (tenía una fase fallada) 1x1.6D en el TRF N47241 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-24 15:39:42
8271204 | 939529 | SNA23L15 | E41743 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 18:05 | 2024-06-25 09:00 | 14.92 | 2 | 12 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW E41743 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-25 10:33:56
8271510 | 939663 | SNA23L15 | E41568 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 07:30 | 2024-06-26 09:50 | 2.34 | 1 | 12 | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO E41568 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO PENDIENTE LLEVAR QUE SE DESPLACE EL OTRO TECNICO PARA LA REPARACION SE CAMBIA 2X2AH TR E41735<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 12:39:54<br><br> | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO E41568 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO PENDIENTE LLEVAR QUE SE DESPLACE EL OTRO TECNICO PARA LA REPARACION , SE AISLA CORTO EN PREDIO CON MEDIDOR 23341098, USUARIO DEBE TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE REALIZA CIERRE DEL ARCO 16:00 SE CAMBIA 2X2AH TR E41735 SE CAMBIA 1FQ DE 6A H EN TRF E41803 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 16:39:43
8271823 | 939815 | BEL23L15 | O10596 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-27 10:35 | 2024-06-27 11:10 | 0.58 | 1 | 12 | SE REQUIERE TRASLADAR CUENTA DE USUARIO CON MEDIDOR 22416452 AL TRANSFORMADOR O10588 PARA EVITAR CRUCE DE RED SECUNDARIA POR GUADUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:01:36<br><br>10:35 SE ABRE TRANSFORMADOR PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS E INICIAR ACTIVIDADES EN REDES SECUNDARIAS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:00:54<br><br>ORDEN GENERADA POR EMERGENCIA PARA REALIZAR REPARACION EN TRANSFORMADOR O10596<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:57:33<br><br> | Se realiza reparación en el sector de cambiar trazado de red secundaria debido a que se encontraba torrecilla a punto de colapsar a raiz de un guadual, por lo tanto, se debio realizar maniobras en los TRF O10596 y O10589 para poder realizar la conexión y cambio de asocia al usuario 22416452 este quedara conectado al TRF O10589, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 16:15:21 Se realiza reparación en el sector de cambiar trazado de red secundaria debido a que se encontraba torrecilla a punto de colapsar a raiz de un guadual, por lo tanto, se debio realizar maniobras en los TRF O10596 y O10589 para poder realizar la conexión y cambio de asocia al usuario 22416452 este quedara conectado al TRF O10589, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 16:16:18
8272327 | 940012 | ENE23L12 | M61968 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:51 | 2024-06-28 13:10 | 3.32 | 1 | 12 | - | TF M61968 13:10 1 FQ 0,4 DUAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:35:25
8272385 | 940000 | AZU23L15 | N23342 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-28 15:21 | 2024-06-28 15:51 | 0.5 | 1 | 12 | 14:14: REPORTA JULIAN PATIÑO QUE VA A PRESTAR APOYO CAMBIANDO DPS EXPLOTADO EN EL N23428.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-28 14:16:21<br><br> | 15:20 a 15:50 Se abre TR N23342, para realizar reparación. Se cambia DP´s fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-28 18:36:47
8272445 | 939939 | SNA23L12 | E42101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:21 | 2024-06-28 14:10 | 6.82 | 1 | 0 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8272754 | 940168 | CHI23L18 | M32023 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 07:45 | 2024-06-30 11:15 | 3.51 | 1 | 42 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW M32023 1 X 6T 11:15, SERVICIOS CONFIRMADOS, TR C30261 1 X 1, 0 DUAL 11:30 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-30 11:53:08
8272792 | 940145 | BOA23L12 | O23640 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 11:25 | 2024-06-30 13:47 | 2.35 | 2 | 12 | SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, EN LA LUMINARIA B100W3883 SE CAMBIA FOTOCELDA (9:58) O20012 EN EL TRANSFROMADOR O21011 B100W388 SE CAMBIA FOTOCELDA , EN LA LUMINARIA B100WL382 SIN SERVICIO, RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO. SOLICITUD INICIAL GENERADA A CAUSA DE DERRUMBE PENDIENTE PROGRAAR CON BOMBEROS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 13:30:20<br><br> | EN LA SECCION O23640, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 13:59:17
8272816 | 940182 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-30 15:09 | 2024-07-01 | 8.85 | 1 | 0 | 17:24 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:52:00<br><br>17:18 SE ABRE TRAMO DE RED CON CODIGO 55920 ENTRE EL TR C12028 Y LA SECCION C12579, SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA CAIDA DEBIDO A GUADUAS EN CONTACTO CON LA RED, SE DEJA TRANSFORMADOR C12580 SIN SERVICIO, PROGRAMAR CON GRUPO EL DIA DE MA?ANA 30 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:46:37<br><br>14:11 SE RECIBE NUEVA INFORMACION DE REPORTE ASOCIADO AL TRANSFORMADOR C12019, USUARIO MANIFIESTA GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA, REVENTARON LINEAS Y SE ENCUENTRAN SOBRE VIVIENDA, PERSONAL SE DIRIGE A SITIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:29:06<br><br>16:00 SE RECIBE INFORMACION DE POSIBLE FALLA EN SOLICITUD ASOCIADA AL TRANSFORMADOR C12028, SE ENVIA INFORMACION A TECNICOS LOS CUALES SE DIRIGEN AL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:11:04<br><br>15:50 SE ABRE LA SECCION C12864 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR CHA23L14 EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 16:09:58<br><br>15:08 SE HACE APERTURA DEL RECONECTADOR 2CC14R01Y SE REALIZA NUEVO INTENTO DE CIERRE, RECHAZA, SE CIERRA INTERCONEXION EN RECONECTADOR 2CC4VM61, SE TIENE AFECTACION DESDE EL INTERRUPTOR CHA23L14 HASTA EL RECONECTADOR 2CC14R01, SE ENVIA GRUPO A RECORRER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:38:30<br><br>15:08 SE REALIZA INTENTO FALLIDO DE CIERRE AL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:36:02<br><br>15:06 SE PRESENTA DISPARO DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 15:35:31<br><br> | se deja tramo de red primaria (con 55920) abierto desde el apoyo C12028 desenergizando hacia el apoyo C12578, debido a guaduas que cayeron sobre red primaria generando la rotura de red, transformador C12580 afectado (12 usuarios sin servicio), se requiere reparar el día de mañana con grupo, tramo de red a 7,6 kv con fase desconectada y línea de neutro con conexión al apoyo. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 18:02:43
8226475 | 921733 | ESM23L12 | C29034 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-19 10:41 | 2024-02-19 17:57 | 7.25 | 10 | 11 | 08:05: ANGELA MARIA TABARES COORDINO CON MARIO SALAZAR INICIO ODT 921733 QUE REQUIERE ABRIR ESM23L12 Y CUCHILLAS DEL C20002(CON CARGA) PARA TRABAJAR ENTRE LOS NODOS C20026 AL 028 DE CTO MORAVO. SE PRESENTAN VARIAS INCONSITENCIAS: REPORTA JHON AJRIO ARISTIZABAL(P/ESM) QUE ESTAN SIN ss.aa en ESM y en SAN FCO y sin servicio en tanque de carga y en casino; se informa al Ingo. Manuel Uscátegui, se revisa la ODT encontrando que las maniobras realizadas tienen sin servicio el sector donde están laborando y se encuentra despejado pero, existe la duda ya que el Interrupor a abrir es el ESM23L13, no ESM23L12, el cual figura en la ODT; se coordina con Mario Salazar y con Olmedo Tapasco, informan que ellos abrieron con tensión cuchillas del afloramiento en C29001 de ESM23L13 por lo cual si están sin energía en el tramo entre el C200024 al 026 pero las maniobras se asocian a ESM23L12 pero deben asociarse es a ESM23L13; con autorización del Ingo, Manuel Uscátegui, se cierra ESM23L12 y, se abre ESM23L13, se adiciona la maniobra sobre cuchillas de afloramiento de ESML2313 en secuencia con la apertura del reco ESM23L13 y, se da continuidad a la ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-19 13:52:37<br><br>10:19: EL INGO MANUEL USCAETGUI AUTIRZO CAMBIO MANIOBRAS QUE PORPONE OLMEDO TAPASCO, TECNICO ELECTRICO DE PLANATAS COORDINADO CON MARIO SALAZAR YA QUE NO ESTA DESENERGIZADO EL TRAMO DE RED DONDE DEBE HACER LA REMODELACION. MANIOBRAS PROPUESTAS: 1. CERRAR ESM23L12. 2. ABRIR ESM23L13 HACIA SS.AA DE SAN FRANCISCO. 3. CORTE VISIBLE SOBRE EN EL AFLORAMIENTO DE ESM23L13. PENDIENTE QUE SE REPORTE OLMEDO TAPASCO PARA COORDINAR LAS MANIOBRAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-19 10:25:23<br><br>09:22: INFORMA JHON JAIRO ARISTIZABAL QUE DEL CASINO Y DEL TANQUE DE CARGA LES CONFIRMARON QUE SI LES NOTIFICARON DEL APAGON HASTA LAS 17:30. SE INFORMO AL INGO MANUEL USCATEGUI.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-19 09:25:09<br><br>08:18: REPORTA JHON JAIRO ARISTIZABAL, OPERADOR P/SAN FCO, QUE ESTAN SIN SS.AA EN LA PLANTA; SE LE INFORMO QUE ESTA EN EJECUCION ODT PROGRAMADA 921733 QUE INCLUYE MANIOBRAS POR 13.2 KV Y ELLOS DEBEN QUEDAR POR 33 KV DE INS: AL PARECER TIENEN ALGUN EQUIPO POR EL LADO DEL TRF; SOLICITA JHON JAIRO ABRIR EL 23T11DE ESM PARA CERRAR ESM23L148ENTRADA LINEA 13.2 KV INS23L14; SE LE EXPLICO QUE NO DEBE SE RESA LA MANIOBRA, VAMOS A CONSULTAR CON EL INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN INFORMO A JUAN PABLO OSSA, SOLICITANTE DEL AODT, PARA QUE COORDINEN CON EL. SE NOTIFICO A JHO JAIRO ARISTIZABAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-19 08:50:19<br><br> | SE REALIZA REMODELACION DE RED PARA RAMAL NUEVO. PARA CERRA EL INTERRUPTOR DE ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO SE PRESENTARON INCONVENIENTES YA QUE DESDE SP7 APARECIA UN MENSAJE COMMAND NO ACTIVATED IN THE OTHER SIDE, SE LE DA INSTRUCCION AL OPERADOR CARLOS ALBERTO VASCO DE REALIZAR CIERRE DESDE NIVEL 1 PERO NO FUE POSIBLE, COMENTA QUE SE DEBIÓ HABILITAR/DESHABILITAR UN PERMISIVO YA QUE AL PARECER BLOQUEA EL INTERRUPTOR. SE REALIZO CIERRE DE MANERA LOCAL (INGENIERO JUAN PABLO KOGSON). NOTA: VER MAS NOTAS EN LA BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-19 18:21:07 FALTO CIERRE DEL CORTE VISIBLE DE E23L13(C29034) Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 21:10:20
8221415 | 923552 | MLA23L13 | E24145 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 09:46 | 2024-02-01 15:05 | 5.32 | 1 | 11 | - | - 15:05 cambia 1 fq 2 h tf e24145 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 15:37:58
8222195 | 923813 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:12 | 2024-02-03 10:31 | 4.31 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW W30262 SE CAMBIA 1X30AT SW W30271 1 FASE FALLADO NO ACCIONO EL DISPOSITIVO SE CAMBIA 1X15AT SW W30289 SE CAMBIA 1X1.3DUAL TR W30308 SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR TORRE DOBLADA SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:25:51 SE CORRIGE NOTA DEL TRAFO W30376 ______________________________________ SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:42:06
8222214 | 923831 | ROS23L19 | D14097 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-03 06:02 | 2024-02-03 10:06 | 4.07 | 1 | 11 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D14097 1 1.0 D 10:05; Se des entorcha red secundaria que estaba entorchada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 13:23:05
8222383 | 923838 | AMA23L16 | W30952 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:48 | 2024-02-03 11:35 | 4.79 | 1 | 11 | - | SE CAMBIA 3FQ DE 6A T EN SECCION W30050 SE CAMBIA 1FQ DE 6A TEN SECCION W30692 SE ABRE SECCION W30690 PARA REALIZAR CAMBIO DE POSTE PRIMARIO EN EL NODO W30713 MATERIALES UTILIZADOS EN EL NODO W30713 1 POSTE DE FIBRA DE 12 MTS 1 RETENIDA COMPLETA 2 CRUCETAS DE 3MTS 2 PIE DE AMIGO DE 48 2 ESPACIADORES DE 12 6 PINES COMPLETOS LA SECCION W30713 DE REPETICION SE ENCONTRABA ABIERTA Y FUE CERRADA A LAS 20:05 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:20:24
8222427 | 923903 | SIO23L15 | O33468 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 13:52 | 2024-02-03 16:10 | 2.31 | 1 | 11 | - | CAMBIAN FQ EN TRF Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:17:12
8222500 | 923902 | MGT23L14 | W22825 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:47 | 2024-02-03 14:47 | 6 | 2 | 11 | - | En la SW W22825 Se cambia 1 fusible de 10A tipo T. en el TRF W22011 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo dual. queda servicio normal. En el TRF W22568 de uso particular se encuentra quemado, equipo de 25 KVA a 13200V. alas 16:30 queda confirmado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 18:01:59
8222606 | 923838 | AMA23L16 | W30713 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-02-03 06:32 | 2024-02-03 20:05 | 13.55 | 2 | 11 | - | SE CAMBIA 3FQ DE 6A T EN SECCION W30050 SE CAMBIA 1FQ DE 6A TEN SECCION W30692 SE ABRE SECCION W30690 PARA REALIZAR CAMBIO DE POSTE PRIMARIO EN EL NODO W30713 MATERIALES UTILIZADOS EN EL NODO W30713 1 POSTE DE FIBRA DE 12 MTS 1 RETENIDA COMPLETA 2 CRUCETAS DE 3MTS 2 PIE DE AMIGO DE 48 2 ESPACIADORES DE 12 6 PINES COMPLETOS LA SECCION W30713 DE REPETICION SE ENCONTRABA ABIERTA Y FUE CERRADA A LAS 20:05 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:20:24
8222706 | 923933 | ROS23L19 | D14097 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-03 17:01 | 2024-02-04 10:56 | 17.92 | 1 | 11 | - | 08:20: SE VERIFICA SERVICIO NORMAL VIA CELULAR EN TRF D14071(LUEGO SE VERIFICO DE NUEVO EN SITIO). D14097: RED EN COLA DE CTO EN UNA TORRE, SE AISLA Y SE NORMALÑIZA TRF A LAS 10:55 CON 2FQ*0.6 DUAL. D14086: LINEA REVENTADA PARA UN SOLO USURIO, UNOS 400 MT, SE AISLA EL CORTO PARA NORMALIZAR TRF A LAS 12:45 CON 2 FQ*0.4 DUAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 13:01:24
8223119 | 924064 | SCH23L12 | W17275 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-05 09:21 | 2024-02-05 16:00 | 6.65 | 1 | 11 | - | 16:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador W17275, se retira un murciélago de los bornes del transformador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 19:55:23
8223204 | 924149 | AMA23L16 | W30952 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 08:39 | 2024-02-06 10:00 | 1.34 | 1 | 11 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF W30899 SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W30952, INDICA EL PERSONAL QUE EN SITIO EL TRANSFORMADOR ESTA ALIMENTADO A 7.6KV, YA QUE TIEMPO ATRAS SE REVENTO UNA LINEA Y FUE AISLADA YA QUE NO SE REQUERIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 10:18:42 se cambia el nombre del ejecutante de la odo ya que se habia ingresado otro tecnico por error Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 07:45:30
8223636 | 923360 | PRO23L15 | O44253 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 16:03 | 2024-02-07 16:26 | 0.38 | 1 | 11 | 16:02 ABIERTO TF O44253 - INFORMA AT ADRIAN ELIECER CHAVERRA SE RETRASA MANIOBRAS POR ODO PROGRAMADA 921374<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-07 16:17:49<br><br> | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO MONTEZUMA PRO23L15 - MONTEZUMA - 16:02 A 16:25 APERTURA DE TRANSFO O44253 - INSTALAR VIENTO O RETENCION A TORRE SECUNDARIA, APLOMAR ESTRUCTURA DIRECCION VDA LOMA HERMOSA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-07 16:45:09
8223637 | 924338 | VCT23L14 | E14067 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 11:26 | 2024-02-07 14:30 | 3.07 | 1 | 11 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-07 16:24:27
8223799 | 924395 | RIO23L15 | W54111 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-08 06:54 | 2024-02-08 08:46 | 1.86 | 1 | 11 | 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111, se normaliza el servicio. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 10:25:28<br><br> | 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111, se normaliza el servicio. 11:00 Se abre el transformador W54039 para cambiar trame de secundaria en red abierta que para por medio de cañabrava, se instala 50 metros de cable duples trenza, informa el personal tecnico que esta actividad se realiza por la alta temperatura en el sector que puede generar un incendio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 13:22:15
8223920 | 924436 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 11:14 | 2024-02-08 16:00 | 4.76 | 1 | 11 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 1.0A EN TRF W50893 NOTA, USUARIO DEL PREDIO DONDE ESTA UBICADO EL TRANFORMADOR TIENE 5 CASAS CON ABEJORROS, INFORMA EL TECNICO QUE LO PICARON 5 DE ELLOS PERO QUE NO TUVO INCONVENIENTE DE SALUD, SE LE INFORMA AL USUARIO RETIRARLOS Y DE IGUAL FORMA SE LE PASA EL DATO AL ASISTENTE DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 18:25:48
8224159 | 923472 | QHI23L13 | W41706 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 13:41 | 2024-02-09 15:30 | 1.82 | 1 | 11 | - | Ejecutada Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el NodoW41706 VDA VDA VERSALLES de Quinchia para realizar Instalación de macromedidor con orden de trabajo 9902534 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 15:34:59
8224644 | 923752 | AMA23L16 | W38040 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-12 09:04 | 2024-02-12 10:57 | 1.88 | 1 | 11 | - | Se adecuan los cts del macro medidor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 11:06:40
8224739 | 924790 | AMA23L12 | W30569 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 11:02 | 2024-02-12 14:01 | 2.98 | 1 | 11 | Se cambia línea abierta por triplex; aproximadamente 50 metros. Se instala o cambian 2 conectores de perforación. TR W30084 2 0.6 D 12:50 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 13:07:41<br><br> | TR W30569 2 1 H 14:0 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 14:15:22
8224809 | 924770 | VCT23L13 | E12368 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-12 14:10 | 2024-02-12 15:41 | 1.5 | 1 | 11 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF E12368 PARA PODAR Y RETIRAR VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS PARA 1 VIVIENDA POR ACOMETIDA EN CORTO Y DESPLAZADA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA NORMALIZACION. INSTALA 2 FQ 10A T EN EL NODO SW DE REPETICION E12389 (NO FASES ABIERTAS) TRF E12500 SE REALIZA INSTALACION DE 1 VIENTO SECUNDARIO COMPLETO. LABORES REALIZADAS SIN MANIBORAS EN EL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-12 19:08:30
8224995 | 924937 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 11:55 | 2024-02-13 14:45 | 2.83 | 1 | 11 | - | TR W50893 1 1.0 D 14:45 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. 14:35 a 16:00 Se abre TR W50026, para realizar reparación. Se cambia cable de aluminio. Se repara arco secundario fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 17:46:17
8225331 | 925022 | FLR23L15 | E51426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:12 | 2024-02-14 10:55 | 3.71 | 2 | 13 | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51425 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:08:26<br><br> | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51426 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:28:47 FLR23L15 TRANSFORMADOR E51433 ¦ Dir.:VD AMARGARITAS T3 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:49:51
8225434 | 925073 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 10:31 | 2024-02-14 15:41 | 5.17 | 1 | 11 | - | TR W50893 2 1.0 D 15:40 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 19:54:25
8226180 | 925447 | BQE23L14 | D14951 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 14:59 | 2024-02-17 15:50 | 0.86 | 1 | 11 | - | En el TRF D14951 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 15:55:53
8226473 | 925542 | VBO23L15 | O34663 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 09:50 | 2024-02-19 10:49 | 0.98 | 1 | 11 | VDA EL BOSQUE VBO23L15 USUARIO SE COMUNICA CON NORBNEY RIOS Y LE INFORMA QUE ESTAN SIN SERVICIO Y NO HA PODIDO COMUNICARSE CON LA LINEA 115 O34661 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-19 09:50:53<br><br> | SW O34663 10:48 1F 10 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-19 10:55:28
8227078 | 925724 | BUM23L12 | W10324 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 09:44 | 2024-02-21 10:35 | 0.86 | 1 | 11 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10324 SE REALIZA PODA DE MATAS DE PLATANO Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-21 12:38:34
8227223 | 925832 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 14:36 | 2024-02-21 16:25 | 1.81 | 1 | 11 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR W50893. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 19:59:35
8227583 | 926015 | CHA23L16 | C14938 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 06:10 | 2024-02-23 07:55 | 1.75 | 5 | 11 | - | Se repone 2 FQ de 6T en el SW C14938 causa desconocida,queda normal el servicio en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-23 09:28:05
8227676 | 926047 | AZU23L13 | N21216 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-23 12:56 | 2024-02-23 15:30 | 2.57 | 1 | 11 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA ACOMETIDA Y MEDIDRO QUEMANDOSE, SE AISLAN, TANTO ACOMETIDA COMO MEDIDOR,LINEAS DE CARGA MEDIDOR 1132144, PARA REALIZA LABOR SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO ENTRE LAS 12:55 A LAS 15:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-23 16:11:03
8227795 | 926141 | AGU23L15 | N43565 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-24 09:11 | 2024-02-24 15:01 | 5.84 | 1 | 11 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA AUTOPROTEGIDO DISPARADO, SE ACCIONA Y RECHAZA, SE INICIA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS BT ENTORCHADAS QUE VA PARA UNA VIVIENDA ABANDONADA, ANTERIORMENTE SE HABIA ABIERTO ARCOS BT HACIA PREDIO ABANDONADO, LOS HABIAN CERRADO, NUEVAMENTE SE ABREN Y SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO A LAS 15:00, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-24 16:50:29
8228037 | 926233 | AZA23L18 | M14779 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-26 08:09 | 2024-02-26 09:50 | 1.68 | 1 | 11 | - | se cambia fusibles en seccion m14779 y rechaza, se recorre encontrando afloramiento secundario en corto que alimenta una bodega, se aisla, el usuario debe tratar con tecnico particular, se cierra la seccion quedando normal, en total se gastan 4fq de 6a t 10:25 reporta jorge trejos que lo llama el usuario y le informa que estan sin servicio, se desplaza nuevamente y se cambia 1fq de 6a t en la seccion m14779, se desconoce la causa ya que se recorre el ramal y no se observan posibles fallas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-26 11:07:49
8228061 | 926233 | AZA23L18 | M14779 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 10:25 | 2024-02-26 10:50 | 0.42 | 1 | 11 | - | se cambia fusibles en seccion m14779 y rechaza, se recorre encontrando afloramiento secundario en corto que alimenta una bodega, se aisla, el usuario debe tratar con tecnico particular, se cierra la seccion quedando normal, en total se gastan 4fq de 6a t 10:25 reporta jorge trejos que lo llama el usuario y le informa que estan sin servicio, se desplaza nuevamente y se cambia 1fq de 6a t en la seccion m14779, se desconoce la causa ya que se recorre el ramal y no se observan posibles fallas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-26 11:07:49
8228104 | 924959 | SIO23L14 | O38015 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-26 10:05 | 2024-02-26 10:51 | 0.75 | 1 | 11 | - | ODO CUMPLIDA toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA ALTO BARCINAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 12:32:07
8228312 | 926310 | AZA23L18 | M14779 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 07:06 | 2024-02-27 08:00 | 0.9 | 1 | 11 | - | se cambia vela celsa y se instala 1fq de 6a t en seccion m14779 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 08:09:43
8228315 | 925972 | MAR23L13 | C25457 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-22 16:00 | 2024-02-22 16:31 | 0.52 | 1 | 11 | - | Se valida y todo esta normal, tensiones normales en la entrada del medidor,se valida y se robaron una de las fases del cable de carga subterraneo se le dan indicaciones al usuario para que haga arrgelar con tecnico particular Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 17:02:07 Hacer caso omiso al comentario anterior, se abre el transformador C25457 para reparar linea de BT abierta que estaba reventada por fatiga del material, se repara y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 17:07:56 Ajuste de informacion Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-27 08:11:43
8228534 | 925748 | AMA23L12 | W38036 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 09:09 | 2024-02-28 11:02 | 1.89 | 1 | 11 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AMA23L12 2. APERTURA DE TRANSFORMADOR W38036 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_W38036_ANSERMA W38036 VDA CONCHARI REUBICAR APOYO Y REDES SECUNDARIAS ANSERMA VEREDA CONCHARI Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-02-21 08:28:34 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-28 11:05:47
8228539 | 925776 | VCT23L13 | E12367 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 09:37 | 2024-02-28 16:35 | 6.97 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ MTO NIVEL 3 A RED SECUNDARIA DEL TRANSFORMADOR EN NODO E12368, VERIFICAR RED SECUNDARIA Y CORRECCION DE DEFECTOS, PODA A RED SECUNDARIA - ADICIONAL SE CAMBIÓ 2 CAJA PRIMARIA, DPS PRIRIMARIO Y A LA RED PRIMARIA SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-28 18:16:13
8228689 | 926410 | FIL23L13 | N11608 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 18:47 | 2024-02-28 09:35 | 14.81 | 1 | 11 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8215282 | 920487 | MGT23L15 | W23187 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 | 2024-01-01 10:45 | 10.75 | 1 | 11 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W23187 1 1.0 D 10:46 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-01 11:14:39
8215430 | 920555 | MAR23L13 | C25348 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-02 09:33 | 2024-01-02 12:35 | 3.04 | 1 | 11 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C25348 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 13:38:19
8215910 | 920865 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 10:43 | 2024-01-05 14:00 | 3.28 | 1 | 11 | - | CAMBIA 3FQ*1.0 DUAL EN TRF W50893 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 14:48:20
8216102 | 920830 | SLM23L13 | N35524 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-06 16:52 | 2024-01-06 17:01 | 0.15 | 1 | 11 | - | el día 05 de enero al tratar de levantar las líneas secundarias estas se revientan por lo cual no se alcanzo a terminar la reparacion, se cambian 2 apoyois secundarios y se cambia tramo de red secundaria por red trenzada, se abre trf n35524 para cerrar arcos secundarios Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 17:15:49
8216107 | 920060 | SCH23L12 | W17317 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 13:00 | 2024-01-06 13:45 | 0.75 | 1 | 11 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: Transformadores: W17322 W17317 W17329 W17330 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 17:22:43
8216231 | 920955 | FLR23L15 | E51416 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-07 13:00 | 2024-01-07 16:25 | 3.42 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO E51416 ENTRE LAS 13:00 A LAS 16:25 PARA REPARAR LINEA BR TEVENTADA, REALIZAR PODA DE ARBOL SOBRE RED BT. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-07 16:41:43
8216317 | 921029 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-08 12:15 | 2024-01-08 14:20 | 2.08 | 1 | 11 | - | SE NORMALIZA TRF W50893 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA VEGETACION EN EL TRF Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 15:23:26
8216396 | 921069 | PSV23L13 | E62039 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-09 10:46 | 2024-01-09 14:33 | 3.79 | 1 | 11 | - | se repara linea secundaria en tr e62039 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 14:55:24
8216528 | 920065 | SCH23L12 | W17271 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-09 12:15 | 2024-01-09 13:05 | 0.84 | 1 | 11 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 18:17:46
8216530 | 920065 | SCH23L12 | W17275 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-09 14:46 | 2024-01-09 15:35 | 0.82 | 1 | 11 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 18:17:46
8216574 | 921168 | AMA23L12 | W30376 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-09 18:13 | 2024-01-10 09:00 | 14.79 | 1 | 11 | - | SE DESENTORCHA LINEAS SECUNDARIA POR VEGETACION SE REALIZA PODA SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-10 09:41:52
8216681 | 921254 | MLA23L13 | E24145 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-10 15:32 | 2024-01-10 17:36 | 2.07 | 1 | 11 | - | se retira zarigueya de tr e245145 se normaliza servicio en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 18:15:01
8216934 | 920673 | FIL23L13 | N11608 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 08:30 | 2024-01-12 16:00 | 7.49 | 1 | 11 | - | ODO CUMPLIDA: MANTENIMEINTO NIVEL TRES -PODA DE VEGETACION -REPORTE DE DIEGO EDISON ROMERO AT3 FILADELFIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-12 16:08:55
8217091 | 921422 | VCT23L14 | E12073 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 07:44 | 2024-01-12 15:01 | 7.28 | 1 | 11 | - | se ensaya tr e12073 a las 12+30 y rechaza, se recorre ramal secundario y al no encontrarse novedad se acciona autoprotegido y recibe normal. vda pradera, cto vct23l14, nodo e12253: 01 usuario afectado, secundario roto, torre reventada; el inmueble esta solo. requieren que le habiliten el servicio de nuevo, 13+30 hrs la visita. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 17:14:42
8217451 | 921566 | MNA23L13 | C11090 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 12:22 | 2024-01-14 09:01 | 20.64 | 7 | 11 | - | MNA23L13 INTERRUPTOR C11090 ¦ Dir.:LA PRIMAVERA 2F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 09:06:00
8217492 | 921582 | MAZ23L13 | E31086 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 09:14 | 2024-01-14 11:15 | 2.02 | 1 | 11 | - | se normaliza fase a de sw de repeticion e31105 servicio en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-14 13:54:41
8217925 | 921745 | FLR23L12 | E50128 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-16 | 2024-01-16 11:50 | 11.83 | 1 | 11 | - | NODO E50128 TRENSA REVENTADA EN POSTE REPARTIDOR RAMAL PARA 4 USUARIOS, CAUSADO POR ARBOL SECO QUE LE CAE. AL TRAFO SE LE ACCIONA EL AUTOPROTEGIDO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-16 19:33:58
8218107 | 921046 | VBO23L14 | W36206 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 14:00 | 2024-01-17 17:46 | 3.76 | 1 | 11 | - | ODO CUMPLIDA HINCADA DE DOS ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Y CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA CON EL FIN DE DARLE SERVICIO A 4 VIVIENDAS NUEVAS TIENE UN PROVISIONAL SE REQUIERE LEGALIZAR LO MAS PRONTO POSIBLE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 17:51:09
8218194 | 921850 | FLR23L12 | E50128 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-17 11:31 | 2024-01-17 16:45 | 5.23 | 1 | 11 | - | SE REPARAN 2 TRAMOS DE TRIPLEX REVENTADOS Y SE NORMALIZA SERVICIO A 3 USUARIOS. EL OTRO USUARIO QUEDA SIN SERVICIO PORQUE FALLO EL DUPLEX 2 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-17 19:55:16
8218270 | 922022 | VBO23L14 | W36196 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 08:19 | 2024-01-18 09:18 | 0.98 | 1 | 11 | - | En el TRF W36196 se cambia 1 fusible de 12.6A tipo dual. Queda servicio normal. El reporte del nodo W36199 se verifica el equipo y esta normal el servicio y no conocen a usuario (no contesto teléfono). Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 09:44:22
8218633 | 922192 | SIO23L14 | O38770 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 13:17 | 2024-01-19 16:07 | 2.83 | 2 | 11 | - | se cambia 3fq de 6a t en seccion o38770, dos de ellos se dañan al instalarlos Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-19 16:18:31
8218682 | 922094 | FLR23L12 | E50128 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-19 13:47 | 2024-01-19 14:57 | 1.17 | 1 | 11 | - | SE CAMBIA TRAMO DE DUPLEX Y AL TRAFO E50128 SE LE INSTALAN 2X2H. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-19 18:42:31
8218770 | 922249 | AGU23L14 | N42427 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-19 16:01 | 2024-01-20 11:45 | 19.73 | 1 | 11 | - | se hace poda y se cambia 1fq de 6a t en seccion n42427 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-20 13:38:25
8218790 | 922246 | NRA23L13 | N11355 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-20 06:29 | 2024-01-20 09:51 | 3.37 | 1 | 0 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y TRF MISMO RAMAL, CONRIMAN SERVICIO. EN NODOD N11356 QUEDA CRUCETA DE LINEA DOBLADA; SE DEBE PROGRAMAR Y NOTIFICO AL AT1 DE ZONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:54:04
8218959 | 922329 | VBO23L15 | W37383 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 16:24 | 2024-01-21 17:29 | 1.08 | 1 | 11 | - | SE NORMALIZA TRF W37383 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL, RETIRA MATA DE PLATANO SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-21 20:27:46
8219142 | 922341 | SNA23L15 | E41816 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 06:24 | 2024-01-22 14:31 | 8.11 | 1 | 30 | JORGE LOPEZ - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 15:50:24<br><br> | JORGE LOPEZ - NOVIER ANTONIO QUICENO - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824 - 15:55 CAMBIA 3 fq 12 T SW DE REPETICION E41769 - UAN FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 16:22:10 SACAR SDS TF E14735 QUE REPORTA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 18:17:11
8219280 | 922487 | VBO23L15 | W37383 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 08:13 | 2024-01-23 10:19 | 2.1 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W37383 NORMAL A LAS 10:18, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-23 10:36:37
8219564 | 922702 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 11:31 | 2024-01-24 14:06 | 2.58 | 1 | 11 | - | se normaliza trf w50893 con 2 fq de 1.0 a dual Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-24 14:53:42
8219579 | 921721 | NRA23L14 | N11672 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 09:33 | 2024-01-24 16:29 | 6.93 | 1 | 11 | - | NOTA:SE ABRE LA SECCION N11672 POR SEGURIDAD YA QUE TIENE UN CRUCE CON EL RAMAL QUE CONDUCE AL NODO DE LA ACTIVIDAD N11677 PQT_10312466 CTO : NRA23L14 APERTURA DE : SECCION N11673 y N11672 DIRECCION VDA MORRO AZUL DESCRIPCION : Se requiere cambio de 2 templetes secundarios y 1 primario, aplomar poste secundario y torre primaria donde se ubica el trafo, recensionar líneas secundarias y poda de vegetación en los ramales que salen del trafo nodo N11677. INSTALACION DE 2 POSTES 8M ADICIONALES CASO JAMES NEIRA Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 18:19:05 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 16:34:13
8219999 | 923025 | GTO23L13 | L22093 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-26 11:14 | 2024-01-26 16:51 | 5.62 | 2 | 11 | - | 16:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L22093 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-26 17:41:17
8220997 | 923391 | MLA23L15 | E31455 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-30 17:36 | 2024-01-31 11:45 | 18.15 | 1 | 11 | - | - SE ARREGLA BAJANTE LINEA NEUTRO SECUNDARIA SUELTA EN BORNES DE TF E31455- 11:45 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E31455 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:43:16
8221054 | 923443 | RIO23L12 | W50893 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 14:51 | 2024-01-31 15:50 | 0.98 | 1 | 11 | - | se cambia 2fq de 1.0a en trf w50893 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 16:11:34
8217814 | 921763 | MAZ23L14 | E32690 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 08:23 | 2024-01-16 09:45 | 1.37 | 6 | 11 | - | se normaliza sw e30690 el at llama a cld y manifiesta que hay usuarios afectados los cuales no se han podido comunicar a las lineas de atencion como la 115 para reportar. por eso no hay sds la señal es muy mala, casi nula. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-16 12:01:09
8229567 | 926920 | RIO23L13 | W51380 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 16:29 | 2024-03-02 16:55 | 0.43 | 1 | 11 | - | SE REPONE 2 FQ DE 0.4D EN EL TRAFO W51380 A CAUSA DE FUERTES VIENTOS EN EL SECTOR, SE NORMALIZA EL SERVICIO EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-02 18:12:31
8230129 | 927214 | CHA23L16 | C14938 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 17:54 | 2024-03-05 18:19 | 0.42 | 5 | 11 | - | SE NORMALIZA SW C14938 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-05 19:14:46
8230148 | 927160 | AZU23L13 | N21176 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-05 11:22 | 2024-03-05 17:10 | 5.8 | 2 | 11 | - | SE LLEGA A LA SW N21176 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 6T A LAS 17:10 , SE RETIRÓ VEGETACIÓN, DE LA RED MT, SE REALIZA LLAMDA AL USUARIO DE LA LLAMDA DEL TRAFO N21182 Y MANIFIESTA QUE CONTINUA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-05 20:15:20
8230459 | 927388 | VBO23L15 | W37383 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-07 07:35 | 2024-03-07 10:15 | 2.67 | 1 | 11 | - | Se reponen 2 FQ de 1.0D en el trafo W37383 a causa de un árbol que estaba en las redes de BT, se retira y queda servicio normal, se repusieron 2 FQ porque uno quemo por la reacción del trafo,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-07 11:05:50
8230691 | 891864 | BEL23L12 | O11276 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 09:04 | 2024-03-08 17:12 | 8.14 | 2 | 11 | - | INSTALAR POSTE PRIMARIO DE 12 METROS (REUTILIZADO), TRAMO DE RED PRIMARIA DOS HILOS 7.6 KV 320 m (CABLE REUTILIZADO), INSTALAR TRAFO EN EL NUEVO POSTE PARA PARTIR CIRCUITO SECUNDARIO DEL TRAFO O11270 (RETIRAR TRAMO DE RED TRENZADA, VER FOTO DE DISEÑO PARA UBICAR TRAMO, REUTILIZAR TRAMO DE TRENZA RETIRADO), EL PEGUE O ARRANQUE DEL NUEVO TRAMO PRIMARIO SE HARA DESDE EL NODO O11279 (SOLICITAR ACOMPAÑAMIENTO DE DRONE PARA REGAR CABLE) se instala trf marca rymel de 15 kva a 7.6 kv empresa 599624 serie 080086 año 2021 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-08 17:34:18
8230740 | 927529 | VCT23L14 | E12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 07:44 | 2024-03-08 15:12 | 7.47 | 1 | 0 | SE CAMBIA 4FQ DE 10A T EN SECCION DE REPETICION E11094, UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:26:09<br><br>- SW ELECTRONICA E12246 CON 1 PORTA FQ EN EL SUELO Y OTRA DISPARADA - 11:14 CIERRA SW E12246 PERO FALTA TENSION POR UNA FASE EN RECONECTADOR 2VC14R01 CORRIENTES ESTAN 0 - 3 - 2 AMPERIOS - 11:20 A 11:25 ABIERTO 2VC14R01 MARZALA CUBA - 11:20 A 11:25 CERRADO 2VC3VC41 INTERCONEXION CA?AVERAL MARZALA CUBA - INFORMA AT QUE CONTINUA PROBLEMA USUARIO SIN TENSION - SE NORMALIZA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:08:15<br><br> | VICTORIA , VDA LA GUAYANA, TRF E12266, SE REQUIERE REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO, UN USUARIO SIN SERVICIO, SE HACE PODA SOBRE LA RED SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E12073 16:20 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION E12551 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE 17:25 SE REPONEN 2FQ DE 6A T EN SECCION E12012 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:51:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 18:15:41
8230764 | 927531 | SNA23L12 | E42259 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 08:29 | 2024-03-08 11:21 | 2.87 | 1 | 11 | - | - 11:20 CAMBIA 1 FQ 3 F TF E42259 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:27:00
8230949 | 927624 | GTO23L13 | L22093 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 08:20 | 2024-03-09 10:30 | 2.17 | 2 | 11 | se cambia 2fq de 10a t en seccion l13024<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 13:26:29<br><br>se cambia 9fq de 12a t en seccion de repeticion l12185, tres fases por fuera<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:32:29<br><br>se abre seccion l122093 para realizar reparacion de linea primaria reventada entre los nodos l12116al l12117<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 10:34:38<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 13:26:58
8230957 | 927633 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 05:58 | 2024-03-09 09:20 | 3.37 | 1 | 0 | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:23:46<br><br> | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288 se cambia 1fq de 25a t en seccion e55290 se cambia un portafusible y 1fq de 6a t en seccion e55428 se cambia 1fq de 2a h en trf e55435 se cambia 1fq de 2a h en trf e55580 se cambia 1fq de 1 ah en trf e55300 se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:14:14
8231034 | 927648 | FLR23L15 | E51426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 09:08 | 2024-03-09 10:25 | 1.28 | 2 | 13 | - | se cambia 1fq de 2a h en trf e51166 se cambia 1fq de 2a h en trf e51433 se cambia 1fq de 2a h en trf e51296 se cambia 1fq de 6a t en seccion e51426 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:47:17
8231205 | 927749 | BQE23L14 | 2BQ14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-10 19:12 | 2024-03-10 19:15 | 0.05 | 3 | 545 | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. Hasta las cuchillas D14483 llega tensión del circuito LOS NARANJOS y ESTANQUILLO, pendiente realizar la reparación con personal de TCT<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 18:22:12<br><br> | Se presenta falla en las cuchillas D14483 (arco primario abierto) del circuito BQE23L14, para mitigar la falla se abre el reconectador de cúmulos 2BQ14R01 y se cierra la interconexión 2CA4BQ41, posteriormente se abre el circuito BQE23L14 para que el personal abriera las cuchillas D14483, después se cierra el circuito y reconectador de cúmulos. pero el cto naranjos continua con una fase en ceros, se recorre encontrando arcos primarios reventados en cuchillas del nodo d14979 y en el nodo d14983, por lo cual se abre reconectador de interconexion 2CA4BQ41 entre cto naranjos y estanquillo, y el grupo cierra localmente reconectador de interconexion bajo carga en el nodo d14720 entre ctos playa rica y naranjos, se abren cuchillas del nodo d14983 para aislar la falla y se cierra nuevamente la interconexion 2CA4BQ41 entre ctos estanquillo y naranjos, quedan todos los usuarios con servicio normal, pendiente reparar arcos primarios en los nodos D14473, D14979 Y D14983 para normalizar topologia. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-10 19:58:27
8231398 | 927789 | SLM23L13 | N35440 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 09:59 | 2024-03-11 11:30 | 1.52 | 1 | 18 | - | se cambia fusible de 6T en la sección N35440 debido a animal en la red primaria; En el transformador N35482 se retira zarigüeya en red primaria y se reponen dos fusibles de 0.4 tipo dual. se confirma servicio con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:29:23
8231409 | 927767 | CAM23L14 | 2CA4BQ41 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-11 16:40 | 2024-03-11 16:42 | 0.04 | 3 | 11 | se repara arco volado en el nodo D14951 a las 12:30 con el grupo de Camilo Acosta.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:24:38<br><br>15:59 Ancizar Acevedo culmina actividades en nodo D14979, repara arco volado en la secci?n. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:01:03<br><br>11:34 se cambia seccionador en el nodo D14483 y se normaliza circuito los naranjos BQE23L14 hasta la secci?n D14979<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 12:59:29<br><br>a las 10:49 se inicia actividades de reparaci?n en la secci?n D14483 con el grupo de TCT cargo de Ancizar Acevedo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:29:53<br><br>Se encuentra arco volado en el nodo D14951 generando afectaci?n a 5 transformadores con 93 usuarios, se culmina inspecci?n con el t?cnico Andres Mejia, se requiere grupo de TCT para normalizar circuito en tres puntos.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:27:52<br><br>Se encuentra Arcos volados en la secci?n D14979, se abre esta secci?n y la D14983 se realiza interconexi?n con circuito CAM23L14 por medio del equipo 2CA4BQ41.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:26:28<br><br>Se encuentra arco volado en la secci?n D14483, se abre y se interconecta con el circuito ROS23L13 por medio del equipo D14720 (seccionalizador)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:24:48<br><br> | se finalizan actividades a las 16:45, se normaliza circuito BQE23L14, se reparan arcos en los nodos D14483, D14951 y D14979 con apoyo de los grupos de TCT Ancizar Acevedo y Camilo Acosta, se cambia seccionador en el nodo D14483 que se encontraba en mal estado, se normaliza circuito abriendo las interconexiones D14720 y 2CA4BQ41 confirmando servicio normal con usuarios del sector, ver notas de bitácora ejecutándose para los detalles de las actividades de reparación asociadas al evento. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 17:05:59 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 17:39:05
8231438 | 927785 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 09:28 | 2024-03-11 14:45 | 5.29 | 3 | 0 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 12:09 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección de repetición E51256, tenía una fase fallada. 13:00 Se cambia fusible quemado en la sección E51314 y rechaza, se hace revisión al ramal primario y se encuentra arbol que cae sobre la red en el nodo E51325, se retira y se normaliza la sección E51314 16:09 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E51198 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:30:56
8232234 | 927964 | AMA23L15 | W33259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 20:36 | 2024-03-13 08:00 | 11.41 | 1 | 0 | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:19:20<br><br>tr w33267: se maniobra equipo para retirar guadua de la red secundaria. en swr w33270 se reponen 03 fq de 10t, 14+00 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 14:48:44<br><br>TRF W33243 12:25 13:00 SE REPARA TRENZA AISLADA POR ACERCAMIENTO DE ARBOL, SE HACE PODA CON AUTORIZACION DEL PROPIETARIO , SE ABRE TRAFO DE LAS 12:25 A LAS 13:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 13:39:07<br><br>SW W33259 CAMBIO DE 2X20T 07:37, W33309 1 X 0, 4 DUAL 08:00, W33264 1 X 1, 0 DUAL 08:20, CONDICIONES ATMOSFERICAS W33163 1 X 0, 6 DUAL 09:50 (PA+ BT ) 2 USUARIOS AFECTADOS) . W33243 TRENZA AISLADA PARA 3 USUARIOS SIN SERVICIO. los ptes se atenderan despues de reparar linea reventada con ODO 927967 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:37:54<br><br> | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados maniobras de tr w33267 fueron para retirar guadua de la red secundaria se reponen 03 fq de 50t en sw de repeticion w33063 y se instala 01 porta fusible, 17+55 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:56:45
8232234 | 927964 | AMA23L15 | W33259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 20:36 | 2024-03-13 08:21 | 11.75 | 1 | 0 | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:19:20<br><br>tr w33267: se maniobra equipo para retirar guadua de la red secundaria. en swr w33270 se reponen 03 fq de 10t, 14+00 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 14:48:44<br><br>TRF W33243 12:25 13:00 SE REPARA TRENZA AISLADA POR ACERCAMIENTO DE ARBOL, SE HACE PODA CON AUTORIZACION DEL PROPIETARIO , SE ABRE TRAFO DE LAS 12:25 A LAS 13:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 13:39:07<br><br>SW W33259 CAMBIO DE 2X20T 07:37, W33309 1 X 0, 4 DUAL 08:00, W33264 1 X 1, 0 DUAL 08:20, CONDICIONES ATMOSFERICAS W33163 1 X 0, 6 DUAL 09:50 (PA+ BT ) 2 USUARIOS AFECTADOS) . W33243 TRENZA AISLADA PARA 3 USUARIOS SIN SERVICIO. los ptes se atenderan despues de reparar linea reventada con ODO 927967 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:37:54<br><br> | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados maniobras de tr w33267 fueron para retirar guadua de la red secundaria se reponen 03 fq de 50t en sw de repeticion w33063 y se instala 01 porta fusible, 17+55 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:56:45
8232838 | 928097 | FLR23L12 | E50128 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-14 06:05 | 2024-03-14 14:50 | 8.76 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50042 NORMAL A LAS 08:20 1 X 3H TRAFO E50100 NORMAL A LAS 10:14 2 X 12T SR E50101 SIN FASES FALLADAS 1 X 1H TRAFO E50130 NORMAL A LAS 10:47 1 X 1H TRAFO E50135 NORMAL A LAS 11:24 1 X 1H TRAFO E50110 NORMAL A LAS 12:01 SE LLEHA A SITIO DEL TRAFO E50128 SE RETIRA ARBVOL QUE S EENCONTRABA SOBRE LA RED BT, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO Y QUEDAM SERVICIOS NORMALES A LAS 14:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 20:09:24
8232970 | 928248 | VCT23L14 | E12073 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 20:07 | 2024-03-15 12:25 | 16.31 | 1 | 11 | se acciona autoprotegido del trf e12073 se cambia 1fq de 8at en seccion e12526, coordinacion del fusible se cambia 1fq de 8a t en secicon e12528, coordinacion del fusible<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 12:53:32<br><br> | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: se acciona autoprotegido del trf e12073 se cambia 1fq de 8at en seccion e12526, coordinacion del fusible se cambia 1fq de 8a t en secicon e12528, coordinacion del fusible 15:42 Se confirma servicio normal en el reporte del usaurio de nodo E14008. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 17:57:01
8232999 | 928285 | LMC23L12 | N32017 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 12:16 | 2024-03-15 13:01 | 0.75 | 1 | 11 | - | SE ABRE TRF N32017 PARA AJUSTAR CONEXIONES EN BAJANTES SECUNDARIAS DE TRF COLABORA SANDRO CELIS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-15 13:47:53
8233156 | 928350 | VCT23L14 | E12073 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 07:00 | 2024-03-16 11:26 | 4.43 | 1 | 11 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E12073 Se acciona auto protegido disparado 11:25 TR E12270 1 3 H 12:20 TR E12074 1 2 H 12:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 14:34:36 Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12551 1 6 T 13:00; sección de repetición 0 fases falladas. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 17:08:09
8233242 | 928367 | MLA23L13 | E24145 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 13:08 | 2024-03-16 18:01 | 4.88 | 1 | 11 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E24145 1 2 H 18:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 18:15:38
8233246 | 928381 | FLR23L15 | E51205 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-16 13:53 | 2024-03-16 17:23 | 3.5 | 1 | 11 | - | Se encuentra fase secundaria reventada, se organiza parcial mente. TR E51205 2 1 H 17:23 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 18:34:47
8233414 | 928426 | PSV23L13 | E62397 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 10:36 | 2024-03-17 12:25 | 1.83 | 1 | 11 | - | 10:35 Se cambia fusible quemado de 3h en el transformador E62409 12:25 Se cambia fusible quemado de 2h en el transformador E62397 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 14:34:05
8233462 | 928425 | INS23L13 | C22995 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:57 | 2024-03-17 09:10 | 2.22 | 2 | 21 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C22995 2 6 T 09:10 Quedando el servicio de energía normal. Se realiza poda vegetación, (matas de plátano y árbol de nogal), en contacto con la red secundaria. TR C22998 3 1.0 D 12:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 17:29:50
8233489 | 928431 | BOL23L12 | E61812 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:03 | 2024-03-17 10:40 | 4.62 | 1 | 11 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 09:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E61930 10:40 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E61812 13:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E61713 16:15 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E62974 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:20:20
8233815 | 928505 | BOL23L12 | E42201 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-18 09:31 | 2024-03-18 16:47 | 7.28 | 1 | 11 | - | Se hace apertura de la sección E42201 para realizar mantenimiento forestal aguas abajo, se hace poda y tala a elementos arbóreos que se encontraban generando afectación a redes primarias, se finaliza a las 16:47. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-18 17:08:43
8233825 | 928554 | VBO23L15 | O34290 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 15:28 | 2024-03-18 16:56 | 1.47 | 1 | 11 | - | SE NORMALIZA TRF O34290 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-18 17:16:19
8233828 | 928476 | FLR23L15 | E51205 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-18 13:00 | 2024-03-18 14:30 | 1.5 | 1 | 11 | con esta orden se realiza apertura de transformador E51205 para realizar reparación en red secundaria que se encontraba afectada por caída de línea guarda, se repara la red, se retensiona y se hace mantenimiento forestal, se finalizan actividades quedando redes y transformador en su funcionamiento normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-18 17:27:01<br><br> | Se realiza apertura de la sección E51198 para realizar actividades asociadas al cambio de transformador E51209 que se encontraba quemado. Se instala un transformador con las siguientes características: *Capacidad: 5KVA *Voltaje: 13,2KV *marca: Magnetrón *serie: 375849 *numero de empresa: 574698 se confirma servicio normal con usuarios. con esta misma orden se realizan actividades en transformador E51205, ver bitácora ejecutandose. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-18 17:30:14
8234028 | 928581 | MGT23L15 | W23182 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-19 10:40 | 2024-03-19 12:00 | 1.33 | 1 | 11 | - | nodo w23182: maniobras de tr fueron para abrir arcos secundarios para 01 vivienda abandonada; se aisla peligro porque la red estaba energizada. se debe re ubicar tramo de red secundaria, hay mucha vegetacion; medidor 8693197. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-19 12:39:00
8234056 | 928579 | SNA23L15 | E41503 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 10:05 | 12.09 | 1 | 11 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234060 | 928579 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:58 | 2024-03-19 12:53 | 4.93 | 1 | 0 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234233 | 928619 | VCT23L14 | E12073 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:00 | 2024-03-19 14:35 | 7.59 | 1 | 11 | - | Se reponen FQ en los sgts elementos: TR E12259 2x2H por puente aterrizado en el templete TR E12070 1x3H TR E12073 ACCIONA RECLOSER SW-SECCIONADOR DE REPETICION E12012 2X10T (reposicion no estaba abierta la fase) Causa fuertes lluvias en el sector,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 19:31:14 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 19:38:17
8234407 | 928600 | VCT23L13 | E12368 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 12:41 | 2024-03-19 13:11 | 0.5 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E12368 NORMAL A LAS 13:11 SE DEJA ABIERTA LA SW E12346 DEBIDO A QUE SE DEBE REALIZA PODA A RAMAL MT DONDE SE ENCUENTRA EL TRAFO E12351, PENDIENTE REALIZAR PODA Y NORMALIZAR SW E12346 CAMBIO DE FUSIBLE AL TRAFO E12304 2 X 3H NORMAL A LAS 10:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 10:33:01
8234435 | 928748 | INS23L12 | C21236 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:06 | 2024-03-20 10:21 | 16.24 | 2 | 11 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C21236. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C21344. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. QUEDA 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA CON MEDIDOR 100100351, USUARIO PRESENTA FALLA INTERNA EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-20 11:10:27
8234517 | 928829 | BOA23L13 | O21358 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 17:36 | 2024-03-20 14:34 | 20.95 | 1 | 11 | - | 1FQ de 0.4D en el trafo O21358 causa descargas atm Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-20 15:00:24 Queda pendiente realizar cambio de DPS del trafo que se encuentra en mal estado y puede ocasionar la quema del fusible nuevamente. Ubicacion: VDA CA AVERAL LA SOLEDAD NODO: O21358 CTO: BOA23L13 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-20 15:09:14
8234660 | 38384 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:16 | 2024-03-20 20:17 | 0 | 10 | 11 | - | DISPAROS CTOS DE 33 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR RECIERRE. NOTA: EL DISPARO DE MAR23T11 Y MAR30T11, SE PRESENTO EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, VARIOS CTOS POR FUERA, ENTRO NORMAL SIN NECESIDAD DE DESCARGA R CTOS DE 13.2 KV.
8234984 | 928994 | BUM23L12 | W10324 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-21 10:42 | 2024-03-21 12:41 | 1.98 | 1 | 11 | - | se retira vegetacion de la red secundaria en nodo w10324 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-21 13:03:33
8235348 | 929156 | BEL23L12 | O11276 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-22 12:12 | 2024-03-22 12:47 | 0.59 | 2 | 11 | - | En el nodo O11280 se realiza mantenimiento forestal a arboles que se encontraban en contacto con redes primarias, para ello se hace corte visible en la sección O11276, se finalizan actividades si novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-22 14:11:27
8235580 | 929285 | FIL23L13 | N15052 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-23 07:24 | 2024-03-23 10:50 | 3.43 | 1 | 11 | - RETIRA HOJA DE PLATANO SOBRE RED PRIMARIA DE TF - 10:50 CAMBIA 1 FQ 3.6 DUAL TF N15052 - CONTINUA RECORRIDO DE CTO SAMARIA CON AT LEONEL HENAO POR CAPACITACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 11:40:51<br><br> | se cambia 1x3.6dual tr n15052 se retira hojas de plátano sobre el transformador Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-23 17:15:58
8235611 | 929271 | PSV23L13 | E62345 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:58 | 2024-03-23 08:36 | 1.63 | 2 | 11 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: MANIOBRAS INGRESADAS AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 13:28:04
8235625 | 929282 | MLA23L15 | E25037 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:07 | 2024-03-23 12:40 | 6.55 | 1 | 0 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 13:59:09
8235707 | 929288 | VCT23L14 | E12073 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 09:53 | 2024-03-23 13:42 | 3.82 | 1 | 11 | - | MUCHA LLUVIA, CARRETERA EN MAL ESTADO DEL TRF E12197, LE INFORMO A ANYINSON SCARFPETA PARA QUE PROGRAME PODA. CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS, LE REPORTA A ANYINSON QUE EN TRF E12267 HAY TORRE NMEDIO DOBLADA CON FASE Y NEUTRO MUY CERCANOS, REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO; ACCIONO RECLOSING DE TRF E12073, TAMBIEN REQUIER PROGRAMAR PODA ARBOLES DE CAUCHO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 17:08:02
8235783 | 929280 | SNA23L15 | E41824 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 13:22 | 2024-03-23 16:05 | 2.73 | 1 | 11 | MUCHA LLUVIA EN LA MAÑANA; PASAN LOS SIGUIENTES DATOS: CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS, 08:10: CONFDIRMAN SERVICIO NORMAL EN EL TRF E41621; EN SW DE REPETICION E41764 REPONEN 2FQ*15T(SIN MANIOBRA) A LAS 10+35; TRF E41504 LE RECHAZO UN FQ DE 2H, AISLA DPS DESCULADO, NORMALIZA CON OTRO FUSE DE 2H, PENDIENTE CAMBIO DPS. AUN FALTAN VARIOS REPORTES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 16:46:02<br><br> | FINALMENTE CAMBIAN FQ TAMBIEN EN EL TRF E41527 Y CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 18:10:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E41824 NORMAL A LAS 16:05 2 X 1H TRAFO E41794 NORMAL A LS 18:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 22:59:13
8235794 | 929361 | SNA23L15 | E41472 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 16:36 | 2024-03-24 08:31 | 15.91 | 1 | 11 | - | 08:30: ACCIONA AUTOPROTEGIDO; SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 08:47:41
8235875 | 929366 | FIL23L13 | N21551 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 07:27 | 2024-03-24 12:06 | 4.64 | 1 | 11 | - | SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR N21551 ESTUBO EN LA SW N21548 9:50 Y ESTABA NORMAL SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR N11608 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 15:52:50
8235877 | 929366 | FIL23L13 | N11608 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 19:45 | 2024-03-24 15:00 | 19.25 | 1 | 11 | - | SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR N21551 ESTUBO EN LA SW N21548 9:50 Y ESTABA NORMAL SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR N11608 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 15:52:50
8236258 | 929492 | MGT23L12 | W20273 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-25 15:51 | 2024-03-25 17:36 | 1.75 | 1 | 11 | - | SE ABRE TRF W20273 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA SE UTILIZAN 5 MTS DE ACSR NUMERO 2 SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS, SE INSTALA UN FUSIBLE DE 1.0 DUAL YA Q EL TRF SE ENCONTRO MANIPULADO Y CON UN FUSIBLE Q NO ERA EL DEL TRF Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 18:00:45
8236447 | 929556 | SNA23L15 | E41472 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-26 09:51 | 2024-03-26 13:20 | 3.48 | 1 | 11 | - | Se des entorcha red secundaria. TR E41472 1 1 H 13:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-26 14:28:42
8236613 | 929619 | PSV23L13 | E62120 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-27 06:42 | 2024-03-27 12:30 | 5.8 | 1 | 11 | 11:00 Se deja abierto TR E62146, ya que está fallado. Con 6 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 10 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 545843. Número de serie; 268207. Año; ___.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-27 11:45:21<br><br> | 11:00 Se deja abierto TR E62146, ya que está fallado. Con 6 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 10 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 545843. Número de serie; 268207. Año; ___. Se des entorcha red secundaria que estaba entorchada, se deja templete fallado. TR E62120 3 2 H 12:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-27 13:42:56
8236673 | 929646 | SNA23L15 | E41472 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-27 07:55 | 2024-03-27 14:00 | 6.09 | 1 | 11 | - | SE ACCIONA RECLOS DEL TR E41472 Y RECHAZA A LAS 11:40, SE RECORRE SECTOR Y RETIRA ARBOL SOBRE LA LINEA SECUNDARIA, SE ACCIONA DE NUEVO RECLOS Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 17:48:49
8237091 | 929846 | INS23L12 | C21236 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 08:33 | 2024-03-30 12:50 | 4.28 | 2 | 11 | - | se retiran 04 guaduas de la red primaria entre los nodos c21236-296 se normaliza sw c21236 servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 13:12:31 john alberny lopez es quien ajacuta esta orden, solo que no aparece en sgo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 13:13:55
8237419 | 929930 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 09:33 | 2024-03-31 11:20 | 1.79 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55035 2 30 T 11:00; sección de repetición 1 fase fallada. TR E55288 1 0.4 D 11:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 16:09:09
8237490 | 929941 | LMC23L13 | N31352 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-31 15:01 | 2024-03-31 16:41 | 1.67 | 1 | 11 | - | SE RETIRAN ARBOLES QUE TOCABAN RED PRIMARIA CON APOYO DE LA COMUNIDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 18:13:43
8237641 | 929955 | DOR23L15 | L23059 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 20:12 | 2024-03-31 21:26 | 1.23 | 1 | 11 | - | - 21:25 CAMBIA 1 FQ 10 H TF L23059 - EL REPORTE DE TF L23016 CORRESPONDE A MISMO DAÑO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-31 23:05:18
8247480 | 932918 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:55 | 2024-04-24 23:56 | 0 | 10 | 11 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8237733 | 38464 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 11:00 | 2024-04-01 11:02 | 0.04 | 10 | 11 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8237764 | 929976 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 05:44 | 2024-04-01 11:30 | 5.77 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10393 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZA TRF W10392LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 12:40:25
8237962 | 930057 | AMA23L15 | W33264 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 17:30 | 2024-04-01 17:50 | 0.33 | 1 | 11 | - | Se repone 1x15T en la sección W33237 a causa de descargas atm en la zona, se abre el trafo W33264 para realizar retiro de vegetación de la red de BT, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 18:03:48
8237976 | 929965 | PRA23L13 | N49377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 12:20 | 2024-04-01 13:12 | 0.87 | 2 | 11 | - | 1x6T en la seccion N49363 descargas ATM 2x20T en la seccion N49366 descargas ATM 1x6T en la seccion N49377 descargas ATM Se abre el trafo N49113 para realizar poda en BT Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 18:20:40
8238046 | 929968 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:15 | 2024-04-01 18:21 | 12.1 | 1 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238347 | 930148 | MLA23L13 | E24145 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:55 | 2024-04-02 17:08 | 6.23 | 1 | 11 | - | En el TRF E24122 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24126 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E24127 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E24142 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En el TRF E24145 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:13:12
8238472 | 928828 | AGU23L14 | N42428 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-03 08:19 | 2024-04-03 15:59 | 7.67 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRANSFORMADOR N42428 PARA HACER PODA Y ROCERIA DE VEGETACION QUE ESTA EN CONTACTO CON LINEAS SECUNDARIAS DESNUDAS, TAMBIEN SE HACE REVISION DE BAJANTES SECUNDARIAS EN EL TRANSFORMADOR ARCOS SECUNDARIOS AL RAMAL Y CONEXION DE LA ACOMETIDA DEL SOLICITANTE, MANTENIMIENTO A LOS RAMALES SECUNDARIOS DEL TRANFORMADOR. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-03 16:19:02
8238529 | 930207 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:32 | 2024-04-03 10:27 | 18.92 | 1 | 60 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8238913 | 930354 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 09:00 | 17.16 | 1 | 0 | Tecnico German Alonso Henao: En el TRF E41472 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. en el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 10:09:05<br><br> | En la SW E41468 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW E41577 se cambian 6 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41580 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41664 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. en el TRF E41820 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. en el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. queda servicio normal. En la Sección E41650 se realiza reposición de 3 fusibles de 15A tipo T a las 11:30am, este equipo esta coordinado con 10T pero debido a que este ramal se le aumento la carga ya no se sostiene y quema. Se requiere revisar y modificar si aplica dicha coordinación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 12:59:16
8238926 | 930354 | SNA23L15 | E41824 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 11:02 | 2024-04-04 12:21 | 1.31 | 1 | 11 | Tecnico German Alonso Henao: En el TRF E41472 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. en el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 10:09:05<br><br> | En la SW E41468 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW E41577 se cambian 6 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41580 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41664 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. en el TRF E41820 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. en el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. queda servicio normal. En la Sección E41650 se realiza reposición de 3 fusibles de 15A tipo T a las 11:30am, este equipo esta coordinado con 10T pero debido a que este ramal se le aumento la carga ya no se sostiene y quema. Se requiere revisar y modificar si aplica dicha coordinación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 12:59:16
8239141 | 930355 | VCT23L14 | E12073 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 15:10 | 23.33 | 1 | 11 | En la sección de repetición E12551 1 FQ de 6 tipo T a las 13:27, por reposición.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:35:18<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12220 se cambian 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. En el TRF E12550 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, el primero rechazo se retira vegetaci?n de la red y se cierra a las 12:35. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:33:29<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12241 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:02:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12540. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR E12241 SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR EN E12220. SE ACCION ARECLOS EN TR E12073. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E12550. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12197. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW E12540. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR E12253. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E12259. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:06:03
8239271 | 930512 | BOA23L13 | O21358 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:57 | 2024-04-05 09:11 | 25.23 | 1 | 11 | 13:53 Informa Yeirlen Isaza y Jahir Mesa que reparan secundario reventado del transformador O21226, sin maniobras.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 14:08:40<br><br>Informa Yeirlen Izasa que ejecuta las siguientes actividades: 08:42 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21346 09:11 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21358<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:48:38<br><br> | 12:40 a 14:55 Se abre TR O21544, para realizar reparación. Se repara liíne4a secundaria fallada. Se realiza poda de vegetación. Se retempla red secundaria descolgada. Quedando el servicio de energía normal. 15:38 a 15:55 Se abre SW O21011, para realizar reparación. Para que personal de Claro realice reparación en el TR O21529. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 8081059. Cuenta de cobro número 24047. Suscriptor número 572859726. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21476 1 2.1 D 17:49 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 19:24:05
8239319 | 930527 | SNA23L15 | E41824 | TFD | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-05 07:32 | 2024-04-06 13:30 | 29.97 | 1 | 11 | SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E41824, SE RECORRE SECTOR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO, SE CAMBIA 2FQ 1H Y RECHAZA DE NUEVO, TR QUEMADO, QUEDO ABIERTO, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA, TR DE 10KVA / 13.2V.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 11:28:04<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E41824, SE RECORRE SECTOR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO, SE CAMBIA 2FQ 1H Y RECHAZA DE NUEVO, TR QUEMADO, QUEDO ABIERTO, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA, TR DE 10KVA / 13.2V. SE HACE MANIOBRAS EN TR E41567 PARA APRETAR BORNES SECUNDARIOS, SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, PENDIENTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA VOLADA. SE REPONE 1FQ 10T EN SW E42369. SW DE REPETICION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 13:36:39
8239404 | 930552 | BOL23L12 | E61812 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 12:31 | 2024-04-05 13:30 | 0.99 | 1 | 11 | - | Se realizan maniobra s en el TRF E61812 para separar fase en contacto con la otra debido a que se desaplomo torre, se afloja un poco dicha linea y se normaliza servicio en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 15:11:14
8239605 | 930641 | MAR23L14 | C24082 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 06:25 | 2024-04-06 08:33 | 2.15 | 1 | 11 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C24082 INSTALA 4 FQ 25A T EN EL NODO SW C24072 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. SE DEMORAN LAS LABORES POR CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:14:13
8239671 | 930640 | VCT23L14 | E12073 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-06 06:56 | 2024-04-06 16:30 | 9.58 | 1 | 11 | - | En el TRF E12066 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:58:58 Se normaliza transformador E12073 a las 16:30 se despeja falla corto en red secundaria y poda de vegetación. También se encuentra un corto en unas lineas de carga , este transformador quedó programado para la semana siguiente para mantenimiento en la red secundaria (fotos en Whatsapp). Todos los usuarios con servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:20:41
8239843 | 930718 | AGU23L14 | N42010 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 10:35 | 2024-04-07 13:25 | 2.84 | 1 | 11 | - | INSTALA 1 FQ 6A T Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO SW N42499 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 13:27:05 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42303 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42010 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 16:16:43
8239851 | 930721 | COL23L12 | N47185 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-07 11:16 | 2024-04-07 12:00 | 0.74 | 1 | 11 | - | CUENTA DE USUARIO 325813402 / MEDIDOR 6677128848 / VDA SAN LORENCITO 6 FCA LA LIBELULA. SE REALIZA RECORRIDO DE LA RED SECUNDARIA. SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES EN LAS BAJANTES Y EN LOS BORNES SECUNDARIOS DEL TRF. SE TOMAN VOLTAJES EN LA VIVIENDA Y TIENE: 111 VOLT SIN CARGA. 108 VOLT CUANDO SE ENCIENDEN LA DUCHA DE LA VIVIENDA. 83.4 VOLT CUANDO SE ENCIENDEN UN MOTOR DE 1.5 HP PARA BENEFICIAR CAFE EL CUAL MUESTRA UN CONSUMO DE 39.7 AMP (AL PARECER EL MOTOR ESTA EN FALLA)Ñ. LA ACOMETIDA ESTA RECIEN REMODELADA E INSTALARON ALAMBRE DUPLEX N° 2 EL TECNICO LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE CONSTRUIR SISTEMA A 220 VOLT Y REVISAR EL MOTOR. EL TECNICO LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 17:34:40
8239912 | 930291 | VCT23L14 | E12073 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-08 09:39 | 2024-04-08 11:32 | 1.88 | 1 | 11 | - | Se realiza mantenimiento Nivel 3 en el trafo E12073. Actividad ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:36:54
8240140 | 930860 | SNA23L15 | E41472 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 18:51 | 2024-04-08 19:30 | 0.66 | 1 | 11 | - | SW E41424 1F 15 A TIPO T 17:10 TRF E41428 2F 2 A TIPO T 17:25 TRF E41426 1F 3 A TIPO H 17:40 SW E41468 2F 15 A TIPO T 18:15 TRF E41538 1F 1A TIPO H 18:30 SW E41537 1F 6 ATIPO T 18:50 SW E41027 1F 6 A TIPOT T 18:58 TRF E41472 2F 1 A TIPO H 19:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 20:13:44
8240276 | 929258 | MAR23L12 | C24174 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-09 09:06 | 2024-04-09 12:02 | 2.94 | 1 | 11 | - | REALIZAR PODA A RED SECUNDARIA EN FCA LA TRIBUNA LAS GUADUAS SE ENCUENTRAN ENCIMA DE LA RED SECUNDARIA. 12 GUADUAS EN TOTAL. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-09 13:54:26
8240589 | 931027 | VCT23L13 | E12368 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-10 16:31 | 2024-04-10 16:40 | 0.15 | 1 | 11 | - | Se realizan maniobras en el TRF E12368 para ajustar neutro sulfatado, se realiza poda de vegetación, guaduas y ramas de arboles. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 19:37:03
8240718 | 931134 | SNA23L15 | E41510 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 06:19 | 2024-04-11 12:15 | 5.93 | 1 | 11 | 257018211 JUAN CARLOS BEDOYA ORTIZ VDA CALIFORNIA ALTA 3234418147 3234418147 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR SAMANA SNA23L15 E41773 E41807 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL, EL USUARIO CONFRIMA SERVICIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:17:55<br><br>En el TRF E41510 se cambia 1 fusible de 1a tipo h. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 13:42:05<br><br> | 257018211 JUAN CARLOS BEDOYA ORTIZ VDA CALIFORNIA ALTA 3234418147 3234418147 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR SAMANA SNA23L15 E41773 E41807 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL, EL USUARIO CONFRIMA SERVICIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:17:55 En el TRF E41510 se cambia 1 fusible de 1a tipo h. queda servicio normal Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:18:31
8240867 | 931157 | VCT23L13 | E12367 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 12:30 | 2024-04-11 17:46 | 5.27 | 1 | 11 | E12294 2F 2 A TIPO H 17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:39:07<br><br>1 fusibles de 1 tipo H en el transformador E12336 le retire una rama sobre la red secundaria la cual fue culpable etaba a 40 metros de distancia, ya confirm? servicio normal 15:15<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:28:26<br><br>Se a?sla falla con arcos secundarios abiertos , se retira l?nea secundaria y l?neas de carga que obstaculizan la v?a, se instalan 2 fusibles por 3 tipo H 13:02 Queda 1 usuario sin servicio de energ?a requiere apoyo secundario La cuenta asociada es del usuario afectado<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 14:18:59<br><br> | Ya revise la sección E12367 y cambie 2 fusibles de 6 tipo T pero no he podido confirmar el servicio 17:45 E12294 2F 2 A TIPO H 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:39:07 1 fusibles de 1 tipo H en el transformador E12336 le retire una rama sobre la red secundaria la cual fue culpable etaba a 40 metros de distancia, ya confirm servicio normal 15:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:28:26 Se asla falla con arcos secundarios abiertos , se retira lnea secundaria y lneas de carga que obstaculizan la va, se instalan 2 fusibles por 3 tipo H 13:02 Queda 1 usuario sin servicio de energa requiere apoyo secundario La cuenta asociada es del usuario afectado Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:09:06
8241047 | 931278 | VCT23L13 | E12368 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-12 09:32 | 2024-04-13 14:01 | 28.47 | 1 | 11 | - | VCT23L13 TRANSFORMADOR E12368 ¦ Dir.:VDA EL POMO GUARINO 548296 # empresa E12368 Transformador de 5 kva autoprotegido, TRAFO FALLADO 2 fq de 1 tipo tipo H 14:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 16:03:45
8241232 | 931362 | VCT23L14 | E14008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 07:03 | 2024-04-13 09:00 | 1.95 | 1 | 0 | - | E14008 1F 8 A TIPO T 08:40 E14008 SE ACCIONA RECLOSET A LAS 09:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:57:01
8241681 | 931451 | NSA23L14 | E55007 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:16 | 2024-04-14 14:11 | 7.91 | 1 | 11 | - | NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:42:05 NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:42:05 NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:42:05 NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:44:18
8241720 | 931493 | VBO23L13 | O10402 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 14:55 | 2024-04-14 16:56 | 2.01 | 1 | 11 | - | se normaliza tr o10402 solo se usa FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 17:27:01
8241768 | 931436 | SNA23L15 | E41410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-14 15:50 | 9.76 | 1 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8241768 | 931436 | SNA23L15 | E41410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-14 17:05 | 11.01 | 1 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8241842 | 931446 | PSV23L13 | E62119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:37 | 2024-04-14 14:06 | 7.48 | 1 | 0 | - | SW E62562 8:50 6F 6 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E62422 10:20 1F 10 A TIPO T SW E62437 11:25 1F 6 A TIPO T SW E62119 13:10 6F 12 A TIPO T 2 FASES TRF E62120 14:05 1F 2A TIPO H TRF E62172 16:45 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:13:10
8242353 | 931550 | VCT23L13 | E12271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 19:17 | 2024-04-15 11:06 | 15.81 | 2 | 11 | SE RECIBEN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO SE LE INFORMA AL SUPERVISOR OMAR MARIN 3104168252 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 13:54:53<br><br> | SW E12004 10:38 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:22:50 SW E12004 10:38 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:41:15 se da tramite a maniobras de sw e12271 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 18:44:03
8242484 | 930235 | AMA23L15 | W33136 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 10:08 | 2024-04-16 17:05 | 6.95 | 1 | 11 | - | ODO CUMPLIDA INSTALACIÓN DE DOS APOYOS DE 8 METROS DE FIBRA Y CAMBIO DE TRAMO DE RED QUE ESTA EN ACSR 4 POR TRIPLEX 2, PARA MEJORA DE SERVICIO DE ENERGIA A DOS CUANTAS 214396485, 214397262, DESMONTAR REDES Y ESTRUCTURAS SOBRANTES . ANSERMA VRD HORRO SE RETRASA EL CIERRE POR LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 17:18:18
8242921 | 931795 | VMA23L16 | C12424 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-16 18:02 | 2024-04-17 09:30 | 15.47 | 6 | 11 | - | SW C12424 5X10T 09:30 DE REPETICION HABIA UNA FASE POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-17 10:09:27
8242940 | 931810 | COL23L13 | N46272 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:26 | 2024-04-17 10:35 | 4.15 | 3 | 11 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW N46272 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 11:06:28
8242972 | 931853 | AMA23L12 | W30603 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-16 17:40 | 2024-04-17 12:10 | 18.5 | 1 | 11 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30603 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. NOTA IMPORTANTE: INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE EL TRF QUE APARECE EN TERRENO ES DE 10 KVA A 7.6 KV Y EN EL SISTEMA APARECE UN TRF DE 5 KVA A 13.2 KV. INFORMA QUE EL TRF LLEVA MAS DE 1 AÑO Y MEDIO INSTALADO EN TERRENO Y NO SE HA REALIZADO LA RESPECTIVA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA. FAVOR VERIFICAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 12:24:55
8243239 | 931801 | FIL23L13 | N15052 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 13:02 | 2024-04-17 16:21 | 3.32 | 1 | 11 | 9:50 N11599 SE CAMBIA 2X0.6DUAL Y SE REALIZA PODA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 12:21:53<br><br> | 9:50 N11599 SE CAMBIA 2X0.6DUAL Y SE REALIZA PODA 11:00 NODO N11599 SE PODAN MATAS DE PLATANO 10:20 NODO N21419 SE ENCUENTRA MEDIDOR QUEMADO LINEAS DE CARGA Y ACOMETIDA QUEMADAS USUARIO CON CUENTA 529066306 , USUARIO DEBE ADECUAR INSTALACIONES INTERNAS Y ACOMETIDA Y DESPUES SOLICITAR CAMBIO DEL MEDIDOR 14:10 NODO N21590 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVNATADA SIN MANIOBRAS EN EL TRF SE NORMALIZA TRF N15052 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Y SW N15052 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:07:16
8243243 | 931809 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:21 | 2024-04-17 13:33 | 7.21 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24008 CON 5 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA SE INSTALA 1 VELA TRF C24165 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW C24215 CON 2 FQ DE 30 A T SW C24139 CON 2 FQ DE 6A T SW C27886 CON 2 FQ DE 6A T PENDIENTE CAMBIAR CAJA EN MAL ESTADO SW C24274 CON 2 FQ DE 6A T SW C24204 CON 1 FQ DE 12 A T SW C24303 CON 2 FQ DE 6A T SW C24313 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:17:29
8243320 | 931804 | SNA23L12 | E42211 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:42 | 2024-04-17 15:00 | 8.31 | 1 | 11 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf e42217 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42211 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42212 se cambia 1fq de 1a h en trf e42123 se cambia 2fq de 6a t en seccion e42127 se cambia 1fq de 0.6a en trf e42131 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:50:02
8243586 | 931985 | CAM23L14 | D12904 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:01 | 2024-04-18 11:16 | 18.25 | 1 | 11 | - | SE NORMALIZA SW D12213 CON 2 FQ DE 6A T SW D12904 CON 1 FQ DE 8A T EN EL NODO D12175 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 12:33:47
8243589 | 931947 | BEL23L15 | O10545 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 10:38 | 2024-04-18 11:38 | 1.01 | 2 | 11 | - | SE CAMBIA 1 FQ 12T EN SW O10545. SE ABRE SW EN SU TOTALIDAD PARA REPARAR COLILLA VOLADA. SE REPARA COLILLA VOLADA EN SW O10545. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 12:30:46
8244101 | 932036 | FIL23L13 | N11608 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:12 | 2024-04-18 19:50 | 5.64 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X AH TRAFO N11605 NORMAL A LAS 19:10 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N11608 NORMAL A LAS 19:50 1 X 8T SW N11612 NORMAL A LAS 19:55 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 21:37:06
8244817 | 932277 | GTO23L13 | L22093 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:48 | 2024-04-19 14:40 | 4.87 | 2 | 11 | - | se normaliza servicio en sectores afectados el caño esta muy crecido y no permite el paso del personal tecnico, se saca reporte de nodo L22101 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:53:05
8245195 | 932393 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 10:38 | 2024-04-20 13:31 | 2.87 | 7 | 0 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ALGARROBO MNA23L12, SE ENSAYA Y RECHAZA SE COORDINA PERSONAL DE LA ZONA PARA REVISION. SE ABRE SW C15120 SE ENSAYA CTO ALGARROBO ENTRANDO NORMAL SE CONTINUA RECORRIDO, SE REVISA RAMAL ENTRE LA SW C15120 Y LA ITX 2CC5MN21 SIN ENCONTRA FALLA POR LO Q SE CIERRA DICHA ITX, SE SOSTIENE EL CIRCUITO APROX 1 HORA. AL MOMENTO DE PROCEDER A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE SE SOSTIENE 3 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR. SE ABRE SW C15145 Y SE CIERRA ITX 2MA4MN21 SE ABRE SW C15120 Y SE NORMALIZA CTO ALGARROBO. EN EL RAMAL DE LA SW C15120 SE DESCONECTAN DPS EN TRF C15136 Y SE CIERRA ITX 2CC5MN21 QUEDANDO TODO EL CTO NORMAL Y PENDIENTE POR DESHACER ITX MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 16:28:57
8245226 | 932349 | SIO23L14 | O38823 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:25 | 2024-04-20 10:55 | 2.5 | 1 | 11 | - | Se repone 1x6T en la SW O38799, y el TRO38823 1x1.6D, causa descargas, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 12:14:06
8245299 | 932331 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:01 | 2024-04-20 10:00 | 15.98 | 1 | 0 | - | se cambia 6fq de 25a t en seccion de repeticion c24008, dos fases por fuera se cambia 2fq de 6a t en seccion c24303 se cambi fusibles en seccion c24274 y rechaza, se recorre encontrando dos dps quemados en el transformador que alimenta esta seccion, se aislan y se normaliza nuevamente, se gastan 3fq de 6a t , servicio normal se cambia 1fq de 1.0a en trf c24889 fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 14:32:05
8245313 | 932393 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 14:40 | 2024-04-20 14:46 | 0.09 | 7 | 11 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ALGARROBO MNA23L12, SE ENSAYA Y RECHAZA SE COORDINA PERSONAL DE LA ZONA PARA REVISION. SE ABRE SW C15120 SE ENSAYA CTO ALGARROBO ENTRANDO NORMAL SE CONTINUA RECORRIDO, SE REVISA RAMAL ENTRE LA SW C15120 Y LA ITX 2CC5MN21 SIN ENCONTRA FALLA POR LO Q SE CIERRA DICHA ITX, SE SOSTIENE EL CIRCUITO APROX 1 HORA. AL MOMENTO DE PROCEDER A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE SE SOSTIENE 3 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR. SE ABRE SW C15145 Y SE CIERRA ITX 2MA4MN21 SE ABRE SW C15120 Y SE NORMALIZA CTO ALGARROBO. EN EL RAMAL DE LA SW C15120 SE DESCONECTAN DPS EN TRF C15136 Y SE CIERRA ITX 2CC5MN21 QUEDANDO TODO EL CTO NORMAL Y PENDIENTE POR DESHACER ITX MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 16:28:57
8245322 | 932393 | MNA23L12 | MNA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 14:48 | 2024-04-20 16:15 | 1.44 | 7 | 0 | - | DISPARO DEL CIRCUITO ALGARROBO MNA23L12, SE ENSAYA Y RECHAZA SE COORDINA PERSONAL DE LA ZONA PARA REVISION. SE ABRE SW C15120 SE ENSAYA CTO ALGARROBO ENTRANDO NORMAL SE CONTINUA RECORRIDO, SE REVISA RAMAL ENTRE LA SW C15120 Y LA ITX 2CC5MN21 SIN ENCONTRA FALLA POR LO Q SE CIERRA DICHA ITX, SE SOSTIENE EL CIRCUITO APROX 1 HORA. AL MOMENTO DE PROCEDER A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO ESTE SE SOSTIENE 3 MINUTOS Y VUELVE A DISPARAR. SE ABRE SW C15145 Y SE CIERRA ITX 2MA4MN21 SE ABRE SW C15120 Y SE NORMALIZA CTO ALGARROBO. EN EL RAMAL DE LA SW C15120 SE DESCONECTAN DPS EN TRF C15136 Y SE CIERRA ITX 2CC5MN21 QUEDANDO TODO EL CTO NORMAL Y PENDIENTE POR DESHACER ITX MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 16:28:57
8245435 | 932350 | BOA23L13 | O21455 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 13:10 | 2024-04-20 13:18 | 0.13 | 1 | 11 | - | Se cierra una fase sin marcar de la sección electrónica O21267 a causa de descargas atm en el sector. 1x6T en la sección O21501. 1x0.6D TR O21481. Se abre el TR O21455 para realizar apertura de arcos secundarios para aislar línea de baja tensión reventada Se repara arco secundario reventado en el TR O21566 sin maniuobras.14:20 Se repara arco secundario reventado en el TR O21463 se gasta 1 conector piercing.16:28 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 18:06:23 Se cierra una fase que estaba abierta de la sección electrónica O21267 a causa de descargas atm en el sector. 1x6T en la sección O21501. 1x0.6D TR O21481. Se abre el TR O21455 para realizar apertura de arcos secundarios para aislar línea de baja tensión reventada Se repara arco secundario reventado en el TR O21566 sin maniuobras.14:20 Se repara arco secundario reventado en el TR O21463 se gasta 1 conector piercing.16:28 Reporte O21372 posee daño interno se le da indicaciones al usuario, del O21516 tenía servicio normal reporte de antena de telecomunicaciones. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 23:11:57
8245461 | 932413 | FLR23L12 | E50127 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:50 | 2024-04-20 16:20 | 22.5 | 1 | 11 | - | se normaliza servicio en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 18:36:27
8245527 | 38611 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 06:45 | 2024-04-21 06:48 | 0.04 | 7 | 11 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo
8245578 | 38611 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 10:03 | 2024-04-21 10:04 | 0.03 | 7 | 11 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo
8245598 | 38612 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 10:30 | 2024-04-21 10:38 | 0.14 | 10 | 11 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8245820 | 932492 | BOA23L13 | O21455 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-21 13:26 | 2024-04-21 16:02 | 2.6 | 1 | 11 | - | O21455 SE REPARA RED SECCUNDARIA , SE HACE PODA Y SE RETEMPLA LA RED, UTILIZANDO 50 MTS DE CABLE RECUPERADO. TRAFO O21444 1X2.1 DUAL 16:53 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:08:01
8245871 | 932518 | AMA23L12 | W30560 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 18:35 | 2024-04-21 19:00 | 0.41 | 2 | 11 | - | INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W30469 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30560 INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W30569 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 EL TECNICO NO ALCANZA A CONFIRMAR SERVICIO DE ENERGIA EN LAS VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 23:31:54
8245873 | 932518 | AMA23L12 | W30569 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:17 | 2024-04-22 07:41 | 14.39 | 1 | 123 | - | INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W30469 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30560 INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W30569 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 EL TECNICO NO ALCANZA A CONFIRMAR SERVICIO DE ENERGIA EN LAS VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 23:31:54
8246172 | 932529 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:41 | 2024-04-22 14:11 | 6.5 | 1 | 37 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246198 | 932594 | ESM23L12 | C29041 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 14:06 | 2024-04-22 14:10 | 0.07 | 10 | 11 | 19:45 a 19:48 CERRADAS ABIERTAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESM23L12 PLANTA ESMERALDA PARA CAMBIAR FUSIBLE EN EL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN LA ESMERALDA YA QUE ESTABA QUEMANDO FUSIBLE Y SE CREIA QUE ERA POR FALLA EN EL RAMAL DE MORAVO, DESPUES DE CERRAR LA INTERCONEXIO NUEVAMENTE QUEDA TODO NORMAL,.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:12<br><br>SE ABRIERON CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y SE CERRARON CUCHILLAS C23148 ITX ENTRE LOS CIRCUITOS ESM2312 E INS23L14 MORAVO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:37:17<br><br>INFORMA EL PERSONAL QUE ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 SE REVENTO LA LINEA DE GUARDA Y UNA DE LAS FASES, EL DIA DE HOY POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SOLO SE ALCANZO REPARAR LA LINEA DE GUARDA, QUEDA PENDIENTE REPARAR LA LINEA Y ORGANIZAR LINEA VOLADA DEL ASILADOR PIN EN EL NODO C23597<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:36:15<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO SE REALIZAN 2 ENAYOS Y RECHAZA SE INFORMA A P?RSONAL DISPONIBLE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 12:04:05<br><br> | INS23L14 MORAVO, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO CON CORTE VISIBLE, ABIERTAS CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y CERRADAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESME23L12 PLATA ESMERALDA, PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 Y ORGANIZAR LINEA PRIMARIA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO C23597 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:41:07 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:26
8246352 | 932533 | PSV23L13 | E62265 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:37 | 2024-04-22 09:56 | 26.32 | 1 | 11 | - | SW E62253 5X6T ESTABA RECHAZANDO Y EN REVISION SE ENCONTRO DPS FALLADO SE AISLA NODO E62259. TR E62263 1X2H SW E62220 1X6T TR E62265 1X2H TR E62251 1X2H POR WILSON VILLA: TR E62094 1X3H TR E62353 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:20:10
8246420 | 932562 | FLR23L15 | E51314 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-22 10:11 | 2024-04-22 11:06 | 0.92 | 3 | 11 | - | TR E51278 2X3H SW E51314 2X6T TR E51453 1X3H SW E51294 1X6T TR E51285 1X3H TR E51183 FALLADO RIMEL DE 5KVA. 7.6 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:22:33
8246482 | 932602 | NSA23L12 | L13237 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-22 08:38 | 2024-04-22 14:45 | 6.12 | 1 | 26 | - | SW L13200 1X6T SW L13237 3X6T DE REPETICION ESTABA POR FUERA. TR L132371X2H TR L13242 1X2H TRAFO L13295 2X2H EN CORTO PARA REVISION Y O PRUEBAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:08:22
8246643 | 38622 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 11:10 | 2024-04-23 11:13 | 0.05 | 7 | 11 | - | DISPARO DE ELEMENTOS DE 13.2KV, CAUSA DE DESCONOCIDA
8246649 | 932724 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 11:43 | 2024-04-23 11:44 | 0.02 | 7 | 11 | 12:47: REPORTA ALEXANDER MURILLO, TEMPLETE SUELTO EN EL C13930 TOCANDO EL DPS; LE VAN A DAR TEMPLE. 13:18: ARC OFF CTO ALGARROBO, YA DIERON RETEMPLE AL VIENTO PPRIMARIO Y VAN A NORMALIZAR TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:21:46<br><br> | APROVECHANDO QUE REPARAN TEMPLETE SUELTO EN EL C13930, SE NORMALIZA TOPOLOGIA CTO ALGARROBO, QUEDANDO ABIERTAS SW DE ITX 2CC5MN21 Y 2MA4MN21 Y, SE CIERRAN SECIONES C15120 Y C15145. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:43:03
8246651 | 932724 | MNA23L12 | 2CC5MN21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 11:44 | 2024-04-23 13:23 | 1.64 | 7 | 11 | 12:47: REPORTA ALEXANDER MURILLO, TEMPLETE SUELTO EN EL C13930 TOCANDO EL DPS; LE VAN A DAR TEMPLE. 13:18: ARC OFF CTO ALGARROBO, YA DIERON RETEMPLE AL VIENTO PPRIMARIO Y VAN A NORMALIZAR TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:21:46<br><br> | APROVECHANDO QUE REPARAN TEMPLETE SUELTO EN EL C13930, SE NORMALIZA TOPOLOGIA CTO ALGARROBO, QUEDANDO ABIERTAS SW DE ITX 2CC5MN21 Y 2MA4MN21 Y, SE CIERRAN SECIONES C15120 Y C15145. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:43:03
8246718 | 932731 | BEL23L12 | O11276 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-23 14:06 | 2024-04-23 15:12 | 1.1 | 2 | 11 | - | se cambia 1fq de 12a t en seccion o11276, se retira guaduas sobre al red en los nodos o11280, o11276 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 15:22:43
8247226 | 932812 | PSV23L13 | E62188 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 05:41 | 2024-04-24 11:25 | 5.73 | 1 | 11 | - | TR E62192 1X2H 10:25 TR E62188 1X3H 11:25 SW E62204 1X6T 11:50 SW E62214 1X12T 12:45 TR E62217 1X3H 13:40 TR E62225 1X3H 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:25:09
8247407 | 932844 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 04:04 | 2024-04-24 12:28 | 8.4 | 1 | 0 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8247468 | 932918 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:39 | 2024-04-25 10:43 | 11.07 | 2 | 0 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8247555 | 932923 | MNA23L13 | 2CC3MN31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 08:12 | 2024-04-25 08:14 | 0.03 | 4 | 11 | 12:17 SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 12:18 SE ABRE SW DE ITX C15326 (REPOSO-ALGARROBO) 12:19 SE CIERRA CTO MNA23L12 12:20 SE CIERRA 2CC12R01 QUEDNDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL SE CONTINUAN ATENDIENDO DESPACHO DE REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:39:23<br><br>SE RETIRARON ARBOLE QUE ESTABAN SOBRE LAS REDES, SE REPARA LINEA REVENTADA 10:40;58 SE ABRE ITX 2CC3MN31 10:43:24 SE CIERRA SW C11159 (NO EXISTE EN SISTEMA, INGRESADA COMO APERTURA DE TRAMO DE RED COD 63) FINALMENTE SE CIERRA CTO DESDE CABECERA CHA23L13 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:43:41<br><br>SE ENCONTRO FALLA EN NODO C10013 (CTOS CHA23L12-CHA23L13) EN PARALELO. ARBOL SOBRE LAS REDES. L?NEA REVENTADA DEL CTO CHA23L12, EL CTO CHA23L13 NO TIENE DA?O, PERO SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA DE TRABAJO YA QUE EN EL NODO C10013 ES COMPARTIDA PARA AMBOS CTOS SE REALIZ? APERTURA DE LA SW C10015 CTO CHA23L12 SE CIERRA CUMULOS 2CC12R01 RECHAZA. 07:25 SE ABRE SW C11059 (PUNTO FISICO C10014) NO EXISTE SW EN SISTEMA, SE INGRESA APERTURA DE TRAMO DE RED CON N?MERO 63. SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS DE CIERRE AL RECO DE CUMULOS DE PALESTINA 2CC13R01 Y ESTE SE VEI? CERRADO EN SURVALENT, ABIERTO EN EVENTOS SP7 SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DE ITX 2CC3MN31 POSTERIOR REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2CC13R01 POR BY-PASS A LAS 08:22 SE CONFIRMAN SERVICIOS Y SE ENCUENTRA UN SECTOR SIN SERVICIO, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA SW C11030 CON FUSIBLE TIPO PUENTE QUEMADO, SE HACE UN SWITCHEO A LA ITX 2CCCMN31 PARA CAMBIAR FUSIBLE A LA SW C11030 2 X 100P NORMAL A LAS 08:35, SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE FINALIZAR REPARACI?N DE LINEA REVENTADA EN NODO C10013 Y NORMALIZAR TOPOLOG?A <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 09:45:04<br><br>se abre reconectador de c?mulos de cto reposo y se cierra itx con algarrobo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 06:45:59<br><br>MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. NUEVAMENTE DISPAROA CTO PALESTINA Y RECHAZA CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:22:38<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:59:36
8247564 | 932923 | MNA23L13 | 2CC3MN31 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 08:35 | 2024-04-25 08:36 | 0.02 | 4 | 11 | 12:17 SE REALIZA APERTURA DE CTO MNA23L12 12:18 SE ABRE SW DE ITX C15326 (REPOSO-ALGARROBO) 12:19 SE CIERRA CTO MNA23L12 12:20 SE CIERRA 2CC12R01 QUEDNDO CTOS EN TOPOLOGÍA NORMAL SE CONTINUAN ATENDIENDO DESPACHO DE REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:39:23<br><br>SE RETIRARON ARBOLE QUE ESTABAN SOBRE LAS REDES, SE REPARA LINEA REVENTADA 10:40;58 SE ABRE ITX 2CC3MN31 10:43:24 SE CIERRA SW C11159 (NO EXISTE EN SISTEMA, INGRESADA COMO APERTURA DE TRAMO DE RED COD 63) FINALMENTE SE CIERRA CTO DESDE CABECERA CHA23L13 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:43:41<br><br>SE ENCONTRO FALLA EN NODO C10013 (CTOS CHA23L12-CHA23L13) EN PARALELO. ARBOL SOBRE LAS REDES. L?NEA REVENTADA DEL CTO CHA23L12, EL CTO CHA23L13 NO TIENE DA?O, PERO SE HACEN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA DE TRABAJO YA QUE EN EL NODO C10013 ES COMPARTIDA PARA AMBOS CTOS SE REALIZ? APERTURA DE LA SW C10015 CTO CHA23L12 SE CIERRA CUMULOS 2CC12R01 RECHAZA. 07:25 SE ABRE SW C11059 (PUNTO FISICO C10014) NO EXISTE SW EN SISTEMA, SE INGRESA APERTURA DE TRAMO DE RED CON N?MERO 63. SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS DE CIERRE AL RECO DE CUMULOS DE PALESTINA 2CC13R01 Y ESTE SE VEI? CERRADO EN SURVALENT, ABIERTO EN EVENTOS SP7 SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DE ITX 2CC3MN31 POSTERIOR REALIZA CIERRE DE RECO DE CUMULOS 2CC13R01 POR BY-PASS A LAS 08:22 SE CONFIRMAN SERVICIOS Y SE ENCUENTRA UN SECTOR SIN SERVICIO, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA SW C11030 CON FUSIBLE TIPO PUENTE QUEMADO, SE HACE UN SWITCHEO A LA ITX 2CCCMN31 PARA CAMBIAR FUSIBLE A LA SW C11030 2 X 100P NORMAL A LAS 08:35, SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE FINALIZAR REPARACI?N DE LINEA REVENTADA EN NODO C10013 Y NORMALIZAR TOPOLOG?A <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 09:45:04<br><br>se abre reconectador de c?mulos de cto reposo y se cierra itx con algarrobo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-25 06:45:59<br><br>MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. NUEVAMENTE DISPAROA CTO PALESTINA Y RECHAZA CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:22:38<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:59:36
8247668 | 932967 | AGU23L15 | N43563 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 08:32 | 2024-04-25 10:55 | 2.38 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW N43563 SE CAMBIA 1X1AH TR N43565 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-25 12:37:59
8247769 | 932937 | AGU23L14 | N42342 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 19:37 | 2024-04-25 11:06 | 15.48 | 1 | 11 | N42812 1F 0.4 DUAL 10:00 N42342 1F 0.4 DUAL 11:05 N42345 SE CAMBIA DPS PRIMARIO , A LAS 12:50 N42343 1F 6A TIPO T 13:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 15:36:30<br><br> | N42812 1F 0.4 DUAL 10:00 N42342 1F 0.4 DUAL 11:05 N42345 SE CAMBIA DPS PRIMARIO , A LAS 12:50 N42343 1F 6A TIPO T 13:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 15:51:06
8247801 | 932935 | BEL23L12 | O11276 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 13:34 | 2024-04-25 14:11 | 0.62 | 2 | 11 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6AT EN SECCION NUEVA UBICADA EN EL NODO O11279 LA CUAL ALIMENTA UN TRANSFORMADOR NUEVO QUE TAMPOCO ESTA EN EL SISTEMA, SE DEBE ACTUALIZAR DICHA ACTIVIDAD, SE ENVIA CORREO Y SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA REALIZAR DICHA GESTION SE ABRE SECCION O11276 PARA DARLE ALTURA A LINEA DE GUARDA EN EL NODO O11279 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:58:56
8248044 | 38649 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:03 | 2024-04-26 07:11 | 0.12 | 10 | 11 | - | Disparo circuito INS30L22, se coordina con el operador de planta esmeralda.
8248457 | 933195 | INS23L13 | C22710 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:39 | 2024-04-26 17:51 | 4.2 | 1 | 0 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf c22659 se cambia 1fq tipo puente de 100a en seccion c22716 se cambia 1fq de 30a t en seccion c22710 se cambia 3fq de 50a t en seccion de repeticion c22741, una fase por fuera fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 18:37:39
8248738 | 932179 | AMA23L15 | W33136 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-27 09:08 | 2024-04-27 11:48 | 2.67 | 1 | 11 | - | INSTALACIÓN DE DOS APOYOS DE 8 METROS DE FIBRA Y CAMBIO DE TRAMO DE RED QUE ESTA EN ACSR 4 POR TRIPLEX 2. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 11:53:02
8248990 | 933221 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:15 | 2024-04-27 14:50 | 8.59 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249056 | 933260 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:16 | 2024-04-27 12:40 | 6.41 | 1 | 0 | - | SW E55035 6X30T 12:20 1 FASE POR FUERA TR E55288 1X0.4 DUAL 11:09 E55115 CONECTOR CUÑA SULFATADO PENDIENTE PARA CAMBIO. SW E55184 1X12T 17:50 UNA FASE POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:07:42
8249077 | 933295 | MGT23L15 | W23182 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 15:54 | 2024-04-27 17:48 | 1.9 | 1 | 11 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF W23182 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA . SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 18:02:23
8249123 | 933251 | BOA23L13 | O21344 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:07 | 2024-04-27 11:04 | 17.95 | 1 | 0 | - | SECCION O21344, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA *TRANSFORMADOR O21358, SE CAMBIAUN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL *TRANSFORMADOR O21353, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL. *SECCION O213554, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O21357 SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 DUAL. *TRANSFORMADOR O21505, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. *EN EL TRANSFORMADOR O21438, SE REPARA LINEA SECUNDARIA ROTA SIN APERTURA DE TRANSFORMADOR A LAS 16:43. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:54:29
8249297 | 933221 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:03 | 2024-04-27 16:21 | 21.29 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249610 | 933371 | MGT23L15 | W23146 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 07:51 | 2024-04-28 13:45 | 5.9 | 1 | 11 | - | se cambia 2fq de 1.0a en trf w2314, se hace poda y se desentorcha red quedando el servicio normal se cambia 1fq de 6a t en seccion w23063 se cambia cambia fusible en trf w23997 y rechaza, se recorre encontrando arbol sobre la red, se hace poda y se normaliza nuevamente quedando el servicio normal, se gastan 3fq de 0.4 en total Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 15:04:41
8249814 | 933414 | FLR23L15 | E51165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 19:38 | 2024-04-28 17:34 | 21.93 | 1 | 11 | SW E51170 17:19 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS TRF E51165 17:34 1F 0.4 DUAL SW E51195 18:16 4F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FUSIBLES DE 12A TIPO T SEGUN COORDINACION ) 2 FASES FALLADAS TRF E51233 18:45 1F 0.4 DUAL TRF E51169 19:20 2F 0.4 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 19:56:00<br><br> | SW E51170 17:19 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS NO EXISTE EN EL VISOR DE REDES SE MARCA REPORTE A GIGA TRF E51165 17:34 1F 0.4 DUAL SW E51195 18:16 4F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FUSIBLES DE 12A TIPO T SEGUN COORDINACION ) 2 FASES FALLADAS TRF E51233 18:45 1F 0.4 DUAL TRF E51169 19:20 2F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 20:34:41
8249975 | 933440 | AMR23L14 | C31285 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-29 06:12 | 2024-04-29 10:51 | 4.65 | 3 | 14 | - | SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C21285 Y RECHAZA A LAS 8:30 AM. SE HACE RECORRIDO Y SE EVIDENCIA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C31659 AL C31660, TAMBIEN SE EVIDENCIA 1 CAJA PRIMARA VOLADA Y DPS FALLADOS. SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN NODO C31652 (TRAMO 66497). USUARIO ACEPTA CTA DE COBRO PARA REPARACION DE LA NOVEDAD. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE NORMALIZA SW C31285 CON 2FQ 20T QUEDAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, SE GASTARON 3FQ 20T, Q POR ENSAYO Y 2 PARA NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 11:14:19
8250010 | 933452 | ROS23L12 | D13009 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 12:00 | 2024-04-29 12:20 | 0.34 | 1 | 11 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO TRF D13009 PARA REPARAR Y SE LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA (2 FASES Y NEUTRO). SE APLOMA POSTE DE 8 MT DE FIBRA DE VIDRIO. NOTA: QUEDA LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SUELO (LINEAS QUE PASABAN POR OTRAS ESTRUCTURAS) EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA LLAMAR A INFORMAR LO DE ALUMBRADO PUBLICO Y NORMALIZAR CON LA EMPRESA CORRESPPONDIENTE) Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-29 13:12:16
8250253 | 933451 | FLR23L15 | E51205 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 13:50 | 2024-04-29 16:55 | 3.08 | 1 | 11 | - | JEFFERSON FLOREZ - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51278 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E51284 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51413 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2.1 DIUAL TF E51450 - 14:20 CAMBVIA 2 FQ 3 H TF E51312 - 15:40CAMBIA 1 FQ 2,1 DUAL TF E51296 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51426 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 INFORMA AT SACAR REPORTES E51359 NO ALCANZO A REVSIAR CARLOS AYENDE - 16:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF E51178 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 18:40:35
8250257 | 933496 | AMR23L14 | C31285 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-29 17:20 | 2024-04-29 18:41 | 1.35 | 3 | 11 | - | SE ABRE SW C31285 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA Y CAMBIAR CAJA PRIMARIA Y DPS FALLADO EN TRF C31660 CUENTA DE COBRO 29510. EN EL PUNTO DONDE SE ABRIERON LOS ARCOS NODO C31652 (TRAMO 66497) SE INSTALA UNA SW Y QUEDA CON 2 FUSIBLES DE 6 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 18:54:35
8250298 | 933441 | AGU23L14 | N42428 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 12:31 | 2024-04-29 18:31 | 6 | 1 | 11 | - | SE ABRIO LA SW N42281 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA Y 1X1.0DUAL TR N42283 SE CAMBIA 1X6AT SW N42390 SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR N42428 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 20:11:16
8250817 | 933666 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 16:34 | 2024-05-01 11:49 | 19.26 | 1 | 0 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8250861 | 933637 | PSV23L14 | E61650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 12:56 | 2024-04-30 14:36 | 1.66 | 1 | 11 | - | EN LA SECCION E61650 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T EN EL TRANSFORMADOR E61652 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 17:33:29
8250863 | 933637 | PSV23L14 | E61652 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:36 | 2024-04-30 16:25 | 1.82 | 1 | 11 | - | EN LA SECCION E61650 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T EN EL TRANSFORMADOR E61652 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 17:33:29
8251041 | 933582 | COL23L13 | N46272 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 06:43 | 2024-04-30 11:45 | 5.04 | 3 | 11 | - | 11:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N46272, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:38:07
8242850 | 38565 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:11 | 2024-04-17 07:22 | 0.18 | 10 | 11 | - | Se presenta disparo del circuito INSULA-ALTAMAR 33 KV, se coordina con el operador de planta Esmeralda el cierre
8245537 | 927806 | DON23L14 | L11276 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 07:14 | 2024-04-21 18:48 | 11.55 | 8 | 0 | la sw L11183 esta abierta , se ensaya DON23L14, recibe normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:21:53<br><br>al cerrar DON23L14 rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:07:05<br><br> | Se realizó REPOTENCIACIÓN DEL CIRCUITO DON23L14 (DORADA NORTE_VEGA GRANDE), CAMBIO DE CABLE ACSR POR CABLE COMPACTO 4/0 DESDE LA SUBESTACION HASTA EL NODO L11106 (NODO FISICO B69005). GRUPOS DE EXPANSION Y REPOSICION CONTRATO CW254278 ENERVISA. ADICONAL Nota: Personal de Mantenimiento labora en circuito Vegagrande DON23L14 entre la subestacion y el la seccion L11276, Donde se ejecutaran pendientes de Mantenimiento nivel 3 y poda de vegetacion. A cargo de Anyinson Scarpetta Se normalizó la sw l11868 cerrada a las 20:00, queda abierta la se l11214, de esta manera queda ausencia de tensión entre los nodos L11183 al L11214 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 23:48:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:22:37
8252142 | 933884 | CHA23L13 | C11030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 19:57 | 2024-05-02 13:01 | 17.06 | 4 | 11 | CHA23L13 SW C11030 13:00 3F TIPO CAÑUELA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:29<br><br> 2CC3MN31 POR SOLICITUD DEL AT GIOVANY FAJARDO SE REALIZA ENSAYO A LA ITX PARA DESCARTAR FALLA EN EL NODO C11030<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:06<br><br> | 1x30T en la seccion C11046 causa descargas atm en el sector. 2x30T en la seccion C11525 causa descargas atm en el sector. Queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:17:20
8253525 | 934190 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:50 | 2024-05-05 09:21 | 25.51 | 3 | 0 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8254033 | 934407 | AZA23L15 | M43265 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-07 06:32 | 2024-05-07 09:22 | 2.83 | 2 | 11 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 11:08:37
8255478 | 934720 | COL23L12 | N47126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:23 | 2024-05-09 11:14 | 26.85 | 4 | 18 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N47126 4 15 H 11:13; sección de repetición 1 fase fallada. TR N47131 2 1 H 13:38 TR N47134 2 1 H 16:53; se encuentra DP´s fallado, requiere cambio. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 20:35:29
8255533 | 934823 | NRA23L14 | N11697 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 14:06 | 2024-05-10 18:30 | 28.41 | 2 | 11 | 09:32: REPORTA JAMES QUE EN TRF N11750 HAY BORNE SECUNDARIO DEL NEUTRO REVENTADO, AL PARECER CAYO UN ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA DE ACUEDO CON RELATO DE ASERRADORES DEL SECTOR(NO PUDO VERIFICAR), YA JAMES SE RETIRA DE LA ODT. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 09:41:39<br><br>09:16: REPORTA JAMES LINEA PRIMARIA REVENTADA A PARTIR DEL N11697, INFORMO A GIOVANNY FAJARDO Y SE SOLICITO APOYO A HUGO ROJAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 09:28:33<br><br> | SE REPARA LINEA DE MT REVENTADA EN EL NODO N11760, PARA ELLO SE REALIZO MANIOBRA SOBRE LA SECCION N11697 Y SE GASTO 1fqX6T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-10 18:51:01
8255663 | 934875 | AMA23L16 | W30713 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-10 09:09 | 2024-05-10 11:25 | 2.27 | 2 | 11 | - | SE CAMBIA 3X8AT SW W30713 1 FASE FALLADA SE RETIRAN RAMAS DELA RED PRIMARIA W30714 AL W30715 SE ABRE TRANSFROMADOR W30973 SE RETIRA NIDO EN TRE LOS BORNES PRIMARIOS DEL TRAFO W30923_15 Y W30923_02 ABEJAS EN APOYOS SECUNDARIOS Y EL USUARIO INFROMA QUE 5 APOYOS SECUNDARIOS MAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 14:14:14
8257002 | 935381 | GTO23L13 | L22093 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 09:38 | 2024-05-15 12:14 | 2.6 | 2 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 8T SW L22119 NORMAL A LAS 11:46 3 X 6T SW L22093 NORMAL A LAS 12:13 ACAUSA DE LLUVIAS Y DESCARGAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:16:10
8257434 | 932829 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-17 08:01 | 2024-05-17 19:22 | 11.35 | 2 | 0 | - | se cumple ODO - 08:00 A 08:20 Y 17:29 A 17:501 APERTURA DE RECONECTADOR 2BE12r01 - 08:20 A 17:45 ABIERTOS ARCOS NODOS O11259 AL O11270 CODIGO 38849 DNA 7 TRAFOS CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIAA PARTIR DEL NODO O11283 PARA ELECTRIFICACION DE 130 USUARIOS VDA LA JUDEA BELALCAZAR EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 - 08:20 A 19:22 ABIERTA SW O11276 17:30 A 17:49 HACE CORTE VISBLE ABRIENDO SECCIONADOR DE LINEA 2BE12R01 POR AT ADRIAN MAURICIO OSPINA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 19:29:22
8257463 | 935575 | GTO23L13 | L22093 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 19:24 | 2024-05-17 09:21 | 13.95 | 2 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW L22093, SE REALIZÓ PODA DE VEGETACIÓN ENTRE LOS NODOS L22099 AL L220100 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-17 10:11:15
8257896 | 935717 | AMA23L16 | W30713 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 17:50 | 2024-05-19 16:31 | 22.67 | 2 | 11 | - | Informa el personal técnico que se revisa y se encuentra línea primaria reventada entre los nodos W30717 al W30714, una fase, toma registro fotográfico y lo envía al asistente Hébert Jaine para que se gestione su reparación, se deja pendiente para esta actividad. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 18:59:17
8259454 | 936131 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:58 | 2024-05-23 10:21 | 16.39 | 2 | 0 | SE REALIZA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C21096 CODIGO 60391 Y SE CIERRA LA SW C21238<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:57:55<br><br>19:31 INFORMA AT ALEXANDER MURILLO QUE PALO CAYO SOBRE RED PRIMARIA Y REVENTO 3 FASES Y NEUTRO ENTRE NODOS C21073 A C21086 - Y APOYO C21074 QUEDO TORRE DOBLADA - SE REQUIERE DOS GRUPOS Y UN POSTE DE PASOI DE 12 METROS - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:44:45<br><br>18:55 INMFORMA AT JOSE ALEXANDER MURILLO QUE LA POLICIA REPORTA LINEAS EN PISO EN VIA DE CHINCHINA ANTES DE LLEGAR A LA PLATA FINCA LA ARGENTINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:51:14<br><br>JOSE ALEXANDER MURILLO - 20:11 ABIERTA SW C21238 - 20:12 CERRADO 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:47:01<br><br>17:51 A 17:55 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 17:57 A 19:45 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 18:19 CERRADO INS23L12 LA PLATA RECHAZA - 19:37 ABIERTA SW C21068 POR JOSE ALEXANDER MURILLO - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA - SE PUEDE HACER ENSAYO DESDE S/E INSULA A CIRCUITO LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 19:55:47<br><br> | SE REALIZÓ RETIRO DE ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LAS REDES, SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO MT, SE DESHICIERON MANIOBRAS DE IINTERCONEXIÓN APOYANDONOS CON LA ODO PROGRAMADA 934593 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 18:26:57 INGRESA PENFDIENTE TF C21101 - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 07:13:41
8251345 | 933713 | BOA23L13 | O21358 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:27 | 2024-05-01 12:28 | 5.02 | 1 | 11 | linea secundaria rota entre los nodos o21382-278<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 13:46:13<br><br> | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, CONFIRMANDO SERVICIO. NOTAS: 1. SW DE REPETICION O21244 CAMBIAN 5FQ*67 UNA FASE FALLADA, DOS FUSES EN REPOSICION. 2. TRF O21382 QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL DE LA RED, REPARAR TORRE SECUNDARIA DOBLADA Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS LOS CUALES TUVIERON QUE ABRIR PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 17:13 CON 2FQ*0.4 DUAL(SE GENERA PENDIENTE DESDE ESTA ODT). 3. TRF O21278 DEJAN ABIERTOS ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PARA PODER NORMALIZARLO A LAS 18:44 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO(SE HACE PENDIENTE POR FUERA DE LA ODT). 4. POR FALTA DE TIEMPO, NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O21376 Y O21424, SE LES AGRGO NOTA RESPECTIVA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 21:27:09
8251558 | 933728 | FLR23L12 | E50024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 05:32 | 2024-05-01 13:10 | 7.64 | 1 | 0 | - | Ejecuta las siguientes actividades: 08:45 Se encuentra sevicio normal en el transformador E50063, se dirige a la subestación porque falta unafase. 10:08 Se cambia fusible quemado de P100 en la sección E50024, tenía una vela derretida, se instala porta fusible. 13:0 Se acciona auto protegido del transformador E50147 13:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50141 13:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50129 14:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50110 Se cambia fusible quemado en el transformador E50180 y rechaza, informa que el transformador tiene un ruido extraño, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador, se genera pendiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:01
8251586 | 933730 | FLR23L15 | E51416 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:55 | 2024-05-01 13:38 | 0.73 | 1 | 11 | - | INSTALA 7 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51256 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 3 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51278 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.6 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51280 INSTALA 1 FQ 0.4 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51257 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51413 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51416 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 17:48:37
8251591 | 932968 | MGT23L12 | W20273 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-01 09:05 | 2024-05-01 12:00 | 2.92 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ PODA SOBRE TODO EL CIRCUITO SECUNDARIO DEL TRAFO W20273. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 19:39:59
8251640 | 933741 | VCT23L14 | E12537 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:37 | 2024-05-01 11:05 | 4.46 | 1 | 11 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 10:32 Se cambia fusible quemado en la sección L11838 y rechaza informa el personal técnico que requiere grupo, le informa al asistente Anyinson, se genera pendiente. 11:05 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E12527 12:35 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección E12012 16:00 Se revisa el reporte del usuario del transformador E12020, se encuentra transformador normal, se debe revisar posible linea secundaria suspendida, le informa al asistente Anyinson, se genera pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:41:14 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE SW L11838 PARTICULAR - SE INFORMO A USUARIO DEBE REPARAR CON PARTICULAR INFORMO ASISTENTE ANYINSON SCARPOETA- SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE PARA QUE NO APREZCA EN REPORTES GIO - YA QUE NO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 11:47:02
8251647 | 933738 | NSA23L12 | L13269 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:31 | 2024-05-01 10:00 | 2.48 | 1 | 11 | - | 09:40 Se cambia fusible quemado de 15T sección de repetición L13271, una fase fallada 10:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13269 10:50 Repone fusible quemado de 10T en sección de repetición 11:55 Se cambia fusible quemado en la sección L13263 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13502 13:30 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el trasformador L13274 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13304 15:45 Repone fusible quemado de 10T en sección L13288 16:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13264 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:59:12
8252406 | 933920 | FIL23L13 | N21490 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 08:48 | 2024-05-02 15:50 | 7.03 | 1 | 11 | - | 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N21490 Se cambia fusible quemado en el transformador N21419 y rechaza, pendiente hacer pruebas al transformador, se genera pendiente para esta actividad, se requiere acompañamiento. 18:05 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N21487 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 19:26:41
8252533 | 933965 | AMA23L15 | W33264 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-03 06:32 | 2024-05-03 07:56 | 1.4 | 1 | 11 | - | EN EL TRANSFORMADOR W33264, SE RETIRA ZARIGUEYA QUE SE ENCONTRABA SOBRE EL TRANSFORMADOR Y SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-03 09:54:26
8252721 | 933986 | FLR23L15 | E51205 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-03 07:46 | 2024-05-03 11:12 | 3.43 | 1 | 11 | TR E51266 1X1.0 DUAL 09:19 TR E51205 1X1.0 DUAL 11:12 SE AISLA RAMAL POR TORECILLA CAIDA Y REDES ENTORCHADAS, CASA DESHABITADA. TR E51433 1X1.3 DUAL 13:46<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-03 14:34:22<br><br> | - TR E51266 1X1.0 DUAL 09:19 - TR E51205 1X1.0 DUAL 11:12 SE AISLA RAMAL POR TORECILLA DOBLADA Y REDES ENTORCHADAS, CASA DESHABITADA - UN USUARIO SIN SERVICIO - USUARIO DEBE VOLVER A LLAMAR CUANDO VAYA A HABITAR LA VIVIENDA - TR E51433 1X1.3 DUAL 13:46 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:24:27
8253083 | 934102 | CAM23L14 | D12904 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 22:04 | 2024-05-04 08:51 | 10.79 | 1 | 11 | - | 07:30 Se cambia fusible quemado en la sección D12904 y rechaza, se revisa y se encuentra vegetación sobre la red, se hace poda, también se encuentra arco primario reventado en el transformador D12198, mediante cuenta de cobro 30330 se hace la reparación, se cambia caja primaria. 09:58 Se cambia fusible de 8T en la sección D12213 14:10 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador D12175 después de realizar poda de vegetación sobre la red secundaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 15:03:48
8253221 | 934152 | MGT23L15 | W23182 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-04 13:30 | 2024-05-04 16:15 | 2.75 | 1 | 11 | - | Se reparar linea secundaria rota, queda el servicio normal en el sector, fue necesario realizar maniobras Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 17:50:48
8253388 | 934193 | FIL23L13 | N21490 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-05 09:31 | 2024-05-05 12:41 | 3.17 | 1 | 11 | - | Se abre la sección N21490 para cambiar transformador quemado N21419, se instala un transformador de 3 KVA a 7.6 KV marca Rymel, serie 2022040080, empresa 601225, se instala fusible de 1H y 2 DPS de baja tensión. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 15:18:21
8253441 | 934201 | FLR23L15 | E51205 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:45 | 2024-05-05 09:35 | 23.83 | 1 | 11 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ - CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 Y EXPLOTA DPS - SE AISLA DPS - 11:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS AT INFORMA A ASISTEN DE ZONA ANYINSON SCARPETA JEFFERSON FLOREZ - 08:50 CAMBIA 2 FQ 2.1 DUAL TF E51209 - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 - 10:545 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51294 - 11:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51269 - 11:55 CAMBIA 4 FQ 15 T SW E51352 DE REPETICION - UNS FASE POR FUERA - SE LLAMA A USUARIO TF E51364 REPORTA TIENE ENERGIA BAJA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 15:12:19
8253621 | 934287 | BUM23L12 | W10791 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-06 07:31 | 2024-05-06 09:00 | 1.48 | 1 | 11 | - | TR W10791 1X0.6 DUAL. SE RETIRA RAMA DE LA RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-06 09:33:00
8253630 | 933531 | NRA23L14 | N11677 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-06 09:05 | 2024-05-06 14:50 | 5.75 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N11677 DIRECCION VDA MORRO AZUL PARA REALIZAR LA PODA A RAMAL SECUNDARIO SE EJECUTÓ LA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 15:14:16
8253741 | 38733 | ESM23T11 | ESM23T11 | TFP | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 15:38 | 2024-05-07 22:41 | 31.06 | 10 | 11 | - | Cierre ESM23T11 solicitada por personal de planta esm
8253855 | 934352 | HER23L16 | D24402 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:39 | 2024-05-06 17:41 | 2.03 | 1 | 11 | - | se normaliza sw d24449 se normalizan tr d24398-402 servicio normal en tr d24056, 17+15 hrs nodo D24105: se ajusta acometida en secundario usando conectores , medidor 20100107742, cta de cobro 30375 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 20:19:04
8254135 | 934430 | BOA23L13 | O21358 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 07:27 | 2024-05-07 09:59 | 2.53 | 1 | 11 | - | EN EL TRANSFORMADOR O21358, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. EN LA SECCION O21126, SE REPONE FUSIBLE DE 12T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO CON USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:54:14
8254263 | 934429 | BOA23L12 | O23535 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 10:15 | 2024-05-07 15:34 | 5.32 | 2 | 11 | - | SW O23703 5X20T 1 FASE POR FUERA. UN CORTACIRCUITO SOLO TIENE DOS OPORTUNIDADES. USUARIO O23709 SE LE ACCIONA BREAKE PIN DE CORTE. TR O23716 5X1.6 DUAL 11:42 SE REALIZA PODA AL SECUNDARIO. SW O23118 1X6T 12:38 TR O23528 2X0.4 DUAL 14:06 TR O23529 2X1H 14:41 UNA CAJA PUENTEADA, SE DEBE CAMBIAR CAJA Y DPS PRIMARIO. SW O23535 1X6T 15:33 TR O23536 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23016 33X12T 18:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 20:13:32
8254298 | 934469 | VBO23L14 | W36213 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:46 | 2024-05-07 12:33 | 5.78 | 5 | 11 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8254547 | 934548 | ESM23L12 | C23148 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-08 00:48 | 2024-05-08 18:54 | 18.1 | 10 | 11 | Se llama al grupo de reparaciones de santagueda (David Vargas), se le solicita el favor de ir a la S/E AMR para realizar corte visible en la línea 33kv (Abrir cuchillas de barra y línea). Se le da instrucción a las 7:24 al compañero David Vargas de hacer corte visible al cto 33kv AMR30L13 AMR - INS y se le confirma que el reconectador esta abierto, puede proceder a realizar corte visible. Al momento de realizar la maniobra se escucha en linea un arco y se presenta disparo de la linea 33kv AMR30L11 IRRA y IRR30L12 ALTAMAR por ambos extremos. Informa el tecnico que el reconectador tiene carga, se logra evidenciar que el tecnico abrio las cuchillas del cto que no era AMR30L11 IRRA, las cuchillas que abrio no son las que se le dio instruccion de abrir. Se le pregunto al técnico como se encuentra y su estado de salud y el técnico informa no presento ninguna novedad de salud o accidente, se encuentra bien, informa estar fuera de linea. Se realiza cierre de la linea 33kv AMR30L11 IRRA e IRR30L12 ALTAMAR por ambos extremos y cierra normal. Se le da instruccion de nuevo al tecnico de hacer corte visible al cto 33kv AMR30L13 AMR - INS y confirma tener abierto las cuchillas de barra y linea del cto 3kv AMR30L13 AMR - INS<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-10 08:05:10<br><br>16+46. luego del recorrido a la linea INS-AMR 33 KV se encuentran las siguientes novedades por nodos: B21007: Arbol cobre la linea B21022 y B21025: 02 aisladores fallados B21028-026-030-149: de a 01 aislador pin fallado. para reparar novedades se requiere corte visible en subestacion AMR( grupo de reparaciones) y en subestacion INS se debe aterrizar la linea ( operador)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-09 17:11:05<br><br>18:45 se abren cuchillas de bypass del reconectador 3IN22R01 y se ensaya el cto 33 kv INS - AMR pero rechaza continuan recorrido ma?ana<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-08 19:03:53<br><br>17:04 SE REALIZA ENSAYO A LA LINEA INS - AMR YA QUE SE ECONTRO AISLADOR PIN EN MAL ESTADO EN EL NODO B21149 PERO RECHAZA, CONTINUA EL RECORRIDO MA?ANA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-08 17:47:39<br><br>SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A ORLANDO GRANADA PERO NO HAY PERSONAL DISPONIBLE PARA RECORRER EL CIRCUITO PORQUE ESTAN EN PUEBLO RICO PARA REALIZAR LABORES PROGRAMADAS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 05:58:22<br><br>QUEDA PENDIENTE LA REVISION DEL CIRCUITO INS - AMR 33 KV POR PARTE DE SYL EN HORAS DE LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 04:31:09<br><br>00:48 ABIERTO SW C23148 INFORMA EL OPERADOR DE LA PLANTA ESMERALDA QUE SE QUEDARON CON LOS SSAA POR 2 FASES Y QYE ASI NO PUEDEN TRABAJAR. SE REALIZA APERTURA DEL SW C23148 Y SE CIERRA LA PLANTA DE EMERGENCIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 04:30:11<br><br>22:13 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO INS30L22 ALTAMAR 33 KV. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA. 22:15 CERRADO POR ENSAYO EL CIRCUITO INS - AMR 33 KV. 22:18 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO INS30L22 ALTAMAR 33 KV. 22:19 CERRADO POR ENSAYO EL CIRCUITO INS - AMR 33 KV. 22:22 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO INS30L22 ALTAMAR 33 KV. 22:28 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO INS - AMR 33 KV. 22:35 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO INS - AMR 33 KV. 22:41 SE PASAN LOS SSAA DE LA PLANTA ESMERALDA Y SAN FRANCISCO DE 33 A 13.2 KV.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 04:28:25<br><br> | se realiza cambio de aisladores pines en los nodos B21030-B21026-B21027-B21025 , Se ensaya la linea 33kv insula Altamar energizando normal, se verifican medidas, queda pendiente realizar el cambio de otros elementos en mal estado en la red, indica el tecnico que pasara estos datos al programador de la zona para asi realizar la actividad con varios grupos VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-10 18:16:06
8254907 | 934580 | RIO23L16 | W52477 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 09:17 | 2024-05-08 14:30 | 5.22 | 1 | 11 | - | RIO SUCIO, VDA SAN VICENTE, NODO W52477, PENDIENTE REALIZAR PODA DE ARBOL CERCA A LA RED PRIMARIA, SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN EL TRAFO W52477 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 17:41:09
8254926 | 934571 | COL23L13 | N46257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:48 | 2024-05-08 12:33 | 18.75 | 3 | 123 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N46257 1 10 T 09:17 SW N46317 1 6 T 11:37 SW N46272 1 6 T 12:33 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 17:54:40
8255929 | 935021 | MLA23L13 | E24427 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-11 14:02 | 2024-05-11 15:25 | 1.38 | 1 | 11 | - | SE NORMALIZA TRF E24427 TODOS LOS REPORTES PERTENECIA A LA MISMA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 15:30:02
8256181 | 935064 | INS23L13 | C22659 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-12 08:45 | 2024-05-12 10:12 | 1.45 | 1 | 11 | - | CAMBIAN FQ EN TRF C22152. ABREN TRF C22659 PARA DAR ALTURA A LA RED SECUNDARIA Y DARLE STABILIDAD A POSTE LADEADO. 10:57: CONFIRMAN SERVICIO NORMAL EN TRF C22137. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 11:31:04
8256232 | 935080 | BOA23L13 | O21358 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:46 | 2024-05-12 11:37 | 4.85 | 1 | 11 | - | CAMBIA FQ ERN TRF O21358(REPORTE DEL O21360 TAMBIEN ERA DEL 358) CONFIRMO SERVICIO NORMAL. 12:45: REPONE UN FUSE DE 15T EN SW DE REPETICION O21344, LO VIO AL PASAR DE REGRESO. MANIOBRAS EN SP7. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 13:47:13
8256348 | 935055 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:33 | 2024-05-12 12:18 | 5.75 | 1 | 0 | 10:40 SE REPONE 1FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION O23634 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION O23041 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O23643 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23633 SE REALIZA PODA Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23602 SE CAMBIA 5FQ DE 3A0 T EN SECCION DE REPETICION O23737, UNA FASE POR FUERA SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:08:47<br><br>17:22: SOLICITAN APERTURA CTO CORINTO, EN SUB YEIRLEIN HACE COTE VISIBLE, EN CAMPO HACEN CORTE VISIBLE EN O23619 Y ABRIERON CORE VISIBLE HACIA ITXCON GRANATAL EN O23125 PERO, EL CTO ESTA SIN COMUNICACION TANTO EN SP7 COMO EN SURVALENT, SE SOLICITA AYEIRLEIN ISAZA QUE HAGA LA MANIOBRA LOCAMENTE, HACEN LA REPARACION DE COLILLA VOLADA EN EL O23594 Y NORMALIZAN CTO Y TOPOLOGIA PERO, SE LES RECALCA LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 17:26:45<br><br>15:15: REPORTA JHONNY COLILLA VOLADA EN EL O23596, PARA REPARARLA REQUIERE APOYO DE 2 TECNICOS MAS, UNO PARA APOYO CON LA REPARACION Y EL OTRO EN CORTE VIASIBLE, YA CUENTA CON JAHIR MESA QUIEN HARIA CORTE VISIBLE EN OTRO PUNTO; SE SOLICITO APOYO A ROGELIO COLORADO Y A YEIRLEIN ISAZA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 15:24:00<br><br>12:30: REPORTA JAHIR MESAA QUE VA A PRETAR APOYO REVISANDO REPORTES QUE ENTRARON POR SIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 12:45:09<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:57:39
8256473 | 935138 | BOA23L12 | O23633 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-13 09:57 | 2024-05-13 11:43 | 1.77 | 1 | 11 | - | CAMBIA FQ EN FASE DE SW MONOPOLAR O23658, CONFIRMA SERVICIO. CAMBIA FQ EN FASE A TRF O23633, DEBIDO A AVE QUE HIZO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 13:36:25
8256528 | 935172 | VCT23L13 | E12368 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-13 06:43 | 2024-05-14 17:20 | 34.62 | 1 | 11 | - | TRF E12368 RECHAZANDO SE HACEN VARIOS ENSAYOS Y PRUEBAS Y ESTA FALLADO 5 KVA A 13.2 KV 11:30 SE ENSAYA Y RECHAZA CON 2 FUSIBLES DE 3 AMP H 14:50 SE DESCONECTAN DPS RECHAZA CON 2 FUSIBLES DE 1 AMP H 15:20 PRUEBA EN VACIO RECHAZA OCN 2 FUSIBLES DE 1 AMP H Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 15:19:28
8256664 | 934676 | AZA23L16 | M44988 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-14 08:16 | 2024-05-14 09:02 | 0.78 | 1 | 11 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-14 09:05:30
8256720 | 935265 | BUM23L12 | W10412 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 08:10 | 2024-05-14 12:16 | 4.1 | 1 | 11 | - | - 12:15 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W10412 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 13:57:53
8256790 | 935227 | VCT23L14 | E14061 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 07:59 | 2024-05-14 11:11 | 3.2 | 1 | 11 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 17:55:17
8256796 | 935283 | PRO23L12 | O41048 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 13:59 | 2024-05-14 14:45 | 0.76 | 1 | 11 | - | 1x0.4D en el TRF O41048, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-14 18:12:29
8256802 | 935260 | AGU23L15 | N43565 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 17:12 | 2024-05-14 12:39 | 19.44 | 1 | 11 | - | En el TRF N43565 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual, se retiran 2 guaduas de la red. En el TRF N43783 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual se deja aislado un DPS al parecer esta causando la falla. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 18:31:32
8256828 | 935224 | COL23L12 | N47185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 11:04 | 2024-05-14 16:54 | 5.82 | 1 | 11 | N47128 se cambiaron a las 15:37 horas<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:51<br><br>En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposici?n de 6 fusibles de 15A tipo H no hab?a afectaci?n del servicio. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H pero no es posible ingresar maniobra ya que tiene apertura desde 1 de mayo ODO 933719, pendiente ingresar maniobra. Nota: se desasocian reportes de los nodos N47133 y N47134 no fue posible atender.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:09<br><br> | En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposición de 6 fusibles de 15A tipo H no había afectación del servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 21:03:26 SE CORRIGE MANIOBRA DEL N47128 DE OTRA ODT Y SE ACTUALIZA ESTA ODT Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:15:04
8257341 | 935450 | AMA23L12 | W30494 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-15 18:36 | 2024-05-16 11:16 | 16.67 | 1 | 11 | - | En el TRF W30598 se realizan maniobras para reparar un borne secundario quemado. En el TRF W30494 se realiza poda de mucha vegetación y se usan fusibles de 1.0A tipo Dual (1 FQ en ensayo) Se normaliza servicio en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-16 18:01:05
8257547 | 935571 | RIO23L16 | W52011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 09:57 | 2024-05-17 13:45 | 3.79 | 1 | 11 | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W52011 SE ABRE SECCION W52383 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA Y PODA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 14:24:22<br><br> | En la SW W52424 se cambia 1 fusible de 12a tipo T. En la SW W52450 se cambian 4 fusibles de 12A tipo t y 1 porta-fusible. En el SW W52403 se cambia 1 fusible de 10a tipo T, condiciones atm. En el TRF W52418 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo t y un DPS fallado. En el nodo W52424 se instalan 2 conectores DBH-4 y 1m de cable Cu 1/0. En el nodo W52469 se cayo una torre secundaría, se abren arcos y queda 1 usuario afectado, se realizaron maniobras en l transformador. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 20:00:10
8257637 | 935571 | RIO23L16 | W52469 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-17 13:46 | 2024-05-17 13:55 | 0.15 | 1 | 11 | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W52011 SE ABRE SECCION W52383 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA Y PODA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 14:24:22<br><br> | En la SW W52424 se cambia 1 fusible de 12a tipo T. En la SW W52450 se cambian 4 fusibles de 12A tipo t y 1 porta-fusible. En el SW W52403 se cambia 1 fusible de 10a tipo T, condiciones atm. En el TRF W52418 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo t y un DPS fallado. En el nodo W52424 se instalan 2 conectores DBH-4 y 1m de cable Cu 1/0. En el nodo W52469 se cayo una torre secundaría, se abren arcos y queda 1 usuario afectado, se realizaron maniobras en l transformador. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 20:00:10
8258735 | 935307 | CHA23L16 | C14938 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-21 10:15 | 2024-05-21 17:00 | 6.75 | 5 | 11 | - | SE REALIZÓ CONSTRUCCION Y CONEXION DE VARIANTE DE RED PRIMARIA EN EL NODO C14004. DESMONTE DE TRAMO RED ENTRE C14004 Y C14938. . EL GRUPO DE TCT DESCONECTA RAMAL PRIMARIO EN EL NODO C14004 Y REALIZA EL PEGUE DEL NUEVO TRAMO DE RED PRIMARIA EN ESTE MISMO NODO. ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPO DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA, EN CONJUNTO CON EL GRUPO DE TCT. . PROYECTO REPOSICION. C14266 CAMEGUADUA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 20:56:17 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-22 06:54:51
8258891 | 935933 | BOL23L12 | E61812 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-21 08:07 | 2024-05-21 14:31 | 6.4 | 1 | 11 | - | BOL23L12 TRANSFORMADOR E61812 ¦ Dir.:VDA SANTA TERESA 3 RECHAZA 1F 2 A TIPO H , SE RETIRA VEGETACION DE LA RED, LA RED SECUNDARIA ESTABA ENTORCHADA, SE NORMALIZA TRAFO 14:30 CON 2F 2A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 17:38:05
8259014 | 935973 | PRO23L15 | O44253 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-21 15:03 | 2024-05-21 17:01 | 1.96 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O44253 NORMAL A LAS 17:00, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 18:19:46
8259277 | 936032 | PRO23L13 | O43125 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-22 07:26 | 2024-05-22 12:08 | 4.71 | 1 | 11 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO O431225 LO RECHAZA A LAS 09:30, SE LE REALIZA RECORRIDO A LA RED BT Y SE ENCUENTRA ACOMETIDA EN CORTO Y QUEMADA, SE DESCONECTA MEDIDOR 6690049018 Y SE CALZA NUEVAMENTE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO O43125 QUIEDANDO SERVICIO NORMAL, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE LA ACOMETIDA QUEMADA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-22 14:04:49
8259615 | 936024 | AGU23L14 | N42010 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 12:02 | 2024-05-22 18:00 | 5.97 | 1 | 11 | SE REPARA RED SECUNDARIO EN LINEA NEUTRO. EN TR N42274. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-22 13:04:35<br><br> | En el TRF N42010 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. Queda servicio normal. En el nodo N42289 se abre arco secundario para medidor 7498, se debe instalar poste y levantar tramo de red. queda finalizada a las 14:50. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:38:10
8260056 | 935536 | VCT23L14 | E12073 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-23 09:30 | 2024-05-23 09:50 | 0.33 | 1 | 11 | - | REALIZACIÓN DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN LADEADOS Y CON PELIGRO D ECAER SOBRE LA RED SECUNDARIA DESNUDA Y AB IERTA DEL NODO E12073, VEREDA CARRIZALES. NOTA SE DEBE AVISAR A LA USUARIA CON 8 O 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN PARA QUE ESTE PRESENTE Y SI ES POSIBLE COLABORAR CON A MOTOSIERRA. odo cumplida , no se deja toda la demanda del trafo afectada, se abre trafo y se abren arcos secundarios, y en la tarde se abre el trafo para cerrar arcos secundarios Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 16:53:10
8260059 | 935536 | VCT23L14 | E12073 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-23 15:31 | 2024-05-23 16:31 | 1 | 1 | 11 | - | REALIZACIÓN DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES QUE SE ENCUENTRAN LADEADOS Y CON PELIGRO D ECAER SOBRE LA RED SECUNDARIA DESNUDA Y AB IERTA DEL NODO E12073, VEREDA CARRIZALES. NOTA SE DEBE AVISAR A LA USUARIA CON 8 O 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN PARA QUE ESTE PRESENTE Y SI ES POSIBLE COLABORAR CON A MOTOSIERRA. odo cumplida , no se deja toda la demanda del trafo afectada, se abre trafo y se abren arcos secundarios, y en la tarde se abre el trafo para cerrar arcos secundarios Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 16:53:10
8260098 | 936176 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:59 | 2024-05-23 13:55 | 6.92 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C25434. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25572. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C25816. SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C25432. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C25612. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C25434. SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW C25525. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW C25628, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C25811. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:37:13
8260146 | 936153 | VMA23L16 | C12418 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 17:01 | 2024-05-23 17:31 | 0.5 | 7 | 11 | - | SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA FASE REVENTADA EN EL NODO C12419 AL C12440, EL TRAMO ES MUY LARGO Y UNA PARTE SE FUE AL RIO, PARA DAR SERVICIO SE CONVIRTIO LINEA NEUTRO EN FASE Y QUEDA SERVICIO NORMAL, AUTORIZA ASISTENTE DE ZONA GIOVANY FAJARDO, SE ABRIO LA SW C12418 PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 27309, PARA REPONER ESTA LINEA DEBE SER CON DRON Y REALIZAR PODA EN LA ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 18:19:25
8260154 | 936181 | NSA23L14 | E55007 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 11:27 | 2024-05-23 13:30 | 2.06 | 1 | 11 | E55006 1F 1 A TIPO H 09:00 E55002 4F 15 A TIPO T 11:15 1 FASE FALLADA E55007 1F 0.4 DUAL 13:30 , MEDIDOR 8701200 QUEMADO , LINEAS DE CARGA Y ACOMETIDA, USUARIO 17:00 SE AISLO ACOMETIDA USUARIO QUEDA SIN SERVICIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 18:14:11<br><br> | E55006 1F 1 A TIPO H 09:00 E55002 4F 15 A TIPO T 11:15 1 FASE FALLADA E55007 1F 0.4 DUAL 13:30 , MEDIDOR 8701200 QUEMADO , LINEAS DE CARGA Y ACOMETIDA, USUARIO 17:00 SE AISLO ACOMETIDA USUARIO QUEDA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 18:17:17
8260199 | 936164 | LMC23L12 | N32017 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 12:42 | 2024-05-23 18:06 | 5.4 | 1 | 11 | En la SW N32005 se cambia 1 porta-fusible normal y se normaliza el servicio a las 10:10 am.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:46:49<br><br>Informa el tecnico que en la SW CFR N32005 hay una caja con mal contacto, lo que esta generando altibajos en el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:01:44<br><br>En el nodo N32101 se encuentra colilla primaria volada. Ya se informo a Roberto Morales para gestionar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:17:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR N32040. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N32117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32113. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32136. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N32084. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N32017. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N32055 Y RECHAZO, SW QUEDA ABIERTA, PENDIENTE DE RECORRER, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:57:39
8260227 | 936180 | PRA23L13 | N49377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 14:20 | 2024-05-23 10:00 | 19.67 | 2 | 11 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49470. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N49549. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49377. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49441. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49534. SE CAMBIA 3FQ 10T EN SW N49433. SE CAMBIA 7FQ 10T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 19:51:57
8260304 | 936194 | RIO23L15 | W54111 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:20 | 2024-05-23 20:00 | 13.68 | 1 | 11 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección de repetición W54063, tenia una fase fallada 11:10 Se abre el transformador W54038 para podar arbol sobre la red secundaria 12:30 Se reponen 5 fusibles quemado en la sección de repetición W54035 14:40 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W54996 14:40 Se abren arcos secundarios del transformador W54997 porque se encuentra torrecilla doblada a causa de arbol que cae sobre la red secundaria, queda un usuario afectado, pendiente la reparación, se genera pendiente. 15:50 Se cambia fusible quemado de 0.6d en el transformador W54077 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra árbol sobre la red se retira. 18:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54093 20:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:14:50 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:19:46 se ingresa maniobra de cierre tf w54077, informa asistente que tf se cerro a las 18:00 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 09:08:00 SE DEVUELVE ODO POR ERROR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 11:47:04
8260478 | 936316 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:49 | 2024-05-24 10:20 | 3.52 | 1 | 17 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SR E50003 1 FASE FALLADA 9 X 15T SR E50101 3 FASES FALLADAS 1 X 6T SW E50129 1 X 1, 6 DUAL TRAFO E50135 1 X 6T SW E50140 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:59:26
8260786 | 936342 | PSV23L13 | E62265 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 17:43 | 2024-05-24 11:40 | 17.96 | 1 | 11 | - | EN E62099 2FQ DE 6T 13+30 SECCION RECHAZA UNA FASE QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER RAMAL MAÑANA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION. EN E62079 1FQ DE 0.6D 16+20 EN ESTE NODO QUEDA UN PENDIENTE TORRE SEDIO TEMPLETE USUARIO CON SERVICIO. EN E62253 2FQ DE 6T 8+15 EN E62263 2FQ DE 6T 9+00 EN E62263 2FQ 0.4 9+45 EN E62278 1FQ DE 6T 10+30 EN E62270 1FQ DE 0.6 D 11+15 EN E62265 1FQ DE 0.4 D 11+40 EN E62093 2FQ DE 6T 14+15 EN E62968 1FQ DE 6T 15+55 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:43:30
8261240 | 936518 | VCT23L13 | E12368 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-26 10:36 | 2024-05-26 15:47 | 5.19 | 1 | 11 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF E12368 PARA REVISION. SE REALIZA REVISION DE VARIOS RAMALES SECUNDARIOS Y EN LOS TERMINALES DE LINEA ESTAS REPORTANDO BAJAS TENSIONES. HAY USUARIOS EN DONDE LLEGAN 48 Y 50 VOLTIOS. SE LE SUBE EL TAP AL TRF DE LA POSICION 2 A LA POSICION 3 Y SE SOSTIENEN LAS TENSIONES EN 109 VOLTIOS PARA LA MAYORIA DE LOS USUARIOS. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL TRF POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-26 17:53:14
8261413 | 936581 | AGU23L15 | N43565 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 17:23 | 2024-05-27 12:33 | 19.18 | 1 | 11 | - | En la SW N43763 se cambian 2 fusibles de 25a tipo T. en el TRF n43565 se acciona el autoprotegido y se normaliza servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 14:20:06
8261437 | 936597 | VCT23L13 | E12368 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 07:19 | 2024-05-27 15:20 | 8.02 | 1 | 11 | CONRADO PRESTA APOYO CAMBIANDO FQ EN SW E12132 A LAS 10:20 UNO DE 6T PERO, AL USUARIO AUN NO LE LLLEGA TENSION; EN SITIO LA VIVIENDA TIENEN TACOS DISPARADOS, LOS SUBE QUEDANDO SERVICIO NROAL. PENDIENTE DEL REPORTE DE LUIS YA QUE DEBE IR HASTA EL TOLIMA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-27 12:03:51<br><br> | tr e12368: se recorre linea secundaria por constantes fallas, queda pendiente recorrer otros ramales con vuelos muy largos; se acciona auto protegido, servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-27 17:58:47
8261456 | 936651 | RIO23L13 | W51380 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 17:12 | 2024-05-27 18:30 | 1.3 | 1 | 11 | - | SE NORMALIZA TRF W51380 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-27 19:03:45
8261475 | 936610 | LMC23L13 | N31346 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 06:35 | 2024-05-27 13:05 | 6.51 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N31346. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N31352. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N31358. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NROMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:41:09
8261770 | 936663 | MAR23L12 | C24303 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 09:03 | 2024-05-28 10:50 | 1.78 | 1 | 11 | Técnico Diego Romero: En la SW C24134 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En la SW c24159 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW C24154 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. queda servicio normal. Técnico Franz colorado: En el TRF C24303 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 13:59:14<br><br> | en el transformador C24259, se realiza inspección a usuario, se ajusta acometida asociada al medidor 18921568, se confirma servicio normal. ver bitácora ejecutándose para revisar reparaciones anteriores. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:05:07
8261786 | 936047 | AMA23L16 | W30952 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 14:18 | 2024-05-28 16:20 | 2.03 | 1 | 11 | - | REALIZAR PODA DE ARBOL DE MANDARINO, GUALANDAY, DESMONTAR TRAMO DE RED DE BAJA DESNUDO PARA QUE EL SOLICITANTE REALICE LA TALA DE UN GUAMO MONO QUE AMENAZA CON CAER ENCIMA DE LAS REDES, PENDIENTE INSTALAR RETENIDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:53:01
8262174 | 936798 | SNA23L15 | E41472 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 08:50 | 2024-05-29 09:30 | 0.67 | 1 | 11 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262247 | 936813 | QHI23L13 | W41041 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-28 08:36 | 2024-05-29 10:00 | 25.4 | 1 | 11 | - | SE NORMALIZA TRF W41041 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SE REALIZA PODA DE VEGETACION TRF W41855 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA RAMAS DE ARBOL TRF W41044 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W41044 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 18:31:38
8262305 | 936812 | VCT23L13 | E12368 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-28 06:55 | 2024-05-29 16:37 | 33.7 | 1 | 11 | - | CON APOYO DE JUAN A. JUMENEZ Y DE ARNOLDO MARTINEZ, ENCUENTRAN TRF E12368 AUTOPOROTEGIDO CON INTERRUPTOR DISPARADO, REVISAN VARIOS CORTO CIRCUITO EN LA RED, UNO CON UAN FASE EN 79 AM Y LA OTRA CON 80 AM, O AISLAN Y, EN OTRO PUNTO CORTO DE FASE CON LA TIERRA EN MACRO MEDIDOR 6677277084 Y UN TERCER CORTO EN LA CAJA DEL MACRO, LOS AISLAN Y NORMALIZAN AUTO PROTEGIDO A LAS 16:36. REPORTAN DATOS A LAS 20:41 HORA DE LLEGADA A LA DORADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 20:49:39
8262855 | 937042 | FLR23L15 | E51205 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-31 10:38 | 2024-05-31 12:51 | 2.22 | 1 | 11 | - | Se poda vegetación en contacto con la red secundaria. Se des entorcha red secundaria entorcha. Caja primaria fallada y se deja puenteada. TR E51205 2 1.0 D 12:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-31 14:10:50
8262935 | 937009 | AGU23L14 | N42428 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 12:20 | 2024-05-31 16:10 | 3.83 | 1 | 11 | - | SE REALIZA CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO POSTE DE FIBRA 8 METROS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 17:49:16
8263142 | 937087 | ROS23L12 | D13053 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-01 09:21 | 2024-06-01 13:30 | 4.15 | 4 | 11 | - | se hace apertura de la sección D13053, para realizar el cambio del transformador D13057 que se encontraba quemado, se finalizan actividades y se normaliza servicio en el sector. DATOS DEL TRANSFORMADOR INSTALADO: *MARCA: MAGNETRON *SERIE: 522712 *NUMERO DE EMPRESA: 608039 *CAPACIDAD: 10KVA *TENSION: 7.6 KV Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 16:16:28
8270723 | 939375 | MAZ23L14 | E32690 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 08:48 | 2024-06-23 10:40 | 1.87 | 6 | 11 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:44:06
8263053 | 937098 | NRA23L14 | N11697 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-01 10:52 | 2024-06-01 15:11 | 4.3 | 2 | 11 | N11750 CAMBIO DE TRAFO BORNE SECUNDARIO EN MAL ESTADO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 07:32:38<br><br> | NRA23L14 INTERRUPTOR N11697 ¦ Dir.:VDA LA MESA AGUAS CLARAS se abre se para cambio de trafo N11750 TENIA FUGA DE ACIETE Y BORNE SECUNDARIA DE NEUTRO FLOJO. DATOS DEL TRAFO INSTALADO 10KVA 7.6KV AUTOPROTEGIDO , EMPRESA 607940 , SERIE 522762 MARCA MAGNETRON,AÑO2024 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 15:13:18
8263773 | 937303 | BOA23L13 | O21344 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:17 | 2024-06-03 18:11 | 23.9 | 1 | 0 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8264031 | 937430 | FLR23L15 | E51314 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 09:11 | 2024-06-04 15:51 | 6.67 | 3 | 11 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51314 1 6 T 15:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-04 17:08:29
8264038 | 937461 | CHA23L12 | C10027 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 15:54 | 2024-06-04 16:40 | 0.77 | 1 | 11 | - | En el TRF C10027 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 17:26:53
8264107 | 937364 | VCT23L13 | E12368 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 16:03 | 2024-06-04 11:55 | 19.87 | 1 | 11 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E12368 Se acciona auto protegido disparado 11:55. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-04 19:14:50
8265089 | 937805 | AGU23L16 | N42801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 07:21 | 2024-06-09 10:45 | 3.4 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A TEN SECCION N48801 Y 1FQ DUAL DE 0.4A EN TRF N42804 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 11:23:31
8265272 | 937832 | IRR23L13 | C34113 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-09 09:11 | 2024-06-09 18:18 | 9.13 | 1 | 11 | se ensaya tr c34098, rechaza, se recorre ramal y se encuentran guaduas sobre la red, se retiran, se des entorchan redes y se normaliza servicio.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 18:00:04<br><br> | En el TRF C34113 la meca se cambia 1 FQ 0.6 dual a las 18:18. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-09 18:27:16
8265547 | 937867 | PSV23L13 | E62188 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:37 | 2024-06-10 08:20 | 1.72 | 1 | 11 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E62188 1 1.6 D 08:20 TR E62165 1 1.6 D 09:25 SW E62069 1 30 T 10:30 SW E62070 2 12 T 11:20 TR se abre Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E62294. 16:00 Se abren arcos para vivienda sola, se espera llamado del usuario si la ocupan. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 16:58:55
8265579 | 937877 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:22 | 2024-06-10 13:00 | 6.63 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55139 1 3 H 08:50 SW E55035 2 30 T 09:30 SW E55132 1 6 T 09:30 SW E55057 3 6 T 11:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E55058 1 3 H 12:10 SW E55288 1 6 T 13:00 SW E55318 1 6 T 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:45:36
8265654 | 937908 | RIO23L13 | W51380 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 17:59 | 2024-06-10 19:00 | 1.02 | 1 | 11 | 17:30 Se repara acometida reventada por vegetación se realiza poda y se deja el servicio normal no se hace cuánta de cobro ya que la acometida se reventó desde la caja bornernera está reparación se realiza con el compañero Gonzalo Díaz queda con servicio a las 17:30 sin maniobras w51006 la reparación se tarda por lluvia <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 18:20:00<br><br> | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W51380 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-10 19:28:40
8266764 | 938207 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:34 | 2024-06-13 12:10 | 5.6 | 1 | 0 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8266867 | 938203 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 18:13 | 2024-06-13 09:20 | 15.11 | 1 | 0 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8267341 | 938329 | SNA23L15 | E41472 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:34 | 2024-06-14 09:10 | 2.61 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 15T SR E41469 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:30 1 X 2H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 09:10 2 X 2H TRAFO E41476 NORMAL A LAS 10:10 2 X 6T SW E41478 NORMAL A LAS 10:50 2 X 2H TRAFO TRAFO E41580 NORMAL A LAS 13:40 SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED MT 1 X 1H TRAFO E41635 NORMAL A LAS 14:55 1 X 2H TRAFO E41478 NORMAL A LAS 16:35 1 X 6T SW E41513 NORMAL A LAS 15:50 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41511 NORMAL A LAS 16:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:27:06
8267385 | 938335 | BOL23L12 | E61721 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:39 | 2024-06-14 16:31 | 9.87 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E61704 NORMAL A LAS 09:45 5 X 25T SR E61717 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 11:00 2 X 6T SW E61780 NORMAL A LAS 12:35 1 X 3H TRAFO E61763 NORMAL A LAS 15:00 SALIENDO DEL TRAFO EN LA MOTO EL COMPAÑERO WILSON VILLA TIENE UNA CAIDA EN LA MOTO Y DEJA COMO CONSECUENCIA DOLENCIAS EN LA PIERNA IZQUIERDA 1 X 2H TRAFO E61926 NORMAL A LAS 16:10 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA VISITAR EL TRAFO E21138 NO SE ALCANZA A VISITAR EL DÍA DE HOY 1 X 3H TRAFO E61735 NORMAL A LAS 14:35 1 X 2H TRAFO E61732 NORMAL A LAS 15:20 1 X 3H TRAFO E61721 NORMAL A LAS 16:30 SE REALIZÓ PODA DE RAMAS SOBRE LAS REDES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:42:42
8267408 | 938326 | SNA23L12 | E42300 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:00 | 2024-06-14 11:00 | 5.01 | 1 | 0 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267875 | 938430 | FLR23L12 | E50147 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:00 | 2024-06-15 12:25 | 30.42 | 1 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8267942 | 938488 | FLR23L15 | E51165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:12 | 2024-06-15 13:40 | 5.46 | 1 | 11 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8268089 | 938527 | SNA23L12 | E42143 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 10:40 | 2024-06-16 11:00 | 0.33 | 1 | 11 | SE GENERA ODO POR EMERGENCIA PARA ATENDER ALTIBAJOS EN LOS NODOS E42145 Y E42143<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:07:25<br><br> | TRAFOS E42145 SE AJUSTAN BORNES SECUNDARIOS SULFATADOS AB 09:30-09:50 E42143 SE AJUSTAN BORNES SECUNDARIOS SULFATADOS AB 10:40-11:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 13:29:59
8268363 | 938656 | BOA23L12 | O23633 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-17 13:22 | 2024-06-17 15:21 | 1.99 | 1 | 11 | - | - LINEA SECUNDARIOA REVENTADA POR GUADUA - HACE PODA DE 4 GUADUAS - PENDIENTE REPARAR LINEA SECUNDARIA - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS - 14:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23822 - QUEDAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO - SE DEBE IR A REPARAR EN MOTO - NO HAY PASO PARA CARRO - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA YEILEIN ISAZA UTIMA - 15:20 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23633 - CAUSA FALLA PAJARO - 17:34 TF O3602 NORMAL - se llama a usuario e informa sin servicio AL PARECER ES TF O23062 - ENTRADA ES POR BALBOA POR VIA CERRADA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA - 18:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O23005 - CAUSA FALLA PAJARO - 19:20 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O23005 - CAUSA FALLA PAJARO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 20:26:30
8268882 | 938862 | AMA23L12 | W30560 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 17:15 | 2024-06-18 17:35 | 0.33 | 2 | 11 | - | 17:15 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W30569 17:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W30560 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 18:24:21 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 18:25:48
8268942 | 938746 | PRO23L15 | O44337 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:45 | 2024-06-18 10:31 | 2.77 | 2 | 18 | - | VICTOR HUGO RIOS - JOSE ARNOLDO JIMENEZ - 10:20 CAMBIA 3 FQ 30 T SW DE REPTICION O44398 - UNA FASE POR FUERA - 10:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O44337 - 12:00 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O44342 - HAY UNA TORE DESPLOMADA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERVICIO - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS - SE REQUIERE UN TEMPLETE COMPLETO - AT INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44392 - 13:05 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION O44366 POR REPOSICION - NO HABIOA USUARIOS AFECTADOS - 17:00 TF O44344 NORM,AL - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR TRENZA REVENTDA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERCVICIO - SE REQUIERE GRUPO Y 100 METROS DE CABLE TRENZADO - 18:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O44314 - 18:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44777 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:14:06
8269258 | 938973 | VCT23L14 | E14061 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 09:37 | 2024-06-19 14:32 | 4.92 | 1 | 11 | - | 1x6T en la E14061,causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 16:03:26
8269394 | 938930 | PSV23L13 | E62252 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:04 | 2024-06-19 09:31 | 3.45 | 1 | 11 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: NO ALCANZARON A IR AL TRF E62257 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 20:05:13
8269607 | 939120 | LMC23L12 | N32080 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-20 13:30 | 2024-06-20 14:30 | 1.01 | 1 | 11 | - | En el TRF N32080 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual. queda servicio normalizado y confirmado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-20 15:04:24
8269644 | 939094 | AGU23L15 | N43565 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 10:16 | 2024-06-20 14:13 | 3.95 | 1 | 11 | - | En el TRF N43565 se acciona el autoprotegido y se normaliza el servicio. El reporte del nodo N43213 esta bien confirmado a las 14:51. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-20 16:12:17
8269674 | 939032 | PSV23L13 | E62252 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 10:58 | 2024-06-20 11:18 | 0.33 | 1 | 11 | - | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE EL E62252 PARA REALIZAR INSTALACION DE VARILLA DE ANCLAJE,APLOMAR POSTE, REALIZAR PODA Y DESENTORCHAR LINEAS SECUNDARIAS. EN EL e62256 Y e62207 SE INSTALARON TEMPLETES COMPLETOS Y SE APLOMARON POSTES,NO FUE NECESARIO REALIZAR MANIOBRAS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 17:20:54
8269878 | 939203 | MNA23L13 | C11090 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 11:35 | 2024-06-21 12:15 | 0.67 | 7 | 11 | - | SW C16114 11:35 2F 25 A TIPO T SW C11090 12:15 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 12:37:04
8269882 | 939202 | GTO23L13 | L22093 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 09:58 | 2024-06-21 12:00 | 2.04 | 2 | 11 | L22093 RECHAZA 2 F 6 A TIPOT T , SE RECORRE Y SE RETIRA BRAZO DE ARBOL Y SE PODA VEGETACION ENTRE L22099-100 Y A LAS 12:00 SE NORMALIZA LA SW 2F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 12:47:29<br><br> | L22093 RECHAZA 2 F 6 A TIPOT T , SE RECORRE Y SE RETIRA BRAZO DE ARBOL Y SE PODA VEGETACION ENTRE L22099-100 Y A LAS 12:00 SE NORMALIZA LA SW 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 12:49:04
8269997 | 939240 | BUM23L12 | W10786 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-21 14:32 | 2024-06-21 16:45 | 2.22 | 1 | 11 | - | 16:45 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W10786 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-21 19:29:16
8270246 | 939281 | BOA23L13 | O21244 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:53 | 2024-06-22 17:06 | 10.22 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270617 | 939362 | VCT23L14 | E12537 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 19:00 | 2024-06-23 10:11 | 15.18 | 1 | 11 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 10:39:14
8271136 | 939468 | NSA23L14 | E55007 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-24 10:25 | 2024-06-24 13:50 | 3.42 | 1 | 11 | - | Se ajustan conectores y bajantes en el transformador. TR E55007 Se acciona auto protegido disparado 13:50. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-24 17:16:51
8271151 | 939421 | FLR23L15 | E51165 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 20:27 | 2024-06-24 17:23 | 20.93 | 1 | 11 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E51165 2 1 H 08:22 TR E51178 1 0.6 D 10:30 TR E51181 2 1.3 D 11:02 SW E51165 2 6 T 16:53 TR E51165 2 1.3 D 17:23 se hace poda de vegetación y se desconectan DP´s de baja quemados. Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-24 21:25:17<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E51165 2 1 H 08:22 TR E51178 1 0.6 D 10:30 TR E51181 2 1.3 D 11:02 SW E51165 2 6 T 16:53 TR E51165 2 1.3 D 17:23 se hace poda de vegetación y se desconectan DP´s de baja quemados. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:34:30
8271468 | 939658 | PRO23L15 | O44253 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 16:24 | 2024-06-26 09:31 | 17.12 | 1 | 11 | - | EN EL TRANSFORMADOR O44253, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 11:10:52
8271585 | 939693 | AMA23L12 | W30256 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 12:01 | 2024-06-26 15:51 | 3.83 | 1 | 11 | W30402 SE REPARA LINEA DE NEUTRO SECUNDARIA REVENTADA, SE REALIZA PODA Y AL USUARIO CON MEDIDOR 38032 QUEDA SIN SERVICIO POR LINEAS INTERNAS EN CORTO , ACOMETIDA Y LINEAS DE CARGA QUEMADAS, SE NORMALIZA TRAFO A LAS 15:45 CON 2F 0.6 DUAL , EN TOTAL SE GASTAN 3F 0.6 DUAL Y 3 PIRCING MEDIANOS PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 16:07:16<br><br>TRF W30256 1F 0.6 DUAL 15:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 15:58:12<br><br>AURELIAZO ALZATE CEBALLOS VEREDA CONCHARI LA BATEA 3122781950 3122781950 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR ANSERMA AMA23L12 W30289 W30292 3122781950 AURELIAZO ... INDICA DAVID VELASQUEZ QUE AL LLEGAR AL SITIO INDICA QUE YA ESTABA SERVICIO NORMAL. USUARIO INDICA QUE REALIZO EL REPORTE HACE 2 DIAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 15:35:11<br><br> | W30402 SE REPARA LINEA DE NEUTRO SECUNDARIA REVENTADA, SE REALIZA PODA Y AL USUARIO CON MEDIDOR 38032 QUEDA SIN SERVICIO POR LINEAS INTERNAS EN CORTO , ACOMETIDA Y LINEAS DE CARGA QUEMADAS, SE NORMALIZA TRAFO A LAS 15:45 CON 2F 0.6 DUAL , EN TOTAL SE GASTAN 3F 0.6 DUAL Y 3 PIRCING MEDIANOS PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 16:07:16 TRF W30256 1F 0.6 DUAL 15:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 15:58:12 AURELIAZO ALZATE CEBALLOS VEREDA CONCHARI LA BATEA 3122781950 3122781950 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR ANSERMA AMA23L12 W30289 W30292 3122781950 AURELIAZO ... INDICA DAVID VELASQUEZ QUE AL LLEGAR AL SITIO INDICA QUE YA ESTABA SERVICIO NORMAL. USUARIO INDICA QUE REALIZO EL REPORTE HACE 2 DIAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 15:35:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 16:20:05
8271789 | 939746 | PRO23L15 | O44253 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-26 14:07 | 2024-06-26 18:07 | 4 | 1 | 11 | 06:00 SE REPORTA TECNICO DAVID RODRIGUEZ PARA INICIAR TRASLADO A ZONA DE TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARACION ASOCIADAS AL TRANSFORMADOR O44253 PARA CAMBIAR APOYO SECUNDARIO Y NORMALIZAR REDES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 11:15:46<br><br>REPORTA TECNICO VICTOR RIOS: SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA DOBLADA A CAUSA DE DA?O GENERADO POR MAQUINARIA QUE SE ENCONTRABA REMODELANDO VIA SECUNDARIA, SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DEL APOYO Y TRASLADO DE REDES, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS Y SE AISLA FALLA, 3 USUARIOS SIN SERVICIO. ENVIAR GRUPO DE REPARACIONES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 11:14:44<br><br> | Se realiza cambio de torrecilla desplomada por vegetación , se instala poste de fibra de 8m, 2 templetes y se cierran arcos, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 17:55:39
8271895 | 939826 | FLR23L15 | E51269 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 11:30 | 2024-06-27 13:09 | 1.65 | 1 | 11 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51266 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51264 SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51269 SE CAMBIA 7FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION E51256, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51417 SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51417 FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 15:58:47
8271953 | 939746 | PRO23L15 | O44253 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-27 15:50 | 2024-06-27 16:24 | 0.57 | 1 | 11 | 06:00 SE REPORTA TECNICO DAVID RODRIGUEZ PARA INICIAR TRASLADO A ZONA DE TRABAJO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARACION ASOCIADAS AL TRANSFORMADOR O44253 PARA CAMBIAR APOYO SECUNDARIO Y NORMALIZAR REDES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 11:15:46<br><br>REPORTA TECNICO VICTOR RIOS: SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA DOBLADA A CAUSA DE DA?O GENERADO POR MAQUINARIA QUE SE ENCONTRABA REMODELANDO VIA SECUNDARIA, SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DEL APOYO Y TRASLADO DE REDES, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS Y SE AISLA FALLA, 3 USUARIOS SIN SERVICIO. ENVIAR GRUPO DE REPARACIONES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 11:14:44<br><br> | Se realiza cambio de torrecilla desplomada por vegetación , se instala poste de fibra de 8m, 2 templetes y se cierran arcos, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 17:55:39
8272138 | 939928 | BUM23L12 | W12001 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:01 | 2024-06-28 09:20 | 3.32 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 08:25:11 tr de antena w10254rechaza 11+14, 02 fq de 0,6 dual; se repone 01 fq de 20t en la sw de repeticionw10225, 10+20 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 11:24:26
8272237 | 939943 | AGU23L16 | N42804 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-28 07:21 | 2024-06-28 09:05 | 1.73 | 1 | 11 | - | CAMBIA FQ EN TRF N42804, QUEDA SERVICIO NORMAL PERO, PENDIENTE CAMBIO DE DPS DE LA CUBA, PARA CAMBIARLO SE DEBE ABRIR SW MAS ARRIBA YA QUE LA PROPIA ES MUY DURA Y TIEN MUCHO RIESGO AL MANIOBRALA POR LO CUAL SE SUGIERRE, APROVECHAR PARA HACERLE MANTENIMIENTO Y SUBIRLA AL MENOS UN METRO Y MEDIO MAS DEL TRF PARA PODERLA MANIPULAR SIN RIESGO PARA EL PERSONAL TECNICO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-28 12:37:43
8272319 | 939918 | VMA23L16 | C12287 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:30 | 2024-06-28 13:55 | 4.41 | 1 | 11 | - | SECCON C12754 2 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ - SEMANA PASADA SE DESCOPO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA SECCION C12274 3 FQ 25 T, UNA FASE POR FUERA SECCION C12313 4 FQ 8 T, UNA FASE POR FUERA TRF C12315 1 FQ 0,4 DUAL TRF C12224 2FQ 0,6 DUAL TRF C12287 2FQ 0,6 DUAL SECCION C12463 SE CAMBIA 5 FQ 25AT Y 2 FQ 20 T SW DE REPETICION - UNA FASE FALLADA FASE Y OTROS 4 POR REPROSICION, NO TENIA MAS FUSIBLES SE ABRE SW C12754 USUARIOS REPORTAN PALO SOBRE LA LINEA CHISPEANDPO - CAYO PALO ENCIMA DE DOS LINEAS Y HAY OTRO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA PRESENTA PELIGRO - QUEDA PENDIENTE BAJAR LINEA Y HACER PODA DE OTRO PALO EN PELIGRO DE CAER Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:26:47
8272398 | 939938 | SNA23L15 | E41472 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:45 | 2024-06-28 10:15 | 1.5 | 1 | 11 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272682 | 940120 | LMC23L12 | N32035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 11:13 | 2024-06-29 16:00 | 4.78 | 1 | 18 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N32035 1 6 T 15:10 TR N32080 1 0.4 D 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 17:31:23
8272709 | 940087 | VCT23L13 | E12351 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:04 | 2024-06-29 12:26 | 29.36 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW E12351. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E12354. SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO EN TR E12399 Y SE HACE OPDA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-29 19:50:04
8272912 | 940169 | VCT23L13 | E12352 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-30 09:36 | 2024-06-30 17:01 | 7.41 | 1 | 11 | - | Se realiza reparación de red secundaria reventada, se instalan 30 metros de cable ACSR2, y se instala fusible quemado de 2H en el transformador E12352 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 18:05:11
8224535 | 924734 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 13:25 | 2024-02-11 14:40 | 1.24 | 10 | 13 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8227630 | 926028 | DON23L13 | L12664 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-23 07:03 | 2024-02-23 10:30 | 3.45 | 5 | 10 | - | se retira guadua de la red primaria entre los nodos l12672-673, se normaliza luego la sw l12664. se visita tr l12663 y alli tienen suspendido el servicio por falta de pago, 10+20 hrs se reponen 04 fq de 25t en sw de repeticion l12556, tenia instalados de 30t. servicio normal en tr l12541 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-23 13:20:27
8228203 | 926278 | IRR23L13 | C34197 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 15:13 | 2024-02-26 16:30 | 1.29 | 8 | 10 | - | En la SW C34197 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. queda servicio normalizado y confirmado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 16:37:41
8221342 | 923559 | AMA23L15 | W33185 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 10:03 | 2024-02-01 12:02 | 1.98 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION W33185 Y 1FQ DE 1.0A EN TRF W33185 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 12:28:42
8221447 | 923569 | BUM23L12 | W10497 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-01 08:14 | 2024-02-01 16:21 | 8.1 | 1 | 10 | - | se cambia 1x0.4dual tr w10497 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-01 17:04:16
8221571 | 923637 | AMR23L14 | C31824 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 06:33 | 2024-02-02 09:21 | 2.8 | 3 | 10 | - | 7+30: RECHAZA FUSE DE 8T SW C31824; REVISA ENCONTRANDO GUADUAS SOBRE LA RED, LAS RETIRA Y NORMALIZA TRF A LAS 9+20, EN TOTAL 2 FUSES DE 8T, UNO EN RECHAZO Y UNO MAS PARA NORMALZIAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 10:18:10
8222137 | 923810 | IRR23L13 | C34197 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 16:22 | 2024-02-03 12:20 | 19.96 | 8 | 10 | Entre los Tramos C34207 al C34209 se retiran guaduas encima de la línea. La Sección C34197 1 FQ de 12T a las 12+20. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:35:21<br><br>Informa el t?cnico que la secci?n C34197 le cambio fusibles a las 7:50 am pero le esta rechazando, continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 09:24:04<br><br> | La Sección C34197 1 FQ de 12T a las 12+20. Queda servicio normal. En el TRF C34103 se realiza inspección a las 15:00 pero usuario no estaba en el predio y tiene líneas de carga, medidor y acometida quemada, no se le ha podido notificar. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 15:37:20
8222171 | 923822 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:34 | 2024-02-03 13:40 | 6.1 | 1 | 0 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222473 | 923829 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 11:19 | 4.02 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222495 | 923829 | FLR23L15 | E51305 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 14:32 | 2024-02-03 15:01 | 0.48 | 1 | 10 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222507 | 923891 | AMA23L15 | W33185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:27 | 2024-02-03 15:45 | 5.3 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W33262 SE CAMBIA 1X6AT SW W33185 SE CAMBIA 2X1.0DUAL TR W33185 SE CAMBIA 3X0.6DUAL PERO RECHAZA EL TRAFO PENDIENTE PARA MAÑANA SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA W33102 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 18:03:18
8222518 | 923836 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:28 | 2024-02-03 14:20 | 6.87 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222549 | 923819 | SNA23L12 | E42145 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:42 | 2024-02-03 16:21 | 6.65 | 1 | 10 | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:01:54<br><br> | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104/E42145 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:28:26
8222562 | 923822 | SNA23L15 | E41024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:38 | 2024-02-03 11:35 | 2.95 | 1 | 10 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222573 | 923822 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:10 | 2024-02-03 15:56 | 8.77 | 1 | 18 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222700 | 923963 | BEL23L15 | O10578 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-04 09:42 | 2024-02-04 11:46 | 2.07 | 1 | 10 | - | NOTA: RETRASO POR FUERTE Y CONTINUA LLUVIA. RETIRA RAMAS DE ARBOL DE LA RED PARA NORMALIZAR TRF O10578 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 11:52:10
8222728 | 923970 | INS23L13 | C22998 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-04 11:59 | 2024-02-04 14:11 | 2.2 | 1 | 10 | - | LE RECHAZA 2FQ DE 1.0 DUAL TRF C22998; REVISA ENCONTRANDO RED CON MUCHAS MATA RATON, HACE DESCUMBRTE Y NORMALIZA TRF A ALS 14:10; EWN TOTAL 4 FUSE DE 1.0 DUAL, 2 EN RECHAZO Y 2 PARA NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 14:29:35
8222772 | 923960 | QHI23L12 | W42357 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 09:15 | 2024-02-04 12:00 | 2.75 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W42374 1 6 T 11:30 SW W42357 1 6 T 12:00 TR W42383 1 1 H 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 15:44:54
8222781 | 923951 | SNA23L15 | E41696 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 16:00 | 2024-02-04 10:03 | 18.05 | 1 | 10 | - | DAVID CARDOZO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41650 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW E41816/E41819 SE NORMALIZAN TRFS E41820/E41653 QUEDA TRENZA REVENTADA PARA UN USUARIO JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW DE REPETICION E41669 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E41577 SE NORMALIZAN TRFS E41695/E41696/E41621 SE ACCIONA RECLOSER FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA ALGUNOS REPORTES NO SE HABIAN ALCANZADO A VISITAR EL DIA 3/02/24 POR EL VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA DESPUES DE LA FUERTE TORMENTA DE LA AMANECIDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:40:41
8223268 | 924178 | SUP23L14 | W65481 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-06 08:26 | 2024-02-06 13:30 | 5.06 | 1 | 10 | SE RETIRA ANIMAL DE LA RED Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF W65481<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 13:42:40<br><br> | SE RETIRA ANIMAL DE LA RED Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF W65481 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 13:42:40 15:30 CON APOYO DEL A.T ANERGE PUERTA SE REPARA TRENZA SECUNDARIA REVENTADA, SE INSTALA UN CONECTOR PIERCING MEDIANO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-06 17:14:22
8223386 | 924217 | MAZ23L13 | E31377 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 15:49 | 2024-02-06 17:55 | 2.1 | 1 | 10 | - | CAMBIA 2FQ*3H EN TRF E31377 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 18:05:38
8223495 | 924273 | INS23L13 | C22998 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-07 07:19 | 2024-02-07 08:25 | 1.1 | 1 | 10 | - | TRAFO C22998 1X1.0 DUAL 08:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 08:34:57
8223565 | 924264 | QHI23L12 | W42338 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-07 06:59 | 2024-02-07 08:40 | 1.68 | 1 | 10 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf w42338, se realiza poda sobre ramal y se le informa a at1 de la zona programar mantenimiento al ramal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 12:27:23
8223842 | 924420 | SLM23L13 | N35373 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-08 09:37 | 2024-02-08 13:51 | 4.23 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR N35373 Y RECHAZA A LAS 11:15, SE RECORRE SECTOR Y SE REALIZA PODA DE ARBOLES SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE CAMBIA 2 FQ 1.0D EN TR Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-08 14:22:04
8224012 | 924489 | FLR23L15 | E51165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-09 06:27 | 2024-02-09 07:42 | 1.25 | 1 | 10 | 22:39 SE PRESENTA DISPARO DE LA LINEA 33 KV NSA - FLORENCIA , RECAHZA AR, SE ENSAYA CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO, INMEDIATAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON LA S/E FLORENCIA LO QUE NO PERMITE REALIZAR NINGUNA MANIOBRA DE FORMA REMOTA, DESPUES DE VARIOS INTENTOS LLAMANDO A LOS TECNISO DE FLORENCIA SE LOGRA COMUNICACION CON CARLOS AYENDE EL CUAL SE DESPLAZA A LA S/E FLORENCIA Y ABRE LOCALMENTE EL RECONECTADOR FLR23T11 GENERAL 13.2 KV Y ABRE RECONECTADO FLR23L15 CTO SANTA BARBARA, SE CIERRA CTO PSV23L13 ARBOLEDA EL CUAL ESTABA INTERCONECTADO CON CTO CRISTALES POR ODO PROGRAMADA, PARA ALIMENTAR BARRA 13.2 KV Y ASU VEZ ALIMENTAR CTO FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE, Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FL5NSA41 ENTRE SANTA BARBARA Y BERLIN, DE ESTE MODO QUEDA INTERCONECTADA TODA LA S/E FLORENCIA. PENDIENTE RECORRER LINEA 33 KV NSA - FLR EN LA MAÑANA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 00:05:38<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. EN LA MAÑANA SE REALIZA ENSAYO A LINEA NSA30L11 FLORENCIA ENTRANDO NORMAL SE ESPERA UNOS MINUTOS SE SOSTIENE SIN NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DE S/E FLORENCIA. CARLOS AYENDE REALIZA RECORRIDO A LA LINEA 33 KV Y SE EVIDENCIA EN EL NODO B80292 UN DPS FALLADO Q SE AISLO AL PARECER EN EL ULTIMO ENSAYO Y LA LINEA ENTRO NORMAL. SE NORMALIZAN TRF E51467/E51165 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 12:04:53
8224292 | 924657 | RSA23L12 | W24231 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-10 08:15 | 2024-02-10 10:41 | 2.43 | 1 | 10 | - | Se realiza poda vegetación, (guadua), en contacto con la red secundaria. TR W24231 2 1.0 D 10:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 11:06:30
8224422 | 924690 | BQE23L13 | D11580 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-10 16:17 | 2024-02-10 17:01 | 0.73 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR D11580. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 17:07:30
8224811 | 924772 | VCT23L14 | E12042 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-12 07:57 | 2024-02-12 14:30 | 6.56 | 1 | 10 | - | INSTALA 3 FQ 10A T EN EL NODO SW DE REPETICION E12012 (NO FASES ABIERTAS) TRF E12042 / SE ACCIONA RECLOSER DISPARADO EN EL TRF. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS CON LA COLABORACION DEL USUARIO. LABORES REALIZADAS SIN MANIBORAS EN EL TRF. TRF E12074 / SE ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA PARCELA. EL USUARIO NO RESPONDE AL NUMERO DE CELULAR REGISTRADO EN LA SDE. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-12 19:14:36
8224921 | 924890 | FLR23L16 | E52139 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 09:11 | 2024-02-13 10:29 | 1.3 | 1 | 10 | - | FLR23L16 TRF E52139 10:28 2F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 11:01:23
8224957 | 924940 | BQE23L13 | D11580 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 13:11 | 2024-02-13 14:01 | 0.83 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR D11580. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-13 14:04:27
8224981 | 923756 | AMA23L16 | W31040 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-13 13:05 | 2024-02-13 14:51 | 1.76 | 1 | 10 | - | Se realiza y adecua los CT´s del macro medidor; ADEMAS SE INSTALACION MACRO MEDIDOR. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 16:08:17
8225220 | 925007 | BUM23L12 | W10497 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 16:21 | 2024-02-14 08:26 | 16.09 | 1 | 10 | - | 08:25 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W10497, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 11:21:03
8225323 | 925022 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:02 | 2024-02-14 12:50 | 5.8 | 1 | 0 | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51425 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:08:26<br><br> | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51426 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:28:47 FLR23L15 TRANSFORMADOR E51433 ¦ Dir.:VD AMARGARITAS T3 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:49:51
8225692 | 925130 | SNA23L15 | E41499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 06:29 | 2024-02-15 08:35 | 2.09 | 1 | 10 | a las 19:20 se reporta el técnico German Alonso informando que no fue posible atender todos los reportes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 19:31:58<br><br>En el TRF N41524 se instala 1 poste de fibra de 8m, con sus respectivas tierras y 2 vientos completos y se retiran 2 vientos reventados en torrecilla. Se realizaron maniobras en el transformador. A cargo de Jorge Giraldo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 16:50:34<br><br> | Técnico Novier Quiceno: En la SW E41743 se cambia 1 fusible de6A tipo T. Queda servicio normal Técnico German Alonso Henao: En la SW E41499 se cambia 1 fusible de 6a tipo t. En el TRF E41789 se cambia 1 fusible de 1A tipo h. Queda servicio normal Técnico Jorge Giraldo: En el TRF N41524 se instala 1 poste de fibra de 8m, con sus respectivas tierras y 2 vientos completos y se retiran 2 vientos reventados en torrecilla. Se realizaron maniobras en el transformador. A cargo de Jorge Giraldo Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 20:50:33
8225693 | 925130 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 09:16 | 2024-02-15 10:45 | 1.49 | 1 | 10 | a las 19:20 se reporta el técnico German Alonso informando que no fue posible atender todos los reportes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 19:31:58<br><br>En el TRF N41524 se instala 1 poste de fibra de 8m, con sus respectivas tierras y 2 vientos completos y se retiran 2 vientos reventados en torrecilla. Se realizaron maniobras en el transformador. A cargo de Jorge Giraldo<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 16:50:34<br><br> | Técnico Novier Quiceno: En la SW E41743 se cambia 1 fusible de6A tipo T. Queda servicio normal Técnico German Alonso Henao: En la SW E41499 se cambia 1 fusible de 6a tipo t. En el TRF E41789 se cambia 1 fusible de 1A tipo h. Queda servicio normal Técnico Jorge Giraldo: En el TRF N41524 se instala 1 poste de fibra de 8m, con sus respectivas tierras y 2 vientos completos y se retiran 2 vientos reventados en torrecilla. Se realizaron maniobras en el transformador. A cargo de Jorge Giraldo Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 20:50:33
8225701 | 925124 | SLM23L13 | N35438 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 18:42 | 2024-02-15 08:30 | 13.81 | 1 | 10 | - | En el TR N35438 se cambia fusible de 0,4 dual En el SW N35749 se cambia fusible de 10T se confirma servicio normal con usuarios de la zona. En el TR N35730 se encuentra bajante de neutro de transformador particular floja, el usuario manifiesta realizar reparaciones con técnico particular. En el TR N35901 se encuentra acometida en mal estado, usuario manifiesta realizar reparaciones con técnico particular. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-15 17:19:10
8225957 | 925294 | SUP23L14 | W65519 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 08:47 | 2024-02-16 13:06 | 4.31 | 1 | 10 | 13:05 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W65519, se debe cambiar dos cajas primarias, DPS, e instalar viento primario.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-16 14:24:58<br><br> | Del reporte asociado al TR W65955. 14:50 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Se observa en el primer apoyo del arranque del ramal un arbol con ramas quemadas. Se debe realizar poda el día de mañana que haya personal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 15:29:45
8226186 | 925395 | MAR23L12 | C24129 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-17 12:01 | 2024-02-17 16:00 | 3.99 | 1 | 10 | Reporta tecnico que en el nodo C24129 hay linea secundaria reventada, se dejan aislados arcos secundarios. Pendiente reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 11:58:18<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF C24129 para reparar linea fase secundaria reventada, queda servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 16:00:58 se ingresa Jose A. Pulgarin Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 16:01:59 Informa el técnico Diego romero que instalaron 1 porta-fusible y 1 fusible de 0.4A tipo Dual, ya que estaba puenteado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 16:32:57
8226337 | 925472 | MAZ23L14 | E32876 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-17 17:05 | 2024-02-18 10:00 | 16.93 | 1 | 10 | - | Animal sobre transformador E32878 un fusible de 3 H a las 9: 30 y en la sección E32876 un fusible de 6T a las 10:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-18 12:55:00
8226796 | 925631 | MLA23L15 | E25433 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 20:08 | 2024-02-20 13:51 | 17.72 | 1 | 10 | - | se normalia servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 14:01:54
8226824 | 925656 | MGT23L14 | W22857 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-19 13:21 | 2024-02-20 13:45 | 24.41 | 1 | 10 | - | en el transformador W22857 se encuentra bajante a red secundaria generando falla por encontrarse en estado sulfatada, se hace apertura desde las 13:20 hasta las 13:45 para realizar reparación. se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-20 15:34:02
8226841 | 924944 | PRO23L15 | O44415 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-20 12:21 | 2024-02-20 13:10 | 0.82 | 1 | 10 | - | NOTA: INCLUYERON REPETIDO EL TRF O44414 EN LOS MISMOS HORARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 16:18:45
8227039 | 925730 | DDO23L14 | W65959 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 06:51 | 2024-02-21 09:30 | 2.66 | 5 | 10 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW W65959 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-21 10:30:55
8227663 | 926049 | MAZ23L13 | E32006 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-23 09:57 | 2024-02-23 14:41 | 4.73 | 1 | 10 | tecnico visita sw E32005 y se encontraba abierta, al parecer personal encargado de construir una linea de 500 KV que pasa por alli la manipula para poder corregir una novedad de corto entre un paso flojo primario y una estructura provisional; el cruce de la linea 500 KV es entre los nodos E32005-006, cto MAZ23L13.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-23 14:22:10<br><br> | tecnico visita sw E32006 y se encontraba abierta, al parecer personal encargado de construir una linea de 500 KV que pasa por alli la manipula para poder corregir una novedad de corto entre un paso flojo primario y una estructura provisional; el cruce de la linea 500 KV es entre los nodos E32005-006, cto MAZ23L13. se normaliza fase a sw de repeticion e32005, servicio queda normal en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-23 15:02:11
8227966 | 926205 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 13:04 | 2024-02-25 15:30 | 2.43 | 1 | 10 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO EN EL TRF E41789 Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-25 17:32:55
8227976 | 926193 | NRA23L13 | N11897 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 09:49 | 2024-02-25 17:43 | 7.9 | 1 | 10 | - | SW N11362 1X12T 10:32 SW N11492 1X6T 14:28 TRAFO N11897 2X0.4 DUAL 17:43 EL PRIMERO LO RECHAZA A LAS 16:00 Y EN REVISION SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 18:08:19
8228000 | 925165 | FIL23L13 | FIL23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-26 07:03 | 2024-02-26 18:56 | 11.88 | 1 | 0 | En la sección N21601 se coordina y se instala fusible de 6T a cargo del técnico leonel Henao, las actividades se culminan a las 12:50.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:14:42<br><br>en el TR N23764 se cambia portafusible y se instala fusible tipo puente de 100A a cargo del t?cnico Olmedo Murillo. se finaliza a las 11:30<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:13:04<br><br>Al momento de estar en la ejecuci?n de las maniobras de esta ODO programada, hubo problemas de comunicaci?n por el tel?fono para poder coordinar en los tiempos establecidos, por lo tanto, se atrasaron mientras se lograba nuevamente la comunicaci?n con el encargado Roberto Morales<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 08:00:34<br><br> | las actividades programadas para el día 26 se ejecutan con las siguientes observaciones: * los trabajos en el circuito Embajador SLM23L5 se ejecutan sin novedad, el circuito se normaliza anticipadamente a la hora programada ya que los grupos técnicos ejecutan actividades y se retiran antes de la hora planeada. *se presentan retrasos en la devolución de los circuitos de la subestación Aranzazu (AZU23L15, AZU23L13, AZU23L12) y la normalización de los circuitos FIL23L12, FIL23L13, ya que no se tiene operador disponible en la subestación Salamina para desaterrizar las linea 33KV para la normalización de la linea SALAMINA-ARANZAZU 33KV, lo cual genera retrasos en la normalización de las subestaciones Filadelfia y Aranzazu. *en el circuito AZU23L12 se presenta retraso en la normalización de los cortes visibles operados (N20704) por demoras de los grupos de expansión. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:15:00
8228113 | 926226 | QHI23L12 | W42357 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 15:01 | 2024-02-26 11:51 | 20.84 | 1 | 10 | - | INSTALA 1 FQ 6A T Y 1 VELA CELSA EN EL NODO SW W42657 INSTALA 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W42357 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOL HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFORMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-26 13:25:48
8228617 | 926441 | PSV23L13 | E62052 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-28 08:05 | 2024-02-29 12:30 | 28.41 | 1 | 10 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED , SE CALZAN 2 FUSIBLES X 3H Y RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO Y SE EVIDENCIA UN VUELO LARGO, Y LA LÍNEA COMPROMETIDA EN LA VEGETACIÓN, LÍNEAS ENTORCHADAS, EL DÍA DE MAÑANA SE ENVÍARA GRUPO A NORMALIZAR RED BT, Y DAR REALCE A LA LÍNEA PARA SACARLA DE LA VEGETACIÓN. NOTA: TRAFO QUEDA ABIERTO E62052 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-28 15:52:00
8228797 | 926611 | FIL23L13 | N21375 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-29 13:33 | 2024-02-29 13:48 | 0.25 | 1 | 10 | SE REALIZA APERTURA DEL TRF N21375 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA TRENSA REVENTADA EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-29 13:56:54<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL TRF N21375 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA TRENSA REVENTADA EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. nodo n21658: se aploma torre secundaria de paso, sin maniobras, 16+30 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-29 16:51:33
8228863 | 926667 | SLM23L12 | N34052 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 16:09 | 2024-02-29 17:45 | 1.61 | 1 | 10 | - | En la SW N34052 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 18:33:02
8215323 | 920491 | MAR23L12 | C24112 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 08:48 | 2024-01-01 15:21 | 6.55 | 1 | 0 | - | INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION C24112 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C24129 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE DEMORAN LAS LABORES POR ALTO VOLUMEN DE TRABAJO PARA EL PERSONAL TECNICO Y LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE SE HAN PRESENTADO EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 16:49:48
8215335 | 920508 | AMR23L12 | C32150 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-01 10:02 | 2024-01-01 16:50 | 6.81 | 1 | 10 | - | en sw c32150 se retira brazo de arbol el cual tocaba la red primaria en tr c32150 se retira vegetacion de secundario. servicio queda normal en sectores afectados. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 17:08:41
8215363 | 920529 | AMR23L12 | C32150 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-01 19:22 | 2024-01-02 08:15 | 12.89 | 1 | 10 | SW C32150 2X6T 08:15 SW C32623 2X6T 08:40<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-02 09:06:15<br><br> | SW C32150 2X6T 08:15 SW C32623 2X6T 08:40 CAUSA DESCONOCIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-02 09:26:37
8215441 | 920561 | BOL23L12 | E61755 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 11:50 | 2024-01-02 15:01 | 3.18 | 1 | 10 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E61755 NORMAL A LAS 15:00 REPORTE DEL TRAFO E40063 QUEDA NORMAL CON ESTE CAMBIO DE FUSIBLE, USUARIOMAL AMARRADO A TRAFO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-02 16:36:31
8215499 | 920011 | FLR23L16 | E52139 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 10:20 | 1.33 | 1 | 10 | - | SE REALIZA MANTENIMIENTO NIVEL 2 A LA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E52139 ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-03 10:23:30
8215695 | 920740 | BOA23L13 | O21477 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-04 08:56 | 2024-01-04 10:03 | 1.12 | 1 | 10 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O21477 ENTRE LAS 08:55 A LAS 10:03 PARA REALZAR PODA QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA RED BT, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-04 10:36:06
8215863 | 920837 | AMR23L13 | C30091 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 07:07 | 2024-01-05 08:00 | 0.88 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C30091. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30155. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-05 11:25:16
8216065 | 920931 | HER23L16 | D24053 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 12:41 | 2024-01-06 14:01 | 1.33 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA TRF D24053 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL EN EL NODO D24057 EL TECNICO LLAMA EL USUARIO Y ESTE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 14:38:36
8216098 | 920923 | MAR23L12 | C24129 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-06 10:56 | 2024-01-06 13:46 | 2.83 | 1 | 10 | - | EL USUARIO DEL NODO C24120 ESTA SUSPENDIDO POR FALTA DE PAGO EN EL NODO C24129 SE CAMBIA 2 FQ DE 1.3 A DUAL Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 16:35:16
8216122 | 920946 | SLM23L13 | N35679 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-06 16:24 | 2024-01-06 17:46 | 1.37 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA TRF N35679 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 18:30:36
8216128 | 920945 | FIL23L13 | N21882 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 14:17 | 2024-01-06 18:43 | 4.43 | 1 | 10 | 18:34: ARC OFF SAMARIA; SE LE RECUERDA A LEONEL LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 18:35:13<br><br> | 18:42: cambia fq de 0.4 dual en trf n21882; espera hasta las 19:05 y continuó normal; verifico servicio con usuarios. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 19:14:33
8216180 | 920965 | MAR23L12 | C24129 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-07 07:28 | 2024-01-07 10:10 | 2.7 | 1 | 10 | - | TRAFO C24129 2X1.0 DUAL UNA DE LAS CAJAS QUEDA PUENTEADA POR VELA QUEMADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-07 10:47:32
8216187 | 920973 | VBO23L14 | W36337 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-07 10:26 | 2024-01-07 11:21 | 0.92 | 1 | 10 | - | TR W36337 1X0.6 DUAL 11:21 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-07 11:37:12
8216357 | 921042 | SCH23L12 | W17072 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-08 14:53 | 2024-01-09 10:55 | 20.04 | 1 | 10 | - | 19:04: REPORTA DATOS: 16:40: CAMBIA 1FQ*0.4 DUAL EN TRF W17073, UN AVE SE POSO EN LA INFRESTRUCTURA; QUEDA PENDIENTE REPARAR BAJANTE PRIMARIA FLOJA, SE CREO PENDIENTE 21812 Y SE INFORMO A HEBR JAIME MORALES. 17:30: CAMBIA 1FQ*2H EN SW W17066. 18:25: QUEDA ABIERTO TRF W17072 TIENE LOS 2 FUSIBLES QUEMADOS, CAJA PRIMARIA REVENTADA, LA OTRA EN MUY MAL ESTADO Y 2 DPS QUEMADOS, LE NOTIFICO AL AT1 DE ZONA Y A LA INGA LUZ ADRIANA PARA QUE PROGRAMEN GRUPO PARA REPARAR Y NORMALIZAR TRAFO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-08 19:42:08
8216403 | 919483 | MAZ23L13 | E31377 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 11:12 | 2024-01-09 14:45 | 3.56 | 1 | 10 | - | CAMBIO DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO POR POSTE DE CONCRETO DE 8METROS, Y REUBICARLO EN EL PARAMENTO DE LOS DOS LOTES Y CERCA A LA VÍA, NODO E31377. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 14:56:37
8216656 | 920067 | SCH23L12 | W17249 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-10 13:50 | 2024-01-10 14:41 | 0.84 | 1 | 10 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. SE DEMORAN MANIOBRAS POR MALA SEÑAL DE CELULAR PARA DESHABILITAR AR DEL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-10 16:48:04
8216666 | 921176 | MLA23L15 | E25421 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-10 11:01 | 2024-01-10 13:44 | 2.72 | 1 | 10 | - | se cambia tr fallado en nodo e25435, datos del equipo fallado: 5 kva, 13.2 kv, serie 309540, empresa 556957, año 2014, marca magnetron. se hace mantenimiento en el equipo cambiado, se cambian bajantes primarias en cable ecologico, se cambian 02 cajas primarias, 02 dps de media y otros dos dps de baja, tambien se instala puesta a tierra. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 17:33:46
8217002 | 921404 | MAR23L12 | C24129 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-12 09:53 | 2024-01-12 12:11 | 2.3 | 1 | 10 | - | SE ABRE TRF C24129 PARA REALIZAR DESCUMBRE DE VEGETACION SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE INSTALAN 2 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-12 12:36:50
8217305 | 921523 | BUM23L13 | W11874 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 11:40 | 2024-01-13 13:05 | 1.42 | 1 | 10 | - | CAMBIA FQ EN TRF, CONFIRMA SERVICIO CON VECINOS DEL SECTOR YA QUE EL USUARIO QUE REPORTO NUNCA CONTESTO AL CELULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 13:46:24
8217406 | 921537 | PRO23L14 | O32672 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 18:09 | 2024-01-13 18:11 | 0.04 | 1 | 10 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF O32672 PARA REALIZAR PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR LAS LABORES PORQUE LA VEGETACION ES BASTANTE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-13 19:56:17
8217626 | 921649 | MAR23L12 | C24106 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-15 08:28 | 2024-01-15 09:33 | 1.08 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR C24106 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-15 12:23:10
8217657 | 921639 | QHI23L13 | W41850 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-15 10:55 | 2024-01-15 11:35 | 0.67 | 1 | 10 | - | QHI23L13 W41850 10+55 11+35 SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE AISLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 13:14:28
8217848 | 921812 | PRO23L14 | O32672 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-16 13:52 | 2024-01-16 14:50 | 0.97 | 1 | 10 | - | PRO23L14 TRANSFORMADOR O32672 ¦ Dir.:VDA VALLADOLID 1F 0.6 DUAL EN LA ZONA ESTA VENTEANDO MUY FUERTE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-16 15:00:21
8218857 | 921790 | MTT23L14 | 2MT14R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-21 09:09 | 2024-01-21 16:20 | 7.18 | 1 | 200 | Novedades El reconectador de cumulos 2MT14R01 Mampay no recibe mando remoto de apertura ni cierre, los tecnicos lo abren con la palanca de emergencia , para el cierre del equipo se coordina con camilo devia de CYP para realizar la operacion local y de igual forma no fue posible, el reconectador queda por BYPASS y pendiente para la revision, estas maniobras se requerian en cumplimiento de odo programada 921790<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 10:58:04<br><br> | actividades APERTURA DE RECONECTADOR 2MT14r01 POR MEDIA HORA PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA DE LA SECCION W14084 APERTURA DE SECCION W14084 POR EÑ RESTO DE DIA PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO W14085 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 notas ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 16:25:06
8219078 | 922353 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 18:08 | 2024-01-22 09:16 | 15.13 | 1 | 0 | - | SW E11094 7X10T 08:38 HABIAN 2 FASES POR FUERA. TR E11096 2X2H 09:15 TR E11102 2X2H 09:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-22 11:51:39
8219126 | 918966 | BEL23L15 | O10578 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 14:00 | 2024-01-22 15:31 | 1.51 | 1 | 10 | - | SE APLOMÓ POSTE SECUNDARIO (EXCAVÓ POR LATERAL DE POSTE PARA APLOMAR Y RETEMPLAR RETENCION PARA QUE QUEDE BIEN APLOMADO) (LLEVAR PEDAZO DE CONCENTRICO 1X8+8 POR POSIBLE PROLONGACION DE ACOMETIDA, SI APLICA GENERAR CUENTA DE COBRO POR TRABAJO EN ACOMETIDA). SE EJECUTA ODO EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-22 15:35:03
8220033 | 919933 | SLM23L12 | N34052 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-27 08:00 | 2024-01-27 12:00 | 4 | 1 | 10 | - | EJECUTADA MANTENIMIENTO PODA CAMBIO DE ELEMENTOS DE RED DESDE N34052 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-27 12:09:55
8220078 | 922784 | SNA23L15 | E41872 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-25 10:55 | 2024-01-25 15:45 | 4.83 | 2 | 10 | - | - 10:55 A 15:45 ABIERTA SW E41490 PARA CAMBIAR TF E41504 - DATOS TF ISNTALADO: MARCA MAGNETRON - 5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 607313 - - NUMERO SERIE 522621 - AÑO 2023 - TF NUEVO DE BODEGA C105 - DATOS TF RETIRADO: MARCA MAGNETRON - 5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 545664 - - NUMERO SERIE 268126 - AÑO 2013 - 15:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E41504 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-25 20:06:10 SE CORRIGE MANIOBRA SWE41490 POR E41872 - 10:55 A 15:45 ABIERTA SW E41872 PARA CAMBIAR TF E41504 - DATOS TF INSTALADO: MARCA MAGNETRON - 5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 607313 - - NUMERO SERIE 522621 - AÑO 2023 - TF NUEVO DE BODEGA C105 - DATOS TF RETIRADO: MARCA MAGNETRON - 5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 545664 - - NUMERO SERIE 268126 - AÑO 2013 - 15:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E41504 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-27 12:03:38
8220196 | 923100 | RSA23L12 | W24030 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-28 11:41 | 2024-01-28 12:10 | 0.49 | 1 | 10 | - | Informa el personal técnico que se realizan las siguientes actividades: 08:50 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W24276, rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra mata de platano hacendo contacto con la red, se hace poda y se normaliza el transformador W24276 11:40 Con apoyo del grupo de Alirio Ospina se abre el transformador W24030 Para ajustar conexiones en los bornes del transformador y en arco secundario, con el ajuste se pasa de tener 90 V a 105 V, es red abierta un tramo de mas de 350 metros, se informa al asistente de la zona de la novedad. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 13:51:53
8220536 | 922316 | VBO23L15 | O34340 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 09:06 | 2024-01-30 15:49 | 6.72 | 1 | 10 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-30 16:20:31
8220909 | 923366 | CHI23L18 | M32221 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:43 | 2024-01-31 07:56 | 14.21 | 1 | 10 | - | CAMBIA 2FQ*0.6 EN TRF Y, SWE CONFIRMA SERVICIO EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 08:23:37
8220995 | 923384 | VCT23L14 | E13059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 06:31 | 2024-01-31 09:50 | 3.32 | 2 | 10 | - | 09:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E13059 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:39:11
8221370 | 923506 | SLM23L12 | N34085 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:57 | 2024-02-01 12:20 | 16.38 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N34085 1 1 H 12:20; Se retira árbol, en contacto con la red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 13:41:41
8216978 | 921406 | HER23L12 | D20724 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 08:21 | 2024-01-12 09:06 | 0.75 | 2 | 10 | - | SE NORMALIZA SW D20724 CON 1 FQ DE 8A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-12 11:33:41
8217290 | 921506 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 12:59 | 2024-01-13 13:02 | 0.04 | 7 | 0 | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA 2F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:13:53<br><br> AMR23L12 INTERRUPTOR C31688 ¦ Dir.:SUBESTACION ALTAMAR, SE ABREN CUCHILLAS PARA CASAGRES Y REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL C31025<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 14:09:50<br><br>SE REALIZA SWICHEO A CTO AMR23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS C31594 , A CONTINUACION LA IDEA ERA CERRAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PERO ESTE SE QUEDO SIN COMUNICACION, SE HIZO NECSARIO ENTONCES ABRIR ITX 2AM4IN21 PARA CERRAR POR BYPASS EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 YA QUE NO OPERO LOCALMENTE; SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2AM4IN21; EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 RECUPERA COMUNICACION Y SE CIERRA POR CAMPO PROPIO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:40:19<br><br>C32627 1F 8 A TIPO T 12:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:32<br><br>C32047 SE CAMBIA CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA SW C32644 SE ABRE DE LAS 10:40 A LAS 11:02 PARA PODER REALIZAR CAMBIO CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA . EL TRAFO QUEDA CERRADO CON EL PENDIENTE DE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA PERO DEBE SER CON TRAJE PARA MANEJOS DE ABEJAS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:14<br><br>AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE DEJA ABIERTA SW PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE Y NEUTRO , PARA LA REPARACION SE DEBE HACER APERTURA DE CTP AMR23L14 Y SOBRE CTO AMR23L12 ABRIR SECCION DE CASAGRES ( YA QUE COMPARTEN APOYO) . EN CUANTO AMR23L14 SE PUEDE ITX CON LA PLATA ABRIENDO EN EL NODO CUCHILLAS C31594.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:06:34<br><br>TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:02:19<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE REALIZ REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM SE CAMBIA DPS VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE MANIOBRAS REALIZADAS PARA PODER REALIZAR REPARACIONES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:21:44 LA CAUSA DE LA FALLA FUE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y LA REVENTO EN EL NODO C31018 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 17:35:46
8217316 | 921506 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 14:00 | 2024-01-13 16:11 | 2.18 | 7 | 10 | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA 2F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:13:53<br><br> AMR23L12 INTERRUPTOR C31688 ¦ Dir.:SUBESTACION ALTAMAR, SE ABREN CUCHILLAS PARA CASAGRES Y REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL C31025<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 14:09:50<br><br>SE REALIZA SWICHEO A CTO AMR23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS C31594 , A CONTINUACION LA IDEA ERA CERRAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PERO ESTE SE QUEDO SIN COMUNICACION, SE HIZO NECSARIO ENTONCES ABRIR ITX 2AM4IN21 PARA CERRAR POR BYPASS EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 YA QUE NO OPERO LOCALMENTE; SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2AM4IN21; EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 RECUPERA COMUNICACION Y SE CIERRA POR CAMPO PROPIO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:40:19<br><br>C32627 1F 8 A TIPO T 12:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:32<br><br>C32047 SE CAMBIA CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA SW C32644 SE ABRE DE LAS 10:40 A LAS 11:02 PARA PODER REALIZAR CAMBIO CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA . EL TRAFO QUEDA CERRADO CON EL PENDIENTE DE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA PERO DEBE SER CON TRAJE PARA MANEJOS DE ABEJAS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:14<br><br>AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE DEJA ABIERTA SW PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE Y NEUTRO , PARA LA REPARACION SE DEBE HACER APERTURA DE CTP AMR23L14 Y SOBRE CTO AMR23L12 ABRIR SECCION DE CASAGRES ( YA QUE COMPARTEN APOYO) . EN CUANTO AMR23L14 SE PUEDE ITX CON LA PLATA ABRIENDO EN EL NODO CUCHILLAS C31594.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:06:34<br><br>TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:02:19<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE REALIZ REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM SE CAMBIA DPS VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE MANIOBRAS REALIZADAS PARA PODER REALIZAR REPARACIONES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:21:44 LA CAUSA DE LA FALLA FUE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y LA REVENTO EN EL NODO C31018 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 17:35:46
8217489 | 921568 | AZU23L15 | N23283 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-14 07:49 | 2024-01-14 12:49 | 5 | 2 | 10 | - | SE CAMBIA 2X1AH TR N23794 SE CAMBIA 2X6AT SW N23283 SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR N23161 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 13:08:02
8218864 | 922305 | AZU23L15 | N23275 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 07:43 | 2024-01-21 09:40 | 1.94 | 2 | 10 | se cambia 1fq de 6a t en seccion n23275<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 10:05:21<br><br> | se cambia 1fq de 6a t en seccion n23275 12:25 trf n23328, med 8695291, se desconectan lineas de carga y se amarran al poste, ya que las viviendas las van a demoler y a construir nuevamente por parte de la gobernacion 13:50 trf nn23326, med 6677060039, se desconectan lineas de carga y se amarran al poste, ya que las viviendas las van a demoler y a construir nuevamente por parte de la gobernacion Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 13:54:22
8219651 | 922695 | PSV23L15 | E61644 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-24 09:59 | 2024-01-24 16:00 | 6.02 | 2 | 0 | - | - 16:00 SW E61644 PRODUCIENDO RUIDO - AL TOCAR SW CON PERTIGA CAE FQ - CAMBIA 1 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ - 16:55 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E61646 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 19:17:10
8229016 | 926705 | COL23L12 | N47167 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-01 11:09 | 2024-03-01 11:58 | 0.81 | 2 | 10 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW N47167 PARA CAMBIAR TRF QUEMADO EN EL NODO N47169 INSTALA TRF MARCA MAGNETRON - 5 KVA / 13.2 KV / N° EMP 607050 / SERIE 521803 / AÑO 2023 INSTALA 2 FQ 1A H Y 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 SE RETIEMPLAN TRAMOS DE RED SECUNDARIA DESTEMPLADA EN EL SECTOR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-01 13:13:39 se marca opcion de reporte giga Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 08:30:28
8229138 | 926760 | MAR23L13 | C25588 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 12:01 | 2024-03-01 13:01 | 1 | 1 | 10 | - | Se abre el trafo C25588 para realizar retiro de vegetacion de la red de baja tension, se cierra nuevamente y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-01 16:06:35
8229143 | 926699 | PSV23L13 | E62052 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 14:20 | 2024-03-01 14:35 | 0.25 | 1 | 10 | - | se abre trf e62052 para realizar cierre de arcos secundarios despues de aplomar poste y reparar red secundaria reventada, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 16:19:32
8229279 | 926808 | IRR23L13 | C34197 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 16:44 | 2024-03-01 18:10 | 1.44 | 8 | 10 | - | En la SW C34197 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-01 19:20:22
8229509 | 926878 | MAR23L14 | C25316 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-02 11:01 | 2024-03-02 14:26 | 3.42 | 1 | 10 | - | nodo real es c25316: se repara secundario roto y se da tiemple a dos tramos de red secundaria Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 15:25:51
8229611 | 926953 | CHA23L12 | C10044 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 07:51 | 2024-03-03 09:05 | 1.24 | 2 | 10 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION C10044 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 09:18:55
8229791 | 927017 | MAZ23L12 | E30169 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 06:57 | 2024-03-04 11:40 | 4.72 | 1 | 10 | - | MAZ23L12 TRANSFORMADOR E30169 ¦ Dir.:MATADERO ALTO SE REALIZA PODA Y SE DESENTORCHA LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 11:50:16
8229845 | 927057 | MLA23L15 | E25401 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 12:14 | 2024-03-04 15:10 | 2.94 | 1 | 10 | - | se cambia 1fq de 3a h en trf e25401 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 15:20:14
8230208 | 927241 | MGT23L15 | W23997 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-05 19:26 | 2024-03-06 07:56 | 12.49 | 1 | 10 | - | En el transformador W23997 se encuentran redes secundarias en configuración de red abierta entorchadas, se normaliza y se cambia un fusible tipo dual de 0.4 en el transformador. En la sección W23131 se cambia un fusible de 15 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. El usuario del transformador W24147 del circuito RSA23L12 se encuentra mal amarrado, el cliente pertenece al transformador W23164 del circuito Betania, se normaliza servicio con la reparación en la sección W23131. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 09:44:57
8231039 | 927648 | FLR23L15 | E51165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 11:03 | 2024-03-09 11:05 | 0.03 | 1 | 10 | - | se cambia 1fq de 2a h en trf e51166 se cambia 1fq de 2a h en trf e51433 se cambia 1fq de 2a h en trf e51296 se cambia 1fq de 6a t en seccion e51426 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:47:17
8231087 | 927666 | NSA23L12 | L18018 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 16:44 | 2024-03-09 15:21 | 22.61 | 2 | 10 | NSA23L12 TRANSFORMADOR L18053 ¦ Dir.:SAN ESTEBAN 1F 0.4 DUAL 13:10 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 20:05:16<br><br>L18018 1F 6 A TIPO T 15:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 19:57:12<br><br> | NSA23L12 TRANSFORMADOR L18053 ¦ Dir.:SAN ESTEBAN 1F 0.4 DUAL 13:10 L18018 1F 6 A TIPO T 15:20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 20:05:33
8231287 | 927230 | VBO23L14 | W36444 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-11 09:10 | 2024-03-11 13:11 | 4.01 | 1 | 10 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE CTO SAN JOSE VBO23L14 2. APERTURA DE TRAFO W36444 ENTRE LAS 09:10 A LAS 13:10 OBSERVACION SE BAJAN LAS REDES SECUNDARIAS SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 13:15:52
8231500 | 926646 | PRO23L15 | O44813 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-11 11:40 | 2024-03-11 12:30 | 0.83 | 1 | 10 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 19:33:37
8232242 | 927972 | RIO23L15 | W54990 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 18:43 | 2024-03-13 13:26 | 18.72 | 1 | 0 | SW W54990 8:28 1 FASE FALLADA 3 F 30 A TIPO T SW W54040 9:55 1F 8 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:44:04<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion w54063 en tr w64307 se retira guadua de la red secundaria, se desentorchan redes, se normaliza servicio. se recomienda recorrer aguas abajo de la sw w54040 ya que ha presentado muchas fallas ultimamente. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:16:58
8232393 | 928045 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 14:49 | 2024-03-13 16:54 | 2.1 | 1 | 10 | - | 16:45 Se cambia fusible quemado de 3h en el transformador E41789, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-13 18:02:42
8232416 | 927995 | IRR23L13 | C34197 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 06:37 | 2024-03-13 11:31 | 4.9 | 8 | 10 | - | vda trujillo, cto irr23l13, nodo c34284: linea secundaria rota, 01 usuario afectado. nodo c34292: se retira vegetacion de la red secundaria y se instala 01 porta fusible. vda ginebra, cto irr23l13, nodo c34485: linea secundaria rota, 03 usuarios afectados, 15+40 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:47:18
8232901 | 928250 | FLR23L16 | E52139 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 17:38 | 2024-03-15 08:42 | 15.06 | 1 | 10 | - | 1 FQ de 1H en el trafo E52139 causa descargas ATM,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 10:20:59
8232950 | 928243 | SNA23L15 | E41695 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 09:03 | 2024-03-15 09:06 | 0.05 | 1 | 10 | se cambia 1fq de 1a h en trf e41445 se cambia 1fq de 2a h en trf e41695 se cambia 1fq de 2a h en trf e41597 se cambia 2fq de 1a h en trf e41621 y rechaza, se recorre encontrando arboles sobre la red, se retiran y se normaliza el trafo nuevamente con 2fq de 1a h se cambia 1fq de 6a t en seccion e41620<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 12:07:54<br><br> | se cambia 1fq de 1a h en trf e41445 se cambia 1fq de 2a h en trf e41695 se cambia 1fq de 2a h en trf e41597 se cambia 2fq de 1a h en trf e41621 y rechaza, se recorre encontrando arboles sobre la red, se retiran y se normaliza el trafo nuevamente con 2fq de 1a h se cambia 1fq de 6a t en seccion e41620 se cambia 1fq de6 a t en seccion e41761 se cambia fusible en trf e41789 y rechaza, se recorre encontrando lineas juntas, se separan y se normaliza el trafo, se gastan 2fq de 2a h Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 13:42:24
8232993 | 928243 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 14:01 | 2024-03-15 11:00 | 20.98 | 1 | 10 | se cambia 1fq de 1a h en trf e41445 se cambia 1fq de 2a h en trf e41695 se cambia 1fq de 2a h en trf e41597 se cambia 2fq de 1a h en trf e41621 y rechaza, se recorre encontrando arboles sobre la red, se retiran y se normaliza el trafo nuevamente con 2fq de 1a h se cambia 1fq de 6a t en seccion e41620<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 12:07:54<br><br> | se cambia 1fq de 1a h en trf e41445 se cambia 1fq de 2a h en trf e41695 se cambia 1fq de 2a h en trf e41597 se cambia 2fq de 1a h en trf e41621 y rechaza, se recorre encontrando arboles sobre la red, se retiran y se normaliza el trafo nuevamente con 2fq de 1a h se cambia 1fq de 6a t en seccion e41620 se cambia 1fq de6 a t en seccion e41761 se cambia fusible en trf e41789 y rechaza, se recorre encontrando lineas juntas, se separan y se normaliza el trafo, se gastan 2fq de 2a h Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 13:42:24
8233174 | 928373 | NSA23L12 | L13144 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-16 12:05 | 2024-03-16 12:40 | 0.58 | 1 | 10 | - | 12:05 a 12:40 Se abre TR L13144, para realizar reparación. Se organizan PT´s que estaban por fuera. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 14:48:30
8233402 | 928428 | ROS23L19 | D14124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:03 | 2024-03-17 10:30 | 4.46 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D14124 1 12 T 09:25 TR D14139 1 1.0 D 10:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:22:35
8233417 | 928427 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-16 16:33 | 2024-03-17 11:30 | 18.96 | 1 | 10 | - | 11:30 Se acciona autoprotegido del transformador E41789 después de hacer poda de vegetación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 14:36:37
8233460 | 928442 | AGU23L15 | N43581 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 09:11 | 2024-03-17 12:06 | 2.92 | 1 | 10 | N43408 1F 0.4 Dual 10:34 N43581 1F 0.4 Dual 12:06 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 13:22:36<br><br> | N43408 1F 0.4 Dual 10:34 N43581 1F 0.4 Dual 12:06 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 17:25:55
8233462 | 928425 | INS23L13 | C22995 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:57 | 2024-03-17 12:46 | 5.81 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C22995 2 6 T 09:10 Quedando el servicio de energía normal. Se realiza poda vegetación, (matas de plátano y árbol de nogal), en contacto con la red secundaria. TR C22998 3 1.0 D 12:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 17:29:50
8233475 | 928432 | MLA23L14 | E25137 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 07:06 | 2024-03-18 11:46 | 28.66 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 10:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E25137, tenían una fase fallada 14:00 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25077 15:05 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25139 16:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E25131. Informa el técnico que no fue posible atender los reportes de los transformadores E25095, E25085 y E25156, quedan pendientes para mañana, se desasocian de la orden. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:07:08
8234018 | 928589 | INS23L13 | C22998 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-18 17:03 | 2024-03-19 10:05 | 17.03 | 1 | 10 | - | se realiza poda, se desentorcha red y se cambia 2fq de 1.0a en trf c22998, se requiere realizar poda de brazos de arboles sobre la red que estan ocasionando constantes quemas del fusible en dicho trafo, se toman fotos y se le envian al at1 de la zona para que programe la labor 12:25 se realiza ajuste de lineas de carga en medidor 20848956, al usuario se le intentaron robar las lineas y las soltaron de la caja de breaker, debe tratar con tecnico particular para solucionar dicho inconveniente Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-19 12:30:58
8234054 | 928579 | SNA23L15 | E41500 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 09:40 | 11.68 | 1 | 10 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234060 | 928579 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:58 | 2024-03-19 12:26 | 4.46 | 1 | 0 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234085 | 928579 | SNA23L15 | E41027 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 08:15 | 2024-03-19 11:46 | 3.51 | 1 | 10 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234501 | 928736 | SNA23L15 | E41481 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:25 | 2024-03-20 11:41 | 5.26 | 1 | 10 | En el transformador E41851 se cambia 1 fusible de 2H, se confirma servicio normal. En el transformador E41481 se cierra transformador con rechazo, se hace inspección a red secundaria encontrando corto, se repara y se cierra con fusible de 2H, se confirma servicio normal. causa por condiciones atmosféricas.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 14:25:17<br><br> | Del reporte asociado al TR E41508. Se repara arco secundario abierto. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 15:03:29
8234882 | 928921 | MAN23L14 | M21400 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:33 | 2024-03-21 07:35 | 1.05 | 1 | 10 | transformador M20150, se retiran ramas y arboles sobre redes secundarias, se reponen dos fusibles de 1.0 tipo dual, se confirma servicio a las 09:30,.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-21 10:14:06<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR M21105. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR M21400. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR M20150, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M21101. EN TR M21381 SE EVIDENCIA CABLE DE FIBRA Y TELEFONICO CERCA AL PISO. SE LE INFORMA AL USUARIO REPORTAR AL OPERADOR ENCARGADO. EN TR M21310 SE EVIDENCIA LINEAS DE CARGA EN MAL ESTADO, MEDIDOR 6627277216. USUARIO INFORMA QUE VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 14:05:12
8235003 | 928943 | BOL23L13 | E22081 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:18 | 2024-03-21 11:55 | 5.62 | 1 | 10 | - | En la SW E22085 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E22081 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E22077 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 13:49:26
8235164 | 928938 | SLM23L13 | N35403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:35 | 2024-03-21 13:30 | 4.92 | 5 | 10 | SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF N35404<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:18:59<br><br> | SE NORMALIZA SW N35403 PERO RECHAZA TRF N35404 QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW DE REPETICION N35771 CON 1 FUSIBLE DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW N35796 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:21:31
8235180 | 929003 | CHA23L16 | C14194 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:27 | 2024-03-22 11:31 | 29.06 | 1 | 0 | - | - 12:05 CAMBIA 2 FQ 30 T SW C14109 - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14410 - 14:10 CAMBIA 5 FQ 15 SW DE REPETICION C14420 - DOS FASES POR FUERA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C14194 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C14193 - 17:20 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF C14436 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:47:17
8235225 | 929079 | CHA23L15 | C13848 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:03 | 2024-03-21 19:52 | 12.82 | 6 | 10 | - | - 19:20 cambia 3 fq 6 t sw c13841 - 19:52 cambia 2 fq 20 t sw c13848 - retirado de carro - toco desplazarse a pie a revisar tf - pasto alto - 20:47 finaliza ODO llegan a subestacion Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 20:58:20
8235327 | 929132 | INS23L13 | C22998 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-22 08:45 | 2024-03-22 13:00 | 4.25 | 1 | 10 | - | SE ABRE TRF C22998 PARA REALIZAR PODA SOBRE RED SECUNDARIA CON AUTORIZACION DEL USUARIO, SE ESTABA PRESENTANDO CONSTANTES FALLA EN EL RAMAL DEBIDO A ESTO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-22 13:06:40
8235578 | 929290 | MAR23L12 | C24106 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-23 08:30 | 2024-03-23 08:45 | 0.25 | 1 | 10 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR C24106 PARA REALIZAR PODA DE 4 GUADUAS SOBRE LA LINEA, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 11:27:41
8235656 | 929298 | BOL23L13 | E22130 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 09:39 | 2024-03-23 12:46 | 3.12 | 1 | 10 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, EN TRF RETIRA GALLINAZO DER LA RED Y NORMALIZA TRF. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA APERTURA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 14:46:09
8235694 | 929280 | SNA23L15 | E41778 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:39 | 2024-03-23 18:40 | 12.02 | 1 | 0 | MUCHA LLUVIA EN LA MAÑANA; PASAN LOS SIGUIENTES DATOS: CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS, 08:10: CONFDIRMAN SERVICIO NORMAL EN EL TRF E41621; EN SW DE REPETICION E41764 REPONEN 2FQ*15T(SIN MANIOBRA) A LAS 10+35; TRF E41504 LE RECHAZO UN FQ DE 2H, AISLA DPS DESCULADO, NORMALIZA CON OTRO FUSE DE 2H, PENDIENTE CAMBIO DPS. AUN FALTAN VARIOS REPORTES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 16:46:02<br><br> | FINALMENTE CAMBIAN FQ TAMBIEN EN EL TRF E41527 Y CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 18:10:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E41824 NORMAL A LAS 16:05 2 X 1H TRAFO E41794 NORMAL A LS 18:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 22:59:13
8235726 | 929332 | MGT23L15 | W23997 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 16:31 | 2024-03-23 17:45 | 1.24 | 1 | 10 | - | se cambia 1x0.4dual tr w23997 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-23 18:10:01
8235760 | 929292 | MAZ23L13 | E32922 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-23 06:25 | 2024-03-23 14:20 | 7.93 | 1 | 10 | 09:18: REPORTA JEISON HINCAPIE QUE YERSON LE SOLICITO PRESTARLE APOYO REVISANDO EN LA ESTRELLA EL NODO E32010(DE DONDE LE HAN REPORTADO USUARIOS QUE ESTAN SIN SERVICIO)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 09:26:16<br><br> | TRAFO E32922 PALO SOBRE SECUNDARIO, DOBLO TORRE, LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT (1 USUARIO SIN SERVICIO) SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 2H NORMAL A LAS 14:20 TRAFO E3210 SE ENCUENTRAN ACOMETIDA QUEMADA Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE DESCONECTAN SE ENSAYA TRAFO CON FUSIBLES 2 X 2H RECHAZA, SE RETIRAN OBJETOS DE LA RED A LAS 17:45 RECHAZA NUEVAMENTE, SE HACEN PRUEBAS EN VACIO Y RECHAZA A LAS 18:10, SE GASTARON 4 X 2H, 2 X 1H TRAFO FALLADO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 19:59:08
8236098 | 929443 | IRR23L13 | C34197 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 07:37 | 2024-03-25 10:08 | 2.52 | 8 | 10 | - | SE NORMALIZAN SW C34486/C34197 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 11:12:33
8236149 | 929435 | BOL23L12 | E21300 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-25 06:56 | 2024-03-25 12:30 | 5.57 | 1 | 10 | - | LE RECXHAZA FUSE DE 3H TRF E21300; ENCUENTRA PALO SOBRE LA RED EN CORTO, RETRITA EL PALO Y DESENTORCHA LA RED PARA NORMALIZAR TRF A LAS 12+30 CON OTRO FUSE DE 2H. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 13:24:55
8236227 | 929426 | CHA23L16 | C14194 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 07:37 | 2024-03-25 12:51 | 5.23 | 1 | 0 | - | SE ABRE LA SW C14156 EN SU TOTALIDAD PARA REALIZA PODA DE YARUMOS SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA CON 5FQ 25T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14162. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14165 Y SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA CON APOYO DEL USUARIO. SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW C14194. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C14198. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C14172. EN TR C14685, USUARIO CON MEDIDOR 1311008902 PRESENTA DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PATICULAR. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:51:13
8236252 | 929434 | SLM23L12 | N34052 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 19:55 | 2024-03-25 14:10 | 18.25 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34049. SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34052. SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION Y ARBOLES ENTRE LOS NODOS N34049 AL N34051. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 17:53:19
8236255 | 929428 | RIO23L12 | W50880 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:34 | 2024-03-25 07:26 | 12.86 | 2 | 22 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W50880. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR W50893. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 17:59:26
8236338 | 929463 | MAZ23L13 | E32922 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-25 14:18 | 2024-03-25 15:33 | 1.25 | 1 | 10 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO E32922 ENTRE LAS 14:17 A LAS 15:32 PARA REALIZAR CAMBIO DE TORRE POR POSTE DE 8M, REPARACIÓN D ELÍNEA BT REVENTADA, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-25 19:49:13
8236869 | 929785 | INS23L12 | C21341 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 07:54 | 2024-03-29 09:02 | 1.13 | 2 | 10 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-29 09:12:58
8237175 | 929874 | IRR23L13 | C34197 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 14:47 | 2024-03-30 17:05 | 2.3 | 8 | 10 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 17:11:19
8237401 | 929924 | SLM23L13 | N35403 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-31 09:30 | 2024-03-31 12:46 | 3.27 | 5 | 10 | - | SW N35403 2X12T CAUSA DESCARGAS ATMOSFERICAS. DEMORADO POR LLUVIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 15:12:54
8237796 | 928992 | MAZ23L13 | E31597 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-01 10:30 | 2024-04-01 11:30 | 1 | 1 | 10 | - | HINCADA DE POSTE DE 8 METROS, VIENTO, Y REUBICACIÓN DE RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN DEL NODO E31597 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-01 13:24:48
8237812 | 930040 | AMR23L13 | C30439 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 11:45 | 2024-04-01 14:16 | 2.51 | 1 | 10 | - | AMR23L13 TRF C30439 14:15 1F 0,4 DUAL +PORTAFUSIBLE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-01 14:19:31
8237867 | 929979 | MLA23L13 | E24054 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:06 | 2024-04-01 12:31 | 5.41 | 1 | 0 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8237998 | 929969 | FLR23L16 | E52131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:06 | 2024-04-01 08:45 | 2.65 | 1 | 0 | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E52178 se cambia 1 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:58:56<br><br> | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E52131 se cambian 5 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:39:33
8238000 | 930048 | FLR23L12 | E50035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:40 | 2024-04-01 14:53 | 8.22 | 1 | 10 | - | En la SW E50035 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF E50071 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW e50040 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t. queda servicio normal. En la SW E50003 se realiza reposicion de 2 fusibles de 25a tipo T a las 17:22. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:44:00
8238037 | 929968 | SNA23L15 | E41500 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:53 | 2024-04-01 17:30 | 10.61 | 1 | 10 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238201 | 930139 | INS23L12 | C21341 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 10:35 | 2024-04-02 12:15 | 1.66 | 2 | 10 | - | SW C21341 12:15 ENTRE C21345-344 SE RETIRA GUADUA C21341 12: 15 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 12:25:34
8238215 | 928872 | RIO23L14 | W55661 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-02 09:41 | 2024-04-02 11:30 | 1.82 | 1 | 10 | - | SE CUMPLE ODO - 09:40 A 11:30 apertura y cierre de transformador en el Nodo W55661 del municipio de Riosucio VDA UBARBA para realizar instalación de la macromedida 9902549, con orden de trabajo 9912396, responsable Ferney Tamayo contacto 3104565357 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:36:13
8238267 | 930090 | SNA23L15 | E41481 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:58 | 2024-04-02 11:30 | 3.54 | 1 | 10 | - | Tecnico Wilson Villa: En el TRF E41648 se realizan maniobras para ajustar bornes secundarios, quedan usuarios con servicio normalizado. Tecnico Alonso Henao: En la SW E41847 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41481 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41776 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41797 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Tecnico Novier Quiceno: En el TRF E41630 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41839 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41725 se cambia 1 fusible de 2a tipo H. En el TRF E41567 se realiza ajuste de arco secundario a las 14:10. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 15:55:17
8238293 | 928809 | FIL23L13 | N21401 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 14:01 | 2024-04-02 16:02 | 2.02 | 1 | 10 | - | REVISION DE BAJANTES SECUNDARIAS, ARCOS Y CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA SOLIICTANTE. VOLTAJES NORMALES Y ESTABLES EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 16:11:07
8238300 | 930105 | NSA23L14 | E55387 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-02 09:47 | 2024-04-03 17:00 | 31.22 | 1 | 10 | En el TRF E55563 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. El TRF E55387 se encuentra quemado, se ensaya con 3 fusibles de 2A tipo H. Equipo de 5KVA a 7600V. Finalizada actividad a las 15:00<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 16:47:35<br><br> | En el TRF E55563 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. El TRF E55387 se encuentra quemado, se ensaya con 3 fusibles de 2A tipo H. Equipo de 5KVA a 7600V. Finalizada actividad a las 15:00 En el TRF E55231 Vereda Pueblo Nuevo se realiza cambio de barraje de neutro quemado, se normaliza el servicio en el sector a las 17:30. Varios usuarios manifestaron y reclamaron por electrodomesticos quemados Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:47:15
8238390 | 930174 | BOA23L13 | O21077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 14:44 | 2024-04-03 11:57 | 21.22 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O21118 1 12 T 17:58 SW O21077 3 12 T 18:50 TR O21011 2 0.6 D 17:32 SW O21529 2 6 T 17:48 SW O21054 2 15 T 20:11 Quedando el servicio de energía normal. TR O21053 Rechaza pendiente para revisión mañana19:48 TR O21529 rechaza, no se genera maniobra ya que es particular 7:59 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:23:43
8238471 | 928812 | AZU23L13 | N21176 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-03 08:01 | 2024-04-03 16:01 | 8 | 1 | 10 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRANSFORMADOR N21176 PARA CAMBIAR APOYO SECUNDARIO POR MAL ESTADO, EL POSTE NUEVO SE DEBE HINCAR 4 MTS HACIA ADELANTE AL LADO DE UNA MATA DE CAÑA, EL APOYO QUE SE VA A INTERVENIR NO APARECE EN EL VISOR, EL RAMAL QUE ES PARA UN SOLO USUARIO ARRANCA DEL APOYO N21176-35, MANTENIMIENTO A LOS RAMALES DEL TRANSFORMADOR SE EJECUTÓ ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-03 16:16:06
8238781 | 930102 | BUM23L12 | W10259 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 17:44 | 2024-04-03 18:20 | 24.6 | 1 | 10 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8238867 | 930377 | PRO23L14 | O32672 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 07:49 | 2024-04-04 09:55 | 2.1 | 1 | 10 | - | 09:54 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O32672, se retira rama de arbol sobre la red en los nodos O32031 al O32672. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 10:10:18
8238955 | 930402 | NRA23L14 | N11224 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-04 07:16 | 2024-04-05 13:00 | 29.73 | 1 | 10 | - | VDA SANTA ISABEL / TRF N11224 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11224 Y RECHAZA INMEDIATAMENTE. SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA UN GRAN REGUERO DE ACEITE EN EL SUELO. TRF DE 15 KVA / 13.2 KV / N° EMP 133086 / NO SE VEN MAS DATOS DEL TRF. QUEDAN 11 VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-04 13:30:23
8239135 | 930347 | BOA23L14 | O22921 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:09 | 2024-04-04 17:12 | 24.06 | 1 | 10 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22997 NORMAL A LAS 09:14 3 X 12T SW O22015 NORMAL A LAS 10:23 2 X 15T SW O22968 NORMAL A LAS 11:18 2 X 6T SW O22972 NRMAL A LAS 12:02 2 X 0, 4 DUAL TRADO O22900 NORMAL A LAS 12:37 1 X 0, M4 DUAL TRAFO O22973 NORMAL A LAS 13:10 2 X 0, 4 DUAL TRAFO O22975 NORMAL A LAS 14:21 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 16:40 2 X 6T SW O22921 NORMAL A LAS 17:12 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O22062 NORMAL A LAS 18:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:51:40 SE PRESENTARON LLUIVAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SE DEBE PARAAR LABORES, ADICIONALMENTE SE PRESENTO DERRUMBE EN LA VÍA, SE TOMO VIAS LATERNAS PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS DÑOS OCASIONANDO RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:08:27
8239427 | 930580 | BEL23L12 | O11182 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 12:07 | 2024-04-05 16:01 | 3.9 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. TR O11182 2 0.6 D 16:01 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 16:40:43
8239553 | 930634 | NSA23L14 | E55292 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 07:20 | 2024-04-06 08:11 | 0.84 | 1 | 10 | - | En el TRF E55241 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. En el TRF E55292 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. Queda servicio normal En el TRF E55100 vereda la Reforma se confirma servicio normal a las 9:45 am. En la SW E55290 se realiza reposición de 2 fusibles de 25a tipo T a las 7:45 am sin afectación del servicio. En la ITX 2FL5NS41 Santa Barbara-Berlín se realiza reinicio en el equipo y se reestablece la comunicación y control con equipo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 10:31:16
8239679 | 930665 | AGU23L16 | N42404 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 11:35 | 2024-04-06 14:53 | 3.3 | 1 | 10 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42404 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 17:37:49
8240138 | 930860 | SNA23L15 | E41027 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 18:50 | 2024-04-08 18:51 | 0.01 | 1 | 10 | - | SW E41424 1F 15 A TIPO T 17:10 TRF E41428 2F 2 A TIPO T 17:25 TRF E41426 1F 3 A TIPO H 17:40 SW E41468 2F 15 A TIPO T 18:15 TRF E41538 1F 1A TIPO H 18:30 SW E41537 1F 6 ATIPO T 18:50 SW E41027 1F 6 A TIPOT T 18:58 TRF E41472 2F 1 A TIPO H 19:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 20:13:44
8240213 | 930890 | SNA23L15 | E41854 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 06:59 | 2024-04-09 08:20 | 1.36 | 1 | 10 | En el TRF E41545 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41854 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E41478 se cambia 2 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. SAMANA - VEREDA RANCHO LARGO 6 - En el TRF E41720 se usan 5 fusibles de 1a tipo H para pruebas a las 10:05 am y este equipo esta quemado, pendiente programara cambio. Usuarios afectados sin servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:45:43<br><br> | Técnico German Alonso Henao: En el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 11:31:00
8240920 | 930006 | MAR23L12 | C24129 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-12 08:08 | 2024-04-12 08:36 | 0.45 | 1 | 10 | - | APERTURA DE TRAFO C24129 POR MEDIA HORA EN LA MAÑANA Y MEDIA EN LA TARDE. ACTIVIDAD REMODELACION RED SECUNDARIA TRAFO C24129 CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-12 16:59:35
8240947 | 931275 | PRO23L14 | O32033 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-12 09:08 | 2024-04-12 09:57 | 0.82 | 1 | 10 | - | Se repone 1FQx1.6D en el trafo O32033, causa zarigueya en los bornes del trafo, se retira y queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 10:29:57 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 14:23:15
8241073 | 930006 | MAR23L12 | C24129 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-12 16:36 | 2024-04-12 16:55 | 0.33 | 1 | 10 | - | APERTURA DE TRAFO C24129 POR MEDIA HORA EN LA MAÑANA Y MEDIA EN LA TARDE. ACTIVIDAD REMODELACION RED SECUNDARIA TRAFO C24129 CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-12 16:59:35
8241260 | 931377 | MAZ23L13 | E31213 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 07:44 | 2024-04-13 11:31 | 3.78 | 1 | 10 | - | MAZ23L13 TRANSFORMADOR E31213 ¦ Dir.:GUAMUCA 2F 2 A TIPO H SE AISLA CORTO EN MEDIDOR LINEAS DE CARGA EN CORTO, Y SE NORMALIZA TRAFO , EL USUARIO CONTRATARA PARTICULAR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 13:29:29
8241583 | 931442 | VCT23L17 | E13059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:47 | 2024-04-14 08:50 | 2.05 | 2 | 10 | - | VCT23L14 SW E13059 8:50 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 10:58:26
8241596 | 931437 | SNA23L12 | E42243 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:42 | 2024-04-14 09:21 | 2.65 | 1 | 0 | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:41:54<br><br> | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL SW E42335 15:40 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:19:01
8241612 | 931462 | ROS23L19 | D14124 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-14 05:57 | 2024-04-14 11:41 | 5.73 | 1 | 0 | - | se retiran 03 guaduas de la red primaria en nodo d14124 se normaliza servicio en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 12:59:16
8242011 | 931520 | PRO23L14 | O32033 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-14 17:04 | 2024-04-15 08:35 | 15.52 | 1 | 10 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O32033 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE 3 ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-15 08:57:15
8242311 | 931579 | VBO23L13 | W35566 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 14:25 | 2024-04-15 17:00 | 2.59 | 6 | 10 | se retrasa ensayo del circuito VBO23L13 Acapulco mientras se coordina con personal que estaba atendiendo daños sobre este circuito y tenian el AR deshabilitado<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:41<br><br>se aisla dps y se cambia 2fq de 2.1a en trf w35756<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:24<br><br>SE AILA DPS QUEMADO Y SE CAMBIA 1Q DE 6A T EN SECCION W35530 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W35797 SE AISLA DOS DPS QUEMADOS Y SE CAMBIA 2FQ DE 3.1A EN TRF W35805 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T EN SECCION W35566 17:34 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T SECCION W35596 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS QUEMADO EN EL NODO W35600, SE AISLA Y A LAS 19;10 SE CIERRA LA SECCION NUEVAMENTE CON FUSIBLE DE 25A T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:24:59<br><br>se presenta disparo de los circuitos 33kv Viterbo Virginia en ambos extremo y del circuito VBO23L13 Acapulco, la falla ya esta localizada y ya se reporto se esta a la espera de que personal de subestaciones y lineas realicen las actividades correspondiente, este evento ocasiono numerosas fallas del circuito VBO23L13 Acapulco las cuales se describen a continuacion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 17:46:25<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:44 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:45
8242603 | 931655 | SLM23L13 | N35476 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:50 | 2024-04-16 14:11 | 22.35 | 3 | 10 | SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:07<br><br>SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:06<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N35365 NORMAL A LAS 09:30 1 X 12T SW N35458 NORMAL A LAS 11:10 1 X 6T SW N35468 NORMAL A LAS 12:30 1 X 6T SW N35472 NORMAL A LAS 13:40 1 X 6T SW N35476 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:45:23
8242634 | 931734 | CHA23L16 | C14665 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 13:58 | 2024-04-16 15:29 | 1.52 | 1 | 10 | - | En la SW C14665 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. En el medidor 20001378114 se realiza ajuste de acometida en la red secundaria mediante cuenta de cobro 36361 a las 16:50 se normaliza servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-16 17:00:16
8242952 | 931797 | AMA23L15 | W33230 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:08 | 2024-04-17 10:55 | 4.78 | 1 | 10 | AL MOMENTO DE COMUNICARSE EL PERSONAL TECNICO PARA SOLICITAR INFORMACION SOBRE EL ESTADO DEL CIRCUITO EL HORRO Y LA ITX PORQUE LOS CONTINUAN LLAMANDO DE TODOS LADOS DEL CIRCUITO INFORMANDO QUE ESTAN SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE VISUALIZAN LAS TENSIONES EN CERO (RECO ITX 2AN5RS21). SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO A REVISION Y ENCUENTRAN EL RECONECTADOR DE ITX CERRADO Y (AL PARECER) OPERANDO EN NORMALES CONDICIONES. EL PERSONAL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA (CYP) Y EN COORDINACION CON EL, SE REALIZA REVISION Y PRUEBAS AL RECONECTADOR DE ITX 2AN5RS21 Y LLEGAN A LA CONCLUSION DE QUE ESTAN FALLADAS LAS BATERIAS (EN SURVALENT, TODO EL TIEMPO, ESTUVO OPERATIVO EL RECONECTADOR EN MENCION). 8:03 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO. 9:16 A 9:20 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON EL CIERRE DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 Y SUBEN LAS TENSIONES EN SURVALENT. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRUCITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:33:15<br><br>05:58 CERRADA 2AN5RS21 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:14:22<br><br>- 05:51 DISPARA AMA23L15 EL HORRO - SE LLAMA A PLANTA CAUYA NO CONTESTA - 05:54 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:55 ABIERTO 2AN15R01 EL HORRO - 05:56 CERRADO AMA23L15 EL HORRO RECHAZA - 05:58 CERRADO 2AN15R01 INTERCONEXION EL HORRO LA RICA - 06:06 SE COMUNICA ROBINSON MORENO 3103976369 PLANTA CAUYA INFORMA NO TENIA COMUNICACION LLAMA DE CEL PERSONAL - SE INFORMA CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO INDISPONIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 06:09:42<br><br> | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W33230 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL PERSONAL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION Y ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 GUADUAS CAIDAS SOBRE EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS W33005 AL W33037. SE REALIZA EL RESPECTIVO RETIRO DE LAS GUADUAS Y SE PROCEDE CON EL ENSAYO DEL CIRCUITO EL HORRO NUEVAMENTE. 9:44 CERRADO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO POR ENSAYO. 9:55 A 9:58 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO RSA23L12 LA RICA PARA PROCEDER CON LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE BY PASS DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21. 10:07 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR ITX 2AN5RS21 (SE DEMORA LA APERTURA DEL RECONECTADOR EN MENCION PUESTO QUE DURANTE LAS PRUEBAS QUE SE REALIZARON CON EL SR. EDISON CASTAÑEDA, EL PERSONAL TECNICO LO DEJO EL LOCAL) 10:07 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2AN15R01 DEL CIRUCITO EL HORRO. QUEDA NORMAL EL CIRCUITO EL HORRO EN SU TOTALIDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 11:35:42
8243012 | 931851 | BEL23L12 | O11070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:55 | 2024-04-17 12:32 | 6.61 | 1 | 0 | SE CAMBIA 8FQ 15T EN SW O11070, SE DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O11083. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O11275. EN TR O11123 SE ENCONTRO BAJANTE SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 14:12:41<br><br> | Se realizan maniobras en la SW O11121 para realizar cambio de cortacircuitos y reparar bajante reventado en el nodo O11123, se cambian 2 fusibles de 6A tipo T alas 16:42. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:10:22
8243032 | 931822 | NSA23L12 | L13112 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 11:31 | 2024-04-17 12:01 | 0.5 | 1 | 10 | - | Se repone 1x1.6D en el TR L13112, Sección L13574 1x6T,TR L13576 1x0.4D, causa descargas atm en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 14:46:08
8243190 | 931840 | CHA23L15 | C13848 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 13:30 | 3.5 | 6 | 10 | - | En la SW c13848 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. en el TRF c13006 se acciona el autoprotegido. queda servicio normal. En el nodo C13857 se realiza inspeccion a las 16:50 pero esta la finca desocupada y no contestan Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:28:32
8243361 | 931802 | SNA23L15 | E41769 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:22 | 2024-04-17 16:20 | 8.97 | 1 | 0 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8243361 | 931802 | SNA23L15 | E41769 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:22 | 2024-04-17 17:01 | 9.64 | 1 | 0 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8243367 | 931811 | VCT23L13 | E12380 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-16 08:41 | 2024-04-17 18:12 | 33.52 | 1 | 10 | - | cto VCT23L13, nodo E12380: linea secundaria rota, se abren arcos , se requiere 01 apoyo , 02 vientos completos, hay torre doblada por caida de arbol. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:05:00
8243878 | 931008 | PSV23L15 | E61628 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-18 15:30 | 2024-04-18 16:30 | 1 | 1 | 10 | - | TRAFO E61629 Y E61628 NOTA: ABRIR TRANSFORMADOR E61629 EN LA MAÑANA DE 9:00 a 10:00. EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR E61628 DE 15:30 A 16:30 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10626084 (E61629) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:43:45
8243984 | 932060 | BUM23L12 | W10259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:49 | 2024-04-18 17:40 | 0.85 | 1 | 10 | - | VDA CANTAMONOS - ANTENAS REPETIDORAS. SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W10225 POR TORRE PRIMARIA LADEADA. QUEDAN 6 TRF SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA NORMALIZAR CON GRUPO DE MTTO. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W10259 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. VDA GUARCIA - SECTOR YARUMAL / TRF W10546 SE REALIZA REVISION EN LA SALIDA DEL SECUNDARIO PORQUE EL TRF HA QUEMADO FUSIBLES CONSTANTEMENTE EN LOS ULTIMOS DIAS,PERO SE ENCUENTRAN VOLTAJES Y AMPERAJES EN NORMALES CONDICIONES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 19:48:26
8244025 | 931949 | SNA23L15 | E41695 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 12:46 | 2024-04-18 10:50 | 22.07 | 1 | 10 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244065 | 931950 | SNA23L12 | E42014 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-18 20:11 | 2024-04-19 12:15 | 16.07 | 1 | 10 | - | vda cristalina, cto sna23l12, tr e42014 fallado: 10 kva, sin mas datos. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:24:40
8244108 | 932012 | NSA23L14 | 64723 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 20:20 | 2024-04-18 20:50 | 0.5 | 2 | 10 | - | en nodo e51483-461 cod. 64723 hay sw y se normaliza con fq de 6t, no existe en mapguide Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:44:45
8244630 | 932178 | BOA23L13 | O21086 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:17 | 2024-04-19 13:07 | 2.84 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR O21086. EN TR O21429, SE REALIZA INSPECCION, EN EL TRAMO O21427 AL O21429 SE HIZO REMODELACION POR EXPANSION Y SE DEJARON LAS LINEAS DESTEMPLADAS Y CUANDO VENTEA SE JUNTAN GENERANDO CORTO, ALTIBAJOS Y QUEMANDO FUSIBLE, EL AT3 LE INFORMO AL AT3 DE EXPANSION PARA CORREGIR Y RETEMPLA ESTA LINEA. PENDIENTE DE NORMALIZAR, SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 14:36:49
8245274 | 932344 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 15:49 | 2024-04-20 11:41 | 19.86 | 1 | 0 | - | SW W64282 8:55 6F 20 A TIPO T LA SW NO ESTA OPERANDO COMO DEBE LA SW ESTABA POR FUERA SUS 3 FASES , SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO SW W64313 11:40 1F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 13:27:06
8245362 | 932333 | SLM23L13 | N35403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:50 | 2024-04-20 15:40 | 7.83 | 5 | 10 | se cambia 2fq de 6a t en seccion n35588 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35590<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 11:03:56<br><br> | se cambia 2fq de 6a t en seccion n35588 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35590 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N35525 SE CAMBIA 2FQ DE 12A T EN SECCION C35403 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 15:58:56
8245415 | 932370 | AMR23L14 | C31777 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 13:45 | 2024-04-20 20:31 | 6.75 | 4 | 10 | 16:30 DAVID MENDOZA RETIRA ABEJAS DEL SECTOR Y SE RETIRA DEL SITIO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 18:22:53<br><br>Nuevo tiempo estimado: 05:30 horas<br>Usuario: victor manuel segura valencia / Fecha: 2024-04-20 09:07:58<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CIRCUITO CONFAMILIARES 2AM14R01 RECHAZA 2 AR Y SE DEJA ABIERTO, SE RECIBE COMUNICACION DEL PERSONAL DE LA ZONA INFORMANDO Q UN ARBOL DE GRAN TAMA?O CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL SECTOR DE LA RECTA DE LA LUKER. SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR EL TRAMO DE RED EN FALLA, ABRIENDO SW C31801-C31778-C31781 Y CERRANDO ANILLO C31373 Y RECONECTADOR DE CUMULOS NUEVAMENTE. EN DESPLAZAMIENTO PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO Y HUGO ROJAS PARA REALIZAR REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 09:07:39<br><br> | SE ENCONTRARON ARBOLES SOBRE EL NODO C31320, SE REPARÓ LINEA MT REVENTADA SOBRE LOS NODOS C31778, C31297, C31779. SE DEJA LA SW C31781 ABIERTA QUEDANDO COMO FRONTERA PARA NO CERRAR ANILLO DEL CTO, EL DÍA DE MAÑANA SE NORMALIZARA LA TOPOLOGÍA DEJANDO COMO FRONTERA LA C31373, Y CERRANDO LA C31781, EN LE MOMENTO QUEDAN USUARIOS CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-20 21:59:21
8245455 | 932413 | FLR23L12 | E50035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:04 | 2024-04-20 14:22 | 7.29 | 1 | 10 | - | se normaliza servicio en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 18:36:27
8245729 | 932495 | RIO23L15 | W64002 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 12:06 | 2024-04-21 15:25 | 3.31 | 1 | 10 | - | se acciona autoprotegido y se cambia 1fq de 0.4a en trf w64002, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 16:12:28
8246052 | 932527 | BUM23L12 | W10259 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-21 17:45 | 2024-04-22 09:11 | 15.44 | 1 | 10 | TRF W10259 9:10 SE RETIRA ARBOL QUE ESTABANA SOBRE LA RED SECUNDARIA- SE DESENTORHAN 1 ,6 DUAL ; SE REQUIERE RETEMPLAR LINEAS E INSTALAR TEMPLETE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 10:08:27<br><br> | TRF W10259 9:10 SE RETIRA ARBOL QUE ESTABANA SOBRE LA RED SECUNDARIA- SE DESENTORHAN 1 ,6 DUAL ; SE REQUIERE RETEMPLAR LINEAS E INSTALAR TEMPLETE TRF W10546 11:55 SE RETIRA VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA SE DESENTORCHAN LINEAS 1 1F 2,1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 12:12:46
8246369 | 932538 | FLR23L12 | E50035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:10 | 2024-04-22 09:25 | 3.25 | 1 | 10 | maniobras de flr23l12 fueron para reparar colilla primaria suelta en nodo E50001 ( 08+25 )<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 08:49:50<br><br> | SW E50033 1X6T SW E50035 1X6T SW E50053 2X6T TR E50056 2X1H TR E50120 1X1H TR E50071 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:29:38
8246388 | 932554 | VCT23L17 | E13059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:23 | 2024-04-22 09:05 | 2.7 | 2 | 10 | - | SW E13061 1X6T SW E12416 1X6T TR E12249 1X1.0 DUAL TR E12220 3X0.6 DUAL TR E12253 2X3H E11322 SE ENCONTRO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:49:23
8246430 | 932562 | FLR23L15 | E51285 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 11:34 | 2024-04-22 13:26 | 1.87 | 1 | 10 | - | TR E51278 2X3H SW E51314 2X6T TR E51453 1X3H SW E51294 1X6T TR E51285 1X3H TR E51183 FALLADO RIMEL DE 5KVA. 7.6 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:22:33
8246443 | 932566 | NSA23L14 | E55292 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 08:01 | 2024-04-22 10:36 | 2.58 | 1 | 10 | - | TR E55225 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR E55292 1X1H TR E55468 1X1H TR E55494 SERVICIO NORMAL CONFIRMADO TELEFONICAMENTE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:40:34
8246482 | 932602 | NSA23L12 | L13237 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-22 08:38 | 2024-04-22 15:31 | 6.88 | 1 | 0 | - | SW L13200 1X6T SW L13237 3X6T DE REPETICION ESTABA POR FUERA. TR L132371X2H TR L13242 1X2H TRAFO L13295 2X2H EN CORTO PARA REVISION Y O PRUEBAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:08:22
8246586 | 932657 | SNA23L15 | E41854 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 06:21 | 2024-04-23 10:30 | 4.16 | 1 | 10 | - | TR E41854 1X2H 10:30 POR RECHAZO SE AISLAN LINEAS DE CARGA PARA EL MEDIDOR 33880013. E41803 SE REVISA Y NERA TEMPLETE ENERGIZADO SINO TECHO. EL CUAL SE AISLA. E41516 SE DESENTORCHAN REDES POR ALONSO HENAO: TR E41861 1X1H 13:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 16:41:18
8246862 | 932757 | SUP23L13 | W66181 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 14:55 | 2024-04-24 13:25 | 22.5 | 1 | 10 | - | supia vda campanario se ensaya la sw w66181 y rechaza, informa el tecnico que queda pendiente revisar mañana ya que esta lloviendo en la zona se gastan 2 fq de 6a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 18:02:28
8247109 | 932795 | RIO23L16 | W52301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 18:03 | 2024-04-24 08:06 | 14.04 | 2 | 10 | - | INSTALA 4 FQ 40A T EN EL NODO SW DE REPETICION W52268 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 5 FQ 10A T EN EL NODO SW DE REPETICION W52450 (2 FASES ABIERTAS) INFORMA EL TECNICO QUE UNA DE LAS VELAS NO CAYO PERO QUEMO EL FUSIBLE. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52301 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 12:33:09
8247152 | 932816 | ENE23L15 | M63173 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:51 | 2024-04-24 11:07 | 17.27 | 5 | 10 | JORGE CARDONA - 11:06 CAMBIA 6 FQ 12 T SW DE REPETICION M63173 - DOS FASES POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:57:54<br><br> | JORGE CARDONA - 11:06 CAMBIA 6 FQ 12 T SW DE REPETICION M63173 - DOS FASES POR FUERA - 12:00 A 13:45 ABIERTA SW M63931 PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR TEMPESTAD ENTRE NODOS M63932 A M63933 - GASTA 25 METROS DE CABLKE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 15:12:36
8247155 | 931891 | INS23L13 | C22193 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 09:30 | 2024-04-24 09:40 | 0.17 | 1 | 10 | - | SE realizó CAMBIO ACOMETIDA DE EL SOLICITANTE, CUENTA DE COBRO 29509, POR MATERIAL DE ACOMETIDA Y CONECTORES SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 14:02:35
8247157 | 931891 | INS23L13 | C22193 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 12:16 | 2024-04-24 12:30 | 0.24 | 1 | 10 | - | SE realizó CAMBIO ACOMETIDA DE EL SOLICITANTE, CUENTA DE COBRO 29509, POR MATERIAL DE ACOMETIDA Y CONECTORES SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 14:02:35
8247165 | 931825 | MLA23L15 | E25028 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 08:05 | 2024-04-24 16:45 | 8.66 | 1 | 0 | SE PRESENTAN DEMORAS AL CIERRE DE LA SECCIÓN E25028 POR LLUVIAS EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:08:52<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA. RETRAZO EN MANIOBRAS POR FALLA EN UN PUENTE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:28:18
8247762 | 932939 | BOA23L14 | O22921 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 08:06 | 2024-04-25 10:00 | 1.9 | 1 | 10 | - | se cambia fusible en trf o21955 y rechaza, se recorre ramal encontrando lineas en carga en corto para predio con medidor 21177380,se aisla y se normaliza el transformador, usuario debe tratar con particular, se gastan 2fq de 1.6 se cambia 1fq de 6a t en seccion o22953 se cambia 1fq de 6a t en seccion o22951 se cambia 3fq de 6a t en seccion de repeticion o22052, uan fase por fuera, se debe cambiar una caja primaria, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 15:37:54
8247851 | 932966 | FLR23L16 | E52139 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-25 08:23 | 2024-04-25 10:40 | 2.28 | 1 | 10 | - | TR E52139 1X3H 10:40 E52139 SE CAMBIA CONECTOR PIRSING EN LA RED. APOYA CARLOS AYENDE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 19:01:44
8248383 | 931695 | RSA23L12 | W24231 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-26 16:10 | 2024-04-26 17:00 | 0.83 | 1 | 10 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: SURRUMBI TRAFO W24231 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 17:32:09
8248502 | 933200 | RSA23L12 | W24231 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:34 | 2024-04-26 18:10 | 0.62 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA TRF W24231 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 18:59:56
8248739 | 931699 | MGT23L14 | W22712 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-27 08:06 | 2024-04-27 08:55 | 0.82 | 1 | 10 | 9:36: SE HABILITA RECIERRE CTO LA QUIEBRA, YA MANIOBRARON EL W22712 Y, A LAS 14:00 MANIOBRAN EL OTRO TRF.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 09:40:32<br><br> | 14:05: reporta jose i. rojas que no se intervino trf w22870 ya que se debe abrir una sw. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 15:03:10
8248904 | 933239 | IRR23L13 | C34197 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 15:44 | 2024-04-27 14:54 | 23.17 | 8 | 10 | - | CAMBIO FQ EN VARIOS NODOS: TRF C34157 2FQ*1H A LAS 12:20(ACCIONO AUTOPROTEGIDO). 11:22: LE RECHAZA SW C3197, RETIRA GUADUAS ENTRE NODOS W34207 AL 209 Y NORMALIZA A LAS 14:54 FUERON 2FUSIBLE DE 12T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 15:34:32
8248974 | 933221 | SNA23L15 | E41024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 10:51 | 2024-04-27 11:01 | 0.17 | 1 | 10 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249074 | 933261 | FLR23L12 | E50037 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-27 13:13 | 2024-04-27 14:37 | 1.4 | 1 | 10 | - | SW E50129 1X6T 10:55 TR E50135 1X0.4 DUAL 11:09 TR E50153 2X3H 12:29 TR E50040 1X3H 14:12 TR E50037 1X1.3 DUAL 14:36 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:11:19
8249123 | 933251 | BOA23L13 | O21344 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:07 | 2024-04-27 12:03 | 18.94 | 1 | 0 | - | SECCION O21344, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA *TRANSFORMADOR O21358, SE CAMBIAUN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL *TRANSFORMADOR O21353, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL. *SECCION O213554, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O21357 SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 DUAL. *TRANSFORMADOR O21505, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. *EN EL TRANSFORMADOR O21438, SE REPARA LINEA SECUNDARIA ROTA SIN APERTURA DE TRANSFORMADOR A LAS 16:43. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:54:29
8249225 | 933221 | SNA23L15 | E41499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-27 13:50 | 19.83 | 1 | 10 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249228 | 933221 | SNA23L15 | E41500 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:50 | 2024-04-27 14:16 | 0.43 | 1 | 10 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249289 | 933333 | RIO23L15 | W64313 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 18:30 | 2024-04-27 19:21 | 0.85 | 1 | 10 | - | SE NORMLIZA SW W64313 CON 1 FQ DE 8A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:17:57
8249411 | 933254 | SNA23L12 | E42014 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-27 12:58 | 2024-04-27 16:40 | 3.7 | 1 | 10 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8249621 | 933402 | VCT23L12 | E11133 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 08:55 | 2024-04-28 13:00 | 4.08 | 1 | 10 | - | TR E11133 SE LE ACCIONA RECLOSET. 13:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 14:47:27
8249632 | 933371 | MGT23L15 | W23997 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 08:23 | 2024-04-28 14:40 | 6.29 | 1 | 10 | - | se cambia 2fq de 1.0a en trf w2314, se hace poda y se desentorcha red quedando el servicio normal se cambia 1fq de 6a t en seccion w23063 se cambia cambia fusible en trf w23997 y rechaza, se recorre encontrando arbol sobre la red, se hace poda y se normaliza nuevamente quedando el servicio normal, se gastan 3fq de 0.4 en total Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 15:04:41
8249642 | 933379 | PSV23L13 | E62286 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 08:34 | 2024-04-28 13:05 | 4.52 | 1 | 10 | - | TR E62286 1X2H 13:05 NOVEDAD LLUVIA Y DERRUMBES. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 15:16:48
8249757 | 933358 | NSA23L14 | E55292 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 14:17 | 2024-04-28 16:21 | 2.07 | 1 | 10 | - | SW E55075 3X10T 12:10 TR E55209 1X3H 13:30 SW E55276 3X6T 14:25 TR E55503 1X3H 15:20 TR E55292 1X2H 16:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:51:10
8249987 | 933458 | BUM23L13 | W11205 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-29 07:38 | 2024-04-29 11:40 | 4.03 | 1 | 10 | - | se retira arbol de la red secundaria nodo w11205 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 12:05:51
8250238 | 933451 | FLR23L15 | E51284 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 06:23 | 2024-04-29 10:01 | 3.63 | 1 | 10 | - | JEFFERSON FLOREZ - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51278 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E51284 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51413 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2.1 DIUAL TF E51450 - 14:20 CAMBVIA 2 FQ 3 H TF E51312 - 15:40CAMBIA 1 FQ 2,1 DUAL TF E51296 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51426 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 INFORMA AT SACAR REPORTES E51359 NO ALCANZO A REVSIAR CARLOS AYENDE - 16:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF E51178 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 18:40:35
8241224 | 931407 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 12:33 | 2024-04-13 15:18 | 2.75 | 5 | 109 | L13389 DAÑO INTERNO, EL USUARIO DEBE CONTRATAR TECNICO PARTICULAR MEDIDOR 20254111 REVISADO 12:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:39:49<br><br> DON23L13 INTERRUPTOR L12664 ¦ Dir.:HDA LAS VEGAS 1F 10 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:38:52<br><br> DON23L13 INTERRUPTOR L12664 ¦ Dir.:HDA LAS VEGAS SE ABRE SW Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DE ISAZA, SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CORTO QUE PROVOC? UN GALLINAZO EN EL L12701, SE CAMBIA AISLADOR DE PIN, A LAS 14:54 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:38:19<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR 2DN13R01 ¦ Dir.:VIA NORCASIA SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA YA QUE REPORTAN LINEAS PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L12703 , LA APERTURA DEL RECONETADOR SE REALIZA HASTA QUE EL PERSONAL LLEGUE A LA SW PARA AISLA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:40:20<br><br> | L13389 DAÑO INTERNO, EL USUARIO DEBE CONTRATAR TECNICO PARTICULAR MEDIDOR 20254111 REVISADO 12:20 DON23L13 INTERRUPTOR L12664 ¦ Dir.:HDA LAS VEGAS 1F 10 A TIPO T DON23L13 INTERRUPTOR L12664 ¦ Dir.:HDA LAS VEGAS SE ABRE SW Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DE ISAZA, SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CORTO QUE PROVOC UN GALLINAZO EN EL L12701, SE CAMBIA AISLADOR DE PIN, A LAS 14:54 DON23L13 INTERRUPTOR 2DN13R01 ¦ Dir.:VIA NORCASIA SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA YA QUE REPORTAN LINEAS PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L12703 , LA APERTURA DEL RECONETADOR SE REALIZA HASTA QUE EL PERSONAL LLEGUE A LA SW PARA AISLA LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:41:04
8241299 | 931401 | CHA23L15 | C13848 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-13 07:54 | 2024-04-13 14:15 | 6.35 | 6 | 10 | - | Se repone 1x25T en la sección C13848 a causa de ave aterrizada, se cierra y queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 14:46:29
8241314 | 931425 | MGT23L12 | W20320 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 15:35 | 2024-04-13 16:45 | 1.18 | 6 | 10 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW W20320 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 16:50:47
8241433 | 931432 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 23:47 | 2024-04-14 15:30 | 15.73 | 9 | 0 | DON23L14 TRAMO DE LINEA Cod:18896_1 ¦ N1:L11198 ¦ N2:L11876 SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS SIN DNA : SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:59<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO VEGA GRANDE RECHAZANDO; SE RECIBE LLAMADA DE FREDY VALENCIA INDICANDO QUE LA INFORMACION QUE RECIBIO DE PARTE DEL OPERADOR JUAN DAVID AGUDELO FUE QUE EL CTO RIOGRANDE ES DECIR DOR23L15 ESTAB DISPARADO Y QUE HABIAN ABIERTO SW L17416 ; SE LE INDICA QUE EL CTO QUE ESTA ABIERTOY RECHAZANDO ES EL CTO VEGA GRANDE DON23L14 ; INFORMA FREDY QUE LA SW L17416 AL ABRIRLA GENERO ARCO PERO QUE YA LA TENIAN CERRADA( CTO RIOGRANDE DOR23L15) ; UNA VEZ CLARA LA INFORMACION SOBRE QUE CTO ESTABA DISPARADO Y RECHAZANDO , ABREN SW L11183 SE ENSAYA CTO DON23L14 Y RECIBE NORMAL ; JUAN ANDRES JIMENEZ ABRE SW L11868 SE ENSAYA LA ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA ( JUAN CONTINUA RECORRIDO A PARTIR DE LA SW L11868)_; FREDY VALENCIA SOLICITA APERTURA DE CTO DON23L14 PARA CERRAR CUCHILLAS L11183 PERO AL NORMALIZAR DE NUEVO EL CTO DON23L14 RECHAZA, FREDY ABRE DE NUEVO CUCHILLAS L11183 Y SE NORMALIZA CTO DON23L14 EN SUB. SE ABRE SW L11276 SE ENSAYA NUEVAMENTE ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA, EL PERSONAL CONTINUA BISCANDO FALLA ABREN SW L11294 SE ENSAYA ITX CON CTO MARZALA Y RECIBE NORMAL 2DN4VC71 CERRADA A LAS 08:59, SE DISPARA RECONECTADOR DE ITX DE 2DN4VC71 AL ENSAYA SW L11294 , SE ABRE DE NUEVO SW Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX. EL EN L11268 SE CAMBIA AISLADOR PIN Y SE LEVANTA CABALE DE GUARDA DESPINADO Y SE CIERRA SW L11276; L11285 SE INSTALAN 2 AISLADORES PIN PARA RAMAL EN CORTO Y EN EL L1183 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 3F 6 A TIPO T CON CTA DE COBRO 19811 A LAS 13:10 Y SE CIERRA SW L11294; SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:09<br><br>SE ESPERO QUE BAJARA LA TORMENTA EN EL SECTOR, SE HACE ENSAYO DE CIERR DEL CTO DON23L14 Y RECHAZA. SE LE INFORMO AL TECNICO FREDY VALENCIA PARA MADRUGRA Y SALIR A PRIMERA HORA A RECORRER. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 05:18:39<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, MUNICIPIO DE LA DORADA. CTO DON23L14 PRESENTA DISPAROS AR Y QUEDA ABIERTO. SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE INFORMA AL TECNICO FREDY VALENCIA E INFORMA QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE ESPERA QUE BAJE LA TORMENTA PARA RECORRER SECTOR Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 00:10:16<br><br> | VER NOTAS EN ESTADO EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:33:25
8241552 | 931439 | MGT23L12 | W20320 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-13 18:04 | 2024-04-14 09:20 | 15.26 | 6 | 10 | - | - SW W20320 CON 1 FQ QUEMADO - 07:45 A 09:20 SE TERMINA ABRIR SW W20320 PARA HACER PODA DE 5 GUADUAS ENTRE NDOS W20248 A W20249 Y 4 GUADUAS ENTRE W20783 A W120784 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 11:46:07
8244966 | 932183 | MNA23L12 | C15120 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-19 17:40 | 2024-04-19 18:20 | 0.67 | 6 | 10 | - | SE ABRE ITX 2CC5MN21 PARA REPARAR 4 LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS 3 FASES Y UN GUARDA PRIMARIO, SE ABRE LA SW C15120 PARA CERRAR LOS ARCOS PRIMARIOS EN 2 NODOS, QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO ABRIENDO ITX 2MA4MN21 Y CERRANDO SW C15145. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:47:48
8245217 | 932380 | IRR23L13 | C34045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:14 | 2024-04-20 10:51 | 2.62 | 3 | 10 | - | SE NORMALIZA SW C34048 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 11:15:53
8245705 | 932507 | AMR23L14 | C31824 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 14:56 | 2024-04-21 15:31 | 0.58 | 3 | 10 | - | SE NORMLAIZA TOPOLOGIA DEL CTO CONFAMILIARES AMR23L14 CERRANDO SW C31781 Y ABRIENDO ANILLO EN EL NODO C31373 QUE ESTABA PENDIENTE DESPUES DE LA REPARACION DEL DIA ANTERIOR. SE NORMALIZA SW C31824 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 15:46:44
8247206 | 932806 | SLM23L13 | N35388 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:37 | 2024-04-24 12:41 | 19.07 | 5 | 0 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8251742 | 933791 | ENE23L15 | M63173 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:27 | 2024-05-01 17:46 | 4.31 | 5 | 10 | - | SW M63021SE BYPASEO CON FUSIBLE DE 15T, POSTERIOR SE SUBE A LA ELCTRONICA UY QUEDA NORMAL A LAS 15:35 TRAFO M63097 2 X 0,4 DUAL NORMAL A LAS 16:40 SW M63209 1 X 6T NORMAL A LAS 17:00 SW M63871 2 X 6T NORMAL A LAS 17:13 SW M63938 2 X 6T NORMAL A LAS 17:25 SR M63173 6 X 10T 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 17:45 TRAFO M63170 CAJA PRIMARIA VOLADA, SE DEBEN CAMBIAR LAS 2 CAJAS 2 X 0, 4 DUAL NORMAL A LAS 18:30 (GENERAR PENDIENTE) NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 21:05:48
8252103 | 933840 | CHI23L18 | M32036 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:21 | 2024-05-02 11:26 | 5.09 | 3 | 10 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION M32142 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW M32161/M32036 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 12:23:18
8255734 | 934911 | CHA23L15 | C13848 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-10 09:44 | 2024-05-10 17:57 | 8.22 | 6 | 10 | - | SW C13848 1X20T 17:57 DAÑO OCASIONADO POR PAJARO EN EL NODO C13854 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-10 18:13:18
8257441 | 935573 | VBO23L13 | W35566 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 18:14 | 2024-05-17 08:07 | 13.89 | 6 | 10 | - | 1x25T en la SW W35566 causa lluvias en la zona, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 08:39:29
8251482 | 933724 | SNA23L15 | E41027 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 05:50 | 2024-05-01 08:45 | 2.92 | 1 | 10 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251710 | 933713 | BOA23L13 | O21382 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:25 | 2024-05-01 17:14 | 10.82 | 1 | 10 | linea secundaria rota entre los nodos o21382-278<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 13:46:13<br><br> | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, CONFIRMANDO SERVICIO. NOTAS: 1. SW DE REPETICION O21244 CAMBIAN 5FQ*67 UNA FASE FALLADA, DOS FUSES EN REPOSICION. 2. TRF O21382 QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL DE LA RED, REPARAR TORRE SECUNDARIA DOBLADA Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS LOS CUALES TUVIERON QUE ABRIR PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 17:13 CON 2FQ*0.4 DUAL(SE GENERA PENDIENTE DESDE ESTA ODT). 3. TRF O21278 DEJAN ABIERTOS ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PARA PODER NORMALIZARLO A LAS 18:44 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO(SE HACE PENDIENTE POR FUERA DE LA ODT). 4. POR FALTA DE TIEMPO, NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O21376 Y O21424, SE LES AGRGO NOTA RESPECTIVA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 21:27:09
8251808 | 933718 | AGU23L14 | N42294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:15 | 2024-05-01 11:31 | 3.27 | 1 | 19 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 23:31:26
8252153 | 933880 | LMC23L13 | N31232 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:20 | 2024-05-02 10:40 | 2.34 | 2 | 10 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW N31232 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N31223 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 13:29:57 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-22 14:39:49
8252367 | 933889 | ROS23L19 | D14139 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-02 13:01 | 37.01 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 12:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D14139 13:00 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador D14139 15:15 Se cambia fusible de 0.4D dual en el transformador D14114 que estaba puenteado con cobre. 17:30 En el reporte del usuario del transformador D14193 Se instalan 2 conectores piercing medianos Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 18:19:02
8252487 | 933851 | COL23L12 | N47167 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 18:46 | 2024-05-02 19:12 | 0.43 | 2 | 10 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 09:50 Se cambia fusible quemado de 15H en la sección de repetición N47109, tenía una fase fallada 11:02 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47133 12:27 Se cambia fusible quemado en el transformador N47169 y rechaza, se informa de la novedad al asistente Roberto quien envía al grupo de Sebastián Henao, se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, el grupo de Sebastián Henao abre la sección N47167 para cambiar el transformador N47169, se instala un transformador de 5KVA a 13.2 KV, marca magnetron, serie 521794, empresa 607041, se instala fusible de 1H. 19:11 Cerrado el transformador N47169. 13:23 Se cambia fusible quemado de 10H en la sección N47140 15:11 Se cambia fusible quemado en el transformador N47134 16:42 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47114 18:12 Se cambia fusible quemado de 6H en la sección N47190. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 21:11:00
8252907 | 933956 | BOA23L13 | O21382 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 15:54 | 2024-05-03 16:25 | 0.52 | 1 | 10 | - | Se abre el TRF O21382 para retirar arboles , aplomar torrecillas e instalacion de templete, el servicio queda normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 19:41:17
8253164 | 934141 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:37 | 2024-05-04 12:11 | 2.57 | 3 | 50 | - | NOVIER QUICENO - 09:49 SE LLAMA A USUARIO TF E40063 E INFORMA YA TIENE ENERGIA - COORESPONDE A DISPARO DE TF1 DE SAMANA DE 08:47 A 08:48 - 11:50 TF E40063 NORMAL - ENCUENTRA POSTE EMBALCONADO NYA SE HABIA REVSIADO ESTA PENDIENTE PROGARAMR REUBICACION AT TOMA FOTOS NUEVMENETE Y ENVIA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 12:10 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION E42347 - UNA FASE POR FUERA - 12:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E42008 - 14:10 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E42014 GERMAN ALONSO HENAO - 12:40 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E42011 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 16:06:02
8253164 | 934141 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:37 | 2024-05-04 14:10 | 4.56 | 1 | 0 | - | NOVIER QUICENO - 09:49 SE LLAMA A USUARIO TF E40063 E INFORMA YA TIENE ENERGIA - COORESPONDE A DISPARO DE TF1 DE SAMANA DE 08:47 A 08:48 - 11:50 TF E40063 NORMAL - ENCUENTRA POSTE EMBALCONADO NYA SE HABIA REVSIADO ESTA PENDIENTE PROGARAMR REUBICACION AT TOMA FOTOS NUEVMENETE Y ENVIA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 12:10 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION E42347 - UNA FASE POR FUERA - 12:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E42008 - 14:10 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E42014 GERMAN ALONSO HENAO - 12:40 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E42011 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 16:06:02
8253487 | 934192 | VCT23L17 | E13059 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-04 10:57 | 2024-05-06 18:12 | 55.26 | 2 | 10 | - | - 07:35 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E13059 RECHAZA - HACE RECORRIDO A RED PRIMARIA METIDA ENTRE BOSQUE DE MONTAÑA DISTANCIA 1200 METROS - 10:28 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E13059 RECHAZA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE ANYINSON SCARPETA - PENDIENTE PARA GRUPO DE PODA O VARIAR CIRCUITO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 17:28:09
8253506 | 934233 | LMC23L13 | N31249 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 09:03 | 2024-05-05 14:37 | 5.58 | 1 | 10 | - | 13:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N31263 14:37 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N31249 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 17:38:54
8253525 | 934190 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:50 | 2024-05-05 11:31 | 27.67 | 1 | 66 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8253808 | 934274 | SNA23L15 | E41027 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 04:07 | 2024-05-06 07:51 | 3.73 | 1 | 10 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8254426 | 934477 | ROS23L19 | D14139 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 11:06 | 2024-05-07 14:33 | 3.45 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D14139 1 1.0 D 14:33 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 20:59:45
8254866 | 934566 | SUP23L13 | W66181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 10:15 | 2024-05-08 15:20 | 5.08 | 1 | 10 | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W66181 SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF W66181<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 16:37:07<br><br>SE CAMBIA 1X30AT SW W65637 SE CAMBIA 2X15AT SW W66138<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 11:06:53<br><br> | SUPIA, VDA CAMEGUADUA, TRF W64256 ABIERTO YA QUE ESTA RECHAZANDO, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA EL RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 17:36:52
8254963 | 934624 | PSV23L14 | E61650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 10:19 | 2024-05-08 12:10 | 1.84 | 1 | 10 | - | 1x6T en la SW E61650, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 18:23:56
8255325 | 934733 | AZU23L15 | N23256 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 12:11 | 2024-05-09 13:21 | 25.16 | 1 | 10 | - | *EN EL TRANSFORMADOR N23388 SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR N23278 SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE RETIRAN BRAZOS DE GUAMO EN RED SECUNDARIA. *EN LA SECCION N23416, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:38:41
8255786 | 934900 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-10 15:04 | 2024-05-10 18:01 | 2.95 | 1 | 18 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DE TRF E41735 DESPUES DE RETIRAR VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRF E41597 ABRIENDO ARCOS SECUNDARIOS TRF RECHAZO VARIOS ENSAYOS NO SE SABE CUANTOS USUARIOS HAY SIN SERVICIO. SE NORMALIZA SW E41596 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 19:47:52
8255878 | 934986 | CHA23L12 | C10067 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 07:12 | 2024-05-11 09:20 | 2.14 | 5 | 12 | - | 2x25T en la SW C10067 1x6T en la SW C10256 1x0.4D en el TRF C10071 Causa fuertes descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 12:52:01
8256001 | 934938 | MGT23L12 | W20320 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-11 06:25 | 2024-05-11 11:01 | 4.59 | 6 | 10 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X P100 SW W20086 NORMAL A LAS 08:05 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 08:51:54<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X P100 SW W20086 NORMAL A LAS 08:05 2 X 20T SW W20320 RECHAZO A LAS 09:10 SE HACE RECORRIDO SE ENCONTRÓ GUADUAS SOBRE LAS REDES, SE RETIRAN, Y SE CALZA FUSIBLE NUEVAMENTE QUEDANDO NORMAL A LAS 11:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 17:37:41
8256285 | 935087 | VCT23L12 | E11133 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-12 10:51 | 2024-05-12 16:09 | 5.3 | 1 | 10 | - | TRF E11050 no se afecta el servicio de energía, queda pendiente palomar 2 postes secundarios y un viento A esta hora se despeja la via y se retiran líneas secundarias prensadas por el arbol apoyo de bomberos. se normalizaTRF E11133 se requiere programar gripo de poda para despejar red secundaria Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 16:34:36
8256481 | 935131 | MAZ23L14 | E32265 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 13:09 | 2024-05-13 08:50 | 19.69 | 4 | 10 | - | SE NORMALIZA SW E32265 LLUVIAS EN LA ZONA USUARIO NO RESPONDIA AL TELEFONO DEL REPORTE FUE NECESARIO IR AL SITIO A CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 13:47:32
8256713 | 935219 | HER23L12 | D24901 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-14 10:04 | 2024-05-14 11:50 | 1.77 | 3 | 10 | - | Se realiza cambio de TRF D24901 ya que se diagnosticó quemado, se reponen 2 x0.6D, el equipo tiene los siguientes datos. Marca: Rymel Capacidad: 10kVA-7.6kV N.o Emp: 554357 N.o Serie: 2014040351 Queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-14 13:45:55
8256728 | 935232 | AMA23L12 | W30305 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 12:19 | 2024-05-14 12:31 | 0.2 | 1 | 10 | - | - 12:00 CAMBIA 1 FQ 8 T SW W30305 - SE RECIENTA 1 FQ EN LA INSTALACION - 12:18 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30315 - 12:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30305 - 12:50 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF W30308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 14:14:00
8256994 | 935333 | AMR23L13 | C30461 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 07:22 | 2024-05-15 09:51 | 2.49 | 1 | 10 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C30461 SE DEMORA LA ATENCION DEL REPORTE PORQUE NO HAY VIA PARA EL SECTOR. EL PERSONAL TECNICO SE TUVO QUE DESPLAZAR AL RESTABLECER EL SERVICIO DE ENERGIA A PIE. CUENTA DE USUARIO 402772880 / MEDIDOR 19779059 / VDA A LISBOA. SE REALIZA AJUSTE DE LINEAS DE LA ACOMETIDA EN CONEXION A LA RED SECUNDARIA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVIENDA. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 35966 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 12:58:05
8257505 | 935590 | MAR23L12 | C24272 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 09:06 | 2024-05-17 12:11 | 3.08 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA SW C24180 CON 1 FQ DE 8A T SW C24272 CON 1 FQ DE 6A T TRF C24273 CON 1 FQ DE 0.4 DUAL RETIRA HOJAS DE PLATANO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 12:52:59
8257690 | 935654 | AZA30L14 | AZA304D1 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 10:30 | 2024-05-18 10:55 | 0.4 | 10 | 10 | - | CON LA COLABORACION DE PERSONAL DE SYL CARLOS ALBERTO SIERRA , EL MOVIL 3 Y EL DE MOTO VICTOR AGUIRRE SE AISLA CABLE DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B15031 AL B15071 PERO SE OBSERVA QUE FALTA DESDE EL NODO B15030 CABLE DE GUARDA REPONER Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 11:35:31
8257741 | 935691 | AMR23L13 | C30461 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-18 12:20 | 2024-05-18 15:19 | 2.99 | 1 | 10 | - | AMR23L13 TRF C30461 15:19 1F 0,6 DUAL CAUSA DE LA FALLA PAJARO C30461 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-18 15:28:49 AMR23L13 TRF C30461 15:19 1F 0,6 DUAL CAUSA DE LA FALLA PAJARO C30461 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-18 15:35:11
8258135 | 935732 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:59 | 2024-05-19 13:49 | 18.84 | 1 | 0 | - | el día 18/05/2024 se presenta fuerte vendaval en la zona, la cual genera eventos en el circuito VBO23L15, de acuerdo a esto se generan las siguientes reparaciones: *en el transformador O34335, se repara línea secundaria trenzada que se encontraba reventada, no se realiza apertura de transformador. *en la sección W37007, se reponen 2 fusibles de 20 tipo T. *en el transformador W37461, se repone un fusible de 0.4 dual. *en el transformador W37464, se repone 1 fusible de 1.0 tipo dual. *en la sección W37472, se repone 1 fusible de 6T. *en el transformador W37475, se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual. *en el transformador W37469, se repone un fusible de 1H. *en el transformador W37466, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37465, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37459, se aísla dps quemado y se repone 1 fusible de 1.6 tipo dual. se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 15:51:09
8258209 | 934805 | AGU23L14 | N42197 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-19 16:01 | 2024-05-19 16:59 | 0.97 | 1 | 10 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. PERNITA VDA PISAMAL VDA MANZANILLO TRAFOS: N42266 N42833 N42197 Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-05-09 16:38:37 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 17:07:32
8258409 | 935800 | SNA23L15 | E41794 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-19 14:45 | 2024-05-20 12:45 | 21.99 | 1 | 10 | - | INICIALMENTE SE ACCIONA RECLOSER DISPARADO EN EL TRF E41794 Y RECHAZA. SE REALIZA RECORRIDO Y ENCUENTRA LINEAS DE CARGA COMPLETAMENTE QUEMADAS EN EL MEDIDOR 23989241 SE DESCONECTAN LA LINEAS DE CARGA Y EL USUARIO INFORMA QUE VA REPERAR CON TECNICO PARTICULAR. SE ACCIONA NUEVAMENTE EL RECLOSER DEL TRF Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-20 13:17:31
8258704 | 935900 | INS23L12 | C21270 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 16:49 | 2024-05-21 08:00 | 15.18 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA TRF C21270 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL, LLUVIAS RETRASAN MANIOBRAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 09:47:15
8259096 | 935907 | SCH23L12 | W17123 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-21 12:18 | 2024-05-21 19:10 | 6.87 | 1 | 10 | - | Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red primaria nodo W17239. Se retira arbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W17339 al W17340. SW W17240 2 6 T 18:00 Quedando el servicio de energía normal. Se realiza poda vegetación, (guadua), en contacto con la red secundaria. TR W17123 Se acciona auto protegido disparado 19:10. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 21:15:20
8259711 | 936146 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 04:13 | 2024-05-24 12:55 | 32.7 | 1 | 0 | Se realiza recorrido se le hacen varios intentos de cierre y rechaza. No se interconectó ya que varios equipos entre ellos la interconexión se encuentra sin comunicación. 09:20 Se retira guaduas de la red primaria en el nodo W64215. Se ensaya circuito SUP23L13 Supía _ La Clara y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:29:47<br><br>DISPARO CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA RECHAZA INTENTO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 05:36:51<br><br> | Informa al grupo de reparaciones Riosucio que ejecuta la siguiente actividad: 16:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66933 Informa Jorge Ivan Trejos que ejecuta las siguientes actividades: 11:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65689 12:40 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W65655 14:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65679 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65180 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66181 y rechaza, se genera pendiente para revisión, se requiere acompañamiento, se informa al asistente de la zona. 17:05 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66138 En la bitácora de ejecutándose se encuentran registradas las notas del evento del operador que estaba en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:50:10 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:49:21
8259942 | 935402 | HER23L16 | C14582 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-23 09:18 | 2024-05-23 17:24 | 8.09 | 1 | 10 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO COLMENAS HER23L16 2. APERTURA Y CIERRE DE TRANSFOS C14223 C14940 C14554 C14582 C14589 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11228655 OBSERVACION GRUPO ENERGIZADA DESCONECTA RED SUBTERRANEA EN EL NODO C14578 PROTEGE LA RED , SE INSTALA POSTE 12 MTROS ENSEGIDA DEL EJE DEL CTO SE RECIBE LA RED EN CRUCETA , SE CONSTRUYE RED EN CABLE SEMICUBIERTO ECOLOGICO 40 MTROS 3 FASES NEUTRO , PARA RETIRAR RED PRIMARIA EN CABLE XLP SUBTERRANEA 22 MTROS TUBERIA ENTRE LOS NODOS C14578 Y C14579 DIRECCION SANTA ROSA VDA EL LEMBO Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-05-15 14:19:38 Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-05-15 14:58:38 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:15:27
8260029 | 936226 | VCT23L13 | E12392 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:44 | 2024-05-23 13:50 | 5.1 | 1 | 10 | - | VCT23L13 TRANSFORMADOR E12392 ¦ Dir.:VDA CARRIZALES E12392 2 fq de 2 h a las 13-50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 16:04:52
8260315 | 936296 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:09 | 2024-05-24 16:31 | 19.37 | 1 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR 2SN15R02 ¦ Dir.:ALTO CUATRO ESQUINAS CASERIO RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS , RECHAZA AR Y ENSAYO , EN LA ZONA SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 21:16:03<br><br> | ESTA DAÑO SE SEGUIRA ATENDIENDO CON LA ODO 936322 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:05:40
8260465 | 936324 | SLM23L13 | N35403 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 08:43 | 2024-05-24 10:21 | 25.63 | 5 | 10 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N35403. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 11:29:33
8260533 | 936329 | NSA23L14 | E55387 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:07 | 2024-05-24 11:16 | 4.15 | 1 | 10 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOR DUAL EN EL NODO TRF E55337 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOR DUAL EN EL NODO TRF E55387 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SEC SAN DIEGO / TRF E55257 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 14:18:03
8260571 | 936401 | ROS23L15 | D16024 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 14:04 | 2024-05-24 15:26 | 1.36 | 1 | 10 | - | En el TRF D16024 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 15:27:23
8260676 | 936322 | SNA23L15 | E41024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:57 | 2024-05-24 12:16 | 4.32 | 1 | 10 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260680 | 936322 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:43 | 2024-05-24 14:06 | 7.37 | 1 | 18 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260681 | 936322 | SNA23L15 | E41503 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:28 | 2024-05-24 12:56 | 6.47 | 1 | 10 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260737 | 936312 | RIO23L16 | W52408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 13:36 | 2024-05-24 12:31 | 22.92 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W52389 1 8 T 09:50 SW W52408 1 6 T 12:30 TR W52405 1 0.6 D 15:20; Se des entorcha red y aploma apoyo secundario fallado. SW W52483 1 10 T 16:40 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR W52383. 10:40 Se encuentra apoyo secundario fallado, quedan 3 usuarios sin servicio. Del reporte asociado al TR W52297. 18:10 Se robaron red secundaria para el md 7677166403. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 19:33:31
8261114 | 936524 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-26 07:34 | 2024-05-26 11:00 | 3.44 | 1 | 10 | - | SE ACCIONA RECLOSER DISPARADO EN EL NODO TRF E41789 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES EN EL RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-26 12:03:41
8261206 | 936559 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:24 | 2024-05-27 18:25 | 27.02 | 1 | 0 | Se realizan pruebas de cierre en la SW N34039 con fusibles de 12A tipo T a las 16:38 pero rechaza, se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 16:53:43<br><br>No cayeron maniobras automaticas, se generan manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:45:12<br><br>Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamber? el cual realiza ciclos de AR y se realizan ensayos pero continua rechazando, debido a que c?mulos no tiene comunicaci?n no se puede descartar. Se asigna revisi?n a personal t?cnico quien informa que esta lloviendo fuerte n zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:34:41<br><br> | 18:10 Se deja abierta SW N34039, ya que está rechazando. El técnico se encuentra solo para hacerle recorrido. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 20:05:23
8261305 | 935943 | ROS23L13 | D14492 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-27 08:07 | 2024-05-27 14:11 | 6.07 | 1 | 10 | INFORMA ARTURO RAMIREZ QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE GRUPO DE LINEA VIVA POR LO QUE SE DEBE REALIZAR APERTURA DE LA SW D14001 POR PARTE DEL GRUPO PARA ELLOS REALIZAR LA REPARACION. PENDIENTE MANIOBRAS.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 13:52:32<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE AL MOMENTO DE ABRI LA SW D14492 SE VOLO LA CAJA PRIMARIA, POR LO QUE SOLICITA ABRIR SW PARA REPARAR, PERO PRIMERO DEBE VALIDAR CON SU SUPERVISOR SI ES POSIBLE REALIZAR REPARACION CON TCT Y EVITAR APAGON DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 10:20:00<br><br> | SE REALIZA DE TRANSFORMADOR Y REUBICACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14493 AL D14490 EJECUTA CONTRATO EXPANSION CW254276. SE REPARA CAJA PRIMADIA EN LA SECCION D14492 CON MANIOBRAS EN LA SW D14001. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 14:15:58
8261452 | 936579 | SLM23L13 | N35403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 17:36 | 2024-05-27 13:51 | 20.25 | 5 | 10 | - | SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N35403. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:08:43
8261459 | 936620 | AZU23L15 | N23361 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-27 09:44 | 2024-05-27 17:42 | 7.96 | 1 | 10 | - | SE ACCIONO AUTOPROTEGIDO DEL TR N23361. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:15:22
8261653 | 936663 | MAR23L12 | C24134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 18:27 | 2024-05-28 10:06 | 15.64 | 2 | 0 | Técnico Diego Romero: En la SW C24134 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En la SW c24159 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW C24154 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. queda servicio normal. Técnico Franz colorado: En el TRF C24303 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 13:59:14<br><br> | en el transformador C24259, se realiza inspección a usuario, se ajusta acometida asociada al medidor 18921568, se confirma servicio normal. ver bitácora ejecutándose para revisar reparaciones anteriores. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:05:07
8261758 | 936698 | AGU23L14 | N42534 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-28 10:35 | 2024-05-28 12:20 | 1.75 | 1 | 10 | - | Se realizan manobras en el TRF N42534 para realizar macro-medidor y TCs, se normaliza la medida en el equipo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 13:37:01
8261853 | 936664 | SLM23L12 | N34052 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-28 16:11 | 2024-05-28 16:46 | 0.59 | 1 | 10 | - | SE HACE APERTURA DE LA SECCION N34052 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS APOYOS N34180 Y N34056, SE CIERRAN ARCOS EN EL N34056 Y SE NORMALIZA CIRCUITO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:41:20
8262122 | 936815 | ROS23L19 | D14139 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:39 | 2024-05-29 12:51 | 5.2 | 1 | 10 | - | En el TRF D14139 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-29 13:37:10
8262172 | 936798 | SNA23L15 | E41479 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 08:24 | 2024-05-29 08:50 | 0.43 | 1 | 10 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262178 | 936798 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 08:18 | 2024-05-29 12:45 | 4.45 | 1 | 18 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262182 | 936798 | SNA23L15 | E41024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:39 | 2024-05-29 08:56 | 1.28 | 1 | 10 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262189 | 936798 | SNA23L15 | E41510 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 06:59 | 2024-05-29 10:51 | 3.87 | 1 | 10 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262840 | 937017 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-30 14:47 | 2024-05-31 11:30 | 20.72 | 1 | 10 | Se realiza poda de vegetación. Se ajusta bajante secundaria. TR E41789 Se acciona auto protegido disparado 11:30.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-31 13:29:41<br><br> | CAMBIAN FQ EN TRF E41789 Y, CONFIRMAN SERVICIO. 17:19: TERMINAN ACTIVIDAD, DETECTAN TRF RYMEL E41006 FALLADO(ABIERTO POR BAJA) DE 3 KVA A 7.6 KV SERIE 2021071320 Y EMPRESA 46208824 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-31 17:34:38
8262956 | 936267 | SNA23L15 | E41510 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-31 14:30 | 2024-05-31 14:40 | 0.17 | 1 | 10 | - | NOTA: 19:00 AUN NO HABIAN PASADO DATOS, A ESTA HORA LE M¿ARCO A JORGE GIRALDO Y ME DA LOS DATOS CORREPONDIENTES; COMO NO CONCUERDAN CON OS PROGRAMADOS, LE INDAGO POR EL MOTIVO E INDICA QUE EL TERRENO PRESENTO DIFICULTAD PARA HACER LOS HUECOS PARA HINCAR LOS POSTES(TUVIERON QUE VARIAR LOS PUNTOS INDICADOS PARA TIRAR LA RED Y HACEWER MUCHA PODA PARA PODER REAIZAR LA LABOR) Y LA ARRIMA ESTABA MUY RETIRADA DE LA CARRETERA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-31 19:08:04
8263047 | 937118 | AMR23L14 | C31824 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 08:16 | 2024-06-01 10:21 | 2.07 | 3 | 10 | - | AMR23L14 INTERRUPTOR C31824 ¦ Dir.:HDA YERVA BUENA 1F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 10:44:09
8263952 | 937355 | IRR23L13 | C34197 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 14:19 | 7.31 | 8 | 10 | - | IRR23L13 SW C34197 14:18 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-04 14:20:47
8270301 | 939300 | IRR23L13 | C34045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:42 | 2024-06-22 10:41 | 2.97 | 3 | 10 | - | C34045 1F 6 A TIPO T 10:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:17:07
8270709 | 939373 | ENE23L15 | M63173 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 08:49 | 2024-06-23 11:30 | 2.68 | 5 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW M63173 4 10 T 11:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 13:20:51
8272309 | 939918 | VMA23L16 | C12274 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 01:46 | 2024-06-28 09:00 | 7.23 | 6 | 0 | - | SECCON C12754 2 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ - SEMANA PASADA SE DESCOPO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA SECCION C12274 3 FQ 25 T, UNA FASE POR FUERA SECCION C12313 4 FQ 8 T, UNA FASE POR FUERA TRF C12315 1 FQ 0,4 DUAL TRF C12224 2FQ 0,6 DUAL TRF C12287 2FQ 0,6 DUAL SECCION C12463 SE CAMBIA 5 FQ 25AT Y 2 FQ 20 T SW DE REPETICION - UNA FASE FALLADA FASE Y OTROS 4 POR REPROSICION, NO TENIA MAS FUSIBLES SE ABRE SW C12754 USUARIOS REPORTAN PALO SOBRE LA LINEA CHISPEANDPO - CAYO PALO ENCIMA DE DOS LINEAS Y HAY OTRO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA PRESENTA PELIGRO - QUEDA PENDIENTE BAJAR LINEA Y HACER PODA DE OTRO PALO EN PELIGRO DE CAER Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:26:47
8272758 | 940161 | LMC23L13 | N31232 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 07:23 | 2024-06-30 10:20 | 2.95 | 2 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N31232 1 15 T 10:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 12:49:33
8263099 | 937109 | MAR23L12 | C24264 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 07:49 | 2024-06-01 10:01 | 2.2 | 1 | 10 | - | EN EL TRANSFORMADOR C24264, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL Y SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 13:31:06
8263106 | 937137 | RSA23L12 | W24030 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 12:06 | 2024-06-01 12:40 | 0.57 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA TRF W24030 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 13:57:22
8263181 | 937140 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 11:40 | 2024-06-01 15:01 | 3.35 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41424 1 15 T 13:20 TR E41772 1 3 H 14:20 TR E41789 Se acciona auto protegido disparado 15:00. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 17:15:37
8263199 | 937148 | AZU23L13 | N21041 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 08:25 | 2024-06-01 16:30 | 8.09 | 1 | 10 | - | EN EL TRANSFORMADOR N21041, SE REALIZA PODA A RED SECUNDARIA Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:12:15
8263225 | 937154 | BOA23L12 | O23535 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 15:18 | 2024-06-01 17:09 | 1.85 | 1 | 0 | - | RETIRA DE LA RED, RAMAS DE MATARATON Y UNA PALMA PARA NORMALIZAR TRF Y SW DEL MISMO RAMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-01 21:21:10
8263376 | 937223 | RIO23L15 | W54946 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-02 14:20 | 2024-06-02 15:20 | 1 | 1 | 10 | - | SE ABRE SW W54944 PARA PODAR ARBOLES SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO W54945 SE ABRE TRF W54946 PARA CAMBIAR BAJANTES SECUNDARIOS SULFATADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 15:38:27
8263451 | 937229 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 13:34 | 2024-06-02 17:40 | 4.1 | 1 | 10 | - | se cambia 2x1ah tr e41621 se acciona autoprotegido e41789 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-02 18:15:55
8263533 | 937281 | INS23L13 | C22878 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 07:52 | 2024-06-03 09:06 | 1.23 | 1 | 10 | - | TRAFO C22985 1X0.6 DUAL C.C. 36672 SW C22878 1X6T 08:42 TR C22882 1X1.0 DUAL 09:06 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 09:31:25
8263576 | 937297 | QHI23L12 | W42365 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-03 08:07 | 2024-06-03 10:15 | 2.13 | 1 | 10 | - | se normaliza trf w42365 con 2 fq de 0.4 a dual se retira animal sobre cortacircuito Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 11:47:07
8263649 | 937270 | BOL23L12 | E61754 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-03 12:00 | 2024-06-03 13:40 | 1.67 | 1 | 10 | - | - AT CRISTIAN GUZMAN SOLICITA ODO EMEERGENCIA PARA REVISAR REPORTE DE APOYO SECUNDARIO LADEADO - SE ENCUENTRA TEMPLETE SE SALIO DE ANCLAJE Y APOYO DE CONCRETO CUADRADO 8 METROS LADEADO - AL RETIRAR LA RED SECUNDARIA EL APOYO SE CAYO A SUELO - SE DEJA APOYO EN PISO - 12:00 A 13:40 ABIERTO TF E612754 PARA PASAR RED SECUNDARIA A POSTE NUEVO DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 METROS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 15:16:26
8263675 | 937307 | VCT23L12 | E11133 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-03 09:02 | 2024-06-03 12:21 | 3.32 | 1 | 10 | - | - SE RETIRAN RAMAS SOBRE RED SECUNDARIA - 12:20 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF E11133 AUTO PROTEGIDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 15:52:34
8264489 | 937630 | BUM23L12 | W10259 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-06 14:28 | 2024-06-06 16:00 | 1.53 | 1 | 10 | W10259 SE ABRE DE LAS 14:27 HASTA LAS 15:59 PARA REPARAR LINEAS Y PUENTE SECUNDARIA REVENTADAS, SE DESENREDA LINEA QUE ESTABAN EN MEDIO DE UN ARBOL , 1F 1.6 DUAL QUEMO FUSIBLE EN UN ENSAYO QUE SE REALIZO AL TRAFO , SE RECORRE Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 16:14:39<br><br> | W10259 SE ABRE DE LAS 14:27 HASTA LAS 15:59 PARA REPARAR LINEAS Y PUENTE SECUNDARIA REVENTADAS, SE DESENREDA LINEA QUE ESTABAN EN MEDIO DE UN ARBOL , 1F 1.6 DUAL QUEMO FUSIBLE EN UN ENSAYO QUE SE REALIZO AL TRAFO , SE RECORRE Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 16:16:44
8264651 | 936782 | MAR23L12 | C24106 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 09:11 | 2024-06-07 12:26 | 3.25 | 1 | 10 | - | OBSERVACION SE CAMBIA TRAMO RED SECUNDARIA EN CABLE ACSR LAS TRES FASES NEUTRO LA SCUALES PASAN POR UN LADO DE GUADUAL YA HAY GUADUAS ENCIMA RED SECUNDARIA A PUNTO REVENTARLAS HACER CORTO SE CONSTRUYE CUADRUPLEX 1/0 O 2 TRAMO 50 MTROS SE EJECUTAN LABORES SI NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-07 13:27:37
8264671 | 937692 | SNA23L15 | E41025 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-07 11:08 | 2024-06-07 12:30 | 1.37 | 1 | 10 | VAN LOS DOS TECNCIOS YA QUE ES TRABAJO EN ALTURA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 11:23:04<br><br> | APROVECHAN QUE EL TRF E41025 TIENE FUSIBLE QUEMADO PARA CAMBIAR 2 PORTA FUSIBLES Y UN DPS DE MEDIA QUEMADOS; NORMALIZAN TRF A LAS 12:30 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 13:09:54
8265027 | 937720 | NSA23L12 | L13144 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-07 20:18 | 2024-06-08 18:45 | 22.46 | 1 | 10 | - | En el nodo L13144 se encuentran líneas secundarias reventadas, 2 torres dobladas y 3 torres desaplomadas, se realiza instalación de 2 poste de fibra de 8m y se instala trenza tríplex 2 ya que era red desnuda. Queda normalizado el servicio en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 19:51:08 Se ingresa al tecnico DME72 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 20:17:50
8265138 | 937802 | AZU23L15 | N23335 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 16:29 | 2024-06-09 11:25 | 18.94 | 1 | 10 | - | se cambia 1fq dual de 1.6a en trf n23335 se cambia 1fq dual de 0.4a en trf n23333 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 13:34:16
8265178 | 937800 | BOA23L13 | O21382 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 06:51 | 2024-06-09 13:15 | 6.4 | 1 | 10 | - | - 09:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O21259 - TF O21000 RECHAZA 2 FQ 0.6 DUAL HACIENDO ENSAYOS - SE ENCUENTRA LKINEAS EN COORTO EN PLATANERA - SE DESENTORCHAN - 11:27 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21100 - TF O21282 MAL REPORTADO - CORRESPONDE A O21259 - 12:46 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O21354 - 13:15 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O21382 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:26:26
8265230 | 937824 | MAR23L12 | C24159 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 07:02 | 2024-06-09 13:10 | 6.14 | 2 | 10 | - | - 11:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24038 - 13:10 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24159 - 13:20 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24156 - 14:30 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24158 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:04:42
8265301 | 937837 | BOA23L13 | O21382 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 14:37 | 2024-06-09 17:51 | 3.22 | 1 | 10 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O21382 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA ENVIARLE AL T1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE PODA Y MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:59:35
8265383 | 937881 | FLR23L16 | E52150 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:56 | 2024-06-10 10:00 | 2.07 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E52150 1 6 T 10:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 10:31:48
8265475 | 937857 | SNA23L12 | E42014 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 05:31 | 2024-06-10 11:31 | 6 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42347 4 15 T 07:40; sección de repetición 1 fase fallada. TR E42123 2 1 H 08:35 SW E42127 2 6 T 09:40 TR E42128 2 1 H 09:55 TR E42331 2 1 H 11:10 TR E42014 1 1 H 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 14:54:14
8265621 | 937858 | SNA23L15 | E41024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 08:26 | 2024-06-10 11:45 | 3.32 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265763 | 937931 | RIO23L15 | W64002 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 18:55 | 2024-06-11 09:36 | 14.68 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA TRF W64002 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 11:17:55
8265984 | 937934 | PSV23L13 | E62286 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:31 | 2024-06-11 14:21 | 7.82 | 1 | 10 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E62471 NORMAL A LAS 13:00 QUEDA PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA VOLADA TRAFO E62257 SE ACCIONO RECLOSE A LAS 16:20 TRAFO E62386 SE ACCIONO RECLOSE A LAS 11:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E62286 NORMAL A LAS 14:20 TRAFO E62207 TIENEN EL SERVICIO NORMAL, UN ARBOL HBAI CAIDO SOBRE LAS REDES BT LA COMUNIDAD LO RETIRO, QUEDO UNA TORRE DOBLADA, EL DÍA DE MAÑANA SE REALIZARÁ INSPECCIÓN Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:05:52
8265993 | 937936 | NSA23L14 | E55099 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 18:08 | 2024-06-11 16:01 | 21.87 | 1 | 10 | 17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SEÑAL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE LÍNEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:21:02<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E55139 NORMAL A LAS 12:15 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E55056 NORMAL A LAS 15:15 1 X H TRAFO E55511 NORMAL A LAS 12:55 1 X 6T SW E55099 NORMAL A LAS 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:13:33
8266684 | 938221 | PSV23L13 | E62118 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 06:19 | 2024-06-13 10:35 | 4.26 | 4 | 10 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 6T SR E62118, 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:35, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-13 15:41:49 EL USUARIO DEL TRAFO E62150 NOTIFICA QUE EL SERVICIO ES PARA UN COLEGIO QUE LO ESTA REMODELANDO LA ALCALDIA, SE VOLVERÁ A COMUNICAR NUEVAMENTE YA QUE EL SERVICIO LO REQUIERE PARA EL MES DE JULIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-13 15:52:36
8266759 | 938281 | SIO23L12 | O36099 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-13 07:30 | 2024-06-13 16:56 | 9.43 | 1 | 10 | - | TR O36099 1X0.4 DUAL 16:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 17:40:58
8266898 | 938203 | MAR23L12 | C24112 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:41 | 2024-06-13 16:21 | 9.66 | 1 | 0 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8266902 | 938203 | MAR23L12 | C24264 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 17:31 | 8.52 | 1 | 10 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8266933 | 938298 | BEL23L12 | O11083 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-13 15:27 | 2024-06-13 17:58 | 2.52 | 1 | 10 | - | TRAFO O11101 1X1.3 DUAL Y SE LE CAMBIA DPS ESTALLADO. SW O11083 1X6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 21:07:23
8267108 | 938317 | FLR23L12 | E50037 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 05:46 | 2024-06-14 07:51 | 2.07 | 1 | 10 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E50056 NORMAL A LAS 19:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:39:11<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:22:33<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50072 NORMAL A LAS 09:34 6 X 12T SR E50059 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 09:44 1 X 6T SW E50064 NORMAL A LAS 10:18 2 X 0, 6 DUAL TRAFO E50063 NORMAL A LAS 10:38 1 X 1, 0 DUAL TRAFO E50066 NORMAL A LAS 11:18 TRAFO E50133 SE REALIZÓ CAMBIO DE AISLADOR PIN A LAS 16.40 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E50135 NORMAL A LAS 16:40 11 X 12T SR E50101 3 FASES FALLADAS TUVO RECHAZOS, NORMAL A LAS 17:06 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:53:05 E50091 1 X 6T 10:15 E50095 2 X 6T 10:30 E50100 1 X 1, 6D 11:15 E50147 1 X 0, 6 DUAL 12:01 E50129 2 X 6T 13:25 E50130 1 X 0, 6 DUAL 13:45 E50083 1 X 1, 0 DUAL 18:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:51:42 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 06:40:35
8267629 | 938425 | AZU23L13 | N21014 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:20 | 2024-06-15 08:59 | 2.65 | 1 | 10 | SE NORMALIZAN TRFS N21014/N21009/N21986 FUERTES DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW N21009 (NO EXISTE EN EL SISTEMA) CON 1 FUSIBLE DE 15 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 11:35:40<br><br> | SE NORMALIZAN TRFS N21014/N21009/N21986 FUERTES DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW N21009 (NO EXISTE EN EL SISTEMA) CON 1 FUSIBLE DE 15 AMP T SE NORMALIZA TRF N21173 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 17:22:32
8267880 | 938430 | FLR23L12 | E50035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:21 | 2024-06-15 14:46 | 7.42 | 1 | 10 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8267889 | 938488 | FLR23L15 | E51343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:45 | 2024-06-15 15:30 | 7.75 | 1 | 0 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8267906 | 938432 | BOA23L13 | O21382 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 15:39 | 2024-06-15 16:03 | 0.4 | 1 | 10 | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24<br><br>EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05<br><br>EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35<br><br>TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53<br><br>EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24 EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05 EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50 EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35 TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20) Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53 EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03 SE NORMALIZA TRF O21380 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O21382 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL EN EL NODO O21324 HAY SERVICIO NORMAL SE DEBE PROGRAMAR PODA EN EL NODO O21083 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 18:51:11
8267924 | 938448 | BOA23L14 | O22921 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 16:55 | 2024-06-15 11:27 | 18.53 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA SW O22948 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22131 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW O22921 CON 2 FQ DE 6A T SW O22999 CON 1 FQ DE 6A T SW O22089 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22089 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF O22007 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF O22099 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O22093 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL 19:34 SE REPARAN 18 LAMPARAS Y A 2 LAMPARAS SE LES CAMBIA FOTOCELDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:29:42
8267964 | 938442 | SNA23L15 | E41500 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:04 | 2024-06-15 10:10 | 3.11 | 1 | 10 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8267972 | 938442 | SNA23L15 | E41024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:43 | 2024-06-15 13:41 | 4.96 | 1 | 10 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268068 | 938541 | SIO23L15 | O33595 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 07:30 | 2024-06-16 10:02 | 2.53 | 1 | 10 | - | TR O33595 2X0.4 DUAL 09:05 SW O33456 2X6T 10:02 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 13:28:22
8268084 | 938527 | SNA23L12 | E42145 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 09:31 | 2024-06-16 09:51 | 0.33 | 1 | 10 | SE GENERA ODO POR EMERGENCIA PARA ATENDER ALTIBAJOS EN LOS NODOS E42145 Y E42143<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:07:25<br><br> | TRAFOS E42145 SE AJUSTAN BORNES SECUNDARIOS SULFATADOS AB 09:30-09:50 E42143 SE AJUSTAN BORNES SECUNDARIOS SULFATADOS AB 10:40-11:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 13:29:59
8268094 | 938544 | CHA23L14 | C12924 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-16 09:15 | 2024-06-16 12:35 | 3.33 | 1 | 10 | - | TR O33595 2X0.4 DUAL 09:05 SW O33456 2X6T 10:02 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 12:32:56 TRAFO C12924 SE REPARA NEUTRO SECUNDARIO REVENTADO. SE UTILIZA CABLE RECUPERADO. APOYO DE PERSONAL DE TURNO A CARGO DE CARLOS ARLEY LONDOÑO Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 13:34:25
8268142 | 938543 | AZU23L13 | N21176 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 11:50 | 2024-06-16 15:00 | 3.17 | 1 | 10 | - | SE ABRE TRF N21176 PARA TEMPLAR RED SECUNDARIA Y AJUSTAR CONEXION DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF, EN EL SECTOR HAY UN APOYO DEFECTUOSO LO Q GENERA Q LA RED SECUNDARIA SE DESCUELGUE SE TOMAN FOTOS Y SE PASAN AL ASISTENTE DE ZONA PARA PROGRAMAR INSTALACION DE APOYO SECUNDARIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 15:51:23
8268178 | 938550 | FLR23L15 | E51169 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 17:16 | 2024-06-16 10:01 | 16.75 | 1 | 10 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51352 AB 08:46 E51169 1 X 1,6 DUAL 10:00 E51266 1 X 1,6 DUAL 09:20 SE HACE RECORRIDO DEL NODO E51354 AL E51359 SE ENCONTRÓ VEGETACIÓN Y SE PODO E51360 ARBOL SOBRE LA RED MT NO SE OBSERVA BIEN ACAUSA DE NEBLINA, SE DEJA ABIERTA LA SW E51352 13:30 E51178 1 X 1,6 DUAL 16:40 SACAR E51245 PENDIENTE PARA VISITAR MAÑANA E51256 CERRADA A LAS 14:00, ESTABA ABIERTA DESDE LAS 05:45 AM ACAUSA DE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 17:50:04
8268307 | 938638 | VIR23L14 | O12271 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 06:20 | 2024-06-17 12:15 | 5.92 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA SW O12269 Y TRF C12271 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 13:28:50
8268934 | 938872 | PSV23L14 | E61650 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-18 16:50 | 2024-06-18 17:50 | 1 | 1 | 10 | - | CAMBIA FQ EN DIFERENTES SECCIONES Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 19:51:54
8269153 | 938965 | CHA23L17 | C40413 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-19 10:32 | 2024-06-19 11:01 | 0.48 | 1 | 10 | - | SE HACE APERTURA DE TRANSFORMADOR C40413 Y SE CAMBIA CONECTOR CUÑA QUE SE ENCONTRABA CERRANDO PUENTE A NEUTRO POR 1 CONECTOR DBH4, ADICIONALMENTE SE AJUSTAN CONECTORES EN RED SECUNDARIA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN PREDIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 13:06:45
8269177 | 938962 | ENE23L15 | M63173 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 09:23 | 2024-06-19 12:53 | 3.5 | 5 | 10 | - | ENE23L15 SW M63173 11:52 5F 10 A TIPO T 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-19 13:51:10
8269186 | 938911 | MAZ23L13 | E32922 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:22 | 2024-06-19 10:51 | 4.48 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E32922 2 3 H 10:50; Se ret5iran guaduas de lka red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-19 14:31:00
8269289 | 938959 | VCT23L13 | E12392 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 09:09 | 2024-06-19 14:35 | 5.43 | 1 | 10 | - | 1x3H en el E12304 E12392 se acciona el autoprotegido,causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 17:33:38
8269311 | 938918 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 07:37 | 2024-06-19 12:05 | 4.46 | 1 | 0 | - | E11133 se activa autoprotegido disparado E11201 1x6T E11124 2x10T E11094 2x10T E11096 1x3H causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 17:42:42
8269319 | 939010 | CHA23L17 | C40413 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-19 17:13 | 2024-06-19 17:21 | 0.13 | 1 | 10 | - | - 17:12 A 17:20 ABIERTO TF C40413 PARA CAMBIAR 1 CONECTOR CUÑA POR UN CONECTOR PONCHADO DBH4 EN RAML DE RED SECUNDARIA - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 17:45:25
8269348 | 938925 | PRO23L14 | O32033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 16:04 | 2024-06-19 12:35 | 20.52 | 1 | 10 | - | - 10:18 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O32143 - 11:10 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O32033 RECHAZA - RETIRA GUADUA SOBRE RED SECUNDARIA Y SE DES ENTORCHADA RED - 12:35 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O32033 - 14:30 TF O32048 NORMAL - SE ENCUENTRA LINEAS SECUNDARIAS BAJITAS CERCA A PALOS DE CAFE - REQUIERE INSTALAR ANGULOS PARA DAR REALCE A LA RED AT TOMA FOTOS Y ENVIA A ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - SE RETRASA POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:46:03
8269518 | 939050 | BUM23L13 | W11067 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 18:40 | 2024-06-20 09:10 | 14.5 | 1 | 10 | - | SE NORMALIA TRF W11067 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-20 10:56:20
8269862 | 939187 | ENE23L12 | M60149 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 09:40 | 2024-06-21 10:40 | 1 | 1 | 10 | - | TRF M60149 10:40 1F 1,0 DUAL TRF M60125 10:15 SE AJUSTA COENXION DE LINEA SDE NEUTRO ACOMETIDA EN RED SECUNDARIA MEDIDOR 20003032 CTA DE COBRO 36810 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 10:59:45
8269871 | 939180 | AGU23L14 | N42512 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 06:09 | 2024-06-21 10:51 | 4.7 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA SW N42512 Y TRF N42513 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-21 12:16:54
8269901 | 939216 | ENE23L12 | M60149 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 11:32 | 2024-06-21 12:52 | 1.34 | 1 | 10 | - | CRA 26 118 15 MONTALLANTAS PARQUEA ENE23L12 TRF M60149 12:52 1F 1,0 DUAL SE TOMA CARGA Y TENSION AL AT DE LA ZONA , SE ESPERA UN TIEMPO Y EL TRAFO NO VUELVE A QUEMAR FUSIBLE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:34:46
8269917 | 939196 | MAZ23L13 | E32050 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 09:28 | 2024-06-21 11:26 | 1.97 | 1 | 10 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E32050 1 3 H 11:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-21 14:17:54
8269963 | 939164 | AZU23L13 | N21176 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-21 11:01 | 2024-06-21 14:01 | 3 | 1 | 10 | - | Se realizan maniobras en el TRF N21176 para instalar poste de fibra de 8m y dar realce por distancias de seguridad a la red, además se repara línea en mal estado. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-21 16:13:51
8270303 | 939321 | AMR23L13 | C30439 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-22 11:48 | 2024-06-22 14:11 | 2.37 | 1 | 10 | - | TRF C30439 1F 0.4 DUAL A LAS 14:10 CAUSA DE LA FALLA AVE DE CORTO VUELO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:23:22
8270714 | 939351 | BOL23L13 | E22115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:00 | 2024-06-23 12:30 | 6.51 | 1 | 0 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS; EL TRF E22130 TIENE EXPLOTADO EL DPS, EREQUIERE CAMBIO URGENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:18:52
8270808 | 939398 | MAZ23L12 | E30169 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:14 | 2024-06-23 14:00 | 6.77 | 1 | 10 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:26:43
8270997 | 939432 | NSA23L12 | L13237 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 17:29 | 2024-06-24 09:50 | 16.35 | 1 | 26 | - | se cambia 3fq de 6a t en seccion de repeticion l13237, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf l13242 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 11:11:12
8271213 | 939521 | GRO23L14 | O40178 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-25 08:45 | 2024-06-25 15:00 | 6.26 | 1 | 10 | orden generada para reparar redes secundarias reportadas en orden 939444<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 11:21:15<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL NODO TRF O40178 PARA INSTALAR 2 TEMPLETES SECUNDARIOS COMPLETOS Y PARA RETEMPLAR TRAMO DE RED SEUCNDARIA DESCOLGADA POR ARBOLES CAIDOS. EL TECNICO CONFIRMA QUE TODO QUEDA NORMLA EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 16:49:41
8271241 | 939554 | CHA23L15 | C13848 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 09:35 | 2024-06-25 10:30 | 0.92 | 6 | 10 | - | EN LA SECCION C13848, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 13:21:12
8271480 | 939674 | FLR23L12 | E50035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 07:10 | 2024-06-26 08:37 | 1.45 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW E50037 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 11:29:55
8271506 | 939650 | BOL23L13 | E22130 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:44 | 2024-06-26 09:25 | 2.69 | 1 | 10 | - | se cambia 1x3ah tr e22130 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 12:21:50
8271515 | 939675 | FLR23L15 | E51169 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 07:46 | 2024-06-26 08:50 | 1.07 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR E51169 Y 1 DPS DE MEDIA SE COLOCAN 2 DPS DE MEDIA, PODA Y SE AJUSTA BAJANTES SECUNDARIAS TRAFO E51278 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 12:47:41
8271536 | 939652 | BOA23L14 | O22092 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 11:02 | 2024-06-26 12:16 | 25.23 | 1 | 10 | - | EN EL TRANSFORMADOR O22985, SE REALIZA INSPECCION Y SE PRUEBA TENSION EN MEDIDOR, SE EVIDENCIA SERVICIO NORMAL, SE ENCUENTRA MEDIDOR QUEMADO CON NUMERO 55081687, SE INFORMA AL USUARIO. EN EL TRANSFORMADOR O22092, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 13:59:26
8271544 | 939666 | MAZ23L13 | E32922 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 06:36 | 2024-06-26 11:01 | 4.41 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 2X3AH TR E32922 SE REALIZA PODA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 14:13:11
8271760 | 939804 | MAZ23L14 | E32878 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 17:26 | 2024-06-27 09:20 | 15.91 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZA TRF E32878 DESPUES DE AISLAR LINEAS DE CARGA PARA PREDIO ABANDONADO TRF RECHAZO INICIALMENTE SE USAN 2 FUSIBLES DE 3 AMP H EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 10:06:42
8271860 | 939816 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:29 | 2024-06-27 12:10 | 5.68 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E61764 SE NORMALIZAN TRFS E61753/E61763 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 13:59:15
8271886 | 939261 | AGU23L14 | N42197 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-27 10:40 | 2024-06-27 11:26 | 0.75 | 1 | 10 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 15:36:00
8272157 | 939936 | RSA23L12 | W24231 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 15:16 | 2024-06-28 09:15 | 17.99 | 1 | 10 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 09:28:01
8272420 | 939938 | SNA23L15 | E41024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:08 | 2024-06-28 15:10 | 7.04 | 1 | 10 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272485 | 940022 | FLR23L15 | E51305 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 11:03 | 2024-06-28 15:18 | 4.26 | 1 | 10 | - | EN EL TRANSFORMADOR E51305 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:33:30
8272539 | 939963 | MLA23L14 | E21284 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:50 | 2024-06-28 13:30 | 6.67 | 1 | 10 | - | SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA ORIENTE LA NOCHE DEL DIA 27 DE JUNIO, DEBIDO A ESTO, SE GENERAN MULTIPLES FALLAS POR ATENDER Y SE GENERA ALTO FLUJO DE SOLICITUDES POR LO QUE SE PRESENTAN RETRASOS EN LA ATENCION, ADEMAS LAS VIAS SE ENCUENTRAN AFECTADAS DIFICULTANDO EL INGRESO A LAS ZONAS. EN EL TR E21233 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 3H (9:35) EN LA SECCION SW E21223 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T (10:00) EN EL TR E21231 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2H (10:35) EN LA SECCION SW E21245 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T (11:00) EN EL TR E21229 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H (11:40) Y SE CAMBIA CAJA VOLADA EN EL TRANSFORMADOR E21348 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2H (12:05) Y SE CAMBIA CAJA VOLADA EN LA SECCION SW E21284 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T (13:30) EN EL TRANSFORMADOR E21249 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2H (14:30) EN EL TRANSFORMADOR E21243 CUENTA 245197928 MEDIDOR ESPECIAL TIPO V DISPARADO, SE NORMALIZA CON APOYO DE JUAN DAVI.D RAMIREZ Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 10:07:30
8272636 | 940118 | INS23L12 | C21341 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 13:09 | 2024-06-29 14:51 | 1.7 | 2 | 10 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE C21341 1 X 12T 14:50 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 15:25:29
8272638 | 940070 | SNA23L15 | E41757 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 10:03 | 2024-06-29 08:50 | 22.79 | 1 | 10 | EN EL TRANSFORMADOR E41720, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41725, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41481, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41862, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:50:37<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41789, SE ACCIONA RECLOSER Y SE NORMALIZA SERVICIO EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:42:13<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41757, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:41:32<br><br> | DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA EL DIA 27 DE JUNIO, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, ADICIONALMENTE EL ESTADO DE LAS VIAS DE ACCESO ES COMPLEJO, ESTO GENERA DEMORA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA DETALLES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:49:30
8272640 | 940070 | SNA23L15 | E41789 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 07:09 | 2024-06-29 10:56 | 3.78 | 1 | 10 | EN EL TRANSFORMADOR E41720, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41725, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41481, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41862, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:50:37<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41789, SE ACCIONA RECLOSER Y SE NORMALIZA SERVICIO EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:42:13<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41757, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:41:32<br><br> | DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA EL DIA 27 DE JUNIO, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, ADICIONALMENTE EL ESTADO DE LAS VIAS DE ACCESO ES COMPLEJO, ESTO GENERA DEMORA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA DETALLES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:49:30
8221865 | 923731 | VMA23L16 | C12237 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-02 16:58 | 2024-02-02 19:50 | 2.86 | 3 | 9 | Se presenta disparo de circuito VMA23L16 Llanitos, se debió confirma con el técnico Jamir Leandro Diaz teléfono 3137145922 para normalizar. Este técnico debió confirmar con el personal que tenia en campo en otro ubicación para poder confirmar personal fuera de linea.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 18:09:27<br><br>Viene de ODO 923577, Esta Orden es solicitada para realizar cambio de transformador de 45KVA nodo C12220 Porcicola El Oasis VMA23L16. Con el fin de solucionar reclamo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 16:33:56<br><br> | Se realizan maniobras en la SW C12237 para realizar cambio de transformador C12220 el cual se cierra con 3 fusibles de 1.0A tipo Dual. Datos del TRF instalado: Marca: Magnetrón 45 KVA trifásico (13200V). Empresa: 606154 Serie: 522699. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 20:32:55
8222117 | 923828 | DOR23L15 | L17077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:12 | 2024-02-03 08:31 | 2.31 | 8 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW L17077/L17097 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 08:51:18
8222326 | 923859 | NRA23L13 | N11008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:06 | 2024-02-03 12:24 | 4.29 | 5 | 9 | - | En la SW N11008 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En el TRF N11090 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. Queda servicio normal En el TRF N11214 vereda Cantadelicia de uso particular se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo dual a las 14:31 pero rechaza, en recorrido se encuentra en medidor 8602992 líneas de carga quemadas, usuario debe reparar particularmente, se deja transformador abierto en su totalidad a las 14:50. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 15:28:17
8222468 | 923843 | DON23L13 | L12735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 15:40 | 2024-02-03 15:45 | 0.08 | 6 | 9 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8223193 | 924156 | INS23L12 | C21275 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-06 08:55 | 2024-02-06 09:30 | 0.58 | 5 | 9 | - | Se realizan maniobras en la sección C21275 para realizar cambio de caja primaria en el nodo C21282 de uso particular mediante cuenta de cobro 36103 medidor 18430047. Se usa 1m de cable ASCR 2. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-06 09:58:51
8223511 | 923266 | COL23L12 | N47165 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-07 08:15 | 2024-02-07 17:10 | 8.92 | 2 | 0 | - | 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO COL23L12 (LAS COLES_MATEGUADUA) 2.. APERTURA DE LA SECCION N47165 3.. APERTURA DE ARCOS PRIMARIO EN EL NODO N47187 ABRIENDO HACIA EL NODO N47188 4.. CIERRE DE LA SECCION N47165 RELIZAR CAMBIO DE APOYO PRIMARIO N47190 Y TRASLADAR TRAFO DEL NODO N47191 AL NODO N47254 ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO REPOSICION. N47191 LA SUECIA - PACORA. Usuario / Fecha: juan pablo ossa botero / 2024-01-30 09:15:02 Se cumplio la ODO sin novedad Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 17:26:00
8227900 | 926184 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 22:41 | 2024-02-25 09:06 | 10.42 | 4 | 96 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L22181 CON 2 FQ DE 15 A T 1 FASE POR FUERA, EL RESPALDO NO ENCAJO BIEN SW L22047 CON 1 FQ DE 30A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-25 13:10:16
8221248 | 922776 | HER23L15 | D23455 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 08:31 | 2024-02-01 10:30 | 1.99 | 1 | 9 | - | Se realiza CAMBIO DE CTS. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 13:24:07
8221351 | 923501 | CAM23L14 | D12403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 07:25 | 2024-02-01 08:41 | 1.27 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12203 2 20 T 07:15; sección de repetición 1 fase fallada. SW D12403 3 6 T 08:40 TR D12404 3 0.4 D 08:40; Se retira guaduas, en contacto con la red secundaria y transformador. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR D12264. 11:15 Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se repara arco secundario aislado o abierto. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 12:54:45
8221377 | 923571 | CHA23L12 | C10234 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-01 11:40 | 2024-02-01 13:46 | 2.1 | 1 | 9 | - | TRAFO C10234 1X1.6 DUAL 13:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-01 14:31:57
8221556 | 922647 | GTO23L12 | L21234 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 08:41 | 2024-02-02 16:30 | 7.83 | 1 | 9 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO GTO23L12 2. APERTURA DE SECCION L21234 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD RE: programación poda OBSERVACION Solicito de la colaboración con la programación de poda desde la sección L21234 (3 grupos de poda), (1 grupo de mantenimiento realizar mantenimiento nivel 3 y retemplar la red secundaria) DIRECCION LA GUARAPERA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-02 16:42:55
8221705 | 923655 | FIL23L13 | N11619 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-02 09:30 | 2024-02-02 15:30 | 6 | 1 | 9 | - | 09:30 a 15:30 Se abre TR N11619, para realizar reparación. Se reubica apoyo secundario; fallado por árbol que cae sobre las redes secundarias. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-02 16:10:36
8221880 | 923735 | PRO23L14 | O42691 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 12:29 | 2024-02-02 15:08 | 2.65 | 2 | 9 | - | SW O42691 1X12T 15:08 SW O42617 1X6T 19:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:05:50
8222199 | 923822 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 12:13 | 2024-02-04 09:11 | 20.97 | 1 | 0 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222443 | 923861 | PRO23L15 | O44355 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:59 | 2024-02-03 11:46 | 3.78 | 1 | 9 | - | 11:46: ACCIONA AUTOPROTEGIDO TRF O44355. 12:01: CAMBIA FQ EN SW O44857, SEW CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:29:26
8222716 | 923968 | NRA23L13 | N11864 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 07:26 | 2024-02-04 13:35 | 6.16 | 1 | 9 | - | En el TRF N11864 se cambia 1 fusible de 1.6a tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 13:47:08
8222757 | 923958 | FIL23L13 | N21527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 08:28 | 2024-02-04 13:35 | 5.11 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N21527 2 20 T 11:25 SW N21858 1 6 T 13:34 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N21318. 15:50 Se realiza poda vegetación, (plátanos), en contacto con la red secundaria trenzada. Quedando el servicio de energía normal. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 16:26:12
8222825 | 923983 | ENE23L14 | M62175 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 18:00 | 2024-02-05 18:40 | 24.67 | 7 | 9 | - | SW M62294 1X12T 18:10 SW M62210 1X6T 18:15 TRAFO M62218 SE LE CAMBIA UN DPS 17:50 SW M62175 1X6T 18:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-04 20:44:19
8222826 | 923988 | ENE23L16 | M64023 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-04 16:27 | 2024-02-05 09:50 | 17.38 | 2 | 9 | - | SW M64023 2X6T 17:48 SW M64034 1X40T 18:05 Y QUEMA FUSIBLE EN LA M64023 SW M64023 QUEDA POR FUERA POR FALLA EN PIN CON LINEA SALIDA Y SOBRE CRUCETA. QUEDAN 2 TRAFOS POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-04 21:01:50
8222964 | 922180 | PRO23L15 | O44799 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-05 11:40 | 2024-02-05 12:11 | 0.5 | 1 | 9 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. actividad ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 12:14:17
8223195 | 924141 | SNA23L12 | E42156 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-06 08:10 | 2024-02-06 08:30 | 0.33 | 1 | 9 | - | SE ABRE TRF E42156 PARA AJUSTAR BAJATES SECUNDARIAS FLOJAS QUEDA SERVICIO NORMAL REPORTE DE MARIA CERVANTES VDA LA FLORESTA E40063 MAL REPORTADO CORRESPONDE A UN DAÑO EN FLORENCIA Y SE ESTA ATENDIENDO CN LA ORDEN 924133 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-06 10:06:29
8223538 | 922999 | COL23L12 | N47004 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 08:37 | 2024-02-07 10:16 | 1.66 | 1 | 9 | - | Se abre el N47004 para realizar PQT11028029 donde se llevara a cabo el desmonte de la red abierta secundaria a petición del cliente ya que estaba sin uso Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 11:01:19
8224319 | 924649 | MAR23L12 | C24007 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 06:13 | 2024-02-10 09:31 | 3.29 | 1 | 0 | - | SE CAMBAI 1FQ 1.0D EN TR C24014. SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C24007, 1 FASE FALLADA, 1 FUSIBLE PARA NORMALIZAR Y EL OTRO PARA REPONER, SW DE REPETICION. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 12:29:36
8224386 | 924661 | PRA23L13 | N49428 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-10 09:05 | 2024-02-10 13:12 | 4.11 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49410. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N49428. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 15:27:01
8224649 | 924210 | PRA23L13 | N49252 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 09:40 | 2024-02-12 15:01 | 5.34 | 1 | 9 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10565065 OBSERVACION PODAR VARIOS ARBOLES QUE ESTAN EN CONTACTO CON RAMAL SECUNDARIO DESNUDO DEL TRANSFORMADOR N49252. DIRECCION PACORA SE REALIZAN ACTIVIDADES QUEDANDO PENDIENTE PODAR DOS ARBOLES EN EL NODO N49252 PENDIENTE POR PRESENCIA DE ABEJAS. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-12 16:00:25
8224672 | 924788 | CAM23L14 | D12403 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 09:57 | 2024-02-12 10:40 | 0.73 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D12403. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 11:05:57
8225323 | 925022 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:02 | 2024-02-14 12:55 | 5.88 | 2 | 0 | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51425 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:08:26<br><br> | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51426 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:28:47 FLR23L15 TRANSFORMADOR E51433 ¦ Dir.:VD AMARGARITAS T3 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:49:51
8225420 | 925011 | SNA23L15 | E41776 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 11:12 | 2024-02-14 16:31 | 5.3 | 1 | 9 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225438 | 925011 | SNA23L15 | E41527 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:40 | 2024-02-14 12:00 | 4.33 | 1 | 9 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225949 | 925275 | SIO23L14 | O38716 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-16 07:37 | 2024-02-16 12:05 | 4.48 | 1 | 9 | - | - 08:45 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O38716 RECHAZA - SOLICITA COLABOARACION AT JAIR MESA - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA - SE QUEMO CASA EN NODO SECUNDARIO O3871611 - LINEAS DE CARGA EN CORTO - SE SUSPENDE DESDE RED SECUNDARIA MEDIDOR 21170700 - SE ENTREGA MWEDIDOR A USUARIO - HACE PODA DE ARBOL SOBRE RED SECUNDARIA - 12:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O38716 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 14:21:55
8226386 | 925464 | PSO23L12 | M52884 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-17 17:55 | 2024-02-18 15:19 | 21.39 | 2 | 0 | - | se ensaya sw m52884 a las 09+05 y rechaza, se recorre ramal primario y se retira vegetacion de la red primaria ( pinos). se cambia una caja primaria en sw m52901 en nodo m52923 se repara red secundaria y se cierran arcos para 01 usuario afectado. servicio queda normal en sectores afectados hay muchos pinos e la zona muy cerca a la linea. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 17:19:05
8226551 | 925536 | DON23L13 | L13092 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 09:49 | 2024-02-19 12:16 | 2.45 | 1 | 9 | - | se normaliza sw l12504, solo se usa fq se normaliza tr l12579, se cambia 01 portafusible. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:37:28 se normaliza tr l13092, solo se usa fq colabora tecnico luis quintero Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 14:02:39 se ingresa cierre de tr L13092 de acuerdo a solicitud Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-21 10:55:44
8226732 | 925612 | CHA23L14 | C12495 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 06:43 | 2024-02-20 08:11 | 1.47 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C12495. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 08:41:01
8227070 | 925734 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 09:01 | 2024-02-21 11:20 | 2.32 | 1 | 0 | En la SW N22953 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En el TRF N22957 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-21 12:31:30<br><br> | AZU23L15 TRANSFORMADOR N23270 ¦ Dir.:LAMINA SAN ANTONIO SE REALIZA PODA DE ARBOL Y SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DE TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 18:19:24
8227643 | 924980 | MAZ23L13 | E32046 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-23 12:40 | 2024-02-23 13:10 | 0.5 | 1 | 9 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-23 13:59:03
8228059 | 925457 | BOA23L13 | O21376 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-26 09:36 | 2024-02-26 11:01 | 1.42 | 1 | 9 | - | ODO CUMPLIDA BOA23L13 SW O21376 9:35 11:00 REALIZAR CAMBIO DE DPS FALLADO EN TRAFO O21376 (TRAFO ESTA EN VDA EL DIAMANTE) ABRIR SECCION O21376 (SECCION ESTA EN VDA CAIMALITO) SE PROGRAMA AT3 (PARA ABRIR SECCION) . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 11:03:19
8228404 | 926318 | BOL23L13 | E22052 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-27 06:22 | 2024-02-27 12:15 | 5.89 | 1 | 9 | - | TRAFO E22052 1X3H 12:15 DESPUES DE RETIRAR ARBOLES DE LA RED SECUNDARIA Y RETEMPLAR LINEAS DESCOLGADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-27 13:27:06
8228435 | 925767 | MAZ23L13 | E31296 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-27 09:36 | 2024-02-27 14:35 | 5 | 1 | 0 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE CTO MAZ23L13 2. APERTURA DE SECCION E31296 Y ARCOS E31295-E31626 (46911108). 3. REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL NODO E25430 ITX MAZ23L13 - MLA23L15. ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_ITX_MAZ23L13_MLA23L15_E31295 OBSERVACION INSTALACION DE POSTE DE 12 M PARA DAR REALCE A LA RED PRIMARIA EN EL NODO E25430 Y RETIRO DE TORRES PARA DEVOLUCION - REUBICACION DE RED TRENZADA EN POSTES PRIMARIOS SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 15:26:17
8228545 | 926423 | BOL23L13 | E22367 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-28 06:48 | 2024-02-28 08:20 | 1.53 | 1 | 9 | - | TRAFO E22367 2X2H 08:20 USUARIOS YA HABIAN RETIRADO HOJA DE PALMA DE LA RED SECUNDARIA Y QUE LA TENIA ENTORCHADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-28 10:32:39
8228888 | 926693 | FIL23L13 | N11596 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-29 16:13 | 2024-02-29 19:01 | 2.79 | 1 | 9 | - | En el TRF N11596 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se dejan abiertos arcos secundarios para 1 usuario no se pudo validar medidor, red reventada por caída de arbol. queda servicio normal en el transformador. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 19:51:57
8215327 | 920493 | MAR23L13 | C25472 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 08:48 | 2024-01-01 10:26 | 1.64 | 2 | 9 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C25392 SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. SE ORGANIZA TRAMO DE REDES SECUNDARIAS ENTORCHADAS. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW C25472 INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW C25360 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 17:05:32
8215394 | 920535 | CAM23L14 | D12403 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-02 08:50 | 2024-01-02 10:31 | 1.68 | 1 | 9 | - | SE REALIZA APERTURA DEL SW D12403 PARA REPARAR TRAMO DE RED SECUNDARIA EN CABLE ECOLOGICO QUE FUE DAÑADO POR GUADUAS. SE ORGANIZA PROVISIONAL EL CABLE ECLOGICO PORQUE EL CABLE QUEDO PELADO ENTRE LOS NODOS D12403 AL D12404. INSTALA 1 FQ 6A T SE GASTA 1 ROLLO DE CINTA AUTOFUNDENTE. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL CABLE CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 10:56:22
8215516 | 920633 | CHA23L16 | C14938 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-03 08:57 | 2024-01-03 09:25 | 0.47 | 4 | 11 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C14938 NORMAL A LAS 09:25 1 X 1, 0 DUAL TRAFO C14260 NORMAL A LAS 09:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 10:12:10
8216082 | 919937 | MAZ23L13 | E32985 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 14:01 | 2024-01-06 14:40 | 0.65 | 1 | 9 | - | Se realizó Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: SANTA CLARA VDA STA CLARA VDA SANTA CLARA FCA LOS NARANJITOS SANTA CLARA VDA CRISTALES MONTEBONITO Transformadores: E32996 E32995 E32992 E32990 E32985 E32983 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 16:02:44
8216241 | 920062 | SCH23L12 | W17240 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-07 13:40 | 2024-01-07 14:30 | 0.83 | 1 | 9 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA CARREMA T2 CARREMA T1 VEREDA CARREMA transformadores: W17239 W17240 W17340 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-07 17:09:27
8216250 | 920971 | SIO23L14 | O38806 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-07 13:44 | 2024-01-07 17:34 | 3.83 | 1 | 9 | - | TRAFO O38798 SE INSTALA VIENTO SECUNDARIO COMPLETO Y SE APLOMA APOYO PARA DARLE REALCE A LA RED SECUNDARIA. TRAFO O38806 SE LE ACCIONA AUTOPROTEGIDO 17:34 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-07 17:50:39
8216376 | 918597 | BUM23L12 | W10262 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-09 08:08 | 2024-01-09 17:45 | 9.62 | 1 | 9 | - | REMODELACION DE RED SECUNDARIA TRAFO W10262 APROXIMADAMENTE 8 APOYOS SECUNDARIOS. INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE SE DEMORAN EN LAS LABORES PORQUE TENIAN MUCHOS POSTES PARA VESTIR Y REALIZAR DESMONTE DE ALUMBRADO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 17:56:39
8216418 | 921101 | CHA23L17 | C40543 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 10:21 | 2024-01-09 11:05 | 0.73 | 3 | 9 | - | SE NORMALIZA SW C40543 CON 1 FQ DE 30 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 12:31:45
8216450 | 921110 | PRO23L14 | O32183 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-09 10:58 | 2024-01-09 12:48 | 1.83 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA SW O32183 CON 1 FQ DE 6A T, SE REALIZA PODA DE VEGETACION Y RAMAS SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 13:29:57
8216492 | 921132 | DON23L13 | L12735 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 15:11 | 2024-01-09 15:40 | 0.48 | 6 | 9 | se cambia dps fallado en tr l12829, se procede a cerrar sw l12828, servicio se restablece en sector. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 15:43:22<br><br> | se cambia dps fallado en tr l12829, se procede a cerrar sw l12828, servicio se restablece en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 16:03:34
8216523 | 921145 | AMA23L15 | W33283 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-09 15:43 | 2024-01-09 17:20 | 1.61 | 1 | 9 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W33283 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 18:04:24
8216670 | 921252 | GTO23L12 | L21234 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 14:35 | 2024-01-10 17:25 | 2.84 | 1 | 9 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se emplea fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 17:41:27
8216744 | 921285 | AMA23L13 | W31636 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 20:33 | 2024-01-11 07:30 | 10.96 | 2 | 9 | - | SE NORMALIZA SW W31636 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-11 07:37:40
8216781 | 921307 | NRA23L13 | N11368 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-10 18:11 | 2024-01-11 10:30 | 16.32 | 1 | 9 | - | TRAFO N11368 1X0.4 DUAL 10:30. SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE A RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-11 11:23:02
8216992 | 921437 | AMA23L15 | W33205 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 11:13 | 2024-01-12 12:10 | 0.95 | 1 | 9 | - | CAMBIAN UN FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-12 12:14:11
8217551 | 920650 | SCH23L12 | W17172 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-14 13:00 | 2024-01-14 13:50 | 0.83 | 1 | 9 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: Transformadores: W17167 se realizó W17172 se realizó W17174 se cancelo por lluvias W17166 se cancelo por lluvias Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 16:59:27
8217606 | 921641 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 07:26 | 2024-01-15 11:25 | 3.98 | 1 | 0 | - | se normaliza sw e61625 y se instala 01 porta fusible se normaliza tr e61648 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-15 11:45:40
8217710 | 921635 | AZU23L15 | N23318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 09:17 | 2024-01-15 16:22 | 7.08 | 2 | 0 | - | - Leonel Henao - Iván Benítez - Olmedo Murillo - 09:40 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF N23227 RECHAZA - SOLICITA COLABOTACION DE AT - SE HACE PODA DE ARBOLES Y MUCHA VEGETACION - SE DES ENTOPRCHA UN RAMAL SECUNDARIO - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF N23227 LEONEL HEANO - 16:21 CAMBIA 1 FQ 12 T SW N23318 - 17:35 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N23326 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-15 17:59:03
8217747 | 921744 | GTO23L12 | L21174 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-16 04:20 | 2024-01-16 08:27 | 4.12 | 1 | 9 | - | se retira vegetacion de la red primaria en nodo l21235 queda pendiente talar arbol el cual podria comprometer la red. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-16 08:55:27
8218053 | 921897 | MGT23L13 | W21624 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-17 09:44 | 2024-01-17 10:55 | 1.18 | 3 | 9 | - | - CAYO BRAZO DE ARBOL GRANDE SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE NODOS W21624 A W21625 EJE DE CIRCUITO - REVIENTA TEMPLETES Y DOBLO BAYONETA Y DESPLOMA APOYO W21593 - 10:55 CAMBIA 1 FQ 20 T SW W21624 - - QUEDA RED DESCOLGADA - NO HAY PELIGRO - AT TOMA FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA HEBER JAIME MORALES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 11:45:39
8218060 | 921852 | AZU23L15 | N23454 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 18:01 | 2024-01-17 10:20 | 16.33 | 1 | 9 | En el TRF N23454 se cambia 1 fusible de .4A tipo Dual. Queda servicio normalizado.<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-17 12:16:11<br><br> | SE REALIZA PODA Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE CAMBIA 2X1AH TR N23406 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 18:16:46
8218288 | 921263 | DDO23L14 | W65974 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-18 11:25 | 2024-01-18 13:01 | 1.6 | 1 | 9 | - | Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo W65974 para realizar instalación de macromedida con orden 9900149. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-18 13:16:53
8218822 | 921092 | COL23L12 | N47190 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-20 08:30 | 2024-01-20 11:30 | 3 | 2 | 9 | - | actividads MANTENIMIENTO NIVEL 3 DESDE LA SECCION N47190 CAMBIO DE DPS FALLADO EN N47256 notas odo ejecutada sin novedad se cierra la seccion en menor tiempo ya que el dps en el nodo N47256 ya se habia cambiado anteriormente, el personal continua haciendo mantenimiento despues de cerrada la seccion Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-20 16:59:46
8218987 | 921861 | GTO23L12 | L21234 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 08:03 | 2024-01-22 14:31 | 6.46 | 1 | 9 | - | - SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO GTO23L12 - GUARINOCITO - 08:03 A 14:30 APERTURA DE SECCION L21234 - poda desde la sección L21234 (3 grupos de poda), (1 grupo de mantenimiento realizar mantenimiento nivel 3 y retemplar la red secundaria) DIRECCION LA GUARAPERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 17:16:29
8219465 | 922626 | ROS23L15 | D16461 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-23 23:36 | 2024-01-24 01:41 | 2.08 | 1 | 9 | - | 00:42: LES RECHAZA FUSE DE 0.6 DUAL EL TRF D16461; SE DIRIGEN HACIA SECTOR DONDE ESCUCHARON PEUQEÑA EXPLOSIONA E REVISAR, ENCONTRANDO MEDIDOR 23021065 EN CORTO, ES DE UNA CANTINA PERO ESTA CERRADA Y NO HAY QUIEN LOS ATIENDA; LO DESCONECTARON PARA PODERE NORMALIZAR TRF A LAS 01:41 Y, LE DEJARON RAZON AL PROPIETARIO DEL LOCAL, CON UN VECINO, QUE DEBE IR A LA LOCALIDAD A GESTIONAR CAMBIO DEL CONTADO; EN TOTAL FUERON 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL(UNO EN RECHAZO Y OTRO PARA NORMALIZAR). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-24 05:40:22
8219587 | 922649 | NSA23L12 | L18002 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-24 08:09 | 2024-01-25 14:20 | 30.18 | 1 | 9 | - | - 10:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L18002 PERO SIGUE USUARIOS SIGUEN SIN TENSION - TF NO ESTA DANDO O SALIDA DE TENSION POR SECUNDARIO- SE ABRE TF NUEVAMENTE- AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - 12:20 CAMBIA 1 FQ 2 H TF L13324 - SE LLAMA A USUARIO DE TF L13256 INFORMA TIENE SERVICIO NORMAL - SE LLAMA A USUARIO DE TF L13274 TIENE SERVICIO DIRECTO CONECTA TECNICO PARTICULAR - SE INFORMA DEBE IR A LA LOCALIDAD A SOLICITAR CAMBIO DE MEDIDOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 16:47:44 INGRESAR PENDIENTE TF L18002 FALLADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 16:49:30
8219762 | 922825 | PSV23L15 | E61648 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-25 10:19 | 2024-01-25 14:00 | 3.69 | 1 | 9 | - | TRAFO E61648 2X2H Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-25 14:27:53
8219847 | 922878 | AZA23L13 | M42291 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-25 17:09 | 2024-01-25 18:22 | 1.22 | 1 | 9 | - | SE TOMAN VOLTAJES AL MEDIDOR 54887551 Y TODO ESTA NORMAL. SE CAMBIA 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS Y BAJANTES EN TR SUBTERRANEO, SE RETIRA ANIMAL EN LA LINEA. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW M42291. SE HACE CTA DE COBRO 29908 AL MEDIDOR 54887551. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 19:41:02
8219996 | 923029 | AMA23L15 | W33252 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-26 16:52 | 2024-01-26 17:17 | 0.42 | 1 | 9 | - | SE ENCONTRO NEUTRO AISLADO POR PERNO DE OJO FALLADO SE COLOCA Y SE AJUSTA QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL W33252 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-26 17:29:20
8220115 | 923077 | PRO23L14 | O32183 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 12:36 | 2024-01-27 15:50 | 3.23 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O32183 NORMAL A LAS 15:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-27 16:29:24
8220226 | 922032 | SCH23L12 | W17172 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-28 11:51 | 2024-01-28 12:40 | 0.82 | 1 | 9 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 16:14:40
8220588 | 923246 | RSA23L12 | W24088 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 19:29 | 2024-01-30 08:00 | 12.52 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA TRF W24088 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 11:11:27
8220932 | 922501 | AMR23L12 | C32212 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 08:46 | 2024-01-31 16:15 | 7.49 | 6 | 9 | - | Se realiza mantenimiento nivel 3 en el sector. actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 16:28:55
8221008 | 923369 | BEL23L12 | O11280 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 07:38 | 2024-01-31 10:45 | 3.12 | 1 | 9 | se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40<br><br>maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:51:33<br><br> | nodo o11058: se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40 maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100 se normaliza servicio en sectores afectados. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 14:03:13
8221038 | 923374 | BUM23L12 | W10490 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 17:25 | 2024-01-31 17:50 | 24.41 | 1 | 0 | - | MISTRATO, VDA LA SELVA, TRF W10497 QUEMADO, 10 KVA A 7.6KV, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL CAMBIO, SE CAMBIA PORTAFUSIBLE Y 4FQ DE 0.4 EN ENSAYOS, AL PRINCIPIO SE HIZO PRUEBAS AL TRANSFORMADOR EN VACIO Y SE SOSTENIA, SE ABRIERON ARCOS PARA PREDIO ABANDONADO Y EL TRAFO RECHAZA, SE ABREN ARCOS PARA OTRO RAMAL SECUNDARIO Y RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS NUEVAMENTE AL TRAFO Y SE DETECTA QUEMADO, EN UNO DE LOS ENSAYOS QUEMO FUSIBLE EN LA SECCION W10490 SE INSTALA 1FQ DE 6A T Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 15:26:51
8221041 | 923375 | RSA23L12 | W24264 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-31 08:10 | 2024-01-31 10:55 | 2.74 | 1 | 9 | SE REVISA ENCONTRANDO LA SECCION DE REPETICION W24313 CON UNA FASE POR FUERA, TENIA INSTALADO FUSIBLES DE 15A T , SE LE INSTALAN FUSIBLES TIEPO PUENTE QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL SE CAMBIA FUSIBLE EN TRF W24264 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO CORTO EN VIVIENDA , SE AISLA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, SE GASTAN 4FQ DE 0.6A EN LOS ENSAYOS 12:55 TRF W24310,SE RETIRA BRAZO ARBOL SOBRE RED TRENZADA 15:20 TRF W24424, SE REVISA Y SE REQUIERE AJUSTAR CONECTORES EN RED SECUNDARIA, SE COORDINA CON EL GRUPO DE ANSERMA QUIEN SE ENCARGARA DE LA ACTIVIDAD<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 15:34:19<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LA SECCION DE REPETICION W24313 CON UNA FASE POR FUERA, TENIA INSTALADO FUSIBLES DE 15A T , SE LE INSTALAN FUSIBLES TIEPO PUENTE QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL SE CAMBIA FUSIBLE EN TRF W24264 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO CORTO EN VIVIENDA , SE AISLA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, SE GASTAN 4FQ DE 0.6A EN LOS ENSAYOS 12:55 TRF W24310,SE RETIRA BRAZO ARBOL SOBRE RED TRENZADA 15:20 TRF W24424, SE REVISA Y SE REQUIERE AJUSTAR CONECTORES EN RED SECUNDARIA, SE COORDINA CON EL GRUPO DE ANSERMA QUIEN SE ENCARGARA DE LA ACTIVIDAD, por parte del grupo de anserma se realiza ajuste de acometida en red secundaria quedando el servicio normal, se gastan 4 conectores de perforacion medianos, med 17263069, cuenta de cobro 30556, el trafo se cierra con 2fq de 1.6a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 18:15:46
8221048 | 923433 | CAM23L14 | D12403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 11:04 | 2024-01-31 15:25 | 4.35 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12390 2 20 T 15:00 SW D12403 1 6 T 15:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-31 15:51:06
8221234 | 923408 | MAR23L13 | C25495 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 08:27 | 2024-01-31 10:40 | 2.22 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C25525 2 15 T 10:21 TR C25495 1 1.0 D 10:40 SW C25350 1 15 T 11:23 TR C25610 6 0.4 D 13:00; Se retiran 4 guaduas, en contacto con la red secundaria. TR C25320 2 0.4 D 13:50 SW C25445 1 15 T 19:00; Se repara línea primaria reventada. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C25482. 16:15 Se encuentra línea secundaria reventada en las fases quedó colgando del neutro. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 08:44:35
8229101 | 926718 | BOA23L13 | O21416 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 11:24 | 2024-03-01 13:00 | 1.6 | 1 | 9 | - | 11:24 A 13:00: ABREN TRF O21416 PARA BAJARA TRENZA OBLIGADA POR ARBOL SOBRE LA RED, LE DAN TEMPLE Y FINALIZAN PODA A ALS 13:30. QUEDANDO SERVICIO NORMAL, CON APOYO DE NORBEY RIOS Y DE ADRIAN ESCOBAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 14:11:11
8229177 | 926810 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:47 | 2024-03-01 16:51 | 0.06 | 7 | 0 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8229558 | 926839 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 19:02 | 2024-03-02 13:31 | 18.49 | 1 | 0 | - | vda la pradera, cto azu23l15, tr n23278: se abren arcos secundarios para 3 usuarios; linea secundaria rota. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 17:54:32
8229665 | 926945 | SLM23L13 | N35542 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 07:30 | 2024-03-03 15:30 | 8 | 1 | 9 | - | nodo n35821: se retira arbol de la red secundaria, se desentorchan lineas. se normaliza tr n35542, solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-03 16:07:17
8229674 | 926984 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 11:41 | 2024-03-04 11:13 | 23.54 | 1 | 0 | - | INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N11362 INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11368 PERO EL TRF INMEDIATAMENTE RECHAZA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION EN HORAS DE LA MAÑANA PORQUE HAY MUCHOS DAÑOS Y EL PERSONAL TECNICO SE DEBE DESPLAZAR A REPARAR EN OTROS CIRCUITOS. EL TECNICO LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 17:44:35
8229818 | 927036 | PSO23L12 | M52901 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 08:52 | 2024-03-06 18:41 | 57.8 | 2 | 9 | - | PSO23L12 SW M52901 SE ENSAYA SW M52901 2F 6 A TIPO T , SE RECORRE RAMAL , SE PODA PINO SE ENSAYA LA SW Y VUELVE A RECHAZAR, EL TRAMO DE RED TIENE APROXIMADAMENTE 1000 METROS, SE REQUIERE GRUPO DE PODA PARA DESPEJAR LA LINEA PRIMARIA Y ASI NORMALIZAR EL SERVICIO , SE REQUIERE DE 2 GRUPOS DE PODA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 14:10:18
8229902 | 927015 | PSV23L13 | E62386 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 08:03 | 2024-03-04 12:30 | 4.45 | 1 | 9 | SE CAMBIA 6FQ DE 6A T EN SECCION E62387, DOS FASES POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62225 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62386 15:00 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION DE REPETICION E62402 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62386 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62406<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:46:01<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62278 PENSILVANIA,VDA EL VERDAL, TRF E62278, LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION E62343 PARA REALIZAR REPARACION DE PASE FLOJO REVENTADO EN EL NODO E62386 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E62253 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62388<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:35:27<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:47:54
8230074 | 927111 | SLM23L13 | N35572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 16:55 | 2024-03-05 11:41 | 18.77 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 2T SW N35572 NORMAL A LAS 09:45 2 X 6T SW N35600 NORMAL A LAS 11:40 1 X ,4 DUAL TRAFO N35603 NORMAL A LAS 12:50 1 X ,4 DUAL TRAFO N35591 NORMAL A LAS 13:55 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-05 15:22:18
8230092 | 927175 | SIO23L14 | O38716 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 13:27 | 2024-03-05 14:50 | 1.38 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA TRF O38716 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-05 16:18:49
8230199 | 927244 | MAR23L12 | C24137 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-05 16:30 | 2024-03-06 08:41 | 16.18 | 1 | 9 | - | se hace poda en ramal secundario , nodo c24137 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-06 08:58:24
8230295 | 927262 | FIL23L13 | N11596 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-06 15:29 | 2024-03-06 15:43 | 0.22 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N11596 ENTRE LAS 15:29 A LAS 15:42, PARA REALIZAR CAMBIO DE RED BT ABIERTA POR RED DUPLEX NÚMERO 2, SE CIERRAN ARCOS Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 15:42 CON EL CIERRE DE TRAFO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 15:48:15
8230523 | 927446 | HER23L16 | D24110 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 13:59 | 2024-03-07 15:15 | 1.27 | 1 | 9 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 15:21:40
8230799 | 927580 | MLA23L13 | E24136 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 15:20 | 2024-03-09 11:00 | 19.67 | 1 | 16 | - | MARQUETALIA, SECTOR EL PALMAR, QUEDA SECCION E24136 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA. SE GASTA 1FQ DE 6A T EN EL ENSAYO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:14:14
8230951 | 926407 | INS23L12 | C21346 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-09 08:07 | 2024-03-09 14:30 | 6.38 | 4 | 9 | - | CONTINUACION DE LABORES DEL 15 FEBRERO ODO 924309 - SE TRABAJA CON RG 279733 VARIACION DE RED DE MEDIA TENSION DESDE EL NODO C21391 POR LOTEO. TRASLADO DE TRAFO C21357 A APOYO NUEVO INSTALADO PARA VARIANTE DE RED PRIMARIA EN EL SECTOR. Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 14:53:47
8231283 | 927770 | BUM23L12 | W10692 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 19:29 | 2024-03-11 08:36 | 13.11 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W10692 NORMAL A LAS 08:35, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 09:04:51
8231407 | 927296 | CHA23L14 | C12993 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-11 15:37 | 2024-03-11 16:12 | 0.58 | 1 | 9 | - | actividades SE INSTALAN TEMPLETES SECUNDARIOS A TORRE 7 MTROS LADEADA SE BAJA LA RED SECUNDARIA SE APLOMA TORRE LLAMAR AL USUARIO PARA QUE GUIE EL GRUPO PARA ENTRAR AL SITIO HAY QUE CAMNAR 1 HORA , LLEVAR APAREJO EL TRAMO DE RED A BAJAR ES MUY LARGO notas odo ejecutada sin novedad,se retrasa maniobra de apertura ya que el grupo estaba realizando trabajos por emergencia en otro sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 16:21:28
8231426 | 927773 | NSA23L14 | E55214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 06:13 | 2024-03-11 10:00 | 3.79 | 2 | 9 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:35 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E55252 09:10 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E55290 la cual tenía una fase fallada. 10:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55214 12:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E55452 14:15 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55422 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 17:21:07
8231497 | 927756 | MLA23L13 | E24136 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-11 09:28 | 2024-03-11 12:45 | 3.29 | 1 | 9 | PENDIENTE ODO 927640 - se revisa encontrando trf e24435 quemado, se deja abierto y se cierra la seccion e24136 con 1fq de 6a t , se le informa al at1 de la zona programar grupo para cambiarlo y realizarle mantenimiento a al red secundaria Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:14:24<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-11 07:39:54<br><br> | Informa el personal técnico que se abre la sección E24136 para cambio de transformador quemado E24435, se instala un transformador marca magnetrón de 5 KVA a 7.6 KV, número de serie 522750, no reporta número de empresa. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 19:26:41
8231645 | 927898 | AMA23L14 | W32338 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 11:45 | 2024-03-12 12:11 | 0.44 | 1 | 148 | - | AMA23L14 INTERRUPTOR W32338 ¦ Dir.:W32415 - W32338 2f 10a tipo t AMA23L14 TRANSFORMADOR W32339 ¦ Dir.:CRA 4 CLL 9 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTES SECUNDARIA LAS CUALES ESTABAN EN MAL ESTADO Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-12 13:52:45
8231647 | 927877 | ENE23L14 | M62085 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 11:58 | 2024-03-12 12:35 | 0.62 | 3 | 9 | - | 11:58 a 12:35 Se abre SW M62085, para realizar reparación. Se repara templete y bayoneta fallada en el nodo M62092. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-12 13:55:26
8232051 | 927894 | AMA23L15 | W33252 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-12 11:16 | 2024-03-12 13:00 | 1.73 | 1 | 9 | - | En el transformador W33252 se realiza reparación de red trenzada secundaria afectada por vehículo pesado, se reutiliza 40 metros de trenza calibre 2 para normalización de tramo, se cambia 1 fusible de 0.6 tipo dual, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-12 16:30:00
8232082 | 927928 | AZA23L12 | M40371 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 15:14 | 2024-03-12 16:30 | 1.27 | 1 | 9 | - | En el TRF M40371 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. En el TRF M41429 se realiza inspección y se encuentra planta eléctrica encendida, se realiza revisión y el servicio por parte Chec esta normal, se confirma que no opero la transferencia automática. Queda servicio normal desde la red Chec confirmado a las 17:45. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-12 17:52:39
8232312 | 928038 | RSA23L12 | W24088 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 12:28 | 2024-03-13 14:06 | 1.63 | 1 | 9 | - | RSA23L12 TRF W24088 14:05 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 14:23:01
8232588 | 927072 | CHA23L16 | C14304 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-14 09:25 | 2024-03-14 16:34 | 7.15 | 4 | 0 | SE RETRASA INCIIO DE LAS MANIOBRAS YA QUE UNO DE LOS GRUPOS QUE VA REALIZAR MANIOBRAS SE PINCHO Y SE DEMORO EN LLEGAR AL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 09:25:11<br><br> | SEGUNDO DIA SE HACEN MANIOBRAS SE REUBICA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C14308_C14306_C14304 SE REUBICA PARA PODER RETIRAR TEMPLETES H EN TORRES NODO C14306 , EN EL NODO C14308 SE INSTALA POSTE 8 MTROS PARA REUBICAR TEMPLETE PRIMARIO ESTA A TIERRA SE COLOCA AEREO POSTE A POSTE , EL POSTE QUE QUEDA AL FRENTE DEL H TORRES SE VUELVE AMARRE SE INSTALAN 3 TEMPLETES PRIMARIOS . SE EJECUTAN LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-14 16:50:23
8232683 | 928166 | PRO23L15 | O44355 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 11:33 | 2024-03-14 13:43 | 2.17 | 1 | 9 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TRF O44355 Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 14:26:28
8232843 | 928086 | FIL23L13 | N21527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 07:01 | 2024-03-14 17:40 | 10.65 | 1 | 0 | Informa el técnico Julian Soto que se abre la sección N21801 para aislar neutro primario reventado en el nodo N21801, se informa de la novedad al asistente Roberto Morales quien designa al grupo de rodrigo Quintero para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 14:17:54<br><br>Informa Leonel Henao que realiza las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n N31382, se cambia un porta fusible quemado. 10:56 Se cambia fusible quemado de 20T en la secci?n N31380 12:10 Se a?sla linea secundaria reventada del transformador N31411 y se cambia fusible quemado, la linea reventada va para una vivienda que se encuentra sola, el personal t?cnico toma registro foto gr?fico y se lo envia al asistente, se genera pendiente. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 12:28:07<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE 14:50 RODRIGO QUINTERO NO PUEDE ATENDER FALLA N21804 - REGRESA A TENDER ZONA RIOSUCIO LEONEL HENAO - 14:00 TF N21467 NORMAL - SE LLAMA A USUARIO INFORMA QUE NO HA LLAMADO - 14:50 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N21527 - 15:45 CAMBIA 2 FQ 12 T SW N21548 - 17:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N21858 - SE LLAMA USUARIO TF N31411 EN LA MAÑANA SE CAMBIO FQ - USUARIO INFORMA NO ESTA EN FINCA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:41:26
8232844 | 928147 | FLR23L15 | E51195 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 09:27 | 2024-03-15 18:00 | 32.56 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 12T SW E51195 NORMAL A LAS 13:30 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51231 NORMAL A LAS 15:40 E51214 SE ENCONTRÓ BAYONETA TORCIDA, GUARDA TOCANDO UNA FASE, QUEDA ABIERTA, 10 USUARIOS SIN SERVICIO, EL TECNICO INFORMA A ANYINSON ESCARPETA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 20:40:16
8232896 | 928238 | AZU23L15 | N23362 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 18:24 | 2024-03-15 10:05 | 15.69 | 1 | 9 | - | AZU23L15 TRANSFORMADOR N23362 ¦ Dir.:VDA. LA AMOLADORA 1F 1.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 10:13:54
8233229 | 928372 | DON23L14 | L11309 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 09:55 | 2024-03-16 14:10 | 4.25 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L11309 1 3 H 14:10 SW L12293 1 12 T 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 17:24:08
8233240 | 928333 | PRA23L13 | N49251 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 16:00 | 2024-03-16 13:17 | 21.28 | 1 | 9 | - | N49252 2F 0.4 DUAL N49251 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 17:50:28
8233331 | 928423 | FLR23L12 | E50063 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:53 | 2024-03-17 08:28 | 1.59 | 1 | 9 | - | 08:28 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50063, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 09:23:24
8233475 | 928432 | MLA23L14 | E25137 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 07:06 | 2024-03-17 15:05 | 7.99 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 10:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E25137, tenían una fase fallada 14:00 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25077 15:05 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25139 16:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E25131. Informa el técnico que no fue posible atender los reportes de los transformadores E25095, E25085 y E25156, quedan pendientes para mañana, se desasocian de la orden. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:07:08
8234006 | 928599 | FLR23L12 | E50063 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:24 | 2024-03-19 09:21 | 2.95 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 6H TRAFO E23092 NORMAL A LAS 09:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 10:40:00 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 2H TRAFO E50135 NORMAL A LAS 10:58 1 X 1H TRAFO E50063 NORMAL A LAS 09:20 3 X 12T SW E50101 SIN FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 11:21:19 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 11:29:41
8234090 | 928579 | SNA23L15 | E41430 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 13:32 | 2024-03-19 13:41 | 0.15 | 1 | 9 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234307 | 928591 | DON23L13 | L12735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 17:55 | 2024-03-19 14:51 | 20.93 | 6 | 9 | - | SE REPONE FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: SW L12145 2X8T SW L12133 1X100 PUENTE SW L12367 3X25T SE REPARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS L13418-L13419 Y SE REALIZA PODA , PENDIENTE REALIZAR MAS PODA ,EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:48:14 SE NORMALIZA SWS Y TRAFOS L12227 4F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA L12481 2F 8 A T TIPO T L12481 3 F 3 A TIPO H L12735 1F 12 AT TIPO T L122293 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 21:18:32
8234403 | 928733 | BUM23L12 | W10723 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:57 | 2024-03-20 09:00 | 2.04 | 1 | 9 | - | 1 FQ de 6T en el SW W10723 causa descargas atm en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-20 10:02:16
8234432 | 928731 | SIO23L13 | O37667 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:52 | 2024-03-20 10:41 | 17.81 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 1X2.1DUAL TR O37661 SE CAMBIO 2X0.6DUAL TR O37667 SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR O37665 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 11:10:14
8234490 | 38383 | IRR23L13 | 2IR13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-20 13:08 | 2024-03-20 13:34 | 0.43 | 4 | 9 | - | DISPARO RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO.
8234499 | 928831 | AMA23L15 | W33355 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-20 12:43 | 2024-03-20 14:00 | 1.28 | 1 | 9 | - | se retira zarigueya del tr w33355 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 14:10:26
8234583 | 928847 | INS23L14 | C23635 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-20 14:39 | 2024-03-20 16:30 | 1.85 | 4 | 9 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion c23635 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 17:38:15
8234635 | 928888 | AMA23L15 | W33355 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 15:56 | 2024-03-20 19:45 | 3.81 | 1 | 9 | - | se acciona autoprotegido del trf w33355 despues de aislar lineas de carga en corto para el predio con medidor 19399052, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 19:55:40 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 19:57:41
8235018 | 928934 | PRA23L13 | N49252 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:57 | 2024-03-21 14:00 | 5.04 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49510 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49512 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49151 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N49252 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:07:54
8235181 | 928936 | FIL23L13 | N21260 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:49 | 2024-03-22 11:41 | 39.87 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N21260 CON 9 FUSIBLES DE 30 AMP T 3 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW N21465/N21501/N21548 SE NORMALIZAN TRFS N21260/N21465 SE ABRE TRF N21701 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL TRF N21310 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:54:08
8235273 | 929140 | AMR23L12 | C32212 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 06:43 | 2024-03-22 10:10 | 3.45 | 6 | 9 | - | SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO KM41 POR SEGURIDAD PARA PODAR UN ARBOL Q ESTABA EN MEDIO DE LA LINEA PRIMARIA Y SE ESTABA INCENDIANDO. SE NORMALIZA SW DE REPETICION C32212 CON 7 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW C32190 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:27:55
8235275 | 929109 | NRA23L13 | N11008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 18:24 | 2024-03-22 07:51 | 13.45 | 5 | 9 | - | JIMMY ALZATE NORMALIZA SW N11008 LLUVIAS EN LA ZONA DIEGO HERRERA NORMLAIZA TRF N11349 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:50:31
8235615 | 929271 | PSV23L13 | E62386 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:01 | 2024-03-23 10:50 | 4.82 | 1 | 9 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: MANIOBRAS INGRESADAS AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 13:28:04
8235730 | 929280 | SNA23L15 | E41527 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 09:45 | 2024-03-23 18:00 | 8.25 | 1 | 9 | MUCHA LLUVIA EN LA MAÑANA; PASAN LOS SIGUIENTES DATOS: CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS, 08:10: CONFDIRMAN SERVICIO NORMAL EN EL TRF E41621; EN SW DE REPETICION E41764 REPONEN 2FQ*15T(SIN MANIOBRA) A LAS 10+35; TRF E41504 LE RECHAZO UN FQ DE 2H, AISLA DPS DESCULADO, NORMALIZA CON OTRO FUSE DE 2H, PENDIENTE CAMBIO DPS. AUN FALTAN VARIOS REPORTES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 16:46:02<br><br> | FINALMENTE CAMBIAN FQ TAMBIEN EN EL TRF E41527 Y CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 18:10:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E41824 NORMAL A LAS 16:05 2 X 1H TRAFO E41794 NORMAL A LS 18:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 22:59:13
8236094 | 929440 | SNA23L15 | E41527 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-25 07:39 | 2024-03-25 10:55 | 3.27 | 1 | 9 | - | 8+40: LE RECHAZA TRF E41527 UN FUSE DE1H; ENCUENTRA GUADUAS SOBRE RED EN CORTO, LAS RERTIRA, LIBERA LAS LINEAS Y NORMALIZA A LAS 10:55 CON OTRO FUSE DE 1H(2 EN TOTAL UNO EN RECHAZO Y OTRO AL NORMALIZAR). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 11:06:30
8236110 | 929451 | ENE23L14 | M62085 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-25 07:59 | 2024-03-25 11:30 | 3.52 | 3 | 9 | SW M62085 INICIALMENTE RECHAZA CON LA COLABRACION DEL MOVIL 15 SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA ENTORCHADA ENTRE LOS NODOS M62091-092 SE DESENTORCHA LA RED Y SE NORMALIZA LA SW M62085 EN TOTAL SE GASTARON 3 FUSIBLES DE 15 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 12:04:02<br><br> | SW M62085 INICIALMENTE RECHAZA CON LA COLABRACION DEL MOVIL 15 SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA ENTORCHADA ENTRE LOS NODOS M62091-092 SE DESENTORCHA LA RED Y SE NORMALIZA LA SW M62085 EN TOTAL SE GASTARON 3 FUSIBLES DE 15 AMP T. SE NORMALIZA SW EN EL NODO M62309 (ESTA SW NO APARECE EN EL SISTEMA, SE INGRESA MANIOBRA A ARCOS PRIMARIOS) CON 6 FUSIBLES DE 6 AMP TVEGETACION SOBRE LA RED Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 13:08:38
8236241 | 929496 | SIO23L13 | O37611 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-25 13:33 | 2024-03-25 14:48 | 1.25 | 1 | 9 | - | SE DA TEMPLE A RED SECUNDARIA EN TR O37611. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O37611. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O37612. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 17:39:07
8236304 | 929479 | BUM23L13 | W11835 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-25 10:57 | 2024-03-25 14:31 | 3.57 | 1 | 9 | - | EN LA SECCIÓN W11817 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T. EN EL TRANSFORMADOR W11835 SE ENSAYA TRANSFORMADOR Y RECHAZA A LAS 12:00 CON FUSIBLE DUAL DE 2.1DUAL, SE INSPECCIONA LA RED SECUNDARIA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE RED SECUNDARIA, SE RETIRA Y SE REALIZA PODA, SE NORMALIZA A LAS 14:30 CON UN FUSIBLE DUAL. SE REQUIERE PENDIENTE PARA REPARAR NEUTRO DEFECTUOSO. EN EL TRANSFORMADOR W11876 SE ENCUENTRA TRAMO DE RED TRENZADA CON FASE REVENTADA, QUEDAN 10 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:05:18
8236466 | 929532 | BUM23L13 | W11835 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-26 13:15 | 2024-03-26 15:20 | 2.08 | 1 | 9 | PENDIENTE ODO 929479 - EN EL TRANSFORMADOR W11835 SE ENSAYA TRANSFORMADOR Y RECHAZA A LAS 12:00 CON FUSIBLE DUAL DE 2.1DUAL, SE INSPECCIONA LA RED SECUNDARIA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE RED SECUNDARIA, SE RETIRA Y SE REALIZA PODA, SE NORMALIZA A LAS 14:30 CON UN FUSIBLE DUAL. SE REQUIERE PENDIENTE PARA REPARAR NEUTRO DEFECTUOSO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:05:18<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-26 15:04:27<br><br>10:10 Se abre el transformador W11876 para reparar red trenza secundaria reventada, se realiza poda de ?rbol que causa de la falla.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-26 13:31:05<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 13:15 A 15:20 ABIUERTO TF W11835 PARA REPARAR RED SECUNDARIA TRENZADA FASE REVENTADA EN VANO Y REPARAR NEUTRO A PUNTO DE REVENTARSE - SE EMPALMAN LINEAS - SE GASTA 2 METROS DE RED TRENZADA Y 1 AISLADOR YOYO PARA SEPARAR RED DE ARBOL QUE LA ESTABA ROZANDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-26 17:22:33
8236535 | 928697 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-27 07:07 | 2024-03-27 09:20 | 2.23 | 9 | 0 | DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO HASTA LAS CUCHILLAS DE POSTOBON Y QUE SE PUEDE REALIZAR APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PARA REALIZAR CIERRE DEL INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:26 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:26 CERRADO INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:43 ABIERTAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 7:45 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 8:06 A 9:35 ABIERTAS CUCHILLAS DE CORTE VISIBLE EN EL SECCIONALIZADOR SZ2 DE LA CONSOLATA. CON ESTAS MANIOBRAS QUEDA APAGADO EL SECTOR ENTRE POSTOBON Y LA CONSOLATA. 8:22 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 1 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 8:35 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 3 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 9:18 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 9:20 CERRADAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 9:20 SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). SE REPARA PUENTE PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO B15026. TODAS LAS MANIOBRAS FUERON COORDINADAS CON ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-27 12:12:24<br><br> | a solicitud de MADEAL Se debe abrir el transformador B15026 de la siguiente manera: lunes 25 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 martes 26 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 miércoles 27 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-27 16:34:41
8236627 | 929638 | AMA23L16 | W30052 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-03-27 11:26 | 2024-03-27 13:32 | 2.1 | 1 | 9 | - | SE REUBICA TORRE SECUNDARIA, SE LE INSTALA VIENTO SECUNDARIO Y SE REALIZA PODA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-27 14:04:26
8236947 | 929814 | QHI23L13 | W41969 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-29 15:18 | 2024-03-29 17:30 | 2.2 | 1 | 9 | - | TRAFO W41969 1X0.6 DUAL 17:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 18:13:46
8237203 | 929863 | AMA23L14 | W32338 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-30 08:26 | 2024-03-30 12:00 | 3.57 | 1 | 0 | - | - 12:00 CAMBIA 1 FQ 12 T SW W32338 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 3.1 DUAL TF W32339 - QUEDA CAJA PRIMARIA PUENTEADA - CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-30 19:31:26
8238685 | 930215 | BOA23L12 | O23651 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:24 | 2024-04-03 12:34 | 21.17 | 2 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O23041 2 20 T 08:10 SW O23650 1 6 T 08:20 TR O23610 1 0.4 D 08:35 SW O23634 2 12 T 10:05; sección de repetición 0 fases falladas. SW O23654 2 6 T 10:47; Se aísla DP´s fallado. TR O23653 2 0.4 D 11:05 TR O23051 2 1 H 12:04; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW O23651 3 12 T 12:34 TR O23650 2 0.6 D 13:15 SW O23643 1 6 T 13:40 TR O23630 1 1 H 15:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 17:58:49
8240221 | 930896 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 06:03 | 2024-04-09 08:26 | 2.38 | 4 | 0 | - | En la SW L22047 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. En la SW L22181 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T. en el TRF L22357 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:43:53
8240333 | 928127 | PSO23L16 | N11127 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-09 12:31 | 2024-04-09 14:00 | 1.49 | 4 | 9 | - | SE CUMPLE ODO - CTO : PSO23L16 CARIBE - 12:30 A 14:00 APERTURA SW N11127 - DIRECCION VEREDA SAN PABLO - REPARA CAJA PRIMARIA LA CUAL ESTA EN MAL ESTADO EN EL TRASFORMADOR N11131 Luego se realiza mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, STP, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, STP en terminales de línea. NODO N11131 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 17:53:46
8243869 | 932020 | ENE23L14 | M62085 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:49 | 2024-04-18 14:30 | 1.69 | 3 | 9 | - | Se repone 2X6T en la seccion M62085 causa descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 16:32:41
8244519 | 932249 | DOR23L15 | L17097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:51 | 2024-04-19 12:20 | 3.49 | 8 | 9 | - | SW L16625 11:50 1F 30 A TIPO T SW L17097 12:20 1F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:51:56
8244527 | 932129 | NRA23L14 | N11299 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:41 | 2024-04-19 10:04 | 2.38 | 8 | 63 | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 <br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:58:57<br><br> | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 14:56:00 SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:26:57
8245245 | 932362 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:01 | 2024-04-20 09:16 | 1.26 | 4 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 12:33:49
8247182 | 932796 | AZU23L15 | N23021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 07:35 | 2024-04-24 12:11 | 4.6 | 2 | 0 | - | SE CAMBIA 1X15AT SW N22953 SE CAMBIA 1X30AT SW N23021 SE CAMBIA 3X12AT SW N23033 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 3X20AT SW N23108 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 14:46:03
8247729 | 932964 | BOA23L12 | O23016 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:52 | 2024-04-25 09:16 | 1.39 | 3 | 9 | O23846 trafo quemado 45 kva trifásico (correo enviado) se debe generar pendiente <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 13:46:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW O23016 NORMAL A LAS 09:15 1 X 12T SW O23811 NORMAL A LAS 13:34 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O23849 NORML A LAS 14:11 SE REALIZARON CAMBIO DE 5 FUSIBLES 1, 0 DUAL EN EL TRAFO O23846 RECHAZA, SE DIAGNOSTICA TRAFO QUEMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 14:29:18
8237965 | 929963 | FLR23L15 | E51195 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:11 | 2024-04-01 15:35 | 9.4 | 1 | 73 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8238272 | 930090 | SNA23L15 | E41776 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 08:16 | 2024-04-02 13:41 | 5.41 | 1 | 9 | - | Tecnico Wilson Villa: En el TRF E41648 se realizan maniobras para ajustar bornes secundarios, quedan usuarios con servicio normalizado. Tecnico Alonso Henao: En la SW E41847 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41481 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41776 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41797 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Tecnico Novier Quiceno: En el TRF E41630 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41839 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41725 se cambia 1 fusible de 2a tipo H. En el TRF E41567 se realiza ajuste de arco secundario a las 14:10. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 15:55:17
8238285 | 930107 | PRA23L13 | N49252 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 08:39 | 2024-04-02 13:23 | 4.74 | 1 | 9 | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49252. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 15:58:57<br><br> | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49252. INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49280. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 16:44:57
8238529 | 930207 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:32 | 2024-04-03 06:45 | 15.22 | 2 | 0 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8238733 | 930206 | PRO23L13 | O43161 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 16:59 | 2024-04-06 12:31 | 91.52 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O43142 2 1.0 D 09:15 Se dejan arcos secundarios abiertos para 4 usuario, por falla. Quedando el servicio de energía normal, para el resto de los usuarios. 17:50 Se deja abierto TR O43161, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 5 kVA. Marca; Rímel. Conexión; 7.6 kV. Número de empresa; 505045. Número de serie; 050264. Año; 2008. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 19:36:09 Se devuelve ODO para generar pendiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 19:40:59
8238836 | 930207 | BOA23L13 | O21087 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-03 06:52 | 2024-04-05 16:29 | 57.62 | 1 | 9 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8239076 | 930387 | MAR23L12 | C24159 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:54 | 2024-04-04 16:16 | 6.36 | 1 | 10 | 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:08:30<br><br> 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:04:14<br><br>Se ensaya con SW C24156 Ab 11:40 a SW C24112 Ab 12:21 a SW C24215 Ab 12:21 abiertas y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 14:26:18<br><br>11:23 Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2MS12R01, se ensaya y rechaza, se solicita al personal t?cnico revisar, informa que eta lloviendo en la zona. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 11:43:39<br><br> | Se ensaya con SW ABIERTAS LA C 24112 Y C24215 recibiendo normal, el personal realiza recorrido encontrando : GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS DIEGO ROMERO ), por parte de MATEHUS COLORADO se normalizan las SW C24112 Y C24215. por parte de Diego Romero se cambian y se normalizan diferentes SECCION Y TRAFOS ( fallas por condiciones atmosfericas) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:13:31
8239098 | 928884 | AMA23L12 | W30330 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-04 10:30 | 2024-04-04 13:00 | 2.51 | 1 | 9 | - | se cumple ODO - 10:30 A 13:00 apertura y cierre de transformador en el Nodo W30330 del municipio de ANSERMA HDA SAN MATEO SEC EL HUECO para realizar instalación de macromedida con orden de trabajo 9899087, responsable Ferney Tamayo contacto 3104565357 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 17:26:21
8239121 | 930347 | BOA23L14 | O22968 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:11 | 2024-04-04 11:18 | 18.12 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22997 NORMAL A LAS 09:14 3 X 12T SW O22015 NORMAL A LAS 10:23 2 X 15T SW O22968 NORMAL A LAS 11:18 2 X 6T SW O22972 NRMAL A LAS 12:02 2 X 0, 4 DUAL TRADO O22900 NORMAL A LAS 12:37 1 X 0, M4 DUAL TRAFO O22973 NORMAL A LAS 13:10 2 X 0, 4 DUAL TRAFO O22975 NORMAL A LAS 14:21 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 16:40 2 X 6T SW O22921 NORMAL A LAS 17:12 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O22062 NORMAL A LAS 18:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:51:40 SE PRESENTARON LLUIVAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SE DEBE PARAAR LABORES, ADICIONALMENTE SE PRESENTO DERRUMBE EN LA VÍA, SE TOMO VIAS LATERNAS PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS DÑOS OCASIONANDO RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:08:27
8239753 | 930712 | MAZ23L13 | E31055 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 06:48 | 2024-04-07 10:00 | 3.2 | 3 | 9 | - | En la SW E31055 se usan 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 10:11:39
8240005 | 930772 | CHA23L14 | C12993 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 06:34 | 2024-04-08 09:15 | 2.68 | 1 | 9 | - | Se reponen 2FQx0.6D a causa de descargas en la zona en el trafo C12993, se le realiza cambio a aisladores de red abierta que estaban en mal estado en el trafo C12925 y se le realiza retiro de gajos de un árbol que tenían las líneas entorchadas, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 17:19:10
8240022 | 930787 | NSA23L12 | L18002 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 07:48 | 2024-04-08 12:00 | 4.21 | 1 | 9 | - | NSA23L12 TRANSFORMADOR L18002 ¦ Dir.:VDA QUIEBRA DEL ROQUE 1F 0,4 DUAL SE AJUSTA CONEXIÓN DE BAJANTES 12:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 15:04:55
8240522 | 931030 | DON23L13 | L12553 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 09:52 | 2024-04-10 11:46 | 1.89 | 5 | 0 | - | En la SW L14031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW L12664 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. En la SW L12185 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW L12553 se cambia 1 fusibles de 25A tipo T. En la SW L12735 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. En la SW L12740 se cambia 1 fusibles de 8A tipo T. En el TRF L12741 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 15:42:13
8240784 | 931157 | VCT23L13 | E12336 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-11 10:48 | 2024-04-11 15:16 | 4.47 | 1 | 9 | E12294 2F 2 A TIPO H 17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:39:07<br><br>1 fusibles de 1 tipo H en el transformador E12336 le retire una rama sobre la red secundaria la cual fue culpable etaba a 40 metros de distancia, ya confirm? servicio normal 15:15<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:28:26<br><br>Se a?sla falla con arcos secundarios abiertos , se retira l?nea secundaria y l?neas de carga que obstaculizan la v?a, se instalan 2 fusibles por 3 tipo H 13:02 Queda 1 usuario sin servicio de energ?a requiere apoyo secundario La cuenta asociada es del usuario afectado<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 14:18:59<br><br> | Ya revise la sección E12367 y cambie 2 fusibles de 6 tipo T pero no he podido confirmar el servicio 17:45 E12294 2F 2 A TIPO H 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:39:07 1 fusibles de 1 tipo H en el transformador E12336 le retire una rama sobre la red secundaria la cual fue culpable etaba a 40 metros de distancia, ya confirm servicio normal 15:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:28:26 Se asla falla con arcos secundarios abiertos , se retira lnea secundaria y lneas de carga que obstaculizan la va, se instalan 2 fusibles por 3 tipo H 13:02 Queda 1 usuario sin servicio de energa requiere apoyo secundario La cuenta asociada es del usuario afectado Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:09:06
8240889 | 931177 | AMR23L14 | C31381 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-11 10:43 | 2024-04-11 12:50 | 2.12 | 1 | 9 | Cto AMR23L14, tr particular C31381: tiene colilla primaria volada, se deben cambiar cajas primarias y dps, segun manifiesta tecnico se debe reparar novedad con personal TCT. 12+50 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-11 13:04:26<br><br> | nodo c31128: se visita predio y la portada esta cerrada, no hay quien atienda al personal tecnico, quien reporta no atiende telefono, se retira el personal del sitio a la hora. Cto AMR23L14, tr particular C31381: tiene colilla primaria volada, se deben cambiar cajas primarias y dps, según manifiesta tecnico se debe reparar novedad con personal TCT y se genera cta de cobro a favor CHEC. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-11 13:39:26 nodo c31128: finalmente el usuario abre portada y recibe al tecnico, se revisa ramal primario particular y este requiere de poda, se le indica que la actividad acarrea cuenta de cobro a chec pero el usuario no la acepta, 13+55 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-11 13:56:23 SE INGRESA PENDIENTE - SE INGRESA MNNAIOBRA DE TF PARTICUALR - YA QUE NO SE SABE CUANDO VA A REPARAR Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTES DIARIOS DE GIO DE EQUIPOS NORMALMAMENTE CERRADO QUE APAECEN ABIERTO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 20:32:44 INGRESAR NOTA -TF C31128 - PRIMARIO CON VEGETACIO - RAMAL PARTICUALR - USUARIO NO ACEPTA CUENTA DE COBRO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 20:36:15
8240944 | 931255 | AMR23L14 | C31381 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-11 17:32 | 2024-04-12 09:31 | 15.98 | 1 | 9 | - | sección C31320, se cambia un fusible de 30T, se confirma servicio con usuarios. transformador C31381, se encuentra colilla volada, se repara y se repone un fusible de 2.1 tipo dual, se informa al usuario que debe cambiar transformador por evidenciar fuga de aceite. se confirma servicio normal con usuario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-12 10:23:52
8241051 | 931316 | PSV23L15 | E61946 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 12:59 | 2024-04-12 16:01 | 3.03 | 1 | 9 | - | PSV23L15 TRANSFORMADOR E61946 ¦ Dir.:VEREDA SANTA RITA 2F 3 A TIPO H, SE AISLA MEDIDOR 18425060 QUEMADO ACOMETIDA Y CAJA HERMETICA, PERSONAL DEL CONTRATO INTEGRAL NORMALIZARA EL USUARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 16:22:46
8241606 | 931465 | FLR23L15 | E51169 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 10:38 | 2024-04-14 11:39 | 1.01 | 1 | 9 | - | SW E51227 10:27 3F 6A TIPO T 1 FASE FALLADA SW E51170 11:24 1F 12 A TIPO T REPOSICION TRF E51169 11:39 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:44:28
8241775 | 931436 | SNA23L15 | E41538 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:18 | 2024-04-14 10:36 | 4.3 | 1 | 9 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8241895 | 930393 | AZA23L13 | M41852 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 15:51 | 2024-04-14 16:38 | 0.79 | 1 | 9 | - | SE CUMPLE ODO - - 15:50 A 16:38 ABIERTO TRAFO M41852 - toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CLL 53C NO. 26A-65 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:22:31
8242040 | 931519 | PRO23L13 | O43161 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:11 | 2024-04-15 09:41 | 24.49 | 1 | 9 | - | NSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O43161 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-15 10:56:24
8242181 | 931521 | SNA23L12 | E42221 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 16:54 | 2024-04-15 11:05 | 18.19 | 1 | 9 | - | 2SN12R 01 FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE RECONECTADOR Y SE CIERRA ITX CON CTO HIGUERON DE BOLIVIA 2BO2SN21, SE ENCONTOR COLILLA PRIMAIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN12R01 , PARA LA REPARACION SE HACE APERTURA DE CTO SNA23L12 Y DE LA ITX 2BO2SN21 , UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO SNA23L12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 13:52:07 se agrega maniobra de tr e42221 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 15:07:01
8242290 | 931537 | PSV23L13 | E62441 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 10:07 | 2024-04-15 16:56 | 6.82 | 1 | 9 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:47:38
8242333 | 931594 | RSA23L12 | W24264 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:42 | 2024-04-15 18:16 | 1.56 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW W24318 NORMAL A LAS 16:35 1 X 20T SR W24046 NORMAL A LAS 17:35 1 X 0, 6 DUAL TRAFO W24264 NORMAL A LAS 18:15 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 18:30:33
8242381 | 931548 | FIL23L13 | N21579 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 08:21 | 2024-04-15 11:00 | 2.65 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N21579 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW N21550 NORMAL A LAS 13.40 1 X 12T SW N21859 NORMAL A LAS 14:55 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:05:55
8242480 | 931656 | SNA23L15 | E41527 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:21 | 2024-04-16 07:51 | 0.5 | 1 | 9 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41527 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-16 09:40:52
8242500 | 931665 | IRR23L12 | C33471 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:36 | 2024-04-16 10:27 | 2.84 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA TRF C33471 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-16 10:36:31
8242532 | 929472 | PRO23L15 | O44355 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 10:30 | 2024-04-16 10:45 | 0.25 | 1 | 9 | - | INSTALAR VIENTO A TORRE SECUNDARIA UN POCO DESPLOMADA AL MOMENTO NO HAY RIESGO PERO SE DEBE VENTIAR APOYO ASOCIADO AL O44355 ESTE TRANSFORMADOR SE ABRE SOLO PARA CARGAR EL VIENTO SECUNDARIO. Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:54:20
8242572 | 931647 | PRO23L13 | O43161 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 18:18 | 2024-04-16 13:16 | 18.96 | 1 | 9 | En el TRF O43161 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual, se realiza poda de vegetación. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-16 14:47:49<br><br> | En el TRF O43161 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual, se realiza poda de vegetación. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-16 19:03:41
8242693 | 931659 | PRA23L13 | N49441 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:49 | 2024-04-16 13:20 | 5.53 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8242712 | 931659 | PRA23L13 | N49470 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 14:43 | 2024-04-16 15:31 | 0.8 | 2 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8242895 | 931065 | PRA23L13 | N49252 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-17 09:11 | 2024-04-17 15:10 | 5.99 | 1 | 9 | - | PASAR REDES DE BAJA Y HACER MANTENIMIENTO A LOS RAMALES SECUNDARIOS DEL TRAFO POR ABUNDANTE VEGETACION. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 16:15:32
8243341 | 931802 | SNA23L15 | E41538 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 10:50 | 2024-04-17 11:40 | 0.83 | 1 | 9 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8243350 | 931802 | SNA23L15 | E41538 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 11:40 | 2024-04-17 11:42 | 0.03 | 1 | 9 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8243648 | 931957 | BOA23L13 | O21376 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:18 | 2024-04-18 12:10 | 20.87 | 1 | 9 | - | EN TR O21529 TR PARTICULAR DE CLARO, TR CON FALLA EN LAS BOBINAS, SE LE INFORMO AL USUARIO Y VA REVISAR CON TECNICO PARTICULAR SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O21421. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR O21376, 1 DPS FALLADO. PENDIENTE CAMBIAR DPS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 13:16:23
8244504 | 932237 | INS23L13 | C22828 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:00 | 2024-04-19 11:09 | 5.15 | 4 | 9 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C22828. SE CAMBIA 3FQ 20T EN SW C22926, 3 FASES FALLADAS. EN TR C22782 SE TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, USUARIO REPORTA POSTE LADEADO Y LINEAS DE TELEFONIA COLGANDO, DEBE LLAMAR AL OPERADOR CORRESPONDIENTE. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 12:45:49
8244647 | 932231 | DOR23L14 | L16526 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:09 | 2024-04-19 14:46 | 6.62 | 6 | 9 | SW L16631 9:55 3F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF L16903 10:00 1F 3 A TIPO H SW L16759 10:19 3F 6 A TIPO T SW L16364 11:01 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:29:36<br><br> | cto DOR23L14, nodo L16493: poste secundario ladeado el cual esta siendo sostenido por acometida, servicio esta normal. 19+22 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:43:39
8244660 | 932261 | BQE23L14 | D14974 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 06:11 | 2024-04-19 14:10 | 7.98 | 1 | 9 | - | BQE23L14 TRF D14974 15:10 SE CAMBIA CORTA CTO DE 100 1F 1,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:24:15
8244823 | 932278 | GTO23L12 | L21234 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:46 | 2024-04-19 16:10 | 9.4 | 1 | 9 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:54:16
8244892 | 932290 | AZU23L13 | N21596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:18 | 2024-04-19 17:10 | 24.87 | 1 | 9 | - | SW N21596 17:10 1F 6 A TIPO T SW N21128 17:40 1F 1F 10 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:07:16
8245019 | 932273 | FLR23L15 | E51323 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 11:36 | 2024-04-19 18:16 | 6.67 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51218 CON 4 FUISIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION SW E51167 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW E51217 SE NORMALIZAN TRFS E51169/E51453/E51300/E51323/E51234/E51231 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 20:01:16
8245175 | 932327 | VMA23L16 | C12460 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 15:52 | 2024-04-20 09:16 | 17.4 | 1 | 9 | - | CERCA AL TRF--M24097--VMA23L16--VDA LA ALQUERIA HAY UN ARBOL SECO Q ESTA POR ENCIMA DE LA RED PRIMARIA SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA ENVIAR AL ASISTENTE Y PROGRAMAR PODA. SE NORMALIZA TRF C12460 QUEDA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA UN PREDIO CON MEDIDOR 63618 RAMAL PARTICULAR DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 10:12:01
8245239 | 932385 | CAM23L14 | D12403 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 08:03 | 2024-04-20 11:40 | 3.62 | 1 | 9 | - | se retiran guaduas de la red primaria y se cambia 2fq de 6a t en seccion d12403 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 12:07:15
8245474 | 932346 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:47 | 2024-04-20 11:01 | 42.24 | 1 | 0 | - | INSTALA 1 FQ 20A T EN EL NODO SW N22953 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N22957 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N22112 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS PARA 1 VIVIENDA POR VEGETACION BASTANTE ESPESA EN CONTACTO CON LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRMAAR GRUPO DE PODA Y MTTO FORESTAL PARA DESPEJAR LA LINEA Y NORMALIZAR EL SERVICIO DE ENERGIA EN LA VIVIVENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:13:10
8245548 | 932369 | AGU23L14 | N42294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 06:58 | 2024-04-20 12:15 | 5.28 | 1 | 0 | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:18:15<br><br> | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849 SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION N42491 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:37:01 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:41:17
8245548 | 932369 | AGU23L14 | N42294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 06:58 | 2024-04-20 13:20 | 6.36 | 1 | 18 | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:18:15<br><br> | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849 SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION N42491 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:37:01 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:41:17
8245718 | 932456 | PRA23L13 | N49433 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 04:16 | 2024-04-21 11:05 | 6.82 | 1 | 0 | - | se cambia 3fq de 10a t en seccion n49433 se cambia 2fq de 1.0a en trf n49439 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 16:01:20
8246110 | 932580 | VBO23L12 | W34710 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:41 | 2024-04-22 11:00 | 1.32 | 5 | 9 | - | SE CAMBIA 1X10AT SW W34710 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 12:12:57
8246119 | 932552 | INS23L13 | C22110 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:32 | 2024-04-22 11:05 | 2.56 | 1 | 9 | - | 12:31 C22890 REQUIERE PODAR GUADUAS SE LE INFORMA QUE DEBE CONSEGUIR EL PERMISO PARA REALIZAR ESTA PODA 11:05 C22103 N MEDIDOR 8358088 MEDIDOR QUEMADO EL USUARIO HABIA COPNTRATO ELECTRICISTA PARTICULAR Y LO DEJO SERVICIO DIRECTO CTA DE CONBRO :36381 SE CAMBIA 1X6AT SW C22110 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 12:46:28
8246159 | 932529 | SNA23L15 | E41430 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 15:15 | 2024-04-22 09:32 | 18.29 | 1 | 9 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246174 | 932529 | SNA23L15 | E41538 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 10:04 | 2024-04-22 13:06 | 3.03 | 1 | 9 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246380 | 932531 | PRA23L13 | N49470 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:50 | 2024-04-22 10:23 | 16.55 | 2 | 9 | - | SE NORMALIZA SW N49470 CON 1 FQ DE 6A T TRF N49474 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 20:59:32
8246702 | 932660 | PSV23L13 | E62509 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:40 | 2024-04-22 12:56 | 4.27 | 1 | 9 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 14:11:23
8246829 | 932728 | VMA23L16 | C12460 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-23 15:36 | 2024-04-23 16:06 | 0.5 | 1 | 9 | 13:10: REPORTA VICTGOR QUE REQUIERE APOYO; SE INFORMO A ALVARO GIRALDO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:48:44<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR C12460, SE REALIZA CIERRE DE ARCOS SECUNDARIOS QUE SE ENCONTRABAN ABIERTOS PARA REALIZAR RETIRO DE ARBOLES SOBRE LAS REDES, SE FINALIZA Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 17:43:18
8247666 | 932963 | MLA23L15 | E25066 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:03 | 2024-04-25 09:30 | 2.45 | 1 | 9 | - | *en el transformador E25066, se cambia un fusible de 0.4 tipo dual, se confirma servicio normal con usuarios. *en el transformador E23111, se genera cuenta de cobro 23710 al medidor 8690886, ajuste de acometida y cambio de conector perforación, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 14:00:56
8247778 | 932934 | AZU23L15 | N23435 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 17:41 | 2024-04-25 09:46 | 16.08 | 1 | 29 | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57<br><br>se hizo cambio de fusibles en secci?nes.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58<br><br> | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57 se hizo cambio de fusibles en seccines.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:09:27
8247794 | 933052 | CHA23L12 | C10269 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 14:16 | 2024-04-25 16:00 | 1.73 | 2 | 9 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION C10269 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:42:29
8248851 | 933299 | AZA23L13 | M41852 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 12:08 | 2024-04-27 13:28 | 1.33 | 1 | 9 | - | NOTA: SE CAMBIA FQ DE 6T EN SW QUE ALIMENTA SOLO EL TRF M41852 PERO, EL EQUIPO NO EXISTE EN EL SISTEMA, NO PAARECE EN EL VISOR DE REDES POR LO CUAL SE INGRESA MANIOBRA AL TRF; GASTO UN FUSIBLE DE 6T EN LA SW QUE NO EXISTE EN EL SISTEMA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 14:33:46
8249027 | 933254 | SNA23L12 | E42155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 | 2024-04-27 12:10 | 12.16 | 1 | 0 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8249040 | 933254 | SNA23L12 | E42159 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 | 2024-04-27 13:05 | 13.08 | 1 | 9 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8249191 | 933274 | FLR23L15 | E51404 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:31 | 2024-04-27 13:11 | 3.66 | 1 | 9 | FLR23L15 INTERRUPTOR E51217 ¦ Dir.:FINCA GONZALES RECHAZA 2F 6 A TIPO T . QUEDA ABIERTA CON 4 TRAFO AFECTADOS PTE PARA EL DIA DE MAÑANA, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:50:55<br><br>SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:37:51<br><br> | SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MAANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:51:19
8249245 | 933221 | SNA23L15 | E41527 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:20 | 2024-04-27 17:25 | 4.08 | 1 | 9 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249571 | 933360 | AZU23L15 | N23454 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 07:58 | 2024-04-28 11:45 | 3.78 | 1 | 9 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion n23362, se cambia 1fq de 0.4a en trf n23454, pendiente cambiar portafusible ya que queda puenteado y dps quemado Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 12:32:59
8249820 | 933414 | FLR23L15 | E51169 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 16:37 | 2024-04-28 19:21 | 2.72 | 1 | 9 | SW E51170 17:19 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS TRF E51165 17:34 1F 0.4 DUAL SW E51195 18:16 4F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FUSIBLES DE 12A TIPO T SEGUN COORDINACION ) 2 FASES FALLADAS TRF E51233 18:45 1F 0.4 DUAL TRF E51169 19:20 2F 0.4 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 19:56:00<br><br> | SW E51170 17:19 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS NO EXISTE EN EL VISOR DE REDES SE MARCA REPORTE A GIGA TRF E51165 17:34 1F 0.4 DUAL SW E51195 18:16 4F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FUSIBLES DE 12A TIPO T SEGUN COORDINACION ) 2 FASES FALLADAS TRF E51233 18:45 1F 0.4 DUAL TRF E51169 19:20 2F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 20:34:41
8249965 | 933430 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 18:14 | 2024-04-29 13:07 | 18.89 | 1 | 0 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8250210 | 933501 | FIL23L13 | N21310 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-29 12:54 | 2024-04-29 17:50 | 4.93 | 1 | 9 | - | Se repara acometida secundaria reventada en el TR N21310, causa vegetacion se repone 2x0.6D queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 18:05:02
8250470 | 933598 | AMA23L13 | W31636 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 07:08 | 2024-04-30 08:41 | 1.55 | 2 | 9 | - | SE NORMALIZA SW W31636 CON 1 FQ DE 8A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-30 09:48:25
8251009 | 933644 | CAM23L14 | D12403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:22 | 2024-04-30 16:11 | 0.81 | 1 | 9 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 15:55 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección D12157 16:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D12403 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D12404 18:35 Se cambia fusible quemado de 0.6D en le transformador D12194 Fuerte tempestad en la zona. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:12:03
8251427 | 933719 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-01 13:10 | 13.15 | 2 | 0 | se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:02<br><br>se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:01<br><br> | 21:13: SEBASTIAN REPORTA EL RESTO DE DATOS, CAMBIO FQ EN OTROS NODOS Y, PENDIENTE TRF N47131 TIENE UNA FASE AISLADA, USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:25:10 SE ACTUALIZA MANIOBRA CIERRE DEL TRF N47128 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:10:35
8251472 | 933724 | SNA23L15 | E41538 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:50 | 2024-05-01 14:11 | 0.33 | 1 | 9 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251534 | 933724 | SNA23L15 | E41538 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 05:50 | 2024-05-01 08:56 | 3.1 | 1 | 9 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251620 | 933737 | FLR23L15 | E55582 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 08:35 | 2024-05-01 16:01 | 7.43 | 1 | 9 | informa Ruben Murillo: 13:40 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E55067 16:00 Se instala conector piercing en el transformador E55582, se ajustan conexiones de los bornes del transformador <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:10:43<br><br>Informa Willmar Echeverry que hace las siguientes actividades: 11:50 Se ajusta borne del medidor en el reporte del usuario del transformador E55493 13:40 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E55514 Se encuentra una fase reventada del secundario del transformador E55487, es una linea rota para una vivienda no habitada <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:10:14<br><br> | Información en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:17:12
8251632 | 933757 | FLR23L15 | E51323 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:25 | 2024-05-01 11:11 | 0.76 | 1 | 9 | - | SE EJCUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 09:50 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 3H EN EL TRANSFORMADOR E51344 10:25 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 6T EN LA SECCION E51343 11:10 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 3H EN EL TRANSFORMADOR E51323 11:40 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 6T EN LA SECCION E51426 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:26:40
8251808 | 933718 | AGU23L14 | N42294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:15 | 2024-05-01 13:11 | 4.93 | 1 | 0 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 23:31:26
8252094 | 933888 | AMR23L12 | C32212 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:09 | 2024-05-02 11:46 | 4.62 | 6 | 9 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C32212 CON 8 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW C32627 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 12:19:42
8252179 | 933857 | AGU23L14 | N42838 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:03 | 2024-05-02 10:30 | 34.45 | 1 | 9 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42838 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N42439 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 13:50:48
8252347 | 933896 | QHI23L12 | W42852 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 14:16 | 5.27 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 2X1.6DUAL TR W42141 SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR W42852 SE CAMBIA 2X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:55:32
8252444 | 933947 | CHA23L17 | C40543 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-02 17:31 | 2024-05-02 19:43 | 2.2 | 3 | 9 | - | 1x30T en la seccion C40543 causa un ave en la red MT,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:01:40
8252457 | 933851 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 06:02 | 2024-05-02 18:13 | 12.18 | 2 | 0 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 09:50 Se cambia fusible quemado de 15H en la sección de repetición N47109, tenía una fase fallada 11:02 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47133 12:27 Se cambia fusible quemado en el transformador N47169 y rechaza, se informa de la novedad al asistente Roberto quien envía al grupo de Sebastián Henao, se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, el grupo de Sebastián Henao abre la sección N47167 para cambiar el transformador N47169, se instala un transformador de 5KVA a 13.2 KV, marca magnetron, serie 521794, empresa 607041, se instala fusible de 1H. 19:11 Cerrado el transformador N47169. 13:23 Se cambia fusible quemado de 10H en la sección N47140 15:11 Se cambia fusible quemado en el transformador N47134 16:42 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47114 18:12 Se cambia fusible quemado de 6H en la sección N47190. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 21:11:00
8252782 | 934034 | FLR23L15 | E51177 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-03 12:55 | 2024-05-03 14:10 | 1.25 | 1 | 9 | - | - 12:55 A 14:10 ABIERTO TF E51177 PARA REPARAR ARCO abierto en red secundaria, se entiza y reparar acometida floja en red secundaria, se instala 1 conector Pircing Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 15:22:33
8252795 | 934025 | VMA23L14 | M23737 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 09:15 | 2024-05-03 14:56 | 5.68 | 1 | 9 | - | SE ABRE LA SW M23273 PARA CAMBIAR DPS DE MEDIA Y CORTACIRCUITO EN TR M23737, TAMBIEN SE CAMBIA 1FQ 1.0D. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 15:55:52
8252845 | 934032 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:29 | 2024-05-03 15:10 | 26.69 | 1 | 0 | - | - 13:35 CAMBIA 2 FQ 15 T SW E12301 - 15:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E12314 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 17:56:11
8252905 | 934029 | AZU23L15 | N22957 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 07:14 | 2024-05-03 15:30 | 8.28 | 1 | 9 | - | 14:35 Se revisa el reporte del usuario del transformador N23108 y se encuentra que el medidor 6677153595 no registra, esta con falla interna, se procede a dejar servicio directo. 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N22957. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 19:37:36
8252943 | 934064 | BQE23L14 | D14974 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 16:36 | 2024-05-03 16:46 | 0.17 | 1 | 9 | - | Se abre el transformador D11944 para instalar un conector piercing grande y un conector DBH4 En el reporte del usuario del transformador se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:50:51
8253163 | 934130 | AGU23L14 | N42367 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:59 | 2024-05-04 12:57 | 21.96 | 1 | 9 | - | 12:57 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N43317 Se confirma servicio normal en el reporte del usuario del transformador N42367 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 16:00:25
8253213 | 934168 | PRA23L13 | N49470 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-04 17:13 | 2024-05-04 17:35 | 0.36 | 2 | 9 | 17:12 Se abre la sección N49470<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 17:33:47<br><br> | 17:12 Se abre sección N49454 para cambiar caja primaria fallada en el nodo N49470, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 17:38:15
8253556 | 934202 | HER23L16 | C14473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:13 | 2024-05-05 10:37 | 25.4 | 2 | 9 | EN LA SECCION D24983, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T. EN LA SECCION D24601, SE REPONEN UN FUSIBLE DE 12T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:07:09<br><br> | SW D249832 2 FUSIBLES DE 6T SW D24601 1 FUSIBLE DE 12T TR D24056 2 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW C14473 2 FUSIBLES DE 20T SW C14453 2 FUSIBLES DE 6T SW D24171 3 FUSIBLES DE 6T SW C14510 1 FUSIBLE DE 8T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:41:33 SW C14480 3x30T, maniobra de apertura con la primera llamada Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:51:09
8253644 | 934279 | BOA23L12 | O23016 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 08:20 | 2024-05-06 10:02 | 1.71 | 3 | 9 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW O23016. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW O23763. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-06 11:25:36
8253889 | 934359 | ENE23L14 | M62175 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:36 | 2024-05-06 19:28 | 3.86 | 7 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW M62190 NORMAL A LAS 17:50 1 X 12T SW M62175 NORMAL A LAS 19:27 M62356 SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE NORMALES 1 X 0,6 DUAL TRAFO M62187 NORMAL A LAS 18:05 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 20:20:21
8254099 | 934399 | VBO23L15 | O34964 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 06:57 | 2024-05-07 11:54 | 4.95 | 1 | 9 | EN LA SECCION O34255, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. EN EL TRANSFORMADOR O34964, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 12:50:14<br><br> | *EN LA SECCION O34255, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15 TIPO T. *EN EL TRANSFORMADOR O34964, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. * SE ABREN ARCOS EN EL TRAMO DE LINEA 41102 Y SE NORMALIZA SECCION W37363 USANDO 3 FUSIBLES DE 25T QUE SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE REALIZA INSPECCION AGUAS ABAJO Y SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LOS NODOS W37388 Y W37389, SE RETIRAN, SE HACE PODA Y SE CIERRAN PUENTES, PARA CERRRAR PUENTES SE ABRE NUEVAMENTE LA SECCION W37363. *EN EL TRANSFORMADOR W37011, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:02:57
8254383 | 934429 | BOA23L12 | O23016 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 10:36 | 2024-05-07 18:48 | 8.2 | 3 | 9 | - | SW O23703 5X20T 1 FASE POR FUERA. UN CORTACIRCUITO SOLO TIENE DOS OPORTUNIDADES. USUARIO O23709 SE LE ACCIONA BREAKE PIN DE CORTE. TR O23716 5X1.6 DUAL 11:42 SE REALIZA PODA AL SECUNDARIO. SW O23118 1X6T 12:38 TR O23528 2X0.4 DUAL 14:06 TR O23529 2X1H 14:41 UNA CAJA PUENTEADA, SE DEBE CAMBIAR CAJA Y DPS PRIMARIO. SW O23535 1X6T 15:33 TR O23536 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23016 33X12T 18:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 20:13:32
8254854 | 934569 | CHA23L12 | C10234 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:31 | 2024-05-08 10:15 | 1.73 | 1 | 9 | - | SW C10590 1X25T 08:55 TR C10234 1X1.6 DUAL 10:15 SW C10256 1X6T 11:40 USUARIO DEL C10272 12:50 FUE VISITADO EL LUNES Y EL TRAFO TIENE UN BORNE QUEMADO. SW C10048 3X6T 13:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 16:30:36
8255237 | 934760 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-09 11:28 | 2024-05-09 12:41 | 1.22 | 5 | 4273 | - | APERTURA POR EMERGENCIA DEL CTO SAMANES PARA ABRIR SW W34710 POR SOLICITUD DE BOMBEROS PARA RETIRAR ARBOLES CON RIESGO DE CAER SOBRE LA RED PRIMARIA, SE REALIZA LA PODA EN EL SECTOR CON LA COLABRACION DE LOS BOMBEROS Y SE NORMALIZA SW W34710 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 12:53:49
8255297 | 934704 | FLR23L15 | E51201 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 09:36 | 2024-05-09 11:25 | 1.82 | 1 | 9 | - | - 09:36 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF E51013 - 11:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51201 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 12 T SW DE RFEPETICION E51170 - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 13:34:43
8255334 | 934735 | MLA23L14 | E21271 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 06:59 | 2024-05-09 15:45 | 8.77 | 1 | 0 | 11:40 CAMBIA 1 FQ 10 T SW E21271 RECHAZA - SOLICITA COLABORACION DE AT JUAN GUILLERMO BEDOYA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 14:49:57<br><br> | En la sección E21271 se gastan 1x10T y rechaza, nuevamente se ensaya con 2FQ de 6T y queman nuevamente, se hace recorrido y se encontró DPS del trafo E21281 quemado, se desconecta y se cierra la sección nuevamente con 2x15T y pasa normalmente. en la SW E21280 1x6T causa DPS fallado en el TRF E21281. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 16:23:45
8255430 | 934706 | FLR23L12 | E50063 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 06:05 | 2024-05-09 17:39 | 11.57 | 1 | 9 | - | 2x0.6D en el TRF E50063 1x1.0D en el TRF E50066 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 18:33:45
8255486 | 934764 | PRO23L13 | O43056 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-09 06:25 | 2024-05-09 14:30 | 8.09 | 1 | 0 | - | SW O43056 1X6T 14:30 TRAFO O43061 ESTA FALLADO. RIMMEL. 10 KVA. 7.6 KV. AUTOPROTEGIDOSERIE 2017020719 Y NRO DE EMPRESA 571182 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 20:28:43
8255613 | 934878 | LMC23L12 | N32006 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-10 08:02 | 2024-05-10 12:30 | 4.47 | 1 | 9 | - | EN EL TRANSFORMADOR N32006, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 13:16:19
8255923 | 934972 | AMA23L16 | W30052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 07:10 | 2024-05-11 08:55 | 1.75 | 1 | 9 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, CONFIRMA SERVICIO EN SITIO CON VECINOS; EL USUARIO QUE REPORTO NIO CONTESTO AL CELULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 15:13:03
8256017 | 934966 | SCH23L12 | W17087 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 18:03 | 2024-05-13 13:21 | 67.3 | 2 | 33 | - | LE RECHAZA SW W17087 A LAS 10:20 Y A LAS 12:10, HAY LINEA REVENTADA, ABRE ARCOS PARA PODER NORMALIZAR LA SW LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 18:20 EN TOTAL 3 FUSES DE 8T. SAN ANTONIO DEL CHAMI VDA EL SILENCI SE DEJAN ARCOS ABIERTOS EN EL 43540 DOS TRF POR FUERA, W17097/002 POR LINEA PPRIMARIA REVENTADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 18:31:22
8256132 | 935063 | FIL23L13 | N21259 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 19:50 | 2024-05-12 09:45 | 13.92 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N21259 1 0.6 D 09:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 10:20:36
8256298 | 935109 | PSV23L13 | E62441 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-12 15:03 | 2024-05-12 15:55 | 0.87 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA TRF E62441 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA USUARIOS REPORTARON AL AT 3 DE LA ZONA YA Q INDICABAN Q NO TENIAN SEÑAL DE CELULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 16:46:35
8256429 | 935130 | MAZ23L14 | E32656 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 17:38 | 2024-05-13 08:46 | 15.13 | 6 | 9 | - | SE NORMALIZA SW E32656 LLUVIAS ENLA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 11:12:42
8256825 | 935208 | RIO23L15 | W54088 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-14 13:05 | 2024-05-14 14:30 | 1.42 | 1 | 9 | - 09:15 CAMBIA 1 FQ 1., 6 DUAL TF W54950 RECHAZA - SE HACE RECORRIDO - 10:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF W54950 EN VACIO RECHAZA - TF QUEMADO - 25 KVA - 13.2 KV - NO TIENE PLACA - 11:00 CAMBIA 1 FQ 10 T SW W54944<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 13:24:30<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF W54088 para realizar poda de vegetación, arboles sobre la red secundaria. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 19:31:50
8256837 | 935209 | PRO23L13 | O43056 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-14 15:45 | 2024-05-14 16:52 | 1.12 | 1 | 9 | - | SE ABRE SW O43056 PARA CAMBIAR TR O43061. TR INSTALADO 10KVA / 7.6V / SN 52280055 / NO EMP 608044 / MAGNETRON. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-14 20:21:01
8257031 | 935311 | GTO23L12 | L21174 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 06:47 | 2024-05-15 09:45 | 2.96 | 1 | 9 | 08:00:20 REALIZARON RECORRIDO LOS COMPAÑEROS FREDY VALENCIA Y RAMIRO RUBIO, NO ENCONTRARON NADA, SOLICITAN CIERRE DE RECO Y ENTRA NORMAL, CONTINUAN RECORRIENDO PARA DAR SOLUCIÓN A LOS REPORTES QUE HAN INGRESADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 08:43:53<br><br>dispara cto GTO23L12, rechaza ar, se ensaya y vuelve a rechazar. hay tormenta en la zona despues de un tiempo prudente se ensaya cto GTO23L12 y recibe normal. se ensaya reconectador 2GT12R01 y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:00:59<br><br>dispara reconectador 2GT12R01 ( DISPARO FASE A), rechaza ar; se ensaya y la falla continua.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 03:14:12<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW L21002 NORMAL A LAS 08:10 1 X 12T SW L21174 NORMAL A LAS 09:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 14:18:14
8257311 | 935528 | CHA23L17 | C40543 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 11:38 | 2024-05-16 15:00 | 3.37 | 3 | 9 | - | - 15:00 cambia 1 fq 30 t sw c40543 fase B Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-16 15:39:17
8257338 | 935450 | AMA23L12 | W30598 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-16 13:51 | 2024-05-16 14:16 | 0.42 | 1 | 9 | - | En el TRF W30598 se realizan maniobras para reparar un borne secundario quemado. En el TRF W30494 se realiza poda de mucha vegetación y se usan fusibles de 1.0A tipo Dual (1 FQ en ensayo) Se normaliza servicio en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-16 18:01:05
8257444 | 933655 | ROS23L15 | D16689 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-17 08:40 | 2024-05-17 12:15 | 3.58 | 1 | 9 | - | INSTALACION DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 30 KVA EN EL NODO D16689 CON APOYO DE TCT, SE REQUIERE APERTURA DE TRANSFORMADOR EXISTENTE PARA REALIZAR LABORES EL CONTRATO DE EXPANSION CW254276 INMEL. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 12:59:13
8257501 | 935588 | AGU23L14 | N42217 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-17 07:09 | 2024-05-17 11:00 | 3.85 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 1 DPS PRIMARIO Y 1 FQ DE 0.6 A DUAL EN EL TRF N42217 EN EL NODO N42489 EL USUARIO NO CONTESTA Y EL SERVICIO ESTA NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 12:47:32
8257726 | 935659 | INS23L13 | C22828 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 06:07 | 2024-05-18 08:11 | 2.06 | 4 | 9 | - | SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION W60079 PARA REALIZAR PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W60082 AL W60085 QUEDANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-18 12:05:53 EN LA SECCION C22828, SE REPONE UN FUSIBLE DE 30T Y SE INSTALA UN PORTAFUSIBLE QUE SE ENCONTRABA INCINERADO, EN EL TRANSFORMADOR C22137 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:51:57
8257970 | 935736 | PSV23L13 | E62386 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 17:44 | 2024-05-19 08:40 | 14.93 | 1 | 9 | - | 8+40: ACCIONA AUTO PROTEGIDO TRF E62386 Y CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:53:44
8257980 | 935734 | BOA23L13 | O21376 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 17:53 | 2024-05-19 09:41 | 15.79 | 1 | 9 | - | SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL EN EL TRANSFORMADOR O21376, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 11:11:09
8258019 | 935745 | MGT23L13 | W21624 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 08:20 | 2024-05-19 10:39 | 2.32 | 3 | 9 | - | MGT23L13 INTERRUPTOR W21624 ¦ Dir.:W21593 - W21624 MGT23L13 INTERRUPTOR W21632 ¦ Dir.:ALEJANDRIA MGT23L13 TRANSFORMADOR W21631 ¦ Dir.:LA.PALMA SE NORMALIZA TRAFO Y SWS QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-19 13:19:22
8258169 | 935763 | BOA23L12 | O23518 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-19 11:48 | 2024-05-19 15:11 | 3.39 | 1 | 9 | - | se realiza intento de cierre fallido al transformador O23518 a las 13:12 con 1 fusible de 0.6 tipo dual, se realiza recorrido y se encuentra red secundaria particular en corto, se aísla falla y se normaliza transformador O23518 con 1 fusible de 0.6 tipo dual, se le informa al usuario con medidor 13570028 realizar reparación interna con técnico particular. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 16:15:09
8258197 | 935739 | FIL23L13 | N21858 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 15:21 | 2024-05-19 16:31 | 1.17 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N31385. SE CAMBIOA 2FQ 1H EN TR N21219. SE ABRE TR N21858 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA ABIERTA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 17:05:08
8258236 | 935777 | HER23L16 | D24110 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 14:13 | 2024-05-19 17:11 | 2.95 | 1 | 9 | - | En la sección D24115, se repone un fusible de 30T, no se tienen fases falladas. En la sección D24059, se repone un fusible de 20T, no se tienen fases falladas. en el transformador D24110, se repone un fusible de 0.4 tipo dual. en la sección D24120, se repone un fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 18:18:09
8258253 | 935771 | ENE23L14 | M62073 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:41 | 2024-05-19 17:14 | 3.54 | 1 | 0 | - | - 14:53 CAMBIA 1 FQ 20 T SW M62073 - 15:57 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62085 - EN VISOR DE REDES APARECE 15 T - INFORMA AT QUE LE INSTALO UNO IGUAL AL QUE TENIA E INFORMA QUE EN KMZ APARECE DE 6 T - 16:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62257 - 17:13 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62399 - 18:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62021 - 18:22 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF M62021 AT INFORMA NO ALCANZARON A REVSIAR REPORTE DE TF M62084 Y M62389- QUEDA PARA REVISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-19 20:17:15
8258337 | 935813 | VBO23L15 | O34964 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 17:07 | 2024-05-20 09:30 | 16.38 | 1 | 9 | - | 2x1H en el TRF O34964, causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 10:28:40
8258443 | 934876 | AGU23L14 | N42489 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-20 09:01 | 2024-05-20 11:41 | 2.66 | 1 | 9 | - | SE ABRIO TRANSFORMADOR N42489 POR 4 HORAS Y PRESTAR ACOMPAÑAMIENTO AL SOLICITANTE PARA LA PODA DE UN ARBOL DE AGUACATE QUE ESTA EN CONTACTO CON LINEAS SECUNDARIAS DESNUDAS Y AMENAZANDO CON CAER SOBRE ELLAS, NOTA: LLAMAR AL USUARIO CON BUENA ANTICIPACION PARA LA COORDINACION DE LOS TRABAJOS: RESPONSABLE JAIME ANDRES HERRERA SE EJECUTÓ LA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-20 13:55:43
8258503 | 935851 | DOR23L15 | L17121 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 14:30 | 2024-05-20 16:21 | 1.84 | 1 | 9 | - | DOR23L15 TRANSFORMADOR L17121 ¦ Dir.:HDA. GOLCONDA SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA , SE REALIZA PODA SOBRE EL SECUNDARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 16:46:49
8258834 | 935924 | AMA23L16 | W30052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:40 | 2024-05-21 10:35 | 1.92 | 1 | 9 | - | 10:35 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W30052 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-21 12:36:17
8258993 | 935979 | MAZ23L14 | E32690 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:25 | 2024-05-21 17:16 | 1.85 | 4 | 9 | SW E32690 1F 10 A TIPO T 17:15 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:03:48<br><br> | MAZ23L14 INTERRUPTOR E32690 ¦ Dir.:ALTO DE LA VIRGEN 1F 10 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:08:00
8259047 | 935913 | RIO23L15 | W54093 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 10:01 | 2024-05-21 16:11 | 6.17 | 2 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W54990 1 30 T 08:50; Se instala o cambian porta fusible fallado. TR W54167 1 0.4 D 13:40; se realiza poda de guaduas. SW W54063 4 12 T 14:35 0; sección de repetición 0 fases falladas. SW W54035 3 30 T 15:10 0; sección de repetición 0 fases falladas. SW W54093 1 8 T 16:10 TR W54100 1 0.4 D 16:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 19:14:39
8259746 | 936071 | AZU23L15 | N23435 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 07:54 | 2024-05-23 10:31 | 26.61 | 1 | 0 | - | En la SW N23021 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. En la SW N23435 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N23472 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Nota. no fue posible atender el reporte del nodo N23454 se desasocio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 07:56:57 Se desasocian reportes de N23356 no se alcanzaron a visitar Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 09:41:13
8259803 | 936160 | BUM23L12 | W10692 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:21 | 2024-05-23 08:00 | 14.65 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W10692 1 0.4 D 08:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 10:06:13
8259908 | 936188 | AGU23L17 | N43133 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-23 08:02 | 2024-05-24 14:10 | 30.13 | 1 | 9 | En el TRF N43133 se realizan 2 ensayos de cierre a las 9:20 y 9:30 con 2 fusibles de 1a tipo H pero rechaza, esta pendiente de realizar pruebas con compañero de aguadas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 12:58:39<br><br> | SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR N43133 Y RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS AL TR Y SE ENCUENTRA QUEMADA, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:46:08
8259944 | 936165 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:09 | 2024-05-23 08:21 | 2.19 | 4 | 0 | - | INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF L22357 INSTALA 1 FQ 30A T EN EL NODO SW L22047 INSTALA 9 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION L22181 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO SW L22181 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS Y SE LES DA ALTURAA LAS MISMAS EN EL NODO L22357 SE ORGANIZA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ENTORCHADAS POR ARBOL CAIDO Y OBLIGANDOLAS EN EL NODO L22357. SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE RED TRIPLEX SECUNDARIA REVENTADA CERCA AL NODO L22357. SE REALIZA CAMNBIO DE RED DE ACOMETIDA Y SE CAMBIAN CONECTORES PEARCING SECUNDARIA EN EL NODO L22357 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:54:50
8259969 | 936209 | NSA23L14 | E55205 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 12:10 | 2024-05-23 12:50 | 0.67 | 1 | 9 | - | INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E55254 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51471 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51462 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E55205 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 14:06:36
8260134 | 936241 | AMR23L12 | C32212 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 11:35 | 2024-05-23 15:31 | 3.92 | 6 | 9 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C32212 CON 7 FQ DE 15 A T 2 FASES POR FUERA SE NORMALIZA SW C32017 CON 2 FQ DE 30 A T, SE PODA 5 GUADUAS Y SE DESENTORCHA PRIMARIO, PENDIENTE REPARAR TEMPLETE APOYO PRIMARIO DESPLOMADO Y CAJA PRIMARIOA SUELTA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 18:11:57
8260140 | 936201 | HER23L16 | C14467 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:38 | 2024-05-23 12:56 | 18.3 | 6 | 9 | - | SE REPARA BAJANTE PRIMARIA SUELTA EN EL C14480, SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 1 FQ 25T EN SW C14467. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR D24503. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR D24314. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:13:18
8260233 | 936180 | PRA23L13 | N49433 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:26 | 2024-05-23 12:31 | 16.08 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49470. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N49549. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49377. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49441. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49534. SE CAMBIA 3FQ 10T EN SW N49433. SE CAMBIA 7FQ 10T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 19:51:57
8260235 | 936180 | PRA23L13 | N49454 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:40 | 2024-05-23 14:55 | 18.25 | 2 | 69 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49470. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N49549. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49377. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49441. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49534. SE CAMBIA 3FQ 10T EN SW N49433. SE CAMBIA 7FQ 10T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 19:51:57
8260302 | 936194 | RIO23L15 | W54093 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:15 | 2024-05-23 18:51 | 10.59 | 2 | 9 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección de repetición W54063, tenia una fase fallada 11:10 Se abre el transformador W54038 para podar arbol sobre la red secundaria 12:30 Se reponen 5 fusibles quemado en la sección de repetición W54035 14:40 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W54996 14:40 Se abren arcos secundarios del transformador W54997 porque se encuentra torrecilla doblada a causa de arbol que cae sobre la red secundaria, queda un usuario afectado, pendiente la reparación, se genera pendiente. 15:50 Se cambia fusible quemado de 0.6d en el transformador W54077 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra árbol sobre la red se retira. 18:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54093 20:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:14:50 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:19:46 se ingresa maniobra de cierre tf w54077, informa asistente que tf se cerro a las 18:00 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 09:08:00 SE DEVUELVE ODO POR ERROR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 11:47:04
8260440 | 936337 | DOR23L15 | L17077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:00 | 2024-05-24 10:00 | 4 | 8 | 0 | - | SE LLEGA A SITIO DE L17077 SE CAMBIA FUSIBLE 2 X 40T RECHAZA, SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED, S RETIRAN SE NORMALIZA NUEVAMENTE SECCIÓN CON 2 X 40T Y QUEDA NORMAL A LAS 09:43. SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 20T SW L17097 NORMAL A LAS 10:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 10:47:54
8260568 | 936374 | SCH23L12 | W17062 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 14:31 | 2024-05-25 16:52 | 26.35 | 2 | 9 | - | 14:30 Se deja abierto SW W17062, por seguridad de los equipos. Se encuentra línea de guarda dándole a la fase del centro, por bayoneta doblada. Se requiere cambio de la bayoneta. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 16:11:34
8260605 | 936344 | MLA23L13 | E24136 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 05:42 | 2024-05-24 11:45 | 6.06 | 1 | 9 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260663 | 936322 | SNA23L15 | E41538 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:01 | 2024-05-24 07:41 | 1.65 | 1 | 9 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260687 | 936322 | SNA23L15 | E41527 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 10:50 | 2024-05-24 13:46 | 2.93 | 1 | 9 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260980 | 936454 | VCT23L13 | E12314 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 09:55 | 2024-05-25 10:25 | 24.5 | 1 | 9 | - | VDA EL MULATO / TRF E12314 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E12314 SE MOVIERON LOS ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZO EL SERVICIO DE ENERGIA EN LA VIVIENDA. VDA CARRIZALES LA ESPERANZA / TRF E12392 HAY UNA TORRE SECUNDARIA LA CUAL REQUIERE TEMPLETES PORQUE SE ESTA LADEANDO. EL AT1 DE LA ZONA YA TIENE CONOCIMIENTO Y ESTA PROGRAMANDO EL GRUPO DE MTTO PARA NORMALIZACION. VDA EL POMO LA ESMERALDA / TRF E12368 EL AT1 DE LA ZONA YA TIENE CONOCIMIENTO Y ESTA PROGRAMANDO EL GRUPO DE MTTO PARA NORMALIZACION. SOLO UNA VIVIENDA SIN SERVICIO DE ENERGIA . Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 16:52:37
8261856 | 936677 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 05:37 | 2024-05-28 11:30 | 5.88 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8262091 | 936800 | CHA23L14 | C12993 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-28 19:47 | 2024-05-29 09:16 | 13.49 | 1 | 9 | - | SE ACCIONO AUTOPROTEGIDO DEL TRAFO C12993 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-29 12:32:24
8262196 | 936869 | AMR23L12 | C32212 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 11:41 | 2024-05-29 17:11 | 5.49 | 6 | 9 | AMR23L12 INTERRUPTOR C32212 ¦ Dir.:ALTOMIRA RECHAZA A LAS 15:12 2F 15A TIPO SE RECORRE Y SE RTIRA GUADUAS DE LA RED PRIMARIA ENTRE NODOS C32231-229, SE NORMALIZA SW A LAS 17:10 9 F 15 A TIPO T , SW DE REPETICION TODAS LAS FASES FALLDAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 17:18:03<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR C32212 ¦ Dir.:ALTOMIRA RECHAZA A LAS 15:12 2F 15A TIPO SE RECORRE Y SE RTIRA GUADUAS DE LA RED PRIMARIA ENTRE NODOS C32231-229, SE NORMALIZA SW A LAS 17:10 9 F 15 A TIPO T , SW DE REPETICION TODAS LAS FASES FALLDAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 17:18:43
8262222 | 936849 | AMA23L16 | W30052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 08:58 | 2024-05-29 15:55 | 6.95 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA TRF W30845 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W30052 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL ANSERMA VDA EL DIAMANTE NODO W30966 SE ENCUENTRA APOYO SECUNDARIO DOBLADO PARA 1 USUARIO MEDIDOR 6677165001 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO EN EL NODO W38076 ANTENA SE ENCUENTRAN CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN LA SECCION, DEBEN REALIZAR EL CAMBIO CON PARTIUCLAR O SOLICITAR POR CUENTA DE COBRO POR CHEC Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 17:10:34
8262665 | 936970 | MGT23L13 | W21624 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 13:03 | 2024-05-30 17:33 | 4.5 | 3 | 9 | - | cto mg23l13, sw w21624 tiene colilla primaria volada, parte superior, es particular. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 14:33:30 SE REALIZA APERTURA DE MGT23L13 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA MGT23L13 INTERRUPTOR W21624 ¦ Dir.:W21593 - W21624 , TAMBIEN SE REALIZO APERTURA DE RECONECTADOR DE PERDIDAS 2MG13R01 COMO CORTE VISIBLE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-30 18:07:22
8262819 | 935889 | PRO23L13 | O43161 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-31 10:33 | 2024-05-31 11:30 | 0.96 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ HINCADA DE APOYO SECUNDARIO, PERCHAR, ABRIR TRANSFORMADOR O43161 ENTRE LAS 10:32 A LAS 11:30 PARA PASAR RED A APOYO NUEVO PARA REALZARLA. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-31 12:29:33
8262921 | 937034 | NRA23L14 | N11750 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 17:15 | 3.25 | 1 | 9 | SE ABRE TRF N11750 14:00 HASTA LAS 17:15 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA, 16 METROS DE TRENZA TRIPLEX 2 ,,4 CONECTORES MEDIANOS Y 2 GRANDES. SE REALIZA TALA DE PINOS EN CONJUTNO CON LOS USUARIOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 17:19:59<br><br> | SE ABRE TRF N11750 14:00 HASTA LAS 17:15 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA, 16 METROS DE TRENZA TRIPLEX 2 ,,4 CONECTORES MEDIANOS Y 2 GRANDES. SE REALIZA TALA DE PINOS EN CONJUTNO CON LOS USUARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 17:20:55
8262925 | 937016 | BOA23L12 | O23016 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-30 19:25 | 2024-05-31 10:11 | 14.77 | 3 | 9 | - | SW O23016 1X12T 10:11 SW O23805 2X6T 15:43 RECHAZÓ A LAS 13:24 Y EN RECORRIDO SE LE ENCUENTRAN GUADUAS EN LA LINEA LAS CUALES SON RETIRADAS.. O23684 MEDIDOR 6819457 CON FALLA INTERNA. O23650 ESTA BASTANTE RETIRADO, USUARIO NO CONTESTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:04:41
8264677 | 937673 | AMA23L13 | W31636 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 07:30 | 2024-06-07 08:16 | 0.77 | 2 | 9 | - | SE NORMALIZA SW W31636 CON 1 FQ DE 8A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-07 13:14:50
8266788 | 938207 | MAR23L13 | C25472 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 10:14 | 2024-06-13 14:41 | 4.45 | 2 | 9 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8267912 | 938497 | MAZ23L14 | E32656 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-15 10:38 | 2024-06-15 18:21 | 7.72 | 6 | 9 | E32656 1F 6 A TIPO T 18:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 19:58:14<br><br>SE LLEGA A SITIO DE SW E32779 SE ENCUENTRA ABIERTA SE CAMBIA FUSIBLE 3 X 6T Y RECHAZA A LAS 15:39, A AS 15:56 SE REALIZA RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA, PENDIENTE PARA RECORRIDO EL D?A DE MA?ANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:44:39<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE LA SW E32310 ENTRE LAS 15:00 A LAS 15:40 DEBIDO A QUE EN EL NODO E32850 SE ENCONTRABA RED MT HENDRIX SIN SEPARADOR DE L?NEA, SE LE INSTALA SE RETEMPA Y SE LE DA ALTURA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:18:33<br><br> | MAZ23L14 INTERRUPTOR E32656 ¦ Dir.:PALOCHICO SE LLEGA A SITIO DE SW E32779 SE ENCUENTRA ABIERTA SE CAMBIA FUSIBLE 3 X 6T Y RECHAZA A LAS 15:39, A AS 15:56 SE REALIZA RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA, PENDIENTE PARA RECORRIDO EL DA DE MAANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:05:56
8269183 | 938894 | VMA23L16 | C12450 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 12:50 | 2024-06-19 13:05 | 24.26 | 4 | 9 | - | VMA23L16 SW C12450 13:05 1F 10 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-19 14:05:36
8272243 | 939950 | MAZ23L14 | E32656 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:12 | 2024-06-28 09:35 | 2.39 | 6 | 9 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW E32656 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 12:44:49
8263125 | 937112 | BOA23L13 | O21376 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-01 10:37 | 2024-06-01 11:05 | 0.47 | 1 | 9 | - | TRAFO O21376 SE LE CAMBIA PARARRAYO INSTALANDOLE UN POLIMERICO. APOYÓ JAHIR MESA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-01 15:06:34
8263309 | 937222 | BUM23L12 | W10692 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-02 08:51 | 2024-06-02 12:15 | 3.41 | 1 | 9 | - | TRAFO W10692 1X0.4 DUAL 12:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 12:24:25
8263364 | 937201 | AGU23L14 | N42247 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 09:23 | 2024-06-02 09:41 | 24.3 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA TRF N42247 CON 2 FQ DE 1A H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 15:27:28
8263559 | 937293 | MAR23L13 | C25542 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 07:57 | 2024-06-03 09:06 | 1.15 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 1X3.1DUAL TR C25542 SE CAMBIA 1X6AT SW C25544 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 11:02:34
8263771 | 937303 | BOA23L13 | O21339 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:40 | 2024-06-03 17:19 | 22.66 | 1 | 0 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8263771 | 937303 | BOA23L13 | O21339 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:40 | 2024-06-04 13:41 | 43.02 | 1 | 221 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8263782 | 937303 | BOA23L13 | O21395 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 17:07 | 2024-06-03 17:08 | 0.02 | 1 | 9 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8263918 | 937400 | INS23L13 | C22828 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-04 10:04 | 2024-06-04 11:28 | 1.4 | 4 | 9 | - | SW C22828 1X30T 11:28 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-04 11:45:44
8263948 | 936874 | VCT23L14 | E12227 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-04 13:10 | 2024-06-04 13:50 | 0.67 | 1 | 9 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones VDA CORINTO Transformador E12227 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-04 14:14:30
8264094 | 937406 | LMC23L12 | N32161 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 10:47 | 2024-06-04 18:11 | 7.39 | 1 | 9 | - | 1x15T en la SW N31271 1x6T en la SW N31301 1x15T en la SW N31242 1x0.6D en el TRF N32150 1x6T en le SW N32161 Causa lluvias Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:43:56
8264224 | 937488 | FIL23L13 | N21858 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-05 07:55 | 2024-06-05 13:10 | 5.26 | 1 | 9 | SE REALIZÓ RETIRO DE GUADUAS SOBRE LA RED EN EL NODO N21858, IGUALMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T SW N21858 NORMAL A LAS 11:45 1 X 12T SW N21548 NORMAL A LAS 13:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE DAÑOS APOYO A JORGE LOAIZA TIENE RECHAZANDO LA SW N21323<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 13:58:46<br><br>COMUNICA EL COMPA?ERO JORGE LOAIZA QUE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N21323 Y RECHAZA, SE DISPONE A REALIZAR RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 10:57:29<br><br> | En la SW N21335 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. En recorrido se encuentra linea primaria reventada nodo N21331 se deja aislada y se pasa informe al AT de zona Roberto Morales. Y se normaliza seccion N21323 usando 3 fusibles de 20a tipo T en ensayos En el nodo N21328 se cambia 1 DPS quemado a las 14:26. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 19:08:39
8264237 | 937506 | PRO23L15 | O44314 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-05 08:11 | 2024-06-05 11:03 | 2.87 | 1 | 9 | POR VICTOR HUGO RIOS: TRAFO O44314 1X0.6 DUAL 11:03<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 14:20:40<br><br> | POR VICTOR HUGO RIOS: TRAFO O44314 1X0.6 DUAL 11:03 POR ARNOLDO JIMENEZ: SW O44915 1X6T 11:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 14:25:10
8264305 | 937493 | SNA23L15 | E41776 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 13:43 | 2024-06-05 16:20 | 2.62 | 1 | 9 | 9:00: CIERRAN RECLOSING TRF AUTOPROTEGIDO E41442 LUEGO DE LOGRA QUE OSO PEREZOSO QUE SE TREPO A LA RED SE BAJARA DE LA MISMA SIN ELECTROCUTARSE. 12:00: NORMALIZAN TRF E41621 CON UN FQ*1H LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE CAUCHO DE LA RED SECUDARIA. 13:05: REPONEDN UN FQ*30T EN SW DE REPETICION E41628(SIN DNA). VAN PARA EL TRF E41692 DEL CUAL TIENEN REPORTE DE SECTOR SIN SERVICIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-05 13:41:41<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41692 1 15 T 14:00; sección de repetición 0 fases falladas. TR E41776 AP 16:20 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-05 19:44:52
8264878 | 936772 | CHI23L18 | M32130 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-08 09:45 | 2024-06-08 11:20 | 1.58 | 1 | 9 | - | APERTURA DE : SECCION M32130 DIRECCION LA LINDA SECTOR EL CRUCERO DESCRIPCION : 87289 87495 CAMBIO DE CORTACIRCUITOS DE TRAFO M32130 34710 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 11:27:41
8264908 | 937760 | NSA23L14 | E55047 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 09:26 | 2024-06-08 11:31 | 2.08 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55047 1 0.4 D 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 12:44:36
8264921 | 937767 | SIO23L13 | O37620 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 07:10 | 2024-06-08 13:21 | 6.18 | 1 | 9 | - | SIO23L13 TRANSFORMADOR O37620 ¦ Dir.:VDA.BUENOS AIRES 1F 1 ATIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:33:59
8265112 | 937795 | VMA23L16 | C12460 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 20:31 | 2024-06-09 12:20 | 15.83 | 1 | 9 | - | se normaliza tr c12460 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 12:40:40
8265185 | 937829 | NSA23L14 | E55047 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 10:22 | 2024-06-09 14:01 | 3.65 | 1 | 9 | - | Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red primaria. TR E55047 1 3 H 14:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-09 14:38:41
8265477 | 937858 | SNA23L15 | E41551 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:16 | 2024-06-10 12:31 | 5.25 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265512 | 937864 | NSA23L12 | L13200 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:44 | 2024-06-10 11:30 | 4.77 | 3 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L13139 2 0.4 D 10:30 SW L13138 2 6 T 11:20 SW L13200 2 6 T 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:48:59 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:54:55
8265611 | 937862 | FLR23L15 | E55582 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 08:27 | 2024-06-10 14:07 | 5.67 | 1 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51217 2 12 T 09:00 SW E51189 3 20 T 09:42; sección de repetición 1 fase fallada. TR E51190 2 0.6 D 10:01 TR E51333 1 2.1 D 10:58 TR E51338 1 1.0 D 11:41 TR E51204 2 1 H 12:25 TR E51351 1 1.0 D 13:14 TR E55582 1 0.6 D 14:07 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:56:16
8265661 | 937920 | AMA23L16 | W30052 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 17:24 | 2024-06-11 13:05 | 19.68 | 1 | 9 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30052 E INMEDIATAMENTE RECHAZA EL TRF. QUEDA PENDIENTE PARA ATENDER A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE ESTAN CAYENDO EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-10 21:10:15
8265716 | 937926 | AMR23L12 | C32212 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:50 | 2024-06-11 08:10 | 1.34 | 6 | 9 | - | SE NORMALIZA SERVICIO EN SECTOR SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-11 08:16:33
8265808 | 937933 | VBO23L15 | O34964 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:52 | 2024-06-11 08:37 | 15.75 | 1 | 9 | - | - 08:36 cambia 1 fq 1 h tf o34964 - 08:43 cambia 1 fq 15 t sw o34240 - 09:12 cambia 1 fq 0.45 dual tf o34965 - 10:10 cambia 1 fq 6 t sw o34290 - 10:56 cambia 2 fq 10 t sw o37973 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:51:33
8265982 | 937934 | PSV23L13 | E62386 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 07:40 | 2024-06-11 11:20 | 3.66 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E62471 NORMAL A LAS 13:00 QUEDA PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA VOLADA TRAFO E62257 SE ACCIONO RECLOSE A LAS 16:20 TRAFO E62386 SE ACCIONO RECLOSE A LAS 11:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E62286 NORMAL A LAS 14:20 TRAFO E62207 TIENEN EL SERVICIO NORMAL, UN ARBOL HBAI CAIDO SOBRE LAS REDES BT LA COMUNIDAD LO RETIRO, QUEDO UNA TORRE DOBLADA, EL DÍA DE MAÑANA SE REALIZARÁ INSPECCIÓN Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:05:52
8266122 | 937450 | CHA23L14 | C12051 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 08:54 | 2024-06-12 10:56 | 2.04 | 1 | 9 | - | se cumple ODO - PQT 11831153 - CTO CHA23L14 RIOCLARO - 08:53 A 10:55 APERTURA TRAFO C12051 - DIRECCION VDA NUEVA PRIMAVERA LA ESPERANZA EALIZAR CAMBIO DE TRAMO DE RED DUPLEX POR TRIPLEX # 2 DEL NODO C12051_01 AL 02 PARA EQUILIBRAR CARGAS EN ACOMETIDAS. NOTA REVISAR CONECTORES EN BAJANTES DE TRAFO Y EN ARCOS SECUNDARIOS DONDE CAMBIARAN TRAMO DE RED Y SI REQUIERE CAMBIARLOS. ESTE TRABAJO SE REALIZARA POR QUE LOS DOS ULTIMOS USUARIOS ESTAN CONECTADOS DE LA MISMA FASE DEL DUPLEX Y ESTO LES ESTA CAUSANDO CAMBIOS EN LOS VOLTAJES AL CONECTAR ALGUNOS EQUIPOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 11:20:36
8266289 | 938143 | NSA23L12 | L18004 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 12:02 | 2024-06-12 15:40 | 3.64 | 3 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW L18004 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 19:13:46
8267227 | 938322 | BOA23L13 | O21568 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 12:43 | 2024-06-14 12:45 | 0.03 | 1 | 9 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267276 | 938347 | MLA23L13 | E24086 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 12:30 | 2024-06-15 17:05 | 28.58 | 1 | 9 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE TRAFO E24048 fq 1.6 dual 16+05 servicio normal<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 16:19:42<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1, 0 DUAL TRADO E24046 SE RECUPERA COMUNICACI?N DEL CUMULOS 2ML13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 15:57:08<br><br>11:30 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E24186<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:18:47<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW E24067 NORMAL A LAS 16:25 QUEDA RECHAZANDO TRAFO E24086 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 16:58:15 2 X 6T SW E24067 NORMAL A LAS 16:25 OMITIR ESTE REPORTE, EL REPORTE CORRECTO ES : 2 X 6T SW E24061 NORMAL A LAS 16:25 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 17:19:26
8267369 | 938335 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:15 | 2024-06-14 14:36 | 6.35 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E61704 NORMAL A LAS 09:45 5 X 25T SR E61717 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 11:00 2 X 6T SW E61780 NORMAL A LAS 12:35 1 X 3H TRAFO E61763 NORMAL A LAS 15:00 SALIENDO DEL TRAFO EN LA MOTO EL COMPAÑERO WILSON VILLA TIENE UNA CAIDA EN LA MOTO Y DEJA COMO CONSECUENCIA DOLENCIAS EN LA PIERNA IZQUIERDA 1 X 2H TRAFO E61926 NORMAL A LAS 16:10 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA VISITAR EL TRAFO E21138 NO SE ALCANZA A VISITAR EL DÍA DE HOY 1 X 3H TRAFO E61735 NORMAL A LAS 14:35 1 X 2H TRAFO E61732 NORMAL A LAS 15:20 1 X 3H TRAFO E61721 NORMAL A LAS 16:30 SE REALIZÓ PODA DE RAMAS SOBRE LAS REDES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:42:42
8267369 | 938335 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:15 | 2024-06-14 15:00 | 6.76 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E61704 NORMAL A LAS 09:45 5 X 25T SR E61717 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 11:00 2 X 6T SW E61780 NORMAL A LAS 12:35 1 X 3H TRAFO E61763 NORMAL A LAS 15:00 SALIENDO DEL TRAFO EN LA MOTO EL COMPAÑERO WILSON VILLA TIENE UNA CAIDA EN LA MOTO Y DEJA COMO CONSECUENCIA DOLENCIAS EN LA PIERNA IZQUIERDA 1 X 2H TRAFO E61926 NORMAL A LAS 16:10 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA VISITAR EL TRAFO E21138 NO SE ALCANZA A VISITAR EL DÍA DE HOY 1 X 3H TRAFO E61735 NORMAL A LAS 14:35 1 X 2H TRAFO E61732 NORMAL A LAS 15:20 1 X 3H TRAFO E61721 NORMAL A LAS 16:30 SE REALIZÓ PODA DE RAMAS SOBRE LAS REDES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:42:42
8267392 | 938317 | FLR23L12 | E50059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:03 | 2024-06-14 10:39 | 4.59 | 1 | 0 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E50056 NORMAL A LAS 19:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:39:11<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:22:33<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50072 NORMAL A LAS 09:34 6 X 12T SR E50059 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 09:44 1 X 6T SW E50064 NORMAL A LAS 10:18 2 X 0, 6 DUAL TRAFO E50063 NORMAL A LAS 10:38 1 X 1, 0 DUAL TRAFO E50066 NORMAL A LAS 11:18 TRAFO E50133 SE REALIZÓ CAMBIO DE AISLADOR PIN A LAS 16.40 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E50135 NORMAL A LAS 16:40 11 X 12T SR E50101 3 FASES FALLADAS TUVO RECHAZOS, NORMAL A LAS 17:06 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:53:05 E50091 1 X 6T 10:15 E50095 2 X 6T 10:30 E50100 1 X 1, 6D 11:15 E50147 1 X 0, 6 DUAL 12:01 E50129 2 X 6T 13:25 E50130 1 X 0, 6 DUAL 13:45 E50083 1 X 1, 0 DUAL 18:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:51:42 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 06:40:35
8267449 | 938344 | BOA23L12 | O23763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:45 | 2024-06-14 12:31 | 28.77 | 3 | 0 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267807 | 938432 | BOA23L13 | O21465 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:14 | 2024-06-15 10:53 | 2.66 | 1 | 9 | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24<br><br>EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05<br><br>EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35<br><br>TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53<br><br>EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24 EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05 EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50 EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35 TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20) Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53 EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03 SE NORMALIZA TRF O21380 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O21382 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL EN EL NODO O21324 HAY SERVICIO NORMAL SE DEBE PROGRAMAR PODA EN EL NODO O21083 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 18:51:11
8267840 | 938439 | SIO23L13 | O37610 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 16:10 | 2024-06-15 09:56 | 17.77 | 1 | 9 | - | SW O37610 2X6T TR O37670 2X1H SW O37688 2X6T TR O37678 2X0.6 DUAL TR O37691 2X0.6 DUAL TR O37692 2X0.4 DUAL TR O37711 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:05:57
8267871 | 938430 | FLR23L12 | E50063 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:19 | 2024-06-15 10:50 | 4.52 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8267895 | 938488 | FLR23L15 | E51404 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:20 | 2024-06-15 16:01 | 7.68 | 1 | 9 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8267904 | 938432 | BOA23L13 | O21380 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 12:17 | 2024-06-15 15:39 | 3.37 | 1 | 9 | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24<br><br>EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05<br><br>EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35<br><br>TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53<br><br>EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24 EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05 EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50 EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35 TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20) Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53 EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03 SE NORMALIZA TRF O21380 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O21382 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL EN EL NODO O21324 HAY SERVICIO NORMAL SE DEBE PROGRAMAR PODA EN EL NODO O21083 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 18:51:11
8267968 | 938442 | SNA23L15 | E41527 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 10:00 | 2024-06-15 12:21 | 2.35 | 1 | 9 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268129 | 938530 | BOA23L13 | O21198 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-16 08:55 | 2024-06-16 10:46 | 1.85 | 1 | 9 | - | SW O21072 1X6T TR O21179 EN SERVICIO NORMAL SW O21188 4X6T SW O21202 3X6T TR O21198 2X0.6 DUAL TR O21188 4X0.4 DUAL Y EL TRAFO ESTA QUEMADO. TR O215121X1.6 DUAL O21057 TRENSA REVENTADA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:58:46
8268134 | 938555 | SCH23L12 | W17234 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 15:46 | 2024-06-16 11:55 | 20.16 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA TRF W17112 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRF W17234 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 15:12:52
8268238 | 938533 | SIO23L14 | O38806 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:49 | 2024-06-16 17:10 | 47.36 | 1 | 9 | - | SANTUARIO VDA CALICHAL TRF O37698 FALLADO MARCA RYMEL DE 5 KVA A 13.2 KV PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO SE GASTAN 6 FQ DE 0.4 A DUAL ENSAYANDO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:01:52 SE NORMALIZA SW O38766 CON 4 FQ DE 6A T AISLA DPS QUEMADO EN EL NODO O38780 TRF O38830 CON 3 FQ DE 1.3 A DUAL SE AISLA DPS FALLADO SW O38840 CON 1 FQ DE 6A T SW O38814 CON 2 FQ DE 6A T SW O38806 CON 1 FQ DE 6A T TRF O38806 ACCIONA AUTOPROTEGIDO SANTUARIO VDA LA QUIEBRA TRF O38814 SE ENSAYA CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL Y RECHAZA PENDIENTE REVISAR MAÑANA CON GRUPO LA ORDEN SE HABIA CERRADO POR ERROR CON OTROS DATOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:14:45
8268294 | 938637 | MAZ23L13 | E32985 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 10:49 | 2024-06-17 10:50 | 0.02 | 1 | 9 | - | Se encontro el TRF E32985 con fusible quemado se re le repone 1x3H,causa lluvias Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 12:50:00
8268588 | 938732 | INS23L12 | C21170 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:10 | 2024-06-18 08:41 | 0.51 | 3 | 9 | - | SW C21410 8:10 1F 6 A TIPO T SW C21170 8:40 3F 15 A TIPO T SW C21171 9:00 1F 15 A TIPO T TRF C21185 9:30 1F 1,0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 09:42:10
8268852 | 938849 | BOA23L13 | O21416 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:18 | 2024-06-18 14:35 | 8.28 | 1 | 9 | - | - 12:25 CAMBIA 2 FQ 12 T SW O21077 - 12:46 TF O21516 NORMAL ANTENA TIGO - 14:35 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O21416 - 15:05 TF O21383 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 15:45 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF O21271 - 17:01 TF O21224 SE LLAMA USUARIO E INFORMA SERVICIO NORMAL DESDE POR LA MAÑANA - NO SE ALCANZIO A REVSIAR TF O21172 Y O21372 ACOMETIDAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 17:50:12
8268951 | 938852 | SIO23L14 | O38807 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 09:44 | 2024-06-18 17:45 | 8.02 | 1 | 9 | - | En el TRF O38807 se usan 2 fusibles de 0.6A tipo Dual ( 1 fase fallada), se realiza poda de vegetación. en la SW O38818 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. Queda servicio normal. Nota: se desasocian de la ODO 938852 los reportes del TRF O38772 vereda Barcinal no fue posible atenderlos. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:02:56
8268957 | 938746 | PRO23L15 | O44777 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 11:31 | 2024-06-18 18:59 | 7.47 | 1 | 9 | - | VICTOR HUGO RIOS - JOSE ARNOLDO JIMENEZ - 10:20 CAMBIA 3 FQ 30 T SW DE REPTICION O44398 - UNA FASE POR FUERA - 10:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O44337 - 12:00 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O44342 - HAY UNA TORE DESPLOMADA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERVICIO - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS - SE REQUIERE UN TEMPLETE COMPLETO - AT INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44392 - 13:05 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION O44366 POR REPOSICION - NO HABIOA USUARIOS AFECTADOS - 17:00 TF O44344 NORM,AL - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR TRENZA REVENTDA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERCVICIO - SE REQUIERE GRUPO Y 100 METROS DE CABLE TRENZADO - 18:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O44314 - 18:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44777 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:14:06
8269109 | 938935 | NSA23L14 | E55205 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 07:37 | 2024-06-19 09:41 | 2.06 | 1 | 9 | - | Se acciona el autoprotegido del TRF E55205 a causa de lluvias en el sector,queda servicio normal, en el reporte del E55203 el servicio ya estaba normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 10:50:02
8269315 | 938974 | PRO23L15 | O44777 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 07:48 | 2024-06-19 14:41 | 6.88 | 1 | 9 | - | - 14:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44777 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 17:42:53
8269549 | 938051 | BOA23L14 | O22124 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-20 10:35 | 2024-06-20 17:21 | 6.76 | 1 | 9 | SE COMUNICA LIDER OSCAR HERRERA, INFORMA QUE SE ENCUENTRAN EN SITIO PERO SE VAN A REALIZAR ACTIVIDADES EN PROXIMIDAD, CUANDO SE TENGA MATERIAL ARRIMADO Y PROXIMIDAD REALIZADA, SE COMUNICAN PARA REALIZAR APERTURA DEL TRANSFORMADOR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 08:54:14<br><br> | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO LA CANCHA BOA23L14 - 10:35 A 17:20 APERTURA DE RANSFO O22124 - - HINCAR APOYO, INSTALAR RETENIDA Y PERCHAR, REUBICAR TRAMO DE RED SECUNDARIA Y CONSTRUIR TRAMO NUEVO EN TRIPLEX 2 ADEMAS SE DEBE REALIZAR PODA DE VEGETACION, ES DE ANOTAR QUE SE REQUIERE GRUPO DE FRIO Y PODA DIRECCION VDA LA CANCHA BALBOA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 19:26:31
8269583 | 939047 | SNA23L15 | E41527 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 10:01 | 2024-06-20 13:31 | 3.5 | 1 | 9 | 10:00 a 13:30 Se abre TR E41527, para realizar reparación. Se repara red y apoyo secundario fallado. Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 14:20:29<br><br> | ABREN TRF E41527 PARA REPARAR RED REVENTADA Y APOYO AVERIADO. ABREN SW E41513 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y FUSIBLE EN EL TRF E41516 EL CUAL QUEDO NORMAL A LAS 15:15 CON UN FUSE DE 3H. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 15:36:50
8269634 | 939046 | AGU23L14 | N42247 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 07:38 | 2024-06-20 14:45 | 7.12 | 1 | 9 | - | En la SW N42334 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T . En el TRF N42372 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En el TRF N42247 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-20 15:58:52
8269641 | 939034 | SCH23L12 | W17078 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 17:28 | 2024-06-20 13:30 | 44.03 | 1 | 9 | - | 2x0.4D en el W17078 causa vegetación en la red de baja tensión, en el momento de reponer rechazo por eso se usaron 2 fusibles Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-20 16:05:28
8269736 | 939044 | NSA23L14 | E55047 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 10:33 | 2024-06-20 11:20 | 0.78 | 1 | 9 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: SECCIONES DE REPETICION E55035 4FQ-30T(UNA FASE FALLADA) Y E550002 4FQ*15T(UNA FSE FALLADA. 16:40: CON APOYO DE MILLER LOPEZ, REPARAN ARCO SECUNDARIO REVENTADO EN EL E55332, 3 USUARIOS SIN SERVCICIO, UTILIZAN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:00:23
8269884 | 939172 | PSV23L13 | E62942 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 16:38 | 2024-06-21 11:11 | 42.55 | 5 | 9 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E62942 5 6 T 11:10; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-21 13:02:53
8269987 | 939185 | CHA23L14 | C12997 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 16:26 | 2024-06-21 17:14 | 0.8 | 1 | 9 | - | - 14:52 SE LLAMA A USUARIO TF C41192 E INFORMA YA MANDO A REPARAR CON PARTICULAR - 16:25 A 17:13 ABIERTO TF C12997 PARA REPARAR RED SECUNDARIA FASE LINEA ABIERTA REVENTADA - SE GASTAN 15 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - HACE CUENTA DE COBRO 36684 MEDIDOR 6677272322 - TF PARTICULAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 18:02:15 SE AJSUTA CAUSA YA QUE NO APLICA POR SER UNA FALLA EN NIVEL DE TENSION 2 Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-28 14:22:09
8270319 | 939313 | SIO23L13 | O37620 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:32 | 2024-06-22 11:43 | 5.18 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZAN SW O37622/O37034 SE NORMALIZA TRF O37618/O37620/O37697/O37701 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:15:58
8270964 | 939450 | AZA23L16 | M44493 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 17:44 | 2024-06-24 09:43 | 15.97 | 1 | 9 | - | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ALVARO IVAN PARADA - TF M44493 ABIERTO CON 1 FQ QUEMADO Y OTRO PORTA FQ PUENTEADO CON FQ 2.1 DUAL - CAMBIA 2 CAJAS PRIMARIAS - 2 DPS - Y BAJANTES PRIMARIAS EN ECOLOGICO NUMERO 2 MONOPOLAR - 09:42 CIERRA PORTA FQ TF M44493 - CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL - HACE CUENTA DE COBRO 29914 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 10:21:12
8270985 | 939422 | SUP23L14 | W65527 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-24 09:11 | 2024-06-24 14:01 | 4.83 | 1 | 9 | - | ABREN TRF W65527 PARA PODA ARBOL SOBRE LA RED, REUBICAR POSTE DE 8 MT, REPARAR TRAMO DE RED SECUNDARIA, INSTALAR VIENTO Y APLOMAR APOYO SECUNDARIO QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:17:08
8271060 | 939426 | AMA23L12 | W38008 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 10:05 | 2024-06-24 13:00 | 2.92 | 1 | 9 | 13:39: REPORTA SERGIO QUE YA CONFIRMO SERVICIO CON REPORTES DEL VERGEL, LA OLLETA Y SAN PEDRO(SE RETIRA DEL CTO PARTIDAS); PENDIENTES LOS REPORTES DE JUAN PEREZ QUE LOS ESTA REVISANDO URIEL ORLAY. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 13:46:27<br><br>12:35: SEERGIO CAMBIA UN FQ DE 0.6 DUAL Y UN PORTA-FUSIBLE EN TRF W30333<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 13:01:28<br><br>09:50: CAMBIAN UN FQ*30T EN SW W30103; NOTA: YA HABIAN PASADO POR ESA SW SIN DTECTAR FLLA YA QUE LA VELA NO CAYO, CUANDO VOLVIERON A PARAR REVISARON CON PERTIGA DETECTANDO FQ EN UNA FASE, LO CAMBIAN Y CONFIRMAN SERVICIO. CONTINUAN REVISANDO OTROS REPORTES DE OTROS SECTORES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 11:09:58<br><br>08:47: (LA ODO SE HIZO NOMBRE DE ALIRIO OSPINA PERO NOE SEL QUE ESTA HOY?, ESTA SERGIO CARVAJAL PERO NO APARECE EN LISTADO DE TECNICOS DE LAS ODOS PARA HACER EL CAMBIO CORRESPONDIENTE); INFORMA SERGIO QUE NO HA ENCONTRADO LA FALLA, ESTA EN LA SW W30057 Y ESTA NORMAL; REQUIERE APOYO DE URIEL OPRLAY PARA CONTINUAR REVISION; LE SOLICITE QUE REVISE RECO CUMULO 2 DE PARTIDAS 2AN12R02 YA QUE ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 09:18:36<br><br> | 13:58: URIEL FLOREZ REPORTA LOS ULTIMOS DATOS: 12:20: 2FQ*0.6 DUAL EN TRF W30269. 13:00: 1FQ*0.4 DUAL EN TRF W38008: CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:05:54
8271269 | 939524 | FLR23L12 | E50078 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 14:02 | 23.03 | 1 | 9 | - | se cambia 1fq de 1.6a en trf e50135 se recorre ramal secundario , se repara arcos secundarios y se ajustan bajantes del transformador , se gastan 2fq y conectores, nodo e50078, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 15:59:42
8271463 | 939697 | GTO23L12 | L21174 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 05:15 | 2024-06-26 10:41 | 5.43 | 1 | 9 | - | se cambia 1x6at sw l21174 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 10:50:20
8271614 | 939667 | BOA23L12 | O23016 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 20:18 | 2024-06-26 14:00 | 17.7 | 3 | 9 | - | 3x20T en el O23851 1x6T en el O23658 4x15T en el O23634 (1fase fallada) 2x10T en el O23016 Causa lluvias en el sector en el reporte del TRF O23564 se debe cambiar conector en acometida, se le pego con la pertiga y se normalizo, el casero informa que debe reportarle al dueño de la finca y volveria a llamar nuevamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 17:00:06
8271860 | 939816 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:29 | 2024-06-27 13:45 | 7.27 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E61764 SE NORMALIZAN TRFS E61753/E61763 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 13:59:15
8272285 | 939972 | NSA23L14 | E55047 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:13 | 2024-06-28 13:05 | 4.88 | 1 | 9 | - | E55412 11:28 1X12AT E55073 10:43 4X10AT 1 FASE E55047 13:05 1X0,4DUAL 1 VELA E55083 11:30 2X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 14:13:44
8272332 | 940016 | NRA23L13 | N11368 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 10:09 | 2024-06-28 15:15 | 5.1 | 1 | 9 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE TRAFO N11368 1 X 0, 4 DUAL 15:14 SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 16:17:19
8272392 | 939938 | SNA23L15 | E41537 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:48 | 2024-06-28 10:50 | 5.04 | 1 | 0 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272412 | 939991 | BOA23L12 | O23518 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-28 08:22 | 2024-06-28 18:19 | 9.95 | 1 | 9 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23515. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O23518. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23520. SE ENCONTRO NEUTRO REVENTADO ENTRE LOS NODOS O23516 AL O23519. SE REALIZA SWITCHEO AL CTO BOA23L12. SE ABRE SW O23619. SE CIERRA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA POR RETIRO DEL NEUTRO REVENTADO Y GENERO CORTOCIRCUITO. SE AISLA NEUTRO REVENTADO. SE CIERRA SW O23619. SE CIERRA CTO BOA23L12. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. PENDIENTE REPARAR NEUTRO REVENTADO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 19:54:10
8272470 | 939939 | SNA23L12 | E42155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:37 | 2024-06-28 18:21 | 11.72 | 1 | 0 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8272491 | 939086 | FLR23L15 | E51201 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-28 11:47 | 2024-06-28 15:18 | 3.52 | 1 | 9 | - | REALIZACIÓN DE CAMBIO DE TORRE POR POSTE DE 8 METROS QUE SE ENCUENTRA ENBALCONADA Y TEMPLETES MUY CERCA DE LA CASA, CAMBIO DE TRAMO DE RED ABIERTA POR CABLE TRENZADO SE DEBEN DEJAR LOS ARCOS ABIERTOS DE LOS DOS RAMALES QUE SALEN DEL APOYO NODO E51201 VEREDA SANTA MARTA FLORENCIA. NOTA: Se realiza labores sin novedad Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 22:27:48
8272914 | 940078 | DON23L14 | L11309 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-30 13:30 | 2024-06-30 17:30 | 4 | 1 | 9 | - | Informa el personal técnico que se abre el transformador L11309 para cambiar poste secundario doblado, se instala un apoyo en fibra de vidrio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 18:18:10
8224637 | 924310 | SLM23L13 | N35957 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 16:42 | 8.7 | 5 | 8 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO SLM23L13 2. APERTURA DE SECCIONE N35957 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD EDEMSA_N35687_N35689 SE DEBE ABRIR SECCIÓN N35957 POR SOLICITUD DE EDEMSA PARA DESENERGIZAR CRUCE DE LINEA ENTRE LOS NODOS N35687 Y N35689 SALAMINA VEREDA LA FLORIDA SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-12 18:02:07 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-13 11:22:57
8227434 | 925905 | IRR23L12 | C33720 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 13:37 | 2024-02-22 13:47 | 0.17 | 3 | 8 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN CORTACIRCUITOS DLE NODO C33700, SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW C33720 ENTRE LAS 13:36 A LAS 13:46, SE REPARA COLILLA VOLADA, Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:24:52<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 25T SW C33447 NORMAL A LAS 09:15, ACAUSADE RAMAS EN LA RED Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 11:13:38 SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN CORTACIRCUITOS DLE NODO C33700, SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW C33720 ENTRE LAS 13:36 A LAS 13:46, SE REPARA COLILLA VOLADA, Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:24:52 SW C33597 1X6T 15:00 TR C33597 1X1.3 DUAL 15:33 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-22 16:52:24
8221623 | 923662 | CHA23L16 | C14185 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-02 12:10 | 2024-02-02 12:25 | 0.25 | 1 | 8 | - | vda pradera, cto CHA23L16, tr C14185: hay secundario roto, se requiere cambiar apoyo y hacer poda; se abren arcos secundarios para 02 usuarios. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 13:07:21
8221714 | 923648 | AGU23L15 | N43625 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-01 16:33 | 2024-02-02 10:30 | 17.95 | 1 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N43625 2 1 H 10:30; Se retira vegetación, en contacto con la red secundaria. Se des entorcha red secundaria que estaba entorchada. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N43747. 12:45 se revisa torre y se encuentra que esta no tiene riesgo alguno. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N43661. Se visita al usuario y se encuentra sin servicio por ODO programada 922689. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-02 16:34:00
8221720 | 922044 | SCH23L12 | W17032 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-02 14:30 | 2024-02-02 15:05 | 0.58 | 1 | 8 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 16:26:24
8221742 | 923717 | BOA23L12 | O23605 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-02 11:55 | 2024-02-02 16:15 | 4.33 | 1 | 8 | - | SW O23605 2X6T EL PRIMERO LO RECHAZA Y EN REVISION SE ENCUENTRA OSO PEREZOSO HACIENDO PUENTE ENTRE LA LINEA Y LA ESTRUCTURA, EL CUAL ES RETIRADO. SE RETRAZA ESPERANDO QUE PASARA LA LLUVIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 17:08:17
8222318 | 923834 | PRA23L13 | 2PA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:17 | 2024-02-04 12:52 | 31.58 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49112 SE CAMBIA 3FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N49107, UNA FASE POR FUERA SE REVISA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PA13R02 CASTILLA BARTOLO ENCONTRANDOSE ABIERTO, SE REALIZA EL CIERRE MANUAL, EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION, SE DESCONOCE QUE GESTION HIZO DIEGO SOTO YA NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA ODO SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N49258 SSE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION N49145 SE CAMBIA 2FQ DE 15A T EN SECCION N49167 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49235 Y RECHAZA QUEMANDO FUSIBLE EN LA SECCION N49145, SE DEJA ABIERTA EN SU TOTALIDAD Y SE CAMBIA NUEVAMENTE 1FQ DE 25A T EN LA SECCION N49145, USUARIO DEL TRF PARTICULAR N49241 INDICA QUE OBSERVA UNA CAJA PRIMARIA REVENTADA Y QUE VA A TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE LE INFORMA QUE LA SECCION N49235 QUE LO ALIMENTA ESTA ABIERTA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:06:07
8222473 | 923829 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 12:11 | 4.89 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222482 | 923829 | FLR23L15 | E51227 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 13:11 | 2024-02-03 13:31 | 0.33 | 1 | 8 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222555 | 923914 | CHA23L15 | C13841 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 16:33 | 2024-02-04 13:11 | 20.64 | 1 | 8 | 17:45: LES RECHAZA FUSIBLE EN SW C13848 Y SACA CTO, SE DEJA ABIERATA SW Y SE NORMALIZA TO, VAN A REVISAR RAMALES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:57:41<br><br> | CHINCHINA , VDA EL ROSARIO, QUEDA LA SECCION C13841 ABIERTA POR GUADUAL SOBRE LAS LINEAS PRIMARIAS EL PERSONAL REALIZA PODA DE ALGUNAS PERO INDICAN QUE SON MUCHAS, EL DIA DE MAÑANA SE CONTINUARA CON LA LABOR CUANDO SE ENSAYO LA SECCION C13841 RECHAZO Y SACO EL CIRCUITO EL CUAL FUE NORMALIZADO POR ENSAYO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:07:21
8222573 | 923822 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:10 | 2024-02-03 16:11 | 9.02 | 1 | 0 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222688 | 923929 | CHA23L14 | C12126 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 19:23 | 2024-02-04 08:30 | 13.12 | 1 | 8 | - | 8+30: CAMBIA FQ EN TRF C12126, VERIFICA SERVICIO NORMAL. 11:10: TERMINA DE REVISAR TRF DE REPETIDORA EL CHUSCAL C12932, TODO SE ENCUENTRA NORMAL, USUARIOS DEL SECTOR TIENEN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 11:14:40
8222817 | 923987 | PRO23L13 | O43157 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 15:21 | 2024-02-04 17:59 | 2.63 | 1 | 8 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o43157 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-04 18:30:39
8223361 | 924154 | PSV23L13 | E62313 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 08:28 | 2024-02-06 10:25 | 1.95 | 1 | 8 | - | CAMBIA FQ EN SW, CONFIRMA SERVICIO. TRF E62289 CAMBIA FUSIBLE Y VUELVE A QUEMAR AL MOMENTO; REVISA HACE PODA Y VUELVE A NKRMALIZAR TRF CON FUSE DE 3H, EN TOTAL FUERON 3 DE 3H, EN ENSAYO Y PARA NORMALIZAR. NO ALCANZO AVER EL REPORTE DEL E62120 Y TAMPOCO LE ENTRO LAS LLAMADAS PARA INFORMARLE DE ESE REPORTE; QUEDA PARA MAÑANA MIERCOLES 07-02. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 17:34:06
8223632 | 924278 | PSV23L13 | E62313 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 06:51 | 2024-02-07 15:25 | 8.57 | 1 | 8 | - | 12:35: SE COMUNICA CON EL USURIO DEL E62120 PARA COORDINAR VISITA, ES EN LA ESC UELA Y EL USUSRIO QUE CONTESTO(UN PROFESOR) INFORMA QUE EN LA MAÑANA LES NORMALIZO EL SERVICIO UN PADRE DE FAMILIA QUIEN HIZO AJUSTE EN UN CABLE FLOJO. 9:30 A 15:25: ABRE SW E62313(TIENE UN FQ DE 6T) PARA UN SOLO TRF, EL E62315 PARA CAMBIO DE CONECTOR PIN DE PORCELANA EN ESTE TRAFO POR UN POSLINE Y, AL NORMALIZAR LE INSTALAAN EL FUSE DE 6T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-07 16:09:54
8223665 | 924339 | MLA23L13 | E24178 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 12:40 | 2024-02-07 15:15 | 2.58 | 1 | 8 | - | CAMBIO FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-07 18:33:06
8224051 | 923268 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 15:55 | 6.92 | 3 | 8 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-09 16:16:56
8224151 | 924548 | GTO23L13 | L22376 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 09:46 | 2024-02-09 12:09 | 2.38 | 1 | 8 | - | PODA DEL L22372 AL 279(AL PARECER ESTA ERA LA CAUSA DE LOS DIPSAROS DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE); PENDIENTE OTRA PODA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 15:02:14
8224226 | 924507 | CHA23L16 | C14185 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 17:24 | 2024-02-09 17:41 | 0.28 | 1 | 8 | - | - INSTALA 1 POSTE DE 8 METROS EN FIBRA DE VIDRIO - SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA - HACE PÓDA DE ARBOL QUE OCASIONO FALLA - 17:23 A 17:40 ABIERTO TF C14185 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 18:18:44
8224392 | 924645 | BUM23L12 | W10329 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 19:00 | 2024-02-10 12:16 | 17.26 | 1 | 8 | - | TR W10329 1 1.0 D 12:15 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 15:59:55
8224445 | 924699 | SNA23L15 | E41538 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-10 18:29 | 2024-02-10 19:15 | 0.77 | 1 | 8 | - | - 19:15 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41538 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:08:02
8224782 | 923409 | DOR23L14 | L16631 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 08:07 | 2024-02-12 16:30 | 8.39 | 7 | 8 | - | MANTENIMIENTO NIVEL 3 DESDE EL L16631 SE DEMORA CIERRE DEL SW PORQUE CUANDO ESTANBAN REALIZANDO CAMBIO DEL AISLAMIENTO, ENCONTRARON UNOS CORTACIRCUITOS EN MAL ESTADO EN EL NODO SW L16319 Y PROCEDIERON A CAMBIARLOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-12 17:15:43
8224899 | 924880 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 09:36 | 2024-02-13 10:43 | 1.13 | 2 | 0 | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR , DESPUES DE VARIOS DISPAROS EL RECONECTADO SE QUEDA ABIERTA, SE LE PASA INFORME A DANIEL GAMBOA QUIEN REALIZA RECORRIDO , SE ABRE LA SW L22261 SE ENSAYA RECONECTADOR ENTRANDO NORMAL . SIENDO LAS 14:15 EL PERSONAL DE REPARACIONES SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE PARA RETIRAR GUADUA A PARTIR DEL L22260<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:15:59<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION EN VARIOS PUNTOS DEL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22276. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22378 INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:40:11
8224956 | 924127 | BOA23L13 | O21271 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 13:48 | 2024-02-13 16:47 | 2.98 | 1 | 8 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO LA CELIA BOA23L13 2. APERTURA DE TRANSFO O21271 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD MESA ZONAL OBSERVACION REALIZAR CAMBIO DE RED ABIERTA POR TRENZA DUPLEX NUMERO DOS ADEMAS REALIZAR TALA DE YARUMO LA DUEÑA DEL PREDIO AUTORIZO. DIRECCION LA CELIA VDA LA MAQUINA SE RETRASA CIERRE DE LA ODO POR PROBLEMAS DE SEÑAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-13 18:11:25
8224959 | 924880 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 14:16 | 2024-02-13 14:32 | 0.26 | 2 | 8 | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR , DESPUES DE VARIOS DISPAROS EL RECONECTADO SE QUEDA ABIERTA, SE LE PASA INFORME A DANIEL GAMBOA QUIEN REALIZA RECORRIDO , SE ABRE LA SW L22261 SE ENSAYA RECONECTADOR ENTRANDO NORMAL . SIENDO LAS 14:15 EL PERSONAL DE REPARACIONES SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE PARA RETIRAR GUADUA A PARTIR DEL L22260<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:15:59<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION EN VARIOS PUNTOS DEL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22276. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22378 INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:40:11
8225231 | 925063 | MTT23L12 | W13060 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-14 09:03 | 2024-02-14 11:31 | 2.46 | 1 | 8 | - | Se cambia fusible quemado en el transformador W13060 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentran líneas entorchadas por vegetación, se hace poda y se normaliza el transformador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 11:43:29
8225315 | 924347 | MAZ23L13 | E32958 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-14 15:01 | 2024-02-14 15:45 | 0.74 | 1 | 8 | - | ODO CUMPLIDA toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA SAN ROQUE BAJO SAN ROQUE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 15:56:24
8225323 | 925022 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:02 | 2024-02-14 12:36 | 5.56 | 1 | 0 | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51425 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:08:26<br><br> | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51426 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:28:47 FLR23L15 TRANSFORMADOR E51433 ¦ Dir.:VD AMARGARITAS T3 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:49:51
8225348 | 925071 | SLM23L13 | N35957 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 10:20 | 2024-02-14 16:01 | 5.68 | 5 | 8 | - | SE CAMBIA 1 FQ 10T EN SW N35957. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EN TR N35091 USUARIO INFORMA QUE TIENE FALLA EN LOS TACOS DE SU CASA, SE LE INFORMA QUE DEBE REVISAR Y REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-14 16:49:22
8225960 | 925318 | CHA23L15 | C13843 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-16 08:53 | 2024-02-16 12:45 | 3.87 | 1 | 8 | - | - RETIRA HJA DE PALMA SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA DESNUDA - HACE PODA DE ARBOL MATARATON - 12:45 CAMBIA 2 FQ 0.6 DAL TF C13843 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 14:28:47
8226014 | 924375 | DDO23L14 | W65797 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-16 08:11 | 2024-02-16 08:50 | 0.65 | 1 | 8 | - | Se toma muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. PLAN DE LOS MONOS VDA. ECHANDIA VDA LA LOMA VDA. CABRAS (EL COFRE) VDA. LA CUCHILLA Tranformadores: W65797 W65802 W65823 W65838 W65890 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 17:24:24
8226059 | 925368 | AMA23L16 | W30006 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-16 15:55 | 2024-02-16 17:11 | 1.27 | 1 | 8 | - | Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. TR W30006 2 0.4 D 17:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 21:30:20
8226443 | 924913 | AMR23L13 | C30504 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 09:25 | 2024-02-19 18:46 | 9.35 | 2 | 8 | - | SE REUBICA LÍNEA PRIMARIA, SE PASAN VARILLAS DE ANCLAJE A RETENIDAS, SE INSTALO VELA NUEVA DEBIDO A QUE NO CSABA EN LA CARCASA DEL CORTACIRCUITO. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-19 19:34:07
8226486 | 925520 | LMC23L12 | N32059 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-02-18 19:59 | 2024-02-21 18:45 | 70.76 | 2 | 8 | INFORMA EL TECNICO JULIAN PATIÑO QUE NO SE ALCANZO A TERMINAR LA ACTIVIDAD HOY, SOLO SE ALCANZO HACER HUECO PARA POSTE, DEBIDO A QUE EL TERRENO ESTA MUY DURO Y ES COMPLEJO REALIZAR LOS HUECOS, QUEDA PENDIENTE CONTINUAR Y TERMINAR LA ACTIVIDAD, QUEDA LA SW N32059 ABIERTA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 18:24:21<br><br>QUEDA ABIERTO SW N32059 POR 2 TORRES PRIMARIAS CAIDAS A CAUSA DEL VENDAVAL QUE SE PRESENTO EN EL SECTOR EN LOS ULTIMOS DIAS Y OTRO APOYO EN RIEL DOBLADO. QUEDAN 2 TRF AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPOS DE MTTO PARA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 12:02:39<br><br>RUBEN DARIO VDA EL TAMBOR EL HIGUERON 3137939761 3137939761 FALTA SERVICIO EN INSTALACION LA MERCED LMC23L12 W70050 W70051, EL USUARIO LLAMO CON CUENTA SAC ERRADA, NODO DE LA FALLA W32065<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 11:54:45<br><br> | INFORMA EL TECNICO JULIAN PATIÑO QUE NO SE ALCANZO A TERMINAR LA ACTIVIDAD HOY, SOLO SE ALCANZO HACER HUECO PARA POSTE, DEBIDO A QUE EL TERRENO ESTA MUY DURO Y ES COMPLEJO REALIZAR LOS HUECOS, QUEDA PENDIENTE CONTINUAR Y TERMINAR LA ACTIVIDAD, QUEDA LA SW N32059 ABIERTA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 18:24:21 SE ATIENDE PTE EL DIA 2022024 CON ODO 925607 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-20 14:53:15
8226546 | 925510 | PRO23L15 | O44339 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-18 19:43 | 2024-02-19 11:23 | 15.67 | 1 | 8 | - | PRO23L15 TRANSFORMADOR O44339 ¦ Dir.:STA MARGARITA 1F 0,6 DUAL , RECHAZA SE RECORRE Y SE DESENTROCHAN REDES , SE RETIRA BRAZO DE ARBOL SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-19 13:34:45
8226548 | 925549 | IRR23L13 | C34115 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-19 09:32 | 2024-02-19 16:09 | 6.62 | 1 | 8 | - | SE ACCIONA RECLOSE DE TRAFO C34115 A LAS 12:51 Y RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA RAMAL BT EN CORTO, SE DESCONETA Y SE ACCIONA RECLOSE NUEVAMENTE Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 16:09 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-19 16:52:13
8226563 | 925515 | FIL23L13 | N21748 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-19 07:14 | 2024-02-19 13:31 | 6.29 | 1 | 8 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N21748. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N21748. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 14:49:05
8226808 | 925616 | SCH23L12 | W17269 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 10:01 | 2024-02-20 12:21 | 2.33 | 1 | 8 | - | se abre transformador W17269 desde las 10:00 a las 12:20 para retirar árbol sobre red secundaria trenzada, la cual se encontraba en corto por la tensión ejercida por el árbol, no se quema fusible por distancia de la falla con respecto al transformador, se finaliza y se confirma servicio normal. en la sección W17066 se cambia 1 fusible de 3A tipo H, se hace validación del fusible coordinado en sistema y se le hace la observación a la persona que tiene asignada la orden el cual manifiesta que en la zona no se cuenta con señal para realizar validación y cambia el fusible de acuerdo a la capacidad del encontrado en la sección. se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-20 15:29:44
8226893 | 925668 | PSV23L13 | E62313 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 11:35 | 2024-02-20 15:41 | 4.09 | 1 | 8 | - | Entre los nodos E62316 al E62315 se encuentra árbol sobre red, se retira con ayuda de la comunidad. En la SW E62313 se usan 3 fusibles de 6a tipo T ( 1 fusible por rechazo). Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:51:38
8227101 | 925728 | PSV23L15 | E61659 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 13:37 | 2024-02-21 13:00 | 23.39 | 1 | 8 | - | se retiran guaduas de la red secundaria nodo e61659 se normaliza servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-21 13:50:28
8227457 | 925961 | MTT23L12 | W13060 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 12:32 | 2024-02-22 14:36 | 2.07 | 1 | 8 | - | en el transformador W13060 se repone fusible de 1.6 tipo dual, se retira vegetación en red secundaria y se normaliza servicio. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-22 16:58:40
8227672 | 926038 | SNA23L12 | E42178 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 09:18 | 2024-02-23 12:21 | 3.05 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF E42178 SE REALIZA PODA DE VEGETACION Y SE ACCIONA RECLOSED SW DE REPETICION E42300 SE REPONEN 2 FQ DE 12 A T SECCION NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-23 16:06:48
8227913 | 926203 | AMA23L12 | W30238 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 11:58 | 2024-02-25 13:55 | 1.95 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W30238 NORMAL A LAS 13:55, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 13:58:44
8227934 | 926202 | FIL23L13 | N21233 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 06:54 | 2024-02-25 14:43 | 7.82 | 2 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N21323 NORMAL A LAS 14:42, SE VERIFICA SERVICIO CON USUARIO DEL TRAFO N21867, LOS DEMÁS USUARIO NO CONTESTAN LOS NÚMEROS REPORTADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 15:25:38
8228456 | 926349 | FLR23L15 | E51233 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-27 13:25 | 2024-02-27 13:50 | 0.42 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW E51233 ENTRE LAS 13:25 A LAS 13:50, PARA REALIZAR CAMBIO DE CORTACIRCUITO EN TRAFO E51233, SE CAMBIO FUSIBLE EN TRAFO 1 X 2H TRAFO E51233, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 15:45:18
8228572 | 925986 | AMA23L15 | W33033 | TFD | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-02-28 13:07 | 2024-02-28 15:00 | 1.89 | 1 | 8 | - | Apertura y cierre de transformador circuito ANSERMA_EL HORRO, municipio de ANSERMA; para realizar adecuaciones de CTs por polaridad invertida y se cambian CTs. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 15:22:14
8228591 | 926438 | VCT23L13 | E12279 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-28 09:22 | 2024-02-28 12:57 | 3.58 | 1 | 8 | E12169 SE REALIZA PODA DE VEGETACION Y RETIRO DE GUADUA EN RED SECUNDARIA SIN MANIOBRAS 12:15<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-28 13:22:03<br><br> | E12169 PODA DE VEGETACION Y RETIRO DE GUADUA DE LA RED. TRAFO E12181 2X2H 11:40 DESPUES DE HACER PODA SW E12279 1X6T 12:57 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-28 14:19:18
8228772 | 926584 | NSA23L12 | L13300 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-29 06:06 | 2024-02-29 09:30 | 3.41 | 1 | 8 | - | TRAFO L13300 1X0.4 DUAL 09:30 DAÑO OCASIONADO POR ZARIGUELLA EN LA RED. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-29 11:15:52
8228814 | 925650 | CHA23L14 | C12493 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-29 14:13 | 2024-02-29 16:50 | 2.63 | 1 | 8 | - | TRAFO C12493 DIRECCION VDA LA BATEA FCA BUENOS AIRES VILLA MARIA DESCRIPCION : SE DEBE DERSHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO RIO CLARO PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO C12493 PARA REALIZAR PODA EN RED SECUNDARIA NOTA LLAMAR A LOS USUARIOS UN DIA ANTES PARA QUE LOS GUEN CON LA LLEGADA O LLAMAR A JORGE ACEVEDO TELEF. 3108367177 PARA QUE LES EXPLIQUE LA MANIOBRA DEL TRAFO Y LA LLEGADA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-29 17:46:27
8228842 | 926638 | RIO23L15 | W64299 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-29 13:22 | 2024-02-29 16:40 | 3.29 | 1 | 8 | - | En el TRF W64299 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual a las 15:15 pero rechaza, en recorrido se encuentra en terminal de línea redes juntas por vegetación, se retira y se acciona el autoprotegido del transformador quedando servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 18:27:22
8215552 | 920607 | MAZ23L13 | E32924 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 13:21 | 2024-01-03 12:05 | 22.73 | 1 | 8 | - | En la SW E32924 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-03 12:29:03
8215801 | 920806 | VBO23L14 | W36367 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 16:33 | 2024-01-04 18:29 | 1.95 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW W36367. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR W36375. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-04 19:07:39
8215915 | 920866 | BUM23L12 | W10555 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-05 11:40 | 2024-01-05 14:31 | 2.85 | 3 | 8 | - | UN AVE SE POSO SOBRE LA RED QUEMANDO FUSIBLE EN LA SW W10555 EL CULA QUEDA NORMAL A LAS 14:30 CON UN FUSE DE 12T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 14:50:26
8216063 | 920911 | AGU23L15 | N43587 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 09:06 | 2024-01-06 11:50 | 2.73 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF N43587 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL, Y SE PODA VEGFETACION SOBRE EL TRF Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 14:34:37
8216177 | 920963 | INS23L12 | C21148 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-07 08:01 | 2024-01-07 09:55 | 1.9 | 2 | 8 | - | SW C21148 1X6T 09:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-07 10:38:47
8216239 | 920062 | SCH23L12 | W17239 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-07 11:30 | 2024-01-07 12:30 | 1 | 1 | 8 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA CARREMA T2 CARREMA T1 VEREDA CARREMA transformadores: W17239 W17240 W17340 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-07 17:09:27
8216343 | 921015 | PSV23L13 | E62075 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 09:18 | 2024-01-08 12:40 | 3.37 | 1 | 8 | - | E62075 1F 3 A tipo H 12:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-08 17:18:01
8216506 | 921134 | SUP23L15 | W66065 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-09 13:43 | 2024-01-09 15:05 | 1.36 | 1 | 8 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W66065 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 17:40:49
8216587 | 920592 | BOL23L12 | E61790 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 10:27 | 2024-01-10 16:19 | 5.87 | 1 | 8 | - | PQT 10718051 OBSERVACION INSTALADA DE VIENTOS Y APLOMADA DE TORRES, RETEMPLE DE RED Y ORGANIZADA DE LOS TERMINALES Y EMPLAMES DE RED ABIERTA Y DESNUDA SECUNDARIA EN LA VEREDA LA PALMA LAS PALOMAS, NODO E61790 DIRECCION PENSILVANIA demora en cierre de tr e61790 es porque el terreno estaba muy complicado para hacer huecos, tenia muchas piedras. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 16:22:18
8216806 | 921316 | CHA23L15 | C13848 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 08:30 | 2024-01-11 10:21 | 1.84 | 5 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C13857. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C13848. SE REALIZA INSPECCION, SE ENCONTRO DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, SE AISLO Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENRGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-11 12:06:12
8216818 | 921311 | PRA23L13 | N49123 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-11 09:20 | 2024-01-11 13:21 | 4.02 | 1 | 8 | - | se reoara linea secundaria reventada n49123 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-11 14:41:10
8216892 | 921370 | FIL23L13 | N21491 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 15:00 | 2024-01-11 17:41 | 2.68 | 1 | 8 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR N21491 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-11 18:01:55
8216896 | 921339 | CHA23L14 | C12993 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-11 13:36 | 2024-01-11 13:50 | 0.24 | 1 | 8 | - | En la SW C12978 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. En el nodo C12993 se realiza conexión de línea secundaria y se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual que ese daño al operar el equipo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 18:03:59
8216917 | 921387 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-11 21:52 | 2024-01-12 12:31 | 14.65 | 5 | 0 | - 21:52 DISPARA AMR23L12 KM 41 - 21:54:04 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA AR3 - SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - DISP FASE T - 21:54 A 21:57 ABIERTO 2AM12R01 - 22:35:33 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA - SE LLAMA A AT ALEXANDER MURILLO SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING LUZ ADRIAN - QUEDA CIRCUITO INDISPONIBLE - PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-12 06:17:45<br><br> | - 21:52 DISPARA AMR23L12 KM 41 - 21:54:04 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA AR3 - SEÑAL DISP 50 ETAPA 1 - DISP FASE T - 21:54 A 21:57 ABIERTO 2AM12R01 - 22:35:33 CERRADO AMR23L12 KM 41 RECHAZA - SE LLAMA A AT ALEXANDER MURILLO SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING LUZ ADRIAN - QUEDA CIRCUITO INDISPONIBLE - PARA RECORRER EN DIA. 06:30 12/01/2324 SE REALIZA APERTURA DE LA SW C31688. 06:44 SE CIERRA CTO AMR23L12 12:30 SE CIERRA SW C31688 14:03 SE ABRE ITX 2AM2IR21 14:05 SE CIERRA SW C32096 DEJANDO CTO EN TOPOLOGÍA NORMAL. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 15:44:08
8216931 | 921394 | DOR23L14 | L16631 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 06:13 | 2024-01-12 07:51 | 1.63 | 7 | 8 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L16631 CON 7 FUSIBLES DE 30 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-12 08:25:25
8216952 | 921416 | BUM23L12 | W10555 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 09:21 | 2024-01-12 10:21 | 0.99 | 3 | 8 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-12 10:40:30
8216976 | 921412 | DOR23L14 | L16631 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-12 09:25 | 2024-01-12 11:15 | 1.83 | 7 | 8 | - | SE ABRE SW L16631 PARA REALIZAR RECORRIDO A RAMAL PRIMARIO, SE ENCUENTRA EN EL NODO L16616 FIBRA OPTICA CON ACERCAMIENTO A LA RED PRIMARIA SE AISLA Y SE CONTINUA REVISION Y A PARTIR DEL NODO L16752 SE REALIZA PODA DE ARBOL Q ESTABA SOBRE LA RED PRIMARIA, SE PROCEDE A NORMALIZAR SW L16631 CON 6 FUSIBLE DE 30 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-12 11:33:59
8217254 | 921505 | HER23L13 | D21042 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 08:37 | 2024-01-13 09:31 | 0.9 | 1 | 8 | - | SE CAMBIA 1X0.4DUAL TRA D21042 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 09:57:56
8217346 | 920636 | SCH23L12 | W17162 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-13 11:21 | 2024-01-13 12:10 | 0.82 | 1 | 8 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 15:27:27
8217366 | 921528 | HER23L14 | D22073 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 15:30 | 2024-01-13 15:50 | 0.33 | 1 | 8 | - | D22026 SE ABRIO EL TRANSFORMADOR PARA AJUSTAR BAJANTES SECUNDARIOAS DEL TRAFO POR OSCILACIONES EN EL VOLTAJES QUEDANDO TODO NORMAL SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR D22073 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 16:38:38
8217382 | 921496 | PSV23L13 | E62313 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 07:09 | 2024-01-13 10:10 | 3.02 | 1 | 8 | - | se retira rama de la red primaria, nodo e62313 en nodo e62034 se des entorchan redes secundarias servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 17:36:25
8217473 | 921577 | BUM23L12 | W10567 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-14 08:15 | 2024-01-14 09:40 | 1.42 | 1 | 8 | - | SE RETIRA ZARIGUEYA Y SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR W10567 SE REPONEN 1X12AT SW CFR W10463(10:50) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 10:56:17
8217834 | 921741 | RIO23L16 | W52005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 09:07 | 2024-01-16 10:40 | 25.56 | 1 | 8 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W52005 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-16 13:59:17
8217845 | 921808 | AMR23L14 | C31876 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 10:30 | 2024-01-16 14:30 | 4 | 2 | 8 | - | CAMBIAN 2FQ*6T EN SW C31876 QUEDANDO NORMAL A LAS 14:30 Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-16 14:55:29
8218289 | 922036 | ROS23L16 | D16486 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-18 09:32 | 2024-01-18 10:06 | 0.56 | 1 | 8 | - | ROS23L16 TRF D16486 10:05 2F 1,6 DUAL -TORTOLA CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-18 11:59:16
8218463 | 921255 | MTT23L12 | W13060 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 08:06 | 2024-01-19 13:21 | 5.25 | 1 | 8 | INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE SE DEMORAN LAS LABORES PORQUE LA MOTOSIERRA FALLO DURANTE LAS LABORES Y TUVIERON QUE CONTINUAR LA TALA DE LOS ARBOLES CON MACHETES.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-19 11:33:22<br><br> | INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE SE DEMORAN LAS LABORES PORQUE LA MOTOSIERRA FALLO DURANTE LAS LABORES Y TUVIERON QUE CONTINUAR LA TALA DE LOS ARBOLES CON MACHETES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-19 13:22:13
8218506 | 922131 | BEO23L12 | L20081 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-19 08:44 | 2024-01-19 09:41 | 0.95 | 1 | 8 | - | se normaliza servicio en sector se retira zarigueya de tr l20081 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 10:14:09
8218644 | 921047 | SIO23L14 | O38838 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 10:20 | 2024-01-19 16:30 | 6.17 | 1 | 8 | - | actividades REALIZAR REMPLAZO DE 2 TORRES SECUNDARIAS DE POCA ALTURA POR POSTES METÁLICOS (INSTALAR NETAMENTE METALICO POR POSIBLE QUEMAS EN TERRENO POR SER MALEZA), REMPLAZAR TRAMO CORTO DE RED DESNUDA POR TRIPLEX 2, EL TRAFO ESTA POR UN LADO DE LA VEREDA, Y EL PUNTO DE LA LABOR POR OTRO LADO EN LA VÍA A VDA LA LINDA. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-19 16:42:54
8218755 | 922268 | CHA23L17 | C40006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 10:58 | 2024-01-20 11:00 | 0.04 | 2 | 8 | - | - EN RECORRIDO ODO 922236 ENCUENTRA FQ QUEMADO EN SW C40006 - NO HAY REPORTES EN SGO - 11:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C40006 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-20 12:06:48
8219073 | 922350 | NSA23L14 | E55569 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 07:06 | 2024-01-24 16:41 | 57.59 | 3 | 0 | - | - 08:35 RECAHAZA 4 FQ 15 T SW DE REPETICION E55569 MONOFASICA- 10:20 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION E55569 - UNA FASE POR FUERA - 10:15 A 17:15ABIERTA SW E55412 - 16:35 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS RAMAL ENTRE NODO E55461 A E55463 - EN VISOR ESTE RAMAL SALE DE E55462 A E55463 - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 65497 - QUEDA RAMAL INDISPONIBLE - QUEDAN 9 TF SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 19:33:57
8219196 | 922430 | RIO23L16 | W52225 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-22 14:30 | 2024-01-22 17:10 | 2.67 | 1 | 8 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W52225 CAUSA AVE EN LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-22 18:43:23
8219544 | 922641 | BOL23L12 | E61926 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-23 17:03 | 2024-01-24 11:46 | 18.72 | 1 | 8 | - | TRAFO E61926 1X2H 11:45 Y SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA ABIERTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-24 12:59:00
8219548 | 921783 | SUP23L13 | W65724 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-24 12:15 | 2024-01-24 13:20 | 1.08 | 1 | 8 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. CAMACHO Transformadores: W65724 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-24 14:49:05
8219557 | 922655 | COL23L12 | N47043 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 06:12 | 2024-01-24 11:40 | 5.46 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ 10H EN TR N47043. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N47051. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 14:44:01
8219878 | 922953 | AMR23L13 | C30028 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-26 06:51 | 2024-01-26 08:10 | 1.32 | 3 | 8 | - | SE NORMALIZA SW C30028 SE DESENTORCHA LINEA PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 08:34:03
8219923 | 922949 | SUP23L15 | W66065 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 10:00 | 1.5 | 1 | 8 | - | SE ABRE TRF W66065 PARA AJUSTAR BORNE SECUNDARIO FLOJO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-26 11:16:35
8219946 | 922969 | MAZ23L13 | E31055 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-26 07:11 | 2024-01-26 09:31 | 2.33 | 2 | 0 | - | TRAFO E31557 1X3H 11:30 SW E31055 2X6T 09:31 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-26 12:54:43
8219973 | 923007 | CHA23L14 | C12493 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-26 11:31 | 2024-01-26 14:31 | 3 | 1 | 8 | - | se realiza poda en red secundaria , las ramas estaban sobre la red y las juntaban nodo c12493 servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-26 16:36:14
8219985 | 922985 | MAR23L13 | C25636 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-26 13:36 | 2024-01-26 13:50 | 0.24 | 1 | 8 | - | Informa el personal técnico que se abre la sección C25636 para realizar poda de árbol haciendo contacto con la red primaria, nodo C25638, también estaba haciendo contacto con red secundaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-26 16:56:41
8220086 | 923066 | AMR23L13 | C30028 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-27 10:10 | 2024-01-27 12:41 | 2.51 | 3 | 8 | - | SE EVIDENCIA EN EL APOYO C30028 LINEA PRIMARIA DESTEMPLADA CASI TOCANDO LA OTRA FASE, CUANDO VENTEA HACE CORTO Y QUEMA FUSIBLE EN LA SW C30028. SE ABRE EN SU TOTALIDAD LA SW C30028 Y SE DA TEMPLE A LA RED PRIMARIA, SE CAMBIA 2FQ 25T EN ESTA SW. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 13:35:22
8220969 | 920210 | ESM23L12 | C29001 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 08:36 | 2024-01-31 09:40 | 1.07 | 7 | 8 | - | Se realizara cambio de las celdas de Media Tensión de los Servicios Auxiliares de la Esmeralda. Para esta actividad se requiere desenergizar el circuito INS 23L14 el cual alimenta los servicios auxiliares de la Esmeralda. ODO EJECUTADA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-02 05:42:04 se agregan maniobras faltanes de esta orden la orden sufre retrasos por las mismas actividades propuestas Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 10:38:11
8221012 | 923369 | BEL23L12 | O11137 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 09:41 | 2024-01-31 11:51 | 2.17 | 3 | 8 | se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40<br><br>maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:51:33<br><br> | nodo o11058: se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40 maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100 se normaliza servicio en sectores afectados. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 14:03:13
8221078 | 923429 | VMA23L16 | C12460 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 12:24 | 2024-01-31 16:00 | 3.6 | 1 | 8 | - | En el TRF C12460 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 18:05:12
8221157 | 923440 | PRA23L13 | N49166 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-31 10:35 | 2024-01-31 16:40 | 6.08 | 1 | 8 | - | TRAFO N49166 2X1 H 16:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 20:55:17
8220398 | 923210 | DOR23L14 | L16631 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 14:20 | 2024-01-29 15:28 | 1.13 | 7 | 8 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L16631 CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T UNA FASE SIN TENSION EL MECANISMO ESTA MALO Y NO HACE LA REPOSICION DEL FUSIBLE SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-29 15:44:06
8229639 | 926961 | FIL23L13 | N11613 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-03 12:45 | 2024-03-03 13:35 | 0.83 | 1 | 8 | - | vda las camelias , cto fil23l13, tr n11613: tramo de secundario roto por corto, se abren arcos para 01 vivienda. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-03 13:58:38
8229647 | 926972 | AMR23L12 | C32277 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-03 09:43 | 2024-03-03 12:06 | 2.37 | 3 | 8 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW C32277 SE RETIRA AVE QUEMADA DE LA CAJA PRIMARIA DEL TRF. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 14:27:38
8229783 | 927019 | BUM23L12 | W10390 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-04 07:29 | 2024-03-04 08:56 | 1.45 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF W10390 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL, AVE SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-04 11:17:03
8229898 | 927015 | PSV23L13 | E62387 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 07:04 | 2024-03-04 14:55 | 7.86 | 1 | 12 | SE CAMBIA 6FQ DE 6A T EN SECCION E62387, DOS FASES POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62225 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62386 15:00 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION DE REPETICION E62402 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62386 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62406<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:46:01<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62278 PENSILVANIA,VDA EL VERDAL, TRF E62278, LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION E62343 PARA REALIZAR REPARACION DE PASE FLOJO REVENTADO EN EL NODO E62386 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E62253 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62388<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:35:27<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:47:54
8229982 | 926469 | AZU23L15 | N23777 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 08:01 | 2024-03-05 12:00 | 3.99 | 1 | 8 | - | TRANSFORMADOR N23777 PARA BAJAR DOS RAMALES SECUNDARIOS TRENZADOS PARA LA SOLICITANTE TALAR DOS ARBOLES DE NOGAL QUE ESTAN AMENAZANDO CON CAER ENCIMA DE ELLOS, LA SEÑORA PIDE EL FAVOR MIRAR LA POSIBILIDAD DE PROGRAMAR EN MENGUANTE, NOTA: LLAMAR A LA SOLICITANTE CON BUENA ANTICIPACION PARA ELLA CORDINAR CON AL PERSONA QUE VA A HACER LA TALA VDA. AMOLADORA PEQUEÑA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-05 12:06:38
8230013 | 926271 | QHI23L12 | W42052 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-05 09:35 | 2024-03-05 11:30 | 1.92 | 1 | 8 | - | Se realiza apertura y cierre de transformador en el Nodo W42052 del municipio de Anserma para realizar instalación de macro-medidor. Actividad ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-05 11:38:39
8230041 | 927118 | SCH23L12 | W17094 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 06:14 | 2024-03-05 12:16 | 6.03 | 1 | 8 | - | En el TRF W17094 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-05 12:31:27
8230304 | 927246 | FIL23L13 | N11613 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-06 09:51 | 2024-03-06 15:31 | 5.66 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N11613 ENTRE LAS 09:50 A LAS 15:30 CON EL FIN DE REPARA LINEA BT REVENTADA, ADICIONAL SE REALIZÓ VARIANTE DE RED BT CON EL FIN DE ALEJARLA DE LA VEGETACIÓN Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 16:28:18
8230345 | 927247 | BOL23L12 | E61843 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 06:06 | 2024-03-06 15:25 | 9.32 | 3 | 8 | - | - 11:00 CAMBIA 3 FQ 3 H TF E61951 - ESTABA LLOVIENDO - QUEDA UNA FASE SINSERVICIO - 13:53 A 13:59 ABIERTO 2BO12R01 HIGUERON POR SEGURIDAD POR CAJA PRIMARIA FLOJA TF E61951 Y CAMBIAR FQ - 13:55 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E61951 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE CAJA PRIAMRIA FLOJA -AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 15:25 CAMABIA 1PORTA FQ QUEMADO Y 1 FQ 100 TIPO PUNET SW E61843 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 18:58:52
8230598 | 38288 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:05 | 2024-03-07 21:06 | 0.01 | 5 | 8 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230600 | 38288 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:09 | 2024-03-07 21:10 | 0.01 | 5 | 8 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230602 | 38288 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:10 | 2024-03-07 21:11 | 0.02 | 5 | 8 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230604 | 38288 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 21:12 | 2024-03-07 21:13 | 0.02 | 5 | 8 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230632 | 927486 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 21:52 | 2024-03-08 12:00 | 14.13 | 5 | 0 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8230679 | 927495 | VBO23L14 | W36414 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-08 07:51 | 2024-03-09 15:31 | 31.67 | 1 | 8 | - | VDA EL CAIRO FCA LA PERLA / TRF W36414 EL TECNICO REALIZA REVISION Y ENCUENTRA TRF CON BORNES SECUNDARIOS REVENTADOS POR TENSION DE LA RED SECUNDARIA. EL TECNICO REALIZA APERTURA DEL TRF, TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. QUEDAN 9 VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-08 08:16:43
8230696 | 927500 | DOR23L15 | L17097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 06:44 | 2024-03-08 08:01 | 1.28 | 7 | 8 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 20 T SW L17097 - 08:10 CAMBIA 1 FQ 20 T SW L17377 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 09:43:46
8230707 | 927497 | SNA23L15 | E41597 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 06:41 | 2024-03-08 08:20 | 1.65 | 1 | 8 | se cambia 1fq de 6a t en seccion e41743<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:47:46<br><br>se cambia 2fq de 0.6a en trf e41735 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 14:50:59<br><br>NOVIER A. QUICENO 08:20 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41597 GERMAN ALONSO HENAO - 09:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41621<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 10:43:06<br><br> | ver notas en bitacora de ejecutandose, se presenta fuerte tormente electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:49:24
8231434 | 927799 | ENE23L14 | M62085 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 16:47 | 2024-03-11 17:20 | 0.55 | 2 | 8 | Se realiza apertura total de la SW M62085 para hacer corte visible y personal retirar templete pegado de línea fase en el nodo M62092. Se encuentra 1 fusible quemado y el otro fusible se caño al abrir el porta-fusible. Se cambian 2 fusibles de 15A tipo T en la Sección M62085.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 17:36:47<br><br> | Se realiza apertura total de la SW M62085 para hacer corte visible y personal retirar templete pegado de línea fase en el nodo M62092. Se encuentra 1 fusible quemado y el otro fusible se caño al abrir el porta-fusible. Se cambian 2 fusibles de 15A tipo T en la Sección M62085. En el TRF M62092 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:24:27
8232154 | 38319 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 21:14 | 2024-03-12 21:14 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232156 | 38319 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 21:14 | 2024-03-12 21:15 | 0.02 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232158 | 38319 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 21:19 | 2024-03-12 21:21 | 0.03 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232160 | 38327 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 21:23 | 2024-03-12 21:27 | 0.06 | 5 | 8 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ensayo, se viene presentando multiples reportes del dicho reconectador, normalizando por ar, se envia correo para que recorran ramal en busca de la falla
8232162 | 38319 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 21:58 | 2024-03-12 21:58 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232169 | 38319 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 22:37 | 2024-03-12 22:38 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232171 | 38319 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 22:41 | 2024-03-12 22:42 | 0.02 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232287 | 38329 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 13:28 | 2024-03-13 13:28 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8232504 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-15 09:20 | 28.17 | 1 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232548 | 38336 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:03 | 2024-03-14 08:04 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8232563 | 927178 | MGT23L12 | C31805 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-14 08:51 | 2024-03-14 15:01 | 6.17 | 2 | 8 | - | SE CAMBIA TRAMO DE RED PRIMARIA EN CABLE ACSR 2 UNA FASE LA CUAL PASA POR EL MEDIO ESPECIE ARBOREA GUADUAS INTERFIERE CON LA PRESTACION SERVICIO ENERGIA ENTRE LOS NODOS C31671 _C31672_C31830 TRAMO DE 310 MTROS. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 15:26:30
8232788 | 928072 | COL23L12 | N47062 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-13 19:29 | 2024-03-14 13:09 | 17.66 | 1 | 8 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232882 | 927232 | BOA23L13 | O21169 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-15 07:31 | 2024-03-15 13:21 | 5.84 | 1 | 8 | SE ENCUENTRA TRAMO DE RED EN MAL ESTADO, SE SOLICTÓ A JAVIER HERRERA TENER RETRASOS A LA HORA PROGRAMADA PARA CERRAR TRAFO CON EL FIN DE EVITAR FUTURO RIESGO DE CAIDA DE TRAMO EN MAL ESTADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-15 12:48:50<br><br> | SE REALIZÓ REMPLAZO DE RED DESNUDA POR TRIPLEX 2 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-15 14:05:44
8232935 | 38342 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 11:49 | 2024-03-15 11:49 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8232988 | 928235 | PSV23L13 | E62186 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 13:04 | 2024-03-15 13:06 | 24.03 | 1 | 0 | - | se cambia 1fq de 2a h en trf e62474 se cambian 6fq de 15a t en seccion de repeticion e62186, dos fases por fuera Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 13:35:27
8232996 | 928243 | SNA23L15 | E41761 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 06:29 | 2024-03-15 12:30 | 6.02 | 2 | 8 | se cambia 1fq de 1a h en trf e41445 se cambia 1fq de 2a h en trf e41695 se cambia 1fq de 2a h en trf e41597 se cambia 2fq de 1a h en trf e41621 y rechaza, se recorre encontrando arboles sobre la red, se retiran y se normaliza el trafo nuevamente con 2fq de 1a h se cambia 1fq de 6a t en seccion e41620<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 12:07:54<br><br> | se cambia 1fq de 1a h en trf e41445 se cambia 1fq de 2a h en trf e41695 se cambia 1fq de 2a h en trf e41597 se cambia 2fq de 1a h en trf e41621 y rechaza, se recorre encontrando arboles sobre la red, se retiran y se normaliza el trafo nuevamente con 2fq de 1a h se cambia 1fq de 6a t en seccion e41620 se cambia 1fq de6 a t en seccion e41761 se cambia fusible en trf e41789 y rechaza, se recorre encontrando lineas juntas, se separan y se normaliza el trafo, se gastan 2fq de 2a h Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 13:42:24
8233110 | 38349 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 02:35 | 2024-03-16 02:36 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233282 | 38355 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 04:58 | 2024-03-17 04:58 | 0.01 | 5 | 8 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8233284 | 38355 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 04:59 | 2024-03-17 05:00 | 0.02 | 5 | 8 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8233286 | 38355 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 05:00 | 2024-03-17 05:01 | 0.02 | 5 | 8 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8233288 | 928417 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 05:03 | 2024-03-17 06:14 | 1.18 | 5 | 8 | Dispara reconectador 2EL12R01 , rechaza intentos de normalizarse por ar; se ensaya y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-17 05:21:37<br><br> | se cierra reco 2el12r01 por ensayo, estaba rechazando al parecer por condiciones atmosfericas Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-17 06:24:34
8233310 | 926400 | ROS23L13 | D13387 | TFD | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:08 | 2024-03-17 17:16 | 11.14 | 1 | 8 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8233323 | 38355 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 08:14 | 2024-03-17 08:15 | 0.01 | 5 | 8 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8233473 | 928432 | MLA23L14 | E25131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 07:34 | 2024-03-17 16:46 | 9.19 | 1 | 8 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 10:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E25137, tenían una fase fallada 14:00 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25077 15:05 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25139 16:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E25131. Informa el técnico que no fue posible atender los reportes de los transformadores E25095, E25085 y E25156, quedan pendientes para mañana, se desasocian de la orden. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:07:08
8233731 | 928479 | MLA23L14 | E25132 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 07:44 | 2024-03-18 12:30 | 4.77 | 1 | 8 | 09:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25095<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 11:31:36<br><br>10:45 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E25085<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 11:13:07<br><br> | 09:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25095 10:45 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E25085 11:45 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E25156 12:30 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E25132 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 13:18:49
8233790 | 928538 | ROS23L13 | D13387 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 13:27 | 2024-03-18 14:25 | 0.97 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0. 6 DUAL TRAFO D13387 NORMAL A LAS 14:25, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 15:03:14
8234083 | 928579 | SNA23L15 | E41538 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 22:00 | 2024-03-19 11:40 | 13.67 | 1 | 8 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234146 | 928587 | COL23L12 | N47062 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-19 11:20 | 2024-03-19 12:00 | 0.67 | 1 | 8 | - | SE ABREN TRF N47076/N47062/N47060/N47066 PARA REALIZAR CAMBIOS DE DPS EN TRFS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 17:00:12
8234148 | 928587 | COL23L12 | N47060 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-19 12:30 | 2024-03-19 13:10 | 0.67 | 1 | 8 | - | SE ABREN TRF N47076/N47062/N47060/N47066 PARA REALIZAR CAMBIOS DE DPS EN TRFS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 17:00:12
8234160 | 928594 | FLR23L15 | E51227 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 05:52 | 2024-03-19 09:02 | 3.16 | 1 | 8 | - | Se reponen los fusibles en los sgts elementos: TR E51209 1x1H TR E51227 1x1H SW CFR E51278 3x12T (1 fase fallada) TR E51183 1x1H SW CFR E51170 1x12T (reposicion no hay fase fallada) TR E51433 1x1H, 1DPS y se le realizo poda Causa fuerte vendaval en el sector, queda el servicio normal enh el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 18:18:02
8234171 | 927541 | PRO23L15 | O44789 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-19 14:35 | 2024-03-19 15:11 | 0.59 | 1 | 8 | - | se ejecutan actividades solo en el transformador O44789 de acuerdo a lo planeado, por temas de desplazamiento y tiempo requerido para la ejecución de actividades, no se logra ejecutar trabajos en el transformador O44417, se debe reprogramar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-19 17:34:38
8234215 | 928619 | VCT23L14 | E12259 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 09:27 | 2024-03-19 13:30 | 4.05 | 1 | 8 | - | Se reponen FQ en los sgts elementos: TR E12259 2x2H por puente aterrizado en el templete TR E12070 1x3H TR E12073 ACCIONA RECLOSER SW-SECCIONADOR DE REPETICION E12012 2X10T (reposicion no estaba abierta la fase) Causa fuertes lluvias en el sector,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 19:31:14 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 19:38:17
8234226 | 928651 | DDO23L14 | W65826 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-19 11:37 | 2024-03-19 13:30 | 1.89 | 1 | 8 | - | W65826 TORRE SECUNDARIA EN EL SUELO PARTICULAR SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TRAFO W65803 EUCALIPTO PEGANDO A LA RED PRIMARIA SE ENVIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA AL AT1 DE LA ZONA ROBERTO MORALES SOLUCION COLOCAR POSTES DE 16 METROS. SE CAMBIA 1X20AT SW W65763 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 19:29:43
8234259 | 928691 | SIO23L13 | O37632 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:33 | 2024-03-19 18:35 | 2.04 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW O37642 SE CAMBIA 2X6AT SW O37638 SE CAMBIA 2X20AT SW O37632 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 20:10:32
8234328 | 38379 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 03:31 | 2024-03-20 03:31 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234332 | 38379 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 04:56 | 2024-03-20 04:57 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234563 | 928764 | DON23L13 | L12315 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 10:47 | 2024-03-20 15:35 | 4.8 | 5 | 8 | SE LLEGA AL SITIO DEL REPORTE DEL TRAFO L12890 Y SE DEBE A RAMAL PARTICULAR CAIDO, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE SE DEBE REALIZAR CUENTA DE COBRO Y NO ESTA DE A CUERDO, SE LE NOTIFICA QUE DEBE REPARAR CON PARTICULAR (SI SOLICITA EL SERVICIO DE CHEC DEBE ACEPTAR CUENTA DE COBRO)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 11:45:32<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L13024 1 10 T 13:45 TR L12315 2 15 T 15:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 17:56:13
8234972 | 928920 | NRA23L13 | N11349 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:07 | 2024-03-21 10:05 | 1.96 | 1 | 8 | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11349. SE CAMBIA DE NUEVO 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 8FQ 25T EN SW DE REPETICION, 6 FUSIBLES PARA 2 FASES FALLADAS EN SU TOTALIDAD Y 2 FUSIBLES PARA REPONER 1 FASE. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N11362.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 13:01:09<br><br> | N11270 1F 0.6 DUAL NRA23L13 VDA EL COROZO N11376 2F 1.0 DUAL , SE DEJAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA AISLAR 3 USUARIOS , 2 TORRES DOBLADAS, LINEA SECUNDARIA REVENTADA . SE DEBEN REPARAR 2 LINEAS DE CARGA QUE RESULTARON AFECTADAS POR LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:42:11
8235079 | 929025 | MLA23L14 | E25131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 11:12 | 2024-03-21 15:45 | 4.55 | 1 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E25131 1 6 T 15:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 16:51:48
8235160 | 929048 | VCT23L14 | E12020 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:38 | 2024-03-21 15:38 | 7 | 1 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E12020 Se acciona auto protegido disparado 15:38. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 19:14:49
8235223 | 929079 | CHA23L15 | C13841 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:51 | 2024-03-21 19:21 | 11.5 | 1 | 8 | - | - 19:20 cambia 3 fq 6 t sw c13841 - 19:52 cambia 2 fq 20 t sw c13848 - retirado de carro - toco desplazarse a pie a revisar tf - pasto alto - 20:47 finaliza ODO llegan a subestacion Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 20:58:20
8235277 | 929109 | NRA23L13 | N11349 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 21:03 | 2024-03-22 08:38 | 11.58 | 1 | 8 | - | JIMMY ALZATE NORMALIZA SW N11008 LLUVIAS EN LA ZONA DIEGO HERRERA NORMLAIZA TRF N11349 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:50:31
8235339 | 929165 | ROS23L12 | D13056 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-22 06:28 | 2024-03-22 12:00 | 5.53 | 1 | 0 | - | - 12:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW DE REPETICION D13056 - UNA FASE POR FUERA - PORTA FQ CAE Y NO ACTUA MECANISMO DE RECIERRE Y QUEDA HACIENDO PUNTO CALIENTE - AT INFORMA A RTURO RAMIREZ PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA - 12:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF D13063 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 13:57:12
8235460 | 929252 | BEO23L12 | L20081 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 17:08 | 2024-03-22 19:00 | 1.87 | 1 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L20081 1 2 H 19:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-22 20:01:24
8235501 | 38395 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 02:42 | 2024-03-23 02:42 | 0.01 | 5 | 8 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8235789 | 38402 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 04:37 | 2024-03-24 04:37 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8235806 | 929363 | PSV23L13 | E62388 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 17:18 | 2024-03-24 10:01 | 16.71 | 1 | 8 | - | 10:00: CAMBIA UN FQ*3H EN TRF E62388. NOTA. REPORTE DEL E62312 ES DE MANIZALES, LA USUARIA LE RESPONDIO QUE YA TIENE SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 10:30:39
8235907 | 929351 | CHA23L14 | C12126 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-24 10:25 | 2024-03-24 12:36 | 2.18 | 1 | 8 | - | SE VISITA SECTOR, TR C12713 NORMAL SIN NOVEDAD, SE TUMBA PANAL DE ABEJAS EN MEDIDOR 17183874 Y SE TOMAN MEDIDAS HASTA EL MEDIDOR Y TIENE TENSION NORMAL SIN NOVEDAD, USUARIO PRESENTA DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, INFORMA QUE VA REVISAR CON TECNICO PARTICULAR. EN TR C12126 SE CAMBIA 1FQ 1.0D, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, PORTAFUSIBLE QUEMADO EN MAL ESTADO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 17:17:07
8236196 | 929444 | HER23L16 | D24490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 19:02 | 2024-03-25 14:26 | 19.4 | 1 | 8 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO HER23L16 12:23, SE TIENE EL AR DESHABILITADO POR SOLICITUD DE GRUPO DE REPARACION PARA NORMALIZAR FALLAS Y NORMALIZAR REPORTES INGRESADOS. SE DEMORA EL ENSAYO Y CIERRE DEL CTO HER23L16 DEBIDO A QUE EL GRUPO DE REPARACION NO CONTESTABA LAS LINEAS TELEFONICAS DEBIDO A QUE EN EL SECTOR DONDE ESTABA NORMALIZANDO NO TENIA SEÑAL Y NO SE CONFIRMABA FUERA DE LINEA PARA ENSAYAR CIERRE DEL CTO. SE LOGRA COMUNICAR CON EL GRUPO DE REPARACIONES. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO HER23L16 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD 12:50. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 FALLADO SIN COMUNICACIÓN. SE VALIDA LA ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS, EL LADO DEL CTO COLMENAS PRESENTA VALORES DE TENSION EN CEROS, SE CIERRA ITX Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. AL MOMENTO DE CERRAR LA ITX RECUPERA COMUNICACIÓN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CAE LA ALERTA DE APERTURA DEL RECONECTADOR, ES DECIR, SE ESTA PRESENTANDO QUE AL DISPARAR EL CTO HER23L16 DESDE S/E, SE ABRE EL RECONECTADOR EN TERRENO, PIERDE COMUNICACIÓN PERO NO CAE EL EVENTO NI LA ALERTA DE APERTURA DE ESTE RECO Y NO SE LOGRA VALIDAR EN SURVALENT SI QUEDO ABIERTO NO. SE ABRE ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CIERRA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:53:08<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 se devolvio odo para cuadrar secuencia de maniobras 2he16r01 segun solicitud gio Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 11:44:16
8236334 | 929450 | DDO23L14 | W65794 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:35 | 2024-03-25 12:41 | 6.1 | 1 | 8 | SE PRESENTA DISPARO EN CIRCUITO DDO23L14, SE ABRE SECCIÓN W61007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR RECIBIENDO NORMALMENTE, SE ABRE SECCIÓN W61011 Y SE INTERCONECTA CON CIRCUITO CRUZ DE HELECHO CON EL RECONECTADOR 2DD4SU41, SE ENCUENTRAN GUADUAS ENTRE LAS SECCIONES W61011 - W61007<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:45:13<br><br> | TR W65771, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 3.1 DUAL. TR W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.6 DUAL. SW W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SW W65794, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SE PRESENTA EVENTO SOBRE EL CIRCUITO NUEVO MARMATO, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LAS SECCIONES W61007 Y W61011, SE RETIRA Y SE DEJA INTERCONEXIÓN PARA MANIOBRAS CON ODO929475. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:50:21
8236422 | 929543 | AGU23L15 | N43729 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-26 06:45 | 2024-03-26 11:20 | 4.58 | 1 | 8 | - | SW N43520 UN FUSIBLE DE 15T SW N43563 UN FUSIBLE DE 6T SW N44006 UN FUSIBLE DE 6T, SE REALIZA UN SWITCHEO PARA REALIZAR REPARACIÓN YA QUE EL CORTACIRCUITO SE ENCUENTRA FUERA DE ESTRUCTURA. TR N43729 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL TR N44010 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 17:41:10
8236715 | 929719 | AMR23L12 | C31688 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-28 08:32 | 2024-03-28 10:22 | 1.84 | 5 | 8 | SE REALIZÓ PODA ENTRE LOS NODOS C31106 AL C31022, CAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE CTO AMR23L12 C31688, IGUALMENTE CXAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE EL CTO QUE PASA EN PARALELO CONFAMILIARES AMR23L14<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:28:59<br><br>coordino con el usuario del nodo C31699 para realizar poda el d?a jueves que no van a laborar y no afectar la producci?n. SDS 6076346<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-28 07:27:15<br><br> | POR PARTE DE LINEA VIVA SE REALIZÓ CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN LA SW C31688, CUABNDO SE ENCONTRABAN REALIZANDO MANIOBRAS DE APERTURA DE CTO AMR23L12 ESTE SE QUEDA SIN COMUNICACIÓN, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR EN SUBESTACIÓN, QUEDA CERRADA LA ITX 2AMAIR21 (KILOMETRO 41-LLANO GRANDE) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:12:54 SE DESHACE ITX 2AM2IR21 SE DESPLAZA PERSONAL A SUBESTACIÓN ALMATAR Y REALIZA CIERRE MANUAL DE RECONECTADOR DE CTO AMR23L12 (KILOMETRO 41), QUEDA SIN COMUNICACIÓN RECONECTADOR DE KILOMETRO 41 AMR23L12, SE CONFIRMARON REPORTES QUE HABIAN ENTRADO POR OSCILACIÓN EN LA TENSIÓN CUANDO SE ENCONTRABA INTERCONECTADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:50:16
8236753 | 929720 | MLA23L14 | E25132 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-28 12:01 | 2024-03-28 12:31 | 0.5 | 1 | 8 | - | 12:00 a 12:30 Se abre TR E25132, para realizar reparación. Se repara trenza reventada. Se realiza poda de vegetación. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-28 14:22:52
8236756 | 929719 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-28 14:31 | 2024-03-28 15:07 | 0.59 | 5 | 0 | SE REALIZÓ PODA ENTRE LOS NODOS C31106 AL C31022, CAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE CTO AMR23L12 C31688, IGUALMENTE CXAMBIO DE CAJA PRIMARIA SOBRE EL CTO QUE PASA EN PARALELO CONFAMILIARES AMR23L14<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:28:59<br><br>coordino con el usuario del nodo C31699 para realizar poda el d?a jueves que no van a laborar y no afectar la producci?n. SDS 6076346<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-28 07:27:15<br><br> | POR PARTE DE LINEA VIVA SE REALIZÓ CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN LA SW C31688, CUABNDO SE ENCONTRABAN REALIZANDO MANIOBRAS DE APERTURA DE CTO AMR23L12 ESTE SE QUEDA SIN COMUNICACIÓN, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR EN SUBESTACIÓN, QUEDA CERRADA LA ITX 2AMAIR21 (KILOMETRO 41-LLANO GRANDE) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:12:54 SE DESHACE ITX 2AM2IR21 SE DESPLAZA PERSONAL A SUBESTACIÓN ALMATAR Y REALIZA CIERRE MANUAL DE RECONECTADOR DE CTO AMR23L12 (KILOMETRO 41), QUEDA SIN COMUNICACIÓN RECONECTADOR DE KILOMETRO 41 AMR23L12, SE CONFIRMARON REPORTES QUE HABIAN ENTRADO POR OSCILACIÓN EN LA TENSIÓN CUANDO SE ENCONTRABA INTERCONECTADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 15:50:16
8236852 | 38438 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 07:34 | 2024-03-29 07:34 | 0.01 | 5 | 8 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8236904 | 929796 | HER23L16 | C14522 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 10:10 | 2024-03-29 13:50 | 3.68 | 1 | 8 | - | Se repone: 1FQx1H en el trafo C14522-descargas atm 1FQx20T en la seccion D24377-descargas atm 1FQx2.0D en el trafo D24445-Causa hojas de palma en la red Queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-29 14:19:41
8237089 | 929856 | CHI23L18 | M32143 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 09:53 | 2024-03-30 10:51 | 0.97 | 1 | 8 | - | se normaliza tr m32143 solo se usa fq, servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 13:07:30
8237179 | 929888 | CHI23L17 | M31333 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 16:36 | 2024-03-30 17:22 | 0.77 | 1 | 8 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 17:37:00
8237273 | 929901 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:12 | 2024-03-31 07:12 | 0.01 | 5 | 8 | - | Se presenta disparo del circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento, se ensaya y rechaza. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se abren SW E10026, SW E10036 y SW E10040, se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y energiza normal. Se ensaya las tres secciones y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:46:30
8237275 | 929901 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:18 | 2024-03-31 07:18 | 0.01 | 5 | 8 | - | Se presenta disparo del circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento, se ensaya y rechaza. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se abren SW E10026, SW E10036 y SW E10040, se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y energiza normal. Se ensaya las tres secciones y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:46:30
8237277 | 929901 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:19 | 2024-03-31 07:20 | 0.02 | 5 | 8 | - | Se presenta disparo del circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento, se ensaya y rechaza. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se abren SW E10026, SW E10036 y SW E10040, se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y energiza normal. Se ensaya las tres secciones y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:46:30
8237279 | 929901 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:20 | 2024-03-31 07:21 | 0.02 | 5 | 8 | - | Se presenta disparo del circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento, se ensaya y rechaza. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se abren SW E10026, SW E10036 y SW E10040, se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y energiza normal. Se ensaya las tres secciones y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:46:30
8237281 | 929901 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:21 | 2024-03-31 07:24 | 0.04 | 5 | 8 | - | Se presenta disparo del circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento, se ensaya y rechaza. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se abren SW E10026, SW E10036 y SW E10040, se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y energiza normal. Se ensaya las tres secciones y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:46:30
8237383 | 929898 | BOL23L12 | E61933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 19:16 | 2024-03-31 12:51 | 17.58 | 2 | 8 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:48:14<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 TR E61827 2 3 H 14:20 TR E61832 2 2 H 15:20 TR E61815 1 2 H 16:40 SW E61930 2 6 T 17:10 TR E61930 1 2 H 17:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 18:10:59
8237477 | 929898 | BOL23L12 | E61827 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 19:16 | 2024-03-31 14:21 | 19.08 | 1 | 8 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:48:14<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 TR E61827 2 3 H 14:20 TR E61832 2 2 H 15:20 TR E61815 1 2 H 16:40 SW E61930 2 6 T 17:10 TR E61930 1 2 H 17:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 18:10:59
8237562 | 929900 | PRA23L13 | N49266 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 10:59 | 2024-03-31 11:54 | 0.92 | 1 | 8 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 10:25 Se reponen 6 fusibles de 6T en la sección de repetición N49219, fases normales 10:44 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N49258 11:33 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 11:55 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 12:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49268 14:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49491 Se cambia fusible quemado en el transformador N49498 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra arbol de pino sobre la red, se retira el arbol y se repara la red que tenía fase reventada, se cambia fusible de nuevo en el transformador, pero continúa rechazando, se realizan pruebas al transformador y se diagnostica quemado, transformador N49498 de 15 KVA a 13.2 KV, se genera pendiente para su reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 21:22:30
8237637 | 38452 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 22:44 | 2024-03-31 22:45 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237728 | 929978 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-31 18:52 | 2024-04-01 10:30 | 15.64 | 1 | 89 | SE ACCIONA RECLOSER DEL TRF W65826 QUEDANDO SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 13:05:01<br><br>NUEVAMENTE FALLA SW W65820 SE ENCUENTRA UN ARBOL RE EUCALIPTO TOCANDO LA RED PRIMARIA Y ESTO GENERABA LA FALLA CON LA COLABORACION DE LA COMUNIDAD SE REALIZA LA PODA DE ESTE BRAZO DEL ARBOL Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE LA SW <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 13:03:32<br><br>SE NORMALIZA SW W65820 LLUVIAS EN LA ZONA. REPORTE DEL TRF W65801 SE REQUIERE PROGRAMAR PODA DE ARBOL DE EUCALIPTO Q TOCA LA RED CUANDO VENTEA Y GENERA CHISPAS SE LE PASA INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA PRA PROGRAMAR LABOR. TRF W65826 SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 1 USUARIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA PENDIENTE POR REPARAR CON GRUPO SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA REPORTE DEL TRF W65861 NO RESPONDEN AL TELEFONO PARA CONFIRMAR SERVICIO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 10:58:39<br><br> | se encontró usuario del trafo W65870 numero de medidor 50348295 con línea de carga y bornera del medidor quemada, se deja servicio directo y servicio normal, lectura 9293 se atendió a las 15:00 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 15:19:40
8239957 | 930812 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 11:22 | 2024-04-08 11:22 | 0.01 | 5 | 8 | S e realiza apertura de 2 secciones (E10040 y E10026) para realizar ensayos de cierre pero continua la falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 13:44:49<br><br>Pendiente asignacion del personal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:41:48<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 de Portento 2EL12R01 realiza ciclos de AR pero rechaza, queda abierto. Se asigna personal para la revisi?n en comunicaci?n con Anyinson scarpeta.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:28:47<br><br> | ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE RECORRE Y SE ENCONTRO PALMAS SOBRE LA LINEA PRIMARIAS ENTRE NODOS C10022-023 , SE RETIRAN Y SE REALIZA ENSAYO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 14:45:58
8239959 | 930812 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 11:22 | 2024-04-08 11:23 | 0.02 | 5 | 8 | S e realiza apertura de 2 secciones (E10040 y E10026) para realizar ensayos de cierre pero continua la falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 13:44:49<br><br>Pendiente asignacion del personal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:41:48<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 de Portento 2EL12R01 realiza ciclos de AR pero rechaza, queda abierto. Se asigna personal para la revisi?n en comunicaci?n con Anyinson scarpeta.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:28:47<br><br> | ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE RECORRE Y SE ENCONTRO PALMAS SOBRE LA LINEA PRIMARIAS ENTRE NODOS C10022-023 , SE RETIRAN Y SE REALIZA ENSAYO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 14:45:58
8239961 | 930812 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 11:23 | 2024-04-08 11:24 | 0 | 5 | 8 | S e realiza apertura de 2 secciones (E10040 y E10026) para realizar ensayos de cierre pero continua la falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 13:44:49<br><br>Pendiente asignacion del personal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:41:48<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 de Portento 2EL12R01 realiza ciclos de AR pero rechaza, queda abierto. Se asigna personal para la revisi?n en comunicaci?n con Anyinson scarpeta.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:28:47<br><br> | ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE RECORRE Y SE ENCONTRO PALMAS SOBRE LA LINEA PRIMARIAS ENTRE NODOS C10022-023 , SE RETIRAN Y SE REALIZA ENSAYO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 14:45:58
8241965 | 38542 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:34 | 2024-04-14 23:35 | 0.02 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8241973 | 38542 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:48 | 2024-04-14 23:49 | 0.02 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242728 | 38557 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 22:33 | 2024-04-16 22:34 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8245537 | 927806 | DON23L14 | L11276 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 07:14 | 2024-04-21 19:54 | 12.66 | 7 | 21 | la sw L11183 esta abierta , se ensaya DON23L14, recibe normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:21:53<br><br>al cerrar DON23L14 rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:07:05<br><br> | Se realizó REPOTENCIACIÓN DEL CIRCUITO DON23L14 (DORADA NORTE_VEGA GRANDE), CAMBIO DE CABLE ACSR POR CABLE COMPACTO 4/0 DESDE LA SUBESTACION HASTA EL NODO L11106 (NODO FISICO B69005). GRUPOS DE EXPANSION Y REPOSICION CONTRATO CW254278 ENERVISA. ADICONAL Nota: Personal de Mantenimiento labora en circuito Vegagrande DON23L14 entre la subestacion y el la seccion L11276, Donde se ejecutaran pendientes de Mantenimiento nivel 3 y poda de vegetacion. A cargo de Anyinson Scarpetta Se normalizó la sw l11868 cerrada a las 20:00, queda abierta la se l11214, de esta manera queda ausencia de tensión entre los nodos L11183 al L11214 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 23:48:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:22:37
8245962 | 932522 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 03:46 | 2024-04-22 15:56 | 12.17 | 7 | 41 | 12+51 dispara its 2DN4VC71 , SE COORDINA CON TECNICO QUE ESTA RECORRIENDO RAMAL EN FALLA PARA SU CIERRE<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:03:06<br><br> | 15:55 CERRADA SECCION L11868 SE ABRIO ITX VEGA GRANDE MARZALA Y CON APERTURA DE VEGA GRANDE SE CIERRA SW L11868 NORMAL TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:03:27 se normalizo topologia de DON23L14 luego de que retiraran arboles sobre la red primaria en nodo L11214 y se reparara tramo de cable de guarda roto entre los nodos L11190-191-192, este cable cae sobre una fase. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 08:27:12
8237912 | 929980 | VCT23L13 | E12279 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:52 | 2024-04-01 09:31 | 2.64 | 1 | 8 | - | En el TRF E12278 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E12279 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12181 se cambia 1 fusible de 0.4a tipo dual. En la SW E12301 se cambian 4 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E12312 se cambia 1 fusible de 3A tipo h. En el TRF E12084 se cambia 1 fusible de 1a tipo h. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:00:06
8238039 | 929968 | SNA23L15 | E41484 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 09:45 | 2024-04-01 18:41 | 8.92 | 1 | 8 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238159 | 930087 | NRA23L13 | N11349 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:58 | 2024-04-02 10:02 | 2.07 | 1 | 8 | - | SW N11276 7:11 2F 10 A TIPO T TRF N11933 8:58 1 F 0,4 DUAL Tala de guaduas TRF N11349 10:02 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 10:17:39
8238234 | 930142 | PSV23L15 | E61659 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 14:01 | 3.01 | 1 | 8 | - | SE RETIRA 6 PINOS SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE CAMBIA 2FQ 2H EN TR E61659. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 14:21:27
8238299 | 930105 | NSA23L14 | E55563 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 15:43 | 2024-04-02 08:45 | 17.03 | 1 | 8 | En el TRF E55563 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. El TRF E55387 se encuentra quemado, se ensaya con 3 fusibles de 2A tipo H. Equipo de 5KVA a 7600V. Finalizada actividad a las 15:00<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 16:47:35<br><br> | En el TRF E55563 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. El TRF E55387 se encuentra quemado, se ensaya con 3 fusibles de 2A tipo H. Equipo de 5KVA a 7600V. Finalizada actividad a las 15:00 En el TRF E55231 Vereda Pueblo Nuevo se realiza cambio de barraje de neutro quemado, se normaliza el servicio en el sector a las 17:30. Varios usuarios manifestaron y reclamaron por electrodomesticos quemados Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:47:15
8238336 | 930173 | VCT23L13 | E12357 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:47 | 2024-04-02 17:15 | 6.47 | 3 | 55 | - | En la SW E12357 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. en la SW E12004 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T. en el TRF E12008 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:13:36
8238382 | 930097 | FLR23L15 | E51437 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 06:18 | 2024-04-02 11:30 | 5.2 | 1 | 8 | - | En el TRF E51437 se cambia 1 fusible de 2A tipo H, se realiza poda en varios ramales secundarios.. En el TRF E51257 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual y se cambia 1 DPS de media fallado. Queda servicio normal. En el TRF E51209 vereda Santa Marta se verifica servicio normal a las 16:10. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 19:44:11
8238473 | 927771 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-03 08:36 | 2024-04-03 08:38 | 0.04 | 5 | 0 | - | odo cumplida MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION C32003 HASTA EL RECO DE CUMULOS CAMBIO DE CORTACIRCUITOS C32029 CAMBIO DE DPS C32047 CAMBIO DE AISLADOR C32364 CAMBIO DE AISLADOR C32039-C32261 CAMBIO DE AISLADOR C32249 CAMBIO DE TEMPLETE C32039 CAMBIO DE TEMPLETE C32261 CAMBIO DE TEMPLETE C32039-C32261 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32047 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32655 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 16:08:50
8238484 | 38475 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 08:54 | 2024-04-03 08:54 | 0.01 | 5 | 8 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8238591 | 927771 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-03 16:05 | 2024-04-03 16:07 | 0.03 | 5 | 8 | - | odo cumplida MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION C32003 HASTA EL RECO DE CUMULOS CAMBIO DE CORTACIRCUITOS C32029 CAMBIO DE DPS C32047 CAMBIO DE AISLADOR C32364 CAMBIO DE AISLADOR C32039-C32261 CAMBIO DE AISLADOR C32249 CAMBIO DE TEMPLETE C32039 CAMBIO DE TEMPLETE C32261 CAMBIO DE TEMPLETE C32039-C32261 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32047 CAMBIO DE BAJANTE SPT C32655 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 16:08:50
8238754 | 930224 | DDO23L14 | W65826 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-03 15:30 | 2024-04-03 17:01 | 1.5 | 1 | 8 | - | EN EL TRANSFORMADOR W65826, SE INSTALA POSTE DE 8 METROS Y SE REPARA RED SECUNDARIA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 19:53:46
8238984 | 930344 | BOA23L13 | O21057 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 10:29 | 2024-04-04 09:10 | 22.69 | 1 | 8 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21011 08:26 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21058 09:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21057 11:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21601 12:02 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21481 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 14:13:30<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO NDE FUSIBLE 3 X 12T SW O21072 NORMAL A LAS 14:25 1 X 6T SW O21082 NORMAL A LAS 15:54 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O21544 NORMAL A LAS 16:47 (SE ENCUENTRA LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT Y SE CIERRA TRAFO TRAFO O21140 SE REPARO ARCO BT SECUNDARIO REVENTADO, QUEDANDO NORMAL A LAS 18:09 SI MANIOBRAS RED TRENZADA TRAFO O21529 COMUNICA EL USUARIO QUE REPARARÁ CON PARTICULAR TRAFO O21087 TRAFO DIAGNOSTICADO QUEMADO EL DÍA 03/04/2024 ATENDIDO CON ODO 930207 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:44:19
8239057 | 930395 | RSA23L12 | W24552 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:32 | 2024-04-04 12:00 | 4.47 | 4 | 8 | - | - 10:05 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION W24209 - UNA FASE FALLADA - 11:00 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W24179 - 12:00 CAMBIA 1 FQ 10 T SW W24552 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:35:23
8239074 | 930387 | MAR23L12 | C24156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:06 | 2024-04-04 11:15 | 3.16 | 2 | 16 | 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:08:30<br><br> 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:04:14<br><br>Se ensaya con SW C24156 Ab 11:40 a SW C24112 Ab 12:21 a SW C24215 Ab 12:21 abiertas y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 14:26:18<br><br>11:23 Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2MS12R01, se ensaya y rechaza, se solicita al personal t?cnico revisar, informa que eta lloviendo en la zona. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 11:43:39<br><br> | Se ensaya con SW ABIERTAS LA C 24112 Y C24215 recibiendo normal, el personal realiza recorrido encontrando : GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS DIEGO ROMERO ), por parte de MATEHUS COLORADO se normalizan las SW C24112 Y C24215. por parte de Diego Romero se cambian y se normalizan diferentes SECCION Y TRAFOS ( fallas por condiciones atmosfericas) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:13:31
8239074 | 930387 | MAR23L12 | C24156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:06 | 2024-04-04 14:40 | 6.58 | 1 | 0 | 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:08:30<br><br> 04-04-2024 11:41:29.720 MAR23L12 INTERRUPTOR 2MS12R01 ¦ Dir.:LAS BRISAS EN EL RECORRIDO SE ENCONTRO GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:04:14<br><br>Se ensaya con SW C24156 Ab 11:40 a SW C24112 Ab 12:21 a SW C24215 Ab 12:21 abiertas y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 14:26:18<br><br>11:23 Se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2MS12R01, se ensaya y rechaza, se solicita al personal t?cnico revisar, informa que eta lloviendo en la zona. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 11:43:39<br><br> | Se ensaya con SW ABIERTAS LA C 24112 Y C24215 recibiendo normal, el personal realiza recorrido encontrando : GUAUDAS SOBRE EL RAMAL PRIMARIO ENTRE NODOS C24127-C24130 SE RETIRAN A LAS 13:00 ( CORRECION HORA DE RETIRO DE GUADUAS DIEGO ROMERO ), por parte de MATEHUS COLORADO se normalizan las SW C24112 Y C24215. por parte de Diego Romero se cambian y se normalizan diferentes SECCION Y TRAFOS ( fallas por condiciones atmosfericas) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:13:31
8239121 | 930347 | BOA23L14 | O22968 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:11 | 2024-04-04 12:38 | 19.44 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22997 NORMAL A LAS 09:14 3 X 12T SW O22015 NORMAL A LAS 10:23 2 X 15T SW O22968 NORMAL A LAS 11:18 2 X 6T SW O22972 NRMAL A LAS 12:02 2 X 0, 4 DUAL TRADO O22900 NORMAL A LAS 12:37 1 X 0, M4 DUAL TRAFO O22973 NORMAL A LAS 13:10 2 X 0, 4 DUAL TRAFO O22975 NORMAL A LAS 14:21 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 16:40 2 X 6T SW O22921 NORMAL A LAS 17:12 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O22062 NORMAL A LAS 18:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:51:40 SE PRESENTARON LLUIVAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SE DEBE PARAAR LABORES, ADICIONALMENTE SE PRESENTO DERRUMBE EN LA VÍA, SE TOMO VIAS LATERNAS PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS DÑOS OCASIONANDO RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:08:27
8239147 | 930355 | VCT23L14 | E12259 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 12:30 | 20.66 | 1 | 8 | En la sección de repetición E12551 1 FQ de 6 tipo T a las 13:27, por reposición.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:35:18<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12220 se cambian 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. En el TRF E12550 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, el primero rechazo se retira vegetaci?n de la red y se cierra a las 12:35. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:33:29<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12241 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:02:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12540. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR E12241 SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR EN E12220. SE ACCION ARECLOS EN TR E12073. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E12550. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12197. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW E12540. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR E12253. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E12259. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:06:03
8239353 | 930527 | SNA23L15 | E41567 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-05 12:11 | 2024-04-05 12:21 | 0.17 | 1 | 8 | SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E41824, SE RECORRE SECTOR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO, SE CAMBIA 2FQ 1H Y RECHAZA DE NUEVO, TR QUEMADO, QUEDO ABIERTO, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA, TR DE 10KVA / 13.2V.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 11:28:04<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E41824, SE RECORRE SECTOR Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO, SE CAMBIA 2FQ 1H Y RECHAZA DE NUEVO, TR QUEMADO, QUEDO ABIERTO, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA, TR DE 10KVA / 13.2V. SE HACE MANIOBRAS EN TR E41567 PARA APRETAR BORNES SECUNDARIOS, SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, PENDIENTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA VOLADA. SE REPONE 1FQ 10T EN SW E42369. SW DE REPETICION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 13:36:39
8239689 | 930637 | NSA23L12 | L13300 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 07:32 | 2024-04-06 08:57 | 1.42 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZAN TRFS L13300/L13307/L13313 LLUVIAS EN LA ZONA TRF L13304 LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA UN USUARIO PENDIENTE POR REPARAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-06 18:47:25
8239762 | 930714 | VCT23L13 | E12279 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 16:57 | 2024-04-07 10:21 | 17.39 | 1 | 8 | - | En el transformador E12278 1 FQ de 1 tipo H a causa un animal. En el transformador E12279 se instala un fusible de 0.4 tipo Dual a causa de guaduas sobre la línea desnuda y las tenía juntas. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 10:55:37
8239810 | 928961 | PRO23L15 | O44368 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-07 12:10 | 2024-04-07 13:05 | 0.92 | 1 | 8 | - | ODO CUMPLIDA Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CURUMBARÁ TRAFO O44368 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:06:44
8239963 | 930812 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 11:24 | 2024-04-08 14:39 | 3.26 | 5 | 8 | S e realiza apertura de 2 secciones (E10040 y E10026) para realizar ensayos de cierre pero continua la falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 13:44:49<br><br>Pendiente asignacion del personal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:41:48<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 de Portento 2EL12R01 realiza ciclos de AR pero rechaza, queda abierto. Se asigna personal para la revisi?n en comunicaci?n con Anyinson scarpeta.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:28:47<br><br> | ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE RECORRE Y SE ENCONTRO PALMAS SOBRE LA LINEA PRIMARIAS ENTRE NODOS C10022-023 , SE RETIRAN Y SE REALIZA ENSAYO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 14:45:58
8239972 | 930800 | VBO30L14 | B63332 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-08 09:14 | 2024-04-08 12:09 | 2.92 | 4 | 8 | - | SE ENSAYA LA SW B63332 CON 2 FQ DE 15 A T Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO 2 GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO B63337 SE RETIRAN Y SE NORMALIZA LA SW B63332 CON 2 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-08 12:15:55
8240121 | 930794 | DON23L13 | L12395 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 08:34 | 2024-04-08 13:18 | 4.74 | 3 | 8 | - | L13555 1F 6 A TIPO T 12:02 L12395 2F 10 A TIPO T 13:18 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 19:54:58
8240169 | 930880 | VMA23L16 | C12209 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 05:16 | 2024-04-09 07:21 | 2.09 | 1 | 8 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 07:36:41
8240236 | 930890 | SNA23L15 | E41484 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 09:18 | 2024-04-09 09:40 | 0.38 | 1 | 8 | En el TRF E41545 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41854 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E41478 se cambia 2 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. SAMANA - VEREDA RANCHO LARGO 6 - En el TRF E41720 se usan 5 fusibles de 1a tipo H para pruebas a las 10:05 am y este equipo esta quemado, pendiente programara cambio. Usuarios afectados sin servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:45:43<br><br> | Técnico German Alonso Henao: En el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 11:31:00
8240728 | 931183 | CHA23L16 | C14188 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 11:54 | 2024-04-11 14:02 | 2.13 | 1 | 8 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C14188. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-11 14:07:08
8240744 | 931150 | MLA23L13 | E24173 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 07:44 | 2024-04-11 12:00 | 4.27 | 1 | 8 | - | EN LA SW E24131 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 12A TIPO T. EN LA SW E24173 SE CAMBIAN 1 FUSIBLE DE 6A TIPO T. EN EL TRF E24168 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES 2A TIPO H. QUEDA SERVICIO NORMAL EN LA SW E24141 SE CAMBIAN 4 FUSIBLSE DE 6A TIPO T POR REPOSICION A LAS 10:00. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 14:16:31
8241082 | 931257 | AGU23L14 | N42458 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 10:31 | 2024-04-12 14:25 | 3.9 | 1 | 8 | - | AGUADAS VDA GUACO NODO N42237 SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA DESPLOMADA POR TEMPLETES EN MAL ESTADO SE DEBE RREPARAR CON GRUPO SE NORMALIZA TRF N42458 CON 1 FQ DE 1A AH Y SE ACCIONA RECLOSED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-12 17:30:34
8241232 | 931362 | VCT23L14 | E14008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 07:03 | 2024-04-13 08:41 | 1.63 | 1 | 19 | - | E14008 1F 8 A TIPO T 08:40 E14008 SE ACCIONA RECLOSET A LAS 09:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:57:01
8241290 | 931411 | VCT23L17 | E14030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 08:26 | 2024-04-13 13:58 | 5.54 | 4 | 8 | - | E14030 1F 6 A tipo 13:58 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 14:17:31
8241331 | 931422 | AMR23L14 | C31291 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 15:52 | 2024-04-13 16:40 | 0.81 | 2 | 8 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW C31291 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 17:34:54
8241575 | 931441 | FLR23L12 | E50059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-14 08:30 | 2.43 | 1 | 0 | - | SW E50059 8:10 2F 12 A TIPO T CERO FASE FALLADA SW E50064 8:29 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 10:49:24
8241678 | 931451 | NSA23L14 | E55390 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 06:35 | 2024-04-19 18:01 | 131.42 | 3 | 0 | - | NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:42:05 NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:42:05 NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:42:05 NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:44:18
8241962 | 38542 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:32 | 2024-04-14 23:33 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8241967 | 38542 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:39 | 2024-04-14 23:40 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8241969 | 38542 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:44 | 2024-04-14 23:44 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8241971 | 38542 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 23:44 | 2024-04-14 23:45 | 0.02 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242015 | 931542 | MAN23L16 | M20340 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-15 08:11 | 2024-04-15 08:56 | 0.75 | 1 | 8 | - | TRAFO M20340 1X2.1 DUAL 08:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-15 09:06:36
8242414 | 931512 | FIL23L13 | N31385 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:32 | 2024-04-15 18:30 | 2.98 | 3 | 8 | Se repone 2x6T en la sección N15024 causa descargas atm. El reporte del trafo N21359 se detectó daño en acometida, el usuario indica que lo hara con técnico particular. en el trafo N21316se realiza maniobra para aislar líneas de carga y acometida que estaban en corto, medidor quemado, esto da servicio a un predio que está abandonado el usuario indica que por ahora no lo necesita en caso de requerirlo se comunicara nuevamente con la CHEC.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 15:09:29<br><br> | Se abre el TR N21398 para retirar vegetación de la red de baja tensión y reparar neutro reventado, se repone 2X6T en la seccion N15024 descargas atm,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:04:12 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N21768 NORMAL A LAS 15:40 3 X 12T SW N31382 NORMAL A LAS 16.50 2 X 20T SW N31380 NORMAL A LAS 17:44 1 X 12T SW N31385 NORMAL A LAS 18:30 1 X 6T SW N31429 NORMAL A LAS 19:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:47:06 Se ingresa maniobra faltante del cierre de la sección N21398 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 22:23:15
8242539 | 931671 | FLR23L15 | E51181 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:00 | 2024-04-16 18:29 | 26.48 | 1 | 8 | - | INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E51181 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E51013 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-16 13:10:36
8242613 | 931666 | AGU23L15 | N43729 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 17:10 | 2024-04-16 09:20 | 16.17 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO N43729 NORMAL A LAS 09:20 1 X 1H TRAFO N43291 TENÍA LINEAS BT EN CORTO NORMALA LAS 13:40 TRAFO N43963 SERVICIO NORMAL INFORMO USUARIO TELEFONICAMENTE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:15:10
8242667 | 931749 | FIL23L13 | N21233 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 14:42 | 2024-04-16 17:30 | 2.79 | 2 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N21233 NORMAL A LAS 17:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 18:00:46
8242872 | 38563 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:11 | 2024-04-17 08:12 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243027 | 931845 | BOA23L13 | O21220 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:49 | 2024-04-17 13:23 | 4.58 | 2 | 8 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW O21054. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O21220. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O21220. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 14:35:43
8243089 | 931812 | RIO23L16 | W52005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 17:27 | 2024-04-17 11:20 | 17.88 | 1 | 8 | 14:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-17 15:08:29<br><br>W52002 1F 1.0 DUAL 11:20 LINEA DE CARGA SE CAYO Y QUEDO SOBRE LA MALLA DEL COLEGIO SE ASEGURO AL POSTE NODO W52358<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-17 15:07:44<br><br> | W52001 1F 1.0 DUAL 11:20 LINEA DE CARGA SE CAYO Y QUEDO SOBRE LA MALLA DEL COLEGIO SE ASEGURO AL POSTE NODO W52358 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-17 15:20:09
8243129 | 931861 | SIO23L14 | O38788 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:58 | 2024-04-17 13:38 | 4.67 | 1 | 8 | - | En el TRF O38788 se acciona el autoprotegido. En el TRF O38800 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:01:55
8243216 | 931919 | AZA23L13 | M41020 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-17 16:55 | 2024-04-17 17:46 | 0.85 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF M41020 AVE IMAPCTO LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 17:57:28
8243298 | 931866 | BOA23L12 | O23763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 10:26 | 2024-04-17 18:38 | 8.21 | 2 | 12 | - | En la SW O23634 se cambian 4 fusibles de 20A tipo T (1 fase fallada C) se retira nido del equipo. En la SW O23811 se cambia 1 fusible de 12A tipo T (fase A Falla). En la SW O23670 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T . En la SW O23763 se cambia 1 fusible de 20A tipo T (fase A Falla). En la SW O23866 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (fase A Falla). En el TRF O23672 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:32:05
8243381 | 931816 | PSV23L13 | E62035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 13:02 | 2024-04-17 15:36 | 2.57 | 1 | 8 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq se normaliza fase a de sw de repeticion e62070 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:13:50
8243385 | 931816 | PSV23L13 | E62070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:54 | 2024-04-18 11:25 | 25.53 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq se normaliza fase a de sw de repeticion e62070 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:13:50
8243544 | 931978 | LMC23L12 | N32059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 16:33 | 2024-04-18 09:30 | 16.95 | 2 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF N32065 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW N32059 CON 1 FQ DE 10 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 10:22:28
8243560 | 931956 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 05:41 | 2024-04-18 13:43 | 8.03 | 3 | 0 | SW C33505 2X6T 13:42 Y SE RETIRA GUADUA DEL NODO C33507 Y SE TALAN OTRAS MAS CERCANAS.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 14:03:48<br><br>SW C33495 2X30T 08:45 SW C33506 2X6T 09:27 SW C33499 1X15T 10:12<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 11:26:58<br><br> | Se reponen FQ en los sgts elementos: Seccion C33495 2x30T Seccion C33506 2x6T Seccion C33499 1x15T Seccion C33505 2x6T Seccion C33665 1x6T TR C33667 1x0.4D Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:25:40
8243615 | 931960 | SIO23L14 | O38788 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:42 | 2024-04-18 11:16 | 17.56 | 1 | 8 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR O38788. USUARIO REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O38822. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 13:04:57
8243928 | 932079 | RSA23L12 | W24552 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:39 | 2024-04-18 17:50 | 1.19 | 4 | 8 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W24552 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:54:12
8244023 | 931949 | SNA23L15 | E41551 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:08 | 2024-04-18 09:40 | 16.53 | 1 | 8 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244081 | 932008 | FLR23L15 | E51227 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 18:43 | 2024-04-18 19:38 | 24.91 | 1 | 8 | - | nodo e51227 se cambia caja primaria en nodo e51231 se cambia caja primaria nodo e51333, medidor 15234484: se aisla daño desde medidor , va a organizar con tecnico particular. 15+2 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:34:36
8244268 | 38588 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 02:52 | 2024-04-19 02:52 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244271 | 38588 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:11 | 2024-04-19 03:11 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244388 | 930799 | MTT23L14 | 2MT14R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-19 10:01 | 2024-04-19 15:07 | 5.1 | 1 | 0 | 9:36 A 9:38 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY 9:38 ABIERTAS CUCHILLS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRUCITO MAMPAY. AL MOMENTO DE REVISAR CON EL VERIFICADOR DE AUSENCIA DE TENSION, ENCUENTRAN QUE AUN TIENEN TENSION. SE PROCEDE A INTENTAR REALIZAR MANIBORAS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DESDE SURVALENT, PERO, NO OPERA. SE DESPLAZA EL PERSONAL TECNICO AL RECONECTADOR DE CUMULOS Y AL INTENTAR ABRIR DESDE EL BOTON, TAMPOCO OPERA. SE LES AUTORIZA REALIZAR LA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DESDE LA PALANCA. SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS Y PROCEDEN CON LA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO W1518. 10:18 SE REALIZA APERTURA DEL CIRUCITO MTT23L14 MAMPAY 10:19 CERRADAS CUCHILLAS DE BY - PASS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MT14R01 DEL CIRCUITO MAMPAY. 10:34 CERRADO CIRCUITO MTT23L14 MAMPAY SE DEMORA EL CIERRE DEL CIRCUITO POR PROBLEMAS EN LA COMUNICACION CON EL PERSONAL TECNICO EN TERRENO. LAS MANIOBRAS DE CIRCUITO FUERON AUTORIZADAS POR EL ING. MANUEL A. USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 14:01:45<br><br>LA ODO NO SE PROGRAMA DE MANERA CORRECTA DEBIDO A QUE EL RECONECTADOR ESTA INDISPONIBLE DESDE ENERO 2024, EN COORDINACION CON MANUEL USCATEGUI , RIGOBERTO MADRID Y JORGE CARDONA SE AUTORIZA REALIZAR UN SUICHEO PARA ABRIR EL BYPASS DEL CIRCUITO, DENTRO DEL REPORTE JORGE CARDONA INFORMA QUE ESTE RECONECTADOR LE REALIZARON UN TRABAJO EL DIA DE AYER 18/04/2024 Y NO CONOCE EL ESTADO DEL EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:22:35<br><br> | CAMBAIR APOYO EN EL NODO W15305 POSTERIRO ABRIR ARCOS EN EL NODO W15018 AL W15305 COD. 50824 PARA CAMBIO DE APOYO W14079 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 15:18:23
8244558 | 932182 | CHA23L16 | C14188 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:32 | 2024-04-19 10:46 | 18.23 | 1 | 8 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C14356, SW PARTICULAR, SE HACE CTA DE COBRO 29140 AL MEDIDOR 21225683, CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO, SE LE INFORMO AL USUARIO QUE DEBE CAMBIARLA. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14188. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14404. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C14406. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 13:52:34
8244704 | 932211 | BOL23L12 | E61790 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:35 | 2024-04-19 14:41 | 1.1 | 1 | 8 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq reportan lluvias en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:56:53
8244725 | 932308 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 18:08 | 1.87 | 4 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244944 | 932280 | NRA23L13 | N11349 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 08:08 | 2024-04-19 18:36 | 10.47 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZAN SW N11972/N11243 LLUVIAS EN LA ZONA TRF N11349 INICIALMENTE RECHAZA UNA FASE SE REALIZA RECORRIDO Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE PROCEDE NORMLAIZAR TRF SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 18:42:49 SE NORMALIZAN SW N11972/N11243 LLUVIAS EN LA ZONA TRF N11349 INICIALMENTE RECHAZA UNA FASE SE REALIZA RECORRIDO Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE PROCEDE NORMLAIZAR TRF SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:02:58 SE NORMALIZAN SW N11972/N11243 LLUVIAS EN LA ZONA TRF N11349 INICIALMENTE RECHAZA UNA FASE SE REALIZA RECORRIDO Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE PROCEDE NORMLAIZAR TRF SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:06:50
8245206 | 932333 | SLM23L13 | N35588 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:53 | 2024-04-20 09:58 | 42.08 | 1 | 8 | se cambia 2fq de 6a t en seccion n35588 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35590<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 11:03:56<br><br> | se cambia 2fq de 6a t en seccion n35588 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35590 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N35525 SE CAMBIA 2FQ DE 12A T EN SECCION C35403 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 15:58:56
8245259 | 932373 | MAZ23L13 | E32308 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-20 07:35 | 2024-04-20 11:11 | 3.6 | 1 | 8 | - | se sube linea en yoyo nodo e32308 servcicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 12:42:44
8245348 | 932421 | VCT23L14 | E14011 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 14:46 | 2024-04-20 15:36 | 0.83 | 1 | 8 | - | se normaliza servicio en sector porta fusible se quema at no tiene porta fusible, queda la caja primaria puenteada Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:43:50
8245518 | 38608 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 03:29 | 2024-04-21 03:30 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245580 | 38608 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 10:09 | 2024-04-21 10:09 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8245638 | 932448 | AMR23L14 | C31004 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 20:20 | 2024-04-21 11:31 | 15.19 | 5 | 8 | - | SE NORMALIZA SW C31102 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF C31391 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA SW C31004 SE ENCUENTRA COLILLA ORIMARIA REVENTADA POR LA PARTE DE ABAJO DE LA CAJA PRIMARIA, FUE NECESARIO APERTURA DEL CTO CONFAMILIARES PARA CONECTAR ESTA COLILLA, AGUAS ABAJO A ESTA SW C31004 SE ENCONTRO TAMBIEN LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL ENTRE LOS NODOS C31007-008 SE REPARA LA LINEA Y SE NORMALIZA SW C31004 CON 1 FUSIBLE DE 40 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 12:39:46
8245690 | 932497 | AMR23L13 | C30504 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 11:44 | 2024-04-21 14:35 | 2.86 | 2 | 8 | - | SE NORMALIZA SW C30504 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 15:03:12
8245711 | 932500 | FIL23L13 | N21359 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 13:31 | 2024-04-21 14:40 | 1.15 | 1 | 8 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion n21384 y 1fq de 1.0a en trf n21359 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 15:57:37
8245715 | 932460 | BOL23L12 | E61789 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 11:26 | 2024-04-21 12:11 | 0.75 | 1 | 8 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por fuertes lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 16:09:08
8245726 | 932460 | BOL23L12 | E61933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:37 | 2024-04-21 15:25 | 7.8 | 2 | 8 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por fuertes lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 16:09:08
8245786 | 932470 | SLM23L13 | N35957 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 10:33 | 2024-04-21 11:00 | 24.45 | 5 | 8 | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 17:39:08<br><br> | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35796 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35665 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 18:24:38
8245792 | 932438 | NRA23L13 | N11349 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-21 10:27 | 2024-04-21 17:10 | 6.72 | 1 | 8 | SE ABRE SW N11845 PARA CAMBIAR TRF EN EL NODO N11869 DATOS TRF INSTALADO: 25 KVA A 13.2 KV MARCA MAGNETRON NUMERO DE SERIE 521718 NUMERO DE EMPRESA 606990 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL SE NORMALIZA SW N11355 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:45:21<br><br> | SE ABRE SW N11845 PARA CAMBIAR TRF EN EL NODO N11869 DATOS TRF INSTALADO: 25 KVA A 13.2 KV MARCA MAGNETRON NUMERO DE SERIE 521718 NUMERO DE EMPRESA 606990 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL SE NORMALIZA SW N11355 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF N11349 DESPUES DE REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENATADA POR ARBOL Y REALIZAR PODA EN EL SECTOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 17:44:21
8245801 | 932506 | DON23L13 | L12315 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 13:28 | 2024-04-21 16:01 | 2.55 | 5 | 8 | - | se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 17:46:50
8245848 | 932476 | CHA23L14 | C12945 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-21 11:27 | 2024-04-21 13:50 | 2.38 | 1 | 8 | - | C12996 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENSA, 2 PIRSING MEDIANOS. 1 DBH8 SW C12065 2X30T 12:22 SW C12089 1X15T 12:48 SW C12945 1X6T 13:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:33:46 C12996 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENSA, 2 PIRSING MEDIANOS. 1 DBH8 SW C12065 2X30T 12:22 SW C12089 1X15T 12:48 SW C12945 1X6T 13:50 TR C12996 SE REPARA LINEA SECUNDARIA TRENZA REVENTADA SIN NMANIOBRAS EN EL TRAFO SE TERMINA EL TRABAJO A LAS 18:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:33:46 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 07:51:12 18:30 C12996 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENSA, 2 PIRSING MEDIANOS. SIN MANIOBRAS 1 DBH8 SW C12065 2X30T 12:22 SW C12089 1X15T 12:48 SW C12945 1X6T 13:50 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 07:52:46
8245855 | 932504 | VCT23L17 | E14030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 13:59 | 2024-04-21 15:48 | 1.82 | 4 | 8 | 15+35 colilla primaria volada en nodo E13025.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 15:37:40<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E13025 NORMAL A LAS 14:30 1 X 6T SW E14030 NORMAL A ALS 15:48 1 X 0, 4 DUAL TRADO E13007 NORMAL A LAS 16:50 3 X 12T SR E13117 NORMAL A LAS 17:46 NOTA: QUEDA ARCO VOLADO EN EL TRAFO E13025 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 18:42:36
8245914 | 932447 | PSV23L13 | E62075 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:16 | 2024-04-21 14:01 | 6.75 | 1 | 8 | 18:59 SE LOGRA TENER COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO SERGIO DUQUE, QUIEN CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, SE LE HACE CIERRE AMNUAL AL CTO Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 19:03:02<br><br>dispara PSV23L13 , tiene ar off consignado, at no contesta telefono para normalizarlo.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:25:32<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E62044 NORMAL A LAS 11:20 1 X 6T SW E62074 NORMAL A LAS 13:25 1 X 6T SW E62075 NORMAL A LAS 14:00 1 X 3H TRAFO E62079 NORMAL A LAS 16:45 SE REALIZÓ APRTURA DE LA SW E62039 ENTRE LAS 10:30 A LAS 11:20 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS E62043 AL E62044 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:04:30 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:15:00
8246517 | 932529 | SNA23L15 | E41484 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:36 | 2024-04-22 14:31 | 5.92 | 1 | 8 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246636 | 931617 | AMR23L14 | C31893 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-23 09:30 | 2024-04-23 10:30 | 1 | 1 | 8 | - | cumplen con tiempos y actividad programada. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 11:04:41
8246748 | 932759 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 14:49 | 2024-04-23 16:10 | 1.35 | 3 | 8 | - | se cambia 1fq de 12a t en seccion c20026 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:16:27 la fase estaba por fuera el mecanismo no funciono correctamente, se organiza Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:17:46
8246805 | 932650 | SCH23L12 | W17078 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-23 10:58 | 2024-04-23 16:01 | 5.05 | 1 | 8 | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 14:16:37<br><br>TELEFONO EXTRA DE CONTACTO JOSE GERARDO GARCIA 3152397045 POR LA DIFICULTAD DE LA SE?AL EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 05:27:07<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DEL CTO EL CHAMI, NORMAL POR AR, HASTA QUE EL CTO RECHAZA, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA HEBERT MORALES EL CUAL INDICA QUE A PRIMERA HORA SALE UN GRUPO A REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 21:03:51<br><br> | 6:55 ABIERTO SW W17047 PARA ENSAYAR CIRCUITO 6:57 CERRADO CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI 8:39 ABIERTO SW W17079 8:45 CERRADEO SW W17047 10:04 CERRADO SW W17079 INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. YA HA PASADO EN VARIAS OCASIONES LO MISMO CON EL CIRCUITO Y AL ABRIR SW EN TERRENO SE PROCEDE CON LA ENERGIZACION DEL CIRCUITO QUEDANDO TODO NORMAL. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DE REPORTES PUNTUALES DONDE INFORMAN NOVEDADES EN LA LINEA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR TEMPLETE FALLADO, SE INSTALA TEMPLETE COMPLETO Y SE NORMALIZA TRF W17078 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SE TERMINO RECORRIDO AL CTO Y NO SE ENCUENTRA FALLA ALGUNA, SE VA ENVIAR CORREO A SUBESTACIONES PARA REVISAR EL RECONECTADOR EN LA S/E Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:38:17
8246850 | 932690 | MAR23L13 | C25637 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 07:49 | 2024-04-23 13:46 | 5.94 | 1 | 8 | - | TfD--TRF--C25582--MAR23L13--ESCUELA SURATENA MEDIDOR 8693737 SE AJUSTA CONEXION DE ACOMETIDA EN RED SECUNDARIA CON CTA DE COBRO 27880 MAR23L13 C25637 SE DA TEMPLE A RED SECUNDARIA , SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-23 17:50:50
8247049 | 932854 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 10:00 | 2024-04-24 12:55 | 2.91 | 2 | 0 | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06<br><br>*09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre secci?n L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisi?n aguas abajo de la secci?n L22261.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09<br><br> | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06 *09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre seccin L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisin aguas abajo de la seccin L22261. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09 13:07 CERRADA SECCION L22261 QUEDANDO EN SERVICIO TODO EL CIRCUITO SIN ENCONTRAR ALGUNA FALLA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:47:26
8247118 | 932830 | AMA23L16 | W30006 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 08:02 | 2024-04-25 10:34 | 26.55 | 1 | 8 | - | CUENTA DE USUARIO 199311290 / MEDIDOR 6670009715 / VDA EL RECREO. SE ENCUENTRAN LINEAS DE ACOMETIDA Y LINEAS DE CARGA COMPLETAMENTE QUEMADAS. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA USUARIA Y LE RECOMIENDA CONTRATAR TECNICO PARTICULAR PARA LA REPARACION. SE AISLA LA FALLA Y SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES. INSTALA 4 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30006. SE CONFIRMA QUE EL TRF ESTA QUEMADO PARA APROXIMADAMENTE 10 USUARIOS. MARCA MAGNETRON / 10 KVA / 13.2 KV / N° EMP 531902 / SERIE 208091 / AÑO 2010- EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 13:02:08 INSTALA 4 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30006. SE CONFIRMA QUE EL TRF ESTA QUEMADO PARA APROXIMADAMENTE 10 USUARIOS. MARCA MAGNETRON / 10 KVA / 13.2 KV / N° EMP 531902 / SERIE 208091 / AÑO 2010- EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 13:03:24
8247210 | 932806 | SLM23L13 | N35588 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 08:30 | 2024-04-24 15:10 | 6.68 | 1 | 8 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8247316 | 932827 | NRA23L14 | N11115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 12:39 | 2024-04-24 14:18 | 1.65 | 2 | 8 | - 13:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11948<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 14:43:31<br><br> | TUVO QUE DAR MUCHA VUELTA DEBIDO A DERRUMBE EN LA VIA. CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS Y, EL REPORTE DEL N11736 REALMENTE ERA DEL N11201 EL CUAL QUEDO NORMAL CON LA SW N11115. CONFIRMA SERVICIO CON TODOS LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 18:01:12
8247713 | 932949 | SNA23L15 | E41597 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 10:55 | 2024-04-25 12:21 | 1.42 | 1 | 8 | USUARIOS DEL CIRCUITO NSA23L14, NORMALIZADOS DESDE LA SECCIÓN E42369<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:14:18<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41784 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL DESDE EL DIA DE AYER.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:09:58<br><br> | *TR E41705, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. *TR E42369, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, SECCIÓN QUE ABRE HACIA SECTOR DE NSA23L14. *TR E41006, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. *SW E41597, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2 TIPO H. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS, EVENTOS GENERADOS POR LLUVIAS FUERTES EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:52:40
8247732 | 932964 | BOA23L12 | O23811 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:55 | 2024-04-25 14:11 | 6.27 | 1 | 0 | O23846 trafo quemado 45 kva trifásico (correo enviado) se debe generar pendiente <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 13:46:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW O23016 NORMAL A LAS 09:15 1 X 12T SW O23811 NORMAL A LAS 13:34 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O23849 NORML A LAS 14:11 SE REALIZARON CAMBIO DE 5 FUSIBLES 1, 0 DUAL EN EL TRAFO O23846 RECHAZA, SE DIAGNOSTICA TRAFO QUEMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 14:29:18
8247880 | 932927 | VMA23L16 | C12210 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 17:15 | 2024-04-25 08:20 | 15.09 | 1 | 8 | - | CAMBIO FQ EN DIFERENTES NODOS: SW DE REPETICION C12313 5FQ*8T, UNA FASE FALLADA. TRF C12334 UN FUSIBLE Y UNA VELA CELSIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:48:50
8248191 | 933155 | MAN23L16 | M20340 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 08:22 | 2024-04-26 11:49 | 3.45 | 1 | 8 | - | - 11:48 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF M20340 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 13:58:06
8248211 | 933108 | SNA23L15 | E41551 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 17:01 | 2024-04-26 09:51 | 16.84 | 1 | 8 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8248263 | 933124 | NSA23L12 | L13574 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:10 | 2024-04-26 10:40 | 3.5 | 3 | 8 | - | SW L13110 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 T TR L13286, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. TRL13283, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW L13574, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T TR L13560, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 14:51:56
8248265 | 933124 | NSA23L12 | L13560 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:34 | 2024-04-26 11:16 | 3.7 | 1 | 8 | - | SW L13110 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 T TR L13286, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. TRL13283, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW L13574, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T TR L13560, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 14:51:56
8248371 | 933105 | SCH23L12 | W17078 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 14:24 | 2024-04-26 09:55 | 19.52 | 1 | 8 | - | se normaliza trf w17078 con 1 fq de 0.4 a dual trf w17119 con 2 fq de 0.4 a dual, se recorre secundario se encuentran lineas de carga en corto para el medidor 8691705 ya que la vivienda colapso, se suspende y se normaliza trf Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 17:11:45
8248419 | 933204 | BUM23L12 | W10314 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 16:41 | 2024-04-26 17:50 | 1.15 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF W10314 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 18:15:10
8248444 | 933193 | SLM23L13 | N35572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:41 | 2024-04-26 18:10 | 4.48 | 1 | 0 | - | SLM23L13 TRANSFORMADOR N35588 ¦ Dir.:VEREDA LA QUIEBRA SLM23L13 INTERRUPTOR N35588 ¦ Dir.:LA QUIEBRA SLM23L13 INTERRUPTOR N35572 ¦ Dir.:CURUBITAL SE NORMALIZA SW Y TRAFOS QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:36:40
8248444 | 933193 | SLM23L13 | N35572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:41 | 2024-04-27 12:00 | 22.31 | 1 | 0 | - | SLM23L13 TRANSFORMADOR N35588 ¦ Dir.:VEREDA LA QUIEBRA SLM23L13 INTERRUPTOR N35588 ¦ Dir.:LA QUIEBRA SLM23L13 INTERRUPTOR N35572 ¦ Dir.:CURUBITAL SE NORMALIZA SW Y TRAFOS QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:36:40
8248709 | 933238 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 06:47 | 2024-04-27 18:11 | 11.41 | 1 | 0 | - | SE REALIZA REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS N21637 AL N21371, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO FIL23L13 SAMARIA QUEDANDO TODO NORMAL, SE RETRAZA REPARACION POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Y DEBIDO A QUE SE LES REVENTO LA LINEA NUEVAMENTE DESPUES DE QUE LA HABIAN REPARADO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:45:36
8248934 | 933268 | CHA23L14 | C12978 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:22 | 2024-04-27 11:16 | 17.89 | 2 | 8 | - | USUARIO ASOCIADO AL TRANSFORMADOR C12981, SE ENCUENTRA MAL AMARRADO, SE RETIRAN GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA Y SE REPONE FUSIBLE DE 6T EN LA SECCION C12978. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:53:32
8248951 | 933234 | SCH23L12 | W17078 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 16:45 | 2024-04-27 12:50 | 20.09 | 1 | 8 | - | INSTALA 2 FQ 0.4AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W17078 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CON ACERCAMIENTO A LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. QUEDA PENDIENTE INSTALAR 4 VIENTOS SECUNDARIOS COMPLETOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DE LOS TEMPLETES CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 16:21:24
8248996 | 933221 | SNA23L15 | E41484 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:45 | 2024-04-27 08:57 | 0.2 | 1 | 8 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249111 | 933278 | MLA23L13 | E24180 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 00:01 | 2024-04-27 12:31 | 12.5 | 1 | 8 | - | SW E24075 1X6T Y SE ORGANIZA COLILLA PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CUCHILLAS EN EL NODO E24020 Y PARA ABRIRLAS Y CERRARLAS SE LE HACE SUICHEO AL CIRCUITO SANTA HELENA. TR E24180 1X3H 12:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 11:04:18
8249171 | 933320 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 15:06 | 2024-04-27 16:45 | 1.66 | 3 | 8 | - | EN LA SECCION C20026, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 12T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 19:16:07
8249297 | 933221 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:03 | 2024-04-29 11:51 | 64.79 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249509 | 933366 | PRA23L13 | N49208 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 06:55 | 2024-04-28 10:08 | 3.22 | 1 | 8 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion n49208 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 11:03:26
8249573 | 933375 | HER23L16 | D24490 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 07:23 | 2024-04-28 10:01 | 2.63 | 1 | 8 | - | - 10:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF D24490 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF D24462 - SE LLAMA A USUARIO TF D24119 E INFORMA TIENE SERVICIO NORMAL - INFORMA QUE ESTA REPROATNDOP ALTO CONSUMO - SE LE INFORMA DEBE IR A LOCALIDAD Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 12:34:26
8249595 | 933390 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 08:49 | 2024-04-28 12:35 | 3.77 | 3 | 8 | - | - 12:35 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C20026 - 13:07 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C20092 - SE LLAMA A USUARIO PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 13:38:44
8249650 | 933381 | MLA23L14 | E25131 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-28 07:25 | 2024-04-28 13:10 | 5.75 | 1 | 8 | - | E21243 EL USUARIO NO ACEPTA CUENTA DE COBRO POR LA REVISION. SW E25131 1X6T 13:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 15:23:08
8249713 | 933387 | MNA23L12 | C15207 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 11:51 | 2024-04-28 12:41 | 0.83 | 1 | 8 | 11:50: ABREN SW C15208 PARA REPARAR SECUNDARIO REVENTADO Y REALIZAR PODA. 13:35: PARAN LA LABOR POR FUERTE LLUVIA Y HABILITAN DE NUEVO RECIERRE CTO ALAGARROBO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:18:52<br><br> | ABEN TRF C15207 PARA REPARAR SECUNDARIO REVENTADO Y PARA PODA. 15:10: CIERRAN CON CARGA RAMAL SECUNDARIO QUE TUVIERON ABIERTO PARA LA PODA. C15183 CAMBIN FQ A LAS 16:40 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 17:43:45
8249818 | 933414 | FLR23L15 | E51233 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 10:43 | 2024-04-28 18:45 | 8.04 | 1 | 8 | SW E51170 17:19 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS TRF E51165 17:34 1F 0.4 DUAL SW E51195 18:16 4F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FUSIBLES DE 12A TIPO T SEGUN COORDINACION ) 2 FASES FALLADAS TRF E51233 18:45 1F 0.4 DUAL TRF E51169 19:20 2F 0.4 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 19:56:00<br><br> | SW E51170 17:19 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS NO EXISTE EN EL VISOR DE REDES SE MARCA REPORTE A GIGA TRF E51165 17:34 1F 0.4 DUAL SW E51195 18:16 4F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FUSIBLES DE 12A TIPO T SEGUN COORDINACION ) 2 FASES FALLADAS TRF E51233 18:45 1F 0.4 DUAL TRF E51169 19:20 2F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 20:34:41
8249828 | 933422 | ENE23L15 | M63012 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 20:10 | 2024-04-28 20:40 | 0.5 | 1 | 8 | - | ENE23L15 TRANSFORMADOR M63012 ¦ Dir.:LA SELVA SE ABRE TRAFO PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS POR VEGETACION SOBRE LA RED SECUNDARIA QUEDAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO , PTE PARA EL DIA DE MAÑANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 20:56:24
8249983 | 932587 | MAR23L12 | C24158 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-29 10:35 | 2024-04-29 11:15 | 0.67 | 1 | 8 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. LA ARGENTINA TRAFO C24158 11:16 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 11:59:55
8250092 | 933472 | ENE23L15 | M63012 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-29 14:08 | 2024-04-29 14:31 | 0.38 | 1 | 8 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO ENE23L15, SE INTENTA COMUNICARSE EN VARIAS VECES CON EL TECNICO ANDRES TORO AL RADIO, CELULAR DEL GRUPO Y HASTA EL PERSONAL Y NO CONTESTA. SE TENIA CONSIGNADO EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 Y SE CIERRA CTO ENE23L15 ENTRANDO NORMAL. SE LLAMO AL AT1 EUGENIO TAMAYO SOLICITANDO ALGUN NUMERO DEL PRACTICANTE U OTRO NUMERO DEL TECNICO Y EL SI LOGRA COMUNICARSE EXITOSAMENTE CON EL TECNICO INFORMANDO QUE ESTA FUERA DE LINEA. SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 ENTRANDO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:21:36<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO ENE23L15, SE INTENTA COMUNICARSE EN VARIAS VECES CON EL TECNICO ANDRES TORO AL RADIO, CELULAR DEL GRUPO Y HASTA EL PERSONAL Y NO CONTESTA. SE TENIA CONSIGNADO EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 Y SE CIERRA CTO ENE23L15 ENTRANDO NORMAL. SE LLAMO AL AT1 EUGENIO TAMAYO SOLICITANDO ALGUN NUMERO DEL PRACTICANTE U OTRO NUMERO DEL TECNICO Y EL SI LOGRA COMUNICARSE EXITOSAMENTE CON EL TECNICO INFORMANDO QUE ESTA FUERA DE LINEA. SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 ENTRANDO NORMAL. CRA 34 102 28 PSO 1 TRF M63073 NUMERO DE CUENTA 430234566--ENE23L15--NELSON SANCHEZ MONTOYA SE REALIZA CAMBIO DE ACOMETIDA SE INSTALAN 10 MTS DE CABOE CONCENTRICO 1X8+8 CUENTA DE COBRO 36299 SE ABRE TRF M63012 PARA REALIZAR PODA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO DE PODA DE NESTOR LOAIZA SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 15:00:53
8250310 | 933500 | MLA23L13 | E24186 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 13:56 | 2024-04-29 16:01 | 2.08 | 1 | 8 | - | - 16:00 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E24186 - REPORTE DE TF E24171 CORREPSONDE AL MISMO DAÑO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 20:16:52
8250478 | 933526 | CHA23L14 | C12028 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-30 10:16 | 2024-04-30 18:06 | 7.84 | 1 | 8 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CIRCUITO CHA23L14 , PARA REALIZAR APERTURA DE TRANSFORMADOR C12028 EL CUAL ALIMENTA LA BOCATOMA MONTEVIDEO POR SOLICITUD DE PERSONAL DE GENERACIÓN , PARA ADELANTAR TEMAS DE MANTENIMIENTOS EN LA BOCATOMA. DIRECCION : BOCAT-MONTEVIDEO NODO : C12028 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 18:23:19
8256109 | 935049 | DOR23L14 | L16631 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-12 07:03 | 2024-05-12 07:56 | 0.88 | 7 | 8 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L16631 CON 4 FUSIBLES DE 30 AMP T UNA FASE FALLADA SE RETIRA UNA RAMA DE LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 08:17:24
8256917 | 934498 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 07:04 | 2024-05-15 19:00 | 11.93 | 4 | 8 | - | se realizaron las pruebas de señalización y control nivel 2 y 3 del campo VBO30L13 Balboa de subestación Viterbo el cual fue modernizado en su IED, se adjunta protocolo de pruebas realizado en el nivel 2 y 3 con las observaciones correspondientes. CORREO CARLOS EDUARDO CIFUENSTES Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-15 21:18:18
8257284 | 935523 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 13:52 | 2024-05-16 13:53 | 0.01 | 5 | 8 | - | 13:50 se presenta evento en el reconectador 2EL12R01, se realizan 4 ensayos, no se puede determinar la causa de la falla, se envía técnicos de victoria a realizar recorrido. técnicos informan que no encuentran nada anormal en las redes pero en la zona se presentan fuertes vientos, se procede a realizar apertura de las secciones E10040 y E10036 para realizar un ensayo de cierre al reconectador 2EL12R01. 15:21 reconectador 2EL12R01 cierra normalmente. posterior al cierre del equipo se procede a cerrar secciones abiertas, equipo no genera apertura ni alarma de posible falla, servicio normalizado en la zona, no se logro evidenciar nada anormal en las redes, posible falla generada a causa de las condiciones atmosféricas que se presentaron. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:38:54
8258227 | 935750 | DON23L13 | L12315 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 18:02 | 2024-05-19 15:41 | 21.65 | 5 | 8 | - | 09:30: ENCUENTRAN SERVICIO NORMAL EN EL L12173; REPARAN RED PRIMARIA REVENTADA ENTRE EL L12045 AL 047 CON 2 FUSES DE 25T, LES RECHAZO A LAS 10+08 Y LA NORMALIZAN A LAS 12+35 CON 2 FQ*25T ADEMAS CAMBIAN UN AISLADOR DE PIN QUEMADO EN EL L12046. EN EL L12315 CAMBIAN 3FQ*15T LUEGO DE RETIRAR FASE CON CEERCANIA A LA ESTRUCTURA unos 30 cm Y ESTA DOBLAda la bayoneta. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:54:31
8258475 | 935808 | DON23L13 | L12315 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 10:37 | 2024-05-20 14:19 | 3.7 | 5 | 8 | SW L12315 SE ABRE DE LAS 10:37 HASTA ALAS 14:19 PARA INSTALAR VAYONETA EN EL NODO L12315 SE TENSIONO GUARDA QUE ESTABA SOBRE LAS FASES , EL SERVICIO QUEDA NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 15:25:53<br><br>DON23L13 L12315<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 15:03:12<br><br> | SW L12315 SE ABRE DE LAS 10:37 HASTA ALAS 14:19 PARA INSTALAR VAYONETA EN EL NODO L12315 SE TENSIONO GUARDA QUE ESTABA SOBRE LAS FASES , EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 15:25:53 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 15:26:55
8259255 | 38835 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 13:34 | 2024-05-22 13:35 | 0.02 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259263 | 936087 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 13:45 | 2024-05-22 13:46 | 0.02 | 5 | 8 | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y SE HACEN ENSAYOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL PORTENTO CON LOS NODOS SW L10026 / L10040 Y L10026 PERO AUN ASI CONTINUA RECHAZANDO EL RECONECTADOR EN MENCION. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE NO SE PUEDE VER BIEN EN LA ZONA. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 20:40:33<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA A CONRADO ARIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:07:38<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:05:17<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LOS NODO DE SW E10026 / E10036 / E10040 11:01 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2EL12R01 DEL CIRCUITO EL PORTENTO. SE REALIZA PODA Y TALA DE 8 GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. CONTINUA EL PERSONAL DE MTTO FORESTAL CON ROCERIA Y PODA DE VEGETACION EN EL SECTOR. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA PARA LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:19:33
8261101 | 38876 | ESM23L14 | ESM23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-26 11:05 | 2024-05-26 14:01 | 2.94 | 7 | 8 | - | maniobras solicitadas por el personal de planta esmeralda para tomar servicios auxiliares por 13.2Kv, por fusible quemado en el trafo 33kv-13.2 Y Aislar falla de linea reventada sobre el ramal que alimentan san francisco 13.2KV
8261221 | 38876 | ESM23L13 | ESM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-26 16:56 | 2024-05-26 17:10 | 0.22 | 7 | 8 | - | maniobras solicitadas por el personal de planta esmeralda para tomar servicios auxiliares por 13.2Kv, por fusible quemado en el trafo 33kv-13.2 Y Aislar falla de linea reventada sobre el ramal que alimentan san francisco 13.2KV
8262970 | 937080 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 22:16 | 2024-05-31 22:16 | 0.01 | 5 | 8 | 22:15falla del reconectador de cúmulos 2EL12R01 cto el Portento ELA23L12,causa desconocida, rechaza ensayos AR y manual, se habla con el técnico Conrrado Arias el cual indica que la zona es un poco difícil para recorrerla , por lo cual indica que se atenderá mañana primera hora. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-31 22:49:51<br><br> | Se recorre la red y no se encuentra nada. Se abren secciones para ensayar el circuito y energiza normal. Se ensaya las secciones y energizan normal. Quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 10:59:29
8262972 | 937080 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 22:16 | 2024-05-31 22:17 | 0.02 | 5 | 8 | 22:15falla del reconectador de cúmulos 2EL12R01 cto el Portento ELA23L12,causa desconocida, rechaza ensayos AR y manual, se habla con el técnico Conrrado Arias el cual indica que la zona es un poco difícil para recorrerla , por lo cual indica que se atenderá mañana primera hora. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-31 22:49:51<br><br> | Se recorre la red y no se encuentra nada. Se abren secciones para ensayar el circuito y energiza normal. Se ensaya las secciones y energizan normal. Quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 10:59:29
8251138 | 38692 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 01:17 | 2024-05-01 07:17 | 6 | 2 | 0 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251171 | 933701 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:23 | 2024-05-01 07:27 | 0.07 | 2 | 8 | 07:16 Cerrado reconectador de cúmulos 2GT13R01 con la sección abierta L22261, se continúa revisando<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 07:20:54<br><br>SALE EN FALLLA EL RECO DE CUMULOS 2GT13R01 ACAUSA DE LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS EN EL SECTOR, QUEDA ABIERTO DESDE LAS 02:07 AM DESP?ES DE TENER MULTIPLES SALIDAS Y ENTRADAS POR AR, SE LE REALIZ? CIERRE MANUAL Y LO RECHAZO MARCANDO DISPARO 51N, SE REALIZA LLAMADA A DANIEL GAMBOA PARA QUE TENGA CONOCIMIENTO E INICIE RECORRIDO A PRIMERA HORA, AL MOMENTO NO SE HAN RECIBIDO LLAMADAS QUE INDIQUEN DONDE SE ENCUENTRA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 05:53:16<br><br> | Se hace poda de palma sobre la red primaria en el nodo L22243, se retira murciélago sobre la red primaria en el nodo L22275, entre los nodos L22274 al L22273 se hace poda de vegetación. 09:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L22264 10:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L22277 10:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L22286 11:00 Se cierra la sección L22261, con esta maniobra se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 12:54:10
8251610 | 933721 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-01 11:10 | 2024-05-01 12:15 | 1.08 | 3 | 8 | - | maniobras de sw c23026 fueron para retirar guaduas en nodo c20038 maniobras de tr c23219 fueron para reparar percha suelta de la torre en nodo c23211 se retiran guaduas se genera una cta de cobro pero no suministran medidor, tr es c23219 se repone 01 fq de 20t en sw de repeticion c23492. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 18:09:49
8252460 | 933905 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:04 | 2024-05-02 15:45 | 8.68 | 3 | 8 | - | Se reponen FQ en los sgts elementos: 1x6T en la SW C23377 2x12T en la SW C23661 1x6T en la SW C23150 con cc 36394 particular 1x12T en la SW C20026 1x6T en la SW C20092 2x6T en la SW C23566 Causa fuertes lluvias en la zona, quedan servicios normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:36:58
8252530 | 933979 | CHA23L15 | C13843 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 06:47 | 2024-05-03 08:33 | 1.77 | 1 | 8 | - | TRF C13843 8:33 1F 0,6 DUAL RECHAZA, SE RECORRE Y SE HACE PODA DE VEGETACION Q TENIA EN CORTO LA RED SECUNDARIA , SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 09:12:35
8252578 | 933985 | SIO23L13 | O37687 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 20:05 | 2024-05-03 09:40 | 13.59 | 1 | 8 | - | TRF O37697 TRF 8:46 2 F 0,6 DUAL TRF O37687 TRF 9:40 1F 0,6 DUAL O37678 TRF 10:48 2F 0,6 DUAL , 1 FUSIBLE SE DAÑA TRF O37691 11:46 2F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:17:53 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:51:06
8252636 | 933980 | LMC23L13 | N31234 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 14:02 | 2024-05-03 11:50 | 21.8 | 1 | 8 | - | se cambia 1fq de 1a h en trf n31427 se cambia 1fq de 6a t en seccion n31426 se cambia 1fq de 0.4a en trf n31234 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 13:44:03
8252837 | 933914 | VCT23L14 | E12020 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 15:30 | 2024-05-03 15:54 | 0.4 | 1 | 8 | 16:40 TF E12020 CON ARBOL GRANDE ENCIMA DE LINEA SECUNDARIA TRENZADA - AL MOMENTO DE COGERLA PARA RETEMPLAR SE FUEL LA LINEA AL VAGON - NO SE ALCANZ A REPARAR HOY - QUEDA PENDIENTE PARA SEGUIR MAÑANA - SE AISLAN PUNTAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 18:32:30<br><br> | - 15:30 A 15:54 ABIERTO TF E12020 PARA REPARAR RED SECUNDARIA REVENTADA POR VEGETACION PARA DOS USUARIOS - PENDIENTE PROGRAMAR GRUPÓ DE POIDA Y PEDIR PERMISOS PARA PODA ZONA ARBORIZACION O PENDIENTE VARIAR LINEA - AT TOMA FOTOS ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 17:40:51 INGRESAR PENDIENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 17:43:43
8252899 | 933976 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 07:07 | 2024-05-03 16:00 | 8.88 | 3 | 8 | - | SW C23606 1x12T SW C20026 3x12T las tres fases abiertas en su totalidad (a esta sección de repetición le faltan 2 cañuelas en la fase lateral y 1 en la del centro, se le calzaron solo 3 debido a que se deben terminar labores en el sector, por el momento para dar servicio SW C20062 1x6T cc29149 Se abren arcos en el nodo C20028, pendiente terminar labores mañana en la mañana Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 19:20:03
8252953 | 934074 | PRO23L15 | O44368 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:56 | 2024-05-03 18:25 | 3.48 | 1 | 8 | - | 2x1.0D en el TRF O44368, causa descargas atm Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 21:01:16
8253280 | 934099 | VCT23L17 | E14030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 11:34 | 2024-05-04 18:41 | 7.12 | 4 | 8 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8253309 | 934113 | CHA23L16 | C14099 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:32 | 2024-05-04 15:35 | 6.06 | 2 | 8 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01, SE CIERRA INTERCONEXION CON CIRCUITO HER23L16 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2CC6HE61, SE REQUIERE PROGRAMAR GRUPO DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:15:56<br><br> | SE CAMBIA 4X25AT SW C14156 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR C14691 SE CAMBIA 3X6AT SW C14675 SE CAMBIA 2X6AT SW C14675 SE GASTAN 1X6AT SW C14698 Y RECHAZA USUARIO DICE QUE ESPERA PARA REALIZAR REPARACION SW PARTICULAR **** SE ACABARON FUSIBLES DE 6AT **** SE CAMBIA 2X8AT SW C14028 CUENTA DE COBRO : 36398 SE CAMBIA 1X12AT SW C14099 SE CAMBIA 1X12AT SW C14105 CUENTA DE COBRO :36399 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 21:55:00
8253426 | 934198 | CHA23L12 | C10590 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 03:25 | 2024-05-05 14:31 | 35.1 | 1 | 0 | EN LA SECCION C10590, SE REPONE UN FUSIBLE DE 25T Y SE CAMBIA VELA INCINERADA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 14:26:04<br><br> | EN LA SECCION C10590, SE REPONE UN FUSIBLE DE 25 TIPOT, SE CAMBIA VELA QUEMADA. EN EL TRANSFORMADOR C10057, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 16:50:46
8253604 | 934271 | CHI23L17 | M31075 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 06:10 | 2024-05-06 07:40 | 1.5 | 1 | 8 | - | 07:40: CAMBIA FQ EN TRF M31075, LE LLEGO TENSION A LA ESTACION DE SERVICIO PERO NO AL D1; EN AMBOS TOTALIZADORES HAY TENSION PERO EN EL D1, AUN NO HAY SERVICIO; SE INFORMO A EUGENIO TAMAYO QUIEN INDICO QUE DEBE NOTIFICAR AL ADMINISTRADOR YA QQUE DEBE SER DAÑO INTERNO, ALVARO NOTIFICO AL ENCARGADO DEL D1 QUIEN INDICA QUE VAN A REVISAR CON PERSONAL TECNICO DE ELLOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 08:41:06
8253675 | 934286 | NSA23L14 | E55139 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 09:18 | 2024-05-06 12:30 | 3.2 | 1 | 8 | RUBEN DARIO MURILLO - 10:10 ACCIONA INTERRUPTOR TF E55004 AUTO PROTEGIDO - 12:30 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E55139<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 13:24:29<br><br> | RUBEN DARIO MURILLO - 10:10 ACCIONA INTERRUPTOR TF E55004 AUTO PROTEGIDO - 12:30 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E55139 WILLMAR ECHEVERRY - SE NORMALIZA TRF E55494 LLUVIAS EN LA ZONA - TRF E55487 SE REPARA LINEA SECUNDARIA SE INSTALAN 17 MTS DE DUPLEX COLABORA RUBEM MURILLO Y LOS COMPAÑEROS DEL SENA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:29:44
8253921 | 934354 | BEO23L12 | L20081 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 15:09 | 2024-05-06 18:01 | 2.86 | 1 | 8 | - | BEO23L12 TRANSFORMADOR L20081 ¦ Dir.:VDA HORIZONTES CRUCE VICTORIA -LA DORADA EL TRAFO RECHAZA 2F 3 A TIPO H EN RECORRIDO SE AISLA MEDIDOR CON CTA Usuario--USU--969288066--BEO23L12--JORGE DAVID GARAVITO CHICA--SEC BALCONES DEL RIO VECINO LOTE 13 LINEAS DE CARGA EN CORTO, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO 1F 6 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-06 22:08:00
8254045 | 934431 | AMA23L12 | W30238 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 06:19 | 2024-05-07 11:50 | 5.52 | 1 | 8 | - | SE RETIRA GUADUA DE LA RED SECUNDARIA Y SE CAMBIA 1X1.3DUAL TR W30292 SE CAMBIA 1X6AT SW W30238 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 12:24:53
8254297 | 934457 | BEO23L12 | L20081 | TFD | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-07 08:53 | 2024-05-07 16:50 | 7.96 | 1 | 8 | - | Se realiza cambio de TRF quemado L20081 después de realizar descartes con pruebas en vacio, se instala uno con las sgts características: No.Empresa: 554409 Serie: 2014040242 15kVA-7.63kV-Autoprotegido Marca: Rymel-1FQx2H 1FQ-3H en la sección L20066 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 18:45:25
8254681 | 934565 | AMA23L12 | W30238 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 15:46 | 2024-05-08 09:57 | 18.18 | 1 | 8 | - | SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIAS SE CAMBIAN 2X6AT SW W30238 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 10:57:34
8254822 | 934625 | INS23L12 | C21311 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:16 | 2024-05-08 12:33 | 6.29 | 3 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW C21311 NORMAL A LAS 12:32 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 14:18:07
8254858 | 934627 | DDO23L14 | W65794 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 11:26 | 2024-05-08 13:30 | 2.07 | 1 | 8 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 2.1A EN TRF W65794 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION W65794 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W65860 TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 16:33:55
8254926 | 934571 | COL23L13 | N46257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:48 | 2024-05-08 11:38 | 17.82 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N46257 1 10 T 09:17 SW N46317 1 6 T 11:37 SW N46272 1 6 T 12:33 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 17:54:40
8255306 | 934751 | INS23L14 | C23656 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 20:56 | 2024-05-09 15:10 | 18.24 | 3 | 0 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO MORAVO 2IN14R01 PARA CERRAR RECONECTADOR ARIS MONOPOLAR DEL NODO C23656 YA Q AL PARECER ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO POR CAIDA DESDE EL SITIO DONDE ESTABA INSTALADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 13:51:16<br><br> | SW C23606 1X12T 10:31 SW C23661 1X12T 11:43 SW C20047 1X6T 13:55 SW C20058 2X10T 14:09 SW C20092 1X6T 14:34 SW C20026 5X12T 15:10 DE REPETICION, HABIA UNA FASE POR FUERA. SW C23566 2X6T 16:30 Y RECHAZA A LAS 16:35 USUARIO HARA PODA. SW C23882 2X40T 17:44 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:03:03
8255399 | 934040 | CHA23L14 | C12028 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 17:35 | 8.58 | 1 | 8 | - | CUMPLIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 17:58:10 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-22 14:31:24
8255434 | 934706 | FLR23L12 | E50066 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 05:54 | 2024-05-09 17:39 | 11.76 | 1 | 8 | - | 2x0.6D en el TRF E50063 1x1.0D en el TRF E50066 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 18:33:45
8255655 | 934840 | PRO23L15 | O44339 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-10 07:03 | 2024-05-10 12:10 | 5.12 | 1 | 8 | - | en nodo o44339 se retira n dos arboles del secundario, servicio queda normal cto pro23l15, vda san luis, tr o44312: se abran arcos secundarios para 01 usuario ya que hay torre secundaria doblada. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 14:05:23
8255786 | 934900 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-10 15:04 | 2024-05-10 18:51 | 3.78 | 1 | 0 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DE TRF E41735 DESPUES DE RETIRAR VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRF E41597 ABRIENDO ARCOS SECUNDARIOS TRF RECHAZO VARIOS ENSAYOS NO SE SABE CUANTOS USUARIOS HAY SIN SERVICIO. SE NORMALIZA SW E41596 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 19:47:52
8255893 | 934979 | SNA23L15 | E41597 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-11 11:50 | 2024-05-11 12:00 | 0.17 | 1 | 8 | - | SE ABRE TRF E41597 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS DESPUES DE REIRAR VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA TRF E41635 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 605977 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 13:40:21
8256027 | 935034 | CHA23L15 | C13841 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 20:54 | 2024-05-11 17:32 | 20.63 | 1 | 8 | - | 1x6T en la SW C13843 1x0.6D en le TR C13827 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 18:36:50
8256211 | 935061 | SNA23L12 | E42273 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:14 | 2024-05-12 09:10 | 1.93 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF E42273 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 12:40:55
8256245 | 935104 | MLA23L15 | E31450 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 12:45 | 2024-05-12 14:05 | 1.33 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF E31450 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 14:39:22
8256308 | 935097 | MLA23L14 | E25131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 08:12 | 2024-05-12 15:10 | 6.97 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA SW E25131 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E25123 DESPUES DE ABRIR ARCOS SECUNDARIOS PARA UN USUARIO POR DEMASIADA VEGETACION SOBRE LA RED SECUNDARIA, USUARIO DEBE REALIZAR EL DESPEJE DE LA LINEA Y VOLVER A LLAMAR PARA CERRAR LOS ARCOS CUANDO TENGA LISTO EL DESCOMBRE DE LA RED Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 17:05:41
8256326 | 935076 | PSV23L13 | E62183 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 11:08 | 2024-05-12 13:40 | 2.53 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E62183 CON 5 FUSIBLES DE 15 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA TRF E62474 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 17:49:13
8256458 | 935146 | COL23L13 | N46317 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 08:09 | 2024-05-13 11:50 | 3.68 | 1 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N46317 1 6 T 10:30 TR N46318 2 0.4 D 11:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 13:34:21
8256688 | 935222 | MLA23L14 | E25131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 15:28 | 2024-05-14 11:15 | 19.78 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E25131 NORMAL A LAS 09:50 1 X 3H TRAFO E25132 NORMAL A LAS 11:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 11:42:32
8256718 | 935230 | CHA23L17 | C40006 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 07:56 | 2024-05-14 09:32 | 1.6 | 2 | 8 | - | EN LA SECCION C40006, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE DESCONOCEN LAS CAUSAS, SE GASTAN DOS FUSIBLES CON UN INTENTO FALLIDO, SE RECORRIO Y NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-14 14:01:10
8256981 | 935342 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 07:06 | 2024-05-15 08:30 | 1.4 | 3 | 8 | - | - 08:;30 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C20026 FASE T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 11:48:53
8257014 | 935345 | MAZ23L13 | E31416 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 07:44 | 2024-05-15 10:10 | 2.43 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E31416 NORMAL A LAS 10:10 SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO L19016 ENTRE LAS 11:10 A LAS 11:30 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS INSTALÑADO EN LA CUBA DEL TRAFO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:44:34
8257023 | 935384 | AZU23L15 | N23469 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-15 11:52 | 2024-05-15 12:59 | 1.11 | 1 | 8 | - | Se realiza maniobra en el TRF N23469 para realizar instalación de CTS en el equipo ya que se encontró sin esto, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-15 14:11:50
8257280 | 935523 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 13:51 | 2024-05-16 13:51 | 0.01 | 5 | 8 | - | 13:50 se presenta evento en el reconectador 2EL12R01, se realizan 4 ensayos, no se puede determinar la causa de la falla, se envía técnicos de victoria a realizar recorrido. técnicos informan que no encuentran nada anormal en las redes pero en la zona se presentan fuertes vientos, se procede a realizar apertura de las secciones E10040 y E10036 para realizar un ensayo de cierre al reconectador 2EL12R01. 15:21 reconectador 2EL12R01 cierra normalmente. posterior al cierre del equipo se procede a cerrar secciones abiertas, equipo no genera apertura ni alarma de posible falla, servicio normalizado en la zona, no se logro evidenciar nada anormal en las redes, posible falla generada a causa de las condiciones atmosféricas que se presentaron. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:38:54
8257282 | 935523 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 13:51 | 2024-05-16 13:52 | 0.02 | 5 | 8 | - | 13:50 se presenta evento en el reconectador 2EL12R01, se realizan 4 ensayos, no se puede determinar la causa de la falla, se envía técnicos de victoria a realizar recorrido. técnicos informan que no encuentran nada anormal en las redes pero en la zona se presentan fuertes vientos, se procede a realizar apertura de las secciones E10040 y E10036 para realizar un ensayo de cierre al reconectador 2EL12R01. 15:21 reconectador 2EL12R01 cierra normalmente. posterior al cierre del equipo se procede a cerrar secciones abiertas, equipo no genera apertura ni alarma de posible falla, servicio normalizado en la zona, no se logro evidenciar nada anormal en las redes, posible falla generada a causa de las condiciones atmosféricas que se presentaron. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:38:54
8257452 | 934473 | MGT23L12 | C31805 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-17 09:05 | 2024-05-17 11:37 | 2.53 | 2 | 8 | SE DEMORA LA MANIOBRA EN TERRENO PORQUE EL SW SE ENCUENTRA ENTRE UNA FINCA Y NO HAN ENCONTRADO EL DUEÑO DE LA FINCA PARA QUE LES PERMITA EL INGRESO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 08:52:08<br><br> | CAMBIO DE DPS FALLADO NODO C31672 AJUSTE CRUCETA EN LA SECCION DEL TRAFO. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 12:09:42
8258155 | 935732 | VBO23L15 | W37469 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 10:25 | 2024-05-19 11:46 | 1.36 | 1 | 8 | - | el día 18/05/2024 se presenta fuerte vendaval en la zona, la cual genera eventos en el circuito VBO23L15, de acuerdo a esto se generan las siguientes reparaciones: *en el transformador O34335, se repara línea secundaria trenzada que se encontraba reventada, no se realiza apertura de transformador. *en la sección W37007, se reponen 2 fusibles de 20 tipo T. *en el transformador W37461, se repone un fusible de 0.4 dual. *en el transformador W37464, se repone 1 fusible de 1.0 tipo dual. *en la sección W37472, se repone 1 fusible de 6T. *en el transformador W37475, se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual. *en el transformador W37469, se repone un fusible de 1H. *en el transformador W37466, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37465, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37459, se aísla dps quemado y se repone 1 fusible de 1.6 tipo dual. se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 15:51:09
8258193 | 935739 | FIL23L13 | N31385 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 07:45 | 2024-05-19 12:51 | 5.09 | 3 | 8 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N31385. SE CAMBIOA 2FQ 1H EN TR N21219. SE ABRE TR N21858 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA ABIERTA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 17:05:08
8258452 | 38820 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 14:15 | 2024-05-20 17:00 | 2.76 | 2 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8258533 | 935873 | CHA23L14 | C12752 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 17:33 | 2.54 | 1 | 8 | - | En el TRF C12943 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. En el TRF C12752 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal Se desasocian los nodos C12778, C12492, C12079, C12517 y C12058 ya que no se alcanzan a visitar por estar muy alejados, llegaría muy de noche. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:49:55
8258848 | 935935 | IRR23L12 | C33545 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:04 | 2024-05-21 12:25 | 4.35 | 2 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF C33540 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW C33545 CON 3 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:51:01
8258862 | 935937 | LMC23L12 | N32059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 09:58 | 2024-05-21 12:00 | 2.04 | 2 | 8 | - | en la sección N32059, se repone un fusible de 10 tipo T, se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 13:16:32
8258874 | 935906 | CHA23L14 | C12126 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 18:01 | 2024-05-21 10:36 | 16.58 | 1 | 8 | - | - 10:35 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C12126 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-21 14:28:33
8258943 | 935910 | QHI23L12 | W42052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 12:40 | 2024-05-21 14:40 | 2 | 1 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W42857 2 30 T 09:10 TR W42005 2 0.4 D 10:45 SW W42012 2 6 T 11:50 TR W42012 2 0.4 D 12:40 TR W42015 2 1.0 D 13:30 TR W42052 2 0.4 D 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 17:04:12
8259231 | 936014 | SLM23L13 | N35601 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:37 | 2024-05-22 11:15 | 18.64 | 2 | 8 | - | Técnico Aurelio Rios: En la sw N35983 se cambia 1 fusible de 12a tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:16:33
8259234 | 38835 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 13:08 | 2024-05-22 13:08 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259253 | 38835 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 13:32 | 2024-05-22 13:33 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8259261 | 936087 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 13:45 | 2024-05-22 13:45 | 0.01 | 5 | 8 | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y SE HACEN ENSAYOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL PORTENTO CON LOS NODOS SW L10026 / L10040 Y L10026 PERO AUN ASI CONTINUA RECHAZANDO EL RECONECTADOR EN MENCION. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE NO SE PUEDE VER BIEN EN LA ZONA. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 20:40:33<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA A CONRADO ARIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:07:38<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:05:17<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LOS NODO DE SW E10026 / E10036 / E10040 11:01 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2EL12R01 DEL CIRCUITO EL PORTENTO. SE REALIZA PODA Y TALA DE 8 GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. CONTINUA EL PERSONAL DE MTTO FORESTAL CON ROCERIA Y PODA DE VEGETACION EN EL SECTOR. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA PARA LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:19:33
8259264 | 936038 | RIO23L14 | W55027 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 08:28 | 2024-05-22 13:16 | 4.8 | 1 | 8 | - | EN EL TRANSFORMADOR W55027, SE REPONE UN FUSIBLE DE 2.1 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-22 13:48:05
8259267 | 936087 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 13:50 | 2024-05-22 13:50 | 0.01 | 5 | 8 | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y SE HACEN ENSAYOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL PORTENTO CON LOS NODOS SW L10026 / L10040 Y L10026 PERO AUN ASI CONTINUA RECHAZANDO EL RECONECTADOR EN MENCION. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE NO SE PUEDE VER BIEN EN LA ZONA. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 20:40:33<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA A CONRADO ARIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:07:38<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:05:17<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LOS NODO DE SW E10026 / E10036 / E10040 11:01 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2EL12R01 DEL CIRCUITO EL PORTENTO. SE REALIZA PODA Y TALA DE 8 GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. CONTINUA EL PERSONAL DE MTTO FORESTAL CON ROCERIA Y PODA DE VEGETACION EN EL SECTOR. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA PARA LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:19:33
8259269 | 936087 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 13:50 | 2024-05-22 13:51 | 0.02 | 5 | 8 | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y SE HACEN ENSAYOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL PORTENTO CON LOS NODOS SW L10026 / L10040 Y L10026 PERO AUN ASI CONTINUA RECHAZANDO EL RECONECTADOR EN MENCION. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE NO SE PUEDE VER BIEN EN LA ZONA. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 20:40:33<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA A CONRADO ARIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:07:38<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:05:17<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LOS NODO DE SW E10026 / E10036 / E10040 11:01 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2EL12R01 DEL CIRCUITO EL PORTENTO. SE REALIZA PODA Y TALA DE 8 GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. CONTINUA EL PERSONAL DE MTTO FORESTAL CON ROCERIA Y PODA DE VEGETACION EN EL SECTOR. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA PARA LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:19:33
8259272 | 936087 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 13:51 | 2024-05-22 13:53 | 0.02 | 5 | 8 | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y SE HACEN ENSAYOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL PORTENTO CON LOS NODOS SW L10026 / L10040 Y L10026 PERO AUN ASI CONTINUA RECHAZANDO EL RECONECTADOR EN MENCION. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE NO SE PUEDE VER BIEN EN LA ZONA. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 20:40:33<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA A CONRADO ARIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:07:38<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:05:17<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LOS NODO DE SW E10026 / E10036 / E10040 11:01 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2EL12R01 DEL CIRCUITO EL PORTENTO. SE REALIZA PODA Y TALA DE 8 GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. CONTINUA EL PERSONAL DE MTTO FORESTAL CON ROCERIA Y PODA DE VEGETACION EN EL SECTOR. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA PARA LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:19:33
8259309 | 936092 | AMR23L13 | C30504 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 14:09 | 2024-05-22 15:43 | 1.57 | 2 | 8 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 15:51:18
8259599 | 936023 | FIL23L13 | N21286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 06:14 | 2024-05-23 15:03 | 32.82 | 1 | 39 | SE EVIDENCIA TR N21345 QUEMADO, AT3 YA LE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-22 13:03:08<br><br> | En la SW N21286 SE CAMBIA 1 FUISBLE DE 15a TIPO T. EN EL trf n21286 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.0a TIPO DUAL. EN EL trf n21344 SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6a TIPO DUAL. EN LA sw n21637 SE CAMBIN 2 FUSIBLES DE 8a TIPO T. QUEDA SERVICIO NORMAL. EL TRF N21345 QUEDA FALLADO. PENDIENTE CAMBIO. USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:33:46
8259880 | 936187 | NSA23L14 | E55139 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 06:36 | 2024-05-23 10:05 | 3.49 | 1 | 8 | - | INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E55139 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. VDA MOSCOVITA / TRF E55072 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 11:48:55
8260017 | 936149 | CHA23L15 | C13841 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:09 | 2024-05-23 09:48 | 14.65 | 1 | 8 | - | - 07:15 a 07:18 dispara cha23l15 rosario al cerrar sw c13805 - 07:18 a 08:30 se termina de abrir otra 2 fases sw de repeticion c13805 por dos guaduas encima de red primaria - se talan 5 guaduas - gasta 4 fq 20 t sw c13805 - 09:48 cambia 2 fq 6 t sw c13841 - 10:27 cambia 2 fq 6t sw c13018 - 10:55 cambia 2 fq 6 t sw c13655 - 11:40 revasua tf c13758 esta norma Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:31:18
8260087 | 936176 | MAR23L13 | C25816 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:14 | 2024-05-23 13:16 | 5.03 | 2 | 8 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C25434. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25572. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C25816. SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C25432. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C25612. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C25434. SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW C25525. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW C25628, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C25811. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:37:13
8260461 | 936327 | QHI23L12 | W42052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 16:52 | 2024-05-24 09:35 | 16.72 | 1 | 8 | - | 09:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W42052, también se instala un porta fusible. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 11:17:28
8260518 | 936297 | PRO23L15 | O44339 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 20:18 | 2024-05-24 07:06 | 10.8 | 1 | 8 | - | - 07:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O44339 - 07:50 A 08:50 ABIERTA SW O44398 - SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL - 07:56 A 10:04 CERRADO 2PR5SC21 INTERCONEXION MONTEZUMA AGUITA - AL MOMENTO DE ABRIR SE PIERDE COMUNICACION CON AT NORBEY RIOS - 10:26 CERRADA SW O44356 POR NORBEY RIOS - SW O44366 CON 3 FQ QUEMADOS - SE RETIRAN 4 GUADUAS SOBRE RE PRIMARIA EN NOD O44366 - HACE LIMPIEZA Y RECOGE VEGETACION - 12:12 CAMBIA 3 FQ 15 T SW O44366 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 14:10:24
8260527 | 936344 | MLA23L13 | E24186 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:04 | 2024-05-24 11:06 | 4.02 | 1 | 8 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260563 | 936370 | INS23L14 | C23409 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 07:38 | 2024-05-25 16:30 | 32.86 | 1 | 8 | EL REPORTE DEL NODO C23472 REALMENTE ES DEL NODO C23483 11:52 CON 2F 6 A TIPO T C20066 2F 6 A TIPO T 12:39 C23563 SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE C23409 RECHAZA SW A LAS 14:10 2F 6A TIPO T , LA LINEA CRUZA EL RIO , SE DEBE IR AL TRAFO A REVISAR LA CAUSA DE LA FALLA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:01:21<br><br> | EL REPORTE DEL NODO C23472 REALMENTE ES DEL NODO C23483 11:52 CON 2F 6 A TIPO T C20066 2F 6 A TIPO T 12:39 C23563 SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE INS23L14_ LA FLORESTA: C23409 RECHAZA SW A LAS 14:10 2F 6A TIPO T , LA LINEA CRUZA EL RIO , SE DEBE IR AL TRAFO A REVISAR LA CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:15:53
8260597 | 936344 | MLA23L13 | E24131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:32 | 2024-05-24 12:51 | 5.3 | 1 | 0 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260633 | 936388 | VBO23L14 | W36535 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-24 12:17 | 2024-05-24 15:01 | 2.73 | 1 | 8 | W36535 RECHAZA 1F 0.4 DUAL A LAS 15:00 , SE RECORRE Y SE ENCONTRO VEGETACION QUE TENIAN EN CORTO LA RED SECUNDARIA , SE NORMALIZA TRAFO A LAS 17:12 1F 0.4 DUAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:37:36<br><br> | W36535 RECHAZA 1F 0.4 DUAL A LAS 15:00 , SE RECORRE Y SE ENCONTRO VEGETACION QUE TENIAN EN CORTO LA RED SECUNDARIA , SE NORMALIZA TRAFO A LAS 17:12 1F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:38:23
8260680 | 936322 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:43 | 2024-05-24 13:30 | 6.78 | 1 | 0 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260697 | 936322 | SNA23L15 | E41484 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:58 | 2024-05-24 11:45 | 2.78 | 1 | 8 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260709 | 936354 | FLR23L15 | E51227 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:24 | 2024-05-24 11:01 | 4.61 | 1 | 13 | - | INSTALA 4 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51218 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51227 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51227 INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51241 INSTALA 1 FQ 1.6 AMNP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51231 LOS TECNICOS CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51220 - SE ORGANIZA TRAMO DE LINEAS DE CARGA EN CORTO PARA UNA VIVIENDA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVIENDA. TRF E51245 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:48:37
8260741 | 936312 | RIO23L16 | W52483 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:06 | 2024-05-24 16:41 | 8.58 | 3 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W52389 1 8 T 09:50 SW W52408 1 6 T 12:30 TR W52405 1 0.6 D 15:20; Se des entorcha red y aploma apoyo secundario fallado. SW W52483 1 10 T 16:40 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR W52383. 10:40 Se encuentra apoyo secundario fallado, quedan 3 usuarios sin servicio. Del reporte asociado al TR W52297. 18:10 Se robaron red secundaria para el md 7677166403. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 19:33:31
8260899 | 935441 | SIO23L14 | O38788 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-25 09:00 | 2024-05-25 10:30 | 1.5 | 1 | 8 | - | CAMBIAR VIENTOS INSTALANDO AISLADOR TENSOR E INSTALAR TIERRA A NEUTRO SECUNDARIO YA QUE CAE MUCHA DESCARGA EN EL APOYO 10:56 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 11:03:47
8261038 | 936509 | VCT23L14 | E14011 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 16:59 | 2024-05-25 18:00 | 1.03 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E14011 NORMAL A LAS 18:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-25 19:36:46
8261170 | 936525 | SLM23L13 | N35954 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 13:08 | 2024-05-26 12:10 | 23.03 | 4 | 8 | - | En la SW N35954 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 14:46:28
8261182 | 936549 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-26 14:31 | 2024-05-26 16:55 | 2.41 | 3 | 8 | INFORMA VILLAMIL QUE ABREN SW C20026 PARA REALIZAR CORTE VISIBLE PARA PODER REALIZAR LA REPARACION DE LA LINEA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:13:51<br><br> | se realiza apertura de la seccion c20026 para realizar reparacion de linea primaria reventada del circuito ESM23L13 san francisco que pasa en paralelo entre los nodos c29024 al c29025, maniobras coordinadas con personal de la planta esmeralda.se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-26 18:01:51
8261190 | 936543 | PRO23L15 | O44860 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 10:43 | 2024-05-26 13:26 | 2.72 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF O44860 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:26:37
8261262 | 936568 | ENE23L14 | M62085 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 17:23 | 2024-05-26 19:36 | 2.21 | 3 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW M62085 NORMAL A LAS 19:35 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-26 20:38:05
8261395 | 936598 | FLR23L12 | E50156 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 10:17 | 2024-05-27 10:38 | 24.35 | 1 | 8 | - | CAMBIA UN FQ DE 1.3 EN TRF E50156 Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-27 13:19:23
8261847 | 936745 | AMA23L12 | W30236 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 10:50 | 2024-05-28 16:50 | 6 | 1 | 8 | - | se normaliza trf w30236 con 1 fq de 1.0 a dual Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 17:42:00
8261894 | 936759 | MAR23L13 | C25816 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-28 18:38 | 2024-05-31 12:16 | 65.63 | 2 | 8 | - | EN EL TRANSFORMADOR C25610, SE HACE INSPECCION EN PREDIO CON MEDIDOR 904000691, SE REALIZA AJUSTE EN LA CONEXION DE LA ACOMETIDA EN CAJA BORNERA, CLIENTE MANIFIESTA QUE HACE UNOS DIAS REALIZARON MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DISTRIBUCION, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN PREDIO. EN RUTA SE EVIDENCIA SECCION C25816 CON UNA FASE FALLADA, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE CON FUSIBLE DE 6 TIPO T, LA SECCION SE ENCUENTRA RECHAZANDO, SE REQUIERE PROGRAMAR RECORRIDO CON PERSONAL DE LA ZONA PARA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA, SECCION QUEDA ABIERTA POR UNA FASE. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 19:27:28
8262178 | 936798 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 08:18 | 2024-05-29 11:55 | 3.62 | 1 | 0 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262275 | 936851 | AZU23L15 | N23777 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 12:11 | 2024-05-29 15:41 | 3.5 | 1 | 8 | - | EN EL TRANSFORMADOR N23344, SE AJUSTA CONECTOR PERFORACION EN RED SECUNDARIA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN PREDIO. EN EL TRANSFORMADOR N23777, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-29 19:05:26
8262540 | 936947 | MAN23L14 | M21205 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 08:48 | 2024-05-30 10:20 | 1.53 | 1 | 8 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 10:41:40
8262608 | 936943 | NSA23L14 | E55139 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-30 06:25 | 2024-05-30 09:31 | 3.1 | 1 | 8 | WILMAR ECEHEVERRY - RUBEN DARIO MURILLO - 09:30 CAMBIA 1 FQ 3 H - RAMAS SOBRE RED SECUNDARIA PENDIENTE PARA QUE AT JAIR REINA HAGA PODA - 12:30 SE BAJA RED SECUNDARIA TRENZADA Y SE AISLA CORTO CON CINTAV- SE CIOERRAN ARCOS SECUNDARIOS SIN MANIOBRAS EN TF E55209<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 14:15:19<br><br> | EN ENTREGA DE TURNO, INFORMA GUILLERMO IVAN QUE FALTA REPORTE DE JAHIR REINA PERO, NUNCA SE REPORTO; SE EJECUTA CON HORA FINAL LA ULTIMA MANIOBRA CIERRE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 19:20:42
8262625 | 936973 | AMR23L13 | C30504 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 13:46 | 2024-05-30 15:31 | 1.74 | 2 | 8 | - | AMR23L13 INTERRUPTOR C30504 ¦ Dir.:EL ESPEJO 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-30 15:32:29
8262696 | 936909 | RIO23L16 | W52005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 06:55 | 2024-05-30 12:16 | 29.35 | 1 | 8 | - | Riosucio vda palermo nodo w52469 usuario ya realizo poda se debe enviar grupo para levantar lineas y cerrar arcos secundarios 1 usuario afectado 12:15 se normaliza trf w52005 con 1 fq de 1.0 a dual 17:00 se cambia conector quemado en arco secundario en el nodo w52361 y queda servicio normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 18:24:39
8262966 | 937076 | BQE23L12 | D15232 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 18:46 | 2024-05-31 20:23 | 1.62 | 1 | 8 | - | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR D15232 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 20:39:37
8263621 | 916184 | INS30L22 | INS30L22 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 14:53 | 2024-06-03 14:54 | 0.02 | 7 | 0 | 17:11 Cerrado el circuito ESMERALDA-IRRA 115 KV 17:13 Reporte de la maniobra al XM<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 17:40:04<br><br>SE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br><br>14:52 Se presenta disparo de los interruptores IRR30L12, IRR30L16, IRR30T15, IRR30L11, IRR23T11, INS30L22 y AMR30L13, con el evento se apaga la subestaci?n Altamar y el nivel de 13.2 kV de la subestaci?n Irra, Se coordina con el ingeniero disponible de operaci?n Alejandro Gil la energizaci?n del transformador 33/13.2 Kv el cual energiza de forma normal, la l?nea IRR-AMR 33 KV rechaza intento de cierre, este circuito queda indisponible y se solicita al personal disponible de l?neas Jose Alexander Ceballos revisar. Los otros equipos que dispararon se normalizan de forma exitosa. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 16:49:14<br><br>SE REALIZA ITX DE CTOS 13.2KV SUB IRRA, INICIALMENTE SE CIERRA ITX 2AM2IR21 SE SOTIENE POR UNOS MINUTOS, SE ENSAYO ENTONCES ITX 2AM3IR21 LA CUAL SE SOSTUVO HASTA QUE SE PUEDO ENERGIZAR IRR23L12 POR CAMPO PROPIO; TAMBIEN SE CERRO ITX 2IR3QH21 HASTA QUE SE PUDO ENERGIZAR POR CAMPO PROPIO IRR23L13 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 16:08:14<br><br>Para el d?a 03/06/2024 no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo SLM30L15 porque ya est? cerrado este interruptor. (se cierra enlace solicita por APOE) Las maniobras de apertura de los circuitos 13.2 kV de las subestaciones Supia, Agudas y el Dorado se encuentran en las ordenes 936281, 936364.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-03 07:50:59<br><br>08:17 SE PASA POR TRANSFERENCIA BAHIA ESM40L32 IRRA 08:21 REPORTE XM MARLENE MENDOZA 08:30 AR OFF CTOS 115 KV ASOCIADOS A LA BARRA 115 KV EN S/E ESM HEROPES 1012500-01<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-31 11:05:36<br><br> | NOTA: ALGUNA MANIOBRAS QUEDARON EN LA ODT 936364 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:43:01 SE INGRESAN MANIOBRAS DE AMR-IRR Y AMR-INS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:26:28
8263689 | 937328 | DOR23L14 | L16631 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 15:41 | 2024-06-03 16:51 | 1.17 | 7 | 8 | - | - 16:50 cambia 5 fq 30 t sw de repeticion L16631 - UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 17:15:13
8263727 | 937303 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:22 | 2024-06-05 16:03 | 69.67 | 1 | 178 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8264079 | 937439 | MNA23L12 | C15207 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 17:02 | 2024-06-04 18:14 | 1.21 | 1 | 8 | nodo del reporte era el C30208 pero realmente es C15207 del cto AMR23L13: neutro de trenza roto; para dar servicio se usa 01 conector piercing pequeño y un dbh8, se reubica acometida, 17+00. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-04 18:00:34<br><br> | se normaliza tr c15207, solo se usa fq, al parecer falla por fatiga del fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-04 18:22:20
8264114 | 937423 | VCT23L14 | E12012 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 17:06 | 8.1 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12012 6 10 T 16:20 2; sección de repetición 2 fases falladas. TR E12020 1 3 H 17:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-04 19:25:59
8264260 | 937562 | AZA23L16 | M44027 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 14:33 | 2024-06-05 15:31 | 0.97 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TR M44027 SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-05 17:27:40
8264277 | 937560 | AMR23L13 | C30504 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-05 14:33 | 2024-06-05 17:15 | 2.71 | 2 | 8 | - | se normaliza tr m44027, solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-05 15:47:16 SE RETIRA GUADUA DE LA RED PRIMARIA EN NODO C30504 SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-05 17:26:19
8264328 | 937502 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 05:22 | 2024-06-05 17:12 | 11.83 | 1 | 0 | - | W42857 3F 30 A TIPO T 13: 40 W41796 2F 6 A TIPO T 14:34 W41789 2F 6 A TIPO T 15:10 W41970 2F 6 A TIPO T 15:50 W42052 2F 1 A TIPO H 17:11 W42012 2F 1 ATIPO H 18:05 W42012 2F 6 A TIPO T 18:20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 20:03:30
8264939 | 937762 | MLA23L15 | E23120 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 18:30 | 2024-06-08 13:30 | 19 | 1 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. Se realiza recorrido en red secundaria, y se encuentra cerca eléctrica chispeando. TR E23120 1 3 H 13:30. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 15:06:33
8264953 | 937733 | VBO23L14 | W36368 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 06:44 | 2024-06-08 13:40 | 6.93 | 1 | 0 | W36386 TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL W36361 1F 15 A TIPO T 16:45<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:52:09<br><br>W36504 SE REPONE 2 F 25A TIPO T 07:48 W36558 1F 6 ATIPO T 08:321 W365560 1F 1.0 DUal 09:11 w36515 2F 6 ATIO T 09:56 W36368 RECHAZA 1F 15 A TIPO TY SACA EL VBO23L14, SE RECORRE Y SE ENCONTRO DPS FALLADO QUEBRADO EN EL NODO W36376 SE AILSA QUED APTE PARA CAMBIO, 1F 1.6 DUAL 12:103 W36368 12:53 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA W36367 3F 10 ATIPO T 11:08 W36601 1F 1 ATIPO H 11:21 W36375 3F 0.6 DUAL 13:40<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:52:13<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE VBO23L14 TRANSFORMADOR W36386 ¦ Dir.:VDA. EL CAIRO TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:59:51
8265233 | 937824 | MAR23L12 | C24156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 20:52 | 2024-06-09 14:30 | 17.64 | 1 | 0 | - | - 11:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24038 - 13:10 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24159 - 13:20 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24156 - 14:30 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24158 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:04:42
8265282 | 38968 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 22:38 | 2024-06-09 22:39 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8265493 | 937079 | FLR23L16 | E52197 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-10 13:06 | 2024-06-10 13:55 | 0.83 | 1 | 8 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones VDA LA CUMBRE Transformador: E52197 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:13:12
8265528 | 937911 | VCT23L17 | E14030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 09:40 | 2024-06-10 15:20 | 5.67 | 4 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E14030 1 6 T 15:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 16:35:24
8265637 | 937858 | SNA23L15 | E41567 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 08:38 | 2024-06-10 17:30 | 8.87 | 1 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265669 | 937921 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 21:09 | 2024-06-11 06:00 | 8.85 | 6 | 0 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8265800 | 937180 | SNA23L12 | E42273 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-11 11:11 | 2024-06-11 12:01 | 0.84 | 1 | 8 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 12:38:49
8265850 | 937951 | QHI23L12 | W42879 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-10 18:21 | 2024-06-12 12:00 | 41.65 | 1 | 8 | - | SE ENCUENTRA MEDIDOR 15234788 CON ACOMETIDA Y LINEAS DE CARGA QUEMADAS SE INFORMA QUE DEBE CAMBIARLAR CON PARTICULAR QUINCHIA VDA JAUN TAPAO QUEDA EL TRF W42879 ABIERTO YA QUE TIENE CABLE DE FUERZA QUEMADO EN EL MACROMEDIDOR 6677170814, SE GASTAN 3 FQ DE 0.6 A DUAL ENSAYANDO EL TRF, SE DEBE REALIZAR REPARACION, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 13:43:51
8265921 | 937994 | MLA23L13 | E24186 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 09:44 | 2024-06-11 15:31 | 5.78 | 1 | 8 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED BT, SE RETIRAN Y SE ACCIONA TRAFO E24186 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES A LAS 15:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 16:18:17
8265954 | 937984 | SIO23L13 | O37645 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-11 08:57 | 2024-06-11 14:18 | 5.35 | 1 | 8 | - | TR O37685 SE LE ACCIONA AUTOPROTEGIDO 13:21 TR O37645 1X1H 14:18 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-11 18:43:55
8265986 | 937936 | NSA23L14 | E55139 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:20 | 2024-06-11 12:15 | 5.92 | 1 | 8 | 17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SEÑAL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE LÍNEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:21:02<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E55139 NORMAL A LAS 12:15 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E55056 NORMAL A LAS 15:15 1 X H TRAFO E55511 NORMAL A LAS 12:55 1 X 6T SW E55099 NORMAL A LAS 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:13:33
8266113 | 938092 | BUM23L12 | W10390 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 08:11 | 2024-06-12 09:06 | 0.91 | 1 | 8 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10390 CUANDO EL TECNICO ESTABA CONFIRMANDO SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR, SE PRESENTA NUEVO DISPARO DE LA VELA QUE SE HABIA CERRADO MINUTOS ANTES. EL TECNICO SE DESPLAZA PARA REVISION Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL. EN EL SECTOR HAY UNA FABRICA DE PLASTICO Y TODO HA ESTADO NORMAL. INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10390. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR Y PASADOS 50 MINUTOS, CUANDO EL TECNICO SE RETIRO, TODO CONTINUABA NORMAL. SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA QUEMA DEL FUSIBLE DEL TRF. CREE EL TECNICO QUE FUE POR CARGA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-12 12:21:59
8266168 | 938092 | BUM23L12 | W10390 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 09:20 | 2024-06-12 09:30 | 0.17 | 1 | 8 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10390 CUANDO EL TECNICO ESTABA CONFIRMANDO SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR, SE PRESENTA NUEVO DISPARO DE LA VELA QUE SE HABIA CERRADO MINUTOS ANTES. EL TECNICO SE DESPLAZA PARA REVISION Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL. EN EL SECTOR HAY UNA FABRICA DE PLASTICO Y TODO HA ESTADO NORMAL. INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10390. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR Y PASADOS 50 MINUTOS, CUANDO EL TECNICO SE RETIRO, TODO CONTINUABA NORMAL. SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA QUEMA DEL FUSIBLE DEL TRF. CREE EL TECNICO QUE FUE POR CARGA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-12 12:21:59
8266178 | 938128 | VBO23L14 | W36375 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 10:49 | 2024-06-12 12:09 | 1.33 | 1 | 8 | - | - 12:09 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W36375 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 12:23:17
8266195 | 938130 | COL23L12 | N47051 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 11:21 | 2024-06-12 12:51 | 1.49 | 1 | 8 | - | En el TRF N47051 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-12 12:54:58
8266268 | 938061 | NSA23L14 | E55563 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 11:05 | 2024-06-12 14:35 | 3.51 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO E55551 NORMAL A LAS 09:50 2 X 2, 1 DUAL TRAFO E55563 NORMAL A LAS 14:35 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 17:45:53
8266586 | 938220 | SIO23L15 | O33541 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 05:50 | 2024-06-13 09:10 | 3.33 | 1 | 8 | SE NORMALIZAN TRFS O33539/O33540/O33541 EN ESTE TRF SE GASTAN 4 FUSIBLES DE 1.6 DUAL Y 1 DE 0.4 DUAL YA Q SE REVENTARON VARIOS POR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 11:37:50<br><br> | SE NORMALIZAN TRFS O33539/O33540/O33541 EN ESTE TRF SE GASTAN 4 FUSIBLES DE 1.6 DUAL Y 1 DE 0.4 DUAL YA Q SE REVENTARON VARIOS POR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO SW O33534 2X6T 12:25 SW O33532 2X6T 13:33 TR O33535 1X0.4 DUAL 14:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 16:24:37
8266636 | 938257 | MTT23L12 | W13060 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 09:35 | 2024-06-13 13:36 | 4.02 | 1 | 8 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W13060 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-13 13:50:38
8267053 | 938345 | BUM23L12 | W10390 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:50 | 2024-06-14 09:16 | 1.42 | 1 | 8 | INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10366 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 11:37:51<br><br>INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10390 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 09:34:05<br><br> | 2x12T en la W10693 causa descargas atm 2x6T en la W10020 causa descargas atm 1x1.0D en el TRF W10273 causa vegetación en la red Quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 13:57:21
8267138 | 938347 | MLA23L13 | E24186 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:32 | 2024-06-14 11:30 | 2.98 | 1 | 8 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE TRAFO E24048 fq 1.6 dual 16+05 servicio normal<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 16:19:42<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1, 0 DUAL TRADO E24046 SE RECUPERA COMUNICACI?N DEL CUMULOS 2ML13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 15:57:08<br><br>11:30 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E24186<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:18:47<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW E24067 NORMAL A LAS 16:25 QUEDA RECHAZANDO TRAFO E24086 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 16:58:15 2 X 6T SW E24067 NORMAL A LAS 16:25 OMITIR ESTE REPORTE, EL REPORTE CORRECTO ES : 2 X 6T SW E24061 NORMAL A LAS 16:25 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 17:19:26
8267159 | 938356 | VCT23L13 | E12175 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:51 | 2024-06-14 11:36 | 2.76 | 1 | 12 | - | 11:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E12179 11:36 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E12175 11:56 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E12179 12:25 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12169 12:50 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E12084 13:32 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 14:09:59
8267169 | 938345 | BUM23L12 | W10693 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 01:58 | 2024-06-14 11:55 | 9.96 | 1 | 0 | INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10366 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 11:37:51<br><br>INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10390 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 09:34:05<br><br> | 2x12T en la W10693 causa descargas atm 2x6T en la W10020 causa descargas atm 1x1.0D en el TRF W10273 causa vegetación en la red Quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 13:57:21
8267369 | 938335 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:15 | 2024-06-14 16:10 | 7.92 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E61704 NORMAL A LAS 09:45 5 X 25T SR E61717 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 11:00 2 X 6T SW E61780 NORMAL A LAS 12:35 1 X 3H TRAFO E61763 NORMAL A LAS 15:00 SALIENDO DEL TRAFO EN LA MOTO EL COMPAÑERO WILSON VILLA TIENE UNA CAIDA EN LA MOTO Y DEJA COMO CONSECUENCIA DOLENCIAS EN LA PIERNA IZQUIERDA 1 X 2H TRAFO E61926 NORMAL A LAS 16:10 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA VISITAR EL TRAFO E21138 NO SE ALCANZA A VISITAR EL DÍA DE HOY 1 X 3H TRAFO E61735 NORMAL A LAS 14:35 1 X 2H TRAFO E61732 NORMAL A LAS 15:20 1 X 3H TRAFO E61721 NORMAL A LAS 16:30 SE REALIZÓ PODA DE RAMAS SOBRE LAS REDES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:42:42
8267392 | 938317 | FLR23L12 | E50059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:03 | 2024-06-14 11:18 | 5.25 | 1 | 17 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E50056 NORMAL A LAS 19:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:39:11<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:22:33<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50072 NORMAL A LAS 09:34 6 X 12T SR E50059 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 09:44 1 X 6T SW E50064 NORMAL A LAS 10:18 2 X 0, 6 DUAL TRAFO E50063 NORMAL A LAS 10:38 1 X 1, 0 DUAL TRAFO E50066 NORMAL A LAS 11:18 TRAFO E50133 SE REALIZÓ CAMBIO DE AISLADOR PIN A LAS 16.40 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E50135 NORMAL A LAS 16:40 11 X 12T SR E50101 3 FASES FALLADAS TUVO RECHAZOS, NORMAL A LAS 17:06 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:53:05 E50091 1 X 6T 10:15 E50095 2 X 6T 10:30 E50100 1 X 1, 6D 11:15 E50147 1 X 0, 6 DUAL 12:01 E50129 2 X 6T 13:25 E50130 1 X 0, 6 DUAL 13:45 E50083 1 X 1, 0 DUAL 18:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:51:42 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 06:40:35
8267680 | 938480 | VCT23L13 | E12177 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 10:23 | 2024-06-15 11:46 | 1.38 | 1 | 8 | - | Trafo E12177 2 fq de 2H 11+45 Cajas primarias malas se deben cambiar queda con servicio los usuarios Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 12:46:05
8267740 | 938416 | AMA23L12 | W30238 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 12:40 | 2024-06-15 14:31 | 1.85 | 1 | 8 | En la SW W30238 se cambia 1 fusibles de 6A tipo T. En la SW W30240 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal En el nodo W30144 se realiza retiro de arbol de la red secundaria a las 13:10. El reporte del nodo W30275 usuario confirma con usuario y tiene daño interno fusible malo en cuchilla, debe solucionar con particular.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 15:08:15<br><br>En la SW W30271 se usa fusible de 15A tipo T y 1 de 30A tipo T en ensayos a las 7:00am, Se realiza reparaci?n de colilla y se cambian 2 DPS de media, 1m de ASCR 2 y 2 tornillos 1/2x2. Queda servicio normalizado para el sector. En la SW W30277 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 10:52:03<br><br>Informa el t?cnico que realiza apertura total de la SW W30271 a las 6;50 ya que hay colilla volada y recostada sobre templete en el nodo W30996, adem?s se requiere cambio de 2 DPS. Pendiente de reparaci?n veh?culo de grupo varado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 08:09:14<br><br> | En la SW W30238 se cambia 1 fusibles de 6A tipo T. En la SW W30240 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal En el nodo W30144 se realiza retiro de arbol de la red secundaria a las 13:10. El reporte del nodo W30275 usuario confirma con usuario y tiene daño interno fusible malo en cuchilla, debe solucionar con particular. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 15:08:15 En la SW W30271 se usa fusible de 15A tipo T y 1 de 30A tipo T en ensayos a las 7:00am, Se realiza reparacin de colilla y se cambian 2 DPS de media, 1m de ASCR 2 y 2 tornillos 1/2x2. Queda servicio normalizado para el sector. En la SW W30277 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 10:52:03 ANSERMA VDA TALABAN NODO W30607 SE REPARA LINEA SECUNDARIA TRENZA, PERO NO SE ALCANZA A LEVANTAR, PENDIENTE CONTINUAR TRABAJOS EN HORAS DE LA MAÑAMA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 19:27:24
8267746 | 938493 | MLA23L13 | E24093 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 12:04 | 2024-06-15 14:35 | 2.52 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E24093 NORMAL A LAS 14:35 SE VISITO TRAFO E24064, EL SERVICIO SE ENCUENTRA NORMAL, USUARIO NO CONTESTA LOS NÚMEROS REPORTADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 15:11:22
8267854 | 938430 | FLR23L12 | E50042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 19:43 | 2024-06-15 08:30 | 12.79 | 1 | 29 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8267887 | 938478 | NSA23L14 | E55139 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:30 | 2024-06-15 17:11 | 10.68 | 1 | 8 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55523 1 X 6T 11:40 E55231 1 X 2,1 DUAL 12:00 E55232 1 X 1,6 DUAL 12:20 E55232 1 X 6T 12:40 SR E55184 3 X 15T 13:30 1 FASE FALLADA E55302 1 X 15T 14.20 E55427 1 X 2,1 DUAL 15:30 E55430 1 X2,1 16:00 NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS NODOS E55121, E55497 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:28:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55139 1 X 0,6 DUAL 17:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:23:04
8267889 | 938488 | FLR23L15 | E51343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:45 | 2024-06-15 15:01 | 7.26 | 1 | 0 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8267922 | 938448 | BOA23L14 | O22131 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:52 | 2024-06-15 10:52 | 3 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA SW O22948 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22131 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW O22921 CON 2 FQ DE 6A T SW O22999 CON 1 FQ DE 6A T SW O22089 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22089 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF O22007 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF O22099 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O22093 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL 19:34 SE REPARAN 18 LAMPARAS Y A 2 LAMPARAS SE LES CAMBIA FOTOCELDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:29:42
8267976 | 938442 | SNA23L15 | E41484 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:00 | 2024-06-15 14:00 | 6.01 | 1 | 8 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268146 | 938575 | VCT23L17 | E14030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 14:29 | 2024-06-16 15:30 | 1.03 | 4 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E14030 NORMAL A LAS 15:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 16:13:30
8268280 | 938614 | SNA23L15 | E41484 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | 0.5 | 1 | 8 | - | Se realiza maniobra sobre el TRF E41484 para realizar ajuste a los bornes de baja tensión ya que se estaba presentando oscilaciones de voltaje en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 11:08:35
8268327 | 938595 | FLR23L12 | E50042 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-17 11:31 | 2024-06-17 14:01 | 2.5 | 1 | 8 | - | ABREN SW E50042 PARA CAMBIO YTRF QUEMADO EN EL E50043, EL CUAL QUEDA ENERGIZADO A LAS 14:30 INSTALAN UN MAGNETRON DE 25KVA A 7.6 KV, EMPRESA 608349 Y SERIE 536079, LE CAMBIARON UNA CAJA PRIMARIA, LAS BAJANTES Y UN FUSIBLE DE2H. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 14:55:34
8268511 | 39021 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:24 | 2024-06-18 04:25 | 0.01 | 5 | 8 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268535 | 937537 | VCT30L14 | 3DR23R04 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 06:58 | 2024-06-18 17:23 | 10.41 | 4 | 8 | Buenos dias Debido a la falla que se tiene sobre la bahia VCT30L14 la Dorada se procede a cancelar estas maniobras programadas en coordinacion con los ingenieros de operacion, ya que si se ejecutan se verian afectados todos los usuarios conectados desde la sub victoria hasta los arcos primarios en el nodo B11139 al B11140, incluyendo la sub el llano, No se realiza el cierre por By Pass de la bahia VCT30L14 La Dorada por seguridad del sistema. Queda pendiente la reprogramacion de la actividad<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 07:55:42<br><br>Buenos d?as, Esteban y Efren Agradecemos su colaboraci?n en ejecutar la siguiente secuencia de maniobras sobre la orden 937537 la cual finaliza el 19/06/2024, esto debido a que fue necesario por parte de l?neas desplazar el 70% del personal a atender la falla de Manizales Chinchin? 33 kv, por lo que la actividad programada para este d?a fue necesario replantearla, dado esto por favor modificar la secuencia de maniobras de la orden de la siguiente manera: Maniobras en la ma?ana 07:00 el 19/06/2024: Abrir el reconectador 3DR23R03 (Se afecta S/E BEO por 3 minutos tanto en la ma?ana como en la tarde), en conversaci?n con Orlando se comprometen a realizar la maniobra en menos de 3 minutos por temas de afectaciones, sobre la SW B11512 Abrir la secci?n B11512 Cerrar 3DR23R01. Entra Bello Horizonte Abrir arcos en el nodo B11139 al B11140 Cerrar el reconectador 3DR23R03. Entran los clientes entre el Llano y los arcos B11139 Maniobras en la tarde para normalizaci?n 17:00 el 19/06/2024: Abrir el reconectador 3DR23R03 Cerrar arcos en el nodo B11139 al B11140 Abrir 3DR23R01 Cerrar la secci?n B11512 Cerrar el reconectador 3DR23R03. Muchas gracias quedo atenta, att natalia agudelo<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 07:55:32<br><br> | reponer tramos de cable guarda en la línea Victoria - Perico 33kV entre los nodos B11094 al B11102, el dia 19 notas ver novedades en bitacora de ejecutandose, por favor no tener en cuenta el reporte a giga ya que no se finalizaron las actividades Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:21:19
8268561 | 935987 | ROS23L16 | D16693 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-18 07:00 | 2024-06-18 17:33 | 10.55 | 1 | 8 | - | SE REALIZA CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16463 AL D16155. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. NOTA. INFORMA EL TECNICO RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS MANIOBRAS DE CIERRE DEBIDO A QUE LA RECOGIDA DEL BIG JUMPER ES MUY DEMORADA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 19:31:04
8269323 | 938964 | BOA23L12 | O23722 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-19 17:21 | 2024-06-19 17:46 | 0.42 | 1 | 8 | - | - 17:20 A 17:45 SE ABRE TF PARA CAMBIO DE POSTE SECUNDARIO REVENTADO Y RED SECUNDARIA REVENTADA POR TREN CAÑERO - SE REPARA RED TRENZADA - SE INTALA 1 APOYO DE 8 METROS FIBRA DE VIDRIO Y SE TRASLADA REDES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:02:08
8269355 | 938924 | DON23L13 | L12420 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 21:41 | 2024-06-20 15:41 | 42 | 1 | 8 | - | CON APOYO DE ELIECER CAÑAS Y DE DANIEL GAMBOA CAMBIAN FQ EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZARONA IR AL L14015 HAY LINEAS REVENTADAS. 15:50: DANIEL GAMBOA REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA COPN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS, SIN MANIOBRAS EN EL L12009. PENDIENTE IR A REPARAR LINEA REVENTADA EN EL L14015 Y, PENDIENTES TAMBIEN SW L12422 AUEDA ABIERTA AL IGUAL QUE EL YTRF L12420 POR LINEAS REVENTADAS Y FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:21:57
8269378 | 938917 | NSA23L12 | L13174 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 14:52 | 2024-06-19 11:56 | 21.07 | 5 | 8 | - | CON APOYO DE RUBEN Y DE JAHIR REINA, CAMBIAN FUSIBES EN MULTIPLES NODOS. 14:30: RUBEN DARIO MURILLO, REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SIN MANIOBRAS, EN EL L18068, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. 14:50: MILLER ENCUNTRA SERVICIO NORMAL EN TRF L18005. 18:29: REPORTES DE JAHIR REINA, EN UNO DE SUS INFORMES INDICICA QUE EN EL L13304 HAY DPS PRIMARIO Y SECUNDARIO(EN TRF), QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:49:07
8269776 | 939114 | VCT23L14 | E12045 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 14:26 | 2024-06-20 16:09 | 1.71 | 1 | 8 | - | 17:27: REPORTA DATOS: CAMBIA FQ EN VARIOS TRF Y SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:38:01
8269970 | 939064 | VCT23L17 | E14030 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 09:33 | 2024-06-21 15:42 | 54.16 | 4 | 8 | El día 20 se le pasa el reporte al técnico Luis Fernando Quintero Triana y él informa que el día 19 se le pasó el dato al AT Anyinson Scarpeta Scarpeta. El día 20 vuelve y se le informa AT Anyinson Scarpeta Scarpeta y el responde que se le había olvidado coordinar grupo para este recorrido. El día 21 se reporta Gustavo Elías Taparcúa Góez, para realizar recorrido a este circuito.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-21 09:08:29<br><br> | YA SE HABIA ATENDIDO PERO, POR LINEA PRIMARIA REVENTADA, NO SE HABIA PODIDO DAR SOLUCION, APENAS HOY SE REPARO LA LINEA, SE INGRESA MANIOBRA APERTURA DESDE EL DIA DEL PRIMER REPORTE(MIERCOLES 19-06 A LAS 09:32) Y, EL CIERRE HOY LUEGO DE REPARADA LA LINEA REVENTADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 16:57:11
8270250 | 939281 | BOA23L13 | O21057 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:38 | 2024-06-22 10:30 | 3.87 | 1 | 8 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270733 | 939352 | INS23L13 | C22945 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 09:46 | 2024-06-23 11:29 | 1.72 | 1 | 8 | - | SE ABRE TRF C22945 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL Q CAYO ENEL SECTOR COLABORAN GERMAN SALAZAR Y RUBEN GIRALDO. SE NORMALIZA SW C22926 LLUVIAS EN LA ZONA EN TRF C22064 SE VERIFICA ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 13:46:44
8270757 | 939348 | BOA23L13 | O21057 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 09:37 | 2024-06-23 13:38 | 4.02 | 1 | 8 | - | SE ABRE TRF O21324 PARA REALIZAR PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Y AISLAR CORTO EN PREDIO CON MEDIDOR 6677244660 SE NORMALIZA TRF O21057 LLUVIAS EN LA ZONA NODOS O21373-O21416 CONFIRMAN SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 14:31:52
8270844 | 939350 | PSV23L13 | E62451 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:48 | 2024-06-23 11:05 | 16.29 | 1 | 0 | - | 17:06: REPORTE DE DATOS: 9+15: REPONE 3FQ*12T EN SWE DE REPOSICION E62461. CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:19:18
8271120 | 939421 | FLR23L15 | E51181 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 08:09 | 2024-06-24 11:02 | 2.88 | 1 | 8 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E51165 2 1 H 08:22 TR E51178 1 0.6 D 10:30 TR E51181 2 1.3 D 11:02 SW E51165 2 6 T 16:53 TR E51165 2 1.3 D 17:23 se hace poda de vegetación y se desconectan DP´s de baja quemados. Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-24 21:25:17<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E51165 2 1 H 08:22 TR E51178 1 0.6 D 10:30 TR E51181 2 1.3 D 11:02 SW E51165 2 6 T 16:53 TR E51165 2 1.3 D 17:23 se hace poda de vegetación y se desconectan DP´s de baja quemados. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:34:30
8271133 | 939500 | MTT23L12 | W13060 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 15:16 | 2024-06-24 16:21 | 1.08 | 1 | 8 | - | Transformador w13060 1fq 1.6Dual 16-20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-24 17:06:09
8271233 | 939530 | SCH23L12 | W17223 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 19:12 | 2024-06-25 10:31 | 15.32 | 1 | 8 | - | vda san mateo2, cto sch23l12, nodo w17223: , se hace seguimiento a red secundaria la cual se encontró aislada en un tramo de 110mts por lo cual deberá ser revisada. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-25 13:00:39
8271454 | 939668 | BOA23L13 | O21057 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 09:31 | 2024-06-26 09:45 | 0.24 | 1 | 8 | SE ABRE TRANSFORMADOR O21057 PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS Y AFECTAR PROVISIONALMENTE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 10:21:17<br><br> | Se realiza reubicación de red de baja tensión, poste y se instala templete, fue necesario realizar maniobras sobre el TRF O21057 para abrir arcos hacia el sector donde se iba a realizar la actividad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 15:31:50
8271472 | 939691 | RIO23L15 | W54146 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 09:16 | 2024-06-26 11:01 | 1.75 | 1 | 8 | - | maniobras de tr w54146 fueron para realizar poda en secundario solicita orden herber jaime morales, at de zona, por eso no hay sds Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-26 11:13:28
8271523 | 939696 | CHA23L14 | C12947 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-26 10:30 | 2024-06-26 10:41 | 0.17 | 1 | 8 | - | EN EL TRANSFORMADOR C12604, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE GENERA CUENTA DE COBRO 36686 AL MEDIDOR 63619986. EN EL TRANSFORMADOR C12947, SE ENCUENTRA ACOMETIDA EN CALIBRE 6 EN MAL ESTADO, RED HACIA CASA DESHABITADA, SIN LINEAS DE CARGA, PASA SOBRE PREDIO PARTICULAR, SE ABREN ARCOS PARA AISLAR Y SE NORMALIZA SERVICIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 13:00:06
8271578 | 939668 | BOA23L13 | O21057 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 13:50 | 2024-06-26 14:30 | 0.67 | 1 | 8 | SE ABRE TRANSFORMADOR O21057 PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS Y AFECTAR PROVISIONALMENTE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 10:21:17<br><br> | Se realiza reubicación de red de baja tensión, poste y se instala templete, fue necesario realizar maniobras sobre el TRF O21057 para abrir arcos hacia el sector donde se iba a realizar la actividad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 15:31:50
8271935 | 939894 | AMA23L15 | W33165 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-27 12:10 | 2024-06-27 16:36 | 4.44 | 1 | 8 | - | ANSERMA AMA23L15 sw W33165 16:35 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 16:46:23
8271993 | 939909 | VCT30L14 | VCT30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 20:43 | 2024-06-27 20:54 | 0.17 | 4 | 0 | - | POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SE PRESENTARON VARIOS DISPAROS DE 13.2KV CIRCUITO VCT23L14 CUBA,VCT30L12 SAMANA, VCT30L14 DORADA 33KV SE CAMBIO TOPOLOGIA DEBIDO A LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DELA LINEA VCT_DOR 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:19:03
8272232 | 939951 | PSV23L13 | E62214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 19:30 | 2024-06-28 11:45 | 16.24 | 1 | 42 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW E62214 SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR E62221 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 12:34:11
8272339 | 939923 | SCH23L12 | W17223 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 09:26 | 2024-06-28 11:31 | 2.08 | 1 | 8 | - | TR W17223 9:25 11:30 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN VARIOS TRAMOS Y SE REALIZA PODA TR W17061 13:55 15:15 SE ABRE TRAFO PARA INSTALAR TEMPLES SECUNDARIA Y ENDEREZAR APOYOS SECUNDARIAS , SE REALIZA PODA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 16:50:46
8272424 | 939938 | SNA23L15 | E41484 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 10:41 | 2024-06-28 15:51 | 5.17 | 1 | 8 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272664 | 940114 | RIO23L15 | W54124 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 13:11 | 2024-06-29 14:25 | 25.24 | 1 | 8 | - | RIOSUCIO RIO23L15 TR W54124 14:25 1F 0,4A DUAL BONAFONT Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 16:48:42
8272666 | 940088 | BOL23L12 | E61790 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 08:13 | 2024-06-29 14:25 | 6.2 | 1 | 8 | - | EN EL TRANSFORMADOR E61704, SE DEJAN EN SERVICIO DIRECTO MEDIDORES TIPO V QUE SE ENCONTRABAN QUEMADOS, ASOCIADOS A LAS CUENTAS 339224849 Y 249329429. EN EL TRANSFORMADOR E61790, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H. EN LA SECCION E61791, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 16:57:40
8272904 | 940146 | PSV23L13 | E62035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 13:06 | 2024-06-30 13:41 | 0.58 | 1 | 8 | - | Informa el personal técnico que se cambian fusibles quemados en diferentes secciones y transformadores registrados en la orden. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 17:53:23
8272906 | 940146 | PSV23L13 | E62035 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 13:41 | 2024-06-30 15:36 | 1.92 | 1 | 8 | - | Informa el personal técnico que se cambian fusibles quemados en diferentes secciones y transformadores registrados en la orden. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 17:53:23
8265099 | 937794 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-08 21:57 | 2024-06-09 09:10 | 11.23 | 3 | 8 | - | - SW C20026 DE REPETICION CON DOS FASES POR FUERA - FASE B NO ACTUO MECANISMO DE RECIERRE - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C20026 Y RECHAZA - BRAZO DE ARBOL SOBRE LAS TRES LINEAS PRIMARIAS - SE HACE PODA - 09:10 CAMBIA 5 FQ SW C20026 - 10:06 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C23661 - 10:22 CAMBIA 1 FQ 12 TSW C23606 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 12:05:36
8266631 | 938209 | BEL23L12 | O11137 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 10:18 | 2024-06-13 12:56 | 2.63 | 3 | 8 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11100 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11153 CON 8 FUSIBLES DE 12 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11070 CON 9 FUSIBLES DE 15 AMP T 3 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW O11007/O11137/O11225 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF O11101 RECHAZANDO TIENE DPS FALLADOS SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA AISLAR O CAMBIAR EL DPS QUEDA PENDIENTE DE MOMENTO MIENTRAS SE DESOCUPA PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 13:48:43
8267065 | 938332 | AMR23L14 | C31876 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 19:01 | 2024-06-14 09:42 | 14.69 | 2 | 8 | - | se normaliza sw c31876 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-14 10:19:21
8267123 | 938336 | NSA23L12 | L13174 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-14 08:11 | 2024-06-14 11:15 | 3.07 | 5 | 8 | Informa Juan Andrés Jimenez que se realiza apertura de la sección L13174 para cambiar 2 cuchillas sueltas en el reconectador de interconexión 2NS2VC41, también se cambia 21 aisladores de pin en los nodos L13185 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:57:23<br><br> | Se realizó reparación de línea guarda reventada, se cierran pases mt entre nodos E12062-E12063, se cambiaron cuchillas de reco de cúmulos 2NS2VC41. Quedando topología normal y servicios confirmados Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:03:06
8267486 | 938322 | BOA23L13 | O21220 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:44 | 2024-06-14 12:17 | 4.55 | 2 | 8 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267523 | 938390 | VBO23L15 | O34253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:49 | 2024-06-14 19:12 | 3.38 | 2 | 8 | - | SW O34279 6X40T Y RECHAZA FASE B SACANDO CIRCUITO, SE DEJA ABIERTA. PARA REVISION. SW O34253 1X20T 19:12 SW O34218 3X25T 19:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:51:51
8269706 | 939049 | BOA23L12 | O23651 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:43 | 2024-06-20 10:46 | 4.05 | 2 | 8 | SE PRESENTA DERRUMBE EN VEREDA EL CEDRAL BAJO PARA ATENCION DE REPORTES EN TR O23630, SW O23634, TR O23653, POR ESTE MOTIVO SE PRESENTA APOYO DESDE LA ZONA DE LA CELIA Y SANTUARIO, SE UTILIZAN VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS ADICIONALES GENERADOS POR DERRUMBES EN VIAS PRINCIPALES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 14:21:57<br><br> | - 08:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O23524 - 09:08 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23524 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 8 T SW O23650 - 10:45 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O23651 - 11:00 CAMBIA 3 FQ 20 T SW O23041 - 12:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O23601 - TF O23662 USUARIO INFORMA LLEGO SERVICIO A MEDIO DIA DE AYER - 13:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23828 - 13:27 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION O23634 POR REPOSICIO . NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O23630 - 15:25 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O238300 TF AUTO PROTEGIDO - QUEDA UNB USUARIO SIN SERVICIO POR LINEAS ENTORCHADAS Y DESTEMPLADAS - SE ABRE ARCO SON PERTIGA - QUEDA PENDIENTE SE INFORMA AASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O23650 - SE LLAMA A USUARIOS DE TF O23653 Y O23656 PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 18:39:07
8269915 | 939189 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 08:35 | 2024-06-21 13:00 | 4.42 | 3 | 8 | TECNICO JHON FREDY GRAJALES EJECUTA ODO <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 14:13:13<br><br> | EN LA SECCION C20026, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 12 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 14:14:55
8270188 | 939309 | VBO23L15 | O34253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 09:08 | 2024-06-22 11:06 | 1.97 | 2 | 8 | - | se normaliza sw O34253 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 11:19:20 se normaliza sw O34253 lluvias en la zona TRF--O34335--VBO23L15--VEREDA EL ARIETE SE REPARA ARCO SECUNDARIO ABIERTO EN LA RED SECUNDARIA SIN MANIOBRAS EN TRF COLABORA ADRIAN ESCOBAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 14:37:07
8270860 | 939401 | FLR23L16 | E52116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 10:37 | 2024-06-23 15:41 | 5.07 | 3 | 8 | - | 17:26: REPORTA DATOS: CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:40:57
8271036 | 939467 | AMR23L13 | C30391 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 10:25 | 2024-06-24 11:35 | 1.17 | 4 | 8 | - | - 11:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C30391 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 13:00:27
8272268 | 939948 | FLR23L16 | E52116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:33 | 2024-06-28 12:55 | 5.37 | 3 | 8 | - | E52253 10:00 1X6AT E52179 10:15 1X1,6DUAL E52116 12:55 1X6AT E52178 11:15 1X1,0DUAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 13:58:07
8221267 | 922483 | CHA23L16 | C14200 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 10:01 | 1.01 | 2 | 7 | - | PODA DE 2 GUADUAS PASAN POR EL MEDIO RED PRIMARIA EN EL NODO C14298 TERMINAL LINEA , SE BAJA MALEZA ENCIA DEL POSTE METALICO NODO C14202_01 SE INSTALA TEMPLETE SE ENDEREZA POSTE SE LE DA ALTURA A RED SECUNDARIA EN CABLE TRIPLEX 1/0 BAJITA CASO EN EL SUELO , SE INSTALA PERCHA 5 PUESTO POSTE METALICO NODO C14201 PARA DAR ALTURA A RED TAMBIEN BAJITA , LLAMAR AL USUARIO CON ANTICIPACION PARA QUE ABRA PUERTA INGRESO A LA FCA . novedad: se demora cierre de tr c14202 porque un arbol cae en tramo de red secundaria y desploma apoyo; se corrige finalmente novedad talando arbol y aplomando apoyo . Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 17:08:58
8222412 | 38088 | CHA30L15 | CHA30L15 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 16:49 | 2024-02-03 16:58 | 0.14 | 6 | 7 | - | Disparos de cto industrial Chinchiná 33 kv normal por ensayo se ccordino con el MAI
8224101 | 924505 | MGT23L12 | W20271 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 07:17 | 2024-02-09 10:00 | 2.72 | 4 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW W20271 NORMAL A LAS 09:20 1 X 6T SW W20285 NORMAL A LAS 10:00 W20804 USUARIO MANIFIESTA PUNTO CALIENTE EN CAJA PRIMARIA, SE REVISO Y SE EVIDENCIO TODO NORMAL 11:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-09 11:18:57
8227124 | 925739 | VBO23L12 | W34710 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 07:59 | 2024-02-21 08:33 | 0.57 | 4 | 7 | - | en la sección W34710 se repone fusible de 10T por condiciones atmosféricas adversas, vientos en la zona, se confirma servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 14:52:40
8221474 | 923561 | MAZ23L14 | E32853 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-01 09:38 | 2024-02-02 11:49 | 26.17 | 3 | 7 | - | - 13:15 CAMBIA 1 FQ 10 T SW E32853 RECHAZA - SE ENCUENTRA LINEA GUARDA Y FASE PRIMARIA REVENTADAS POR ARBOL - PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - QUEDAN 3 TF SIN SERVICIO E32858 - E32874 - E32285 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 18:06:32
8221620 | 923674 | SUP23L14 | W65730 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 08:55 | 2024-02-02 12:15 | 3.33 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR W65730 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 13:32:55
8221641 | 923652 | MAR23L13 | C25471 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-02 12:45 | 2024-02-02 13:25 | 0.67 | 1 | 7 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NEUTRO REVENTADO. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD EN NODO C25471. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-02 13:57:22
8221648 | 922808 | BUM23L12 | W10449 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 08:30 | 2024-02-02 14:20 | 5.84 | 1 | 7 | - | ACTIVIDADES: CAMBIAR TRAMO DE RED SECUNDARIA QUE DA SERVICIO AL USUARIO, POR TRIPLEX #2 SE CAMBIA UTILIZANDO LAS MISMAS ESTRUCTURAS SE DEBE HACER MANTENIMIENTO A LOS RAMALES SECUNDARIOS DEL TRANSFORMADOR NOTAS: PERSONAL FINALIZA LABORES EN MENOR TIEMPO CUMPLIENTO LOS ALCANCES PROYECTADOS AL 100% Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-02 15:47:47
8221651 | 923692 | RIO23L16 | W52449 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 09:14 | 2024-02-02 13:00 | 3.76 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W52449 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 14:20:52
8222241 | 923843 | DON23L13 | L12420 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 11:49 | 4.52 | 1 | 7 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8222260 | 923867 | NSA23L12 | L13263 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:37 | 2024-02-03 12:21 | 2.73 | 3 | 7 | - | SE NORMALIZA SW L46263 Y TRF L13264 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF L18000 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE SERIE 231654 MARCA MAGNETRON SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 2 AMP H EN ENSAYOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:01:46
8222435 | 923861 | PRO23L15 | O44855 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:59 | 2024-02-03 12:01 | 4.03 | 1 | 7 | - | 11:46: ACCIONA AUTOPROTEGIDO TRF O44355. 12:01: CAMBIA FQ EN SW O44857, SEW CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:29:26
8222667 | 923928 | PSO23L12 | M52902 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 14:52 | 2024-02-04 08:23 | 17.51 | 1 | 7 | - | En el TRF M52902 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo T. En la SW M52081 se cambian 2 fusibles de 25A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 09:57:07
8222734 | 923934 | BOA23L14 | O22131 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 07:23 | 2024-02-04 12:08 | 4.75 | 1 | 7 | - | 09+05: SERVICIO NORMAL DESDE ANOCHE EN EL O22092. 10+38: SERVICIO NORMAL DESDE ANOCHE EN EL O22086. 10+53: SERVICIO NORMAL DESDE ANOCHE EN EL O22936. 11+00: SERVICIO NORMAL EN EL REPORTE DE VDA EL CHUSCAL. DEL 022930 NO CONTESTARON PARA CONFIRMAR SERVICIO, EN SITIO ESTA NORMAL. CAMBIAN FUIBLES EN TRFOS O22131 Y O22940 Y, CONFDIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 14:50:55
8222998 | 923206 | ENE23L13 | M63612 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-05 14:12 | 2024-02-05 16:41 | 2.49 | 1 | 7 | SE DEMORA LA MANIOBRA DE APERTURA POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 14:37:42<br><br> | SE REALIZÓ DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA LIBERTAD PARA HACER APERTURA DE TRAFO NODO M63612 PARA REUBICACION DE RED SOLTANDOLA DE LA PARED DE JARDIN INFANTIL HUELLAS Y QUE PASE DEL POSTE DEL TRAFO AL POSTE DE 8MT SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 16:59:51
8223110 | 924062 | MAZ23L13 | E32041 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-05 10:46 | 2024-02-05 12:21 | 1.58 | 3 | 7 | - | CAMBIO 2FQ*10T EN SW E32041; PENDIENTE CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS MUY FOGONEADAS, EN MAL ESTADO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 19:24:03
8223795 | 923368 | VBO23L14 | W36173 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 10:06 | 2024-02-08 16:30 | 6.41 | 1 | 7 | - | CUMPLIDA PARCIALMENTE. QUEDA PENDIENTE PASAR DOS RAMALES DE LINEA ABIERTA DESNUDA A POSTE NUEVO RECIEN HINCADO Y EL DESMONTE DE LAS REDES. QUEDA PENDIENTE POR FALTA DE PERSONAL, NO ESTUVO TODO EL PERS. PROGRAMADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-08 18:44:30
8223815 | 924389 | SCH23L12 | W17042 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-08 10:46 | 2024-02-08 11:41 | 0.92 | 1 | 7 | 10:45 A 11:40 Informa el personal técnico que se abre el transformador W17042 para aplomar poste secundario, se instala pase flojos y retenida.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:15:36<br><br>Se presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal t?cnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vac?o y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la secci?n W17047 el personal t?cnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la secci?n W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Davia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vac?o. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 09:57:37<br><br> | e presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal tecnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vaco y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la seccion W17047 el personal tecnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la seccion W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Devia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vacio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:16:33
8223818 | 923466 | QHI23L13 | W41222 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-08 09:04 | 2024-02-08 10:45 | 1.69 | 1 | 7 | - | Ejecutada Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo W41222 VDA VDA LA PALMA y W41703 VDA VDA LA CIENAGA Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 13:27:48
8224398 | 924646 | NSA23L12 | L18019 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 10:21 | 2024-02-10 10:41 | 48.32 | 1 | 7 | - | CAMBIO DE FUSIBLES EN VARIOS NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:18:51
8224427 | 924666 | AZU23L15 | N23459 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-10 10:32 | 2024-02-10 15:31 | 4.98 | 1 | 7 | - | SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA EN NODO N23459. SE CAMBIA FQ 1H EN TR QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO DE PODA, SECTOR CON MUCHA VEGETACION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 17:50:25
8224691 | 924761 | SNA23L15 | E41445 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-12 07:02 | 2024-02-12 08:35 | 1.56 | 1 | 7 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO E41445 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-12 11:19:43
8224708 | 924786 | ROS23L19 | D14204 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 09:55 | 2024-02-12 11:11 | 1.26 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR D14205. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D14204. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 12:13:23
8224759 | 924093 | PSO23L14 | M73701 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 14:40 | 2024-02-12 16:01 | 1.34 | 1 | 7 | - | SEC EL SACATIN POR TELECAFE DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO SAN JORGE PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M73701 PARA VERIFICAR BAJANTES , CONECTORES Y ARCOS SECUNDARIOS Y CAMBIAR LO QUE SE REQUIERA NOTA USUARIO REPORTA QUE LAS VELAS DE ESTE TRAFO EXPLOTAN MUCHO VERIFICAR EN TRAFO Y RED SECUNDARIA Y DE QUE ELEMENTO SE REQUIERE RETIRAR Y CAMBIAR USUARIO DICE QUE AL EXPLOTAR LAS VELAS DEL TRAFO EXPLOTAN LAS VELAS DE LA SECCION NODO M55706 LA CUAL LO ALIMENTA TELECAFE Y PARTE DE LA U NOTA LLEVAR CONECTORES DEL CUPO Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-12 16:07:01
8225214 | 925006 | MAZ23L13 | E33006 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 10:01 | 0.52 | 1 | 7 | - | En la SW E32287 se cambia 1 fusible de 10A tipo T En el TRF E32938 se cambian 2 fusibles de 6A tipo H. En el TRF E33006 se cambia 1 fusibvle de 3A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:18:31
8225268 | 925025 | NSA23L14 | E55214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 05:34 | 2024-02-14 10:15 | 4.68 | 2 | 0 | - | En la SW E55214 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T En el TRF E55226 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 13:12:50
8225378 | 925093 | BEL23L12 | O11211 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-14 16:20 | 2024-02-14 17:04 | 0.73 | 1 | 7 | - | - 15:11 INFORMA AT WALTER LOPEZ REQUIERE COMPAÑI AD E OTRO AT PARA REVISAR BAJANTES SECUNDARIAS - 16:19 A 17:03 ABIERTO TF O11211 PARA REPARAR BAJANTE FLOJAS SULFATADAS - SE APRETAN BORNES PERO NO DAN BUEN TORQUE - SE PELAN - TF VIEJO - TF PARA CAMBOO - SE INFORMA A AT LUIS JAVIER HERRERA - TF 25 KVA - 7,6 KV - MARCA SIEMENS - NUMERO EMPRESA 002783 - NUMERO SERIE 19454 - AÑO 1989 - 7 USUARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 18:18:10
8225415 | 925087 | MAZ23L13 | E32041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 11:54 | 2024-02-14 14:50 | 2.94 | 3 | 7 | SE NORMALIZA SW PERO NO SE PUDO CONFIRMAR SERVICIO CON EL USUARIO DEL REPORTE PUES ESTABA EN EL PUEBLO Y NO HABIA NADIE EN LA FCA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:35:22<br><br>SW E63522 1F 8 A TIPO T 14:20 SW E32041 2F 10A TIPO T 14:50 TRF E63522 1F 3A TIPO H , DPS DE MEDIA QUEMADO , REPARACION CON PARTICULAR 15:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:34:42<br><br> | SE NORMALIZA SW PERO NO SE PUDO CONFIRMAR SERVICIO CON EL USUARIO DEL REPORTE PUES ESTABA EN EL PUEBLO Y NO HABIA NADIE EN LA FCA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:35:22 SW E63522 1F 8 A TIPO T 14:20 SW E32041 2F 10A TIPO T 14:50 TRF E63522 1F 3A TIPO H , DPS DE MEDIA QUEMADO , REPARACION CON PARTICULAR 15:20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:12:00
8225444 | 925011 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:04 | 2024-02-14 15:51 | 8.78 | 1 | 0 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225452 | 925011 | SNA23L15 | E41645 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 16:30 | 2024-02-14 18:01 | 1.51 | 1 | 7 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225501 | 924357 | BUM23L12 | W10449 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 08:05 | 2024-02-15 08:20 | 0.24 | 1 | 7 | - | Informa el personal técnico que la actividad ya fue realiza el día 2 de febrero. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 10:14:36
8225633 | 924348 | MAZ23L13 | E32967 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 12:00 | 2024-02-15 12:51 | 0.84 | 1 | 7 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:08:51
8226103 | 925393 | BEL23L15 | O10656 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-16 16:48 | 2024-02-17 08:51 | 16.05 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA TRF O10656 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL, SE REALIZA PODA Y DESENTORCHA LINEAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-17 09:03:02
8226503 | 925030 | MTT23L12 | W13038 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 11:01 | 2024-02-19 12:30 | 1.48 | 1 | 7 | - | DESMONTAR TRAMO DE RED DE BAJA TENSION DESNUDO 2H PARA QUE EL SOLICITANTE REALICE TALA DE ARBOL CON PERSONAL PARTICUALAR. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 12:44:34
8226505 | 925508 | MAR23L13 | C25471 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-18 18:15 | 2024-02-19 12:41 | 18.43 | 1 | 7 | - | SE REPARA Y SE LEVANTA 2 TRAMOS DE REDES SECUNDARIAS REVENTADAS EN EL NODO TRF C25471 SE REALIZA PODA Y DESCUMBLRE DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C25471 REPARACION REALIZADA CON CABLE ACSR RECUPERADO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 12:49:56
8226522 | 925550 | BUM23L13 | W11882 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-19 09:54 | 2024-02-19 12:46 | 2.87 | 1 | 7 | - | INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W11032 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W11882 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 13:15:55
8226552 | 925052 | PRA23L13 | N49098 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 13:31 | 2024-02-19 16:35 | 3.08 | 1 | 7 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO PRA23L13 2. APERTURA DE TRAFO N49094 N49098 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10856643 ABRIR TRANSFORMADOR N49094 POR UNA HORA PARA DESCONECTAR EL RAMAL SECUNDARIO QUE ALIMENTA LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA OMAIRA GIRALDO Y TRASLADARLO AL TRANSFORMADOR N49098, ESTE TRANSFORMADOR SE DEBE ABRIR TRES HORAS PARA PEGAR EL RAMAL QUE SE VA A REUBICAR, PARA ESTA REUBICACION ES NECESARIO REINSTALAR UN TEMPLETE QUE ESTA REVENTADO AL APOYO DE DONDE SE VA A RETIRAR EL RAMAL PARA SOSTENERLO HACIA EL ANGULO, PARA EL NUEVO TRAZADO DEL RAMAL SE DEBE HINCAR UN POSTE DE 8 MTS AL LADO DE UNA MATA DE GUADUA MAS O MENOS A LA MITAD DEL TRAMO, DEL CABLE QUE SE VA A REUBICAR SOBRA UNA PARTE VDA EL TOPACIO PACORA Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-02-14 09:05:39 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 17:22:49
8226569 | 925555 | NRA23L13 | N11892 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-19 11:35 | 2024-02-19 13:15 | 1.66 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,4 DUAL TRAFO N11892 NORMAL A LAS 13:15, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-19 15:14:49
8226783 | 925618 | QHI23L13 | W41793 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-19 12:13 | 2024-02-20 09:30 | 21.29 | 1 | 7 | en el transformador W41809 se reponen 2 fusibles de 1A tipo H por fuertes vientos en la zona, se confirma servicio normal en el sector.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-20 11:05:55<br><br> | *en el transformador W41793 se encuentra zarigüeya muerta en la red de baja tensión y vegetación en la estructura, se cambian dos fusibles tipo dual de 1.0, se retira zarigüeya y vegetación, se normaliza servicio en el sector. *en el transformador W41809 se reponen dos fusibles de 1A tipo H por fuertes vientos en la zona, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-20 13:23:04
8226798 | 925632 | NRA23L13 | N11892 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 08:06 | 2024-02-20 13:37 | 5.53 | 1 | 7 | - | Se retiran redes secundarias de brazo de árbol se despojan redes 1x0.4 dual trafo N11892alas 13:37, SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 14:03:58
8226856 | 925623 | BEL23L15 | O10577 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-20 11:07 | 2024-02-21 16:45 | 29.63 | 1 | 7 | - | 10+10: EN TRF O10524 REPARAN ARCO ECUNDARIO REVENTADO Y AJUSTAN ACOMETIDA POR GARANTIA EN MEDIDOR 23987707. 11+14: REPONEN 5FQ*12T EN SW DE REPETICION O10523(DE A 2 EN FASES ORILLERAS Y UNO EN LA DEL MEDIO); NO SE INGRESA MANIOBRA YA QUE NO HUBO FASES FALLADAS. 16:42: PURUEBAS EN VACIO AL TRF O10577, ESTA QUEMADO,; ES RECHAZO A LAS 12:12 Y A LS 16:00 LUEGO DE REVCISAR ACOMETIDAS Y RED SECUNDARIA, EN TOTAL 3 FUSES DE 1.0 DUAL EN ENSAYOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 17:06:51
8227058 | 925765 | AMA23L12 | W30437 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-21 08:42 | 2024-02-21 10:30 | 1.8 | 1 | 7 | - | INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF W30437 SE ORGANIZA TRAMO DE REDES SECUNDARIAS ENTORCHADAS EN EL SECTOR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-21 11:05:15
8227178 | 925798 | SCH23L12 | W17106 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 11:04 | 2024-02-21 14:40 | 3.61 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR W17106. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 16:41:00
8227207 | 925861 | CHI23L18 | M32072 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-21 16:51 | 2024-02-21 18:14 | 1.39 | 1 | 7 | - | TRAFO M32072 2X1H 18:14 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 19:23:55
8227413 | 925891 | DON23L13 | L12420 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 09:43 | 2024-02-22 11:06 | 1.38 | 1 | 7 | - | EN EL NODO L13407 EL USUARIO ESTA REPARARNDO FALLA CON TECNICO PARTICULAR SE NORMALIZA SW L12422 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 13:18:34
8227420 | 924362 | MAZ23L13 | E32085 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-22 13:00 | 2024-02-22 13:41 | 0.68 | 1 | 7 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 16:37:32
8227647 | 925286 | VBO23L14 | W36173 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 12:31 | 2024-02-23 13:31 | 1.01 | 1 | 7 | - | 16:410: TERMINAN DE RETIRAR EL MATERIAL DESMONTADO Y, TAMBIEN LA ACTIVIIDAD COMO TAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-23 16:45:34
8227968 | 924957 | SIO23L14 | O38737 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-25 15:50 | 2024-02-25 16:45 | 0.92 | 1 | 7 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CALICHAL Transformadores: O38737 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 17:44:59
8228095 | 926252 | NRA23L13 | N11270 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-26 10:09 | 2024-02-26 12:00 | 1.85 | 1 | 7 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf n11270 y rechaza, se recorre se desentorcha red y se normaliza el servicio quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-26 12:16:56
8228377 | 926322 | NRA23L13 | N11892 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 08:01 | 2024-02-27 09:30 | 1.49 | 1 | 7 | se cambia 1fq de 0.4a en trf n11892<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 12:02:45<br><br> | se cambia 1fq de 0.4a en trf n11892 14:21 trf n11239, med 5624589, cuenta de cobro 35665, se ajusta fase de acometida en red secundaria quedando el servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 14:24:20
8215433 | 920559 | RIO23L16 | W52317 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 11:01 | 2024-01-02 12:56 | 1.92 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR W52317. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-02 13:59:43
8215520 | 920624 | VBO23L15 | W37336 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 08:11 | 2024-01-03 09:47 | 1.59 | 2 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W37336 NORMAL A LAS 09:46, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 10:17:37
8215591 | 919470 | CHA23L14 | C12916 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 14:41 | 2024-01-03 15:31 | 0.84 | 2 | 7 | - | PQT 10549304_C12916 CTO : CHA23L14 APERTURA DE : SECCION C12916 DIRECCION HDA EL JARDIN DESCRIPCION : SE DEBE DFESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO RIO CLARO PARA REALIZAR APERTURA DE SECCION NODO C22916 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS C12918 A TARFO QUE ESTA FALLADO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-21 11:34:13 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-03 17:15:16
8215621 | 920649 | CHA23L16 | C14691 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-03 12:00 | 2024-01-03 13:15 | 1.25 | 1 | 7 | - | SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN NODO C14691. SE ABRE TR EN DOS VECES PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA REVENTADA PERO NO SE ALCANZO A REALIZAR REPARACION POR EL SECTOR TAN OSCURO, QUEDA PENDIENTE REALIZAR PARTE DE LA REPARACION, 3 USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-03 20:04:56
8215624 | 920649 | CHA23L16 | C14691 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-03 17:30 | 2024-01-03 18:45 | 1.25 | 1 | 7 | - | SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN NODO C14691. SE ABRE TR EN DOS VECES PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA REVENTADA PERO NO SE ALCANZO A REALIZAR REPARACION POR EL SECTOR TAN OSCURO, QUEDA PENDIENTE REALIZAR PARTE DE LA REPARACION, 3 USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-03 20:04:56
8215689 | 920738 | RIO23L16 | W52317 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 07:05 | 2024-01-04 09:16 | 2.18 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA TRF W52317 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-04 10:30:00
8216056 | 920898 | PRA23L13 | N49097 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 06:45 | 2024-01-06 11:50 | 5.08 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA SW N49097 CON 1 FQ DE 6A T TRF N49098 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 14:30:44
8216105 | 920060 | SCH23L12 | W17322 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 10:40 | 2024-01-06 11:31 | 0.84 | 1 | 7 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: Transformadores: W17322 W17317 W17329 W17330 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 17:22:43
8216387 | 920665 | AGU23L14 | N42440 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 09:02 | 2024-01-09 15:02 | 6 | 1 | 7 | - | MTTO A LA RED DE BAJA. INSTALAR VIENTOS Y APLOMAR APOYOS SECUNDARIOS. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 15:28:28
8216410 | 921099 | MLA23L15 | E25435 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-09 10:25 | 2024-01-10 14:10 | 27.76 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA BT, SE REALIZA CIERRE A TRAFO CON 2 FUSIBLES DE 2H Y RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS Y SE DIAGNOSTICA TRAFO QUEMADO E25435. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 12:07:38
8216825 | 921335 | VCT23L14 | E13052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-11 11:17 | 2024-01-11 12:50 | 1.56 | 1 | 7 | - | confirmo servicio normal en la vereda marzala con cambio de 2 fusibles de 2 tipo H en el transformador E13052 con esta reparación se confirma servicio normal en los 2 reportes 12:49 se instalan los fusibles Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 13:43:32
8216894 | 921339 | CHA23L14 | C12978 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 11:08 | 2024-01-11 12:30 | 1.37 | 2 | 7 | - | En la SW C12978 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. En el nodo C12993 se realiza conexión de línea secundaria y se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual que ese daño al operar el equipo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 18:03:59
8216957 | 921388 | PRO23L14 | O32171 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 19:01 | 2024-01-12 06:39 | 11.63 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O32171. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-12 11:08:27
8217148 | 921467 | NRA23L13 | N11458 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-12 16:18 | 2024-01-12 18:51 | 2.55 | 1 | 7 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIAN FUSIBLES QUEMADOS EN TRAFO N11458 SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE Y RECHAZA, SE RECORRE Y SE REALIZA PODA, SE CAMBIA NUEVAMENTE 1 FUSIBLE 0,4 DUAL Y RECHAZA, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE REALIZA MAS PODA, SE CAMBIA FUSIBLE 1 X 0,4 DUAL Y QUEDA NORMAL A LAS 18:50, SERVICIOS CONFIRMADOS, EN TOTAL SE GASTARON 3 FUSIBLES 0,4 DUAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 19:45:43
8217322 | 921506 | AMR23L12 | C31688 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 14:03 | 2024-01-13 16:01 | 1.96 | 4 | 7 | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA 2F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:13:53<br><br> AMR23L12 INTERRUPTOR C31688 ¦ Dir.:SUBESTACION ALTAMAR, SE ABREN CUCHILLAS PARA CASAGRES Y REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL C31025<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 14:09:50<br><br>SE REALIZA SWICHEO A CTO AMR23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS C31594 , A CONTINUACION LA IDEA ERA CERRAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PERO ESTE SE QUEDO SIN COMUNICACION, SE HIZO NECSARIO ENTONCES ABRIR ITX 2AM4IN21 PARA CERRAR POR BYPASS EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 YA QUE NO OPERO LOCALMENTE; SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2AM4IN21; EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 RECUPERA COMUNICACION Y SE CIERRA POR CAMPO PROPIO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:40:19<br><br>C32627 1F 8 A TIPO T 12:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:32<br><br>C32047 SE CAMBIA CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA SW C32644 SE ABRE DE LAS 10:40 A LAS 11:02 PARA PODER REALIZAR CAMBIO CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA . EL TRAFO QUEDA CERRADO CON EL PENDIENTE DE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA PERO DEBE SER CON TRAJE PARA MANEJOS DE ABEJAS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:14<br><br>AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE DEJA ABIERTA SW PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE Y NEUTRO , PARA LA REPARACION SE DEBE HACER APERTURA DE CTP AMR23L14 Y SOBRE CTO AMR23L12 ABRIR SECCION DE CASAGRES ( YA QUE COMPARTEN APOYO) . EN CUANTO AMR23L14 SE PUEDE ITX CON LA PLATA ABRIENDO EN EL NODO CUCHILLAS C31594.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:06:34<br><br>TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:02:19<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE REALIZ REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM SE CAMBIA DPS VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE MANIOBRAS REALIZADAS PARA PODER REALIZAR REPARACIONES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:21:44 LA CAUSA DE LA FALLA FUE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y LA REVENTO EN EL NODO C31018 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 17:35:46
8217336 | 921530 | MAZ23L13 | E31218 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 13:33 | 2024-01-13 14:55 | 1.37 | 1 | 7 | - | nodo e31195: se repara arco secundario ( neutro) , un rayo habria ocasionado la falla. 16+30 hrs. nodo e31182: se cambia conector piercing en red secundaria, servicio queda normal, 17+20 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 17:39:58
8217785 | 921760 | VCT23L14 | E13052 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-16 08:04 | 2024-01-16 10:00 | 1.93 | 1 | 7 | - | se retira marteja de tr e13052, se normaliza servicio en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-16 10:40:31
8217816 | 921789 | MLA23L13 | E24163 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 09:59 | 2024-01-16 11:45 | 1.77 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW E24163 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-16 12:09:06
8217882 | 921805 | HER30L15 | B56018 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 13:17 | 2024-01-16 15:10 | 1.88 | 3 | 7 | - | SW B56018 2 65 K 15:10; se deja una vela puenteada requiere su cambio. Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-16 16:54:45
8217996 | 921877 | HER30L15 | BQE30L12 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-17 08:08 | 2024-01-17 08:09 | 0.02 | 3 | 7 | - | 8:00 se presenta disparo simultaneo el Interruptor el int HER30L15 33KV quedando abierto, y en la S/E BQE30L13 A ROSA se realiza un cierre disparando el transformador 33/13.2kv por alta y baja, se descargan circuitos 13.2kv, se evidencia una falla de la linea entre la ROS Y BQE, se procede a cerrar en la S/E HER el interruptor HER30L15 BQE y normalizando el transformador 33/13.2kv y circuitos 13.2kv en S/E BQE. Se envió personal de reparaciones Dosquebradas Alexander Rudas observando colilla suelta B56070 se realiza apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea LA ROSA A BQE, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea 33kv. Por falla de caja primarias en la empresa Alucol B56018 se realiza en apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea HER A BQE realiza la reparación personal DE Santa Rosa Rubén Quintero, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 13:40:33
8218041 | 921877 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-17 10:42 | 2024-01-17 12:09 | 1.46 | 3 | 7 | - | 8:00 se presenta disparo simultaneo el Interruptor el int HER30L15 33KV quedando abierto, y en la S/E BQE30L13 A ROSA se realiza un cierre disparando el transformador 33/13.2kv por alta y baja, se descargan circuitos 13.2kv, se evidencia una falla de la linea entre la ROS Y BQE, se procede a cerrar en la S/E HER el interruptor HER30L15 BQE y normalizando el transformador 33/13.2kv y circuitos 13.2kv en S/E BQE. Se envió personal de reparaciones Dosquebradas Alexander Rudas observando colilla suelta B56070 se realiza apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea LA ROSA A BQE, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea 33kv. Por falla de caja primarias en la empresa Alucol B56018 se realiza en apertura y aterrizada en ambos extremos de la linea HER A BQE realiza la reparación personal DE Santa Rosa Rubén Quintero, se realiza la reparación y se normaliza topología de la linea. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 13:40:33
8218196 | 921946 | HER30L15 | B56018 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-17 14:49 | 2024-01-17 18:43 | 3.91 | 3 | 7 | - | Se presenta disparo del circuito Bosques De La Acuarela _ La Hermosa en ambos extremos. Se recorre ramal desde la SW B56018 hasta ALUCOL encontrándose que particular podando guaduas las tiró sobre las redes. Se abre circuito Bosques De La Acuarela _ La Hermosa. Se cambia una caja primaria nueva. Se puentea las otras 2 fases ya que las cañuelas se fallaron. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-17 20:17:19
8218310 | 922004 | VBO23L14 | W36414 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-18 11:55 | 2024-01-18 12:50 | 0.91 | 1 | 7 | ODO solicitada por el técnico Rafael Puerta (3225096025) para someter CT al Transformador del nodo W36414.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 11:51:35<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF W36414 para someter los CTs al equipo, actividad ejecutada sin novedad. Martin Zapata - supervisor macro medicion perdidas Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 13:41:52
8218541 | 922120 | MAZ23L14 | E32853 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 20:02 | 2024-01-19 10:51 | 14.81 | 3 | 7 | - | se normaliza sw e32853 se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:37:44
8219078 | 922353 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 18:08 | 2024-01-22 09:40 | 15.54 | 1 | 0 | - | SW E11094 7X10T 08:38 HABIAN 2 FASES POR FUERA. TR E11096 2X2H 09:15 TR E11102 2X2H 09:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-22 11:51:39
8219442 | 922573 | PSO23L12 | M52902 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-23 14:07 | 2024-01-23 18:01 | 3.9 | 1 | 7 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA, APROXIMADAMENTE 300M, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS, SE NORMALIZA EL TR M52902 CON 1FQ 0.4D, QUEDAN 3 USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. PENDIENTE INSTALAR TEMPLETE, SE REVENTO TEMPLETE DE LA BAYONETA DEL GUARDA DE LA RED SECUNDARIA. AT3 INFORMA AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-23 20:26:12
8219495 | 922648 | MAN23L14 | M21176 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 08:35 | 2024-01-24 09:35 | 1 | 1 | 7 | - | SE ABRE TRF M21176 PARA BAJAR RED SECUNDARIAS Y REALIZAR PODA EN EL SECTOR QUEDA PENDIENTE REALIZAR PODA DE UN ARBOL MUY GRANDE PERO USUARIOS DICEN NO TENER AUTORIZACION PARA REALIZAR LA PODA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 10:15:19
8219518 | 922644 | INS23L13 | C22040 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 06:40 | 2024-01-24 08:41 | 2 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0,6 DUAL TRAFO C22040 NORMAL A LAS 08:40, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-24 11:19:27
8220133 | 923091 | NRA23L13 | N11024 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 17:47 | 2024-01-27 18:51 | 1.07 | 1 | 7 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-27 19:31:11
8220153 | 922378 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-28 07:02 | 2024-01-28 16:01 | 8.98 | 3 | 7 | - | Reubicación de la sección B56018, para poder atender maniobras de manera más oportuna. OSO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-28 17:03:33
8220228 | 922032 | SCH23L12 | W17166 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-28 14:00 | 2024-01-28 14:55 | 0.92 | 1 | 7 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 16:14:40
8220336 | 923150 | MAR23L12 | C24133 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 18:37 | 2024-01-29 07:51 | 13.23 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C24133. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 10:03:32
8220564 | 922586 | MAZ23L14 | E32704 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-01-30 08:00 | 2024-01-30 19:15 | 11.26 | 3 | 7 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO MAZ23L14 2. APERTURA DE SECCION E32704 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD EDEMSA , EXCLUIBLE OBSERVACION REALIZAR APERTURA DE SECCION E32704 PARA DESENERGIZAR TRAMOS DE LINEA CON CRUCES PARA LINEA 500KV. Cruce de linea entre los apoyos E32705 y E32708. PERSONAL DE LA LINEA 500 KV SE RETRASO EN LA LABOR LO Q IMPIDIO NORMALIZAR OPORTUNAMENTE PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO SE PINCHO EN LA MOTO Y LLEGO MUY TARDE A MANZANARES 20:30 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 20:43:50
8220602 | 923267 | AMA23L12 | W30227 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 07:03 | 2024-01-30 10:35 | 3.53 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA TRF W30227 CON 1 FQ DE 1A H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 11:26:55
8220945 | 923365 | CAM23L14 | D12213 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-31 06:12 | 2024-01-31 09:36 | 3.4 | 4 | 7 | - | SE DESENTORCHA LINEAS PRIMARIAS EN LA SW D12213 Y SE CAMBIA 3FQ 8T EN ESTA SW. SE ABRE LA SW D12315 PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIA EN LA SW D12192, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN LA SW D12192 CON 3 FQ 25T. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 10:57:34
8220985 | 923411 | AMA23L12 | W30437 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-31 08:20 | 2024-01-31 18:30 | 10.16 | 1 | 7 | - | TRANSFORMADOR INTERNAMENTE ABIERTO SE REALIZARON VARIAS PRUEBAS NO ESTA DANDO SALIDA POR EL SECUNDARIO W30437 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-31 12:43:53
8218994 | 921810 | SNA23L15 | E41029 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-22 08:40 | 2024-01-22 16:31 | 7.84 | 3 | 7 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO SNA23L15 RANCHO LARGO - 08:40 A 16:30 APERTURA DE SECCION E41029 - INSTALAR SECCIÓN EN E41031 Y RELIZAR CAMBIO DE AISLADORES ENTRE E41030 Y E41032 ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO E41022, RIO MORO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 17:13:19
8219732 | 921828 | SNA23L15 | L0265324 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 16:31 | 8.51 | 3 | 7 | - | SE CUMPLE ODO - NO SE GENERA UN NUEVO GIGA, SE TRABAJA CON EL 279067 DE LA ODO 921810 YA QUE ES UN COMPLEMENTO - CTO SNA23L15 RANCHO LARGO - 08:00 A 16:30 APERTURA DE SECCION QUE SE INSTALA EN EL NODO E41031 QUE ABRE HACIA EL NODO E41032, LA CUAL SE INSTALA EL DIA 22 DE ENERO CON LA ODO 921810 RELIZAR CAMBIO DE AISLADORES ENTRE E41033 Y E41035 PARA PROYECTO RIO MORO ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO ER RIO MORO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-25 17:12:47
8216155 | 920952 | CHA30L15 | CHA30L15 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 01:39 | 2024-01-07 01:39 | 0 | 6 | 7 | 01:39: D86 Y DISP50ETAPA 1 CTO INDUSTRIAL CHA30L15, SE RECONOCE EL D86 Y SE ENSAYA AL INSTANTE ENTRANDO NORMAL. 01:54: REPORTA DAVID VARGAS, REP SANTAGUEDA, QUE LO LLAMARON DE ALMACAFE A INFORMARLE QUE ESTAB SIN SERVICIO DESDE HACE UNOS 15 MIN; SE INFORMA A SEBASTIAN OLMEDO PARA QUE SE DESPLACE A SUB CHA A REVISAR EL RECO QUE VA PARA ALMACAFE Y, SE INFORMO A DIEGO DIAZ, DISPONIBLE MTTO S/E POR SI SEBASTIAN REQUIERE ASESORIA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-07 02:12:08<br><br> | 02:41: INFORMA EL INGO DANIEL VARGAS, DISPONIBLE MAP, QUE LE ESTAN REPORTANDO DE BUENCAFE QUE ESTAN SIN SERVICIO POR 115 KV DESDE INS, EL CTO INS40L25 ESTA CERRADO, VOLTAJES 119-120 Y 121 KV,LAS CORRIENTES SI ESTAN EN 0 AM(AL PARECER TIENEN ALGUN INCONVENIENTE EN LA LLEGADA DE SUB INS EN LA FABRICA); SE LE INFORMA AL INGO DANIEL QUE EL EVENTO QUE TUVIMOS FUE POR 33 KV DESDE SUB CHA Y YA ESTA REVISANDO SEBASTIAN OLMEDO QUIEN A LAS 03:00 NOS INFORMA QUE CON ASESORIA DE DIEGO DIAZ IDENTIFICO LA PALANCA B23055, QUE VA PARA ALMACAFE, LA CUAL ESTA NORMAL PERO SI TIENE UN PUNTO CALIENTE CRITICO EN LA FASE DEL MEDIO, NOVEDAD QUE SE INFORMO AL INGO DANIEL VARGAS Y SE LE SOLICITO INFORMAR A BUENCAFE QUE REVISEN LA LLEGADA DE SUB INS POR 115 KV YA QUE DEBEN TENER ALGUN INCONNIENTE; LA MISMA INFORMACION SE LA SUMINISTRE AL ENCARGADO DE LA PARTE ELECTRICA DE BUENCAFE, MAURICIO SANDOVAL(CEL 3126216027), POR SOLICITUD DEL INGO DANIEL VARGAS; A LAS 03:00: SE RETIRA SEBASTIAN. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-07 03:37:49
8217445 | 921569 | ENE30L16 | AZA304D3 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-14 08:21 | 2024-01-14 08:22 | 0 | 7 | 7 | FINALMENTE EL MAI LOGRA UBICAR EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA CUAL SE ENCUENTRA LA TORRE B14023 DONDE ESTA LA FALLA Y SE LOGRA GESTIONAR EL INGRESO DEL PERSONAL PARA REALIZAR LA REPARACION. ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:37:58<br><br>EN COORDINACION CON EL MAI Y EL ING LUSI GABRIEL NARVAEZ SE OPTA POR CERRAR Z2 CONSOLATA Y ABRIR Z4 PARA REPARTIR LAS CARGAS ANTES LA IMPOSIBILIDAD DE INGRESO AL SITIO DE LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:35:47<br><br>SE PRESENTA DISPARO NORMAL POR AR INTERRUPTOR ENE30L16 ALTASUIZA 2. SE RECIBE REPORTES DONDE INFORMAN AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE EN VARIAS EMPRESAS, INICIALMENTE UBICADAS AGUAS ABAJO DEL SECCIONALIZADOR Z4 POR LO Q SE ABRE EL Z4 Y SE CIERRA ITX 3EN6EN71. LUEGO SE RECIBE REPORTE DE LA EMPRESA FOODEX REPORTANDO LA MISMA NOVEDAD AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE, CON LA COLABORACION DEL MAI SE CONSULTA EN LA COMPA?IA INDUMA PARA SABER SI PRESENTABAN LA MISMA NOVEDAD PERO INDICAN Q NO ESTAN LABORANDO HOY, SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR Z3 Y SE CIERRA SECCIONALIZADOR Z4 Y LOS USUARIOS DE ESTE RAMO DE RED CONFIRMAN SERVICIO NORMAL CON EL MAI. SE LE INDICA A HERNAN RAMIREZ REVISION ENTRE LA S/E Y EL Z3. INFORMA HERNAN RAMIREZ Q EN EL NODO B14023 SE ENCUENTRA UN ARCO PRIMARIO REVENTADO PERO ESTA TORRE ESTA EN UNA EMPRESA Y ESTA CERRADA NO HAY COMO INGRESAR SE INTENTA COMUNICACION POR VARIOS MEDIOS PERO NO ES POSIBLE, ADEMAS INDICA HERNAN Q ESTA REPARACION ES MEJOR REALIZARLA CON PERSONAL DE TCT YA Q SI LA REALIZAN ELLOS SE DEBEN APAGAR LOS CTOS ENE-AZA 1-3 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:34:46<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:42:16
8217629 | 921654 | VIR23L14 | O14190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 09:22 | 2024-01-15 10:51 | 1.48 | 7 | 7 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW O14190 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-15 12:30:46
8219091 | 922403 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 11:57 | 2024-01-22 13:08 | 1.17 | 7 | 13 | Se dispara circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 con re cierre, se ensaya y rechaza. Se intenta abrir circuito AZA304D1 Alta Suiza _ Seccionalizador Alto Del Perro y no tiene comunicación. Se desplaza técnico desde la linda hasta el Alto Del Perro para realizar maniobras. Se abren cuchillas ya que el técnico no sabe abrir el seccionalizador. Se ensaya circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 y energiza normal. Se tiene guarda reventada entre los nodos B15020 al B15159. Se abre SW B15018 y se ensaya circuito AZA304D2 Alta Suiza _ Seccionalizador La Consolata y energiza normal. Pendiente retirar cable de guarda.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-22 13:20:14<br><br> | SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEA DE GUARDA REVENTADA ENTRE LOS NODOS B15020 AL B15159. (INFORMA EL TECNICO QUE AL PARECER LA LINEA DE GUARDA SE REVENTO POR UN CORTO EN CAJA PRIMARIA DEL NODO B15160 SW HACIA HERRAGRO) INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA. SE PROCEDE A CERRAR EL NODO SW B15018 CON TENSION, PERO SIN CARGA. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD A JOHN JAIRO GRACIA (DISPONIBLE DEL MAI) Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-22 17:47:40
8220282 | 923146 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-29 04:40 | 2024-01-29 07:19 | 2.65 | 7 | 0 | SE ENVIA PERSONAL DE REDES ORIENTE A BUSCAR LA FALLA Y ABRIR EL EQUIPO 3DR23R02 Y CERRAR 3DR23R01 Y ENERGIZAR LA S/E GTO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:21:19<br><br>DISPARO DEL INT DOR30L23 DORADA-PERICO-VCT 33KV RECHAZA LOS AR Y ENSAYO DEBIDO A QUE EL RECO 3DR23R02 ESTA INDISPONIBLE SE ABRIERON LOS CIRCUITO 13.2KV DE LAS S/E GUARINOCITO Y EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE SE TRANSFIERE LA CARGA AL CIRCUITO RIO GRANDE DOR23L15 CON EL EQUIPO 2DR5GT31 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:20:17<br><br>DISPARO DEL INT DOR30L23 DORADA-PERICO-VCT 33KV RECHAZA LOS AR Y ENSAYO DEBIDO A QUE EL RECO 3DR23R02 ESTA INDISPONIBLE SE ABRIERON LOS CIRCUITO 13.2KV DE LAS S/E GUARINOCITO Y EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE SE TRANSFIERE LA CARGA AL CIRCUITO RIO GRANDE DOR23L15 CON EL EQUIPO 2DR5GT31 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:20:16<br><br> | Personal técnico revisa el circuito DORADA - PERICO 33 KV el cual había disparo y rechazado, en la revisión lo único que se encuentra es un gallinazo en el suelo mal herido cerca de la subestación Dorada, el grupo de trabajo solita ensayar el circuito y entra normal, se normaliza topología del circuito. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-29 07:59:00
8229112 | 926714 | AZU23L15 | N23459 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 10:41 | 2024-03-01 14:31 | 3.83 | 1 | 7 | - | Se reponen 2 FQ de 1H en el trafo N23459 a causa de vegetación en la red, se le repusieron al momento quemaron por eso se usarion 2, informa el At Ivan Benitez que el transformador que esta instalado no es monofasico 7.6kV el que esta en terreno es monofásico a 13.2kV, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-01 15:41:13
8229488 | 926843 | RIO23L14 | W55843 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-01 18:32 | 2024-03-02 11:45 | 17.22 | 1 | 7 | - | Se repone 1 FQ de 0.6D en el trafo W55843 a causa de lineas de BT entorchadas, se realiza poda al ramal y se abren arcos en BT hacia 2 viviendas que se encuentran deshabitadas, se termina labores y se cierra nuevamente quedando el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-02 13:42:44
8229569 | 926838 | PSO23L12 | M52901 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 12:50 | 2024-03-02 13:30 | 0.67 | 1 | 7 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW M52901 PARA CAMBIAR BAJANTES PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN EL NODO M52921 SE SUSPENDE LA FASE A Y SE HABILITA LA FASE B PARA LA CONEXION DE LOS USUARIOS DEL SECTOR. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION ESPESA CON ACERCAMIENTO A LAS LINEAS PRIMARIAS CON LA COLABORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO FORESTAL. SE REALIZA APERTURA DEL TRF M52899 PARA REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS CON LA COLABORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO FORESTAL. NODO SW M52921 - INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE SE REALIZO REUBICACION DEL SW EN MENCION. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-04 07:34:51
8229619 | 926960 | INS23L14 | C23576 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 06:39 | 2024-03-03 10:15 | 3.6 | 3 | 7 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION C23576 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 10:23:51
8229661 | 926982 | CHA23L12 | C10269 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 13:05 | 2024-03-03 15:23 | 2.3 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION C10269 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 15:43:12
8229739 | 926375 | CHA23L17 | C40013 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 07:32 | 2024-03-04 11:18 | 3.76 | 1 | 7 | - | REALIZAR PODA ESPECIE ARBOREA EN CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIA CONSTRUIDAS EN CABLE ACSR 2 INTERFIEREN CON LA PRESTACION DEL SERVICIO ENERGIA , LOS ARBOLES UBICADOS EN ZONA VERDE PROPIEDAD AUTOPISTA DEL CAFE, LLAMAR AL USUARIO CON ANTICIPACION POR SI VAN A ERRADICAR EL ARBOL TALAR DEL TODO . DIRECCION SEC LA LAGUNA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-04 11:20:10
8229916 | 927064 | RIO23L15 | W54027 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 14:51 | 2024-03-04 17:11 | 2.33 | 1 | 7 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW W54996 NORMAL A LAS 15:15<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 16:45:05<br><br> | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO W54027 Y SE EVIDENCIA LINEA BT REVENTADA, SE REALIZA APERTURA AL TRAFO ENTRE LAS 14:50 A LAS 17:10, SE REALIZÓ PODA DE ARBOLES, SE REPARO LINEA REVENTADA BT, QUEDANDO USUARIOS CON SERVICIOS NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 18:01:42
8229985 | 926467 | AZU23L15 | N23459 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 08:31 | 2024-03-05 16:01 | 7.5 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ MANTENIMIENTO NIVEL 3 TRAFO N23459 POR CONFIABILIDAD CRITICA, REVISAR DPS, corta circuitos, SPT, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, SPT en terminales de línea SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-05 16:27:15
8230066 | 927099 | NRA23L13 | N11892 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-04 19:17 | 2024-03-05 11:10 | 15.88 | 1 | 7 | 11:09 Con apoyo de Jimmy Alzate se repara red secundaria terminal de linea en corto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 13:54:40<br><br> | 11:09 Con apoyo de Jimmy Alzate se repara red secundaria terminal de linea en corto, se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador, una de las velas del trafo se quemó, se deja puenteada. 13:31 Se revisa el reporte del transformador N11368 y se encuentra líneas de carga quemadas del medidor 293202846, se informa al usuario, se genera cuenta de cobro 35664 por revisión e inspección. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 14:47:40
8230232 | 926597 | AMR23L14 | C31351 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 10:51 | 1.85 | 1 | 7 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: Hotel Villas del Café Transformador: C31351 Usuario / Fecha: yeni viviana nieto jaramillo / 2024-02-29 08:18:29 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 11:12:52
8230293 | 926609 | MAZ23L13 | E31249 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-06 14:31 | 2024-03-06 15:00 | 0.49 | 1 | 7 | - | SE CUMPLE ODO - Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA LA CRISTALINA EL CAYAO Transformadores: E31582 - NO SE PUDO ABRIR POR ABISPERO - QUEDA PENDIENTE E31249 - ABIERTO DE 14:30 A 15:00 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 15:39:36
8230516 | 927371 | SNA23L15 | E41848 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-03-07 06:09 | 2024-03-07 12:01 | 5.87 | 1 | 7 | - | - 08:10 acciona interruptor tf autoprotegido E41848 Y RECHAZA - SE ENCUENTRA CORTO EN NVIVIENDA MEDIDOR 18105866 - SE AISLA QUEDA SERVICIO NORMAL- 12:00 acciona interruptor tf autoprotegido E41848 - 14:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41568 - SE HACENB PRUEBAS DE CORRIENTE Y VOLTAJE ESTA NORMAL - HA ESTADO QUEMANDO FQ LOS ULTIMOS 3 DIAS - HACE RECORRIDO - HACE PODA DE VEGETACIOON SOBR ERED SECUNDARIA LINEA ABIERTA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 14:46:54
8230554 | 927422 | COL23L13 | N46303 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-07 15:25 | 2024-03-07 16:45 | 1.33 | 1 | 7 | - | nodo n46303: limpian bajantes secundarias, se ajustan servicio normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 17:15:29
8230772 | 927497 | SNA23L15 | E41445 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 07:20 | 2024-03-08 14:20 | 7 | 1 | 7 | se cambia 1fq de 6a t en seccion e41743<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:47:46<br><br>se cambia 2fq de 0.6a en trf e41735 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 14:50:59<br><br>NOVIER A. QUICENO 08:20 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41597 GERMAN ALONSO HENAO - 09:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41621<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 10:43:06<br><br> | ver notas en bitacora de ejecutandose, se presenta fuerte tormente electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:49:24
8230799 | 927580 | MLA23L13 | E24136 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 15:20 | 2024-03-11 12:48 | 69.46 | 1 | 0 | - | MARQUETALIA, SECTOR EL PALMAR, QUEDA SECCION E24136 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA. SE GASTA 1FQ DE 6A T EN EL ENSAYO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:14:14
8230924 | 927639 | AMA23L13 | W31637 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 07:43 | 2024-03-09 08:25 | 0.7 | 1 | 7 | - | En el TRF W31637 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-09 08:33:49
8230983 | 927668 | INS23L12 | C21129 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 10:16 | 2024-03-09 12:54 | 2.63 | 1 | 7 | - | Se repone 1 FQ de 6Ten el SW W21129 y 1 FQ en el TR C21129 de 1.6D a causa de lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 13:08:03
8231011 | 927652 | SUP23L14 | W65729 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 07:15 | 2024-03-09 12:11 | 4.93 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W65729 NORMAL A LAS 12:10, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 15:02:33
8231066 | 927682 | DON23L13 | L12145 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 16:30 | 2024-03-10 15:45 | 23.25 | 3 | 7 | - | DORADA, SECTOR EL JAPON, QUEDA LA SECCION L12145 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO, PENDIENTE RECORRER EN HORAS DEL DIA EN BUSCA DE LA FALLA, SE GASTA 4FQ DE 8A T Y 1FQ DE 2A H, SE HACE PODA EN EL NODO L12166 PERO CONTINUA LA FALLA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 18:16:32
8231116 | 927703 | VBO23L15 | W37183 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 08:49 | 2024-03-10 09:44 | 0.93 | 3 | 7 | - | 09:44 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W37183, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 09:47:26
8231175 | 927741 | DON23L13 | L13407 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 14:58 | 2024-03-10 16:42 | 1.74 | 1 | 7 | - | se cambia 1fq de 2a h en trf l13407 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 16:54:22
8231277 | 927233 | FIL23L13 | N21683 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-11 08:32 | 2024-03-11 13:01 | 4.48 | 1 | 7 | se retrasa maniobra de cierre por lluvias en el sector.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 14:07:38<br><br> | ORDEN PROGRAMADA ABRIR TRANSFORMADOR N21683 BAJAR LINEAS SECUNDARIAS DESNUDAS PARA LOS USUARIOS TALAR VARIOS ARBOLES QUE ESTAN EN CONTACTO Y AMENAZANDO CON CAER SOBRE ELLAS. SE CULMINAN ACTIVIDADES CON DESVIO DE CIERRE DE TRANSFORMADOR POR LLUVIAS EN EL SECTOR, SE FINALIZAN ACTIVIDADES PLANEADAS AL 100%. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 17:13:06
8231338 | 927777 | VIR23L14 | O14190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 08:07 | 2024-03-11 09:14 | 1.12 | 7 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW O14190 NORMAL A LAS 09:14 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 12:07:54
8231398 | 927789 | SLM23L13 | N35440 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 09:59 | 2024-03-11 12:10 | 2.2 | 1 | 0 | - | se cambia fusible de 6T en la sección N35440 debido a animal en la red primaria; En el transformador N35482 se retira zarigüeya en red primaria y se reponen dos fusibles de 0.4 tipo dual. se confirma servicio con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:29:23
8231452 | 927761 | NSA23L14 | E55002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 08:11 | 2024-03-11 13:41 | 5.49 | 1 | 36 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 08:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55075 11:12 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55092 11:22 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55092 11:42 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección de repetición E55002, tenía 2 fases falladas 13:20 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55058 13:40 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55006 14:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55327 14:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55057, tenía una fase fallada. 14:45 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55051 Informa el personal técnico que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:13:42
8232436 | 928000 | RSA23L12 | W24046 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 09:12 | 2024-03-13 19:18 | 10.1 | 1 | 0 | - | en el nodo w24046 se cambia riel por poste de 12 mts en fibra de vidrio, se reubica red primaria + secundaria, ademas se cambia tr el cual figura como particular pero va a quedar de propiedad chec ( segun manifiesta tecnico), datos del equipo instalado: 15 kva, 13.2 kv, empresa 607105, serie 521865, año 2023-11, marca magnetron servicio queda normal en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 19:36:42
8232755 | 928099 | PSV23L13 | E62088 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 07:14 | 2024-03-14 14:06 | 6.87 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E62086 NORMAL A LAS 12:05 1 X 6T SW E62088 NORMAL A LAS 12:40 2 X 2H TRAFO E62090 NORMAL A LAS 14:05 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 18:20:21
8232946 | 928243 | SNA23L15 | E41445 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 12:13 | 2024-03-15 08:25 | 20.2 | 1 | 7 | se cambia 1fq de 1a h en trf e41445 se cambia 1fq de 2a h en trf e41695 se cambia 1fq de 2a h en trf e41597 se cambia 2fq de 1a h en trf e41621 y rechaza, se recorre encontrando arboles sobre la red, se retiran y se normaliza el trafo nuevamente con 2fq de 1a h se cambia 1fq de 6a t en seccion e41620<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 12:07:54<br><br> | se cambia 1fq de 1a h en trf e41445 se cambia 1fq de 2a h en trf e41695 se cambia 1fq de 2a h en trf e41597 se cambia 2fq de 1a h en trf e41621 y rechaza, se recorre encontrando arboles sobre la red, se retiran y se normaliza el trafo nuevamente con 2fq de 1a h se cambia 1fq de 6a t en seccion e41620 se cambia 1fq de6 a t en seccion e41761 se cambia fusible en trf e41789 y rechaza, se recorre encontrando lineas juntas, se separan y se normaliza el trafo, se gastan 2fq de 2a h Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 13:42:24
8233007 | 928261 | BEL23L15 | O10656 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-15 09:26 | 2024-03-15 13:47 | 4.35 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O10656 ENTRE LAS 09:26 A LAS 13:47, PARA REALIZAR PODA A RAMALES RED BT, Y BAJAR RED BT, QUEDAN SERVICIOS CONFIRMADOS A LAS 13:47 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-15 14:12:03
8233086 | 928319 | MTT23L12 | W13038 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 16:40 | 2024-03-15 18:20 | 1.67 | 1 | 7 | - | 18:20 Se acciona auto protegido en el TR W13038. No se conoce o no reportan la causa del disparo del auto protegido. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 20:06:03
8233335 | 928420 | INS23L14 | C23576 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 05:01 | 2024-03-17 07:46 | 2.75 | 3 | 7 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C23576 1 12 T 07:46 SW C20092 1 6 T 09:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 10:27:44
8233433 | 928446 | MAR23L12 | C24244 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-17 08:21 | 2024-03-17 11:16 | 2.92 | 1 | 7 | - | Se realiza poda vegetación, (matas de plátano y de árbol), en contacto con la red secundaria. TR C24244 2 1.0 D 11:15 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 16:32:47
8233437 | 927539 | PRO23L13 | O43120 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-17 14:11 | 2024-03-17 14:40 | 0.49 | 1 | 7 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA SITRU VDA SITRU Transformadores: O43116 O43120 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 16:11:52
8233455 | 928422 | SNA23L15 | E55268 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 16:55 | 2024-03-17 11:16 | 18.35 | 1 | 7 | - | 11:15 Se cambia fusible quemado en el transformador E55268, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 17:57:28
8233458 | 928442 | AGU23L15 | N43408 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 07:48 | 2024-03-17 10:48 | 3 | 1 | 7 | N43408 1F 0.4 Dual 10:34 N43581 1F 0.4 Dual 12:06 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 13:22:36<br><br> | N43408 1F 0.4 Dual 10:34 N43581 1F 0.4 Dual 12:06 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 17:25:55
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:04 | 0.39 | 3 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8233970 | 927918 | INS23L13 | C22001 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-19 09:16 | 2024-03-19 12:13 | 2.95 | 1 | 7 | - | actividades INSTALACION DE 2 TEMPLETES PRIMARIOS NODO C22002 SE DEBE ABRIR LA SECCION C22001, notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-19 12:34:23
8233995 | 928621 | HER23L13 | D21042 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-03-19 10:00 | 2024-03-19 10:40 | 0.67 | 1 | 7 | - | Se abre el trafo D21042 para realizar instalación de bajantes que fueron hurtados con los TCS y el cable de potencia del ,macromedidor, se hace la reposición solo de los bajantes, pendiente instalación de los TCS y el cable de potencia del macro por parte del personal de perdidas. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 11:14:35
8234072 | 928639 | FLR23L16 | E52128 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 07:07 | 2024-03-19 13:15 | 6.14 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E51121 NORMAL A LAS 12:35 1 X 6T SW E52128 NORMAL A LAS 12.55 1 X 1H TRAFO E52129 NORMAL A LAS 13:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:04:14
8234472 | 928726 | RIO23L16 | W52317 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 07:27 | 2024-03-20 10:10 | 2.72 | 1 | 7 | - | nodo w52317: el tr estaba rechazando, se recorre linea secundaria y vivienda sin habitantes se encontraban lineas de carga en corto, se desconectan y se normaliza tr, medidor 6677159427. maniobras de tr w52418 fueron para retirar arboles de la red secundaria. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 12:25:23
8234520 | 928722 | MGT23L13 | W21662 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-19 18:09 | 2024-03-20 14:40 | 20.51 | 2 | 7 | reportan cruceta doblada y linea primaria rota en nodo w21659 reporte de nodo w21429 no atienden telefono para coordinar visita tecnica se normaliza tr w21679.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 10:21:44<br><br> | se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos w21659-660, se realiza cambio de dos crucetas y se instala un viento primario en el nodo w21659, se cierra seccion con 3fq de 6a t ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 15:12:58 se acciona autoprotegido del trf w30429, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 17:06:42
8234928 | 928962 | AMA23L12 | W30225 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-21 08:17 | 2024-03-21 11:11 | 2.91 | 1 | 7 | - | se ensaya tr w30225 y rechaza, se recorre secundario y se encuentran arboles en la red, se retiran; ademas se aisla corto en lineas de carga , estaba tocando techo de zinc. se acciona auto protegido de tr, se normaliza servicio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-21 11:24:35
8234980 | 928920 | NRA23L13 | N11253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:13 | 2024-03-21 12:16 | 15.04 | 1 | 201 | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11349. SE CAMBIA DE NUEVO 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 8FQ 25T EN SW DE REPETICION, 6 FUSIBLES PARA 2 FASES FALLADAS EN SU TOTALIDAD Y 2 FUSIBLES PARA REPONER 1 FASE. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N11362.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 13:01:09<br><br> | N11270 1F 0.6 DUAL NRA23L13 VDA EL COROZO N11376 2F 1.0 DUAL , SE DEJAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA AISLAR 3 USUARIOS , 2 TORRES DOBLADAS, LINEA SECUNDARIA REVENTADA . SE DEBEN REPARAR 2 LINEAS DE CARGA QUE RESULTARON AFECTADAS POR LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:42:11
8235241 | 929108 | DOR23L14 | L16443 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-21 19:50 | 2024-03-22 06:45 | 10.92 | 6 | 7 | - | En la SW L16443 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T (1 fase en falla la del medido) Queda servicio normal. En el nodo L16000 se realiza revisión a las 7:30 y usuario tiene daño interno, no fue posible tomar dato del medidor esta muy alto. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-22 07:35:28
8235339 | 929165 | ROS23L12 | D13056 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-22 06:28 | 2024-03-22 12:50 | 6.37 | 1 | 15 | - | - 12:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW DE REPETICION D13056 - UNA FASE POR FUERA - PORTA FQ CAE Y NO ACTUA MECANISMO DE RECIERRE Y QUEDA HACIENDO PUNTO CALIENTE - AT INFORMA A RTURO RAMIREZ PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA - 12:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF D13063 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 13:57:12
8235373 | 929160 | AMR23L13 | C30339 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 12:33 | 2024-03-22 15:10 | 2.62 | 4 | 7 | - | C30463 1F 6A TIPO T C30589 1F 20 A TIPO T C30486 2F 0.6 DUAL C30318 3F 6 A TIPO T C30339 1F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 15:48:46
8235404 | 929104 | CHA23L15 | C13965 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:41 | 2024-03-22 07:00 | 24.32 | 2 | 7 | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 *en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar. *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36<br><br> | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 REPORTE GIGA *****en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar.****** *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado Se cambia 1x6at sw c13965 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:00:08 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:01:04
8235416 | 929104 | CHA23L15 | C13965 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 07:05 | 2024-03-22 17:35 | 10.5 | 2 | 7 | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 *en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar. *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36<br><br> | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 REPORTE GIGA *****en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar.****** *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado Se cambia 1x6at sw c13965 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:00:08 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:01:04
8235552 | 929264 | CHA23L15 | C13006 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 19:42 | 2024-03-23 08:00 | 12.3 | 1 | 7 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TR C13006, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 10:34:50
8235553 | 929275 | MAZ23L13 | E31310 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:40 | 2024-03-23 10:10 | 3.5 | 1 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS(NINGUNO DE UNA SOLA FASE) PARA EL CASO DE MANIOBRAS EN EL OMS. NOTA: INGRESADAS MANIOBRAS EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 10:39:08
8235813 | 929359 | VMA23L16 | C12182 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-24 07:42 | 2024-03-24 10:23 | 2.69 | 1 | 7 | - | VMA23L16 TRF C12182 10:23 SE RETIRA GUADUAS D ELA RED SECUNDAIRA , 1F0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-24 11:55:31
8236109 | 929454 | PRA23L13 | N43227 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 21:09 | 2024-03-25 16:55 | 19.76 | 1 | 21 | - | en la sección N43225 se encuentran líneas primarias caídas entre los nodos N43228-N43230, poste intermedio caído, se requiere instalar tirante primario, reparar y retensionar líneas primarias, abierta la sección N43227. en el transformador N43143 se encuentran líneas secundarias caídas y torre doblada, se requiere reparación, transformador abierto. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 12:07:32
8236222 | 929426 | CHA23L16 | C14162 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 20:19 | 2024-03-25 10:26 | 14.12 | 1 | 7 | - | SE ABRE LA SW C14156 EN SU TOTALIDAD PARA REALIZA PODA DE YARUMOS SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA CON 5FQ 25T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14162. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14165 Y SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA CON APOYO DEL USUARIO. SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW C14194. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C14198. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C14172. EN TR C14685, USUARIO CON MEDIDOR 1311008902 PRESENTA DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PATICULAR. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:51:13
8236235 | 929490 | INS23L14 | C23576 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-25 11:40 | 2024-03-25 16:46 | 5.1 | 3 | 7 | SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401 Y 3 ARCOS VOLADO EN EL NODO C23878. SE REPARARON 3 ARCOS VOLADOS EN EL C23878. SE ABRE CTO INS23L13 TREBOL POR SEGURIDAD PARA RETIRAR GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401. SE CIERRA CTO INS23L13 NORMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. SE CIERRA CTO INS23L14 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 14:54:07<br><br>ODO 929490 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO INS23L14 Y DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. EL RECONECTADOR DE COMULOS CIERRA POR AR 12:18 SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO INS23L14 Y RECHAZA 19:22 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01 PARA ENSAYAR CIERRA DEL CTO INS23L14 Y VUELVE Y RECHAZA 12:20 PENDIENTE DE REVISION <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:35:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW DE REPETICION C23576, 1 FASE FALLADA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:57:11
8236265 | 929484 | FIL23L13 | N21333 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-25 11:19 | 2024-03-25 17:01 | 5.71 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR N21333, SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIAS Y SE HACE PODA EN RED SECUNDARIA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 18:03:55
8236272 | 929436 | PRA23L13 | N49167 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:14 | 2024-03-25 13:01 | 18.79 | 2 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N49167. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49174. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49230. SE CAMBIA 4FQ 6T EN SW N49232. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW N49258. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 18:18:48
8236384 | 929542 | MGT23L12 | W20285 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-26 07:06 | 2024-03-26 09:51 | 2.75 | 4 | 7 | - | En la SW W20285 se cambia 1 fusible de 8A tipo T y 1 porta-fusible se realiza cuenta de cobro 36120. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-26 09:59:57
8236472 | 929584 | PRO23L14 | O32069 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-26 15:06 | 2024-03-26 17:17 | 2.18 | 1 | 7 | 15:06: SOLICITA YEIRLEIN ANEXAR A NORBEY RIOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-26 15:07:45<br><br> | ABREN TRF O32069 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-26 17:36:52
8236761 | 929740 | SIO23L14 | O38770 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 11:17 | 2024-03-28 14:00 | 2.72 | 1 | 11 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o38770 se cambia 1fq de 0.6a en trf o38770 se realiza poda de vegetacion lo cual ocasiono la falla Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 15:16:02
8236878 | 929784 | NSA23L12 | L13200 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 05:55 | 2024-03-29 09:00 | 3.08 | 2 | 9 | - | SE NORMALIZA SW L13200 Y TRF L13204 FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-29 11:00:45
8236900 | 929783 | PRO23L15 | O44306 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-29 07:55 | 2024-03-29 12:16 | 4.34 | 1 | 7 | - | Se aisla acometida en corto que estaba ocasionando la quema del fusible del trafo O44306, se gastaron 2 FQ de 0.6D, uno por ensayo, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-29 13:28:11
8237022 | 929834 | CHA23L12 | C10269 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 07:48 | 2024-03-30 16:15 | 8.46 | 1 | 7 | - | Se realizan maniobras en la SW C10269 para realizar poda de vegetacion entre los nodo SW C10279 al apoyo C10269. Queda servicio normal. Tecnicos pasan informe al Ing. Gonzalo Alzate para validar si se puede instalar un apoyo mas alto. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:49:19
8237049 | 929841 | FLR23L15 | E51450 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 06:44 | 2024-03-30 09:28 | 2.73 | 2 | 7 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51450 1 6 T 09:28 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 10:47:55
8237077 | 929854 | CHA23L14 | C12007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 06:01 | 2024-03-30 11:51 | 5.82 | 2 | 7 | - | En la SW C12007 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Se revisión la SW c12994 a las 10:35 y todo esta normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 12:32:12
8237368 | 929912 | LMC23L12 | W70067 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-30 16:34 | 2024-03-31 10:16 | 17.7 | 4 | 7 | - | SW W70067 1X15T SW N32059 1X10T SW N32054 1X6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 15:00:40
8237370 | 929912 | LMC23L12 | N32059 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-31 08:55 | 2024-03-31 12:10 | 3.25 | 1 | 0 | - | SW W70067 1X15T SW N32059 1X10T SW N32054 1X6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 15:00:40
8237484 | 929898 | BOL23L12 | E61815 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 | 2024-03-31 16:40 | 16.67 | 1 | 7 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:48:14<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 TR E61827 2 3 H 14:20 TR E61832 2 2 H 15:20 TR E61815 1 2 H 16:40 SW E61930 2 6 T 17:10 TR E61930 1 2 H 17:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 18:10:59
8239049 | 930361 | VIR23L14 | O12263 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:04 | 2024-04-04 13:58 | 5.88 | 2 | 7 | - | *SECCIÓN DE REPETICIÓN O12246, SE INSTALAN 7 FUSIBLES DE 20 T, 2 FASES FALLADAS. *SECCIÓN O12263, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *SECCIÓN O14140, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O14138, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. *EN LA SECCIÓN O14141, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN LA SECCIÓN O14128 SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR O14124, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-04 16:29:22
8241178 | 931352 | BQE23L12 | D15137 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 01:10 | 2024-04-13 08:16 | 7.09 | 3 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW D15137 NORMAL A LAS 08:15, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-13 08:44:35
8241590 | 931477 | VIR23L14 | O14190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 09:18 | 2024-04-14 11:36 | 2.3 | 7 | 7 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 12:09:14
8242009 | 931526 | CHA23L12 | C10186 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 07:07 | 2024-04-15 08:28 | 1.35 | 4 | 7 | - | INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW C10186 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C10210 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-15 09:21:26
8242563 | 931655 | SLM23L13 | N35706 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:16 | 2024-04-16 10:20 | 18.07 | 4 | 7 | SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:07<br><br>SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:06<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N35365 NORMAL A LAS 09:30 1 X 12T SW N35458 NORMAL A LAS 11:10 1 X 6T SW N35468 NORMAL A LAS 12:30 1 X 6T SW N35472 NORMAL A LAS 13:40 1 X 6T SW N35476 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:45:23
8243584 | 931985 | CAM23L14 | D12213 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:13 | 2024-04-18 10:26 | 4.22 | 4 | 7 | - | SE NORMALIZA SW D12213 CON 2 FQ DE 6A T SW D12904 CON 1 FQ DE 8A T EN EL NODO D12175 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 12:33:47
8243628 | 38582 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:10 | 2024-04-18 13:12 | 0.03 | 3 | 0 | - | Disparo enlace ROSA-BOSQUES-HERMOSA 33kv por fuerte tormenta electrica en la zona
8244432 | 932247 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 11:18 | 2024-04-19 12:27 | 1.16 | 3 | 7 | - | actividades SE REALIZA APERTURA DE LA LINEA ROSA BOSQUES 33KV PARA REALIZAR PODA DE guaduas que se encuentra por encima del ramal 33 kV de la empresa ALUCOL, se coordina con dichas empresas por parte de orlando granada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 12:31:29
8244486 | 932231 | DOR23L14 | L16631 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:09 | 2024-04-19 09:55 | 1.78 | 6 | 8 | SW L16631 9:55 3F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF L16903 10:00 1F 3 A TIPO H SW L16759 10:19 3F 6 A TIPO T SW L16364 11:01 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:29:36<br><br> | cto DOR23L14, nodo L16493: poste secundario ladeado el cual esta siendo sostenido por acometida, servicio esta normal. 19+22 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:43:39
8245502 | 932431 | CHA23L14 | C12916 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 18:08 | 2024-04-20 18:38 | 0.51 | 2 | 7 | - | INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C12925 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C12916 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:51:22
8245976 | 932517 | VBO23L15 | W37183 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 17:29 | 2024-04-23 11:39 | 42.15 | 3 | 7 | 18:35 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO VBO23L15 EL RETIRO. SOLICITA ROGELIO COLORADO PARA CERRAR SW W37183 POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. INFORMA EL TECNICO QUE EL SW RECHAZA. 18:35 CERRADO CIRUCITO VBO23L15 EL RETIRO. EL TECNICO CONTINUA CON LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 19:03:44<br><br> | VITERBO - SECTOR EL RETIRO 18:35 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO VBO23L15 EL RETIRO. SOLICITA ROGELIO COLORADO PARA CERRAR SW W37183 POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. INFORMA EL TECNICO QUE EL SW RECHAZA. 18:35 CERRADO CIRUCITO VBO23L15 EL RETIRO. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION EN HORAS DEL DIA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 06:29:22
8246604 | 932662 | VIR23L14 | O14190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 15:09 | 2024-04-23 07:51 | 16.7 | 7 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW O14190, SERVICIO NORMAL A LAS 07:50 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 11:04:53
8247450 | 932918 | CHA30L15 | CHA30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:32 | 2024-04-24 23:35 | 0.06 | 6 | 7 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8247478 | 932918 | CHA30L15 | CHA30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 23:51 | 2024-04-24 23:55 | 0.07 | 6 | 7 | CUANDO DISMINUYE LA INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS SE ABRE CTO RIOCLARO Y SE CIERRA ITX CON CIRCUITO LLANITOS POR FASE EN CERO AMPERIOS DESDE S/E CHINCHINA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:32:59<br><br>CUANDO BAJA INTENSIDAD DE LA TORMENTA SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO PALESTINA Y SE ITX CON CTO PAVAS. SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO REPOSO SE ENSAYA CTO Y CONTINUA RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:27:21<br><br>MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 00:16:37<br><br> | MULTIPLES DISPAROS POR FUERTE TORMENTA CON DESCARGAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA S/E CHINCHINA MANUELA VILLAMARIA. DISPARO NORMAL POR ENSAYO LINEA CHA30L15 INDUSTRIAL DISPARO NORMAL POR AR LINEA INS30L22 ALTAMAR MULTIPLES DISPAROS CTO PALESTINA RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO ETRANDO NORMAL DESPUES Q BAJA LA INTENSIDAD DE LA LLUVIA. MULTIPLES DISPAROS CTO REPOSO RECHAZA EN VARIAS OCASIONES SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE ENSAYA CTO CONTINUA RECHAZANDO NO HAY POSIBILIDAD DE ITX. DISPAROS CT O RIO CLARO SE ENSAYA ENTRA NORMAL SE OBSERVA FASE EN CERO AMP NO SE ITX DE MOMENTO POR LA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA DISPAROS CTOS ALGARROBO Y PAVAS EN S/E MANUELA NORMAL POR AR Y ENSAYO DISPARO NORMAL POR AR 2VM16R01. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-25 05:17:05
8250599 | 38689 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:39 | 2024-04-30 13:41 | 0.04 | 3 | 7 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8237748 | 929982 | VCT23L12 | E11140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:43 | 2024-04-01 10:31 | 3.81 | 1 | 7 | - | Se repone 1 FQx6T en la seccion E55067 causa descargas atm en la zona,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-01 11:38:40
8237770 | 929958 | SUP23L14 | W65729 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 00:01 | 2024-04-01 12:01 | 11.99 | 1 | 7 | CON LA COLABORACION DEL GRUPO DE REPARACIONES RIOSUCIO SE ABRE LA SW W65533 (NO APARECE EN EL SISTEMA LOS CONPAÑEROS INFORMAN Q ES TIPO PUENTE) Y SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW W65535 Y SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 10 AMP T. <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 10:05:16<br><br> | CON LA COLABORACION DEL GRUPO DE REPARACIONES RIOSUCIO SE ABRE LA SW W65533 (NO APARECE EN EL SISTEMA LOS CONPAÑEROS INFORMAN Q ES TIPO PUENTE) Y SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW W65535 Y SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 10 AMP T. SE NORMALIZA SW W65729 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 12:43:40
8237808 | 930002 | MAR23L12 | C24244 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 09:26 | 2024-04-01 10:56 | 1.49 | 1 | 7 | - | en el transformador C24244 se retiran ramas que se encontraban generando corto en red secundaria y se cambian dos fusibles de 1.0 tipo dual , se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 14:20:00
8237828 | 929969 | FLR23L16 | E52129 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 09:22 | 2024-04-01 13:40 | 4.31 | 1 | 7 | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E52178 se cambia 1 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:58:56<br><br> | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E52131 se cambian 5 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:39:33
8237868 | 929979 | MLA23L13 | E24163 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:06 | 2024-04-01 12:21 | 5.25 | 1 | 7 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8238001 | 930048 | FLR23L12 | E50040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:01 | 2024-04-01 15:56 | 9.92 | 1 | 0 | - | En la SW E50035 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF E50071 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW e50040 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t. queda servicio normal. En la SW E50003 se realiza reposicion de 2 fusibles de 25a tipo T a las 17:22. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:44:00
8238046 | 929968 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:15 | 2024-04-01 16:00 | 9.76 | 1 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238182 | 929163 | DOR23L12 | L15193 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 06:40 | 2024-04-02 07:39 | 0.99 | 1 | 7 | - | INSTALACION DEL NUEVO MACRO MEDIDOR EN EL TRAFO NODO L15193 EN LA DORADA EDIFICON EN LA CALLE 14 - # 12-13 CENTRO DE LA DORADA- RESPONSABLE DE LA ODO-HOOBER ERNEY LAGUNA CEL: 314-288-7013 Usuario / Fecha: jorge omar marin vasquez / 2024-03-22 10:31:43 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 11:27:50
8238266 | 930090 | SNA23L15 | E41847 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 06:18 | 2024-04-02 09:31 | 3.22 | 1 | 7 | - | Tecnico Wilson Villa: En el TRF E41648 se realizan maniobras para ajustar bornes secundarios, quedan usuarios con servicio normalizado. Tecnico Alonso Henao: En la SW E41847 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41481 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41776 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41797 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Tecnico Novier Quiceno: En el TRF E41630 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41839 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41725 se cambia 1 fusible de 2a tipo H. En el TRF E41567 se realiza ajuste de arco secundario a las 14:10. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 15:55:17
8238289 | 930118 | AGU23L15 | N43620 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:06 | 2024-04-02 11:53 | 2.78 | 1 | 7 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43408 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NSOO TRF N43620 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 16:03:35
8238345 | 930148 | MLA23L13 | E24435 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:39 | 2024-04-02 15:20 | 4.69 | 1 | 7 | - | En el TRF E24122 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24126 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E24127 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E24142 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En el TRF E24145 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:13:12
8238515 | 930220 | BUM23L13 | W11808 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 17:36 | 2024-04-03 09:00 | 15.4 | 1 | 7 | - | 1x0.4D en el TR W11808 causa descargas atm en la zona Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 10:20:46
8238567 | 930141 | DDO23L12 | W60047 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-02 13:15 | 2024-04-02 13:40 | 0.42 | 1 | 7 | - | ANARGE DE JESUS PUERTA - 11:30 TF W60047 NORMAL - MACROMEDIDOR 4605032786 - MEDIDOR 100104655 - LINEA SECUNDARIA REVENTADA AL OTRO LADO DEL RIO CAUCA - SI ABRE TF NO PUEDE PASAR EN LA GARRUCHA - REQUIERE COMPAÑIA DE OTRO AT ANARGE DE JESUS PUERTA- MAURICIO DE JESUS OSORIO - 13:15 A 13:40 ABIERTO TF W60047 - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS LINEA EN EL SUELO - CON AISLADOR YOYO - BAJARON LA PERCHA - - SE DEJA SERVICIO A 110 VOLTIO - AT TOMA FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 14:16:31
8238913 | 930354 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 09:31 | 17.67 | 1 | 37 | Tecnico German Alonso Henao: En el TRF E41472 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. en el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 10:09:05<br><br> | En la SW E41468 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW E41577 se cambian 6 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41580 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41664 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. en el TRF E41820 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. en el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. queda servicio normal. En la Sección E41650 se realiza reposición de 3 fusibles de 15A tipo T a las 11:30am, este equipo esta coordinado con 10T pero debido a que este ramal se le aumento la carga ya no se sostiene y quema. Se requiere revisar y modificar si aplica dicha coordinación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 12:59:16
8238969 | 930366 | FLR23L16 | E52251 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-02 16:29 | 2024-04-04 11:31 | 43.03 | 1 | 7 | - | En el TRF E52251 se cambia 1 fusible de 1A tipo H y se realiza ajuste de conector piercing en la linea neutro de la red secundaria. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:42:28
8239107 | 930375 | MLA23L13 | E24435 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-04 11:35 | 2024-04-04 12:45 | 1.17 | 1 | 7 | En la SW E24051 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 09:51:53<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW W24051. SE HACEN MANIOBRA EN TR E24435 PARA CAMBIAR CONECTORES Y ASILAR CORTO ENTRE EL MACROMEDIDOR Y EL VIENTO SECUNDARIO, SE TENIAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO POR ESTE MOTIVO. SE AISLO Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 17:53:23
8239167 | 930456 | SNA23L15 | E41478 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-04 14:06 | 2024-04-04 15:11 | 1.08 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR E41478 Y RECHAZO A LAS 14:55, SE RECORRE SECTOR Y SE DESCONECTA DPS, SE NORMALIZA TR CON 2 FQ 0.6D. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:41:39
8239332 | 930481 | NSA23L12 | L13302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:30 | 2024-04-05 15:48 | 23.31 | 1 | 0 | SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L18071.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 13:50:12<br><br>SE CAMBIA 5FQ 10T EN SW L13302, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L13295.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:13:45<br><br>16:36 AT ALIRIO OSPINA LLAMA A USUARIO E INFORMA QUE LA FALLA ES EN LA VDA LA LINDA MUNICIPIO DE SAMANA - INFORMA TF TIENE PORTA FQ CAIDO - SE INFORMA A ZONA ORIENTE JUAN DAVID VARGAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:39:12<br><br> | En el TRF L13319 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF L13315 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:33:52 se ingresar maniobras faltantes Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:53:18
8239359 | 930284 | DDO23L12 | W60047 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-05 10:40 | 2024-04-05 11:45 | 1.08 | 1 | 7 | - 12:00 INFORMA AT RUSBEL GARCIA - NO SE PUEDE EJECUTAR LOS TRABAJOS - SEÑOR TIENE OCUPADA LA GARRUCHA - PARTICULAR TRABAJADORES DE LA ZONA - USUARIOS TIENEN SERVICIO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR MAÑANA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 14:21:03<br><br> | - 10:40 A 11:45 ABIERTO TF W60047 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA DESNUDA LINEA ABIERTA EN EL SUELO - SE NORMALIZA CONEXION DE ARCOS SECUNDARIOS - SE REALIZA PODA DE VEGETACION 3 RAMAS DE ARBOL MATARRATON SOBRE RED SECUNDARIA - SE INSTALA UNA PERCHA DE UN PUESTO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:43:27
8239552 | 928065 | INS23L13 | C22001 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-06 09:19 | 2024-04-06 11:55 | 2.6 | 1 | 7 | - | Actividades programadas: ARREGAR VIENTOS PRIMARIOS LOS CUALES SE SOLTARON EN EL NODO C22004. TRABAJO A REALIZAR POR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA. PROYECTO REPOSICION. C22004 BUENAVISTA. Se finalizan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-06 12:47:00
8239593 | 930652 | MGT23L14 | W22804 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 11:30 | 2024-04-06 12:05 | 0.58 | 4 | 7 | - | SE REPONEN 3X8T EN LA SECCION W22806 A CAUSA DE VEGETACION EN LA RED DE MT, SE ABRE LA SECCION W22804 PARA RETIRAR GUADUAS QUE ESTABAN MUY CERCA DE LA RED DE MT, SE CIERRA Y QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN ELS ECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 13:38:46
8239696 | 930669 | VCT23L17 | E13052 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-06 16:31 | 2024-04-06 17:51 | 1.33 | 1 | 7 | - | SE ABRE TRF E13052 PARA CAMBIAR RED TRENZADA EN MAL ESTADO, SE INSTALAN 100 MTS DE RED TRENZADA Y UN POSTE DE 8 MTS NUEVO PARA DARLE ALTURA A LA RED Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-06 18:54:30 SE ABRE TRF E13052 PARA CAMBIAR RED TRENZADA EN MAL ESTADO, SE INSTALAN 100 MTS DE RED TRENZADA Y UN POSTE DE 8 MTS NUEVO PARA DARLE ALTURA A LA RED Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-06 18:55:15
8239993 | 930808 | MAZ23L13 | E31310 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-08 11:50 | 2024-04-08 12:50 | 1 | 1 | 7 | ODO SOLICITADA PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL TRF E31310, INFORMA EL TECNICO QUE NO ESTA FUNCIONANDO LA MOVILIDAD PARA ELLOS GENERAR LA ORDEN.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:08:54<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF E31310 para realizar cambio de 2 DPS de media en la cuba. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 13:21:23
8240214 | 930890 | SNA23L15 | E41478 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 06:59 | 2024-04-09 08:50 | 1.86 | 1 | 7 | En el TRF E41545 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41854 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E41478 se cambia 2 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. SAMANA - VEREDA RANCHO LARGO 6 - En el TRF E41720 se usan 5 fusibles de 1a tipo H para pruebas a las 10:05 am y este equipo esta quemado, pendiente programara cambio. Usuarios afectados sin servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:45:43<br><br> | Técnico German Alonso Henao: En el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 11:31:00
8240237 | 930890 | SNA23L15 | E41476 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 06:04 | 2024-04-09 10:40 | 4.6 | 1 | 7 | En el TRF E41545 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41854 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E41478 se cambia 2 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. SAMANA - VEREDA RANCHO LARGO 6 - En el TRF E41720 se usan 5 fusibles de 1a tipo H para pruebas a las 10:05 am y este equipo esta quemado, pendiente programara cambio. Usuarios afectados sin servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:45:43<br><br> | Técnico German Alonso Henao: En el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 11:31:00
8240287 | 930901 | FLR23L15 | E51300 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-09 10:41 | 2024-04-09 12:36 | 1.92 | 1 | 7 | - | FLR23L15 TRANSFORMADOR E51300 ¦ Dir.:VDA PATIO BONITO SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR CAMBIO DE RED ABIERTA EN MAL ESTADO POR RED TRENZADA. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 14:42:00
8240337 | 930946 | PSV23L13 | E62090 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 10:06 | 2024-04-09 15:35 | 5.48 | 1 | 7 | - | En el E62090 2 FQ de 2H A las 15+35 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 17:55:10
8240352 | 930889 | PSO23L12 | M52901 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-09 09:58 | 2024-04-09 16:28 | 6.5 | 1 | 7 | - | - 09:57 A 16:27 ABIERTA SW M52901 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS M52921 A M52922 TRAMO 760 METROS - SE HACE REOCORRIDO A RED PRIMARIA NO SE ENCUENTRA NADA - AL PARECER COPOS DE PINERAS - 16:38 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M52922 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-09 18:38:34
8240361 | 930974 | MLA23L13 | E24163 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 14:08 | 2024-04-09 18:31 | 4.38 | 1 | 7 | - | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24165 ¦ Dir.:VDA. EL REFLEJO GUAMO GUARINO 2F 3 A TIPO H Y 2VELAS MLA23L13 INTERRUPTOR E24163 ¦ Dir.:GUARINO GUAMO 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 19:07:02
8240365 | 930936 | PRA23L13 | N49047 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-09 08:37 | 2024-04-09 15:40 | 7.05 | 1 | 7 | - | SE ENSYA TRF N49047 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Y RECHAZA, SE REVISA ENCONTRANDO ACOMETIDA EN CORTO PARA EL MEDIDOR 6677252065 SE DESCONECTA Y SE INFORMA QUE DEBE CAMBIAR ACOMETIDA, SE NORMALIZA TRF N49047 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-09 19:33:40
8240395 | 929582 | RIO23L15 | W54025 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-10 08:06 | 2024-04-11 15:05 | 30.99 | 1 | 7 | - | trabajos programados con el siguiente alcance: *APERTURA DE SECCION W54025 *CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W54025 AL W54027 Observaciones acerca de ejecución de actividades: Se comunica técnico Agustin Camargo, informa que en ejecución de la ODO 929582, se presenta rotura de conductor guía existente en calibre 4 por encontrarse demasiado deteriorado, generando caída del conductor entre los vanos W54026 y W54027, por las condiciones geográficas y las dificultades para el acceso, no se puede continuar el día de hoy con las actividades, quedando afectación en el transformador W54027, el día de mañana a primera hora, se dará inicio con las actividades de recuperación de la línea para normalizar servicio en el sector, se genera pendiente para continuar con trabajos asociados. Se dan por finalizadas las actividades por el día de hoy. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-10 18:33:29
8240517 | 931035 | PSV23L13 | E62090 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-10 06:07 | 2024-04-10 12:10 | 6.05 | 1 | 7 | hacer caso omiso al comentario anterior<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:07:09<br><br>09:53:43 Se abre cto Acapulco VBO23L13 para realizar ajuste de caja primaria volada en la seccion W35797 representando riesgo de aterrizaje en estructura. 09:54:05 Se abre la seccion W35526 para aislar la zona de trabajo donde se va a realizar el ajuste de la caja primaria. 09:55:06 Queda cerrado el interruptor del Cto VBO23L13, llegando hasta la seccion W35526.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 10:05:39<br><br> | En el TRF E62090 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, en recorrido se encuentra ramal con corto secundario , se deja abierto dicho ramal ya que va para casa abandonada. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 15:29:38
8240593 | 931126 | VMA23L16 | C12182 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-10 17:10 | 2024-04-10 19:50 | 2.68 | 1 | 7 | - | nodo C12182: se retiran ramas de la red secundaria se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-10 21:10:41
8240626 | 931139 | BUM23L13 | W11808 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-11 07:05 | 2024-04-11 08:01 | 0.92 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0. 4 DUAL TRAFO W11808 NORMAL A LAS 08:00, ESTA FALLA ES DEBIDO A SOBRECARGA, YA QUE EN EL SECTOR SE HAN INSTALADO NUEVOS MOTORES EN LAS FINCAS Y LA DEMANDA HA AUMENTADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-11 08:12:31
8240708 | 931147 | PSO23L12 | M52901 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-11 10:45 | 2024-04-11 12:41 | 1.93 | 1 | 7 | - | se da tiemple a tramo de red primaria entre los nodos m52921-922 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-11 13:34:48
8240883 | 931192 | AMA23L16 | W30027 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-11 16:40 | 2024-04-11 17:05 | 0.42 | 1 | 7 | - | SE ABRE TRF W30027 PARA REALIZAR PODA EN RAMALES SECUNDARIOS. SE NORMALIZA TRF W30933 DESPUES DE AISLAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS QUEDAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-11 19:47:51
8241211 | 931400 | VCT23L12 | E11102 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 07:55 | 2024-04-13 10:45 | 2.84 | 1 | 7 | VCT23L13 E11102 1F 1.3 DUAL 10:45 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 11:51:58<br><br> | VCT23L13 E11102 1F 1.3 DUAL 10:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 11:53:33
8241428 | 931431 | CAM23L14 | D12213 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 21:09 | 2024-04-13 23:17 | 2.14 | 4 | 7 | - | SE CAMBIA 1X8AT SW D12213 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 23:46:49
8241623 | 931476 | MLA23L15 | E25053 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 07:51 | 2024-04-14 11:15 | 3.41 | 1 | 7 | - | TRF E25053 11:15 1F 2 A TIPO H se deja un usuario sin servicio por vegetación en la red se le informa al dueño para que haga la poda SW E25427 13:30 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:57:36
8241686 | 931436 | SNA23L15 | E41445 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 08:03 | 2024-04-14 15:41 | 7.63 | 1 | 7 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8241779 | 931436 | SNA23L15 | E41862 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 10:36 | 2024-04-14 11:40 | 1.08 | 1 | 7 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8242078 | 931518 | PRA23L13 | N49097 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-15 05:49 | 2024-04-15 11:50 | 6.02 | 1 | 7 | - | En el TRF N49098 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. En la SW N49097 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 13:09:38
8242255 | 931565 | RIO23L16 | W52317 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 10:39 | 2024-04-15 15:11 | 4.53 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 8T SW W52362 NORMAL A LAS 15:20 EN EL TRAFO W52317 SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL A LAS 12:40 Y RECHAZA, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LAS REDES BT, SE RETIRA ARBOL Y SE CAMBIA FUSIBLE NIUEVAMENTE 1 X 0, 6 DUAL NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 17:02:32
8242276 | 931522 | SNA23L15 | E41478 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 12:14 | 2024-04-15 16:55 | 4.68 | 1 | 7 | - | se normalizan tr e41507 y e41478 en sw de repeticion e41490 se coordinan 02 fq de 25t, 16+10 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:35:30
8242371 | 931604 | LMC23L12 | N32065 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 15:03 | 2024-04-15 18:06 | 3.05 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N32065 NORMAL A LAS 18:05, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:36:43
8242495 | 931674 | BOA23L12 | O23670 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 06:32 | 2024-04-16 09:30 | 2.97 | 2 | 7 | - | Se repone 3x6T en la sección O23670, causa desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 10:23:40
8242591 | 931669 | RSA23L12 | W24431 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 11:47 | 2024-04-16 14:51 | 3.07 | 1 | 7 | JULIANA HOLGUIN SEC LA ESPERANZA 3104754834 3108327231 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24226 W24257 USUARIA INFORMA ... NO HAY ... ALBA LUCELLY ZULETA VILLADA VDA QUIEBRA DE VARILLAS 3016355232 3016355232 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24250 W24298 ESTOS USUARIOS CONFIRMAN SERVICIO NORMAL VIA TELEFONICA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:13:17<br><br>W24431 2F 0.6 DUAL 14:50 CAUSA DESCONOCIDA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:12:19<br><br>SW W24250 1F 8 A TIPO T 14:15<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:50:16<br><br>W24015 SE REPARA TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR VEGETACION SOBRE LA LINEA , SE HACE PODA ( MATERIAL EN TPL) SIN MANIOBRAS EN TRAFO 14:05<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:49:44<br><br>08:50 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n W24011 Se solicita apoyo al grupo de Anserma para reparar secundario reventado del transformador W24015<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 13:52:40<br><br> | SW W24250 1F 8 A TIPO T 14:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:50:16 W24015 SE REPARA TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR VEGETACION SOBRE LA LINEA , SE HACE PODA ( MATERIAL EN TPL) SIN MANIOBRAS EN TRAFO 14:05 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:49:44 08:50 Se cambia fusible quemado de 15T en la seccin W24011 Se solicita apoyo al grupo de Anserma para reparar secundario reventado del transformador W24015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 13:52:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:58:15 JULIANA HOLGUIN SEC LA ESPERANZA 3104754834 3108327231 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24226 W24257 USUARIA INFORMA ... NO HAY ... ALBA LUCELLY ZULETA VILLADA VDA QUIEBRA DE VARILLAS 3016355232 3016355232 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24250 W24298 ESTOS USUARIOS CONFIRMAN SERVICIO NORMAL VIA TELEFONICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:13:17 W24431 2F 0.6 DUAL 14:50 CAUSA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:12:19 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:14:20
8242622 | 931678 | COL23L12 | N47131 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 08:28 | 2024-04-16 14:15 | 5.79 | 1 | 7 | - | SE RAALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO N47069 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H N47131 NORMAL A LAS 14:15 2 X 1H TRAFO N47128 A LAS 13:05 2 X 1H TRAFO N47133 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:31:44
8243067 | 38570 | CHA30L15 | CHA30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:59 | 2024-04-17 15:00 | 0.02 | 6 | 7 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8243180 | 928650 | PSV23L13 | 2FL2PV31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:03 | 2024-04-18 14:40 | 28.62 | 1 | 0 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8243191 | 931840 | CHA23L15 | C13006 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 08:51 | 2024-04-17 15:45 | 6.9 | 1 | 7 | - | En la SW c13848 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. en el TRF c13006 se acciona el autoprotegido. queda servicio normal. En el nodo C13857 se realiza inspeccion a las 16:50 pero esta la finca desocupada y no contestan Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:28:32
8243383 | 931816 | PSV23L13 | E62938 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:03 | 2024-04-17 16:35 | 7.53 | 1 | 7 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq se normaliza fase a de sw de repeticion e62070 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:13:50
8243876 | 931008 | PSV23L15 | E61629 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 10:01 | 1.01 | 1 | 7 | - | TRAFO E61629 Y E61628 NOTA: ABRIR TRANSFORMADOR E61629 EN LA MAÑANA DE 9:00 a 10:00. EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR E61628 DE 15:30 A 16:30 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10626084 (E61629) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:43:45
8243948 | 931967 | PSV23L13 | E62079 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 19:02 | 2024-04-18 13:01 | 17.97 | 1 | 7 | - | se no0rmaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:26:01
8244605 | 932244 | FLR23L12 | E50053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:28 | 2024-04-19 13:40 | 3.2 | 1 | 7 | SW E50003 11:40 6F 25 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E50042 12:20 1F 6A TIPO T TRF E50040 12:30 1F 3 A TIPO H TRF E50056 13:10 1F 2 ATIPO H TRF E50071 13:40 1F 1 ATIPO H SW E50053 12:50 1F 6 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:10:14<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados cto flr23l12, cable guarda roto entre los nodos e50153-152, se aisla posible peligro. pendiente su reparacion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:51:05
8244711 | 932227 | HER23L16 | D24585 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 09:47 | 2024-04-25 19:47 | 154.01 | 1 | 0 | SE ABRE SW D24377 PARA RETIRAR GUDUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D24448<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 12:11:11<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE HER23L16 SW D24585 ¦ Dir.:VDA POTREROS ESCUELA LA SW RECHAZA, NO HAY VIA , PTE PARA EL DIA DE MAÃ?ANA, ODO 932227 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 16:21:58
8244860 | 932301 | VCT23L12 | E11140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 11:56 | 2024-04-19 17:16 | 5.33 | 1 | 7 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:01:04
8244957 | 932301 | VCT23L12 | E11102 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:15 | 2024-04-19 17:35 | 5.33 | 1 | 7 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:01:04
8244983 | 932201 | FLR23L16 | E52129 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:54 | 2024-04-19 13:52 | 3.97 | 1 | 7 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:39:37
8244998 | 932221 | SNA23L15 | E41615 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 14:50 | 2024-04-19 15:00 | 0.17 | 1 | 7 | tr e41648: se instalan 02 conectores piercing en su secundario, los altibajos se corrigen servicio queda normal<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:12:45<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:52:27
8245006 | 932284 | INS23L14 | C23576 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:50 | 2024-04-19 16:02 | 11.2 | 3 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW C23576 NORMAL A LAS 16:02 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 19:54:32
8245017 | 932273 | FLR23L15 | E51300 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:30 | 2024-04-19 17:27 | 3.95 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51218 CON 4 FUISIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION SW E51167 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW E51217 SE NORMALIZAN TRFS E51169/E51453/E51300/E51323/E51234/E51231 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 20:01:16
8245025 | 932194 | PSV23L13 | E62059 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-17 06:36 | 2024-04-19 15:16 | 56.67 | 1 | 7 | tr e62082: bajante secundario aislado y borne primario flojo, se ajustan; se hace poda en secundario, se hace cambio de juego de conectores secundarios del tr, servicio queda normql.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:40:54<br><br> | tr e62082: bajante secundario aislado y borne primario flojo, se ajustan; se hace poda en secundario, se hace cambio de juego de conectores secundarios del tr, servicio queda normal. cto psv23l13, tr e62059: se abren arcos secundarios para 01 usuario ya que la red esta muy baja , se debe templar. en nodo e62064 se debe cambiar conector dbh-8 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:08:38
8245040 | 932224 | DON23L13 | L12145 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:25 | 2024-04-19 13:25 | 6 | 3 | 7 | - | se normaliza servicio en sectores afectados tr particular l12173 esta rechazando, se desconecta secundario para descartarlo y está bien,pendiente conectar de nuevo secundario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:45:49
8245056 | 932244 | FLR23L12 | E50150 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 11:33 | 2024-04-19 14:31 | 2.97 | 1 | 7 | SW E50003 11:40 6F 25 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E50042 12:20 1F 6A TIPO T TRF E50040 12:30 1F 3 A TIPO H TRF E50056 13:10 1F 2 ATIPO H TRF E50071 13:40 1F 1 ATIPO H SW E50053 12:50 1F 6 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:10:14<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados cto flr23l12, cable guarda roto entre los nodos e50153-152, se aisla posible peligro. pendiente su reparacion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:51:05
8245380 | 932399 | SNA23L15 | E41445 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 11:58 | 2024-04-20 13:11 | 1.22 | 1 | 7 | - | se desentorcha red secundaria en nodo e41445 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:21:18
8245489 | 932355 | SLM23L13 | N35706 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:20 | 2024-04-20 10:30 | 3.17 | 4 | 7 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35957 INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW N35983 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N35706 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N35825 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:33:52
8245552 | 932369 | AGU23L14 | N42849 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 13:52 | 2024-04-20 14:40 | 0.8 | 1 | 7 | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:18:15<br><br> | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849 SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION N42491 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:37:01 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:41:17
8245652 | 932487 | AMA23L12 | W30292 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-21 11:45 | 2024-04-21 12:50 | 1.08 | 1 | 7 | - | se abre trf w30272 para realizar poda de guaduas sobre red secundaria, quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 13:11:19
8245916 | 932447 | PSV23L13 | E62079 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 08:53 | 2024-04-21 16:46 | 7.88 | 1 | 7 | 18:59 SE LOGRA TENER COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO SERGIO DUQUE, QUIEN CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, SE LE HACE CIERRE AMNUAL AL CTO Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 19:03:02<br><br>dispara PSV23L13 , tiene ar off consignado, at no contesta telefono para normalizarlo.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:25:32<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E62044 NORMAL A LAS 11:20 1 X 6T SW E62074 NORMAL A LAS 13:25 1 X 6T SW E62075 NORMAL A LAS 14:00 1 X 3H TRAFO E62079 NORMAL A LAS 16:45 SE REALIZÓ APRTURA DE LA SW E62039 ENTRE LAS 10:30 A LAS 11:20 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS E62043 AL E62044 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:04:30 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:15:00
8246169 | 932529 | SNA23L15 | E41445 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:38 | 2024-04-22 11:03 | 2.42 | 1 | 7 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246372 | 932538 | FLR23L12 | E50053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:20 | 2024-04-22 13:31 | 7.18 | 1 | 7 | maniobras de flr23l12 fueron para reparar colilla primaria suelta en nodo E50001 ( 08+25 )<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 08:49:50<br><br> | SW E50033 1X6T SW E50035 1X6T SW E50053 2X6T TR E50056 2X1H TR E50120 1X1H TR E50071 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:29:38
8246434 | 932622 | IRR23L12 | C33653 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:43 | 2024-04-22 16:53 | 7.17 | 1 | 7 | - | CAMBIAN FQ EN SW C33653 Y SE CONFIRMA SERVICIO. CAMBIAN FQ EN SW C33008 A LAS 18:44PERO, A LAS 18:50 EL USUARIO LE INFROMO A JAMES RAMIREZ QUE EN SU PREDIO HAY PARTE A MEDIA LUZ Y OTRA SIN SERVICIO, EL LE EXPLICO QUE DEBE TENER BAJANTE SECUNDARIA FALALDA NEL TRD Y, COMO ES PARTICULAR LO PUEDE HACCER CHEQUEAR CON CHEC A TRAVES DE CUENTA DE COBRO O CON TECNICO PARTICULAR; SI DECIDE CON CUENTA DE COBRO UELVE A REPORTAR A LA LINEA 115. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 19:31:53
8246479 | 932602 | NSA23L12 | L13200 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-22 06:44 | 2024-04-22 13:46 | 7.03 | 2 | 7 | - | SW L13200 1X6T SW L13237 3X6T DE REPETICION ESTABA POR FUERA. TR L132371X2H TR L13242 1X2H TRAFO L13295 2X2H EN CORTO PARA REVISION Y O PRUEBAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:08:22
8246510 | 932545 | PSV23L13 | E62059 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 13:36 | 2024-04-22 17:48 | 4.2 | 1 | 7 | - | SW E62070 2X20T 10:00 E62059 SE DEJA NORMALIZADO SE REPARA BARRAJE EN TRAFO, TRENSA, 2 VIENTOS SEC. SE LE INSTALA TIERRA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:56:46
8246640 | 932658 | SNA23L15 | E41005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 06:20 | 2024-04-23 09:40 | 3.33 | 1 | 7 | - | se normaliza tr e41005 entre los nodos e41033-034 ( codigo L0265326)reportan que normalizan sw con 01 fq de 6t, este equipo no existe an mapguide y sgo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 11:52:15
8246708 | 932675 | BOA23L13 | O21025 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 06:29 | 2024-04-23 08:41 | 2.2 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW O21025 NORMAL A LAS 08:40 TRAFO O21030 SE ENCONTRABA NORMAL TRAFO O21416 SE REALIZÓ AJUSTE DE ACOMETIDA CON INSTALACIÓN EN CONECTORES, SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO 24048 AL MEDIDOR 8694356 SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 14:28:18 17:00 por derrumbe en la via no se alcanza a atender el reporte del trf o21372 vda caimal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 17:02:42
8246890 | 932667 | AGU23L14 | N42372 | TFD | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-04-23 06:52 | 2024-04-24 11:20 | 28.47 | 1 | 7 | - | AGU23L14 TRANSFORMADOR N42372 ¦ Dir.:VEREDA EL CEDRAL ESCUELA APERTURA se normaliza con 1f 6a tipo t no se indentifico la causa de la falla AGU23L14 INTERRUPTOR N42028 ¦ Dir.:PTE PIEDRA QUEDA TRAFO ABIERTO ; APOYO AVERIADO CAIDA DE ARBOL ,PTE PARA EL DIA DE MAÑANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-23 19:14:36
8247224 | 932812 | PSV23L13 | E62192 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 07:31 | 2024-04-24 10:26 | 2.92 | 1 | 7 | - | TR E62192 1X2H 10:25 TR E62188 1X3H 11:25 SW E62204 1X6T 11:50 SW E62214 1X12T 12:45 TR E62217 1X3H 13:40 TR E62225 1X3H 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:25:09
8247352 | 932806 | SLM23L13 | N35706 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 21:15 | 2024-04-24 12:30 | 15.26 | 4 | 7 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8247668 | 932967 | AGU23L15 | N43563 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 08:32 | 2024-04-25 10:00 | 1.46 | 1 | 18 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW N43563 SE CAMBIA 1X1AH TR N43565 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-25 12:37:59
8247732 | 932964 | BOA23L12 | O23811 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:55 | 2024-04-27 13:05 | 53.17 | 1 | 0 | O23846 trafo quemado 45 kva trifásico (correo enviado) se debe generar pendiente <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 13:46:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW O23016 NORMAL A LAS 09:15 1 X 12T SW O23811 NORMAL A LAS 13:34 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O23849 NORML A LAS 14:11 SE REALIZARON CAMBIO DE 5 FUSIBLES 1, 0 DUAL EN EL TRAFO O23846 RECHAZA, SE DIAGNOSTICA TRAFO QUEMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 14:29:18
8247888 | 933049 | PSO23L12 | M52902 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 17:20 | 2024-04-25 18:25 | 1.08 | 1 | 7 | - | 20:00: REPORTAN DATOS EN TANTO LLEGARON A MANIZALES: 17:20 A 18:25: ABREN TRF M52902 PARA RETIRAR ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA, LIBEARAR LA RED PARA DARLE ALTURA, LEVANTAR TORRE DESPLOMADA Y PODER DAR SERVICIO. NOTA: REPARACION PROVISIONAL, QUEDA PENDIENTE DAR ALTURA A LARED Y APLOMAR LA TORRE CON VIENTOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 20:23:43
8248083 | 933129 | CHA23L14 | C12844 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 18:01 | 2024-04-26 09:51 | 15.83 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO C12844 NORMAL A LAS 09:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-26 10:38:31
8248257 | 933124 | NSA23L12 | L13286 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:01 | 2024-04-26 09:40 | 0.66 | 1 | 7 | - | SW L13110 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 T TR L13286, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. TRL13283, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW L13574, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T TR L13560, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 14:51:56
8248427 | 933159 | VCT23L13 | E12321 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 11:50 | 2024-04-26 16:55 | 5.08 | 1 | 7 | - | SW E12321 2X6T UNA CAJA PUENTEADA Y PERSONAL DE PODA RETIRA 22 ARBOLES DE CAUCHO CON AUTORIZACION DE LA PROPIETARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 18:25:17
8248990 | 933221 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:15 | 2024-04-27 18:21 | 12.09 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249085 | 933276 | HER23L16 | D24933 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:38 | 2024-04-27 16:00 | 20.37 | 1 | 7 | - | se cambia 2fq de 1a h en trf d24933 se cambia 1fq de 0.4a en trf d24119 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:08:21
8249295 | 933221 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:35 | 2024-04-27 17:10 | 10.59 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249435 | 933328 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 15:02 | 2024-04-28 17:41 | 26.65 | 3 | 193 | - | LA SW W21502 HA ESTADO QUEMANDO FUSIBLE MUY SEGUIDO, ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA DESPUES DEL NODO FISICO W21536, A LAS 18:00 ABREN ARCOS EN EL 47259 PARA AISLAR FALLA Y PODER NORMALIZAR LA SW W21502 CON 3 FUSIBLES DE 40T QUEDANDO NORMAL A LAS 18:23. PENDIENTE NOTIFICAR A HEBER JAIME MORALES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 08:34:28
8249541 | 933359 | NRA23L13 | N11892 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 17:53 | 2024-04-28 11:47 | 17.9 | 1 | 7 | 09:13;ABIERTA SW N11887 PARA CAMBIO CAJA PRIMARIA REVENTADA EN EL N11892.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:16:35<br><br> | ABREN SW N11887 PARA CAMBIO CAJA PRIMARIA EN TRF N11892 AL CUAL LE CALZAN FUSIBLE DE 0.4 DUAL EL CUAL ESTABA QUEMADO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:04:41
8249705 | 933373 | FLR23L16 | E52201 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-27 07:20 | 2024-04-28 13:21 | 30.02 | 1 | 7 | - | TR E52259 1X0.6 DUAL 11:58 TR E52258 1X0.6 DUAL 12:31 TR E52201 1X0.6 DUAL 13:21 TR E52237 1X1.0 DUAL 15:10 SW E52144 1X6T 15:30 TR E52235 2X2.1 DUAL 13:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:22:09
8249718 | 933372 | SNA23L15 | E41862 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 07:34 | 2024-04-28 11:40 | 4.1 | 1 | 7 | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:34:46<br><br> | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40 POR JORGE LOPEZ: SW E41702 1X6T 11:40 TR E41705 1X1H 12:40 TR E41670 1X3H 14:00 TR E41772 1X0.6 DUAL 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 18:13:02
8249726 | 933372 | SNA23L15 | E41445 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 | 2024-04-28 15:30 | 15.5 | 1 | 7 | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:34:46<br><br> | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40 POR JORGE LOPEZ: SW E41702 1X6T 11:40 TR E41705 1X1H 12:40 TR E41670 1X3H 14:00 TR E41772 1X0.6 DUAL 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 18:13:02
8249755 | 933358 | NSA23L14 | E55503 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 11:13 | 2024-04-28 15:20 | 4.12 | 1 | 7 | - | SW E55075 3X10T 12:10 TR E55209 1X3H 13:30 SW E55276 3X6T 14:25 TR E55503 1X3H 15:20 TR E55292 1X2H 16:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:51:10
8250460 | 932713 | CHA23L16 | C14380 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-30 09:05 | 2024-04-30 14:46 | 5.68 | 1 | 7 | - | PQT_11361074_ CTO : CHA23L16 APERTURA DE : TRAFO C14380 DIRECCION : VDA LA CAPILLA DESCRIPCION : SE DEBE INSTALAR POSTE DE FIBRA 8 MTROS DOS TEMPLETES SECUNDARIOS SE CONSTRUYE TRAMO RED SECUNDARIA EN CABLE TRIPLEX 2 REPARTE CARGA PARA 3 CASAS , SE REUBICA EL MEDIDOR 18478757 EL USUARIO CON ELECTRICISTA PARTICULAR ORGANIZA LINEA DE CARGA GRUPO HACER CUENTA COBRO AL USUARIO POR 7 MTROS DE CABLE CONCENTRICO 1X8+8 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 17:07:17
8250850 | 933573 | PRO23L15 | O44234 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-29 11:53 | 2024-04-30 09:10 | 21.29 | 1 | 7 | - | SE RETIRA VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA NODO O44234 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 17:02:48
8250852 | 933573 | PRO23L15 | O44855 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 11:23 | 2024-04-30 13:10 | 1.78 | 1 | 7 | - | SE RETIRA VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA NODO O44234 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 17:02:48
8251605 | 933721 | INS23L14 | C23576 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 08:40 | 8.67 | 3 | 7 | - | maniobras de sw c23026 fueron para retirar guaduas en nodo c20038 maniobras de tr c23219 fueron para reparar percha suelta de la torre en nodo c23211 se retiran guaduas se genera una cta de cobro pero no suministran medidor, tr es c23219 se repone 01 fq de 20t en sw de repeticion c23492. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 18:09:49
8251943 | 38702 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 04:12 | 2024-05-02 04:14 | 0.04 | 3 | 7 | - | DESDE LAS 00:28: SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD MASA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS QUE SE FUE DESPLAZANDO Y CONCENTRANDO, SOBRE TODO, EN ZONAS NOROCCIDENTE, CENTRO Y SUROCCIDENTE DE INFLUENCIA DE CHEC, ALGUNOS CTOS NORMALIZAN POR RECIERRE TANTO POR 33 COMO POR 13,2 KV, OTROS NORMALIZAN POR ENSAYO; EN RIO DISPARA HACIA FEL, SE ALIMENTA POR LMC-FEL Y EN TANTO PASA LA TEMPESTAD EN RIOSUCIO, SE NORMALIZA TOPOLOGIA; EN AMA DISPARAN CTOS HACIA RSA Y QHI 33 KV, SE ALIMENTA EL LAZO POR INS-MGT Y, CUANDO PASA UN POCO LA TEMPESTAD EN AMA SE NORMALIZA TOPOLOGIA; DISPAROS POR RECIERRE EN MEDIO DE LA TEMPESTAD: RIO-FEL; LMC-FEL; DISPAROS NORMAL POR ENSAYO: IRR-QHI; AMA-QHI: AMA-RSA(SE ENERGIZO MGT-INA HASTA RSA Y, EN TANTO PASO LA TEMPESTAD SE NORMALIZO TOPOLOGIA, IGUAL CON RIO-FEL, SE ENERGIZO POR LMY-FEL Y SE NORMALIZO TOPOLOGIA CUANDO PASO UN POCO LA TEMPESTAD; HER-BQE AMBOS EXTREMOS, NORMAL POR ENSAYO. QUEDO INDISPONIBLE CUMULOS DE VILLACLARET.
8251972 | 933876 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 07:10 | 2024-05-02 07:15 | 0.08 | 3 | 7 | Se presenta disparo del circuito Bosques De La Acuarela _ La Hermosa, en ambos extremos y simultáneo con el circuito ROS30L23 La Rosa _ Campestre. Se ensaya los circuitos y energiza normal, pero en subestación Bosques De La Acuarela queda la fase C en 0 y en subestación La Hermosa queda la fase A en 0. Se le informa a Orlando Granada Valencia quien reporta que no tiene personal para atender la solicitud. Se le informa Manuel Alejandro Uscategui Palmett.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-02 09:12:58<br><br> | Se requiere realizar reparación de cable compacto reventado entre los nodos B56036-B45037 en el Sector la Mariana Dosquebradas, para aislar esta falla se abre interruptor BQE30L12 La Hermosa y se abren cuchillas B56026 (sector el rodeo), no hay DNA, pendiente programar personal para la reparacion correspondiente. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-02 16:46:41 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-02 19:58:32
8251990 | 933843 | PSO23L13 | M51895 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 20:43 | 2024-05-02 08:04 | 11.35 | 2 | 7 | - | SE NORMALIZA SW M51895 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 08:30:48
8252381 | 933844 | LMC23L12 | W70067 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 14:30 | 7.51 | 4 | 7 | - | 11:06 Se abre el circuito LMC23L12 para reparar colilla primaria suelta en el nodo N32005, apoya el grupo de Rodrigo Quintero. 14:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W70067 15:00 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N32016 16:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N32163 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N32070. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 18:48:57
8253086 | 934102 | CAM23L14 | D12213 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 20:55 | 2024-05-04 09:53 | 12.96 | 4 | 7 | - | 07:30 Se cambia fusible quemado en la sección D12904 y rechaza, se revisa y se encuentra vegetación sobre la red, se hace poda, también se encuentra arco primario reventado en el transformador D12198, mediante cuenta de cobro 30330 se hace la reparación, se cambia caja primaria. 09:58 Se cambia fusible de 8T en la sección D12213 14:10 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador D12175 después de realizar poda de vegetación sobre la red secundaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 15:03:48
8254530 | 934555 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 01:34 | 2024-05-08 09:27 | 7.87 | 3 | 0 | 1:32 SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE LOS CIRCUITOS: BQE30L13 LA ROSA 33 KV / BQE23L12 ACUARELA / HER30L15 BOSQUES DE LA ACUARELA. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA. 1:33 CERRADO CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA POR ENSAYO. 1:34 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO HER30L15 BOSQUES DE LA ACUARELA. 1:34 DISPARO DEL CIRCUITO BQE30L12 LA HERMOSA. 1:34 CERRADO CIRCUITO BQE30L13 LA ROSA POR ENSAYO. SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE REPARACIONES DE TRASNOCHO A CARGO DE JAIME ARIAS PERO NO ENCUENTRAN NADA ANORMAL EN LA REVISION QUE REALIZARON. INFORMA JAIME ARIAS QUE HACE FALTA REVISAR HACIA EL RAMAL DE ALUCOL POR TERRENO COMPLICADO Y PORQUE A LA ZONA NO ES APROPIADO ENTRAR EN HORAS DE LA NOCHE. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD A ORLANDO GRANADA (SYL)<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 05:52:57<br><br> | SE REALIZA INSPECCION Y REVISION EN EL SECTOR, SE RETIRAN 15 GUADUAS APROXIMADAMENTE EN LOS NODOS B56018 AL B56019, SE ENSAYA CIERRA DE LAS LINEAS 33 HER30L15 AL BQE30L12. SE NORMALIZA LINEA 33KV POR AMBOS EXTREMOS. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-08 09:59:15
8255186 | 924196 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-09 08:23 | 2024-05-09 18:00 | 9.62 | 3 | 7 | 07:14 INICIO DE LABORES SOLICITADO ANDRES FORERO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-10 07:15:07<br><br>18+20 CIERRE PARCIAL<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-09 18:20:25<br><br>SE INICIAN LAS MANIOBRAS SEGUN LA PROGRAMACION CON TODO LOS RECONECTADORES Q INTERVIEBNEN EN LA ODO EN BUENAS CONDICIONES AL MOMENTO DE ABRIR CTO CORINTO BOA23L12 SE PIERDE DE UNA LA COMUNICACION CON RECONECTADOR 2BA2VI41 LO Q IMPIDE ITX LOS CTOS DE S/E BOA. SE INTENTA CERRANDO TRF 33/13.2 KV PARA NORMALIZAR CORINTO SE OBSERVA Q EL RECO 2BA2VI41 RECUPERA SU COMUNICACION PERO AL MOMENTO DE ABRIR NUEVAMENTE CORINTO SE PIERDE COMUNICACION E IMPIDE HACER LAS MANIOBRAS PERSONAL EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR MANIOBRAS LOCALES APROX 1 HORA DE DESPLAZAMIENTO AL SITIO DEL RECO 2BA2VI41 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 08:18:12<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-09 08:56:02<br><br>POR SOLICITUD DE ORLANDO GRANADA CON AUTORIZACION Y AVISO DE MANUEL USCATEGI, SE ABRE LA BAHIA 33KV VBO - VIR POR EL LADO DE VBO PARA ABRIR LA SW B63049 Y REALIZAR TRABAJOS CON SEGURIDAD EN LA LINEA VBO - BOA DEBIDO A QUE COMPARTEN APOYOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-09 08:47:26<br><br>POR SOLICITUD DE ORLANDO GRANADA CON AUTORIZACION Y AVISO DE MANUEL USCATEGI, SE ABRE LA BAHIA 33KV VBO - VIR POR EL LADO DE VBO PARA ABRIR LA SW B63049 Y REALIZAR TRABAJOS CON SEGURIDAD EN LA LINEA VBO - BOA DEBIDO A QUE COMPARTEN APOYOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-09 08:47:25<br><br>SE PRESENTA RETRASO EN REALIZAR MANIOBRAS POR 33KV DEBIDO A QUE SE PRESENTAN LLUVIAS EN EL SECTOR Y DEMORA CON LA ODO PROGRAMADA POR 13,2KV. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-09 08:33:46<br><br> | EJECUTADA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MEDIDA Y PROTECCIÓN INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION DE LA BAHIA VBO30L13 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-14 17:38:21
8255705 | 934904 | PSO23L16 | M54879 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 16:40 | 2024-05-10 17:18 | 0.64 | 2 | 7 | 16:37 Se realiza apertura del reconectador 2PS16R01 para reparar arco volado en este equipo, para ello fue necesario realizar corte visible en la sección M54879<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-10 16:51:15<br><br> | SE REALIZÓ REPARACIÓN EN ARCO VOLADA EN RECO DE CUMULOS 2PS16R01, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-10 18:16:55
8255973 | 934977 | MAZ23L14 | E32616 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:50 | 2024-05-11 12:21 | 5.52 | 3 | 0 | - | TRF E32642 246308137--MAZ23L14--GERMAN GIRALDO MARULANDA--VDA LETRAS CAS LTE SE INSTALAN 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS SE NORMALIZA SW E32616 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E32633 SE AISLA DPS FALLADO Y SE DEJA SERVICIO DIRECTO EN PREDIO CON MEDIDOR 18426548 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 16:50:13
8256076 | 38773 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-12 01:54 | 2024-05-12 09:26 | 7.54 | 6 | 0 | - | 01:50 DISPARO DEL RECONECTADOR 2IR13R01 CUMULOS DEL CIRCUITO TAPIA. RECHAZA EL AR. RECHAZA ENSAYOS 01:53, 02:01, 04:42. PARA REVISION.
8256239 | 935048 | IRR23L13 | 2IR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 14:15 | 2024-05-12 14:16 | 0.02 | 6 | 7 | 06:30 SE RECIBE TURNO CON CUMULOS 2IR13R01 POR FUERA 06:45 SE COMUNICA INMEDIATAMENTE CON JIMMY ALZATE PARA INICIAR RECORRIDO SE ENVÍA DE ACOMPAÑAMIENTO AL COMPAÑERO VICTOR AGUIRRE DE MANIZALES, INGRESA LLAMADA DEL TRAFO C34231 DONDE INDICAN QUE (DEBIDO A UN DERRUMBEN UNOS PALOS CAYERON SOBRE LAS REDES DE ENERGÍA Y LAS TUMBO), SE LE INFORMA AL COMPAÑERO JIMMY ALZATE PARA QUE SE DIRIJA AL PUNTO. SE CONSULTAS POSIBLE AISLAMIENTO DE FALLA Y POSIBLES INTERCONECCIONES Y SE EVIDENCIA QUE ES POSIBLE CERRAR (INTERCONEXIÓN (2IR3QH21 TAPIA-NARANJAL LINEA REVENTADA ACAUSA DE ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LAS REDES ENTRE LOS NODOS C34194 AL C34195 08:44:30 SE ABRE SW C34191 SE CIERRA ITX 2IR3QH21 SE ENERGIZAN 11 TRAFOS DE CASERIO DE IRRA 09:29 SE ABRE SW C34175, SE CIERRA 2IR13R01 ENTRANDO NORMAL PARA ENERGIZAR 7 TRAFOS SE DISPONEN A REALIZAR REPARACIÓN <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 10:50:27<br><br> | 13:05 SE FINALIZAN LABORES DE REPARACIÓN DE LÍNEAS REVENTADAS NODOS C34194 AL C34195 13:08 SE REALIZA CIERRE DE SW C34191 QUEDANDO TODO EL SECTOR CON SERVICIO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 15:18:29
8256565 | 935158 | INS23L14 | C20066 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-13 09:42 | 2024-05-13 16:16 | 6.57 | 3 | 7 | 11:18: REPORTA GONZAGA QUE EN EL TRF C20068 FALTA UNA CAJA PRIMARIA QUE SE QUEMO Y ESTA SOBRE EL MACRO, NO TIEN FUSIBLE NI PORTAFUSIBLE; NOTIFICO A EUGENO TAMAYO QUIEN SOLICITO SACAR EL GRUPO REP CHA DE LA ODO 935128 PARA QUE SE ENCARGUE DE ESTE DAÑO Y, GONZAGA SE QUEDA PARA ABRIR LA SW DEL CORTE VISIBLE. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 11:26:29<br><br> | GONZAGA CAMBIO FQ EN SW C23203 Y CONFIRMO SERVICIO. 14:25 A 16:15: EL GRUPO ABRE SW C20058 PARA PODER CAMBIAR CAJA PRIMARIA Y PORTA FUSIBLE DE 100 T EN SW C20066 A LA CUAL LE CAMBIAN TAMBIEN UN FQ*6T QUEDANDO NORMAL A LAS 16:00 16:40: TERMINAN DE CONFIRMAR SERVICIO CON LOS USUARIOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 16:46:57
8256847 | 935301 | VIR23L14 | O14190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 13:13 | 2024-05-14 17:45 | 4.53 | 7 | 7 | - | SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW O14190. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-14 21:15:28
8257612 | 935586 | MAZ23L14 | E32690 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-17 14:51 | 2024-05-17 17:10 | 2.32 | 5 | 7 | - | * en la sección E32732, se repone un fusible de 6T * en el transformador E32733, se repone un fusible de 1H, se encuentra dps fallado por descarga. * se realiza pruebas al transformador E32219, se encuentra quemado, se requiere programar cambio con grupo, se gastan 2 fusibles de 2H y 1 de 1H en las pruebas. *se realiza reposición de 1 fusible de 10T en la sección E32690, debido a las pruebas realizadas al transformador. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 19:21:10
8258067 | 935773 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 14:03 | 0.17 | 7 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8258163 | 935773 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 15:54 | 2024-05-19 15:55 | 0.02 | 7 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8258195 | 930992 | AZA23L13 | 58992 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-19 08:01 | 2024-05-19 17:32 | 9.52 | 3 | 7 | - | odo cumplida 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AZA23L13 (ALTA SUIZA_PALOGRANDE). NO SE HABILITA DE NUEVO DADO QUE EL GRUPO DE TCT REALIZARA TRABAJOS EN EL NODO M41115 Y M41116. . 2.. GRUPO DE TCT INSTALA EQUIPO BREAK SAFE EN EL NODO M41115, PARA OPERAR CON CARGA, ABRIENDO HACIA EL NODO M41277 (SE INGRESA MANIOBRA SOBRE ESTE TRAMO DE RED PRIMARIA). . 3.. SWICHEO DEL CIRCUITO AZA23L12 (ALTA SUIZA_FATIMA), PARA ABRIR CUCHILLAS M40437. . CONSTRUCCION DE TRAMO DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE ECOLOGICO 2/0 (DEL CTO AZA23L13) PARTIENDO DEL NODO M41116 HACIA EL NODO M40025, Y CONTINUA HASTA EL NODO M40440 (MEDIDA PRIMARIA EN ESTE NODO). . CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M40025 HASTA EL NODO M40440 DE CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO Nro 2. . LAS REDES PRIMARIAS DEL SECTOR UNIVERSIDAD DE CALDAS, CUYO SUMINISTRO PROVIENE DEL CIRCUITO AZA23L12 CAMBIA POR EL CIRCUITO AZA23L13, A PARTIR DEL NODO M40011. DESMONTE DE TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-19 17:54:14
8260552 | 936314 | INS23L14 | C23576 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 15:12 | 2024-05-24 10:25 | 19.23 | 3 | 7 | C22725 1F 0.6 DUAL 07:47 C22697 2F 6 A TIPO T 08:50 CTA DE COBRO 36664 C23576 1F 2 A TIPO T 10:25 C22959 SE ABRE A LAS 11:05 A LAS 14:35 PARA REPARAR TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL , SE REALIZA PODA , QUEDA SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 14:55:26<br><br> | C22725 1F 0.6 DUAL 07:47 C22697 2F 6 A TIPO T 08:50 CTA DE COBRO 36664 C23576 1F 12 A TIPO T 10:25 C22959 SE ABRE A LAS 11:05 A LAS 14:35 PARA REPARAR TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL , SE REALIZA PODA , QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:12:22
8260583 | 936381 | DOR23L14 | L16443 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 11:03 | 2024-05-24 13:46 | 2.71 | 6 | 7 | - | EN EL TRASFORMADOR L16020 SE RETIRA TRAMO DE RED SECUNDARIO REVENTADA DE VIVIENDA, SE RECOMIENDA INTERVENCION TECNICA POR PARTE DEL PROPIETARION. EN LA SECCION L16443 SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 15 Amp TIPO T, A LAS 13:45 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 16:03:58
8260971 | 38868 | CHA30L15 | CHA30L15 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 16:13 | 2024-05-25 16:19 | 0.1 | 6 | 7 | - | Se presenta disparo del circuito industrial 33KV CH30l15, Se coordina con el MAI, Se realiza ensayo despues de coordinar con dicho personal a la linea entrando normal,se desconoce la causa
8260984 | 936492 | INS23L14 | C20066 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 09:56 | 2024-05-25 15:30 | 5.58 | 3 | 7 | - | 2x6T en la SW C20066,causa vegetacion en las redes de MT, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 16:43:05
8261144 | 936515 | HER23L16 | C14510 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-26 10:25 | 2024-05-26 12:54 | 2.48 | 2 | 7 | - | SE ABRE SW C14516 PARA CAMBIAR TRF C14516, SE INSTALA TRF MARCA RYMEL DE 15 KVA A 13.2 KV SERIE 051594 EMPRESA 581591 AO 2049, SE CAMBIAN BAJANTES PRIMARIOS 1 CORTACIRCUITO Y DPS DE MEDIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 14:48:49
8261314 | 936577 | VIR23L14 | O14190 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-26 18:24 | 2024-05-27 08:23 | 13.98 | 7 | 7 | - | - RETIRA VEGETACION ARBOL, MATARRATON SOBRE RED PRIMARIA EN NOD O14190 - 08:23 CAMBIA 2 FQ 20 T SW O14190 - 08:51 TF O14278 NORMAL - - 09:16 TF O14059 NORMAL - - AL PARECER CORRESPONDE A DAÑO EN TF O142650 DE PACIFICO 3 Y REPORTAN CON OTRAS FACTURAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 09:32:09
8261791 | 936712 | IRR23L12 | C33425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 11:20 | 2024-05-28 13:06 | 1.77 | 7 | 7 | - | - 13:06 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C33425 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-28 14:39:25
8261957 | 936784 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 04:44 | 2024-05-29 14:48 | 10.06 | 3 | 0 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8262212 | 936875 | IRR23L12 | C33425 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 14:23 | 2024-05-29 16:43 | 2.32 | 7 | 7 | - | C33425 2 fq 20 t 1 vela primaria Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 16:49:48
8251206 | 933726 | SIO23L15 | O33539 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:59 | 2024-05-01 09:48 | 1.82 | 1 | 7 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 10:16:54
8251388 | 933712 | NRA23L13 | N11024 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:25 | 2024-05-01 11:30 | 1.08 | 1 | 7 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N21384 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N21376 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N21378 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N15024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N22007 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N31430 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:31:03
8251429 | 933719 | COL23L12 | N47126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:03 | 2024-05-04 15:55 | 79.87 | 1 | 0 | se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:02<br><br>se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:01<br><br> | 21:13: SEBASTIAN REPORTA EL RESTO DE DATOS, CAMBIO FQ EN OTROS NODOS Y, PENDIENTE TRF N47131 TIENE UNA FASE AISLADA, USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:25:10 SE ACTUALIZA MANIOBRA CIERRE DEL TRF N47128 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:10:35
8251437 | 933737 | NSA23L14 | E55514 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:51 | 2024-05-01 13:40 | 3.83 | 1 | 7 | informa Ruben Murillo: 13:40 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E55067 16:00 Se instala conector piercing en el transformador E55582, se ajustan conexiones de los bornes del transformador <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:10:43<br><br>Informa Willmar Echeverry que hace las siguientes actividades: 11:50 Se ajusta borne del medidor en el reporte del usuario del transformador E55493 13:40 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E55514 Se encuentra una fase reventada del secundario del transformador E55487, es una linea rota para una vivienda no habitada <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:10:14<br><br> | Información en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:17:12
8251654 | 933799 | MTT23L14 | W15043 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 15:40 | 2024-05-01 17:26 | 1.77 | 1 | 7 | - | CAMBIO FQ EN TRF, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 18:53:41
8251676 | 933796 | NRA23L13 | N11270 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-01 18:01 | 2024-05-01 18:15 | 0.23 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N11270 ENTRE LAS 18:01 A LAS 18:15 PARA REPARAR BAJANTE SUELTA EN BORNE SECUNDARIO DE TRAFO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 19:42:28
8252155 | 933881 | RSA23L12 | W24046 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:28 | 2024-05-02 11:00 | 3.54 | 1 | 0 | EN LA SECCION DE REPETICION W24226, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 30T, NO SE TENIAN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:29:38<br><br>EN LA SECCION W33247, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:28:58<br><br>EN LA SECCION W24063, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:28:34<br><br>EN LA SECCION W24046, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 20T, SE ENCONTRABA UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:27:38<br><br> | SE CAMBIA 1X1AH TR W33249 RISARALDA VDA AGUA BONITA RSA23L12 W33247 QUEDA TRANSFORMADOR RECHAZANDO REQUIERE GRUPO O ACOMPAÑAMIENTO PARA BUSCAR LA FALLA O HACER PRUEBAS AL TRAFO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:25:14
8252273 | 933836 | AMA23L12 | W30437 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 09:07 | 2024-05-02 15:00 | 5.89 | 1 | 7 | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13<br><br> | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13 SE CAMBIA 2X8AT SW W30145 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA W30437 Y SE CAMBIA 1X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:43:30
8252281 | 933845 | SNA23L15 | E41478 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-02 08:52 | 2024-05-02 12:35 | 3.72 | 1 | 7 | - | JORGE LOPEZ - 08:30 REVISA TORRE PRIMARIA CON TF E41568 EN RIEGO POR DERRUMBE VIENTO PRIMARIO SUELTO - DERRUMBE A 1.2 METROS DE ESTRUCTURA - QUEDA PENDIENTE PARA GRUPO - AT TOMA FOTOS E INFORMA A AISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 10:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41852 RECHAZA - - HACE RECORRIDO ENCUENTRA TF E41853 CON FQ PUENTEADO Y QUEMADO - SE DESCONECTA DPS - CAMBIA FQ TIPO MPUENTE POR 1 FQ 1H TF E418753 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41852 DAVID CARDOZO - TF E41478 CON FQ QUEMADO - SE ENCUENTRA VARBOL SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - USUARIOS YA ESTABAN HACUENDO LA PODA - 12:25CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41478 14:20 SW E41468 CON 1 FQ QUEMADO - 12:40 A 15:00 SE TERMINA DE ABRIR SE E41468 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN SW E41478 ALONSO HENAO - 12:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41478 - AL MOMENTO DE CAMBIAR FQ CAJA PRIMARIA QUEDA HACIENDO CONTACTO CON TORRE Y QUEMA FQ EN SW E41468 - 14:55 CAMBIA 2 CAJAS PRIMARIAS EN SW E41478 UNA DESPEGADA Y OTRA EN MAL ESTADO - 16:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW E41424 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 17:36:13
8252373 | 933889 | ROS23L19 | D14114 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-02 15:11 | 39.17 | 1 | 7 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 12:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D14139 13:00 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador D14139 15:15 Se cambia fusible de 0.4D dual en el transformador D14114 que estaba puenteado con cobre. 17:30 En el reporte del usuario del transformador D14193 Se instalan 2 conectores piercing medianos Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 18:19:02
8252601 | 934030 | SIO23L14 | O38813 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 08:45 | 2024-05-03 12:54 | 4.16 | 1 | 7 | - | SIO23L14 TRF O38813 12:54 2F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 13:07:42
8252603 | 934005 | AMR23L13 | C30504 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:21 | 2024-05-03 12:18 | 23.94 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW C30504/C30512/C30384 LLUVIAS EN LA ZONA TRF C30291 SERVICIO NORMAL EN TRF USUARIO IBA A REALIZAR DESCARTES INTERNOS PARA VER CUAL ES EL PROBLEMA YA Q SOLO EL ESTA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:13:31
8252800 | 933977 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 15:56 | 2024-05-03 15:59 | 0.06 | 3 | 7 | Se abre circuito La Rosa Bosques por fuerte aguacero para cerrar SW B56046. Se normaliza subestación Bosques hasta la SW B56026. Pendiente de que escampe.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-03 15:08:57<br><br>PARA REALIZAR REPARACION DE CABLE COMPACTO EN EL CIRCUITO 33KV BOSQUES LA HERMOSA, SE REQUERIA DESENERGIZAR LA SUB ESTACION BOSQUES DE LA ACUARELA POR ESTA RAZON SE REALIZAN LAS SIGUIENTES INTERCONEXIONES SE ABRE CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA ITX 2HE4BQ21 BOQUERON Y ACUARELA. SE ABRE CIRCUITO BQE23L14 LOS NARANJOS Y AL CERRAR LA INTERCONEXION 2CA4BQ41 ESTANQUILLO Y LOS NARANJOS PIERDE LA COMUNICACION, SE DESPLAZA PERSONAL AL SITIO ENCONTRANDO RAMA PUENTEANDO EL TRAFO DE SERVICIOS AUXILIARES, SE RETIRA Y SE RECUPERA LA COMUNICACION, SE REALIZA LA INTERCONEXION DE DICHO CIRCUITO SE ABRE CIRCUITO BQE23L13, SE ABRE TRANSFORMADOR DE POTENCIA, SE ENERGIZA BARRA 13.2KV CON EL CIRCUITO BQE23L12 ACUARELA Y SE CIERRA CIRCUITO BQE23L13 AGUA AZUL, ESTE ULTIMO SE PASA A GRUPO DOS.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 08:44:16<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE UN TRAMO DE LINEA EN MAL ESTADO EN EL CIRCUITO HER - BQE 33 KV ENTRE LOS NODOS B56036 AL B56037 POR CABLE COMPACTO 556 LOS TECNICOS CONFIRMAN QUE TODO QUEDO NORMAL EN TODO EL SECTOR. SE DESHACEN ITX Y SE ALIMENTAN LOS CIRCUITOS DE LA S/E BQE POR SUS PROPIOS INTERRUPTORES. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-03 20:09:33
8253247 | 934159 | BOL23L12 | E61933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 14:26 | 2024-05-04 16:15 | 1.82 | 2 | 7 | - | - 16:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E61933 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:27:01
8253300 | 934113 | CHA23L16 | C14691 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:28 | 2024-05-04 09:49 | 1.36 | 1 | 7 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01, SE CIERRA INTERCONEXION CON CIRCUITO HER23L16 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2CC6HE61, SE REQUIERE PROGRAMAR GRUPO DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:15:56<br><br> | SE CAMBIA 4X25AT SW C14156 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR C14691 SE CAMBIA 3X6AT SW C14675 SE CAMBIA 2X6AT SW C14675 SE GASTAN 1X6AT SW C14698 Y RECHAZA USUARIO DICE QUE ESPERA PARA REALIZAR REPARACION SW PARTICULAR **** SE ACABARON FUSIBLES DE 6AT **** SE CAMBIA 2X8AT SW C14028 CUENTA DE COBRO : 36398 SE CAMBIA 1X12AT SW C14099 SE CAMBIA 1X12AT SW C14105 CUENTA DE COBRO :36399 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 21:55:00
8253346 | 934121 | FLR23L16 | E52201 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:11 | 2024-05-04 13:51 | 7.67 | 1 | 7 | - | - 13:50 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E52201 - 14:05 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E52255 - 17:25 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUALM TF E52160 SE RETASA ODO POR LLUVIAS TODO EL DIA INFORMA AT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 09:44:52
8253500 | 934194 | DON23L13 | L13058 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 08:21 | 2024-05-05 11:54 | 3.55 | 1 | 7 | - | - 09:18 CAMBIA 6 FQ 8 T SW L12145 - 10:08 CAMBIA 2 FQ 6 T SW L14031 - 10:56 CAMBIA 2 FQ 3 H TF L14038 - 11:53 CAMBIA 2 FQ 2 H TF L13058 - AT INFORMA QUE TF ES A 13,2 KV - EN VISOIR APARECE A 7,6 KV Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 17:39:54
8253505 | 934194 | DON23L13 | L12145 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 06:54 | 2024-05-05 09:18 | 2.4 | 3 | 7 | - | - 09:18 CAMBIA 6 FQ 8 T SW L12145 - 10:08 CAMBIA 2 FQ 6 T SW L14031 - 10:56 CAMBIA 2 FQ 3 H TF L14038 - 11:53 CAMBIA 2 FQ 2 H TF L13058 - AT INFORMA QUE TF ES A 13,2 KV - EN VISOIR APARECE A 7,6 KV Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 17:39:54
8253525 | 934190 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:50 | 2024-05-05 12:01 | 28.17 | 1 | 0 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8253528 | 930942 | AZA23L12 | M40396 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-05 07:41 | 2024-05-05 18:28 | 10.79 | 1 | 7 | EN TERRENO SE TUMBO LA RED PRIMARIA DEL TRAMO (57972) N1 M40392 N2 M78358. FALTO GENERAR LA MANIOBRA DE CIERRE DE ESTOS ARCOS PARA NO AFECTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION MIENTRAS SE ACTUALIZAR LA RED MODIFICADA EN EL SISTEMA, SE COMUNICA JUAN PABLO OSSA INFORMANDO LA NOVEDAD, SE INGRESA MANIOBRA DE CIRRE DE ARCOS MENSIONADOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 18:25:26<br><br>DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS INICIALES POR FUERTAS LLUVIAS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 18:08:00<br><br> | CONTINUACION DE LABORES DEL 20/03/2024 ODO 927970. VARIANTE DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE AISLADO XPLE AEREO A PARTIR DEL NODO M40395 HACIA EL NODO M40397. GRUPO DE TCT ABRE ARCOS EN EL NODO M40392 HACIA EL NODO M78358, Y EN CONJUNTO CON GRUPO EYR, DESMONTA EL TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS M40392, M78358, Y M40393. GRUPO DE TCT REALIZA CONEXION DEL CABLE NUEVO EN EL NODO M40395. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-05 21:19:50
8253744 | 934291 | FLR23L15 | E51274 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-06 07:58 | 2024-05-06 10:35 | 2.62 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA SW E51417 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51274 SE REALIZA PODA EN RAMAL SECUNDARIO REPORTE DEL TRF E51190 SERVICIO NORMAL SUSPENDIDO POR FALTA DE PAGO REPORTE DEL TRF E51257 SERVICIO NORMAL EN TRF PENDIENTE REVISION DE CONECTOR EN RED SECUNDARIA TRF E51314 SE VERIFICA SECTOIR ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 16:09:30
8253775 | 934274 | SNA23L15 | E41478 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 10:14 | 2024-05-06 16:00 | 5.77 | 1 | 7 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8253784 | 934355 | MAN23L13 | M20602 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:54 | 2024-05-06 17:25 | 1.53 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW M20190 NORMAL A LAS 17:05 1 X 1, 3 DUAL TRAFO M20602 NORMAL A LAS 17:25 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 17:46:14
8253987 | 933532 | MAR23L12 | C24184 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 09:17 | 2024-05-07 11:45 | 2.47 | 1 | 7 | - | SE REALIZA, PODA ESPECIE ARBOREA EN CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIAS DESNUDAS QUE INTERFIERE CON LA PRESTACION SERVICIO ENERGIA Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 16:21:24
8254020 | 933691 | NSA23L14 | E55444 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 08:20 | 2024-05-07 10:00 | 1.67 | 1 | 7 | - | SE CUMPLE ODO - 08:20 A 10:00 ABIERTO TF E55444 - REPARACION DE MACROMEDIDOR CON BAJANTES POR FUERA DE LOS CTS EN LA VEREDA LA QUIEBRA NODO E55444, RESPONSABLE DE LA ORDEN HOOBER ERNEY LAGUNA - 314-288-7013 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 10:25:58
8254044 | 934431 | AMA23L12 | W30292 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 07:29 | 2024-05-07 10:14 | 2.76 | 1 | 7 | - | SE RETIRA GUADUA DE LA RED SECUNDARIA Y SE CAMBIA 1X1.3DUAL TR W30292 SE CAMBIA 1X6AT SW W30238 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 12:24:53
8254768 | 934579 | LMC23L12 | N32019 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 07:28 | 2024-05-08 10:31 | 3.05 | 1 | 0 | - | EN LA SECCION N32019, SE REPONE UN FUSIBLE DE 20T EN EL TRANSFORMADOR N32085, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. EN LA SECCION N32087, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15 TIPOO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 13:32:23
8254797 | 934582 | FLR23L12 | E50071 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:03 | 2024-05-08 13:01 | 5.97 | 1 | 7 | JEFFERSON FLOREZ - 07:50 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50033 - HACE RECORRIDO A RAMAL SECUNMDARIO - SE AJSUAT BORNES SECUNDARIOS DE TF - SE SUBIO UNA POSICION A CAMBIADOR DE TAP - QUEDA EN EL MAX - NO SE VE LA POSCION - 10:20 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50043 - 11:50 CAMBIA 4 FQ 12 T SW DE REPETICION E50059 - UNA FASE POR FUERA - 13:00 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50071<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 13:59:37<br><br> | 1x3H en el TRF E50040 08:10 1x1.0D en el TRF E50056 11:34 1x1.3D en el TRF E50122 13:23 en la SW CFR E50003 no habían fases abiertas solo se repuso 3FQ de 25T a las 14:48. Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 16:59:15
8254801 | 934614 | BOL23L12 | E21296 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 09:25 | 2024-05-08 13:01 | 3.6 | 1 | 7 | - | - 13:00 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E21296 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:01:37
8255031 | 934585 | PSV23L13 | E62937 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:06 | 2024-05-08 12:40 | 5.57 | 1 | 10 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255205 | 934700 | MNA23L13 | C16060 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 09:11 | 2024-05-09 09:12 | 0.02 | 3 | 7 | - | SW C16060 TIENE COLILLA VOLADA EN PARTE INFERIOR DE LA CAJA PRIMARIA; SE ABRE SW PARA CERRAR ITX CON PALESTINA. 09:11: ABIERTA SW C16060. 09:12: CERRADA ITX 2CC3MN31 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 10:14:42 SANTAGUEDA VDA LA INQUISICION SW C16060 TIENE COLILLA VOLADA EN PARTE INFERIOR DE LA CAJA PRIMARIA; SE ABRE SW PARA CERRAR ITX CON PALESTINA Y, SE NOTIFICA A GIOVANNY FAJARDO PARA QUE COORDINE CON GRUPO TCT. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 10:23:49
8255371 | 934748 | AMR23L13 | C30048 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 17:58 | 2024-05-09 10:06 | 16.13 | 1 | 7 | DESDE TEMPRANO ALEXANDER HA REPORTADO MUCHA LLUVIA; NO HA PODIDO COMPLETR RECORRIDO, EL AGUA NO LO DEJA AVANZAR. ESTAN ENTRANDO REPORTES DE LA CABAÑA Y TARROLISO CON CTOS DE CHIPRE PERO SON DE CT LA CABAÑA; SE INFORMO A ALEXANDER.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 13:52:25<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 1, 3 DUAL TRAFO C30048 3 X 6T SW C30512 1 X 6T SW C30489 EN EL TRAFO C30418 MEDIDOR 21930380 SE REALIZÓ AJUSTE DE CONEXIÓN EN ARCO SECUNDARIO EN EL TRAFO C30489 SE AISLA DPS FALLADO. SE DEJAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 17:25:05
8255376 | 934748 | AMR23L13 | C30512 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 07:08 | 2024-05-09 15:01 | 7.89 | 1 | 7 | DESDE TEMPRANO ALEXANDER HA REPORTADO MUCHA LLUVIA; NO HA PODIDO COMPLETR RECORRIDO, EL AGUA NO LO DEJA AVANZAR. ESTAN ENTRANDO REPORTES DE LA CABAÑA Y TARROLISO CON CTOS DE CHIPRE PERO SON DE CT LA CABAÑA; SE INFORMO A ALEXANDER.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 13:52:25<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 1, 3 DUAL TRAFO C30048 3 X 6T SW C30512 1 X 6T SW C30489 EN EL TRAFO C30418 MEDIDOR 21930380 SE REALIZÓ AJUSTE DE CONEXIÓN EN ARCO SECUNDARIO EN EL TRAFO C30489 SE AISLA DPS FALLADO. SE DEJAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 17:25:05
8255478 | 934720 | COL23L12 | N47126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:23 | 2024-05-09 13:39 | 29.27 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N47126 4 15 H 11:13; sección de repetición 1 fase fallada. TR N47131 2 1 H 13:38 TR N47134 2 1 H 16:53; se encuentra DP´s fallado, requiere cambio. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 20:35:29
8255973 | 934977 | MAZ23L14 | E32616 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:50 | 2024-05-11 14:31 | 7.68 | 1 | 14 | - | TRF E32642 246308137--MAZ23L14--GERMAN GIRALDO MARULANDA--VDA LETRAS CAS LTE SE INSTALAN 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS SE NORMALIZA SW E32616 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E32633 SE AISLA DPS FALLADO Y SE DEJA SERVICIO DIRECTO EN PREDIO CON MEDIDOR 18426548 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 16:50:13
8256004 | 934958 | AMR23L14 | C31495 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-11 14:35 | 2024-05-11 15:04 | 0.48 | 1 | 7 | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO C31495 ENTRE LAS 14:35 A LAS 15:04 PARA RETEMPLAR RED BT <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 17:39:09<br><br> | SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA . SE CIERRAN ARCOS NODO C31497 Y C31495. 18:49 SE ABRE ITX 2AM4MG21 INTERCONEXION COMFAMILIARES ARAUCA. SE INSTALA SECCION EN EL NODO C31799 Y SE CIERRA 18:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-11 20:14:31 SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA . SE CIERRAN ARCOS NODO C31497 Y C31495. 18:49 SE ABRE ITX 2AM4MG21 INTERCONEXION COMFAMILIARES ARAUCA. SE INSTALA SECCION EN EL NODO C31799 Y SE CIERRA 18:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-11 20:16:13
8256042 | 935027 | MNA23L13 | 2CC3MN31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-11 17:58 | 2024-05-11 18:20 | 0.37 | 3 | 7 | - | C16060 SE REPARA COLILLA REVENTADA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO. APERTURA DE LA ITX 2CC3MN31 17:58 Y CIERRE DE SECCION C16060 18:15. QUEDA TOPOLOGIA NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-11 19:22:49
8256427 | 935132 | MLA23L13 | E24163 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 09:01 | 2024-05-13 09:51 | 0.83 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZAN SW E24054/E24063 SE NORMALIZA TRF E24113 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 11:02:23 SE NORMALIZAN SW E24054/E24163 SE NORMALIZA TRF E24113 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 11:08:10
8256511 | 935127 | SNA23L15 | E41478 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 11:01 | 2024-05-13 11:31 | 0.5 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA TRF E41635 SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS SE NORMALIZA TRF E41478 SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS SE CAMBIA DPS Y SE INSTALA VELA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 14:44:42
8256563 | 935158 | INS23L14 | C23203 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-13 09:10 | 2024-05-13 13:20 | 4.17 | 2 | 7 | 11:18: REPORTA GONZAGA QUE EN EL TRF C20068 FALTA UNA CAJA PRIMARIA QUE SE QUEMO Y ESTA SOBRE EL MACRO, NO TIEN FUSIBLE NI PORTAFUSIBLE; NOTIFICO A EUGENO TAMAYO QUIEN SOLICITO SACAR EL GRUPO REP CHA DE LA ODO 935128 PARA QUE SE ENCARGUE DE ESTE DAÑO Y, GONZAGA SE QUEDA PARA ABRIR LA SW DEL CORTE VISIBLE. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 11:26:29<br><br> | GONZAGA CAMBIO FQ EN SW C23203 Y CONFIRMO SERVICIO. 14:25 A 16:15: EL GRUPO ABRE SW C20058 PARA PODER CAMBIAR CAJA PRIMARIA Y PORTA FUSIBLE DE 100 T EN SW C20066 A LA CUAL LE CAMBIAN TAMBIEN UN FQ*6T QUEDANDO NORMAL A LAS 16:00 16:40: TERMINAN DE CONFIRMAR SERVICIO CON LOS USUARIOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 16:46:57
8256752 | 935270 | MLA23L13 | E24165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 10:21 | 2024-05-14 14:40 | 4.32 | 1 | 7 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, SE TUVO QUE DESPLAZAR HASTA LA TORRE PARA VERIFICAR QUE NORMALIZO EL SEERVICIO YA QUE EL USURIO NO CONTESTO AL CELULAR Y, EN LAS ESCASAS VIVIENDAS DEL SECTOR NO PARARO BOLAS A SU LLMADO A GRITOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 15:05:16
8256830 | 935224 | COL23L12 | N47131 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 12:35 | 2024-05-14 18:24 | 5.81 | 1 | 7 | N47128 se cambiaron a las 15:37 horas<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:51<br><br>En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposici?n de 6 fusibles de 15A tipo H no hab?a afectaci?n del servicio. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H pero no es posible ingresar maniobra ya que tiene apertura desde 1 de mayo ODO 933719, pendiente ingresar maniobra. Nota: se desasocian reportes de los nodos N47133 y N47134 no fue posible atender.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:09<br><br> | En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposición de 6 fusibles de 15A tipo H no había afectación del servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 21:03:26 SE CORRIGE MANIOBRA DEL N47128 DE OTRA ODT Y SE ACTUALIZA ESTA ODT Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:15:04
8257016 | 935345 | MAZ23L13 | E31310 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 11:11 | 2024-05-15 11:31 | 0.33 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E31416 NORMAL A LAS 10:10 SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO L19016 ENTRE LAS 11:10 A LAS 11:30 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS INSTALÑADO EN LA CUBA DEL TRAFO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:44:34
8257321 | 935520 | IRR23L12 | C33653 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 12:58 | 2024-05-16 16:16 | 3.29 | 1 | 7 | - | IRR23L12 TRANSFORMADOR C33653 ¦ Dir.:VDA LLANO GRANDE 2f 0.4 dual , se tardo el desplazamiento por que no hay via , estan realizando un acueducto y tiene la via en muy mal estado Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 16:23:43
8257528 | 935579 | NRA23L13 | N11270 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 12:25 | 2024-05-17 12:51 | 0.42 | 1 | 7 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF N11270 PARA CAMBIAR BAJANTES SECUNDARIAS EN MAL ESTADO EN LINEA NEUTRO. INSTALA 2 MT DE COBRE 1/0 INSTALA 3 CONECTORES DBH N° 4 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. LABORES REALIZADAS CON LA COLABORACION DE CARLOS ARLEY LONDOÑO Y UN PRACTICANTE SENA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 13:46:21
8257572 | 935563 | VBO23L14 | W36173 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-17 14:44 | 2024-05-17 15:29 | 0.75 | 1 | 7 | - | - 11:40 SIN MANIOBRAS EN TF W36618 - SE REPARA LINEA SECUNDARIA TRENZADA AISLADA - 14:43 A 15:28 ABIERTO TF W36173 PARA INSTALAR TEMPLETE SECUNDARIO Y ENDEREZAR APOYO SECUNDARIO TORRE - SE INSTALA UN AISLADOR YOYO QUEBRADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 16:18:29
8257717 | 935676 | RIO23L15 | W54072 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 09:16 | 2024-05-18 11:41 | 2.42 | 1 | 7 | - | se cambia 1fq de 0.4a en trf w54072, se realiza poda de vegetacion Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-18 13:19:34 12:50 se repone 1fq de 25a t en seccion de repeticion w54034 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-18 13:41:30
8257831 | 934803 | PRA23L13 | N49210 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-18 11:05 | 2024-05-18 12:00 | 0.92 | 1 | 7 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. GINEBRA VDA. PLAN DE ALIÑADEROS TRAFOS: N49697 N49210 N49276 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:50:23
8257962 | 935730 | INS23L14 | C23576 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 18:51 | 2024-05-19 07:36 | 12.75 | 3 | 7 | - | EN LA SECCION C23576, SE REPONE UN FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 08:58:29
8257997 | 934809 | PRA23L13 | N43230 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-19 08:36 | 2024-05-19 09:26 | 0.84 | 1 | 7 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA SAN PABLO PARTE BAJA TRAFO N43230 Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-05-09 16:52:40 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 11:48:24
8258201 | 935739 | AZU23L13 | N21219 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 10:23 | 2024-05-19 13:06 | 26.71 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N31385. SE CAMBIOA 2FQ 1H EN TR N21219. SE ABRE TR N21858 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA ABIERTA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 17:05:08
8258432 | 935412 | RIO23L15 | W54027 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 12:02 | 3.02 | 1 | 7 | - | SE DESMONTAÓ TRAMO DE RED DE BAJA TENSION ULTIMO USUARIO, PARA QUE EL SOLICITANTE REALICE TALA DE ARBOL DE ESPECIE NO IDENTIFICADA QUE AMENAZA CON CAER ENCIMA DE LAS REDES, (ENTRAN MAS FASIL POR LA PARTE DE ENCIMA. SE JECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-20 13:35:51
8258582 | 935798 | AZU23L15 | N23331 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 07:17 | 2024-05-20 17:01 | 9.73 | 1 | 7 | - | 11:20 a 12:10 Se abre SW N23333, para realizar reparación. 12:08 Se cierran arcos primarios en el nodo N23344 tramo de línea 32208. Quedando el servicio de energía normal. 11:40 a 12:25 Se abre SW N23165, para realizar reparación. Se cambia corta circuito fallado en la SW N23333. Quedando el servicio de energía normal. Se realiza poda vegetación, (árbol), en contacto con la red secundaria. Se endereza apoyo secundario fallado y se repara red secundaria reventada. 17:00 Se cierra TR N23331 que estaba abierto por falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 20:48:58
8259078 | 935981 | CHA23L14 | C12816 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-21 18:50 | 2024-05-21 19:20 | 0.5 | 1 | 7 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA REDES BT REVENTADAS, SE REALIZÓ APERTURA DEL TRAFO C12816 ENTRE LAS 18:50 A LAS 19:20 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS PARA 2 USUARIOS SIN SERVICIO, CONDUCTORES QUEDAN EN LOS CAFETALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 20:22:34
8259654 | 936100 | HER23L13 | D21042 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 13:44 | 2024-05-22 15:35 | 1.85 | 1 | 7 | - | En el TRF D21042 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 21:16:33
8259660 | 936009 | PRO23L15 | O44306 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-22 15:40 | 2024-05-22 16:20 | 0.67 | 1 | 7 | - | - TORRE Y RED SECUNDARIA EN PISO POR TEMPLETYE REVENTADO - SE INSTALA POSTE DE 8 METYROS DE FIBRA DE VIDRIO - SE LEVENTA TRAMO 400 METROS RED ABIERTA CABLE ACSR 1/0 FASE Y NEUTRO - INSTALA LINEA ATIERRA - SE REUBICA MEDIDOR 21170678 - SE INSTALA TEMPELTE SECUUNDARIO - 15:40 A 16:20 ABIERTO TF O44306 PARA CERRAR PUENTES SECUNDARIOS ABVIERTO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:35:17
8259700 | 936132 | MAR23L12 | C24184 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 19:50 | 2024-05-22 21:50 | 2 | 1 | 7 | - | apertura del transformador C24184 para reparar línea secundaria reventada Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 00:14:21
8259939 | 935402 | HER23L16 | C14223 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-23 09:14 | 2024-05-23 17:26 | 8.19 | 1 | 7 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO COLMENAS HER23L16 2. APERTURA Y CIERRE DE TRANSFOS C14223 C14940 C14554 C14582 C14589 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11228655 OBSERVACION GRUPO ENERGIZADA DESCONECTA RED SUBTERRANEA EN EL NODO C14578 PROTEGE LA RED , SE INSTALA POSTE 12 MTROS ENSEGIDA DEL EJE DEL CTO SE RECIBE LA RED EN CRUCETA , SE CONSTRUYE RED EN CABLE SEMICUBIERTO ECOLOGICO 40 MTROS 3 FASES NEUTRO , PARA RETIRAR RED PRIMARIA EN CABLE XLP SUBTERRANEA 22 MTROS TUBERIA ENTRE LOS NODOS C14578 Y C14579 DIRECCION SANTA ROSA VDA EL LEMBO Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-05-15 14:19:38 Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-05-15 14:58:38 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:15:27
8260255 | 936237 | SIO23L14 | O38737 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 17:12 | 2024-05-23 18:05 | 0.88 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O38737 PARA RETIRAR ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA RED, SE REPARO LINEAS BT REVENTADAS, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:25:52
8260561 | 936370 | INS23L14 | C20066 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:21 | 2024-05-24 12:39 | 4.31 | 3 | 7 | EL REPORTE DEL NODO C23472 REALMENTE ES DEL NODO C23483 11:52 CON 2F 6 A TIPO T C20066 2F 6 A TIPO T 12:39 C23563 SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE C23409 RECHAZA SW A LAS 14:10 2F 6A TIPO T , LA LINEA CRUZA EL RIO , SE DEBE IR AL TRAFO A REVISAR LA CAUSA DE LA FALLA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:01:21<br><br> | EL REPORTE DEL NODO C23472 REALMENTE ES DEL NODO C23483 11:52 CON 2F 6 A TIPO T C20066 2F 6 A TIPO T 12:39 C23563 SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE INS23L14_ LA FLORESTA: C23409 RECHAZA SW A LAS 14:10 2F 6A TIPO T , LA LINEA CRUZA EL RIO , SE DEBE IR AL TRAFO A REVISAR LA CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:15:53
8260589 | 936404 | AZA23L12 | L0278092 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 14:19 | 2024-05-24 16:13 | 1.9 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW UBICADA ENTRE LOS NODOS M40389-324 ( COD. L0278092) CON 01 FQ DE 50T, EL EQUIPO MENCIONADO NO EXISTE EN SGO/MAPGUIDE, FAVOR ACTUALIZAR. SE NORMALIZA TR M40404 LUEGO DE RETIRAR DPS ESTALLADO, ESTA NOVEDAD OCASIONA LA SALIDA DE LA SW EN EL NODO M40389. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 16:30:57
8260728 | 936321 | PRA23L13 | N49371 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-24 15:46 | 2024-05-24 16:48 | 1.03 | 1 | 7 | - | En la SW N49268 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N49270 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. en la SW N49299 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal. En el nodo N49383 se realiza inspección a las 14:35 en el medidor 432362 y esta sin servicio ya que tiene la acometida sin conector y esta quemada, el usuario a indagar en oficina para el arreglo. En el TRF N49371 se realizan maniobras para retirar vegetación de la red. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 19:04:46
8260732 | 936405 | IRR23L12 | C33548 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-24 17:26 | 2024-05-24 18:46 | 1.33 | 1 | 7 | - | TR PARTICULAR C33548: SE CAMBIA BAJANTE SECUNDARIA QUEMADA SE GENERA CTA DE COBRO 35692 MEDIDOR 7305627 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:55:42
8260793 | 936342 | PSV23L13 | E62079 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 17:43 | 2024-05-24 16:20 | 22.63 | 1 | 7 | - | EN E62099 2FQ DE 6T 13+30 SECCION RECHAZA UNA FASE QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER RAMAL MAÑANA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION. EN E62079 1FQ DE 0.6D 16+20 EN ESTE NODO QUEDA UN PENDIENTE TORRE SEDIO TEMPLETE USUARIO CON SERVICIO. EN E62253 2FQ DE 6T 8+15 EN E62263 2FQ DE 6T 9+00 EN E62263 2FQ 0.4 9+45 EN E62278 1FQ DE 6T 10+30 EN E62270 1FQ DE 0.6 D 11+15 EN E62265 1FQ DE 0.4 D 11+40 EN E62093 2FQ DE 6T 14+15 EN E62968 1FQ DE 6T 15+55 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:43:30
8260966 | 936451 | FLR23L15 | E51300 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-24 12:02 | 2024-05-25 11:50 | 23.79 | 1 | 7 | - | INSTALA 3 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51300 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E51300 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN DIFERENTES RAMALES. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 16:08:29
8261011 | 936460 | RIO23L15 | W54130 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-25 07:50 | 2024-05-25 11:56 | 4.09 | 1 | 7 | - | 10:10 Se cambia fusible quemado de 1.0 en el transformador W54130 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra líneas de carga del medidor 6677016943 en corto, se repara y se normaliza a las 11:55 y el transformador queda normal. 15:40 Se revisa el reporte del usuario del transformador W54027 y se encuentra medidor 6677251869 flojo, se ajusta y se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-25 17:31:22
8261230 | 936534 | PSV23L13 | E62079 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 17:25 | 2024-05-26 13:36 | 20.19 | 1 | 7 | - | INSTALA 2 FQ 20A T EN EL NODO SW E62110 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E62282 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E62079 QUEDAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA 2 VIVIENDAS PORQUE LAS REDES SECUNDARIAS SE ESTAN JUNTANDO CON EL VIENTO A CAUSA DE TORRECILLA SECUNDARIA LADEADA POR FALTA DE TEMPLETE. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA INSTALAR TEMPLETES CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-26 17:24:07
8261469 | 936594 | PSV23L13 | E62079 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 07:41 | 2024-05-27 13:15 | 5.57 | 1 | 7 | - | SE INSTALA VIENTO COMPLETO EN NODO E62079, OS USUARIOS ESTABAN AFECTADOS, SE LE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS, SE LES RESTABLECE EL SERVICIO. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-27 19:34:55
8261504 | 936590 | PRA23L13 | N49208 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 06:45 | 2024-05-27 16:11 | 9.43 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 2FQ 2.1D Y 1 PORTAFUSIBLE DE 100A EN TR N49072. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N49544. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N49100. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW N49145. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49144. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49208. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N43218. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 21:12:34
8261696 | 936675 | AGU23L15 | N43621 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:22 | 2024-05-28 09:12 | 2.84 | 1 | 7 | - | En la SW N43621 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 11:27:49
8261821 | 936685 | NSA23L14 | E55321 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-28 09:46 | 2024-05-28 15:41 | 5.92 | 1 | 7 | - | 9+45 A 15+40: ABREN TRF E55321 PARA REPARAR 6 TEMPLETES, APLOMAR 2 TORRES, REALIZAR PODA, REPARAR TRENZA SECUNDARIA REVENTADA Y DAR ALTURA YA QUE AL VENTEAR SACA EL TRF, QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-28 16:13:56
8261845 | 936738 | MAR23L12 | C24156 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-28 15:23 | 2024-05-28 16:34 | 1.18 | 1 | 7 | - | EN EL TRANSFORMADOR C24156 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1H, SE DESCONOCE LA CAUSA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 17:47:05
8262138 | 936793 | BOL23L12 | E61933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 12:10 | 2024-05-29 13:20 | 1.17 | 2 | 7 | - | - 10:05 cambia 1 fq 3 h tf e61951 - 12:10 cambia 1 fq 100 tipo puente sw e61843 - 13:20 cambia 1 fq 6 t sw e61933 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 14:23:45
8262270 | 936798 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 11:00 | 2024-05-29 14:41 | 3.68 | 1 | 0 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262770 | 936806 | FLR23L15 | E51300 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-29 11:01 | 2024-05-29 11:31 | 0.5 | 1 | 7 | - | 11:00 a 11:30 Se abre TR E51300, para realizar reparación. Se aísla y repara< arco secundario en corto. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-31 09:42:22
8262799 | 937028 | MGT23L13 | W21632 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 05:56 | 2024-05-31 10:13 | 4.29 | 2 | 7 | - | EN LA SECCION W21632, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN PREDIO DEL USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-31 11:26:30
8263116 | 937117 | MAZ23L14 | E32853 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 08:08 | 2024-06-01 14:11 | 6.05 | 3 | 7 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E32853 1 10 T 14:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 14:32:13
8263162 | 937158 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 16:53 | 2024-06-01 16:56 | 0.05 | 3 | 7 | - | evento simultaneo de los interruptores BQE30L12 LA HERMOSA, ROS30L24 BOSQUES, HER30L15 BOSQUES y HER30T16 LLEGADA TF1 Con el evento se apaga subestación Bosques, 33 y 13.2 kV de subestación La Hermosa, se evidencia condiciones atmosféricas en la zona. Normal por ensayo. Se coordina el cierre del transformador con el ingeniero de turno Alejandro Gil. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-01 17:46:56
8263266 | 937210 | MGT23L13 | W21632 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-01 19:20 | 2024-06-02 10:05 | 14.76 | 2 | 7 | Usuario--USU--222202478--MGT23L13--NOHEMY BOTERO DE J--SEC ARAUCA cta de cobro 35970 por CAMBIO PRUEBAS EN TRAFO W21642 RECHAZA FUSBIBLE 9:30 FUSIBLE DE 0.6 DUAL , QUEMA FUSIBLE EN LA SW W21632 SE NORMALIZA A LAS 10:05 1F 6 A TIPO T SE REALIZAN PRUEBAS AL TRAFO W21642 1F 1 A TIPO H Y SE DIAGNOSTICA QUEMADO USUARIO DEBE SOLICITAR CAMBIO DE TRAFO POR TECNICO PARTICULAR O POR CHEC MEDIANTE DE COBRO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 10:49:01<br><br> | Usuario--USU--222202478--MGT23L13--NOHEMY BOTERO DE J--SEC ARAUCA cta de cobro 35970 por CAMBIO PRUEBAS EN TRAFO W21642 RECHAZA FUSBIBLE 9:30 FUSIBLE DE 0.6 DUAL , QUEMA FUSIBLE EN LA SW W21632 SE NORMALIZA A LAS 10:05 1F 6 A TIPO T SE REALIZAN PRUEBAS AL TRAFO W21642 1F 1 A TIPO H Y SE DIAGNOSTICA QUEMADO USUARIO DEBE SOLICITAR CAMBIO DE TRAFO POR TECNICO PARTICULAR O POR CHEC MEDIANTE DE COBRO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 10:50:20
8263294 | 937202 | MAZ23L14 | E32853 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 18:09 | 2024-06-02 10:10 | 16.01 | 3 | 7 | - | SE CAMBIA 1X10AT SW E32853 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 11:36:58
8263323 | 937188 | PSV23L13 | E62518 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-01 17:06 | 2024-06-04 16:18 | 71.21 | 1 | 7 | - | TRANSWFROMADOR FALLADO E62518 MARCA :RYMEL N EEMPRESA : 598088 N SERIE : 2020100826 3.0KVA 7.6KV Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 13:29:06
8263720 | 937326 | QHI23L12 | W42423 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 14:38 | 2024-06-03 16:50 | 2.2 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA TRF W42423 CON 1 FQ DE 1A H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 17:52:56
8263729 | 937327 | IRR23L12 | C33425 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-03 15:23 | 2024-06-03 18:58 | 3.59 | 7 | 7 | IRR23L12 INTERRUPTOR C33425 ¦ Dir.:LA FONDA 18:04 rechaza 1 fq 20 t<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 18:14:33<br><br>Durante la ejecuci?n de la ODO 916184 se presento la siguiente novedadSE RECIBE REPORTE DE USUARIO INDICANDO LINEA GENERANDO CORTO, SE ENVIO A JAMES RAMIREZ A VALIDAR Y SE ENCONTRO QUE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE ENCONTRABAN MAL CERRADAS( CAUSA DE QUE ?STA RECHAZARA CUANDO SE USO PARA ENERGIZA IRR23L12 ) , PARA AJUSTAR LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS SE HIZO NECESARIO HACER APERTURA DE CTO IRR23L12 ( SE REALIZO MANIOBRA DESDE SUB PUES EL RECONECTADOR DE CUMULOS NO TENIA COMUNICACION) UNA VEZ AJUSTADA LA CONEXION DE LAS CUCHILLAS DEL RECONECTADOR DE ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA SE PROCEDE A DARLE MANDO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBIO COMANDO DE CIERRE , SE PROCEDE A CERRAR ITX 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIAY SE SOLICITA AL OPERADOR DE SUB MARIO VARGAS INGRESAR DE NUEVO A LA SUB PARA CERRARLO LOCALMENTE, SE ABRE LA ITX INTERRUPTOR 2AM2IR21 ¦ Dir.:UBICADO EN LA FINCA LA MORELIA Y POR PARTE DE MARIO SE DA INTENTO DE CIERRE AL CTO IRR23L12 PERO NO RECIBE EL COMANDO, SE CIERRA DESDE NIVEL CERO , SE ENVIA CORREO PARA SU REVISION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:32:15<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 17:34:42<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE RETIRA RAMAS DE VEGETACION SOBRE CRUCETA EN RED PRIMARIA, SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C33425 Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-03 21:31:09
8263980 | 937351 | BOA23L13 | O21398 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 07:42 | 2024-06-04 12:47 | 5.09 | 1 | 7 | En el TRF O21100 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF O21527 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW O21525 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado O21527). En el TRF O21398 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. en la SW O21398 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF O21416 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado. en el TRF O214418 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual, causa de animal. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 15:53:38<br><br> | En el TRF O21100 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF O21527 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW O21525 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado O21527). En el TRF O21398 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. en la SW O21398 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF O21416 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado. en el TRF O214418 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual, causa de animal. queda servicio normal En el TRF O21322 se realiza retiro de arbol sobre la red secundaria a las 16:54, sin maniobras. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 17:35:45
8263994 | 937362 | AZU23L15 | N23459 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-03 08:14 | 2024-06-06 16:30 | 80.27 | 1 | 7 | - | Se le realiza prueba en vacío al TRF N23459 y rechza inmediatamente los fusibles, se diagnostica quemado, se requiere grupo para su cambio 3kVA-13.2KVA, se gastaron 3x1H. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 15:55:32
8264075 | 937349 | COL23L12 | N47126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 07:14 | 2024-06-04 15:55 | 8.68 | 1 | 0 | - | 1x1H en el TRF N47133 5x15H en el SW N47126 solo tenia una fase abierta totalmente 1x1H en el TRF N47131 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:19:10
8264109 | 937390 | MAZ23L13 | E32085 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 09:22 | 2024-06-04 16:00 | 6.63 | 1 | 7 | - | Se realiza poda vegetación, (árboles), en contacto con la red secundaria. TR E32085 1 3 H 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-04 19:20:24
8264190 | 937489 | RSA23L12 | W24063 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 06:55 | 2024-06-05 08:20 | 1.42 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA SW W24063 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 10:49:59
8264425 | 937608 | SIO23L14 | O38810 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-06 08:10 | 2024-06-06 09:51 | 1.69 | 1 | 0 | - | TRAFO O38812 1X0.6 DUAL 10:31 ZARIGUELLA OCASIONA LA FALLA, SW O38810 1X6T 09:51 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:35:12
8264616 | 936972 | NSA23L14 | E55006 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 12:26 | 3.42 | 1 | 7 | - | NOTAS: FINALIZAN CASI 3 HORAS ANTES YA QUE SOLO TUVIERON QUE TALA R UN ARBOL. EL TRF SE CERRO EN LINEA CON OPERADOR CLD YA QUE NO FUE POSIBLE DESHABILITAR RECIERRE DE CTO BERLIN. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 12:28:34
8264930 | 937759 | SCH23L12 | W17039 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 09:19 | 2024-06-08 13:45 | 4.43 | 1 | 7 | - | SE REVISA SECCION W17042 Y ESTABA NORMAL, SE DESPLAZA EL PERSONAL A LA SECCION W17039, CAMBIA 1FQ DE 6A T QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-08 14:23:46
8264971 | 937771 | VBO23L15 | W34196 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 08:30 | 2024-06-08 15:26 | 6.93 | 1 | 7 | W34196 1F 6 A TIPO T 15:25<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:09:23<br><br> | W34196 1F 6 A TIPO T 15:25 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:10:38
8265182 | 937809 | FIL23L13 | N21333 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 06:41 | 2024-06-09 14:25 | 7.73 | 1 | 7 | - | se cambia fusible en trf n21333 y rechaza, se recorre encontrando fase de red trenzada en corto, se deja aislada y se conectan los usuarios a la otra fase quedando el servicio normal, queda pendiente la reparacion , se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para que programe personal , se gastan 3fq de 0.4a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 14:37:17
8265208 | 937826 | BOA23L12 | O23640 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 09:58 | 2024-06-09 14:52 | 4.9 | 1 | 7 | - | - 12:29 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUALÑ TF O23636 - 12:421 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23640 - 13:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23638 - 13:51 CAMBIA 3 FQ 1 DUAL TF O23642 - SE REVIENTA 1 FQ - QUEDA CAJA PRIMARIA PUENTEADA - DESV¿CARGA VOLO PUNTO DE CONTACTO SUPERIOR - PENDIENTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA - AT TOMA FOTOS Y ENVIA A AISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 14:52 CXAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O23029 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 15:39:59
8265233 | 937824 | MAR23L12 | C24156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 20:52 | 2024-06-09 13:46 | 16.9 | 1 | 16 | - | - 11:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24038 - 13:10 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24159 - 13:20 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24156 - 14:30 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24158 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:04:42
8265643 | 937858 | SNA23L15 | E41615 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 10:30 | 2024-06-10 16:00 | 5.5 | 1 | 7 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265926 | 937937 | MAR23L12 | C24156 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-11 11:46 | 2024-06-11 16:00 | 4.24 | 1 | 7 | - | SE HACE APERTURA DEL TRANSFORMADOR C24156 PARA REALIZAR CAMBIO DE TORRE DOBLADA POR POSTE DE 8 METROS EN FIBRA DE VIDRIO Y SE INSTALAN DOS TEMPLETES, SE REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO FORESTAL A RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 16:38:01
8266225 | 937408 | MAZ23L13 | E31249 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-12 10:45 | 2024-06-12 11:25 | 0.67 | 1 | 7 | - | Se realizó Apertura y cierre de Transformadores de Distribución toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones) Se ejecuta odo sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 15:09:21
8266590 | 938220 | SIO23L15 | O33539 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:25 | 2024-06-13 10:40 | 3.25 | 1 | 7 | SE NORMALIZAN TRFS O33539/O33540/O33541 EN ESTE TRF SE GASTAN 4 FUSIBLES DE 1.6 DUAL Y 1 DE 0.4 DUAL YA Q SE REVENTARON VARIOS POR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 11:37:50<br><br> | SE NORMALIZAN TRFS O33539/O33540/O33541 EN ESTE TRF SE GASTAN 4 FUSIBLES DE 1.6 DUAL Y 1 DE 0.4 DUAL YA Q SE REVENTARON VARIOS POR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO SW O33534 2X6T 12:25 SW O33532 2X6T 13:33 TR O33535 1X0.4 DUAL 14:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 16:24:37
8266687 | 938267 | AMR23L13 | C30339 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-13 12:32 | 2024-06-13 15:13 | 2.68 | 4 | 7 | - | se realiza retiro de guaduas sobre red primaria aguas abajo de la sección C30339, se normaliza con 2 fusibles de 20T y se confirma servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-13 15:50:50
8266718 | 938210 | VMA23L16 | C12397 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 09:39 | 2024-06-13 13:51 | 28.19 | 2 | 7 | - | EN LA SECCION C12397, SE INSTALAN 4 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR C12400, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-13 16:44:04
8266737 | 938265 | AZU23L15 | N22928 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-13 16:21 | 2024-06-13 17:01 | 0.67 | 1 | 7 | - | - 16:20 A 17:00 ABRE TF N22928 PARA AJUSTAR BORNE SECUNDARIO NEUTRO EN TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 17:09:46
8267079 | 938369 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 10:31 | 2024-06-14 10:33 | 0.03 | 7 | 21 | PENDIENTE PARA COOORDINAR CON MAI PARA DARLE UN MANDO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:42<br><br>DISPARO DEL INT ENE30L16 AZA_2 RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRE SZ3 Y SZ4 SE CIERRA LA TRANSFERENCIA 3EN6EN71 Y SE CIERRA EL SECCIONALIZADOR SZ4 CERRANDO NORMAL QUEDANDO ALIMENTADOS POR EL CIRCUITO HERVEO ENE30L17. SE VERIFICA CON EL OPERADOR E INFORMA QUE TODO ESTA NORMAL SE DA UN MANDO DE CIERRE AL ENE30L16 AZA_2 CERRANDO NORMAL SE ENCIA EL GRUPO MOVIL 15 Y SE REVISA EN SZ3 DE COCA COLA Y TODO ESTA NORMAL SE FUE PARA LA EMPRESA INDUMA Y SE VE TODO NORMAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:03<br><br> | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO ENE30L16 INDUSTRIAL 2 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:24:39
8267179 | 938369 | ENE30L16 | AZA304D4 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 14:21 | 2024-06-14 14:21 | 0 | 7 | 7 | PENDIENTE PARA COOORDINAR CON MAI PARA DARLE UN MANDO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:42<br><br>DISPARO DEL INT ENE30L16 AZA_2 RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRE SZ3 Y SZ4 SE CIERRA LA TRANSFERENCIA 3EN6EN71 Y SE CIERRA EL SECCIONALIZADOR SZ4 CERRANDO NORMAL QUEDANDO ALIMENTADOS POR EL CIRCUITO HERVEO ENE30L17. SE VERIFICA CON EL OPERADOR E INFORMA QUE TODO ESTA NORMAL SE DA UN MANDO DE CIERRE AL ENE30L16 AZA_2 CERRANDO NORMAL SE ENCIA EL GRUPO MOVIL 15 Y SE REVISA EN SZ3 DE COCA COLA Y TODO ESTA NORMAL SE FUE PARA LA EMPRESA INDUMA Y SE VE TODO NORMAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:03<br><br> | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO ENE30L16 INDUSTRIAL 2 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:24:39
8267339 | 938329 | SNA23L15 | E41469 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:53 | 2024-06-14 10:11 | 3.3 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 15T SR E41469 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:30 1 X 2H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 09:10 2 X 2H TRAFO E41476 NORMAL A LAS 10:10 2 X 6T SW E41478 NORMAL A LAS 10:50 2 X 2H TRAFO TRAFO E41580 NORMAL A LAS 13:40 SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED MT 1 X 1H TRAFO E41635 NORMAL A LAS 14:55 1 X 2H TRAFO E41478 NORMAL A LAS 16:35 1 X 6T SW E41513 NORMAL A LAS 15:50 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41511 NORMAL A LAS 16:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:27:06
8267339 | 938329 | SNA23L15 | E41469 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:53 | 2024-06-14 16:36 | 9.71 | 1 | 26 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 15T SR E41469 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:30 1 X 2H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 09:10 2 X 2H TRAFO E41476 NORMAL A LAS 10:10 2 X 6T SW E41478 NORMAL A LAS 10:50 2 X 2H TRAFO TRAFO E41580 NORMAL A LAS 13:40 SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED MT 1 X 1H TRAFO E41635 NORMAL A LAS 14:55 1 X 2H TRAFO E41478 NORMAL A LAS 16:35 1 X 6T SW E41513 NORMAL A LAS 15:50 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41511 NORMAL A LAS 16:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:27:06
8267362 | 938386 | SCH23L12 | W17137 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:24 | 2024-06-14 15:20 | 5.93 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA TRF W17137 CON 1 FQ DE 1A H TRF W17058 CON 3 FQ DE 0.6 RECHAZA, SE REALIZA DESCUMBRE Y SE DESENTORCHA LINEAS SECUNDARIAS Y QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 18:30:06
8267402 | 938317 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:09 | 2024-06-14 17:07 | 10.96 | 4 | 7 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E50056 NORMAL A LAS 19:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:39:11<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:22:33<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50072 NORMAL A LAS 09:34 6 X 12T SR E50059 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 09:44 1 X 6T SW E50064 NORMAL A LAS 10:18 2 X 0, 6 DUAL TRAFO E50063 NORMAL A LAS 10:38 1 X 1, 0 DUAL TRAFO E50066 NORMAL A LAS 11:18 TRAFO E50133 SE REALIZÓ CAMBIO DE AISLADOR PIN A LAS 16.40 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E50135 NORMAL A LAS 16:40 11 X 12T SR E50101 3 FASES FALLADAS TUVO RECHAZOS, NORMAL A LAS 17:06 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:53:05 E50091 1 X 6T 10:15 E50095 2 X 6T 10:30 E50100 1 X 1, 6D 11:15 E50147 1 X 0, 6 DUAL 12:01 E50129 2 X 6T 13:25 E50130 1 X 0, 6 DUAL 13:45 E50083 1 X 1, 0 DUAL 18:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:51:42 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 06:40:35
8267624 | 938457 | QHI23L12 | W42283 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 09:10 | 2024-06-15 10:55 | 1.75 | 1 | 7 | - | En la SW W42283 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF W42284 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 11:14:14
8267851 | 938430 | FLR23L12 | E50053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:00 | 2024-06-15 14:00 | 32 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8267882 | 938450 | SIO23L15 | O33503 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:53 | 2024-06-15 17:01 | 31.12 | 1 | 0 | - | SW O33503 SE CIERRA VELA ELECTRONICA. SW O33584 SE ENCUENTRA NORMAL SW O33550 3X6T SW O33534 1X6T TR O33539 2X0.4 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:31:18
8267900 | 938435 | MAZ23L13 | E32967 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 12:34 | 2024-06-15 13:05 | 24.52 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E32967 2 X 2H 13:05 SE RETARDAN LÑABORES DEBIDO A LLUVIAS EN LA ZONA SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:30:03
8267966 | 938442 | SNA23L15 | E41848 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 09:04 | 2024-06-15 11:30 | 2.43 | 1 | 7 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268160 | 938536 | BOA23L12 | O23530 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 09:01 | 2024-06-16 09:51 | 24.83 | 1 | 7 | - | POR JHONNY GARCIA: TR O23709 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR O23649 2X0.4 DUAL TR O23797 1X0.4 DUAL TR O23877 SE ENCONTRO EN SERVICIO NORMAL. TR O23796 2X1H TR O23714 LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR DESLIZAMIENTO. POR FREDY LOAIZA: SW O23862 PARA TRAFO DE CLARO QUEDA POR FUERA POR FALLA DE TRAFO INFORMA PERSONAL DE CLARO. TR O23530 2X0.6 DUAL TR O23602 SE ENCUNTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23606 2X6T TR O23630 2X1H TR O23827 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:31:13
8268186 | 938526 | PSV23L13 | E62104 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:29 | 2024-06-16 08:21 | 23.85 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E62104 RECHAZÓ 1 X 0,4 DUAL SE HACE RECORRIDO 1 AISLADOR DOBLADO EN TORRE, TORRE CEDIDA NORMAL ALAS 08:20 1 X0,4 DUAL E62423 TORRECILLA DOBLADA MT ARBOL SOBRE LA RED 11:30 SE ABRE SW E62422 11:50 CREAR PENDIENTE 5 TRAFOS POR FUERA (JULIAN VILLEGAS) E62411 6 X 15T 2 FASES FALLADAS 12:30 E62506 1 X 0,4 DUAL 15:35 E62044 SACAR PARA MAÑANA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:09:46
8268787 | 938775 | COL23L13 | N46303 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 11:10 | 2024-06-18 13:35 | 2.41 | 1 | 7 | - | Se realizan maniobras en el TRF N46303 para retirar arboles de eucalipto que estaban sobre la red secundaria en linea abierta. queda red normalizada. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 15:40:10
8268799 | 938730 | MAZ23L13 | E31218 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-17 16:47 | 2024-06-18 15:20 | 22.55 | 1 | 7 | - | 14:30 A 15:20: ABREN SW E31220 PARA CAMBIO TRF QUEMADO ENE EL E31218; INSTALAN UN RYMEL DE 5 KVA A 13.2 KV. SERIE 554382, EMPRESA2014040301 FQ*2H EN RECHAZO Y 2*3H PARA NORMALIZAR TRF. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 16:03:00
8268840 | 938845 | NRA23L13 | N11024 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 13:56 | 2024-06-18 16:53 | 2.95 | 1 | 7 | - | nodo n11024: se retira arbol de la red secundaria y de redes de fibra optica con la ayuda de la comunidad; Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-18 17:26:51
8268924 | 938735 | PSV23L13 | E62104 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-18 14:32 | 2024-06-18 15:18 | 0.77 | 1 | 7 | - | MUY MALA SEÑAL EN SITIO PARA COORDINAR LA ACTIVIDAD CON RECIERRE DESHABILITADO Y PARA PASAR DATOS. 14:31 A 15:17: ABREN TRF E62104 PARA DESENTORCAHR LA RED, APLOMAR TORRE SECUNDARIA AJSUTAR YOYOS Y DEJAR SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 19:33:00
8268942 | 938746 | PRO23L15 | O44337 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:45 | 2024-06-18 12:00 | 4.26 | 1 | 0 | - | VICTOR HUGO RIOS - JOSE ARNOLDO JIMENEZ - 10:20 CAMBIA 3 FQ 30 T SW DE REPTICION O44398 - UNA FASE POR FUERA - 10:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O44337 - 12:00 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O44342 - HAY UNA TORE DESPLOMADA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERVICIO - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS - SE REQUIERE UN TEMPLETE COMPLETO - AT INFORMA A SISTENTE YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44392 - 13:05 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION O44366 POR REPOSICION - NO HABIOA USUARIOS AFECTADOS - 17:00 TF O44344 NORM,AL - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR TRENZA REVENTDA - QUEDA 1 USUARIO SIN SERCVICIO - SE REQUIERE GRUPO Y 100 METROS DE CABLE TRENZADO - 18:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O44314 - 18:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O44777 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:14:06
8268991 | 938711 | CHA23L16 | C14200 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:34 | 2024-06-18 17:58 | 10.4 | 2 | 7 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8269264 | 939001 | HER23L12 | D24579 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-19 14:38 | 2024-06-19 15:46 | 1.13 | 4 | 7 | - | En la SW D24579 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. (nodo informado C24767). Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-19 16:10:30
8269270 | 938901 | BOL23L12 | E61815 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 10:10 | 2024-06-19 10:11 | 0.02 | 1 | 7 | - | 1x2H en el E61938 1x6T en el E61933 Cuando se atendía los otros reportes se encontro en el camino el E61815 afectado se le repone 1x2H, no hay llamada de este equipo, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 16:16:04
8269344 | 938968 | COL23L13 | N46303 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-19 14:50 | 2024-06-19 18:10 | 3.33 | 1 | 7 | - | Se realizan maniobras en el TRF N46303 para instalar un apoyo y aplomar otro por causa de caida de arbol. Queda red normalizada. Señal de telefono muy mala no pudieron deshabilitar AR. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-19 18:36:34
8269374 | 938917 | NSA23L12 | L13315 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 14:52 | 2024-06-19 12:35 | 21.73 | 1 | 7 | - | CON APOYO DE RUBEN Y DE JAHIR REINA, CAMBIAN FUSIBES EN MULTIPLES NODOS. 14:30: RUBEN DARIO MURILLO, REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SIN MANIOBRAS, EN EL L18068, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. 14:50: MILLER ENCUNTRA SERVICIO NORMAL EN TRF L18005. 18:29: REPORTES DE JAHIR REINA, EN UNO DE SUS INFORMES INDICICA QUE EN EL L13304 HAY DPS PRIMARIO Y SECUNDARIO(EN TRF), QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:49:07
8269406 | 938909 | PSV23L13 | E62518 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-06-19 16:32 | 2024-06-19 16:32 | 0 | 1 | 7 | - | 15:42 A 16:32: ABREN TRF E62517 PARA PASARLE LA CARGA DEL YTRF E62518(UN SOLO USUARIO) QUEDA ABIERTO ESE TRF YA QUE NO TIENE USUARIOS Y, SE CONVIRTIO LA LINEA PRIMARIA EN SECUNDARIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 20:13:24 SE REALIZA MANIOBRA DE CIERRE AL TRANSFORMADOR E62518 YA QUE ESTOS USUARIOS TIENEN SERVICIO NORMAL YA QUE SE AMARRARON AL TRF E62518, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE SE ENCARGARA DE TODAS LAS ACTUALIZACIONES QUE CORRESPONDA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 14:10:03
8269508 | 938045 | MAZ23L14 | E32704 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-20 08:01 | 2024-06-20 16:59 | 8.97 | 3 | 7 | - | APOYO CON EL GRUPO DE PODA PARA LA REALIZACIÓN DE PODA Y TALA DE ÁRBOLES EN LA HACIENDA SAN RAFAEL NODO EL TRAFO E32710, TAMBIEN REALIZAR REALIZAR TALA DE ARBOL EN EL NODO E32218. NOTA. SE EJECUTA LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 17:11:27
8269625 | 939046 | AGU23L14 | N42334 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 17:07 | 2024-06-20 11:20 | 18.22 | 1 | 0 | - | En la SW N42334 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T . En el TRF N42372 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En el TRF N42247 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-20 15:58:52
8269712 | 939049 | BOA23L12 | O23828 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 10:15 | 2024-06-20 15:26 | 5.18 | 1 | 7 | SE PRESENTA DERRUMBE EN VEREDA EL CEDRAL BAJO PARA ATENCION DE REPORTES EN TR O23630, SW O23634, TR O23653, POR ESTE MOTIVO SE PRESENTA APOYO DESDE LA ZONA DE LA CELIA Y SANTUARIO, SE UTILIZAN VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS ADICIONALES GENERADOS POR DERRUMBES EN VIAS PRINCIPALES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 14:21:57<br><br> | - 08:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O23524 - 09:08 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23524 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 8 T SW O23650 - 10:45 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O23651 - 11:00 CAMBIA 3 FQ 20 T SW O23041 - 12:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O23601 - TF O23662 USUARIO INFORMA LLEGO SERVICIO A MEDIO DIA DE AYER - 13:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23828 - 13:27 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION O23634 POR REPOSICIO . NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O23630 - 15:25 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O238300 TF AUTO PROTEGIDO - QUEDA UNB USUARIO SIN SERVICIO POR LINEAS ENTORCHADAS Y DESTEMPLADAS - SE ABRE ARCO SON PERTIGA - QUEDA PENDIENTE SE INFORMA AASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O23650 - SE LLAMA A USUARIOS DE TF O23653 Y O23656 PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 18:39:07
8269732 | 939044 | NSA23L14 | E55002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 07:58 | 2024-06-20 10:31 | 2.55 | 1 | 0 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: SECCIONES DE REPETICION E55035 4FQ-30T(UNA FASE FALLADA) Y E550002 4FQ*15T(UNA FSE FALLADA. 16:40: CON APOYO DE MILLER LOPEZ, REPARAN ARCO SECUNDARIO REVENTADO EN EL E55332, 3 USUARIOS SIN SERVCICIO, UTILIZAN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:00:23
8269989 | 939208 | BOA23L12 | O23830 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 12:51 | 2024-06-21 14:19 | 1.47 | 1 | 7 | - | - 12:50 A 14:18 ABIERTO TF O23830 PARA HACER PODA Y RETEMPLAR RED SECUNDARIA - 17:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O23612 - LA CAJA PRIMARIA SE SALIO DE SOPORTE Y FQ RECOSTADO A ESTRUCTURA TEMPLETE - NO HAY RIESGO - PLATANERA - PENDIENTE PARA REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 18:45:05
8270083 | 939302 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:54 | 0.38 | 7 | 21 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270246 | 939281 | BOA23L13 | O21244 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:53 | 2024-06-22 13:01 | 6.13 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270348 | 939291 | NSA23L14 | E55503 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 09:48 | 2024-06-22 13:51 | 4.05 | 1 | 7 | - | 16:30: REPORTA DATOS: 11:15: 3FQ*10T SW E55276//13:50: TRF E55503 UN FQ*3H//14:35: EN TRF E55257 VEHICULO IMPACTO EN VIVIENDA MEDIO ZAFO CAJA HERMETICA CON MEDIDOR; LAS LINEAS DE ACOMETIDA ESTAN NORMAL, EL POSTE MEDIO LADEADO(NO REVISTE PELIGRO) Y, LAS LINEAS REVENTADAS SON DE INTERNET Y PARABOLICA; SE NOTIFICO AL USUARIO QUE EL DEBE ENCARGARSE DE AJUSTAR SU MEDIDOR Y CAJA HERMETICA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 16:37:53
8270608 | 939358 | BUM23L12 | W10416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:58 | 2024-06-23 11:20 | 4.37 | 1 | 0 | En la SW W10416 se cambian 3 fusibles de 30A tipo T. En la SW electronica W10325 se reestablece una fase a las 9:45. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 10:36:09<br><br> | Se cambia fusibles en sw10416 3*30T 9:20, sw10325 se normalizo vela electrica9:45, sw10427 2* 6T 11:20. se confirmo servicio con todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:10:37
8270705 | 939374 | MAZ23L13 | E31310 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:34 | 2024-06-23 12:16 | 5.69 | 1 | 7 | 10:40: REPORTA FREDDY QUE RETRASA EL DESPLAZAMIENTO POR CONTINUA LUVIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 10:55:16<br><br> | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:23:25
8271109 | 939483 | NRA23L13 | N11270 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 12:23 | 2024-06-24 15:10 | 2.79 | 1 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO N11270 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-24 15:34:43
8271130 | 939423 | MAZ23L14 | E32704 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 14:34 | 2024-06-24 13:50 | 23.27 | 3 | 7 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E32219 2 1 H 11:30 SW E32704 1 6 T 13:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-24 17:07:39
8271210 | 939527 | GTO23L13 | L22199 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 15:49 | 2024-06-25 09:50 | 18.02 | 3 | 7 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW L22199 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-25 11:21:29
8271246 | 939053 | PRA23L13 | N43230 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-25 12:11 | 2024-06-25 13:11 | 1 | 1 | 7 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-25 14:21:38
8271299 | 939055 | AGU23L15 | N43171 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-25 14:16 | 2024-06-25 14:56 | 0.67 | 1 | 7 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-25 17:33:59
8271564 | 939525 | INS23L14 | C20006 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 14:28 | 2024-06-28 10:25 | 43.95 | 6 | 7 | SE CIERRAN SECCIONES C23453 Y C23859 DEL CIRCUITO INS23L14 PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:12:04<br><br>14:27 SE ABRE CIRCUITO ESM23L13 PARA ABRIR SECCION C20006<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:10:38<br><br>14:08 SE HACE APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA CERRAR ARCOS EN TRAMO DE LINEA 3620 C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:09:56<br><br>14:08 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCOS EN EL APOYO C23427 (TRAMO 3620), CORTE VISIBLE REALIZADO EN SUBESTACION POR LUIS GONZAGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 14:20:58<br><br>8:00 SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL TECNICO HUGO ROJAS COMO RESPONSABLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 08:03:25<br><br>SE REPARAN Y SE LEVANTAN 2 TRAMOS DE LINEA FASE PRIMARIAS REVENTADAS. INFORMA EL TECNICO QUE QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR LA ULTIMA LINEA FASE PRIMARIA. PARA DICHA LABOR, SE DEBEN REALIZAR LAS MISMAS MANIOBRAS: ABRIR NODO SW C23453 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO 3622 Y CERRAR NUEVAMENTE EL SW C23453. LOS ARCOS SE CERRARON PARA ALIMENTAR EL TRF C23430. AL MOMENTO DEL CIERRE DE LAS MANIOBRAS, NO QUEDO DNA. PENDIENTE CONTINUAR MA?ANA 26/06/2024 CON LA MISMA ODO <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 19:06:36<br><br>10:10 SE CIERRA SECCION C23453 TENIENDO TENSION CON EL CIRCUITO ESM23L13 HASTA EL TRAMO DE LINEA 3624. SE INICIAN LABORES DE REPARACION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:55:07<br><br>09:53 SE HACE APERTURA DE LA SECCION C23453 PARA REALIZAR INSTALACION DE ARCOS EN APOYO C23432 TRAMO DE LINEA 3624.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:54:13<br><br>SECCION C23859 SE ENCUENTRA ABIERTA, POR SEGURIDAD NO PUEDE REALIZARSE ACTIVIDADES TENIENDO COMO ZONA PROTEGIDA ESTA SECCION YA QUE SE PRESENTA ALTO RIESGO DE ENERGIZACION A ZONA DE TRABAJO, SE AMPLIA LA ZONA PROTEGIDA HASTA EL APOYO C23427 DONDE SE ABREN ARCOS LOS CUALES SE REPRESENTAN CON LA SECCION C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:26:37<br><br>SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN APOYO C23427, EN SISTEMA APARECE SECCION C23660 PERO NO EXISTE EN TERRENO, SE DECLARA APERTURA COMO ZON PROTEGIDA 09:10 Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:23:37<br><br> | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS EN EL TRAMO DE RED 52934 QUE SE ENCONTRABAN REVENTADAS, ADICIONALMENTE SE REALIZA PODA EN TRAMO Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:14:19
8271569 | 939669 | BOL23L12 | E61933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:34 | 2024-06-26 09:25 | 2.84 | 2 | 7 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E61933 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E61930 SE CAMBIA 2FQ DE 2A H EN TRF E61820 SE CAMBIA 2FQ DE 3A H EN TRF E61826 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 15:24:54
8271617 | 939672 | PSV23L13 | E62079 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 07:28 | 2024-06-26 10:15 | 2.79 | 1 | 7 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF E62079 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62968 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF E62082 13:20 SE REVISA SECCION E63000, Y ESTA ABIERTA Y CONDENADA 15:20 SE REVISA SECCION E62551 Y SIGUE ABIERTA Y CONDENADA REVISIONES SOLICITADAS POR LOCALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:12:07
8271650 | 939768 | CHA23L14 | C12007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 16:35 | 2024-06-26 17:35 | 1 | 2 | 7 | - | 1x6T en el C12007 causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 18:07:49
8271853 | 939845 | RIO23L16 | W52449 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-27 06:51 | 2024-06-27 11:31 | 4.67 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZA TR W52449, SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-27 13:44:03
8271963 | 939905 | VBO23L15 | W37336 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 14:53 | 2024-06-27 18:34 | 3.69 | 2 | 7 | - | 1x6T en la W37336 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 19:06:55
8272192 | 939978 | VIR23L14 | O14190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:13 | 2024-06-28 10:04 | 0.85 | 7 | 7 | - | SE NORMALIZA SW O14190 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 11:03:15
8272217 | 939941 | RIO23L15 | W54027 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:50 | 1.83 | 1 | 7 | - | 1 x 0,6 dual,torrecilla doblada, se abren arcos, 01 usuario afectado, medidor 6677251869, vda la cañada, bonafont Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 11:42:12
8272219 | 939934 | VBO23L15 | W37183 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-28 08:34 | 2024-06-28 11:31 | 2.95 | 3 | 7 | - | SE NORMALIZA SW W37183 DESPUES DE REPARAR UNA LINEA PRIMARIA REVENATADA SE USAN 10 MTS DE ACSR EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:28:48
8272396 | 939938 | SNA23L15 | E41476 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:42 | 2024-06-28 09:47 | 3.08 | 1 | 7 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272418 | 939938 | SNA23L15 | E41478 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:58 | 2024-06-28 14:01 | 5.04 | 1 | 7 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272430 | 939938 | SNA23L15 | E41445 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:15 | 2024-06-28 16:40 | 10.42 | 1 | 7 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272547 | 940069 | BOA23L14 | O22068 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 11:29 | 2024-06-29 08:57 | 21.46 | 2 | 7 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-29 10:02:24
8272576 | 940030 | VCT23L12 | E11140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:32 | 2024-06-28 15:46 | 9.23 | 1 | 7 | - | EN LA SECCION E11140, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T EN EL TRANSFORMADOR E11142, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 11:18:05
8272603 | 940094 | VCT23L13 | E12403 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:08 | 2024-06-29 11:32 | 27.4 | 1 | 7 | - | EN EL TRANSFORMADOR E12403, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 13:52:50
8272646 | 940070 | SNA23L15 | E41862 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 08:17 | 2024-06-29 10:45 | 2.47 | 1 | 7 | EN EL TRANSFORMADOR E41720, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41725, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41481, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41862, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:50:37<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41789, SE ACCIONA RECLOSER Y SE NORMALIZA SERVICIO EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:42:13<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41757, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:41:32<br><br> | DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA EL DIA 27 DE JUNIO, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, ADICIONALMENTE EL ESTADO DE LAS VIAS DE ACCESO ES COMPLEJO, ESTO GENERA DEMORA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA DETALLES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:49:30
8272650 | 940070 | SNA23L15 | E41445 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 06:23 | 2024-06-29 12:11 | 5.8 | 1 | 7 | EN EL TRANSFORMADOR E41720, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41725, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41481, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41862, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:50:37<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41789, SE ACCIONA RECLOSER Y SE NORMALIZA SERVICIO EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:42:13<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41757, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:41:32<br><br> | DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA EL DIA 27 DE JUNIO, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, ADICIONALMENTE EL ESTADO DE LAS VIAS DE ACCESO ES COMPLEJO, ESTO GENERA DEMORA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA DETALLES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:49:30
8272678 | 940100 | MAZ23L13 | E32041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 08:32 | 2024-06-29 16:46 | 8.23 | 3 | 7 | - | EN LA SECCION E32041 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:27:01
8272682 | 940120 | LMC23L12 | N32035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 11:13 | 2024-06-29 15:10 | 3.95 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N32035 1 6 T 15:10 TR N32080 1 0.4 D 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 17:31:23
8272832 | 940153 | RIO23L16 | W52449 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 17:06 | 2024-06-30 09:56 | 16.83 | 1 | 7 | - | RIOSUCIO RIO23L16 TR W52449 9:55 Se acciona AP quedando normal Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-30 15:42:04
8272882 | 940147 | SNA23L12 | E42092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 09:01 | 2024-06-30 16:30 | 7.48 | 1 | 7 | 10:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42312 13:00 Se reponen 3 fusibles quemados de 12T en la sección de repetición E42300, no tenía fases falladas. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 14:30:03<br><br> | 10:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42312 12:00 Se camnbian bajantes secundarias en aluminio por cobre, 21 metros de cable cubierto 1/0, tres conectores piercing grandes y se instala fusible quemado de 2H en el transformador E42314 13:00 Se reponen 3 fusibles quemados de 12T en la sección de repetición E42300, no tenía fases falladas. 16:30 se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42092. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 17:24:50
8272895 | 940146 | PSV23L13 | E62161 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 08:17 | 2024-06-30 10:30 | 2.22 | 1 | 7 | - | Informa el personal técnico que se cambian fusibles quemados en diferentes secciones y transformadores registrados en la orden. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 17:53:23
8221548 | 923650 | BOA23L12 | O23649 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 21:09 | 2024-02-02 08:55 | 11.77 | 1 | 6 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 09:16:16
8221576 | 923670 | PSO23L12 | M52894 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 08:47 | 2024-02-02 10:16 | 1.48 | 1 | 6 | - | CAMBIAN FQ EN TRF Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 10:43:36
8222398 | 923887 | AMR23L12 | C32292 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:42 | 2024-02-03 15:32 | 5.83 | 1 | 6 | - | En el TRF C32292 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Queda servicio normal En la SW C32134 de uso particular se encuentra caja primaria volada, esta sobre el eje, se requiere grupo de TCT para no afectar el servicio, usuario acepta cuenta de cobro por reparación. Se deja calzado 1 fusible de 8a tipo T. quedan 2 TRF afectados. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 16:38:48
8222426 | 923860 | AGU23L15 | N43868 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 08:59 | 2024-02-03 13:11 | 4.2 | 5 | 6 | - | Se realiza poda vegetación, (árbol), en contacto con la red primaria, colaboración con los usuarios. SW N43868 2 10 T 13:10 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N43721. Se encuentra acometida templada pero no tiene riesgo alguno. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 17:20:28
8222470 | 923843 | DON23L13 | L12740 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:45 | 2024-02-03 14:35 | 3.83 | 4 | 6 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8222473 | 923829 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 10:57 | 3.66 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222512 | 923829 | FLR23L15 | E51462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:24 | 2024-02-03 15:21 | 8.95 | 1 | 6 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222575 | 923822 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:52 | 2024-02-03 17:05 | 10.22 | 1 | 0 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222790 | 923946 | BUM23L13 | W11915 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-04 12:42 | 2024-02-04 13:30 | 0.8 | 1 | 6 | - | Del reporte asociado al TR W11051. 09:50 Se visita el sector y se encuentra el servicio de energía normal. Se le informa al usuario que el daño es interno y debe reparar con técnico particular. 12:42 a 13:30 Se abre TR W11915, para realizar reparación. Se realiza mantenimiento a bornes secundarios en transformador, pero continúa los altibajos. Posiblemente trenza abierta en el vano, 4 usuarios afectados. Se le reporta al asistente de la zona para su gestión. Se encuentran 4 postes en fibra de vidrio infestados de abejas. Se reporta al asistente técnico de la zona para su gestión. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 16:15:43
8222898 | 923192 | ENE23L14 | M62073 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-05 08:32 | 2024-02-05 14:55 | 6.38 | 1 | 0 | - | SE DEMORAN LAS LABORES POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 13:45:09
8222936 | 924031 | MGT23L15 | W23033 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 07:48 | 2024-02-05 09:45 | 1.95 | 3 | 6 | - | - 09:45 CAMBIA 2 FQ 10 T SW W23033 - SE TRETRASA POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 10:18:08
8222969 | 924058 | VBO23L13 | W35712 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-05 10:25 | 2024-02-05 11:55 | 1.5 | 3 | 6 | Reporta el tecnico que la seccion esta rechazando, requiere apoyo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 11:27:25<br><br>Se comunica Rogelio Colorado informando fusible quemado en la SW W35712<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 10:25:56<br><br> | En la SW W35712 se usan 3 fusibles de 15A tipo T, a las 11:17 se cambian 2FQ pero rechaza y quema 1 , en recorrido se realiza poda y retiro de guadua sobre red primaria. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 12:20:01
8223017 | 924079 | GTO23L13 | L22199 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 13:26 | 2024-02-05 13:35 | 0.15 | 3 | 6 | - | SE NORMALIXZA SW DE REPETICION L22181 CON 3 FUSIBLES DE 15 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW L22199 SE NORMALIZA TRF L22124 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:56:07
8223050 | 924045 | BUM23L13 | W11915 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-05 14:19 | 2024-02-05 14:59 | 0.67 | 1 | 6 | PENDIENTE DE OIDO 923946 - 12:42 a 13:30 Se abre TR W11915, para realizar reparación. Se realiza mantenimiento a bornes secundarios en transformador, pero continúa los altibajos. Posiblemente trenza abierta en el vano, 4 usuarios afectados. Se le reporta al asistente de la zona para su gestión. Se encuentran 4 postes en fibra de vidrio infestados de abejas. Se reporta al asistente técnico de la zona para su gestión. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 16:15:43<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 09:29:36<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE TR W11915 PARA REPARAR NEUTRO DE RED DE BAJA TENSIÓN QUE SE ENCONTRABA REVENTADO, SE INSTALA UN AISLADOR TIPO CARRETE Y 1 m DE ACSR 2 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 16:27:06
8223059 | 924110 | AGU23L14 | N42185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 15:46 | 2024-02-05 16:31 | 0.75 | 1 | 6 | - | 16:31 Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 6T en la sección N42185, esta sección tiene fusible coordina de 15T se le informa al técnico. Se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 17:07:35
8223067 | 922168 | MGT23L13 | W21661 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-05 15:35 | 2024-02-05 16:20 | 0.75 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: FINCA LA MINA VDA LA INDIA VDA LA INDIA LADRILLERA LA PERLA FCA Transformadores: W21734 W21730 W21753 W21661 W21659 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 17:28:08
8223106 | 924013 | SLM23L13 | N35771 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 14:18 | 2024-02-05 15:00 | 24.7 | 1 | 0 | - | IVAN BENITEZ EJECUTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDES: - 10:10 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N35419 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N35644 - 13:00 CAMBIA 1 FQ 6T SW N3506 LUIS OLMEDO MURILLO EJECUTA LAS SIGUIENTES 10:10 CAMBIA 1 FQ 15t EN SECCIÓN DE REPETICIÓN N35771, TENIA UNA FASE FALLADA. (NO ACCIONA EL MECANISMO) 12:40 1 FQ 1.D EN TF N35073 15:00 1 FQ 0.4D EN TF N35661 17:30 1 FQ 6T EN SW N35796 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 19:38:49
8223229 | 922181 | PRO23L15 | O44800 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-06 11:55 | 2024-02-06 12:30 | 0.58 | 1 | 6 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 12:41:35
8223232 | 924147 | BOA23L13 | O21100 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-06 07:33 | 2024-02-06 11:05 | 3.54 | 1 | 6 | - | TRAFO O21100 5X1.0 DUAL SE REVENTABAN, SE REPARA NEUTRO SECUNDARIO REVENTADO TRAFO O21088 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL Y EL SECTOR CON SERVICIO; USUARIO NO CONTESTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 12:52:39
8223406 | 924194 | DON23L13 | L14031 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 11:10 | 2024-02-06 17:11 | 6.02 | 1 | 6 | -TRF--L12201--DON23L13--VDA GALIXIA EL JAPON SE REPARA ARCO SECUNDARIO CON CONECTOR PIRCING GRANDE <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-06 14:30:29<br><br> | CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS; REPARAN ARCO SECUNDARIO EN EL L12201; CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS; EN EL TRF L14038 UNA MARTEJA HIZO CONTACTO CON LA RED. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 18:44:52
8223531 | 924303 | NSA23L14 | E55444 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 08:25 | 2024-02-07 10:10 | 1.75 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW Y TRF E55444 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 10:43:24
8223567 | 924286 | MLA23L14 | E21246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 08:48 | 2024-02-07 09:46 | 0.97 | 1 | 6 | - | Sección E21246 1 fusible de 6t 9+45 lluvias en la zona E21241 retiro de árbol de red secundaria trenzada 12+15 sin maniobras Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 12:27:51
8223598 | 924285 | NSA23L14 | E55428 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 07:27 | 2024-02-07 11:10 | 3.72 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55428 CON 3 FUSIBLES DE 6 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN TRFS E55435/E55452 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 13:49:29
8223868 | 924444 | AGU23L14 | N42266 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 12:58 | 2024-02-08 15:25 | 2.45 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42266 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 16:17:23
8224036 | 924499 | SNA23L12 | E42195 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 05:58 | 2024-02-09 08:16 | 2.3 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF E42195 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 08:34:54
8224137 | 924538 | SNA23L12 | E42195 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-09 10:11 | 2024-02-09 12:31 | 2.33 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF E42195 FALLA GENERADA POR PROBLEMAS EN UN MOTOR EN CORTO EN UN PREDIO SE AISLO LA FALLA Y SE NORMALIZA EL CTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 13:54:15
8224146 | 919658 | VBO23L15 | W37339 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 14:25 | 2024-02-09 16:31 | 2.1 | 1 | 6 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO EL RETIRO VBO23L15 - 14:25 A 16:30 APERTURA DE TRANSFO W37339 - REALIZAR CAMBIO DE TUBO METALICO POR POSTE SECUNDARIO DE 8 METROS, INSTALAR RETENCION TERMINAL (SE REALIZA CAMBIO DE POSTE POR POSTE, NO SE REUBICA, SOLO SE REALIZA REMPLAZO) DIRECCION VITERBO VDA EL SOCORRO ALTO FCA EL ENCANTO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 18:37:23
8224282 | 924644 | AMR23L12 | C32290 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 20:44 | 2024-02-10 08:51 | 12.11 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSBILE 1 X 12T SW C32290 NORMAL A LAS 08:15, 1 X 0,6 DUL TRAFO C32292 NORMAL A LAS 08:50. SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 10:44:05
8224363 | 924672 | AMA23L15 | W33315 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-10 11:27 | 2024-02-10 12:40 | 1.22 | 1 | 6 | - | Se retira ave o animal, (pájaro), en contacto con la red secundaria. TR W33315 1 1 H 12:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 14:34:06
8224378 | 924640 | AGU23L15 | N43868 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-09 18:28 | 2024-02-10 10:36 | 16.13 | 5 | 6 | - | SE CAMBAI 2FQ 25T EN SW N43763. SE CAMBIA 2FQ 10T EN SW N43868. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N43783. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 15:24:57
8224408 | 924660 | PRO23L13 | O43151 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-10 09:00 | 2024-02-10 11:06 | 2.11 | 1 | 6 | - | TRAFO O43151 SE LE ACCIONA AUTOPROTEGIDO. SE HACE RECORRIDO Y FALLA POR VEGETACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-10 16:28:35
8224719 | 924774 | MGT23L14 | W22809 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 08:27 | 2024-02-12 12:11 | 3.73 | 1 | 6 | - | Se acciona auto protegido en el TR W22809. 12:10 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 13:15:55
8225210 | 925027 | VCT23L13 | E12166 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 09:22 | 2024-02-14 11:58 | 2.6 | 1 | 19 | TRF E12084 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA 1F 3 A TIPO H 16:55 TRF E12167 1F 3 A TIPO H 17:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:06:16<br><br>E12377 se hace poda de vegetaci?n, se retiran ramas sobre l?nea desnuda 1 fq de 3 tipo H 16:50 se confirma servicio normal<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:12:17<br><br>En el TRF E12635 se usan 2 fusibles de 2A tipo H (1 FQ sali? defectuoso). queda servicio normalizado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:35:46<br><br>En la SW E12166 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio reestablecido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:14:31<br><br> | TRF E12084 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA 1F 3 A TIPO H 16:55 TRF E12167 1F 3 A TIPO H 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:06:16 E12377 se hace poda de vegetacin, se retiran ramas sobre lnea desnuda 1 fq de 3 tipo H 16:50 se confirma servicio normal Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:12:17 En el TRF E12635 se usan 2 fusibles de 2A tipo H (1 FQ sali defectuoso). queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:35:46 En la SW E12166 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio reestablecido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:14:31 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:06:35
8225607 | 925152 | NSA23L14 | E55381 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-15 08:35 | 2024-02-15 10:35 | 2.01 | 1 | 6 | - | NSA23L14 TRF E55381 10:35 SE ENCONTRO ANIMAL SOBRE EL TRAFO SE RETIRA Y SE NORMALIZA 1F 2 ATIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 13:09:49
8225627 | 925164 | QHI23L13 | W41829 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 10:45 | 2024-02-15 13:45 | 3 | 1 | 6 | - | Personal técnico ejecuta las siguintes actividades 12:40 Se revisa el reporte del usuario del transformador W41830 y se encuentra apoyo secundario desplomado por arbol, se debe enviar grupo, el técnico toma registro fotográfico y lo envía a asistente, se genera pendiente para esta solicitud. 13:45 Se cambia fusible quemado en el transformador W41829, se deja DPS puenteado. se informa al asistente para su reposición. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 14:46:46
8225629 | 925175 | ENE23L12 | M60213 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 11:37 | 2024-02-15 13:50 | 2.22 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO M60213 NORMAL A LAS 13:49, SERVICIO CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-15 14:41:38
8225849 | 925258 | PSO23L16 | N11779 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 17:59 | 2024-02-16 09:00 | 15.01 | 3 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW N11779 NORMAL A LAS 09:10, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 09:18:21
8226010 | 924349 | MAZ23L13 | E32975 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-16 14:31 | 2024-02-16 15:00 | 0.49 | 1 | 6 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 16:46:40
8226112 | 925397 | HER23L12 | D24880 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-17 08:30 | 2024-02-17 09:00 | 0.5 | 1 | 6 | - | Se realizan maniobras en el TRF D24880 para realizar ajuste de conexiones en arcos secundarios, se cambian conectores y se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 09:36:01
8226353 | 925483 | PSO23L16 | N11784 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 19:02 | 2024-02-18 13:15 | 42.21 | 1 | 6 | - | se normaliza tr n11784 servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 14:25:07
8226383 | 925497 | BOA23L13 | O21074 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-18 15:33 | 2024-02-18 16:46 | 1.22 | 1 | 6 | - | SE REIRA MATA DE PLATANO SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE NORMALIZA TRF O21074 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 16:56:23
8226625 | 925579 | DON23L13 | L12740 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 15:12 | 2024-02-19 17:26 | 2.23 | 4 | 6 | - | se normaliza sw l12740 con 1 fq de 8a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 18:08:14
8226785 | 925638 | BUM23L12 | W10646 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-19 17:39 | 2024-02-20 12:10 | 18.52 | 4 | 6 | - | en el transformador W10797 se realiza descumbre de red secundaria la cual causaba oscilaciones de tensión a usuario. en la sección W10646 se reponen 2 fusibles tipo T de 10A por fuertes vientos en la zona, se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-20 13:29:56
8226791 | 925644 | PSO23L16 | N11784 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 12:41 | 2024-02-20 13:31 | 0.83 | 1 | 6 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA BAJANTE DE TRAFO N11784 SUELTA, SE ABRE TRAFO ENTRE LAS 12:40 A LAS 13:30, PARA REPARAR BAJANTE, SE CAMBIA FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL, SE DEJAN ARCOS BT ABIERTOS HACIA RAMAL QUE ESTA COMPROMETIDO CON VEGETACIÓN, 2 USUARIOS SIN SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 14:00:17
8226816 | 925645 | DON23L13 | L12740 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 09:33 | 2024-02-20 12:00 | 2.45 | 4 | 6 | 10+43: servicio esta normal en tr l13016, el usuario con medidor 6690044947 tiene un equipo de soldadura y afecta al usuario del medidor 68529, se le indica al afectado que chec nada puede hacer ante esta novedad y que debe conciliar con el dueño del equipo ocasionantes de altibajos.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 10:50:49<br><br> | En la SW L12740 se cambia 1 fusible de 6A tipo T, se realiza poda en el nodo L12744. En el TRF L12897 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 14:56:52
8226882 | 924358 | MAZ23L13 | E32076 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-20 14:31 | 2024-02-20 15:10 | 0.65 | 1 | 6 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:39:39
8226935 | 925687 | PRO23L13 | O43151 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 15:21 | 2024-02-20 17:59 | 2.63 | 1 | 6 | - | ACCIONA AUTOPROTEGIDO TRF O43151 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 19:25:12
8227070 | 925734 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 09:01 | 2024-02-21 10:11 | 1.16 | 6 | 15 | En la SW N22953 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En el TRF N22957 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-21 12:31:30<br><br> | AZU23L15 TRANSFORMADOR N23270 ¦ Dir.:LAMINA SAN ANTONIO SE REALIZA PODA DE ARBOL Y SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DE TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 18:19:24
8227085 | 925740 | BOA23L13 | O21100 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-21 10:26 | 2024-02-21 11:16 | 0.83 | 1 | 6 | - | Se realiza apertura de sección O21100 para realizar reparación en transformador O21100, se encontraba caja primaria en mal estado, se repone y se deja transformador en funcionamiento normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 12:54:05
8227426 | 924909 | PSO23L16 | N11759 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 09:10 | 2024-02-22 13:10 | 4 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ PODA DE VEGETACIÓN EN TRAMO DE RED SECUNDARIA DESDE EL TRAFO A LA CUENTA 455251922 MEDIDOR 21167673 NOTA: COMO EL DESPLAZAMIENTO ES LARGO SE PODRIA PROGRAMAR OTRA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO O PENDIENTE CERCANO AL SECTOR. LLAMAR EL USUARIO UNOS DIAS ANTES DE IR AL PREDIO PARA ÉL PROGRAMAR UN TRABAJADOR PARA REALIZAR LA ERRADICACION DE ARBOL. SE EJECUTO ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 13:55:57
8227468 | 925895 | PSO23L16 | N11784 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-22 10:20 | 2024-02-22 14:00 | 3.67 | 1 | 6 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA Y SE NORMALIZA SERVICIO PARA DOS USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-22 16:46:01
8227625 | 926009 | RIO23L16 | W52520 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-23 09:21 | 2024-02-23 09:51 | 0.5 | 1 | 6 | - | En TR W52520 se ajusta conexión a borne de red secundaria, se realiza despeje forestal en red secundaria, usuarios confirman servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-23 12:58:08
8227701 | 926087 | RIO23L15 | W54156 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-23 17:31 | 2024-02-24 09:55 | 16.41 | 1 | 6 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA NEUTRO SECUNDARIO REVENTADO EN TR W54156, NO SE PUEDE ABRIR ARCOS SECUNDARIOS, SE ABRE TR POR SEGURIDAD. QUEDAN VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-23 17:51:29
8227828 | 926169 | PRO23L13 | O43151 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 15:47 | 2024-02-24 19:30 | 3.72 | 1 | 6 | - | 21:17: REPORTA DATOS: 19:30: ACCIONA AUTOMATICO DEL TRAFO O43151 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-24 21:20:37
8227974 | 926193 | NRA23L13 | N11492 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-25 09:47 | 2024-02-25 14:28 | 4.68 | 3 | 6 | - | SW N11362 1X12T 10:32 SW N11492 1X6T 14:28 TRAFO N11897 2X0.4 DUAL 17:43 EL PRIMERO LO RECHAZA A LAS 16:00 Y EN REVISION SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 18:08:19
8228045 | 926234 | AMR23L12 | C32290 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 08:05 | 2024-02-26 09:40 | 1.59 | 1 | 65 | - | se cambia 1fq de 12a t en seccion c32290 y 1fq de 0.6a en trf c32292,se recorre ramal y no se observa anomalia alguna, se desconoce la razon Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-26 10:39:16
8228096 | 926223 | PRO23L13 | O43151 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 16:32 | 2024-02-26 07:45 | 15.23 | 1 | 6 | - | TRF O43151 7:45 SE ACCIONA AUTOPORTEGIDO Y QUEDA SERVICIO NORMAL, SE ESPERA COLABORACION DE LOS USUARIOS PARA REALIZAR PODA TRF O43151 10:33 11:28 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR PODA CON AYUDA DE LOS USUARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 12:16:00
8228099 | 926223 | PRO23L13 | O43151 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-26 10:33 | 2024-02-26 11:28 | 0.92 | 1 | 6 | - | TRF O43151 7:45 SE ACCIONA AUTOPORTEGIDO Y QUEDA SERVICIO NORMAL, SE ESPERA COLABORACION DE LOS USUARIOS PARA REALIZAR PODA TRF O43151 10:33 11:28 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR PODA CON AYUDA DE LOS USUARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 12:16:00
8228174 | 926258 | BUM23L12 | W10287 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-26 11:33 | 2024-02-26 14:00 | 2.46 | 1 | 6 | - | En el TRF W10287 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 15:30:34
8228314 | 926247 | MAR23L13 | C25513 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 13:00 | 2 | 1 | 6 | - | en el transformador C25513 se realiza apertura por dos horas para realizar descumbre a redes secundarias, las actividades se culminan sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-27 08:17:52
8228740 | 926577 | BOA23L12 | O23601 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 18:33 | 2024-02-29 08:10 | 13.62 | 1 | 6 | - | NOTA: informa que los usuarios del sector VDA el Totuy le manifiestan malestar y descontento porque, desde ayer, estuvieron tratando de comunicarse con el Cotact center a la línea 115 para reportar sector sin servicio pero, nunca les contestaron. 08:10: CAMBIA UN FQ*1.0 DUAL EN TRF O23601 Y CONFIRMA SERVICIO EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-29 09:01:03
8228806 | 925827 | ENE23L14 | M62257 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-29 13:30 | 2024-02-29 16:01 | 2.51 | 1 | 6 | - | SE CUMPLE ODO - MTO NIVEL 3 - CTO ENE23L14 NEVADO - 13:30 A 16:00 APERTURA TRAFO M62257 - DIRECCION FCA GLORIA - INSPECCION ANALISIS DE FALLA CIRCUITOS 13.2 KV ENE23L14(MANTENIMIENTO NIVEL 3 TRAFO) Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-29 17:48:31
8217623 | 921666 | NSA23L14 | E55104 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 10:19 | 2024-01-15 11:10 | 0.85 | 2 | 6 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-15 12:20:20
8221230 | 923405 | MAR23L12 | C24886 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 09:33 | 2024-01-31 14:51 | 5.3 | 2 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C24043 1 20 T 10:50 SW C24886 1 6 T 14:50 SW C24139 2 6 T 14:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 08:00:03
8215605 | 920604 | COL23L12 | N47190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-03 06:37 | 2024-01-03 13:08 | 6.52 | 1 | 9 | - | SE NORMALIZA SW N47190 CON FQ DE 6A H TRF N47191 SE ACCIONA RECLOSED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 17:53:57
8215612 | 920703 | NSA23L12 | L13283 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 15:05 | 2024-01-03 16:40 | 1.59 | 1 | 6 | - | NSA23L12 TRANSFORMADOR L13283 ¦ Dir.:VDA LAS DELICIAS TRA 1 se normaliza trafo Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-03 21:23:49
8215678 | 919655 | MAR23L14 | C24084 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-04 09:02 | 2024-01-04 09:35 | 0.54 | 2 | 31 | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C24084 PARA CAMBIAR 2 CAJAS PRIAMRIAS VOLADAS EN EL NODO TRF C24088. SE DEJA ABIERTO EL TRF PARA INICIAL LAS LABORES PROGRAMADAS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-04 09:38:51<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C24084 PARA CAMBIAR 2 CAJAS PRIAMRIAS VOLADAS EN EL NODO TRF C24088. SE DEJA ABIERTO EL TRF PARA INICIAL LAS LABORES PROGRAMADAS. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-04 15:58:49
8215738 | 920750 | NSA23L12 | L13283 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-04 10:50 | 2024-01-04 11:30 | 0.66 | 1 | 6 | ODO Solicitada para realizar revision en ramal en el TRF L13283 ya que ha estado fallando seguido y cierran sin novedad. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 11:37:13<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF L13283 para realizar 1 DPS de media fallado, se realiza recorrido a la red secundaria pero no se observan mas novedades. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 13:54:39
8215742 | 919867 | FIL23L13 | N21392 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 08:32 | 2024-01-04 16:30 | 7.97 | 1 | 6 | - | ABRIR TRANSFORMADOR N21392 PARA HACER PÓDA A TODOS LOS RAMALES SECUNDARIOS YA QUE ESTAN EN CABLE DESNUDO Y CON MUCHA VEGETACION EN CONTACTO, TENER MUY EN CUENTA EL RAMAL QUE ALIMENTA LA FINCA BELGICA YA QUE TIENE UNOS ARBOLES ENCIMA DE LAS LINEAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-04 17:34:35
8215953 | 920059 | SCH23L12 | W17145 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-05 12:05 | 2024-01-05 12:56 | 0.84 | 1 | 6 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 17:54:59
8216031 | 920916 | ENE23L14 | M62257 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-06 09:55 | 2024-01-06 11:31 | 1.6 | 1 | 6 | - | - 11:30 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF M62257 AUTO PROTEGIDO - NO SE DESHABILITA AR POR FALLA EN COMUNCICACION Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 12:59:53
8216073 | 920906 | BOL23L12 | E61787 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 07:30 | 2024-01-06 12:21 | 4.84 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E62971 NORMAL A LAS 15:25 1 X 3H TRAFO E61787 NORMAL A LAS 12:20 SE RETIRÓ ARBOLSOBRE LAS REDES BT, SE REAPRÓ ARCO BT. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 15:56:30
8216125 | 920941 | VIR23L13 | O13155 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-06 16:26 | 2024-01-06 18:40 | 2.23 | 1 | 6 | - | 16:25 A 18:39: ABREN TRF O13155 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO BAJANTE FASE VOLADO, SE HACEA LA APERTURA PARA EVITAR RIESGO ELECTRICO CON LA CARCAZA DE TRF. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 19:08:45
8216200 | 920960 | NSA23L12 | L13283 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 15:50 | 2024-01-07 09:10 | 17.35 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO L13283 NORMAL A LAS 09:10, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-07 13:42:24
8216227 | 920954 | BOA23L12 | O23630 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 19:25 | 2024-01-07 13:03 | 17.62 | 1 | 6 | - | TRAFO O23630 5X1H RECHAZA A LAS 09:16 Y EN RECORRIDO A LA RED SE ENCUENTRA BRAZO DE ARBOL SOBRE LA RED Y ENTORCHADA, SE DESPEJA. SW O23630 1X6T 13:02 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-07 16:33:49
8216292 | 921000 | AMA23L15 | W33270 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-07 18:51 | 2024-01-08 08:06 | 13.25 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF W33270 CON 2 FQ DE 1AH TRF W33231 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SE RETIRAN ZARIGUEYA SOBRE LA RED SECUNDARIA EN LOS DOS TRFS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 11:02:09
8216341 | 921011 | NSA23L12 | L13283 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-08 08:51 | 2024-01-08 12:41 | 3.83 | 1 | 6 | - | NSA23L12 TRANSFORMADOR L13283 ¦ Dir.:VDA LAS DELICIAS TRA 1 EL TRAFO VIENE PRESENTANDO FALLA CONSTANTE , SE ENSAYA Y RECHAZA 1F 2 A TIPO H , SE RECORRE SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE NORMALIZA CON 1F 5 A TIPO H, INDICA MILLER QUE CUANDO ENSAYO EL TRAFO SONO MUY FUERTE, QUE SI VUELVE A FALLAR YA SE DEBE CAMBIAR EL TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-08 17:16:27
8216428 | 921116 | MAR23L13 | C25426 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-09 11:30 | 2024-01-09 12:53 | 1.38 | 1 | 6 | - | SE ABRE TRF C25426 PÁRA CAMBIAR MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 12:57:15
8216435 | 921071 | PSV23L14 | E62175 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-09 07:38 | 2024-01-09 10:31 | 2.87 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E62175 INICIALMENTE SE CAMBIO 1 A LAS 08:55 Y RECHAZO, SE HACE RECORRIDO Y SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED BT, QUEDANDO NORMAL A LAS 10:30 EN EL RECORRIDO SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 2H TRAFO E61820 QUEDANDO NORMAL A LAS 12:55. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 13:16:03
8216477 | 920627 | AMR23L13 | C30068 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 14:33 | 2024-01-09 15:30 | 0.96 | 3 | 6 | - | ODO CUMPLIDA : CAMBIO DE CORTACIRCUITOS C30229 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 15:38:38
8216554 | 921174 | BOA23L13 | O21199 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 06:39 | 2024-01-10 08:11 | 1.53 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O21199. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 08:41:28
8216562 | 919500 | SNA23L15 | E41627 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 16:01 | 7.01 | 1 | 6 | - | PQT 11012042 OBSERVACION INSTALADA DE VIENTO SECUNDARIO, APLOMADA DE TORRE METÁLICA DE 7 METROS QUE SE ENCUENTRA LADEADA Y RECOSTADA A UN ÁRBOL DE TOTUMO YA QUE EL VIENTO SE REVENTO, VEREDA EL CASTILLO NODO E41627. NOTA SE DEBE LLEVAR EL APARAJO PARA BAJAR LA RED ABIERTA Y PODER APLOMAR EL APOYO. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 16:03:06
8216646 | 920235 | AMA23L16 | W30707 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 08:32 | 2024-01-10 16:17 | 7.76 | 1 | 6 | - | MANTENIMIENTO NIVEL 3 TRAFO W30707 POR COFIABILIDAD CRÍTICA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-10 16:26:50
8216980 | 921410 | AGU23L17 | N43943 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 08:36 | 2024-01-12 09:55 | 1.32 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF N43943 CON 1 FQ DE 1A H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-12 11:36:08
8217282 | 921489 | AGU23L15 | N43022 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 08:23 | 2024-01-13 11:16 | 2.88 | 1 | 6 | - | se cambia 3x15at sw n43957 1 fase fallada se cambia 1x0.4dual tr n43022 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 12:37:31
8217342 | 921532 | AMR23L13 | C30068 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 14:50 | 2024-01-14 09:55 | 19.07 | 3 | 6 | AMR23L13 INTERRUPTOR C30068 ¦ Dir.:MORROCALIENTE LINEA PRIMARIA REVENTADA A PARTIR DE LA SW C30068, SE DEJA ABIERTA POR SEGURIDAD. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 15:03:38<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR C30068 ¦ Dir.:MORROCALIENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 15:03:20<br><br>LINEA PRIMARIA REVENTADA A PARTIR DE LA SW C30068, SE DEJA ABIERTA POR SEGURIDAD. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 15:02:15<br><br> | AMR23L13 INTERRUPTOR C30068 ¦ Dir.:MORROCALIENTE LINEA PRIMARIA REVENTADA A PARTIR DE LA SW C30068, SE DEJA ABIERTA POR SEGURIDAD. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 15:04:30 AMR23L13 INTERRUPTOR C30068 ¦ Dir.:MORROCALIENTE PALMA CAYO SOBRE EL TEMPLETE Y ESTA HACE CORTO CON LA ESTRUCTURA ,CAUSANDO QUE LA LINEA SE REVENTARA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 17:36:41
8217351 | 920636 | SCH23L12 | W17305 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-13 14:11 | 2024-01-13 14:55 | 0.74 | 1 | 6 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 15:27:27
8217513 | 921561 | BOA23L14 | O22006 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-13 18:21 | 2024-01-14 08:54 | 14.55 | 1 | 6 | - | TRAFO O22006 SE CIERRA VELA QUE ESTABA ABIERTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-14 14:59:32
8217649 | 921643 | PSV23L13 | E62222 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 19:01 | 2024-01-15 09:40 | 14.65 | 1 | 6 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-15 13:02:01
8217676 | 921684 | BOA23L13 | O21167 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-15 10:52 | 2024-01-15 13:40 | 2.8 | 1 | 6 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf o21167, el trafo es de 15kva a 7.6k trf o21346, en dias anteriores se dejaron arcos abierto por torre doblada, se le informa al at1 de la zona quien indica que el dia de mañana se normalizara el servicio al usuario Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-15 16:03:43
8217697 | 921691 | MAR23L12 | C24051 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-15 10:12 | 2024-01-15 16:20 | 6.13 | 1 | 6 | - | MARSELLA , HDA VARSOVIA, TRF C24051, LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS PARA UN USUARIO, PERSONAL DE EXPANSION ESTA REMODELANDO LA RED PRIMARIA Y AL PARECER OCASIONARON DICHO DAÑO, SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA QUIEN SE ENCARGARA DE REVISAR Y PROGRAMAR LA REPARACION DEL DAÑO, EL TRAFO SE CIERRA CON 1FQ DUAL DE 1.6A Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-15 16:39:22
8217699 | 921634 | PRA23L13 | N49474 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-14 16:17 | 2024-01-15 11:53 | 19.6 | 1 | 6 | - | - RETIRA VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA Y EN CORTO - HACE PODA Y LIBERAN LINEAS - 11:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N49474 - SE ENCUENTRA APOYO TORRECILLA CON ANGULO DOBLADO Y VARILLAS REVENTADAS DE USO GENERAL PARA DOS USUARIOS - NO HAY PELIGRO EN EL MOMENTO - TIENE 3 VIENTOS SECUNDARIOS EN BUEN ESTADO - SE TOMAN FOTOS E INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-15 17:06:08
8217808 | 921757 | MGT23L14 | W22641 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 07:58 | 2024-01-16 10:16 | 2.3 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,6 DUAL TRAFO W22641 NORMAL A LAS 10:15, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 11:35:32
8217878 | 921817 | BUM23L12 | W10373 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 14:32 | 2024-01-16 16:11 | 1.65 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF W10373 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL RETIRA MATAS DE PLATANO SOBRE LA RED SECUNDARIA TRF W10286 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-16 16:52:31
8217888 | 921756 | AGU23L15 | N43022 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-16 07:06 | 2024-01-16 13:14 | 6.14 | 1 | 6 | - | SE REALIZA PODA A RAMAL SECUNDARIO Y SE CAMBIA1FQ DE 1A H EN TRF N43002 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 17:05:48
8218081 | 921900 | MLA23L14 | E21246 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 08:35 | 2024-01-17 12:30 | 3.92 | 1 | 6 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e21246 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-17 13:40:26
8218298 | 922011 | FLR23L12 | E50108 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-18 10:00 | 2024-01-18 10:53 | 0.88 | 1 | 6 | - | SW E50003 1X25T 08:26 POR REPOSICION. SW E50091 1X6T 09:40 TR E50120 1X2H 10:35 TR E50108 1X2H 10:53 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-18 12:38:44
8218483 | 922105 | INS23L12 | C21159 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-18 15:59 | 2024-01-19 08:06 | 16.11 | 1 | 6 | - | SE GASTO 2X0.6DUAL TR C21159 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 09:15:55
8218604 | 922126 | BEL23L15 | O10631 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 14:13 | 6.22 | 1 | 6 | - | poda de arboles en la red secundaria t se templa las línea se acciona autoprotegido o10631 o10534 servicio normal Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 14:30:26 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 14:34:29
8218684 | 922190 | PSV23L13 | E62461 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-19 12:27 | 2024-01-19 15:15 | 2.79 | 1 | 6 | - | TRAFO E62461 2X2H 15:15 AVE EN EL TRAFO OCASIONO LA FALLA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-19 18:50:17
8218720 | 922240 | LMC23L12 | N32117 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 06:36 | 2024-01-20 08:30 | 1.9 | 5 | 6 | - | se cambia 1fq de 15a t y un portafusibles en seccion n32117 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-20 08:42:09
8218883 | 922308 | AMA23L16 | W30041 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 08:52 | 2024-01-21 11:30 | 2.64 | 1 | 6 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion w30041 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 12:47:03
8218997 | 921710 | PSO23L16 | N11784 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 08:30 | 2024-01-22 11:25 | 2.92 | 1 | 6 | - | MTO NIVEL 3_ N11784 CTO : PSO23L16 APERTURA DE : TRAFO N11784 DIRECCION LOS SAUCES DESCRIPCION : Programar mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, STP, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, STP en terminales de línea Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 17:13:11 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 11:31:44
8219294 | 922470 | PSO23L16 | N11779 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 16:24 | 2024-01-23 11:31 | 19.11 | 3 | 6 | - | SE NORMALIZA SW N11779 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-23 11:44:26
8219577 | 922705 | VCT23L12 | E11138 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 13:44 | 2024-01-24 15:48 | 2.07 | 1 | 6 | - | - CAMBIA 1 FQ 2 H TF E11138 RECHAZA - DESPEJA CORTO EN RED SECUNDARIA RAMAS SOBRE LINEA SECUNDARIA DESNUDA - HACE PODA DE V EGETACION - 15:48 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E11138 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 16:29:25
8219589 | 922683 | PSO23L16 | N11779 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-24 09:17 | 2024-01-25 15:27 | 30.16 | 3 | 6 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N11779 Y RECHAZA A LAS 13:07, SE HACE RECORRIDO HASTA EL NODO N11781 Y NO SE EVIDENCIA NADA EXTRAÑO, QUEDA LA SW ABIERTA Y PENDIENTE DE HACER RECORRIDO. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 16:44:19
8219721 | 922817 | MGT23L15 | W23033 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 09:57 | 2024-01-25 11:46 | 1.82 | 3 | 6 | - | SE NORMALIZA SW W23033 CON 1 FQ DE 10 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 12:32:30
8219818 | 922871 | BOA23L14 | O22006 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 14:31 | 2024-01-25 16:55 | 2.39 | 1 | 6 | - | se encuentra porta fusible caido con fq intacto, se cierra , recibe normal servicio queda normal tr o22006 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-25 17:39:44
8219941 | 922963 | SNA23L12 | E42027 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-26 07:16 | 2024-01-26 11:30 | 4.24 | 1 | 6 | - | TR E42027 1X2H Y SE DESENTORCHA LA RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-26 12:35:03
8219971 | 922950 | SCH23L12 | W17325 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-26 11:25 | 2024-01-26 13:45 | 2.33 | 1 | 6 | - | Se abre el transformador W17325 para realizar instalacion de apoyo secundario para darle realce a la linea Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-26 15:28:06
8220052 | 923059 | ROS23L12 | D13042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-27 08:55 | 2024-01-27 10:10 | 1.26 | 1 | 6 | - | 10:10 se cambia fusible quemado de 6T en la sección D13042, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-27 10:14:03
8220110 | 922031 | SCH23L12 | W17145 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-27 12:15 | 2024-01-27 13:00 | 0.75 | 1 | 6 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA CANCHIVARE ALTO Transformadores: W17145 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 16:06:40
8220117 | 923046 | COL23L12 | N47201 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 17:58 | 2024-01-27 12:25 | 18.44 | 1 | 6 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N47201 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-27 16:38:45
8220159 | 923096 | VBO23L14 | W36398 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 21:26 | 2024-01-28 08:21 | 10.92 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W36398, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-28 08:42:27
8220408 | 923189 | AZU23L13 | N21173 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-29 10:55 | 2024-01-29 15:10 | 4.24 | 1 | 6 | - | se desentorcha red y se cambia 2fq de 1a h en trf n21173 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 16:19:54
8220740 | 923299 | ENE23L14 | M62257 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 13:27 | 2024-01-30 16:50 | 3.39 | 1 | 6 | - | En la SW M62257 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 18:02:47
8221158 | 923410 | AZU23L13 | N21173 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-31 07:10 | 2024-01-31 16:31 | 9.35 | 1 | 6 | - | en el trafo n 21173 4 fq de 1h se realizó poda y se desentorcho secundario sn 16: 30 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-31 20:54:26
8218256 | 921117 | MGT23L15 | W23033 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:32 | 2024-01-18 16:15 | 7.72 | 3 | 6 | - | REPONER TEMPLETE FALLADO, CAMBIO ARCOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO W23034. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-18 16:30:22
8218386 | 922074 | PSO23L16 | N11779 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-18 12:13 | 2024-01-19 09:40 | 21.46 | 3 | 6 | - | 17:20: RECHAZA FUSIBLE DE 6T SW A 7.6 KV; ES MUY RETIRADO PARA RECORRER EL RAMAL, A CABALLO DEMORAN 2.5 HORAS Y A PIE MAS DE 4 HORAS; DEBE MADRUGAR GRUPO PARA RECORRER EL RAMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 20:02:01
8219026 | 922348 | LMC23L12 | N32117 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 06:32 | 2024-01-22 09:05 | 2.55 | 5 | 6 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-22 10:30:30
8220617 | 923256 | VCT23L14 | E12526 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-30 07:20 | 2024-01-30 10:26 | 3.1 | 4 | 6 | - | - SE RETIRA MARTEJA ELECTROCUTADA ENCIMA DE TF - 09:58 CAMBIA 1 FQ 2 H - SIGUE SIN TENSION - 10:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E12526 - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE SW - 11:55 CAMBIA 1 FQ TIPO PUENTE SW E12061 - 12:42 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETICION E12012 - POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:09:56 cambio de causa animales sobre las redes sdl Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:13:06
8220925 | 923383 | AMR23L12 | C32282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 07:39 | 2024-01-31 09:00 | 1.37 | 4 | 6 | - | 9+00: CAMBIA fq en sw y se confirma servicio en sitio. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 09:19:20
8228932 | 926474 | AGU23L15 | N43903 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-01 07:02 | 2024-03-01 16:48 | 9.76 | 6 | 6 | - | APERTURA DE SECCIÓN N43903 PARA QUE PERSONAL DE INGEOMEGA REALICE Tendido OPGW TMV161 a TMV171 entre torres TMV164 y TMV165 APERTURA DE SECCIÓN N43904 PARA QUE PERSONAL DE INGEOMEGA REALICE Tendido OPGW TMV181 a TMV171 entre torres TMV165 a TMV166 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-01 17:02:30
8229136 | 926765 | RIO23L15 | W54156 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 11:00 | 2024-03-01 15:30 | 4.51 | 1 | 6 | - | En el TRF W54156 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se realiza reparación de líneas secundarias rotas a causa de caída de árbol. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-01 16:00:47
8229435 | 926870 | BOA23L13 | O21199 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 09:34 | 2024-03-02 10:38 | 1.06 | 1 | 6 | - | En la sección O21199 se cambian 2 fusibles de 6T por condiciones atmosféricas de lluvia la noche anterior, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 10:57:20
8229558 | 926839 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 19:02 | 2024-03-02 09:10 | 14.14 | 6 | 15 | - | vda la pradera, cto azu23l15, tr n23278: se abren arcos secundarios para 3 usuarios; linea secundaria rota. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 17:54:32
8229659 | 926958 | AGU23L14 | N42394 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 11:56 | 2024-03-03 12:51 | 0.92 | 1 | 6 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-03 15:04:30
8229680 | 38265 | CHA30L15 | CHA30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 17:54 | 2024-03-03 17:56 | 0.05 | 6 | 6 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8229892 | 927077 | INS23L12 | C21153 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-03-04 16:00 | 2024-03-04 17:18 | 1.3 | 1 | 6 | - | INSTALACION DE MACRO CON LOS CT. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-04 17:23:24
8229983 | 926457 | DOR23L13 | L14187 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 11:01 | 3 | 3 | 6 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO DOR23L13 BUCAMBA - 08:00 A 11:00 APERTURA DE SECCION L14187 - realizar poda de vegetacion a partir de la sección L14187, crear orden a nombre de Oscar Nodier Salazar. DIRECCION CELEMA - LA POLICIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 11:28:32
8230063 | 927139 | BOL23L13 | E22011 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-05 09:57 | 2024-03-05 14:00 | 4.05 | 1 | 6 | - | se cambia fusible en trf e22011 y rechaza, se recorre encontrando arbol sobre la red y lineas entorchadas, se hace la poda , se desentorcha red y se normaliza el trafo, se gastan 3fq de 3a h en total Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-05 14:37:57
8230095 | 927106 | PSV23L13 | E62220 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 15:53 | 2024-03-05 15:55 | 0.03 | 1 | 6 | SE ACCIONA VELA ELECTRONICA EN EL NODO E62343<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-05 16:17:46<br><br> | TRF E62280, SE REPARA LINEA TRENZADA REVENTADA, SE APLOMAN POSTES QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, SE UTILIZAN 5 MTS DE TRENZA Y 6 PIRSING GRANDES SE ACCIONA VELA ELECTRONICA EN EL NODO E62343 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62220 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-05 16:22:17
8230144 | 900574 | VBO23L14 | W36397 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 09:04 | 2024-03-05 20:00 | 10.93 | 1 | 6 | - | HINCAR ESTRUCTURA PRIMARIA DE 12 METROS UNOS 12 O 13 METROS ANTES DEL NODO W36927 YA QUE EL SITIO DONDE EXISTE EN ESTOS MOMENTOS LOS TEMPLETES PRIMARIOS SE DESTAPARON Y EL SITIO DEL TRANSFORMADOR TAMBIEN SE VE QUE HA CEDIDO UN POCO POR LA CUAL NOS TOCA REUBICARLO ADICIONALMENTE SE DEBE ABRIR EL TRF W36397 PARA NORMALIZAR LA SW W36926, SE RETRASA LA NORMALIZACION DE LA SECCION YA QUE HAY MUCHO TRABAJO POR HACER, QUEDA PENDIENTE REUBICAR RED SECUNDARIA Y RETIRAR APOYO METALICO DE 16 MTS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-05 20:08:13
8230259 | 927240 | INS23L12 | C21118 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-06 06:35 | 2024-03-06 07:30 | 0.92 | 2 | 6 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW C21118 (UNO DE LOS FUSIBLES RECHAZO) SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS (20 GUADUAS APROXIMADAMENTE) CON ACERCAMIENTO A LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW C21119 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-06 13:21:01
8230263 | 927240 | INS23L12 | C21118 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-06 07:42 | 2024-03-06 12:28 | 4.76 | 2 | 6 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW C21118 (UNO DE LOS FUSIBLES RECHAZO) SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS (20 GUADUAS APROXIMADAMENTE) CON ACERCAMIENTO A LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW C21119 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-06 13:21:01
8230418 | 927366 | CHA23L14 | C12850 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 19:05 | 2024-03-07 06:47 | 11.69 | 1 | 6 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C12850 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-07 07:03:40
8230502 | 927409 | SIO23L15 | O33530 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-07 09:19 | 2024-03-07 12:46 | 3.45 | 1 | 6 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O33530 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE ARBOLES DE MATARATON CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-07 14:16:50
8230540 | 927435 | CHA23L16 | C14151 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 14:11 | 2024-03-07 14:36 | 0.42 | 1 | 6 | - | se abre trf c14151 para reparar bajante secundario con 1 mt de cu 1/0 y 1 conector Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-07 16:25:20
8230979 | 927619 | DON23L13 | L13557 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 08:21 | 2024-03-09 09:40 | 1.32 | 1 | 6 | - | 08:06 trf l12843, se realiza reparacion de red trenzada reventada, se utilizan tres conectores pirsing medianos se cambia 1fq de 2a h en trf l13557 se cambian 3fq de 15a t en seccion de repeticion l12272, una fase por fuera, fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 12:42:58
8230988 | 927659 | PSO23L12 | M52913 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-09 10:55 | 2024-03-09 12:15 | 1.33 | 1 | 6 | - | SE REALIZA MANIOBRAS AL TR M52913 PARA RETIRAR ARBOLES Y GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA CON APOYO DEL USUARIO. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-09 13:14:41
8230992 | 927673 | ENE23L12 | M60213 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 11:22 | 2024-03-09 12:21 | 0.99 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M60213. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-09 13:18:56
8231018 | 927633 | NSA23L14 | E55428 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:19 | 2024-03-09 10:35 | 4.27 | 1 | 0 | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:23:46<br><br> | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288 se cambia 1fq de 25a t en seccion e55290 se cambia un portafusible y 1fq de 6a t en seccion e55428 se cambia 1fq de 2a h en trf e55435 se cambia 1fq de 2a h en trf e55580 se cambia 1fq de 1 ah en trf e55300 se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:14:14
8231491 | 927766 | NSA23L12 | L13159 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 10:42 | 2024-03-11 16:30 | 5.81 | 1 | 6 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:15 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador L13127 09:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L13223, tenia una fase fallada. 10:15 Se cambia fusible quemado en el transformador L13251 y rechaza, con apoyo de Jefferson Flórez se revisa y se encuentra línea secundaria reventada por árbol, se reparar y se aploma apoyo secundario. se normaliza el servicio. 11:00 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección L13257, tenía una fase fallada. 15:40 Se encuentra servicio normal en el reporte del usuario del nodo L13220 15:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L13263, tenia una fase fallada. 16:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador L13159 16:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D e el transformador L13264. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 19:12:48
8231587 | 927861 | PSV23L15 | E61687 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 06:38 | 2024-03-12 09:10 | 2.54 | 1 | 6 | - | 09:10 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E61687, se aísla acometida de carga con líneas quemada, se informa al usuario con cuenta 877776548 que debe reparar con electricista particular. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 10:01:50
8232055 | 927917 | BOA23L13 | O21199 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-12 13:06 | 2024-03-12 15:45 | 2.65 | 1 | 6 | - | Se termina de abrir el SW O21199 para realizar poda de guaduas que estaban tocando la red de MT, se reponen 2 FQ de 6T, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 16:47:08
8232345 | 926648 | PRO23L14 | O42641 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-13 11:30 | 2024-03-13 12:15 | 0.76 | 1 | 6 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-13 16:20:25
8232463 | 928023 | FIL23L13 | N21724 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 08:24 | 2024-03-13 16:14 | 7.83 | 3 | 6 | - | - 12:58 CAMBIA 3 FQ 30 T SW DE REPETICION N21749 - UNA FASE POR FUERA - 13:48 CAMBIA 1 FQ 12 T EN SW DE REPETICION N21801 - POR REPOSICION - NA HABIA USUARIOS AFECTADOS - 15:33 CAMBIA 1 FQ 8 T SW N21825 - 16:13 CAMBIA 1 FQ 15 T SW N21724 - NO SE ALCANZO A REVSIAR REPORTE DE TF N31399 Y N31411 YA QUE NO HAY VIA POR MAQUINA RETROEXCAVADORA VARADA - QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:42:14
8232648 | 928086 | FIL23L13 | N31382 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 06:34 | 2024-03-14 12:10 | 29.6 | 1 | 0 | Informa el técnico Julian Soto que se abre la sección N21801 para aislar neutro primario reventado en el nodo N21801, se informa de la novedad al asistente Roberto Morales quien designa al grupo de rodrigo Quintero para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 14:17:54<br><br>Informa Leonel Henao que realiza las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n N31382, se cambia un porta fusible quemado. 10:56 Se cambia fusible quemado de 20T en la secci?n N31380 12:10 Se a?sla linea secundaria reventada del transformador N31411 y se cambia fusible quemado, la linea reventada va para una vivienda que se encuentra sola, el personal t?cnico toma registro foto gr?fico y se lo envia al asistente, se genera pendiente. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 12:28:07<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE 14:50 RODRIGO QUINTERO NO PUEDE ATENDER FALLA N21804 - REGRESA A TENDER ZONA RIOSUCIO LEONEL HENAO - 14:00 TF N21467 NORMAL - SE LLAMA A USUARIO INFORMA QUE NO HA LLAMADO - 14:50 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N21527 - 15:45 CAMBIA 2 FQ 12 T SW N21548 - 17:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N21858 - SE LLAMA USUARIO TF N31411 EN LA MAÑANA SE CAMBIO FQ - USUARIO INFORMA NO ESTA EN FINCA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:41:26
8232661 | 926886 | BEL23L15 | O10641 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-14 13:03 | 2024-03-14 16:15 | 3.21 | 1 | 6 | - | HINCAR APOYO PRIMARIO NUEVO DE 12 MTS EN FIBRA DE VIDRIO E INSTALAR TRAFO 15 KVA 7,6 KV NODO O10641_EXP_GRANJA DE INSEMINACION PORCICOLA_BELALCAZAR EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 SE EJECUTA LABOR SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-14 16:59:02
8232903 | 928251 | BOA23L13 | O21040 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-15 07:00 | 2024-03-15 09:06 | 2.1 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O21040 NORMAL A LAS 09:05 SE RETIRO MATA DE PLATANO QUE SE ENCNTRABA SOBRE LA RED BT, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-15 10:24:48
8232966 | 928248 | VCT23L14 | E12526 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 11:13 | 2024-03-15 11:15 | 0.03 | 4 | 6 | se acciona autoprotegido del trf e12073 se cambia 1fq de 8at en seccion e12526, coordinacion del fusible se cambia 1fq de 8a t en secicon e12528, coordinacion del fusible<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 12:53:32<br><br> | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: se acciona autoprotegido del trf e12073 se cambia 1fq de 8at en seccion e12526, coordinacion del fusible se cambia 1fq de 8a t en secicon e12528, coordinacion del fusible 15:42 Se confirma servicio normal en el reporte del usaurio de nodo E14008. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 17:57:01
8233167 | 928361 | MNA23L13 | C11496 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-16 09:58 | 2024-03-16 13:05 | 3.11 | 3 | 6 | - | En la SW C11496 se cambia 1 fusible de 12A tipo T a las 11:05 pero rechaza, se requiere apoyo para recorrer ramal, se encuentra línea primaria sobre cruceta, se abren arcos en el C11503 a las 11:50 para 1 usuario particular quien no estaba en predio y se normaliza la sección C11496 con 2 fusibles de 12A tipo T. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 14:38:46
8233182 | 928343 | RIO23L15 | W54037 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-16 13:01 | 2024-03-16 14:51 | 1.84 | 1 | 6 | - | RIO23L15 TRANSFORMADOR W54037 ¦ Dir.:VEREDA SARDINEROS SE RELAIZA APERTURA DE TRAFO PARA CAMBIO APOYO SECUNDARIA (TORRE) POR POSTE DE FIBRA DE VIDRIO, SE REPARA RED SECUNDARIA LA CUAL ESTABA EN CORTO., EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 15:04:09
8233387 | 928454 | AZA23L15 | M43279 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 11:15 | 2024-03-17 12:38 | 1.39 | 1 | 6 | - | En el TRF M43279 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. queda servicio normal. Se presento retraso por lluvias en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-17 12:51:27
8233391 | 928447 | FLR23L15 | E51209 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-17 06:46 | 2024-03-18 12:00 | 29.24 | 1 | 6 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E50209 y rechaza, transformador fallado, de 5 KVA a 13.2 KV, magnetrón, serie 516689, empresa 606075, se informa de la novedad al asistente de la zona y se genera pendiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 13:00:59
8233446 | 928465 | HER23L16 | C14511 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-17 12:03 | 2024-03-17 16:05 | 4.03 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C14510 2 8 T 15:30; sección de repetición 0 fases falladas. Quedando el servicio de energía normal. Se instala o cambian DP´s de media fallado. TR C14511 3 1 H 16:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 16:42:14
8234158 | 928594 | FLR23L15 | E51209 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:00 | 2024-03-19 08:27 | 2.44 | 1 | 6 | - | Se reponen los fusibles en los sgts elementos: TR E51209 1x1H TR E51227 1x1H SW CFR E51278 3x12T (1 fase fallada) TR E51183 1x1H SW CFR E51170 1x12T (reposicion no hay fase fallada) TR E51433 1x1H, 1DPS y se le realizo poda Causa fuerte vendaval en el sector, queda el servicio normal enh el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 18:18:02
8234169 | 928653 | AGU23L14 | N42391 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-19 12:05 | 2024-03-19 15:31 | 3.43 | 1 | 6 | - | SW N42391 INICIALMENTE RECHAZA SE REALIZA RECORRIDO SE RETIRA RAMA DE LA RED PRIMARIA Y SE NORMALIZA LA SW N42391 SE USAN 2 FUSIBLES EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 17:22:23
8234189 | 928594 | FLR23L15 | E51183 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 09:37 | 2024-03-19 11:22 | 1.76 | 1 | 6 | - | Se reponen los fusibles en los sgts elementos: TR E51209 1x1H TR E51227 1x1H SW CFR E51278 3x12T (1 fase fallada) TR E51183 1x1H SW CFR E51170 1x12T (reposicion no hay fase fallada) TR E51433 1x1H, 1DPS y se le realizo poda Causa fuerte vendaval en el sector, queda el servicio normal enh el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 18:18:02
8234250 | 928575 | NSA23L14 | E55444 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 09:50 | 2024-03-19 10:01 | 0.18 | 1 | 6 | 05:43 Se realiza intento de cierre del circuito NSA23L14 con la sección Abierta E55129 pero rechaza, informa Ruben Dario Murillo que continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-19 06:11:31<br><br>Se presenta disparo del circuito NSA23L14 BERLIN, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de c?mulos 2NS14R01 pero contin?a rechazando, se le marca en repetidas ocasiones al t?cnico Ruben Dario Murillo pero no contesta, se escala la solicitud al asistente de la zona Anyinson Scarpeta para que ayude con la localizaci?n del personal t?cnico. Despu?s de unos minutos se comunica el t?cnico Ruben Dario Murillo quien informa que esta lloviendo muy duro en la zona (se evidencia descargas atmosferas en el aplicativo Keraunos) para salir a revisar, informa que va a esperar a ver si las condiciones atmosf?ricas mejoran para salir a seccionar el circuito. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 22:54:04<br><br> | Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 SE REPONEN FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: TR E55142 2X2H TR E55257 1X3H SW E55252 1X6T SW E55290 3X20T (REPOSICION NO ESTABA ABIERTO EL SW DE REPETICION) SW E55075 6FQ DE 6T, SE REPARARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS E55079 ,SE CIERRA Y QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR INFORMA EL TECNICO RUBEN MURILLO QUE SE RETIRO EL SECCIONADOR E55083 Y SE INSTALARON ARCOS Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:33:39
8234448 | 928061 | MAN23L14 | M21198 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-20 09:08 | 2024-03-20 11:20 | 2.19 | 1 | 6 | - | 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO MAN23L14 (MANIZALES_SAN PEREGRINO) . 2.. ABRIR TRANSFORMADOR M21198. CAMBIO DE BAJANTE Y RETIRO TRAMO RED BAJA TENSIÓN EN ACSR . ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA. PROYECTO EREPOSICION. LA CHINA M21198. Usuario / Fecha: juan alejandro ramirez castano / 2024-03-13 16:54:02 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-20 11:20:00
8234526 | 928757 | AZU23L15 | N23781 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 08:55 | 2024-03-20 14:30 | 5.58 | 1 | 6 | - 12:35 a 13:34 dispara 2az15r01 la mina san antonio - 12:40 cerrado 2az15r01 la mina san antonio rechaza - informa at aurelio rios que en tf n23781 hay bajante reventada y recostada a cruceta - 13:20 abierta sw n23229 para reparar falla en compañia con at luis olmedo murillo<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:04:48<br><br> | - 12:35 a 13:34 dispara 2az15r01 la mina san antonio - 12:40 cerrado 2az15r01 la mina san antonio rechaza - informa at aurelio rios que en tf n23781 hay bajante reventada y recostada a cruceta - 13:20 abierta sw n23229 para reparar falla en compañia con at luis olmedo murillo Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:12:36
8234555 | 928735 | FIL23L13 | N21715 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 05:19 | 2024-03-20 10:36 | 5.29 | 3 | 41 | - | se revisa transformador N21714 encontrando protecciones en estado normal (08:55), se recorre circuito y se cambia fusible de 30T en la sección N21715(10:35), se hace confirmación de servicio y se evidencia sección N21724 fallada, allí se cambia fusible de 15T(12:10), se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 16:47:12
8234608 | 928879 | SIO23L15 | O31191 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-20 16:04 | 2024-03-20 17:38 | 1.56 | 2 | 6 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o33410 se cambia 2fq de 6a t en seccion o31191 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 19:18:37
8235116 | 929032 | MAN23L14 | M21379 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-21 14:09 | 2024-03-21 16:05 | 1.94 | 1 | 6 | - | MAN23L14 TRANSFORMADOR M21379 ¦ Dir.:VDA SAN PEREGRINO LA CHINA SE TERMINA DE ABRIR TRAFO PARA RETIRAR VEGETACION , SE CAMBIA 1F 1 A TIPO H EN LA SW DE REPETICION M21253 SE REPONE 2F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 18:00:51
8235171 | 928980 | HER23L16 | D24492 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 09:09 | 2024-03-22 14:26 | 29.28 | 1 | 6 | - | SE NORMALZA SW D24120 SE RETIRA ARBOL DE LA RED PRIMARIA / SE NORMALIZA SW D24426 LLUVIAS EN LA ZONA . TRF D24492 RECHAZANDO QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:30:59
8235176 | 929003 | CHA23L16 | C14410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:41 | 2024-03-21 13:30 | 5.82 | 1 | 6 | - | - 12:05 CAMBIA 2 FQ 30 T SW C14109 - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14410 - 14:10 CAMBIA 5 FQ 15 SW DE REPETICION C14420 - DOS FASES POR FUERA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C14194 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C14193 - 17:20 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF C14436 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:47:17
8235248 | 929120 | RSA23L12 | W24346 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 06:27 | 2024-03-22 08:20 | 1.88 | 2 | 6 | - | se normaliza sw w24346, solo se usa fq servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-22 08:58:08
8235352 | 929134 | AGU23L16 | N42410 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-22 10:31 | 2024-03-23 13:45 | 27.23 | 1 | 6 | - | - USUARIOS INFORMAN SIN SERVICIO TF N42410 - 10:30 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF N42410 RECHAZA 1 FQ - SOLICITA COCAMPAÑIA DE AT JAIME ANDRES HERRERA - 11:20 TF N42409 NORMAL - 14:07 A 14:09 DISPARA 2AG16R01 LA ASOMBROSA AL ENSAYAR TF N42410 EN VACIO CON 1 FQ 1 H RECHAZA - SE GASTAN 4 FQ 1 H HACIENDO ENSAYOS - AT INFORMA A SISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 14:21:18
8235420 | 929126 | FIL23L13 | N21298 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 08:12 | 2024-03-22 14:11 | 5.98 | 1 | 6 | SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:46<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br> | ver notas Bitacora ejecutandose JORGE OSORIO 12:10 INFDORMA RED TRENZADA REVENTADA TF N21271 - INFORMA A ASISTENTE ROBERTO MORALES - VA A REPARAR FALLA JULIAN PATIÑO CON ODO 929125 SEBASTIAN HENAO - 19:20 TF N21366 NO SE LCANZO A REPARAR TRENZA REVENTADA PATA UNA USUARIO POR FALTA TIEMPO - QUEDA PARA REVSISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 09:22:20
8235593 | 927774 | BOA23L12 | O23515 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-23 08:05 | 2024-03-23 17:03 | 8.96 | 1 | 6 | - | APERTURA DE SECCION PARA CAMBIAR APOYO PRIMARIO O23515 VDA CRISTALES. EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: jorge alberto cardona / 2024-03-11 07:50:00 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 17:07:18
8235663 | 929301 | MLA23L14 | E21239 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:48 | 2024-03-23 13:30 | 6.7 | 1 | 38 | - | USUARIO INDICA QUE LOS TÉCNICO NO LLEGARON GASTA EL PUNTO DONDE ESTA EL DAÑO SE PUEDE COMUNICAR SON EL SEÑOR MIGUEL AL 3216479169 EN CASO DE REQUERIR ALGUNA AYUDA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 15:01:14 CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA EN OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 15:02:55
8235736 | 929330 | AZU23L15 | N22931 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-23 17:20 | 2024-03-23 17:50 | 0.5 | 1 | 6 | - | se abre trf n22931 para realizar poda de arbol sobre la red secundaria Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 18:39:13
8235825 | 929354 | FLR23L12 | E50108 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 16:37 | 2024-03-24 09:55 | 17.3 | 1 | 6 | - | CAMBIA FUSIBLES EN DOS TRF Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 13:04:19
8235880 | 929382 | AGU23L16 | N42410 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-24 11:05 | 2024-03-26 14:06 | 51.01 | 1 | 6 | AGUADAS VDA LA CHORRERA AGU23L16 N42410 TRANSFORMADOR FALLADO MARCA : MAGNETRON N EMPRESA : 607040 N SERIE : 521793 5KVA 13.2KV SE REQUIRE REVISAR LA RED SECUNDARIA ESTE TRANSFORMADOR SE CAMBIO EL DIA 23/03/2024 CON LA ORDEN 929270 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 15:56:48 SE GASTO 6X1AH <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 17:49:52<br><br> | AGUADAS VDA LA CHORRERA AGU23L16 N42410 TRANSFORMADOR FALLADO MARCA : MAGNETRON N EMPRESA : 607040 N SERIE : 521793 5KVA 13.2KV SE REQUIRE REVISAR LA RED SECUNDARIA ESTE TRANSFORMADOR SE CAMBIO EL DIA 23/03/2024 CON LA ORDEN 929270 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 15:56:48 SE AISLA ACOMETIDA, LINEAS DE CARGA Y MEDIDOR 904006760 QUEMADOS, USUARIO DEBE TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, ESTA FUE LA CAUSA DE LA QUEMA DEL TRAFO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 19:48:59
8236591 | 929619 | PSV23L13 | E62146 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-26 13:50 | 2024-03-28 10:51 | 45.02 | 1 | 6 | 11:00 Se deja abierto TR E62146, ya que está fallado. Con 6 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 10 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 545843. Número de serie; 268207. Año; ___.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-27 11:45:21<br><br> | 11:00 Se deja abierto TR E62146, ya que está fallado. Con 6 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 10 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 545843. Número de serie; 268207. Año; ___. Se des entorcha red secundaria que estaba entorchada, se deja templete fallado. TR E62120 3 2 H 12:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-27 13:42:56
8236828 | 929761 | VBO23L15 | O34217 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 17:49 | 2024-03-28 18:20 | 0.52 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A Y UNA VELA EN TRF O34217 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 18:59:30
8236914 | 929809 | CHI23L18 | M32270 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-29 13:10 | 2024-03-29 14:30 | 1.33 | 1 | 6 | - | se normaliza tr m32270 luego de retirar zarigueya del equipo de transformacion. servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-29 14:58:08
8237012 | 929851 | CHA30L15 | CHA30L15 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-30 08:55 | 2024-03-30 09:54 | 0.99 | 6 | 6 | Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:50:14<br><br>Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:45:37<br><br>SE PRESENTA DISPARO SIMULTANEO DE CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y CHA23L13 PALESTINA EL CTO 13.2 KV RECHAZA AR Y ENSAYO, REPORTAN EXPLOSION CERCA DE LA S/E CHA, SE REALIZA REVISION CON EL GRUPO EN LA S/E CHA ENCONTRANDO TODO NORMAL, SE ENSAYA CTO CHA30L15 INDUSTRIAL Y ENTRA NORMAL, SE INFORMO AL MAI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-30 10:00:21<br><br>No fue posible interconectar cerraR ITX 2CC3MN31 con Pavas control fallido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:38:28<br><br> | Se abre SW en el nodo C11159 y se cierra circuito entrando normal, se encuentran guaduas sobre las redes, se realizara actividad de poda para normalizar todo el circuito. No se pudo interconectar personal disponible estaba ocupado en otras reparaciones. Se retiran las guaduas entre los nodos C11143 - C11534 , personal realiza switcheo para cerrar la SW en el C11159 trifásica ( que no aparece en sistema) pero tienen contratiempos para normalizarla por lo que se extiende apagón. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 16:55:26
8237087 | 929853 | BOA23L12 | O23601 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 09:21 | 2024-03-30 12:34 | 3.22 | 1 | 6 | - | En el TRF O23601 se encuentra de línea secundaria en corto por vegetación por palma, se realiza poda y se des entorchan redes. Se cierra con 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 12:56:39
8237283 | 929901 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:24 | 2024-03-31 11:18 | 3.9 | 3 | 0 | - | Se presenta disparo del circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento, se ensaya y rechaza. Se espera amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se espera otro tiempo prudente, amaine la lluvia se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y rechaza. Se abren SW E10026, SW E10036 y SW E10040, se ensaya circuito 2EL12R01 El Llano _ Cúmulos 1 El Portento y energiza normal. Se ensaya las tres secciones y energiza normal. Se gastan varios fusibles para los ensayos ya que estaban quemados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 11:46:30
8237389 | 929903 | FLR23L12 | E50108 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:24 | 2024-03-31 12:01 | 5.62 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E50108 1 3 H 12:00; Se instala o cambian porta fusible fallado. TR E50110 1 1 H 12:22 TR E50033 1 3 H 13:50; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:48:22
8237465 | 929915 | COL23L12 | N47211 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:48 | 2024-03-31 16:42 | 23.9 | 3 | 6 | - | SW N47043 1X10H 09:57 SW N47124 4X10H 12:00 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N47150 1X6H 13:12 SW N47211 1X6H 16:42 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 17:37:56
8237479 | 929898 | BOL23L12 | E61832 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 | 2024-03-31 15:20 | 15.33 | 1 | 6 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:48:14<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 TR E61827 2 3 H 14:20 TR E61832 2 2 H 15:20 TR E61815 1 2 H 16:40 SW E61930 2 6 T 17:10 TR E61930 1 2 H 17:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 18:10:59
8238990 | 930361 | VIR23L14 | O14140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:00 | 2024-04-04 10:38 | 17.65 | 2 | 6 | - | *SECCIÓN DE REPETICIÓN O12246, SE INSTALAN 7 FUSIBLES DE 20 T, 2 FASES FALLADAS. *SECCIÓN O12263, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *SECCIÓN O14140, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O14138, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. *EN LA SECCIÓN O14141, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN LA SECCIÓN O14128 SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR O14124, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-04 16:29:22
8239757 | 930717 | LMC23L12 | N32117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 06:42 | 2024-04-07 10:20 | 3.65 | 5 | 6 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW N32117 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 10:52:27
8240522 | 931030 | DON23L13 | L12553 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 09:52 | 2024-04-10 13:41 | 3.81 | 4 | 18 | - | En la SW L14031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW L12664 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. En la SW L12185 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW L12553 se cambia 1 fusibles de 25A tipo T. En la SW L12735 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. En la SW L12740 se cambia 1 fusibles de 8A tipo T. En el TRF L12741 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 15:42:13
8243251 | 931809 | MAR23L12 | C24886 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 10:20 | 2024-04-17 10:35 | 0.25 | 2 | 6 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24008 CON 5 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA SE INSTALA 1 VELA TRF C24165 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW C24215 CON 2 FQ DE 30 A T SW C24139 CON 2 FQ DE 6A T SW C27886 CON 2 FQ DE 6A T PENDIENTE CAMBIAR CAJA EN MAL ESTADO SW C24274 CON 2 FQ DE 6A T SW C24204 CON 1 FQ DE 12 A T SW C24303 CON 2 FQ DE 6A T SW C24313 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:17:29
8243326 | 931804 | SNA23L12 | E42127 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:07 | 2024-04-17 18:20 | 12.22 | 2 | 26 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf e42217 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42211 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42212 se cambia 1fq de 1a h en trf e42123 se cambia 2fq de 6a t en seccion e42127 se cambia 1fq de 0.6a en trf e42131 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:50:02
8244068 | 932107 | BQE23L14 | D14279 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:34 | 2024-04-18 20:01 | 6.44 | 4 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 12T SW D14279 NORMAL A LAS 20:00 3 X 1, 6 DUAL TRAFO D14281 NORMAL A LAS 20:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 21:21:31
8245049 | 932224 | DON23L13 | L12847 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:57 | 2024-04-19 18:56 | 9.98 | 6 | 6 | - | se normaliza servicio en sectores afectados tr particular l12173 esta rechazando, se desconecta secundario para descartarlo y está bien,pendiente conectar de nuevo secundario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:45:49
8245474 | 932346 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:47 | 2024-04-20 09:31 | 40.73 | 6 | 15 | - | INSTALA 1 FQ 20A T EN EL NODO SW N22953 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N22957 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N22112 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS PARA 1 VIVIENDA POR VEGETACION BASTANTE ESPESA EN CONTACTO CON LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRMAAR GRUPO DE PODA Y MTTO FORESTAL PARA DESPEJAR LA LINEA Y NORMALIZAR EL SERVICIO DE ENERGIA EN LA VIVIVENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:13:10
8246417 | 932557 | SLM23L13 | N35971 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-22 | 2024-04-22 12:30 | 12.5 | 3 | 6 | - | SW N35971 1X6T SW N35888 3X10T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:58:33
8247673 | 932925 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 07:35 | 2024-04-25 08:03 | 24.47 | 3 | 0 | - | *SECCIÓN L22181, SE CAMBIAN 5 FUSIBLES DE 15 T EN SECCIÓN DE REPETICIÓN, UNA SOLA FASE FALLADA Y SE REPONEN 2 EN FASE B. *SECCIÓN L22349, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. *SECCIÓN L22050, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 15 TIPO T. LOS EVENTOS GENERADOS SON A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 12:45:22
8247863 | 933065 | MNA23L12 | C15208 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-25 15:35 | 2024-04-25 17:07 | 1.53 | 2 | 6 | - | cambian fq en sw y, se confirma seervicio. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:32:31
8247883 | 932973 | HER23L16 | D24585 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 11:15 | 2024-04-25 19:47 | 8.54 | 2 | 6 | - | HER23L16 INTERRUPTOR D24585 ¦ Dir.:VDA POTREROS ESCUELA SE ABRE SW PARA REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE VEGETACION EN EL NODO D24933 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 20:00:19
8248845 | 933233 | MGT23L15 | W23033 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:48 | 2024-04-27 10:21 | 1.54 | 3 | 6 | INSTALA 4 FQ 40A T EN EL NODO SW W21502 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21528 AL W21529. SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21530 AL W21532. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W23131 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 09:44:29<br><br> | INSTALA 4 FQ 40A T EN EL NODO SW W21502 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21528 AL W21529. SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W21530 AL W21532. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W23131. INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W23033. INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W23154. TRF W21026 SE REALIZA INSPECCION EN LA VIVIENDA Y SE ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA ROTAS. EL TECNICO LE RECOMIENDA AL USUARIO QUE CONTRATE TECNICO PARTICULAR PARA REALIZAR LA REPARACION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 15:28:22
8250173 | 933431 | SCE23L12 | O44529 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 07:21 | 2024-05-15 16:00 | 416.65 | 2 | 0 | - | en la sección O44528, se cambia un fusible de 6 tipo H, se encuentra conductor y cable de guarda caidos entre los nodos O44535 y O44537, se dejan arcos abiertos en el tramo de linea 65130, se requiere programar recurso con drone para realizar los trabajos de mantenimiento, 3 transformadores sin servicio. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 17:38:14
8250613 | 933443 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 06:17 | 2024-04-30 10:26 | 28.15 | 3 | 87 | - 09:40 INFORMA AT ARNOLDO MARTINEZ A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA RIO CRECIDO NO HAY PASO - QUEBRADA LAS BURRAS - TOMA FOTOS - SE DESPLAZA A ATENDER ODFO 933485 - 17:15 INFORMA AT ARNOLDO MARTINEZ QUE NO SE ALCANZA A REVSIAR - VA EN DESPLAZAMEINTO PARA DORADA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:54:10<br><br> | EL DIA 29/04/2024 NO SE LOGRA ACCEDER AL SITIO, TECNICOS MANIFIESTAN RIO CRECIDO IMPOSIBILITANDO EL PASO. *EN LA SECCIÓN L22181, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 15T *EN LA SECCION L22349, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 13:56:24
8237850 | 929963 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:21 | 2024-04-01 10:30 | 4.17 | 1 | 0 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8237894 | 929975 | BOL23L12 | E61828 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:23 | 2024-04-01 14:01 | 6.63 | 1 | 6 | - | En el TRF E61828 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H y 1 vela celsa (usuario esta mal amarrado). queda servicio normal. En el nodo E61832 se realiza poda de arbol a las 11:25 am. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:23:47
8237900 | 929991 | NSA23L14 | E55462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:13 | 2024-04-01 13:10 | 5.95 | 1 | 6 | Técnico Rubén Darío murillo: En la SW E55184 se cambia 3 fusibles de 15A tipo T. en el TRF E55462 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55197 se cambia 3 fusibles de 6A tipo T. en el TRF E55387 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E55473 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:39:06<br><br> | Técnico Rubén Darío murillo: En la SW E55184 se cambia 3 fusibles de 15A tipo T. en el TRF E55462 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55197 se cambia 3 fusibles de 6A tipo T. en el TRF E55387 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E55473 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:39:28 Tecnico Willmar Echeverry: En el TRF E55381 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:26:00
8237945 | 929984 | PSV23L13 | E62146 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:54 | 2024-04-01 12:45 | 5.85 | 1 | 6 | Técnico Sergio Alexander duque: En el TRF E62068 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. en la SW E62070 se realiza reposición de 2A tipo T a las 11:45 am sin afectación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:13:46<br><br> | Técnico Alexander Flórez: En el TRF E62312 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E62146 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:53:44
8237965 | 929963 | FLR23L15 | E51195 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:11 | 2024-04-01 14:00 | 7.82 | 1 | 0 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8237980 | 929991 | NSA23L14 | E55381 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 14:18 | 2024-04-01 17:30 | 3.2 | 1 | 6 | Técnico Rubén Darío murillo: En la SW E55184 se cambia 3 fusibles de 15A tipo T. en el TRF E55462 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55197 se cambia 3 fusibles de 6A tipo T. en el TRF E55387 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E55473 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:39:06<br><br> | Técnico Rubén Darío murillo: En la SW E55184 se cambia 3 fusibles de 15A tipo T. en el TRF E55462 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55197 se cambia 3 fusibles de 6A tipo T. en el TRF E55387 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E55473 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:39:28 Tecnico Willmar Echeverry: En el TRF E55381 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:26:00
8238287 | 930118 | AGU23L15 | N43408 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 08:25 | 2024-04-02 10:49 | 2.4 | 1 | 6 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43408 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NSOO TRF N43620 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 16:03:35
8238342 | 930148 | MLA23L13 | E24122 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:33 | 2024-04-02 13:57 | 3.4 | 1 | 6 | - | En el TRF E24122 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24126 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E24127 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E24142 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En el TRF E24145 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:13:12
8238346 | 930148 | MLA23L13 | E24142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 14:27 | 2024-04-02 16:26 | 1.98 | 1 | 6 | - | En el TRF E24122 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24126 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E24127 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E24142 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En el TRF E24145 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:13:12
8238529 | 930207 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:32 | 2024-04-04 12:02 | 44.5 | 1 | 0 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8238671 | 930215 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:24 | 2024-04-03 15:06 | 23.7 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O23041 2 20 T 08:10 SW O23650 1 6 T 08:20 TR O23610 1 0.4 D 08:35 SW O23634 2 12 T 10:05; sección de repetición 0 fases falladas. SW O23654 2 6 T 10:47; Se aísla DP´s fallado. TR O23653 2 0.4 D 11:05 TR O23051 2 1 H 12:04; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW O23651 3 12 T 12:34 TR O23650 2 0.6 D 13:15 SW O23643 1 6 T 13:40 TR O23630 1 1 H 15:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 17:58:49
8238875 | 930373 | SUP23L14 | W65592 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:41 | 2024-04-04 10:20 | 17.65 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W65592 1 0.6 D 10:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 11:02:43
8238915 | 930354 | SNA23L15 | E41580 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 09:50 | 18 | 1 | 6 | Tecnico German Alonso Henao: En el TRF E41472 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. en el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 10:09:05<br><br> | En la SW E41468 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW E41577 se cambian 6 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41580 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41664 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. en el TRF E41820 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. en el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. queda servicio normal. En la Sección E41650 se realiza reposición de 3 fusibles de 15A tipo T a las 11:30am, este equipo esta coordinado con 10T pero debido a que este ramal se le aumento la carga ya no se sostiene y quema. Se requiere revisar y modificar si aplica dicha coordinación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 12:59:16
8239092 | 930369 | MLA23L15 | E31477 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 11:29 | 2024-04-04 14:30 | 3.02 | 1 | 6 | En el TRF E31376 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. queda servicio normal En la SW E31374 se realiza reposición de 3 fusibles de 6a tipo T a las 9:25 am , no había afectación del servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:22:32<br><br>ODO generada para cambiar fusible en la antena del nodo E31376 seg?n reporte del t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 07:54:58<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW E31477. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 17:22:03
8239133 | 930347 | BOA23L14 | O22948 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 22:54 | 2024-04-04 16:41 | 17.77 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22997 NORMAL A LAS 09:14 3 X 12T SW O22015 NORMAL A LAS 10:23 2 X 15T SW O22968 NORMAL A LAS 11:18 2 X 6T SW O22972 NRMAL A LAS 12:02 2 X 0, 4 DUAL TRADO O22900 NORMAL A LAS 12:37 1 X 0, M4 DUAL TRAFO O22973 NORMAL A LAS 13:10 2 X 0, 4 DUAL TRAFO O22975 NORMAL A LAS 14:21 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 16:40 2 X 6T SW O22921 NORMAL A LAS 17:12 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O22062 NORMAL A LAS 18:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:51:40 SE PRESENTARON LLUIVAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SE DEBE PARAAR LABORES, ADICIONALMENTE SE PRESENTO DERRUMBE EN LA VÍA, SE TOMO VIAS LATERNAS PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS DÑOS OCASIONANDO RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:08:27
8239438 | 930519 | NSA23L14 | E55435 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:25 | 2024-04-05 11:31 | 19.09 | 1 | 6 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239497 | 930603 | NRA23L13 | N11951 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 17:40 | 2024-04-05 17:42 | 0.03 | 1 | 6 | - | TRAFO N11875 CON TENSION PRIMARIA PERO NO TIENE TENSION SECUNDARIA. SE LE DEBEN HACER PRUEBAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 21:00:02
8239577 | 930643 | FLR23L15 | E51182 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 08:00 | 2024-04-06 11:51 | 3.85 | 1 | 6 | - | En la SW E51182 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E51183 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 12:52:45
8239795 | 930736 | VCT23L12 | E11201 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-07 07:37 | 2024-04-07 13:13 | 5.59 | 2 | 6 | - | En el TRF E11204 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E11201 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 13:46:48
8240290 | 930959 | NSA23L14 | E55381 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 13:36 | 2024-04-09 14:56 | 1.33 | 1 | 6 | - | NSA23L14 TRANSFORMADOR E55381 ¦ Dir.:VDA QUEBRADA LARGA 1F 2 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 14:58:21
8240326 | 930934 | BEL23L15 | O10631 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-09 16:09 | 2024-04-09 16:25 | 0.27 | 1 | 6 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR O10631 PARA REPARAR LINEA NEUTRO REVENTADO, SE CIERRAN ARCOS Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O10641. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-09 17:33:40
8240328 | 930934 | BEL23L15 | O10641 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 14:42 | 2024-04-09 17:16 | 2.57 | 1 | 6 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR O10631 PARA REPARAR LINEA NEUTRO REVENTADO, SE CIERRAN ARCOS Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O10641. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-09 17:33:40
8240403 | 931037 | MAZ23L13 | E31589 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 05:42 | 2024-04-10 08:10 | 2.46 | 1 | 6 | - | SW E31589 8:10 1F 10 A TIPO T SW E31105 8:25 2F 15 A TIPO T POR REPOSICION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-10 08:37:56
8240519 | 931030 | DON23L13 | L14031 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 06:49 | 2024-04-10 08:51 | 2.03 | 1 | 6 | - | En la SW L14031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW L12664 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. En la SW L12185 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW L12553 se cambia 1 fusibles de 25A tipo T. En la SW L12735 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. En la SW L12740 se cambia 1 fusibles de 8A tipo T. En el TRF L12741 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 15:42:13
8240699 | 931142 | DON23L13 | L13557 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-10 19:35 | 2024-04-11 10:58 | 15.38 | 1 | 6 | - | En el TRF L13557 se cambia 1 fusible de 1.3A tipo Dual y 1 porta-fusible a causa de una marteja. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 12:43:35
8240789 | 931185 | FLR23L15 | E51209 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 12:38 | 2024-04-11 14:19 | 1.69 | 1 | 6 | TRF E51209 1F 1 A TIPO H 14:18 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:39:23<br><br> | TRF E51209 1F 1 A TIPO H 14:18 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:40:18
8240843 | 931146 | AZU23L13 | N21033 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-11 06:17 | 2024-04-11 11:15 | 4.97 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF N21033 CON 2 FQ DE 1.6 A DUAL SE PODAN GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA EN EL NODO N21102 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL HASTA EL MEDIDOR 7660 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-11 17:03:42
8241202 | 931372 | VMA23L16 | C12222 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 07:28 | 2024-04-13 09:24 | 1.93 | 1 | 6 | - | - 09:24 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C12222 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-13 10:18:04
8241242 | 931404 | PSO23L16 | M54006 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-13 12:10 | 2024-04-13 12:45 | 0.58 | 1 | 6 | - | - 12:10 A 12:45 ABIERTO TF M51006 PARA ORGANIZAR ARCO SECUNDARIO - FALTABA FASE PARA DOS VIVIENDAS POR CAAUSA CONECTORES QUEMADOS - SE RETIRAN CONECTORES Y SE ENTIZA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-13 13:05:24
8241247 | 931406 | RIO23L15 | W54037 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 10:50 | 2024-04-13 12:40 | 1.84 | 1 | 6 | - | en la sección W54037, se cambian dos fusibles de 6T, se desconocen las causas del evento, se confirma servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 13:18:09
8241285 | 931354 | VBO23L13 | W35643 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 08:04 | 2024-04-13 12:30 | 4.43 | 1 | 6 | - | Se repone fusibles en los sgts elementos: 1x30T en la seccion W35797 1DPS quemado en el TR W35805 3x6T en la seccion W35540 (quemo uno al reponerlo) 2x0.6D+1 DPS quemado en el TR W35577 1x0.4D en el TR W35536 1x0.4D+1 DPS quemado en el TR W35643 1x0.4D+1 DPS en el TR W35572 Se diagnostica TR quemado W35522 quemo los 2 fusibles al reponerlos, el técnico Julián Zuluaga informa al asistente de zona, es un transformador particular, fue afectado por la falla de la línea 33KV VBO-VIR-BEL y Cto VBO23L13 Acapulco líneas entorchadas por estar descolgadas. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 14:37:07
8241343 | 931414 | SNA23L15 | E41763 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 13:29 | 2024-04-13 15:40 | 2.19 | 1 | 6 | Suiche--COR--E41528--SNA23L15--VDA TARRO PINDADO SE REPONE 2 FUSIBLES DE 12A TIPO T A LAS 16:40 CEROFASE FALLADA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:47:38<br><br> | SNA23L15 TRANSFORMADOR E41763 ¦ Dir.:SAN LUIS CALIFORNIA SE ACCIONA AUTOPROTEGIUDO SNA23L15 TRANSFORMADOR E41807 ¦ Dir.:VDA CALIFORNIA ALTA NRO 1 2F 3 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 17:53:38
8241685 | 931496 | HER23L16 | 61813 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 15:14 | 2024-04-14 16:18 | 1.07 | 1 | 6 | - | cto HER23L16, reportan que entre los nodos D24497-499 ( cod 61813) normalizan sw con 01 fq de 6T. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 17:01:49
8241776 | 931452 | MAR23L12 | C24165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 12:28 | 2024-04-14 16:50 | 4.37 | 1 | 6 | - | TR C24302 SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE RECORRE SCUNDARIO Y SE RETIRAN 05 GUADUAS, SE NORMALIZA TR SERVICIO NORMAL EN SW C24303, 13+09 HRS SERVICIO NORMAL EN TR C24189, 14+39 HRS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 17:43:10
8242186 | 931512 | FIL23L13 | N21316 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 13:00 | 2024-04-15 14:10 | 1.17 | 1 | 6 | Se repone 2x6T en la sección N15024 causa descargas atm. El reporte del trafo N21359 se detectó daño en acometida, el usuario indica que lo hara con técnico particular. en el trafo N21316se realiza maniobra para aislar líneas de carga y acometida que estaban en corto, medidor quemado, esto da servicio a un predio que está abandonado el usuario indica que por ahora no lo necesita en caso de requerirlo se comunicara nuevamente con la CHEC.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 15:09:29<br><br> | Se abre el TR N21398 para retirar vegetación de la red de baja tensión y reparar neutro reventado, se repone 2X6T en la seccion N15024 descargas atm,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:04:12 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N21768 NORMAL A LAS 15:40 3 X 12T SW N31382 NORMAL A LAS 16.50 2 X 20T SW N31380 NORMAL A LAS 17:44 1 X 12T SW N31385 NORMAL A LAS 18:30 1 X 6T SW N31429 NORMAL A LAS 19:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:47:06 Se ingresa maniobra faltante del cierre de la sección N21398 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 22:23:15
8242288 | 931537 | PSV23L13 | E62146 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 10:11 | 2024-04-15 13:56 | 3.75 | 1 | 6 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:47:38
8242377 | 931597 | AZU23L13 | N21020 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 14:40 | 2024-04-16 15:31 | 24.85 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW N21020 NORMAL A LAS 16:40 EN TERRENO EXISTA LA SW N21986 QUE DESENERGIZA EL TRAFO N21986, NO APARECE EN SISTEMA, SE LE CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T A LAS 18.30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:54:58
8242553 | 931642 | MAR23L12 | C24315 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:22 | 2024-04-16 08:00 | 0.63 | 1 | 6 | - | se normaliza trf c24889 con 1 fq de 1.0 a dual sw c24315 con 1 fq de 6a t de 08:10 a 11:45 se realiza poda de guadual sobre red primaria trenzada en el nodo c24166 11:50 a 13:00 se abre trf c24166 para podar vegetacion sobre red secundaria desnuda Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 13:50:42
8242611 | 931651 | AZU23L15 | N22930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 08:52 | 2024-04-16 15:00 | 6.13 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 15T SW N22953 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW N22930 NORMAL A LAS 15:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:59:46
8242624 | 931678 | COL23L12 | N47128 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:30 | 2024-04-16 13:05 | 20.58 | 1 | 6 | - | SE RAALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO N47069 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H N47131 NORMAL A LAS 14:15 2 X 1H TRAFO N47128 A LAS 13:05 2 X 1H TRAFO N47133 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:31:44
8243036 | 931822 | NSA23L12 | L13574 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:42 | 2024-04-17 13:30 | 5.8 | 1 | 8 | - | Se repone 1x1.6D en el TR L13112, Sección L13574 1x6T,TR L13576 1x0.4D, causa descargas atm en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 14:46:08
8243124 | 38563 | HER23L16 | HER23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:46 | 2024-04-18 10:10 | 18.4 | 1 | 0 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8243245 | 931809 | MAR23L12 | C24165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:51 | 2024-04-17 12:20 | 5.48 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24008 CON 5 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA SE INSTALA 1 VELA TRF C24165 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW C24215 CON 2 FQ DE 30 A T SW C24139 CON 2 FQ DE 6A T SW C27886 CON 2 FQ DE 6A T PENDIENTE CAMBIAR CAJA EN MAL ESTADO SW C24274 CON 2 FQ DE 6A T SW C24204 CON 1 FQ DE 12 A T SW C24303 CON 2 FQ DE 6A T SW C24313 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:17:29
8243297 | 931866 | BOA23L12 | O23670 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:14 | 2024-04-17 16:35 | 8.34 | 1 | 0 | - | En la SW O23634 se cambian 4 fusibles de 20A tipo T (1 fase fallada C) se retira nido del equipo. En la SW O23811 se cambia 1 fusible de 12A tipo T (fase A Falla). En la SW O23670 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T . En la SW O23763 se cambia 1 fusible de 20A tipo T (fase A Falla). En la SW O23866 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (fase A Falla). En el TRF O23672 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:32:05
8243771 | 931988 | NSA23L14 | E55444 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 20:56 | 2024-04-18 19:21 | 22.41 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TR E55444 SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 15:01:14
8243895 | 931971 | AGU23L16 | N42410 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 10:32 | 2024-04-18 11:56 | 1.4 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N42410 ENTRE LAS 10:31 A LAS 11:55 PARA INSTALAR CONECTOR PEARCING, IGUALMENTE SE REPARO RED BT REVENTADA QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 17:06:32
8244029 | 931949 | SNA23L15 | E41705 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:20 | 2024-04-18 11:30 | 21.17 | 1 | 6 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244051 | 931949 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:36 | 2024-04-18 17:26 | 31.82 | 1 | 0 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244398 | 932181 | PRA23L13 | N49006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:13 | 2024-04-19 09:16 | 17.04 | 1 | 0 | SW N49491 11:34 3F 15 A TIPO 1FASE FALLADA TRF N49498 12:32 1F 0,6 DUAL TRF N49506 14:41 1F 2,1 DUAL N49504 15:29 1F 6 A TIPO T N49532 16:17 1F 1,0 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 17:59:06<br><br>SE NORMALIZA SW DE REPETICION N49006 CON 3 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:26:24<br><br> | TRF N49009 9:15 1F 0,4 DUAL SW N49258 11:47 3F 12 A TIPO T TRF N49505 15:32 2F 1A TIPO H VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:12:41
8244915 | 932137 | SLM23L13 | N35808 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:18 | 2024-04-19 16:00 | 24.71 | 2 | 0 | - | SW N35718 8:05 1F 6 A TIPO T SW N35737 8:40 1F 6 A TIPO T SW N35808 10:10 1F 10 ATIPO T TRF N35840 11:20 1F 1,0 DUAL TRF N35809 11:30 1F 1A TIPO H SW N35839 14:30 1F 6 ATIPO T SW N35814 16:00 1F 6 A TIPO T SW N35771 16:50 2F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA , LA SW NO OPERA ADECUADAMENTE SW N35764 17:30 SE REPONE 2F 15 A TIPO T SACAR : N35967-825-967-994-N36004-N35998 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:21:57
8245027 | 932215 | SNA23L12 | E42024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:39 | 2024-04-19 17:10 | 8.52 | 1 | 6 | se cambian 05 fq de 12t en sw de repeticion e42182, en vez de fusibles tenian guayas, 16+50 hrs<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:10:11<br><br> | nodo e42193: medidor bicuerpo 14408279215 ocasionaba disparo del tr, se deja servicio directo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:19:30
8245031 | 932215 | SNA23L12 | E42195 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:45 | 2024-04-19 19:30 | 10.75 | 1 | 6 | se cambian 05 fq de 12t en sw de repeticion e42182, en vez de fusibles tenian guayas, 16+50 hrs<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:10:11<br><br> | nodo e42193: medidor bicuerpo 14408279215 ocasionaba disparo del tr, se deja servicio directo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:19:30
8245058 | 932244 | FLR23L12 | E50153 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:22 | 2024-04-19 15:50 | 6.47 | 1 | 6 | SW E50003 11:40 6F 25 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E50042 12:20 1F 6A TIPO T TRF E50040 12:30 1F 3 A TIPO H TRF E50056 13:10 1F 2 ATIPO H TRF E50071 13:40 1F 1 ATIPO H SW E50053 12:50 1F 6 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:10:14<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados cto flr23l12, cable guarda roto entre los nodos e50153-152, se aisla posible peligro. pendiente su reparacion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:51:05
8245309 | 932350 | BOA23L13 | O21481 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 06:53 | 2024-04-20 11:52 | 4.98 | 1 | 6 | - | Se cierra una fase sin marcar de la sección electrónica O21267 a causa de descargas atm en el sector. 1x6T en la sección O21501. 1x0.6D TR O21481. Se abre el TR O21455 para realizar apertura de arcos secundarios para aislar línea de baja tensión reventada Se repara arco secundario reventado en el TR O21566 sin maniuobras.14:20 Se repara arco secundario reventado en el TR O21463 se gasta 1 conector piercing.16:28 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 18:06:23 Se cierra una fase que estaba abierta de la sección electrónica O21267 a causa de descargas atm en el sector. 1x6T en la sección O21501. 1x0.6D TR O21481. Se abre el TR O21455 para realizar apertura de arcos secundarios para aislar línea de baja tensión reventada Se repara arco secundario reventado en el TR O21566 sin maniuobras.14:20 Se repara arco secundario reventado en el TR O21463 se gasta 1 conector piercing.16:28 Reporte O21372 posee daño interno se le da indicaciones al usuario, del O21516 tenía servicio normal reporte de antena de telecomunicaciones. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 23:11:57
8245376 | 932372 | NSA23L14 | E51462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 11:51 | 2024-04-20 13:11 | 1.33 | 1 | 6 | - | reporte de tr e55257: no atiende telefono, se visita tr y esta normal, 08+45 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:17:46
8245378 | 932372 | NSA23L14 | E55435 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 09:25 | 2024-04-20 14:50 | 5.42 | 1 | 6 | - | reporte de tr e55257: no atiende telefono, se visita tr y esta normal, 08+45 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:17:46
8245390 | 932416 | SNA23L12 | E42196 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 12:09 | 2024-04-20 15:11 | 3.03 | 1 | 6 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:28:04
8245457 | 932427 | BOA23L13 | O21199 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 15:18 | 2024-04-20 17:35 | 2.28 | 1 | 6 | - | Se repone 3x6T en la seccion O21199,causa vegetacion en la red Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 18:26:16
8245594 | 932455 | FLR23L15 | E51183 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:35 | 2024-04-21 09:36 | 2.02 | 1 | 6 | - | se normaliza tr e51183 reporte de tr e51013: usuario no esta en la vivienda para coordinar visita tecnica, una vez esten en el predio deberan reportar Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 10:31:43
8245741 | 932498 | VCT30L14 | B11026 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 10:16 | 2024-04-21 13:40 | 3.4 | 2 | 6 | - | 13:40 Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 6T en la sección B11026, se debe cambiar caja primaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 16:19:24
8246245 | 932570 | FIL23L13 | N21248 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:03 | 2024-04-22 14:31 | 5.46 | 1 | 6 | - | EN EL TRANSFORMADOR N21248, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE Y SE RECORRE RED SECUNDARIA ENCONTRANDO LINEA TRENZADA EN CORTO, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS QUEDANDO TRES VIVIENDAS DESHABITADAS SIN SERVICIO, SE UTILIZAN 4 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 16:16:12
8246348 | 932533 | PSV23L13 | E62220 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:30 | 2024-04-22 08:40 | 0.17 | 1 | 6 | - | SW E62253 5X6T ESTABA RECHAZANDO Y EN REVISION SE ENCONTRO DPS FALLADO SE AISLA NODO E62259. TR E62263 1X2H SW E62220 1X6T TR E62265 1X2H TR E62251 1X2H POR WILSON VILLA: TR E62094 1X3H TR E62353 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:20:10
8246382 | 932531 | PRA23L13 | N49474 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 10:23 | 2024-04-22 12:27 | 2.07 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA SW N49470 CON 1 FQ DE 6A T TRF N49474 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 20:59:32
8246411 | 932556 | GTO23L13 | L22199 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 14:19 | 2024-04-22 14:30 | 24.18 | 3 | 6 | - | SW L22199 1X12T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:52:27
8246424 | 932562 | FLR23L15 | E51278 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 06:55 | 2024-04-22 10:22 | 3.45 | 1 | 6 | - | TR E51278 2X3H SW E51314 2X6T TR E51453 1X3H SW E51294 1X6T TR E51285 1X3H TR E51183 FALLADO RIMEL DE 5KVA. 7.6 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:22:33
8246432 | 932562 | FLR23L15 | E51183 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 14:01 | 2024-04-23 15:59 | 25.97 | 1 | 6 | - | TR E51278 2X3H SW E51314 2X6T TR E51453 1X3H SW E51294 1X6T TR E51285 1X3H TR E51183 FALLADO RIMEL DE 5KVA. 7.6 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:22:33
8246531 | 932529 | SNA23L15 | E41530 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 00:01 | 2024-04-22 17:21 | 17.33 | 1 | 6 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246670 | 932701 | ENE23L12 | M60213 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 09:50 | 2024-04-23 11:25 | 1.58 | 1 | 6 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 12:36:06
8246845 | 932755 | ENE23L12 | M60213 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 14:41 | 2024-04-23 16:06 | 1.42 | 1 | 6 | - | EN EL TRANSFORMADOR M60213, SE REALIZA REPOSICIÓN DE FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 17:49:03
8247038 | 932807 | VBO23L15 | W37259 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 06:01 | 2024-04-24 09:10 | 3.16 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W37259 NORMAL A LAS 09:10 SE LLAMA AL USUARIO DEL MEDIDOR 22408557 Y CONFIRMA QUE CONTINUA SIN SERVICIO, SE REALIZA DESPLAZAMIENTO AL PREDIO Y SE REVISAN TENSIONE NORMALES, SE LE DIAGNOSTICA DAÑO INTERNO, DEBE REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 09:42:53
8247093 | 932839 | SLM23L13 | N35561 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 09:31 | 2024-04-24 11:31 | 2 | 1 | 6 | - | NODO N35561: SE EJECUTAN TRABAJOS DE MACROMEDICION Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 11:42:15
8247122 | 932840 | ENE23L12 | M60213 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 09:31 | 2024-04-24 10:46 | 1.25 | 1 | 6 | - | - 10:45 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF M60213 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:16:46 TF M60213 ESTA QUEMANDO FQ POR TIENE MAQUINA NUEVA Y CAUSA SOBRE CARGA EN TF - AYER TAMBIEN QUEMO FQ 2 VECES - TF 30 KVA TRIFASICO - SE INFORMO A EUGENIO TAMAYO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-25 06:59:44
8247142 | 932786 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:59 | 2024-04-24 11:21 | 18.36 | 3 | 0 | VICTOR HUGO AGUIRRE - 08:20 REVISA SW N54065 NORMAL - 09:20 CAMBIO 2 FQ 15 T SW N12000 - 11:20 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N11779 - 10:53 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11801 - 12:25 CAMBIA 3 FQ 10 T SW DE REPETICION N11771 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:55:45<br><br>-20:17 SE REVISA SW M54025 ESTA NORMAL - QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR SW M54065 PASANDO EL RIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 20:30:56<br><br> | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZO A IR AL N11805, ES MUY RETIRADO, HAY QUE IR EN BESTIA UNAS 2 HORAS; QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA JUEVES 25-04 A PRIMERA HORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 16:39:39
8247270 | 932826 | AGU23L14 | N42334 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:36 | 2024-04-25 13:50 | 44.23 | 1 | 0 | - | AGU23L14 INTERRUPTOR N42334 ¦ Dir.:EL CEDRAL2F 10 A TIPO T AGU23L14 TRANSFORMADOR N42361 ¦ Dir.:VDA. MESONES 2F 036 DUAL AGU23L14 TRANSFORMADOR N42345 ¦ Dir.:VEREDA MESONES NUEVO TRAFO QUEDA ABIERTO, TIENE DPS FALLADO , SE DEJA CALZADO 1F 0.4 DUAL AGU23L14 INTERRUPTOR N42343 ¦ Dir.:ALTO DEL VOLCAN RECHAZA , FALLA EN EL TRAFO N42345 PTE PARA EL DIA DE MAÑANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 17:19:23
8247287 | 932882 | ENE23L12 | M60213 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 11:55 | 2024-04-24 16:28 | 4.56 | 1 | 6 | - | 16:28: CAmbian fq en trf y esperan unos minutos en sitio haciendo seguimiento pero no volvio a quemar. Confirman servicio en sitio. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 17:33:59
8247305 | 932861 | MAR23L12 | C24165 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-24 10:56 | 2024-04-24 13:10 | 2.23 | 1 | 6 | - | FALLA TARJETA DE POTENCIA RECONECTADOR 2MS12R01 SE ENVIA CORREO A CONTROL Y PROTECCIONES VC24165 SE REALIZA PODA Y SE NORMALIZA TRAFO CON 2F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:03:31
8247310 | 932845 | NSA23L14 | E51462 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 07:14 | 2024-04-24 12:51 | 5.62 | 1 | 6 | - | TRAFO E51462 1X2H 12:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:54:42
8247369 | 932871 | VCT23L12 | E11138 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 10:51 | 2024-04-24 16:30 | 5.65 | 1 | 6 | - | TR E11138 1X0.6 DUAL 16:30 TR E11021 TIENE LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE LA REPARACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 19:08:52
8247391 | 932819 | COL23L12 | N47165 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 05:53 | 2024-04-24 16:43 | 10.84 | 1 | 46 | A LA HORA NO SE HA REPORTADO JULIO, SE LLAMA PERO NO RESPONDE AL CELULAR <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:03:27<br><br> | N47113 1F 6 A TIPO H 10:38 N47122 1F 0.4 DUAL 11:57 N47165 5F 10 A TIPO H 1 FASE FALLADA 13:52 N47191 SE ACCIONA AUTOPTEGIDO 16:43 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:39:45
8247608 | 932951 | VBO23L14 | W36093 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-25 07:41 | 2024-04-25 09:25 | 1.73 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 6T SW W36093 NORMAL A LAS 09.03 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W36100 NORMAL A LAS 09.25 ACAUSA DE ANIMALES SOBRE LA RED (CULEBRA) SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 10:26:44
8247690 | 932942 | FLR23L12 | E50153 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 07:43 | 2024-04-25 11:20 | 27.62 | 1 | 6 | En el transformador E50168, se soluciona telefónicamente desde el día de ayer sector cristales.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:04:18<br><br> | SW E50141 1X6T 12:53 TR E50142 1X0.6 DUAL 13:16 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 15:08:56
8247692 | 932950 | SNA23L12 | E42027 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:52 | 2024-04-25 09:05 | 2.22 | 1 | 6 | - | EN EL TRANSFORMADOR E42027, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:08:41
8247696 | 932949 | SNA23L15 | E41705 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 15:00 | 2024-04-25 08:31 | 17.51 | 1 | 6 | USUARIOS DEL CIRCUITO NSA23L14, NORMALIZADOS DESDE LA SECCIÓN E42369<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:14:18<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41784 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL DESDE EL DIA DE AYER.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:09:58<br><br> | *TR E41705, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. *TR E42369, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, SECCIÓN QUE ABRE HACIA SECTOR DE NSA23L14. *TR E41006, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. *SW E41597, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2 TIPO H. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS, EVENTOS GENERADOS POR LLUVIAS FUERTES EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:52:40
8247722 | 933008 | ENE23L12 | M60213 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-25 11:35 | 2024-04-25 12:40 | 1.08 | 1 | 6 | - | - 12:40 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF M60213 - NO SE PUDO HACER INSPECCION APARECE SEÑOR E INFORMA VAN A REVSIAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - HAY 4 BODEGAS - TF QUEMANDO FQ REPETIDAMENTE - SE CAMBIADO FQ CON 6 ODO DIFERENTES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-25 14:12:20
8247837 | 933001 | CHA23L14 | C12007 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 13:30 | 2024-04-25 17:30 | 4 | 1 | 6 | - | se abre trf c12007 para realizar reparacion provisional de trenza quemada en varios puntos, usaurios quedan con servicio pero se requiere cambiarla, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para que programe dicha labor Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 18:17:00
8247886 | 933004 | NRA23L14 | N11196 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-25 14:12 | 2024-04-25 14:32 | 0.33 | 1 | 6 | - | 16:45: REPORTA DATOS: ABREN TRF N11196 PARA REVISION MACRO 3677131672 AL CUAL SE LE ENCONTRO CONEXIONES EN FALLA, BORNE FASE SUELTO, SE REALIZAN AJUSTES QUEDANDO MACROMEDIDOR NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 20:03:39
8248209 | 933119 | VBO23L13 | W35643 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 08:40 | 2024-04-26 10:30 | 1.83 | 1 | 6 | - | SE REALIZO APERTURA DE LA SW W35813 ENTRE LAS 09:00 A LAS 09:40 PARA CABIAR DPS EN TRAFO W35814, IGUALMENTE SE CAMBIO 1 X 50T SW W35813, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-26 10:03:36 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W35643 NORMAL A LAS 10:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-26 14:03:13
8248259 | 933124 | NSA23L12 | L13283 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:40 | 2024-04-26 10:00 | 0.33 | 1 | 6 | - | SW L13110 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 T TR L13286, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. TRL13283, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW L13574, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T TR L13560, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 14:51:56
8248424 | 933208 | NSA23L12 | L13139 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-26 15:50 | 2024-04-26 17:31 | 1.68 | 1 | 6 | - | TRAFO L13139 1X0.4 DUAL. 17:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 18:21:06
8248929 | 933248 | RIO23L15 | W54037 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 15:03 | 2024-04-27 11:11 | 20.13 | 1 | 6 | - | 8:30 SE ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL NODO SW W64282 INSTALA 2 FQ 20A T EN EL NODO SW W54964 INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW W54037 SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. INSTALA 1 FQ 10A T Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO SW W54996 INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W54990 (NO FASES ABIERTAS) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 16:13:53
8249039 | 933288 | VBO23L14 | W36926 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 17:01 | 2024-05-01 14:10 | 93.16 | 1 | 79 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8249068 | 933261 | FLR23L12 | E50153 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-27 11:35 | 2024-04-27 12:30 | 0.92 | 1 | 6 | - | SW E50129 1X6T 10:55 TR E50135 1X0.4 DUAL 11:09 TR E50153 2X3H 12:29 TR E50040 1X3H 14:12 TR E50037 1X1.3 DUAL 14:36 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:11:19
8249091 | 933264 | VCT23L12 | E11081 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:12 | 2024-04-27 14:01 | 5.82 | 1 | 44 | - | SW E11020 4X15T 11:00 SW E11124 2X10T 12:25 TR E11821 1X0.6 DUAL 15:10 SW E11094 3X10T 16:55 UNA FASE POR FUERA. TR E11138 1X0.6 DUAL 14:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:41:56
8249169 | 933313 | PRO23L13 | O43143 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 15:01 | 2024-04-27 17:30 | 2.49 | 1 | 6 | - | EN EL TRANSFORMADOR O43143, SE RETIRA VEGETACION Y SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.1 TIPO DUAL Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 19:14:36
8249218 | 933314 | FLR23L16 | E52171 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 10:11 | 2024-04-27 16:40 | 6.48 | 1 | 6 | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:47:53<br><br> | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:15:19
8249275 | 933221 | SNA23L15 | E41562 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-27 11:35 | 17.58 | 1 | 6 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249308 | 933221 | SNA23L15 | E41834 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 14:20 | 2024-04-27 14:35 | 0.25 | 1 | 6 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249528 | 933370 | CHA23L14 | C12855 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 18:40 | 2024-04-30 16:20 | 69.67 | 1 | 6 | - | - 10:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C12855 RECHAZA - SE ABRE OTRO FQ POR SEGURIDAD - RAMAL LINEA ABIERTA POR MONTE Y CAÑADUZAL Y PEÑASCOS - PENDIENTE PARA GRUPO - NO HAY FORMA DE ABRIR ARCOS - QUEDAN 4 USUARIOS SIN SERVICIO - UNA CASA DESOCUPADA - SE INFORMA A GRUPO DISPONIBLE FIN DE SEMANA Y ESTAN OCUPADOS EN NEIRA - AT TOMA FOTOS E INFORMA A AISTENTE DE ZONA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 12:13:48
8249556 | 933267 | VCT23L13 | E12478 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 06:56 | 2024-04-28 11:55 | 28.98 | 1 | 6 | - | TRAFOS E12008, E12493 Y E12095 SE ENCUENTRAN NORMALES Y USUARIOS CON SERVICIO. SW E12478 1X6T 11:30 TR E12478 1X2H 11:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:27:26
8249721 | 933372 | SNA23L15 | E41826 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-28 07:22 | 2024-04-28 13:55 | 6.55 | 1 | 6 | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:34:46<br><br> | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40 POR JORGE LOPEZ: SW E41702 1X6T 11:40 TR E41705 1X1H 12:40 TR E41670 1X3H 14:00 TR E41772 1X0.6 DUAL 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 18:13:02
8249769 | 933372 | SNA23L15 | E41702 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-28 07:15 | 2024-04-28 12:41 | 5.43 | 1 | 6 | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:34:46<br><br> | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40 POR JORGE LOPEZ: SW E41702 1X6T 11:40 TR E41705 1X1H 12:40 TR E41670 1X3H 14:00 TR E41772 1X0.6 DUAL 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 18:13:02
8249779 | 933372 | SNA23L15 | E41670 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 06:13 | 2024-04-28 14:00 | 7.78 | 1 | 6 | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:34:46<br><br> | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40 POR JORGE LOPEZ: SW E41702 1X6T 11:40 TR E41705 1X1H 12:40 TR E41670 1X3H 14:00 TR E41772 1X0.6 DUAL 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 18:13:02
8249990 | 933454 | MGT23L14 | W22641 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 16:54 | 2024-04-29 09:50 | 16.93 | 1 | 6 | - | se retira guadua de la re primaria entre los nodos w22656-657 y se normaliza sw w22654. se reponen 05 de fq de 40t en sw de repeticion w22556, 12+20 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 12:30:31
8250236 | 933451 | FLR23L15 | E51278 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 05:25 | 2024-04-29 09:35 | 4.17 | 1 | 6 | - | JEFFERSON FLOREZ - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51278 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E51284 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51413 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2.1 DIUAL TF E51450 - 14:20 CAMBVIA 2 FQ 3 H TF E51312 - 15:40CAMBIA 1 FQ 2,1 DUAL TF E51296 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51426 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 INFORMA AT SACAR REPORTES E51359 NO ALCANZO A REVSIAR CARLOS AYENDE - 16:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF E51178 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 18:40:35
8250300 | 933488 | NSA23L14 | E51462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 10:31 | 2024-04-29 12:05 | 1.57 | 1 | 6 | - | - 12:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E51462 - 12:501 CAMBIA 2 FQ 6T SW DE REPETICION E55254 - POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:50 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E55338 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 20:09:44
8250533 | 933612 | VCT23L12 | E11138 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 09:22 | 2024-04-30 11:11 | 1.82 | 1 | 6 | - | - 11:10 CAMBIA 1FQ 3 H TF E11138 - SE ENCUENTRA RED SECUNDARIA TRENZADA DESCOLGADA - PENDIENTE PARA RETEMPLAR CON GRUPO - AT TOMA FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 12:38:58
8250817 | 933666 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 16:34 | 2024-05-01 10:15 | 17.69 | 1 | 0 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8250826 | 933584 | FLR23L15 | E51278 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 07:05 | 2024-04-30 09:45 | 2.67 | 1 | 6 | EN EL TRANSFORMADOR E51404 SE CONFIRMA SERVICIO TELEFONICAMENTE CON USUARIO, CONFIRMA NORMALIZADO DESDE AYER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 16:48:49<br><br> | TR E51278 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR E51280 SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL SECCION E51352, SE CAMBIAN 6 FUSIBLES DE 6T, 2 FASES FALLADAS SECCION E51454, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T TR E51455, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW E51234 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 17:58:53
8250838 | 933593 | PSV23L13 | E62101 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 07:19 | 2024-04-30 11:50 | 4.52 | 1 | 6 | - | EN EL TRANSFORMADOR E62101 SE REPONE FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL Y SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 16:52:08
8250858 | 933606 | MAZ23L14 | E32136 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-30 13:05 | 2024-04-30 14:31 | 1.42 | 1 | 6 | - | SE BAJAN REDES SECUNDARIAS PARA TALAR ARBOL A SOLICITUD DE USUARIO PARA EVITARRIESGO, SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 17:27:50
8250903 | 933558 | NRA23L14 | N11196 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 09:46 | 2024-04-30 11:35 | 1.83 | 1 | 6 | SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2NR14R01 DESPUES DE LOGRAR COMUNICACION CON PERSONAL Q SE ENCONTRABA SOBRE EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 14:32:30<br><br>DISPARO RECONECTADOR 2NR14R01 POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA APARENTEMENTE JIMMY ALZATE Y GERMAN SALAZAR TIENEN AR DESHABILITADO Y NO HA SIDO POSIBLE CONTACTARLOS PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 13:27:07<br><br>SE NORMALIZA SW N11223 Q SE ENCONTRABA RECHAZANDO DESDE AYER, SE AISLA DPS FALLADO EN TRF N11223<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 10:01:34<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11196. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N11103, SW DE REPETICION, 1 FASE FALLADA. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11064. SE CAMBIA 9FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, 3 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:19:27
8251429 | 933719 | COL23L12 | N47126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:03 | 2024-05-01 15:08 | 7.08 | 1 | 0 | se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:02<br><br>se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:01<br><br> | 21:13: SEBASTIAN REPORTA EL RESTO DE DATOS, CAMBIO FQ EN OTROS NODOS Y, PENDIENTE TRF N47131 TIENE UNA FASE AISLADA, USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:25:10 SE ACTUALIZA MANIOBRA CIERRE DEL TRF N47128 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:10:35
8251496 | 933724 | SNA23L15 | E41834 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:51 | 2024-05-01 11:31 | 0.67 | 1 | 6 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251499 | 933716 | VBO23L14 | W36558 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:05 | 2024-05-01 13:31 | 4.43 | 1 | 6 | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 11:57:21<br><br> | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:56:44
8251503 | 933716 | VBO23L14 | W36027 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:18 | 2024-05-01 15:30 | 3.2 | 1 | 6 | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 11:57:21<br><br> | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:56:44
8252042 | 933837 | BUM23L12 | W10646 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 05:51 | 2024-05-02 08:31 | 2.66 | 4 | 6 | - | EN LA SECCION W10646, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRAN LAS TRES FASES ABIERTAS, SE HACE RECORRIDO PARA DESCARTAR FALLA Y SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 10T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. EN EL TRANSFORMADOR W10380, SE RETIRAN HOJAS DE PLATANO QUE SE ENCONTRABAN EN CONTACTO CON LOS BORNES DEL TRANSFORMADOR Y SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 10:41:20
8252136 | 933842 | BOA23L12 | O23649 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:16 | 2024-05-02 08:44 | 14.46 | 1 | 6 | - | TRF O23649 8:43 1FQ 0,4 DUAL TRF O23630 11:03 2FQ 1A H PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA ABIERTA DESNUDA. TRF O23886 NO ES O23855 12:08 PERSONAL TECNCIO PARTICULAR YA ESTABA REALIZANDO LA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:03:27
8252138 | 933842 | BOA23L12 | O23630 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:48 | 2024-05-02 11:04 | 16.26 | 1 | 6 | - | TRF O23649 8:43 1FQ 0,4 DUAL TRF O23630 11:03 2FQ 1A H PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA ABIERTA DESNUDA. TRF O23886 NO ES O23855 12:08 PERSONAL TECNCIO PARTICULAR YA ESTABA REALIZANDO LA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:03:27
8252171 | 933882 | AGU23L17 | N43943 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:38 | 2024-05-02 11:20 | 2.7 | 1 | 6 | - | INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF N43943 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE DEMORAN LAS LABORES POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 13:38:11
8252268 | 933906 | SCH23L12 | W17057 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-02 12:04 | 2024-05-02 15:54 | 3.83 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR W17057 SE RETIRAN RAMAS DE GUAYABO SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:39:32
8252352 | 933898 | MAN23L14 | M21379 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:16 | 2024-05-02 13:56 | 6.66 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW M21384. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR M21379. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR M21105 Y RECHAZA, AL PARECER EL TR ESTA QUEMADO, SE DEBE REALIZAR PRUEBAS, EL TR ES DE 15KVA / 13.2V. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 18:00:47
8253102 | 933173 | VMA23L16 | C12222 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-04 12:16 | 2024-05-04 13:06 | 0.84 | 1 | 6 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA SAN ANTONIO, TRAFO C12222 El trafo C12831 comparte apoyo con el trafo C12222, por seguridad se incluye para apertura Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-04-26 14:04:49 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, SOLO SE HACE MANIOBRA EN EL TR C12222 DEBIDO A QUE SOLO ESTABA ESE EN EL APOYO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 13:11:46
8253254 | 934104 | CHA23L14 | C12943 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:12 | 2024-05-04 14:08 | 6.93 | 1 | 6 | - | *EN LA SECCION C12909 SE REPONE UN FUSIBLE DE 25 TIPO T *EN EL TRANSFORMADOR C12126, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL *EN LA SECCION C12114, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN EL TRANSFORMADOR C12943, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION C12965, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T. *EN EL TRANSFORMADOR C12923, SE REPNE UN FUSIBLE DE 1.3 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:56:25
8253273 | 934114 | HER23L16 | C14511 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:16 | 2024-05-05 12:46 | 46.5 | 1 | 6 | Información reportada por Silvio Lopez: 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D24283 14:03 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24389 15:13 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24449 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24452 17:19 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24384 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:20:12<br><br> | SE CAMBIA 2X6AT SW D24056 SE CAMBIA 3X0.6DUAL 1 PORTAFUSIBLE TR D24068 SE CAMBIA 3X25AT SW D24097 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D24171 SE CAMBIA 3X30AT SW C14480 1 PORTAFUSIBLE SE GASTAN 6X8AT EN LA SW C14510 ESTA RECHAZANDO UNA FASE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:45:20 Se ingresan maniobras que estaban faltando en esta ODO y se relaciona con la ODO 934202 ya que el tecnico por el alto flujo de reportes no alcanzo a atenderlos en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:50:09
8253291 | 934137 | NSA23L14 | E51462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:36 | 2024-05-04 16:30 | 8.9 | 1 | 6 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8253396 | 934216 | DDO23L12 | W60079 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 07:19 | 2024-05-05 10:25 | 3.1 | 1 | 6 | - | 10:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W60079, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 12:01:20
8253439 | 934201 | FLR23L15 | E51209 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 18:37 | 2024-05-05 08:51 | 14.22 | 1 | 6 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ - CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 Y EXPLOTA DPS - SE AISLA DPS - 11:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS AT INFORMA A ASISTEN DE ZONA ANYINSON SCARPETA JEFFERSON FLOREZ - 08:50 CAMBIA 2 FQ 2.1 DUAL TF E51209 - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 - 10:545 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51294 - 11:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51269 - 11:55 CAMBIA 4 FQ 15 T SW E51352 DE REPETICION - UNS FASE POR FUERA - SE LLAMA A USUARIO TF E51364 REPORTA TIENE ENERGIA BAJA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 15:12:19
8253496 | 934194 | DON23L13 | L14031 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 06:54 | 2024-05-05 10:56 | 4.03 | 1 | 6 | - | - 09:18 CAMBIA 6 FQ 8 T SW L12145 - 10:08 CAMBIA 2 FQ 6 T SW L14031 - 10:56 CAMBIA 2 FQ 3 H TF L14038 - 11:53 CAMBIA 2 FQ 2 H TF L13058 - AT INFORMA QUE TF ES A 13,2 KV - EN VISOIR APARECE A 7,6 KV Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 17:39:54
8253533 | 934254 | MNA23L13 | C11496 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 14:24 | 2024-05-05 17:11 | 2.78 | 3 | 6 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C11496. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 18:10:38
8253861 | 934274 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 07:57 | 2024-05-08 07:23 | 47.43 | 1 | 35 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8253986 | 933537 | MGT23L15 | W23032 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 09:01 | 2024-05-07 15:00 | 5.98 | 1 | 6 | - | SE REALIZARON LABORES DE PODA DE ARBOL DE MANGO Y DE MATARRATON QUE HACEN CONTACTO CON RED DE BAJA TENSION DESNUDA UN SOLO USUARIO RED DE CHEC. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 15:31:04
8254310 | 934469 | VBO23L14 | W36504 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:47 | 2024-05-07 18:11 | 11.4 | 1 | 0 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8254321 | 934469 | VBO23L14 | W36382 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 10:17 | 2024-05-07 15:08 | 4.85 | 1 | 6 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8254450 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 22:20 | 2024-05-08 10:19 | 12 | 3 | 0 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8254739 | 934622 | MGT23L15 | W23085 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 08:24 | 2024-05-08 12:11 | 3.77 | 1 | 6 | - | SE REALIZA PODA DE VEGETACION 2X0.6DUAL TR W23085 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 12:54:01
8254745 | 934621 | AMA23L15 | W33092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 11:05 | 2024-05-08 12:05 | 1 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W33102 SE CAMBIA 1X6AT SW W30092 1 PORTAFUSIBLE CTA DE COBRO : 30603 SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR W30092 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:06:28
8254752 | 934576 | SNA23L15 | E41625 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-08 08:27 | 2024-05-08 13:00 | 4.55 | 1 | 6 | - | - 08:27 A 13:00 ABIERTA SW E41625 PARA CAMBIO DE TF E41627 - 12:40 AL CERRA SW E41625 SE DESCULA CAJA PRIMARIA - 12:30 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41627 - SE INSTALA TF MARCA MAGNETRON - 5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 607906 - NUMERO SERIE 522744 - AÑO 01-2024 - SE HACE PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Y AL REDEDOR DE TF - 12:40 A 12:55 ABIERTA SW E41604 POR DEGURIDAD PROXIMIDAD PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA Y 1 DPS SW E41625 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 13:20:40
8255147 | 934693 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 02:53 | 2024-05-09 12:31 | 9.63 | 1 | 0 | 2:51 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL LLANO. 2:53 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 2:58 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. 3:23 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. SE LE ASIGNA ODO AL TECNICO ANARGE PUERTA PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-09 06:26:31<br><br> | LINEA particular reventada w60086 se abrió el reconectador 2DD12R01 PARA ABRIR ARCOS EN EL W60087 Y SE CIERRA LA SW QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 13:42:39 se gastan 2fq de 15a t y 2fq de 6a t en los ensayos respectivos Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 16:16:59
8255294 | 934746 | AGU23L17 | N43943 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 07:07 | 2024-05-09 12:19 | 5.2 | 1 | 6 | - | EN EL TRANSFORMADOR N43943, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1 TIPOH, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 13:37:21
8255580 | 934879 | DOR23L13 | L14187 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 10:22 | 2024-05-10 15:46 | 5.4 | 3 | 6 | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 11:45:18<br><br> | - 09:48 A 09:50 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - SE DESCRAGA CIRCUITOS 13,2 KV - SE COORDINA CIERRE DE TFW CON ING MANUEL USCATEGUI - 09:50 CERRADO DOR23L12 CENTRO - 09:51 CERRADO DOPR23L13 BUCAMBBA - QUEDA FASE B CON 1 AMPERIOS - 09:51 CERRADO DOR23L14 MARGARITAS Y DOR23L15 RIOGRANDE - INFORMA AT JHON FREDY VALENCIA REPORTA ARCO REVENTADO VA A REVSIAR - INFORMA AT LUIS CARLOS CARDONA DE TCT QUE HAY ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN L15008 Y AFECTA SW L14195 - 09:59 ABIERTO DOR23L13 BUCAMBA Y CERRADO 2DR2DR31 INTERCONEXION CENTRRO BUCAMBA - 10:22 ABIERTA SW L14187 PARA QUITAR CARGA Y PODER REPARAR ARCO PRIMARIO SIN CARGA POR TCT LUIS CARLOS CARDONA - SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADOI EN EL NODO L15008 SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO BUCAMBA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:37:40
8255641 | 934844 | SNA23L15 | E41763 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 06:15 | 2024-05-10 08:51 | 2.6 | 1 | 6 | - | NOVIER QUICENO 08:50 ACCIONA INTERRUPRTOR TF E41763 AUTO PROTEGIDO - GERMAN ALONSO HENAO - 12:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41839 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 13:50:54
8255681 | 934874 | SNA23L12 | E42196 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 07:34 | 2024-05-10 11:50 | 4.27 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF E42196 SE DESENTORVCHA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 15:00:04
8255686 | 934847 | PSV23L13 | E62942 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 15:37 | 2024-05-10 11:25 | 19.79 | 3 | 6 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E62942 CON 4 FUSIBLES 6 AMP T 1 FASE SIN TENSION NO FUE POSIBLE CONFIRMAR SERVICIO CON LOS USUARIOS YA Q EN EL SECTOR ES MUY COMPLEJO EL TEMA DE SEÑAL TELEFONICA Y LAS VIVIENDAS QUEDAN DEMASIADO RETIRADAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 15:30:07
8255706 | 934901 | NSA23L12 | L13141 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-10 13:54 | 2024-05-10 15:51 | 1.95 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF L13141 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:54:58
8255848 | 934976 | BOL23L13 | E22094 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:54 | 2024-05-11 09:30 | 2.6 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF E22094 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 10:11:51
8255906 | 934948 | NSA23L14 | E55487 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-11 13:50 | 2024-05-11 14:00 | 0.17 | 1 | 6 | - | SE ABRE TRF E55487 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS DESPUES DE REPARAR RED TRENZADA REVENTADA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 14:15:54
8255917 | 935011 | INS23L12 | C21457 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 11:20 | 2024-05-11 12:15 | 0.92 | 3 | 6 | - | 2x6T en la SW C21457, con cc 36601 a causa de lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 15:01:20
8255998 | 934956 | QHI23L12 | W42397 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 07:13 | 2024-05-11 10:46 | 3.55 | 1 | 6 | - | 10:45: AMBIA FQ EN TRF W42397, SE CONFIRMA SERVICIO. 16:20: FINALIZAN PODA VEGETACION, AJUSTE DE CONECTORES EN BAJANTES FASE Y NEUTRO DEL TRF W54124, SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 17:41:07
8256163 | 935054 | BOA23L14 | O22068 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 19:53 | 2024-05-12 09:58 | 14.1 | 1 | 0 | 10:25: REPORTA LO QUE HA HECHO HASTA AHORA YA QUE LOS QUE FALTAN EN EL CAMINO HACIA ELLOS LA VIA ESTA TAPADA POR PARE Y SIGFA, DEBE ESPERAR A QUE HABILITE ACCESO: O22015/068(SW Y TRF, EN ETE ADSEMAS DE FUSE HAY UN DPS FALLADO), CAMBIO FUSIBLES Y CONFIRMO SERVICIO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 11:13:47<br><br> | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 14:40:21
8256275 | 935099 | PRA23L13 | N49009 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 12:35 | 2024-05-12 14:28 | 1.88 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N49009 1 1 H 14:27 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:21:41
8256454 | 935134 | FLR23L15 | E51209 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 05:34 | 2024-05-13 12:25 | 6.85 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA SW E51217 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE NORMALIZA TRF E51209 SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO SE REALIZA PODA SOBRE RAMALES SECUINDARIOS QUEDA PENDIENTE CAMBIAR TORRE EN MAL ESTADO USUARIOS QUEDAN CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 13:15:39
8256560 | 935180 | DON23L13 | L13430 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 07:22 | 2024-05-13 16:21 | 8.98 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF L13430 DESPUES DE REALIZAR PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 16:39:51
8256589 | 935133 | AGU23L15 | N43408 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 06:18 | 2024-05-13 09:43 | 3.42 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N43408 1 0.6 D 09:43 SW N43718 3 25 T 10:40; sección de repetición 0 fases falladas. SW N43750 1 15 T 11:29 SW N43075 1 10 T 12:10 TR N43783 1 0.6 D 13:27 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 18:02:54
8256608 | 935188 | HER23L16 | D24128 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-13 17:25 | 2024-05-13 17:55 | 0.5 | 1 | 6 | - | ABREN TRF D24128 PARA CAMBIAR CONECTORES EN MAL ESTADO POR DESGASTE EN BORNES SECUNDARIO DEL TRF QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 18:16:44
8256703 | 935208 | RIO23L15 | W54944 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-13 13:06 | 2024-05-15 12:30 | 47.4 | 1 | 0 | - 09:15 CAMBIA 1 FQ 1., 6 DUAL TF W54950 RECHAZA - SE HACE RECORRIDO - 10:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF W54950 EN VACIO RECHAZA - TF QUEMADO - 25 KVA - 13.2 KV - NO TIENE PLACA - 11:00 CAMBIA 1 FQ 10 T SW W54944<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 13:24:30<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF W54088 para realizar poda de vegetación, arboles sobre la red secundaria. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 19:31:50
8256820 | 935299 | GTO23L13 | L22119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 12:40 | 2024-05-14 18:20 | 5.68 | 6 | 6 | - | CAMBIAN FQ EN SW QUEDANDO SERVICIO NORMAL, SE CONFIRMA CON USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 19:14:22
8256848 | 935224 | COL23L12 | N47128 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 11:55 | 2024-05-14 15:37 | 3.7 | 1 | 6 | N47128 se cambiaron a las 15:37 horas<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:51<br><br>En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposici?n de 6 fusibles de 15A tipo H no hab?a afectaci?n del servicio. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H pero no es posible ingresar maniobra ya que tiene apertura desde 1 de mayo ODO 933719, pendiente ingresar maniobra. Nota: se desasocian reportes de los nodos N47133 y N47134 no fue posible atender.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:09<br><br> | En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposición de 6 fusibles de 15A tipo H no había afectación del servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 21:03:26 SE CORRIGE MANIOBRA DEL N47128 DE OTRA ODT Y SE ACTUALIZA ESTA ODT Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:15:04
8257000 | 935381 | GTO23L13 | L22119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 10:24 | 2024-05-15 11:46 | 1.37 | 6 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 8T SW L22119 NORMAL A LAS 11:46 3 X 6T SW L22093 NORMAL A LAS 12:13 ACAUSA DE LLUVIAS Y DESCARGAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:16:10
8257265 | 935489 | CHA23L16 | C14151 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 12:11 | 2024-05-16 12:36 | 0.42 | 1 | 6 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TR C14151 PARA REFORZAR SECUNDARIO A PUNTO DE REVENTARSE. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-16 13:19:21
8257270 | 935496 | MLA23L15 | E25051 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 11:28 | 2024-05-16 12:31 | 1.05 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H E25051 NORMAL A LAS 12:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 13:26:07
8257286 | 935523 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 13:53 | 2024-05-16 15:25 | 1.54 | 3 | 8 | - | 13:50 se presenta evento en el reconectador 2EL12R01, se realizan 4 ensayos, no se puede determinar la causa de la falla, se envía técnicos de victoria a realizar recorrido. técnicos informan que no encuentran nada anormal en las redes pero en la zona se presentan fuertes vientos, se procede a realizar apertura de las secciones E10040 y E10036 para realizar un ensayo de cierre al reconectador 2EL12R01. 15:21 reconectador 2EL12R01 cierra normalmente. posterior al cierre del equipo se procede a cerrar secciones abiertas, equipo no genera apertura ni alarma de posible falla, servicio normalizado en la zona, no se logro evidenciar nada anormal en las redes, posible falla generada a causa de las condiciones atmosféricas que se presentaron. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:38:54
8257381 | 935535 | NSA23L14 | E55310 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 13:29 | 2024-05-16 16:11 | 2.69 | 1 | 6 | - | en el transformador E55310, se repone un fusible de 2.1 tipo dual, se confirma servicio normalizado. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:42:26
8257601 | 934799 | PRA23L13 | N49009 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-17 15:01 | 2024-05-17 17:49 | 2.8 | 1 | 6 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. SAN ANTONIO TRAFO N49009 Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-05-09 16:19:32 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-17 18:21:19
8257700 | 935658 | DDO23L12 | W60079 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 08:40 | 2024-05-18 10:50 | 2.17 | 1 | 6 | - | SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION W60079 PARA REALIZAR PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W60082 AL W60085 QUEDANDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-18 14:39:13
8257818 | 935706 | HER23L12 | D20312 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 14:11 | 2024-05-18 15:51 | 1.67 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF D20312 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:31:21
8258205 | 934805 | AGU23L14 | N42266 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-19 11:56 | 2024-05-19 12:35 | 0.65 | 1 | 6 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. PERNITA VDA PISAMAL VDA MANZANILLO TRAFOS: N42266 N42833 N42197 Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-05-09 16:38:37 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 17:07:32
8258481 | 935424 | AGU23L16 | N42806 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-20 10:32 | 2024-05-20 11:25 | 0.89 | 1 | 6 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA MIRAFLORES VDA. CHORRERAS TRAFOS: N42806 N42409 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 15:45:33
8258492 | 935819 | NSA23L12 | L13171 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 12:21 | 2024-05-20 13:36 | 1.25 | 3 | 6 | L13171 SE ABRE SW PARA REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA A PARTIR DEL NODO L13145<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 16:11:42<br><br> | L13171 SE ABRE SW PARA REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA A PARTIR DEL NODO L13145 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 16:13:12
8258532 | 935873 | CHA23L14 | C12943 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 14:35 | 2024-05-20 16:29 | 1.9 | 1 | 6 | - | En el TRF C12943 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. En el TRF C12752 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal Se desasocian los nodos C12778, C12492, C12079, C12517 y C12058 ya que no se alcanzan a visitar por estar muy alejados, llegaría muy de noche. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:49:55
8258556 | 935804 | HER23L16 | D24626 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 07:40 | 2024-05-20 12:04 | 4.4 | 5 | 7 | El TRF es D24586. Técnico Leonardo Marín: En la SW D24377 se cambian 2 fusibles de 30A tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:20:48<br><br>Tecnico Leonardo Marin: En el TRF D856 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:22:43<br><br> | Técnico Silvio López: En la SW D24601 se cambia 1 fusible de 12A tipo T, pero volvió a fallar y se instala nuevamente otro fusible de 12a tipo T. En la SW D24626 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF D24633 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. En el TRF d24507 se confirma servicio normal a las 18:00. en la SW C12424 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T - 1 fase fallada. en la SW C12668 se cambia 1 fusible de 6a tipo t, no tiene porta-fusible y no poseía en el momento. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:48:30
8258696 | 935920 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 08:47 | 2024-05-21 14:25 | 5.63 | 1 | 0 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8258846 | 935935 | IRR23L12 | C33540 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:04 | 2024-05-21 11:50 | 3.77 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF C33540 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW C33545 CON 3 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:51:01
8258938 | 935910 | QHI23L12 | W42015 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 09:27 | 2024-05-21 13:30 | 4.05 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W42857 2 30 T 09:10 TR W42005 2 0.4 D 10:45 SW W42012 2 6 T 11:50 TR W42012 2 0.4 D 12:40 TR W42015 2 1.0 D 13:30 TR W42052 2 0.4 D 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 17:04:12
8258960 | 935903 | FIL23L13 | N21709 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:23 | 2024-05-21 15:00 | 6.61 | 1 | 6 | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 17:28:51<br><br>LOS TRANSFORMADORES N21820Y N22006, SE ENCONTRARON CON SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:29<br><br>EN LA SECCION N21436, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:08<br><br> | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 19:13:39
8258970 | 935918 | SIO23L13 | O37677 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 07:31 | 2024-05-21 09:50 | 2.32 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO O37677 NORMAL A LAS 09:50, ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y DESCARGAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 17:40:19
8258977 | 935425 | SLM23L13 | N35661 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-21 11:00 | 2024-05-21 11:51 | 0.84 | 1 | 6 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividada ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 17:49:39
8259227 | 936007 | AMR23L14 | C31727 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-21 20:41 | 2024-05-22 12:20 | 15.65 | 1 | 6 | - | inicialmente revisa liniero en moto encuentra sw c31727 con 1 fusible quemado y vela partida, vajas primarias en mal estado se cambian 2 cajas primarias en el nodo c31727 con cuenta de cobro 35967 al medidor 21173799 y se instala 1 fusible de 6a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 12:35:29
8259274 | 936087 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 13:53 | 2024-05-23 11:23 | 21.5 | 3 | 8 | EL PERSONAL TECNICO REALIZA REVISION Y SE HACEN ENSAYOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL PORTENTO CON LOS NODOS SW L10026 / L10040 Y L10026 PERO AUN ASI CONTINUA RECHAZANDO EL RECONECTADOR EN MENCION. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON LA REVISION DEL CIRCUITO A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA PORQUE CAYO LA NOCHE NO SE PUEDE VER BIEN EN LA ZONA. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 20:40:33<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA A CONRADO ARIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:07:38<br><br> ELA23L12 INTERRUPTOR 2EL12R01 ¦ Dir.:EL LLANO SE PRESENTA DISPARO DEL RECO R01 DEL CTO EL PORTENTO , RECHAZA AR Y ENSAYO , SE CONSIGNA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:05:17<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LOS NODO DE SW E10026 / E10036 / E10040 11:01 CERRADO RECONECTADOR DE CUMULOS 2EL12R01 DEL CIRCUITO EL PORTENTO. SE REALIZA PODA Y TALA DE 8 GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO. CONTINUA EL PERSONAL DE MTTO FORESTAL CON ROCERIA Y PODA DE VEGETACION EN EL SECTOR. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA PARA LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:19:33
8259295 | 936021 | VMA23L16 | C12317 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 11:10 | 2024-05-22 12:51 | 1.68 | 4 | 6 | - | se repara arco primario volado en nodo c12323 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 15:28:08
8259962 | 936209 | NSA23L14 | E55254 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 09:02 | 2024-05-23 12:16 | 3.23 | 1 | 32 | - | INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E55254 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51471 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51462 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E55205 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 14:06:36
8259964 | 936209 | NSA23L14 | E51471 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 10:41 | 2024-05-23 11:10 | 0.49 | 1 | 6 | - | INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E55254 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51471 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51462 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E55205 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 14:06:36
8260036 | 936179 | SIO23L13 | O37677 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:48 | 2024-05-23 10:05 | 1.29 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW O37688 NORMAL A LAS 09:35 2 X 1H TRAFO O37677 NORMAL A LAS 10:05 TRAFO O37692 SE INSTALA TEMPLETE, SE APLOMA POSTE QUEDANDO NORMAL A LAS 14:45 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 16:18:43
8260184 | 936268 | HER23L15 | D23006 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 14:50 | 2024-05-23 16:20 | 1.5 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR D23006. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:40:02
8260190 | 936164 | LMC23L12 | N32117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:31 | 2024-05-23 13:55 | 6.4 | 5 | 6 | En la SW N32005 se cambia 1 porta-fusible normal y se normaliza el servicio a las 10:10 am.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:46:49<br><br>Informa el tecnico que en la SW CFR N32005 hay una caja con mal contacto, lo que esta generando altibajos en el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:01:44<br><br>En el nodo N32101 se encuentra colilla primaria volada. Ya se informo a Roberto Morales para gestionar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:17:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR N32040. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N32117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32113. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32136. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N32084. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N32017. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N32055 Y RECHAZO, SW QUEDA ABIERTA, PENDIENTE DE RECORRER, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:57:39
8260197 | 936164 | LMC23L12 | N32084 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:51 | 2024-05-23 17:00 | 10.16 | 1 | 6 | En la SW N32005 se cambia 1 porta-fusible normal y se normaliza el servicio a las 10:10 am.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:46:49<br><br>Informa el tecnico que en la SW CFR N32005 hay una caja con mal contacto, lo que esta generando altibajos en el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:01:44<br><br>En el nodo N32101 se encuentra colilla primaria volada. Ya se informo a Roberto Morales para gestionar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:17:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR N32040. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N32117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32113. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32136. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N32084. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N32017. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N32055 Y RECHAZO, SW QUEDA ABIERTA, PENDIENTE DE RECORRER, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:57:39
8260447 | 936299 | GTO23L13 | L22349 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 16:57 | 2024-05-24 07:31 | 14.56 | 3 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW L22349 NORMAL A LAS 07:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 10:51:27
8260522 | 936305 | IRR23L13 | C34110 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-23 17:30 | 2024-05-25 13:51 | 44.35 | 1 | 6 | - | *SE HACE APERTURA DEL TRANSFORMADOR C34103 PARA REPARAR LINEA TRENZADA SECUNDARIA QUEMADA Y BAJANTE, SE FINALIZAN ACTIVIDADES CONFIRMANDO SERVICIO NORMALIZADO, SE INSTALAN 24 METROS DE CABLE TRENZADO 1/0. *SE REALIZAN PRUEBAS A TRANSFORMADOR C34110, SE ENCUENTRA QUEMADO Y PRESENTA FUGA DE ACEITE, SE REQUIERE PROGRAMAR ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL CAMBIO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-24 14:13:54
8260557 | 936314 | INS23L13 | C22959 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 11:05 | 2024-05-24 14:35 | 3.5 | 1 | 6 | C22725 1F 0.6 DUAL 07:47 C22697 2F 6 A TIPO T 08:50 CTA DE COBRO 36664 C23576 1F 2 A TIPO T 10:25 C22959 SE ABRE A LAS 11:05 A LAS 14:35 PARA REPARAR TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL , SE REALIZA PODA , QUEDA SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 14:55:26<br><br> | C22725 1F 0.6 DUAL 07:47 C22697 2F 6 A TIPO T 08:50 CTA DE COBRO 36664 C23576 1F 12 A TIPO T 10:25 C22959 SE ABRE A LAS 11:05 A LAS 14:35 PARA REPARAR TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL , SE REALIZA PODA , QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:12:22
8260671 | 936322 | SNA23L15 | E41702 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:51 | 2024-05-24 11:56 | 4.07 | 1 | 6 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260730 | 936301 | INS23L12 | C21118 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 17:08 | 2024-05-24 17:58 | 0.83 | 2 | 6 | C21118 SE ABRE SW DE LAS 17:08 A LAS 17:58 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C21118 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 18:52:07<br><br>HEMINSON URREA: C21116 2F 6 A TIPO T 08:15 , RECHAZA , SE RECORRE Y SE ENCONTRO CAJAS PRIMARIAS EN CORTO EN EL NODO C21130 , SE AISLAN Y SE NORMALIZA LA SW C21116 A LAS 10:28 2F 15 A TIPO T C21118 SE REALIZA VERIFICACION , SE ENCONTRO CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO Y TEMPLETE 11:25 EL GRUPO DE REPARACIONES CHA REALIZARA LA REPARACION. C21120 LINEAS DE CARGA SIN AISLAMIENTO, EL TECHO DE LA VIVIENDA SE CAY?, USUARIO DEBE CONTRATAR PARTICULAR 16:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:25:32<br><br>HUGO ROJAS: C22233 SE CAMBIA RED SECUNDARIA ABIERTA REVENTADA POR RED TRENZADA,SIN MANIOBRAS 13:30 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 16:58:33<br><br>CARLOS ARLEY LONDO?O : Se cambia apoyo secundario 21101 por ca?da de ?rbol, SIN MANORBAS EN TRAFO . REUBICAN RED SECUNDARIA AL APOYO NUEVO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 16:27:11<br><br>CARLOS ARLEY LONDO?O : Se cambia apoyo secundario 21101 por ca?da de ?rbol, SIN MANORBAS EN TRAFO . REUBICAN RED SECUNDARIA AL APOYO NUEVO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 16:27:10<br><br>C21218 SE PARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA CTA DE COBRO 36138 SIN MANIOBRA EN TRAFO , MEDIDOR 6677043125 15:05<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 16:07:32<br><br>INFORMA ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO QUE FALLA SOBRE TF C2101 REPARA CARLOS ARLEY LONDO?O Y FALLA SOBRE TF C21233 REPARA HUGOI ALEJANDRO ROJAS JESUS HERMISON URREA - 11:16 TF C21118 NORMAL- SE DEB CAMBIA CAJA PRIMARIA PUENTEADA Y Y ORGANIZAR TEMPLETE SUEKTO DE LA BASE - PENDIENTE PARA GRUPO DE REPARACIONES CHINCHINA INFORMA ASISTENTE GIOVANNY FAJARDO - TF C21218 NORMAL - ENCUENTRRA RED SECUNDARIA REVENTADA PARA UNA SOLA VIVIENDA - USUARIO SOLICITA REPARE CHEC - ASISTENTE DE ZONA INFORMA QUE REPARACIONES SANTAGUEDA LUIS GUALDRON ACOMPA?E A HERMISONM EN REPARACION <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 13:52:44<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE C21118 SE ABRE SW DE LAS 17:08 A LAS 17:58 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C21118 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 18:52:07 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 18:54:04
8260762 | 936417 | VCT30L14 | B11026 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 23:43 | 2024-05-24 18:55 | 19.19 | 2 | 6 | - | se cambia 2fq de 10a t en seccion b11027 trf b11030, tecnico particular realizo reparacion de red secundaria reventada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-24 19:54:27
8260766 | 936344 | MLA23L13 | E24122 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 05:42 | 2024-05-24 10:30 | 4.81 | 1 | 6 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8261250 | 936556 | QHI23L13 | W30721 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:25 | 2024-05-26 16:10 | 0.75 | 1 | 6 | - | EN LA SW W31931 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 6A TIPO T Y 1 PORTAFUSIBLE EN EL TRF W30721 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 0.6A DUAL. EN EL TRF W41977 SE CAMBIAN 2 FUSIBES DE 0.6A TIPO DUAL. QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 18:19:25
8261399 | 936611 | DDO23L12 | W60085 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 09:28 | 2024-05-27 11:35 | 2.12 | 1 | 6 | - | - 09:28 A 11:35 ABIERTO TF W60085 PARA INTALAR CT EN MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 13:27:39
8261694 | 936691 | HER23L12 | D20025 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-28 08:25 | 2024-05-28 10:10 | 1.75 | 1 | 6 | - | En el TRF D20025 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 11:25:58
8261890 | 936697 | RIO23L15 | W54501 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-28 07:45 | 2024-05-28 15:01 | 7.27 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W64282 CON 5 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA TRF W54501 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SE PODA GUADUAS NODO W54905 SE REALIZA PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED SIN MANIOBRAS TRF W54961 CON 2 FQ DE 1.6 A DUAL, DESENTORCHA RED Y REALIZA PODA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:31:08
8262033 | 936809 | FLR23L16 | E52116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:27 | 2024-05-29 09:00 | 1.55 | 1 | 8 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E52235 1 6 T 08:20 SW E52116 1 6 T 08:35 TR E52116 1 1 H 09:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-29 10:19:15
8262140 | 936810 | NSA23L14 | E55381 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 06:48 | 2024-05-29 09:31 | 2.72 | 1 | 6 | - | - 09:30 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E55381 - 11:00 TF E55332 NORMAL - MEDIDOR NORMAL - 1 USUARIO SIN SERVICIO - PROBLEMA INTERNO - VA A REPARAR CON PARTICULAR - 11:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E55056 AUTO PROTEGIDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:03:53
8262547 | 936938 | IRR23L13 | C34110 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 16:23 | 2024-05-30 09:51 | 17.45 | 1 | 6 | - | se normaliza sw c34111 se normaliza tr c34110, en terreno hay tr de 10 kva, 13.2 kv. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 11:09:32
8262647 | 936989 | PSO23L12 | M52894 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 12:28 | 2024-05-30 15:49 | 3.35 | 1 | 6 | - | PSO23L12 TRANSFORMADOR M52894 ¦ Dir.:VDA PUEBLO HONDO SE ABRE TRAFO PARA ENDEREZAR TORRE Y DAR ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-30 16:41:40
8262974 | 937080 | ELA23L12 | 2EL12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 22:17 | 2024-06-01 08:21 | 10.06 | 3 | 8 | 22:15falla del reconectador de cúmulos 2EL12R01 cto el Portento ELA23L12,causa desconocida, rechaza ensayos AR y manual, se habla con el técnico Conrrado Arias el cual indica que la zona es un poco difícil para recorrerla , por lo cual indica que se atenderá mañana primera hora. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-31 22:49:51<br><br> | Se recorre la red y no se encuentra nada. Se abren secciones para ensayar el circuito y energiza normal. Se ensaya las secciones y energizan normal. Quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 10:59:29
8264084 | 937406 | LMC23L13 | N31271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 09:07 | 2024-06-04 14:01 | 4.89 | 4 | 6 | - | 1x15T en la SW N31271 1x6T en la SW N31301 1x15T en la SW N31242 1x0.6D en el TRF N32150 1x6T en le SW N32161 Causa lluvias Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:43:56
8265404 | 937895 | VCT30L14 | B11026 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-10 07:39 | 2024-06-10 11:10 | 3.52 | 2 | 6 | - | se cambia 2x10at sw b11030 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-10 11:23:11 se retira arbol de la red primaria B11032 SE CAMBIA 1X10AT B11026 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-10 15:41:52
8265506 | 937895 | VCT30L14 | B11026 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-10 11:30 | 2024-06-10 14:15 | 2.76 | 2 | 6 | - | se cambia 2x10at sw b11030 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-10 11:23:11 se retira arbol de la red primaria B11032 SE CAMBIA 1X10AT B11026 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-10 15:41:52
8266725 | 938253 | VBO23L13 | W35596 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-13 11:51 | 2024-06-13 13:20 | 1.48 | 4 | 6 | VBO23L13--DIANA ISABEL SERNA JIMENEZ--CDM VILLAS DE ACAPULCO MNZ D CAS 9 PREDIO CON MEDIDOR 18062115 DAÑO INTERNO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR CUENTA DE COBRO 27633<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 13:50:59<br><br> | VBO23L13--DIANA ISABEL SERNA JIMENEZ--CDM VILLAS DE ACAPULCO MNZ D CAS 9 PREDIO CON MEDIDOR 18062115 DAÑO INTERNO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR CUENTA DE COBRO 27633 SW W35596 1X25T 13:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 16:56:13
8266742 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:12 | 2024-06-15 14:02 | 44.84 | 5 | 0 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8268383 | 938599 | GTO23L13 | L22224 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-18 16:25 | 29.41 | 4 | 69 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN VARIOS NODOS; ENTRE EL L22282 AL 283 HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA, SE DEJA ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR LA SW L22224, ESTA TENIA UN FQ DE 10, LA BRIERON EN SU TOTALIDAD A LAS 17:16 PARA PODER ABRIR LOS ARCOS Y LA NORMALIZARON A LAS 18:13 Y LE CAMBIARON EL FUSIBLE DE 10T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 19:32:02
8269127 | 938919 | VCT30L14 | B11026 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:34 | 2024-06-19 08:01 | 1.45 | 2 | 6 | - | Por cantidad de reportes en sub el Llano el personal se desplaza hasta este punto encontrando bajante reventada en el portico de la subestacion, se revisa el diagrama de la subestacion y no corresponde a como realmente esta en el sitio. se envia correo a giga para que actualicen en el sistema, para realizar la reparacion se abren reconectadores 3DR23R03 Y 3DR23R04 Y SE realizan cortes visibles. se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:57:59 se cambia 2fq de 10a t en seccion b11026 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 11:11:47 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 11:13:11
8269574 | 939054 | DON23L13 | L12847 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 05:37 | 2024-06-20 09:39 | 4.03 | 6 | 0 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L12847 5 30 T 09:38; sección de repetición 1 fase fallada; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW L12898 1 15 T 10:36 SW L12952 3 10 T 10:58 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 14:17:20<br><br> | CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS; EN SW DE REPETICION L12227 5FQ*40T A LAS 12:50 SIN DNA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 15:27:02
8272202 | 939959 | ELA23L12 | E10036 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:34 | 2024-06-28 10:11 | 3.61 | 3 | 6 | - | se cambia 2x6at sw e10036 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 11:27:34
8272380 | 940041 | BUM23L12 | W10646 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 16:08 | 2024-06-28 17:36 | 1.46 | 4 | 6 | - | BELEN BUM23L12 SW W10646 17:35 2F 6A TIPO T, EXPANSION DEJO RED DESENERGIZADA Y LA RED SE CHOCA CON LA RED PRIMARIA QUE SI DA ENERGIA AL SECTOR EN EL W10646 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 18:32:11 2F 10A TIPO T, EXPANSION DEJO RED DESENERGIZADA Y LA RED SE CHOCA CON LA RED PRIMARIA QUE SI DA ENERGIA AL SECTOR EN EL W10646 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 18:51:51
8263562 | 937293 | MAR23L13 | C25544 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 07:57 | 2024-06-03 09:00 | 1.04 | 2 | 6 | - | SE CAMBIA 1X3.1DUAL TR C25542 SE CAMBIA 1X6AT SW C25544 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 11:02:34
8263670 | 937302 | NSA23L14 | E55104 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 06:06 | 2024-06-03 09:51 | 3.75 | 2 | 6 | - | - 09:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55104 - 11:40 CAMBIA 3 FQ V10 T SW DE REPETICION E55276 - UNA FASE FALLADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 15:50:06
8263973 | 937351 | BOA23L13 | O21100 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 12:29 | 2024-06-04 08:07 | 19.63 | 1 | 6 | En el TRF O21100 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF O21527 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW O21525 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado O21527). En el TRF O21398 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. en la SW O21398 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF O21416 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado. en el TRF O214418 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual, causa de animal. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 15:53:38<br><br> | En el TRF O21100 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF O21527 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW O21525 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado O21527). En el TRF O21398 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. en la SW O21398 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF O21416 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado. en el TRF O214418 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual, causa de animal. queda servicio normal En el TRF O21322 se realiza retiro de arbol sobre la red secundaria a las 16:54, sin maniobras. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 17:35:45
8264025 | 937415 | NSA23L12 | L13085 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 12:17 | 2024-06-04 13:36 | 1.32 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L13085 1 0.6 D 13:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-04 16:54:07
8264064 | 937413 | DON23L13 | L13578 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-04 09:14 | 2024-06-04 16:20 | 7.1 | 1 | 6 | SE NORMALIZA SW L12039 CON 2 FQ DE 6A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-04 13:28:57<br><br> | Se retira ave o animal, (marteja), en contacto con la red. TR L13578 1 0.4 15:40 SW L13578 1 6 T 16:20 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-04 17:59:57
8264081 | 937360 | FIL23L13 | N21709 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 17:50 | 2024-06-05 18:10 | 24.33 | 1 | 6 | - | Se llega al TRF N21709 autoprotegido , se encontró templete secundario reventado y poste cabeceado, se debe gestionar personal para reparación , se acciono el autoprotegido por seguridad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:36:37
8264719 | 937665 | FIL23L13 | N21392 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 11:47 | 2024-06-07 12:05 | 24.31 | 1 | 6 | - | EN EL N21392 SE CAMBIO 1 FQ 0.4 D Y SE REALIZO PODA DE ARBOLES Y GUADUAS. EN EL N21746 SE INSTALO 1 FQ 1.0 D Y QUEDA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 14:59:47
8264911 | 936856 | BOA23L13 | O21040 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-08 09:00 | 2024-06-08 13:01 | 4.01 | 1 | 6 | - | odo cumplida REUBICAR APOYO SECUNDARIO POR CONSTRUCCION DE VIA Y CUARTO DE VIVIENDA , APOYO SECUNDARIO O21040-33 5 MTS ADELANTE DE DONDE SE ENCUENTRA . DIRECCION VDA LA PALMERA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:17:34
8264947 | 937733 | VBO23L14 | W36558 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 07:22 | 2024-06-08 08:31 | 1.15 | 1 | 6 | W36386 TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL W36361 1F 15 A TIPO T 16:45<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:52:09<br><br>W36504 SE REPONE 2 F 25A TIPO T 07:48 W36558 1F 6 ATIPO T 08:321 W365560 1F 1.0 DUal 09:11 w36515 2F 6 ATIO T 09:56 W36368 RECHAZA 1F 15 A TIPO TY SACA EL VBO23L14, SE RECORRE Y SE ENCONTRO DPS FALLADO QUEBRADO EN EL NODO W36376 SE AILSA QUED APTE PARA CAMBIO, 1F 1.6 DUAL 12:103 W36368 12:53 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA W36367 3F 10 ATIPO T 11:08 W36601 1F 1 ATIPO H 11:21 W36375 3F 0.6 DUAL 13:40<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:52:13<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE VBO23L14 TRANSFORMADOR W36386 ¦ Dir.:VDA. EL CAIRO TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:59:51
8264991 | 937782 | BOA23L13 | O21179 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 09:14 | 2024-06-08 17:03 | 7.82 | 1 | 6 | - | BOA23L13 INTERRUPTOR O21179 ¦ Dir.:EL BRILLANTE 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:14:44
8265174 | 937800 | BOA23L13 | O21100 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 08:17 | 2024-06-09 11:28 | 3.18 | 1 | 6 | - | - 09:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O21259 - TF O21000 RECHAZA 2 FQ 0.6 DUAL HACIENDO ENSAYOS - SE ENCUENTRA LKINEAS EN COORTO EN PLATANERA - SE DESENTORCHAN - 11:27 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21100 - TF O21282 MAL REPORTADO - CORRESPONDE A O21259 - 12:46 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O21354 - 13:15 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O21382 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:26:26
8265490 | 937862 | FLR23L15 | E51204 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 09:33 | 2024-06-10 12:25 | 2.87 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51217 2 12 T 09:00 SW E51189 3 20 T 09:42; sección de repetición 1 fase fallada. TR E51190 2 0.6 D 10:01 TR E51333 1 2.1 D 10:58 TR E51338 1 1.0 D 11:41 TR E51204 2 1 H 12:25 TR E51351 1 1.0 D 13:14 TR E55582 1 0.6 D 14:07 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:56:16
8265568 | 937872 | BOA23L14 | O22936 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 09:59 | 2024-06-10 10:53 | 0.9 | 1 | 6 | - | - 09:58 A 10:52 ABIERTO TF O22936 PARA AISLAR LINEA REVENTADA ENTRE MONTE Y SE HACE PODA AL REDEDOR DE TORRE - USUARIO CONTINUA RECUPERANDO LA LINEA Y VUELVE A LLAMAR PARA CONECTAR LA LINEA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 17:07:39
8265573 | 937868 | NSA23L14 | E51462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:34 | 2024-06-10 14:11 | 7.62 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55282 2 1.6 D 09:10 TR E55142 1 1.6 D 10:40 SW E55142 2 6 T 11:30 TR E55190 1 2.1 D 12:25 SW E55254 2 6 T 13:00; sección de repetición 0 fases falladas. TR E51462 1 2.1 D 14:10 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E55241. 15:00 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:19:55
8265628 | 937858 | SNA23L15 | E41560 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:29 | 2024-06-10 14:45 | 8.27 | 1 | 6 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265816 | 937944 | VCT23L14 | E12526 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 04:53 | 2024-06-11 12:12 | 7.32 | 4 | 6 | - | 09:28 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E13120 11:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E12540 12:12 Se cambia fusibles quemado de 8T en la sección E12526 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 12:55:53
8265861 | 937466 | RIO23L15 | W54156 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 14:32 | 2024-06-11 16:36 | 2.05 | 1 | 6 | - | APERTURA DE TRAFO W54156 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11452658 PODA DE ARBOL QUE HACE CONTACTO CON RED DE BAJA TENSION DESNUDA , bajar la red secundaria para realizar la respectiva poda. VDA SAUSAGUA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-11 19:33:31
8265869 | 937967 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 11:30 | 2024-06-11 12:41 | 25.19 | 3 | 97 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW L22047 NORMAL A LAS 10:50 TRAFO L22204 SE ACCIONO AUTOMATICO A LAS 12:25 SERVICIOS NORMALES 1 X 6T SW L22349 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW L22367 NORMAL A LAS 12:55 1 X 3H TRAFO L22357 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 15:15:47
8266001 | 937939 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:55 | 2024-06-11 14:16 | 7.36 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8266602 | 938244 | ENE23L12 | M60213 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 09:26 | 2024-06-13 10:46 | 1.34 | 1 | 6 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL TRANSFORMADOR M60213 Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-13 12:02:01
8266769 | 938207 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:57 | 2024-06-13 11:35 | 4.64 | 1 | 0 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8267126 | 938324 | FIL23L13 | N31380 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 20:19 | 2024-06-14 10:00 | 13.68 | 1 | 48 | - | EN LA SECCION N31380, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 TIPO T. EN LA SECCION N31409, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-14 12:02:54
8267234 | 938322 | BOA23L13 | O21199 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:12 | 2024-06-14 11:15 | 5.05 | 1 | 6 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267330 | 938360 | MAR23L12 | C24317 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 13:10 | 2024-06-14 17:10 | 4 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRFS C24275/C24277/C24204 SE NORMALIZAN SW C24274/C24204 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRFS C24263/C24269 SE VERIFICA ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL TRF C24260 LINEAS DE CARGA EN MAL ESTADO DAÑO INTERNO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-14 18:01:26
8267347 | 938329 | SNA23L15 | E41580 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:34 | 2024-06-14 13:40 | 7.11 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 15T SR E41469 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:30 1 X 2H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 09:10 2 X 2H TRAFO E41476 NORMAL A LAS 10:10 2 X 6T SW E41478 NORMAL A LAS 10:50 2 X 2H TRAFO TRAFO E41580 NORMAL A LAS 13:40 SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED MT 1 X 1H TRAFO E41635 NORMAL A LAS 14:55 1 X 2H TRAFO E41478 NORMAL A LAS 16:35 1 X 6T SW E41513 NORMAL A LAS 15:50 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41511 NORMAL A LAS 16:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:27:06
8267419 | 938326 | SNA23L12 | E42141 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 10:09 | 2024-06-14 14:40 | 4.52 | 1 | 6 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267473 | 938322 | BOA23L13 | O21064 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:17 | 2024-06-14 09:40 | 3.38 | 1 | 0 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267479 | 938322 | BOA23L13 | O21100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:02 | 2024-06-14 10:31 | 2.48 | 1 | 6 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267493 | 938322 | BOA23L13 | O21251 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:12 | 2024-06-15 11:58 | 29.77 | 1 | 0 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267775 | 938422 | SNA23L12 | E42196 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 10:51 | 2024-06-15 13:40 | 2.83 | 1 | 6 | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:43:47<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:14:35<br><br> | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:45:40
8267800 | 938486 | CHA23L14 | C12122 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-15 11:42 | 2024-06-15 14:57 | 3.25 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF C12122 AVE IMPACTO LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA SW C12898 SE DESCONOCE CUASA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 17:05:15
8267806 | 938444 | PSV23L13 | E62505 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:12 | 2024-06-15 09:46 | 2.56 | 1 | 10 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW E62505 1 X 6T 09:45 TR E 62505 1 X 0,4 DUAL 11:40 SE AISLO ACOMETIDAS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR VENDAVAL TR E62450 2 X 0,4 DUAL 14:35 SERVICIOS CONFIRMADOS NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS TRAFOS E62104 E62044 PENDIENTES PÁRA VISITAR EL DÍA DE MAÑANA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:09:23
8267819 | 938432 | BOA23L13 | O21378 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:16 | 2024-06-15 15:10 | 30.9 | 1 | 6 | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24<br><br>EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05<br><br>EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35<br><br>TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53<br><br>EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24 EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05 EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50 EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35 TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20) Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53 EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03 SE NORMALIZA TRF O21380 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O21382 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL EN EL NODO O21324 HAY SERVICIO NORMAL SE DEBE PROGRAMAR PODA EN EL NODO O21083 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 18:51:11
8267821 | 938425 | AZU23L13 | N21173 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-15 09:34 | 2024-06-15 17:11 | 7.62 | 1 | 6 | SE NORMALIZAN TRFS N21014/N21009/N21986 FUERTES DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW N21009 (NO EXISTE EN EL SISTEMA) CON 1 FUSIBLE DE 15 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 11:35:40<br><br> | SE NORMALIZAN TRFS N21014/N21009/N21986 FUERTES DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW N21009 (NO EXISTE EN EL SISTEMA) CON 1 FUSIBLE DE 15 AMP T SE NORMALIZA TRF N21173 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 17:22:32
8267845 | 938439 | SIO23L13 | O37670 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-15 07:10 | 2024-06-15 11:20 | 4.17 | 1 | 6 | - | SW O37610 2X6T TR O37670 2X1H SW O37688 2X6T TR O37678 2X0.6 DUAL TR O37691 2X0.6 DUAL TR O37692 2X0.4 DUAL TR O37711 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:05:57
8267861 | 938439 | SIO23L13 | O37711 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-15 11:50 | 2024-06-15 12:10 | 0.33 | 1 | 6 | - | SW O37610 2X6T TR O37670 2X1H SW O37688 2X6T TR O37678 2X0.6 DUAL TR O37691 2X0.6 DUAL TR O37692 2X0.4 DUAL TR O37711 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:05:57
8267926 | 938448 | BOA23L14 | O22999 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:28 | 2024-06-15 12:26 | 18.97 | 1 | 18 | - | SE NORMALIZA SW O22948 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22131 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW O22921 CON 2 FQ DE 6A T SW O22999 CON 1 FQ DE 6A T SW O22089 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22089 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF O22007 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF O22099 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O22093 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL 19:34 SE REPARAN 18 LAMPARAS Y A 2 LAMPARAS SE LES CAMBIA FOTOCELDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:29:42
8267984 | 938442 | SNA23L15 | E41625 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 11:35 | 2024-06-15 17:31 | 5.93 | 1 | 6 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268088 | 938540 | BUM23L12 | W10428 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 09:11 | 2024-06-16 11:20 | 2.15 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA SW W10524 SE NORMALIZAN TRFS W10428/W10722 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 13:29:54
8268127 | 938530 | BOA23L13 | O21199 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-15 08:24 | 2024-06-16 10:15 | 25.85 | 1 | 6 | - | SW O21072 1X6T TR O21179 EN SERVICIO NORMAL SW O21188 4X6T SW O21202 3X6T TR O21198 2X0.6 DUAL TR O21188 4X0.4 DUAL Y EL TRAFO ESTA QUEMADO. TR O215121X1.6 DUAL O21057 TRENSA REVENTADA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:58:46
8268150 | 938536 | BOA23L12 | O23649 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 10:34 | 2024-06-16 10:29 | 47.92 | 1 | 6 | - | POR JHONNY GARCIA: TR O23709 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR O23649 2X0.4 DUAL TR O23797 1X0.4 DUAL TR O23877 SE ENCONTRO EN SERVICIO NORMAL. TR O23796 2X1H TR O23714 LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR DESLIZAMIENTO. POR FREDY LOAIZA: SW O23862 PARA TRAFO DE CLARO QUEDA POR FUERA POR FALLA DE TRAFO INFORMA PERSONAL DE CLARO. TR O23530 2X0.6 DUAL TR O23602 SE ENCUNTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23606 2X6T TR O23630 2X1H TR O23827 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:31:13
8268164 | 938536 | BOA23L12 | O23630 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 12:30 | 2024-06-16 11:36 | 47.1 | 1 | 6 | - | POR JHONNY GARCIA: TR O23709 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR O23649 2X0.4 DUAL TR O23797 1X0.4 DUAL TR O23877 SE ENCONTRO EN SERVICIO NORMAL. TR O23796 2X1H TR O23714 LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR DESLIZAMIENTO. POR FREDY LOAIZA: SW O23862 PARA TRAFO DE CLARO QUEDA POR FUERA POR FALLA DE TRAFO INFORMA PERSONAL DE CLARO. TR O23530 2X0.6 DUAL TR O23602 SE ENCUNTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23606 2X6T TR O23630 2X1H TR O23827 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:31:13
8268191 | 938526 | PSV23L13 | E62506 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 19:49 | 2024-06-16 15:35 | 19.78 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E62104 RECHAZÓ 1 X 0,4 DUAL SE HACE RECORRIDO 1 AISLADOR DOBLADO EN TORRE, TORRE CEDIDA NORMAL ALAS 08:20 1 X0,4 DUAL E62423 TORRECILLA DOBLADA MT ARBOL SOBRE LA RED 11:30 SE ABRE SW E62422 11:50 CREAR PENDIENTE 5 TRAFOS POR FUERA (JULIAN VILLEGAS) E62411 6 X 15T 2 FASES FALLADAS 12:30 E62506 1 X 0,4 DUAL 15:35 E62044 SACAR PARA MAÑANA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:09:46
8268195 | 938556 | NSA23L14 | E55302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 13:17 | 2024-06-16 13:41 | 24.4 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55302 1 X15T 10:40 E55375 1 X 6T 12:10 E55497 1 X 2,1 DUAL 13:40 E55515 1 X 1,6DUAL 14:30 E51462 1 X 2,1 DUAL 16:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA ATENDER LOS TRAFOS E55051, E55056 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:35:17
8268208 | 938556 | NSA23L14 | E51462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 07:43 | 2024-06-16 16:46 | 9.04 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55302 1 X15T 10:40 E55375 1 X 6T 12:10 E55497 1 X 2,1 DUAL 13:40 E55515 1 X 1,6DUAL 14:30 E51462 1 X 2,1 DUAL 16:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA ATENDER LOS TRAFOS E55051, E55056 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:35:17
8268212 | 938562 | MLA23L14 | E21249 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-16 14:01 | 2024-06-22 21:04 | 151.05 | 1 | 6 | - | SE REALIZÓ INSPECCIÓ A TRAFO E21249 ACAUSA DE USUARIO CON FLUCTUACIONES, SE EVIDENCIA BORNE BT DE NEUTRO DAÑADO EN TRAFO, SE DEBE CAMBIAR TRAFO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:40:42
8268256 | 938627 | VBO23L15 | O34253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 07:03 | 2024-06-17 08:00 | 0.95 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA TRF Y SW O34253 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 09:27:39
8268392 | 938702 | MAN23L14 | M21270 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-17 16:24 | 2024-06-17 19:26 | 3.03 | 1 | 6 | - | se cambia 1x0.4dual tr m21270 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-17 19:59:03
8268403 | 938647 | SCH23L12 | W17057 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-17 17:41 | 2024-06-17 18:00 | 0.32 | 1 | 6 | - | Se realizan maniobras en el TRF w17057 para realizar ajuste de bornes secundarios, se instala 1 fusible de 0.6A tipo dual el cual estaba puenteado y se cambia 1 conector piercing que estaba sulfatado desde la red secundaria y bajante. Se realizan pruebas de tensión y corriente en varios puntos y se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-17 20:19:28
8268823 | 938850 | AMA23L15 | W33270 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 10:02 | 2024-06-18 15:31 | 5.47 | 1 | 6 | - | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador W33270 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 16:40:33
8268971 | 938729 | VBO23L14 | W36027 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 12:16 | 2024-06-18 16:00 | 3.73 | 1 | 6 | - 08:20 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W36510 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 0.6 DULA TF W36300 - 11:30 CAMBIA 3 FQ 12 T SW W36145<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:44:22<br><br> | - 08:20 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W36510 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 0.6 DULA TF W36300 - 11:30 CAMBIA 3 FQ 12 T SW W36145 - 15:00 TF W36303 PARTICUALR CON BAJANTES SECUNDARIOS REVENTADOS - USUARIO VA A MANDAR A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - 16:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W36027 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:18:55
8269241 | 938912 | SNA23L15 | E41763 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-19 06:53 | 2024-06-19 11:10 | 4.28 | 1 | 6 | - | Se desentorchan lineas de baja tensión y se acciona el autoprotegido del TRF E41763 quedando el servicio normal. Se encontró arco volado sobre la sección E41468, se realizó maniobra en la sección E41410 y se retiró la sección E41468 y se trasladó al nodo E41469, el asistente Julián Villegas indica que realizara el reporte Giga a cerca de esta novedad ya que se ejecutó con OT 291793 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 15:56:19
8269283 | 938954 | SIO23L13 | O37622 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 10:39 | 2024-06-20 15:31 | 52.87 | 1 | 0 | 11:40 SE RETIRA VEGETACION EN RED SECUNDARIA Y SE NORMALIZA TRANSFORMADOR O37701 CON 3 FUSIBLES DE 1H (12:03) NO TIENE TENSION, SE ENCUENTRA SECCION O37622 ABIERTA, A LA ESPERA DE GRUPO PARA REALIZAR INSPECCION EN RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 12:56:20<br><br> | NORBEY RIOS - 11:40 SE RETIRA VEGETACION - 12:03 CAMBIA 3 FQ 1 H TF O37701 RECHAZA - 12:50 SECCION RECHAZA DAVID RODRIGUEZ - 16:29 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O37622 - 16:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF O37701 RECHAZA EN VACIO - TF FALLADO MARCA RYMEL - 5 KVA - 13.2 KV - AUTO PROTEGIDO - NUEMRO EMPRESA 595507 - NUMERO SERIE 2020-010491 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 16:54:46
8269396 | 938930 | PSV23L13 | E62505 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:22 | 2024-06-19 12:46 | 6.4 | 1 | 10 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: NO ALCANZARON A IR AL TRF E62257 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 20:05:13
8269401 | 938999 | FLR23L15 | E51359 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 08:42 | 2024-06-19 16:12 | 7.5 | 1 | 6 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 20:08:27
8269522 | 939041 | FIL23L13 | N21392 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 17:35 | 2024-06-20 09:51 | 16.25 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA TRF N21392 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-20 11:00:33
8269550 | 939057 | VBO23L15 | W37259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:31 | 2024-06-20 08:51 | 2.33 | 1 | 6 | - | EN LA SECCION W37259, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 13:00:26
8269708 | 939049 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:23 | 2024-06-20 14:00 | 22.63 | 1 | 0 | SE PRESENTA DERRUMBE EN VEREDA EL CEDRAL BAJO PARA ATENCION DE REPORTES EN TR O23630, SW O23634, TR O23653, POR ESTE MOTIVO SE PRESENTA APOYO DESDE LA ZONA DE LA CELIA Y SANTUARIO, SE UTILIZAN VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS ADICIONALES GENERADOS POR DERRUMBES EN VIAS PRINCIPALES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 14:21:57<br><br> | - 08:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O23524 - 09:08 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23524 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 8 T SW O23650 - 10:45 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O23651 - 11:00 CAMBIA 3 FQ 20 T SW O23041 - 12:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O23601 - TF O23662 USUARIO INFORMA LLEGO SERVICIO A MEDIO DIA DE AYER - 13:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23828 - 13:27 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION O23634 POR REPOSICIO . NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O23630 - 15:25 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O238300 TF AUTO PROTEGIDO - QUEDA UNB USUARIO SIN SERVICIO POR LINEAS ENTORCHADAS Y DESTEMPLADAS - SE ABRE ARCO SON PERTIGA - QUEDA PENDIENTE SE INFORMA AASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O23650 - SE LLAMA A USUARIOS DE TF O23653 Y O23656 PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 18:39:07
8269710 | 939049 | BOA23L12 | O23601 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 09:11 | 2024-06-20 12:16 | 3.08 | 1 | 6 | SE PRESENTA DERRUMBE EN VEREDA EL CEDRAL BAJO PARA ATENCION DE REPORTES EN TR O23630, SW O23634, TR O23653, POR ESTE MOTIVO SE PRESENTA APOYO DESDE LA ZONA DE LA CELIA Y SANTUARIO, SE UTILIZAN VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS ADICIONALES GENERADOS POR DERRUMBES EN VIAS PRINCIPALES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 14:21:57<br><br> | - 08:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O23524 - 09:08 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23524 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 8 T SW O23650 - 10:45 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O23651 - 11:00 CAMBIA 3 FQ 20 T SW O23041 - 12:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O23601 - TF O23662 USUARIO INFORMA LLEGO SERVICIO A MEDIO DIA DE AYER - 13:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23828 - 13:27 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION O23634 POR REPOSICIO . NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O23630 - 15:25 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O238300 TF AUTO PROTEGIDO - QUEDA UNB USUARIO SIN SERVICIO POR LINEAS ENTORCHADAS Y DESTEMPLADAS - SE ABRE ARCO SON PERTIGA - QUEDA PENDIENTE SE INFORMA AASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O23650 - SE LLAMA A USUARIOS DE TF O23653 Y O23656 PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 18:39:07
8269762 | 939076 | PSV23L13 | E62505 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-20 12:16 | 2024-06-20 13:14 | 0.97 | 1 | 6 | - | ABREN SE E62505 PARA CAMBIO TRF QUEMADAO IGUAL NODO, QUEDANDO NORMAL A LAS 13:13 CON UN FUSE DE 3H, INSTALANA UN MAGNETRON DE 5KVA A 73.6 KV, SERIE 522796, EMPRESA 608015 UN DPS DE MEDIA Y 2 DE BAJA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:27:17
8269784 | 939150 | SNA23L12 | E42196 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 16:54 | 2024-06-20 18:16 | 1.37 | 1 | 6 | - | CAMBIA 2FQ*2H EN TRF E42196 Y SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:46:26
8270255 | 939281 | BOA23L13 | O21040 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 11:08 | 2024-06-22 11:40 | 0.53 | 1 | 6 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270311 | 939313 | SIO23L13 | O37622 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:32 | 2024-06-22 14:45 | 7.22 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW O37622/O37034 SE NORMALIZA TRF O37618/O37620/O37697/O37701 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:15:58
8270424 | 939281 | BOA23L13 | O21335 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 10:44 | 2024-06-22 15:10 | 4.44 | 1 | 6 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270430 | 939281 | BOA23L13 | O21199 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 11:51 | 2024-06-22 17:26 | 5.57 | 1 | 6 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270688 | 939347 | MLA23L15 | E31374 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 05:54 | 2024-06-23 09:10 | 3.27 | 2 | 6 | REPORTES DEL CHOCO Y DE LA FLORIDA LOS ATIENDE JUAN GUILLERMO BEDOYA(13:42) INFORMADO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:43:11<br><br>SE INGRESAN REPORTES DEL CHOCO Y LA PRIMAVERA<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:42:00<br><br>YOVANNY BOTERO VA A ATENDER REPORTES DE GUADALUPE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 08:43:55<br><br> | PUDIERON ATENDER LOS REPORTES DEL SAN JUAN QUE SON POR MAZ, LOS QUE SON DE MLA LES QUEDA MUY LEJOS; ESOS QUEDAN PENDIENTES PARA JUAN GUILLERMO BEDOYA. 11:40: PASA DATOS YOVANNY BOTERO, FREDDY YA HABIA PASADO INFORMACION A LAS 10+20 9+10: 3FQ*6T FASE A SW DE REPETICION//10+55: 1FQ*3H TRF E31376 Y, 11:20 1FQ*3H EN TRF E31544. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 11:51:04 CON APOYO DE JUAN GUILLERMO, CAMBIA FQ EN SW E25395 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:18:47 16:48: REPORTA JUAN GUILLEMO BEDOYA QUE EN EL E25056 HAY LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NO QUEMO FUSIBLE PERO HAY 3 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 18:17:07
8270748 | 939366 | SIO23L13 | O37034 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-23 07:36 | 2024-06-23 11:40 | 4.07 | 1 | 0 | - | SW O37034 RECHAZA INICALMENTE SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRE EN LOS TRFS O37693/O37696 DPS FALLADOS SE AISLAN SE NORMALIZAN TRFS, TAMBIEN SE REALIZA PODA EN EL RAMAL PRIMARIA SE RETRSA DESPLAZAMIENTO POR DERRUMBES EN LA VIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 14:27:42
8270844 | 939350 | PSV23L13 | E62451 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:48 | 2024-06-23 15:25 | 20.62 | 1 | 19 | - | 17:06: REPORTE DE DATOS: 9+15: REPONE 3FQ*12T EN SWE DE REPOSICION E62461. CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:19:18
8270977 | 939439 | BOL23L12 | E21211 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 08:31 | 2024-06-24 10:00 | 25.48 | 1 | 6 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e21206 se cambia 2fq de 2a h en trf e21211 se cambia una vela y 1fq de 3a h en trf e21181 se cambia 1fq de 3a hen trf e21209 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 10:55:46
8271001 | 939447 | NSA23L14 | E51462 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 08:15 | 2024-06-24 10:30 | 26.24 | 1 | 6 | - | se cambia 1fq de 0.4a en trf w51462 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 11:32:55
8271605 | 939660 | DON23L13 | L14038 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:39 | 2024-06-26 09:40 | 3.01 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 2A H EN TRF L14038 16:20 USUARIO CONECTADO AL TRF L12182 EL CUAL ESTA QUEMADO FUE CONECTADO AL TRF L12154,SE UTILIZAN 271 MTS DE CONCENTRICO.SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:05:31
8271681 | 939739 | BOA23L13 | O21199 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 10:07 | 2024-06-26 19:06 | 8.99 | 1 | 6 | - | Se realiza maniobra sobre el TRF O21497 para realizar cambio de bajante secundario quemado, queda servicio normal. en el O21199 se instalan 3x6T a causa de guaduas sobre la red de MT Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 20:09:19
8271855 | 939835 | NSA23L14 | E51462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 08:21 | 2024-06-27 11:26 | 3.08 | 1 | 6 | - | SE NORMALIZA CON 1 FUSIBLE DE 0,4 DUAL LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 13:49:41
8271890 | 939675 | FLR23L15 | E51278 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 09:50 | 2024-06-26 12:34 | 2.73 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR E51169 Y 1 DPS DE MEDIA SE COLOCAN 2 DPS DE MEDIA, PODA Y SE AJUSTA BAJANTES SECUNDARIAS TRAFO E51278 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 12:47:41
8271967 | 939883 | BOA23L14 | O22936 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-27 16:20 | 2024-06-27 17:10 | 0.83 | 1 | 6 | - | Se realiza reparación de línea de baja tensión reventada y se aploma torrecilla con una retenida, quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 19:17:14
8272182 | 939953 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:54 | 2024-06-28 12:05 | 5.2 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2X12AT SW E25077 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 10:34:59
8272182 | 939953 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:54 | 2024-06-28 14:31 | 7.62 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2X12AT SW E25077 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 10:34:59
8272325 | 939990 | MGT23L15 | W23085 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:39 | 2024-06-28 13:07 | 3.47 | 1 | 6 | - | 12:15 TF W23081 NORMAL - SIN MANIOBRAS EN TF - SE RETIRA RAMA DE RED SECUNDARIA TRF W23085 13:07 2 FQ 0,6 DUAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:34:07
8272392 | 939938 | SNA23L15 | E41537 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:48 | 2024-06-29 12:46 | 30.97 | 1 | 0 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272410 | 939991 | BOA23L12 | O23515 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-28 11:09 | 2024-06-28 12:39 | 1.49 | 1 | 6 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23515. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O23518. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23520. SE ENCONTRO NEUTRO REVENTADO ENTRE LOS NODOS O23516 AL O23519. SE REALIZA SWITCHEO AL CTO BOA23L12. SE ABRE SW O23619. SE CIERRA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA POR RETIRO DEL NEUTRO REVENTADO Y GENERO CORTOCIRCUITO. SE AISLA NEUTRO REVENTADO. SE CIERRA SW O23619. SE CIERRA CTO BOA23L12. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. PENDIENTE REPARAR NEUTRO REVENTADO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 19:54:10
8272509 | 940071 | MGT23L15 | W23032 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-28 21:15 | 2024-06-29 08:41 | 11.44 | 1 | 6 | - | W23032 TRAFO EN TERRENO ES DE 50KVA , SE CAMBIA 1F 2.1 DUAL CUASA DE LA FALLA LAGARTIA PROVOCO CORTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 09:04:11
8272545 | 940060 | PRO23L14 | O42641 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 08:55 | 2024-06-29 09:15 | 0.33 | 1 | 6 | - | se repara linea secundaria rota para una escuela, nodo o42641 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-29 10:03:55
8272630 | 940092 | NSA23L14 | E55581 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-28 14:53 | 2024-06-29 13:51 | 22.96 | 1 | 6 | - | SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL TRANSFORMADOR E55581 AUTOPROTEGIDO Y RECHAZA A LAS 12:10, SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA ARBOL, POR LA MAGNITUD NO ES POSIBLE RETIRAR, SE ABREN ARCOS DEJANDO 1 USUARIO SIN SERVICIO, SE NORMALIZA TRANSFORMADOR SIN REPOSICION DE FUSIBLES YA QUE ES AUTOPROTEGIDO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:08:22
8272634 | 940122 | MAZ23L13 | E31589 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 11:34 | 2024-06-29 12:35 | 1.02 | 1 | 6 | - | ANSERMA AMA23L13 SW E31589 12:35 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 15:13:40
8221482 | 923577 | VMA23L16 | C12239 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-02-01 15:45 | 2024-02-01 16:11 | 0.43 | 1 | 5 | Se genera ODO por solicitud Giovanny Fajardo para atender PQT de los nodos C12239 y C12220 de Porcicola Finca El Oasis - VMA23L16 Llanitos. Proceso SAC Número: 11276795<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 12:52:53<br><br> | ABREN TRF: C12220 DE 15+23 A 16+30 Y, C12239 DE 15+44 A 16+10 PARA MEDIR VOLTAJES ENCONTRANDOLOS NORMALES (123 EN F-N Y 214 EN F-F PARA EL USUARIO QUE INDICA BAJOS VOLTAJES. EN EL PREDIO TIENEN VARIOS MOTORES QUE NO FUNCIONAN PERO DEBIDO AL TIPO DE TRF, NO ES POR SOBRECARGA, EL USUARIO DEBE SOLICTAR POR ESCRITO A CHEC, CAMBIO DE TRF EN EL SECTOR POR UNO DE MAS CAPACIDAD Y QUE LE SIRVA PARA LOS MOTORES TRIFASICOS. LA REVISION SE REALIZO PARA ATENDER PQR Y SOLICITADA POR EL AT1 DE ZONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-01 18:32:30
8221486 | 923509 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 07:01 | 2024-02-01 08:45 | 1.73 | 1 | 5 | - | en tr o44457 se empalma fase secundaria para 01 usuario, medidor 22412480, sin maniobras, 14+49 hrs. cto sce23l12, sw o44438 rechazando, 11 tr afectados, por lo tarde que esta no se alcanza a recorrer linea primaria; al momento de de ensayar tal sw se evidencia que estaba puenteada con guayas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 20:17:48
8221606 | 922176 | SCE23L12 | O44544 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-02 11:45 | 2024-02-02 12:20 | 0.59 | 1 | 5 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 12:22:50
8222169 | 923822 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:57 | 2024-02-03 08:31 | 2.55 | 1 | 39 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222378 | 923830 | INS23L12 | C21160 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:37 | 2024-02-03 11:10 | 2.55 | 2 | 0 | - | CAMBIO FUSIBLES EN DIFERENTESA SECCIONES Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:18:04
8222418 | 923829 | FLR23L15 | E51231 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:24 | 2024-02-03 13:46 | 7.37 | 1 | 5 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222704 | 922179 | PRO23L15 | O44797 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-04 11:40 | 2024-02-04 12:11 | 0.51 | 1 | 5 | - | SE CUMPLE SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 12:16:54
8223242 | 923203 | BOA23L12 | O23529 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-06 10:40 | 2024-02-06 11:20 | 0.67 | 1 | 5 | - | CUMPLIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 13:07:52
8223259 | 924164 | NSA23L14 | E55394 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-04 12:08 | 2024-02-06 11:56 | 47.79 | 1 | 5 | - | TRF E55394 INICIALMENTE RECHAZA SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA MEDIDOR EN CORTO EN VIVIENDA ABANDONADA SE AISLA EL CRTO Y SE NORMALIZA TRF SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 1 AMP H Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-06 13:27:20
8223612 | 924270 | NSA23L12 | L18064 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 17:18 | 2024-02-07 11:30 | 18.21 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA TRF L18064 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 14:16:02
8223883 | 924442 | MAZ23L13 | E32041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 11:50 | 2024-02-08 15:40 | 3.83 | 2 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW E32041/E32140 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 17:14:51
8224124 | 924557 | MNA23L13 | C13780 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 11:31 | 2024-02-09 12:56 | 1.43 | 3 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW C13780 NORMAL A LAS 12:55 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-09 12:57:02
8224249 | 924607 | MAR23L13 | C25358 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-09 16:49 | 2024-02-09 18:41 | 1.87 | 1 | 5 | - | - medidor 20317464 con bornera quemada - no se pudo dejar servicio directo predio con corto interno - usuario queda sin servicio - se informa debe reparar con electricista particular - at informa a la localidad para cambio de medidor - 18:40 cambia 1 fq 1.0 dual tf c25358 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 21:09:28
8224414 | 924686 | MGT23L14 | W22529 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-10 16:01 | 2024-02-10 16:31 | 0.5 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO W22529 ENTRE LAS 16:00 Y LAS 16:30 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, CUENTA DE COBRO 36106, AL MEDIDOR 7677149143 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 16:35:34
8224503 | 924712 | MNA23L12 | C15147 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-11 08:03 | 2024-02-11 08:20 | 0.29 | 2 | 5 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA PAJARO SOBRE LA RED, SE VISITA LA SW C15147 Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T NORMAL A LAS 08:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 08:23:52
8224681 | 924060 | CHA23L12 | C10026 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 10:10 | 2024-02-12 11:58 | 1.79 | 1 | 5 | - | PQT_11047119 CTO : CHA23L12 APERTURA DE : TRAFO C10026 DIRECCION SECTOR LA PARROQUIA DESCRIPCION : SE INSTALA POSTE 8 MTROS FIBRA COLOCA TEMPLETE SECUNDARIO SE DA ALTURA RED SECUNDARIA MUY BAJITA A MENOS DE 4 MTROS DEL PISO . Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-05 10:41:30 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 12:11:24
8224726 | 924805 | AGU23L17 | N43150 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 10:54 | 2024-02-12 12:20 | 1.43 | 1 | 5 | - | SW N43150 1 6 T 12:20 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 13:27:30
8224777 | 924837 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 14:26 | 2024-02-12 16:22 | 1.93 | 1 | 5 | - | En la SW O46790 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 16:44:25
8225169 | 925043 | PSO23L15 | PSO23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-14 08:19 | 2024-02-14 11:43 | 3.4 | 5 | 584 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8225311 | 925091 | MNA23L13 | C13780 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 13:22 | 2024-02-14 15:15 | 1.88 | 3 | 5 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:46:21
8225407 | 925024 | FLR23L16 | E52130 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 13:01 | 2024-02-14 16:19 | 3.29 | 1 | 5 | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:54:46<br><br> | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:05:22
8225582 | 925136 | PRO23L13 | O43172 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-14 17:52 | 2024-02-15 10:20 | 16.47 | 1 | 5 | - | - RETIRA AVE AZULEJO ELCTROCUTADO DEBAJO DE CAJA PRIMARIA - 10:20 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O43172 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 11:15:08
8225689 | 925193 | INS23L13 | C22112 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 15:11 | 2024-02-15 16:43 | 1.53 | 2 | 5 | - | SE NORMALIZA SW C22112 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 16:45:39
8225860 | 923658 | SNA23L14 | E40074 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 08:15 | 2024-02-16 09:30 | 1.25 | 1 | 5 | - | ODO CUMPLIDA MANTENIMIENTO AL MACRO MEDIDOR CTS POR FUERA DE LO BAJANTES NODO E40074 EN SAMANA SEC CALLE-5 A CENTRAL DE SACRIFICIO, RESPONSABLE HOOBER ERNEY LAGUNA 3142887013 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:34:56
8225884 | 925287 | AGU23L17 | N43150 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 08:28 | 2024-02-16 09:48 | 1.32 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N43150. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:19:09
8225890 | 925043 | MTO23L17 | MM7PS5S1 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-14 13:40 | 2024-02-14 14:12 | 0.54 | 5 | 5 | queda pendiente normalizar topologia de pso23l15 en altas horas de la noche por parte del operador / tecnico turno de trasnocho.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 15:07:03<br><br>08:16 se presenta disparo de PS023L15 CLINICAS y rechaza AR; se recibe llamada de bomberos a l?nea de emergencia reportando accidente en c?mara subterr?nea en CRA 25 CALLE 47 ; por seguridad ciudadana no se energiza el circuito y se asigna a Gustavo Valencia para revisar en la direcci?n dada por bomberos encontrando en sitio que un operario de la empresa contratista LITO DE TIGO se encontraba realizando labores para sacar conductor de telecomunicaciones, y al parecer por confusi?n con el conductor el?ctrico, cuando se encontraba manipulando el conductor el?ctrico con mangosierra, se presenta explosi?n y salida de cto PSO23L15 Clinicas Se acuerda con gustavo valencia, realizar apertura de la sw m53512 para realizar cierre de itx 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS), priorizando servicio a cable aereo 14-02-2024 08:32:07.000 ABIERTA LA SW M53512 14-02-2024 08:33:49.238 CERRADA LA ITX ITX 2MM7PS51 (PRADO-CLINICAS). Durante las maniobras para restablecer carga se presentaron rechazo en los cierres de interconexiones, dado que se encontraron dos puntos con falla en el circuito derivado de la explosi?n presentada en la red subterr?nea; 14-02-2024 10:12:09.000 ABIERTA LA SW M53495 PARA CERRAR PSO23L15 14-02-2024 10:13:26.227 CERRADO CTO PSO23L15 SE LLEGA A SITIO CRA 25 CLLE 47, SE ENCUENTRAN L?NEAS REVENTADAS SUBTERRANEAS EN EL NODO M70987 SE ENCUENTRA PREMOLDIADOS FALLADOS, LOS CUALES FUERON CAMBIADOS 11:43 CERADA ITX SUBTERRANEA M70019 PRADO-CLINICAS, QUEDANDO SOLO 2 TRAFOS SIN SERVICIO M73034 (CLINICA LA PRESENTACI?N), M70261. 14-02-2024 11:43:07.000 SE ABRE ITX PS5MM751. 14-02-2024 14:11:00.953 ABRE CTO PSO23L15 14-02-2024 14:12:00.000 SE CIERRA SW M53495. 14-02-2024 14:12:21.793 SE CIEERA CTO PSO23L15. PENDIENTE PARA NORMALUZAR CTO PSO23L15 DESHACER ITX 2MM7PS51, SWITCHEO PSO23L15, CERRAR LA SW M53512, CERRAR PSO23L15 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:34:11<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 14:35:06 VER BITACORA EJECUTANDOSE. 04:59 SE ABRE 2MM7PS51 INTERCONEXION CIRCUITOS PRADO CON CLINICAS. 04:59 SE ABRE PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS 05:00 SE CIERRA SECCION M53512 05:00 SE CIERRA PSO23L15 CIRCUITO CLINICAS. QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL CIRCUITO CLINICAS Y CIRCUITO PRADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-15 05:23:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:26:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A LA EVIDENCIA REPORTADA POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 08:16:12 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:28:35
8226008 | 924349 | MAZ23L13 | E32974 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-16 13:01 | 2024-02-16 13:41 | 0.67 | 1 | 5 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 16:46:40
8226151 | 925422 | AMA23L12 | W30384 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-17 09:08 | 2024-02-17 12:02 | 2.9 | 1 | 5 | - | 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W30384, se realiza poda de vegetación, se reparan líneas secundarias entorchadas, y retira árbol sobre la red. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 13:03:47
8226163 | 925432 | FIL23L13 | N21404 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-17 12:21 | 2024-02-17 12:57 | 0.6 | 1 | 5 | reporta arbol sobre l red abierta, debe realizar maniobras para normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 12:15:44<br><br> | Se realizan maniobras en el nodo N21404 para realizar poda de arboles sobre línea abierta. Queda red normalizada. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 15:16:20
8226168 | 924351 | MAZ23L13 | E32981 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-17 13:01 | 2024-02-17 13:31 | 0.5 | 1 | 5 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: LA CHARCA Transformadores: E32981 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 14:19:36
8226586 | 925513 | SNA23L12 | E42308 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-19 07:17 | 2024-02-19 16:00 | 8.72 | 1 | 5 | - | SE ABRE SW E42303 PARA CAMBIAR TRF FALLADO EN EL NODO E42308, SE INSTALA TRF MARCA MAGNETRON DE 5 KVA A 13.2 KV SERIE 516670 EMPRESA 606056 AÑO 2023 SE GASTAN 2 FQ DE 1A H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 16:22:10
8226666 | 925593 | SLM23L12 | N34126 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 07:33 | 2024-02-19 19:01 | 11.47 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N34126. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 19:31:27
8226744 | 925615 | MNA23L12 | C15375 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 06:52 | 2024-02-20 08:30 | 1.65 | 2 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C15375 NORMAL A LAS 08:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 09:11:30
8226786 | 925634 | MAZ23L13 | E31347 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-20 11:15 | 2024-02-20 13:21 | 2.1 | 1 | 5 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq en sw e31126 se instala 01 porta fusible Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 10:03:00 se desconecta dps de baja en tr e31347, se normaliza servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 13:28:51
8226846 | 925626 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 07:16 | 2024-02-20 07:43 | 0.45 | 1 | 5 | - | CAMBIA FQ EN LA MAÑANA EN SW PERO NO SE PUDO COMUNICAR, MUY MALA LA SEÑAL, APENAS PUDO REPORTAR A LAS 16:28 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 16:32:39
8226880 | 924358 | MAZ23L13 | E32072 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-20 13:00 | 2024-02-20 13:50 | 0.83 | 1 | 5 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:39:39
8226949 | 925697 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 18:55 | 2024-02-20 20:28 | 1.55 | 1 | 5 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 20:55:45
8227093 | 925716 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 07:07 | 2024-02-21 08:16 | 1.15 | 1 | 5 | - | Con la orden se atienden las siguientes actividades: *En la sección O46790 se repone un fusible de 6T por fuertes vientos en la zona. *En el transformador O46791 se retira fusible que se encontraba puenteado y se instala un fusible de 0.4 tipo dual, se realiza inspección a la red secundaria y se encuentra tramo de red abierta en calibre 2 awg desnudo, esta red es ilegal y no se tiene bien tensionada, la cual causa cortocircuito cuando se presentan vientos, se pasa reporte al AT de la zona, se deja la falla aislada provisionalmente dando mas apertura a las lineas. en el transformador se deja servicio normal. * Se realiza inspección visual en la sección O46582, la cual presenta evidencia de punto caliente en la conexión de una de sus fases, en el conductor se evidencia deterioro por lo que puede fallar en cualquier momento, se requiere atención por parte de grupo de TCT, se pasa reporte al AT de la zona y se genera pendiente. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 14:00:08
8227238 | 925838 | IRR23L13 | C34471 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-21 14:52 | 2024-02-21 18:44 | 3.87 | 1 | 5 | - | LINEAS DE ACOMETIDA SECUNDARIA EN TRAFO Y SUBTERRANEAS ROTAS POR RETROESCAVADORA. EL USUARIO HIZO CONEXION PARALELA PROVISIONAL. EN TRAFO C34471 2X1.6 DUAL 18:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 20:22:58
8227463 | 924947 | GRO23L14 | O40187 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-22 15:05 | 2024-02-22 15:55 | 0.84 | 1 | 5 | - | odo cumplida: Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA CORTIJO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-22 16:10:09
8227490 | 925933 | VCT23L14 | E12551 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 13:06 | 2024-02-23 14:00 | 24.91 | 2 | 5 | SE NORMALIZA AUTOPROTEGIDO DEL TRF E13077, SE RETIRA RAMA DE ARBOL SOBRE LA RED<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 13:57:11<br><br> | se repara arco secundario roto en nodo e12414 cto vct23l14, sw e12551 rechazando, pendiente recorrer ramal con mas personal/grupo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 17:31:36
8227526 | 926001 | CHA23L18 | C41033 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 17:53 | 2024-02-22 18:16 | 0.38 | 1 | 5 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, CONFIRMAN SERICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-22 18:48:46
8227697 | 926085 | PRO23L15 | O44349 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 13:03 | 2024-02-23 17:30 | 4.45 | 1 | 5 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, CONFIRMA SERICIO CON USUARIOS EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-23 17:41:14
8227699 | 925223 | QHI23L12 | W42013 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 14:04 | 2024-02-23 16:31 | 2.44 | 1 | 5 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO QHI232L12 2. APERTURA DE TRAFO W42013 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10158629_203665576_W42013_XXXX_GR_QUINCHIA DESABILITAR EL RECIERRE DEL CTO QHI23L12. ABRIR TRANDFORMADOR W42013, INSTALAR TEMPLETE A APOYO QUINCHIA VDA LA CUMBRE 1 Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-02-15 16:34:44 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-23 17:46:05
8227716 | 926099 | MTO23L15 | M11807 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-23 16:20 | 2024-02-23 17:50 | 1.51 | 1 | 5 | - | TRAFO M11807 1X1.3 DUAL SE DEBE CAMBIAR UNA CAJA PRIMARIA QUE ESTA EN MAL ESTADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-23 19:45:09
8227745 | 926132 | MNA23L12 | C15375 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-24 08:00 | 2024-02-24 08:20 | 0.33 | 2 | 5 | - | SE RETIRAN GUADUAS EN EL NODO C15376 AL C15377 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-24 09:08:07
8227799 | 926158 | PRO23L15 | O44349 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-24 14:18 | 2024-02-24 16:50 | 2.53 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA TRF O44349 AL PARECER CONEXIONES ILEGALES ESTAN GENERANDO LA FALLA Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-24 17:17:57
8227816 | 926130 | MAZ23L13 | E32981 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 10:29 | 2024-02-24 14:20 | 27.85 | 1 | 5 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA TORRE DOBLADA, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS, USUARIO CON MEDIDOR 23345787 QUEDA AFECTADO SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE NORMALIZA TR E32981 CON 1FQ 2H. AT3 INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR Y NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-24 18:37:53 . Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-18 09:24:49
8227822 | 926129 | VBO23L15 | O31197 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-24 18:35 | 2024-02-24 18:50 | 0.25 | 1 | 5 | - | REPARAN RED SECUNDARIA ROTA Y, CON APOYO DE TRABAJADORES DE LA FINCA, HACNE PODA DE ARBOL GRANDE QUE ESTABA SOBRE LA RED; PARA NORMALIZAR ARCOS QUE VENIAN ABIERTOS, SEGUN USUARIOS, DESDE HACE TRES MESES, ABREN TRF O31197 DE 18:35 A 18:50; QUEDA SERVICIO NORMAL EN SITIO PERO, CON LLOS USUARIOS QUE REPORTARON NO FUE POSIBLE YA QUE LA SEÑAL EN SITIO ES PESIMA PARA INTENTAR CONTACTO TELEFONICO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-24 19:41:11
8228134 | 926235 | AGU23L15 | N43166 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-26 08:11 | 2024-02-26 12:02 | 3.85 | 1 | 5 | - | En el transformador N43166 se cambia fusible dual de 0.4, se revisan redes secundarias y se normaliza. Se hace apertura de transformador N43693 para cambiar bajantes quemadas en transformador, se tiene pendiente cambiar bajante de neutro tipo aluminio por bajante en cobre. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:26:21
8228215 | 926286 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 13:36 | 2024-02-26 17:10 | 3.55 | 4 | 5 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-26 17:32:54
8228653 | 926404 | NRA23L14 | N11703 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-27 16:18 | 2024-02-29 15:21 | 47.04 | 3 | 5 | - | se cambia 1fq de 12a t en seccion n11703 y rechaza, se recorre encontrando poste primario reventado Y dos tramos de linea primaria reventada, el dia de hoy se alcanza a parar el poste primario y a reparar uno de los tramos reventados ya que le otro requiere ser cambiado por que esta en muy mal estado, esta labor se realizara el dia de mañana a primera hora Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:30:41
8228860 | 926635 | SUP23L14 | W65587 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-29 14:01 | 2024-02-29 15:11 | 1.17 | 1 | 5 | - | Se realizan maniobras en el TRF W65587 para realizar poda de arboles sobre la red secundaria. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 18:29:30
8215296 | 920499 | AZA23L13 | M41188 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 10:25 | 2024-01-01 11:31 | 1.1 | 1 | 5 | - | se normaliza tr m41188 servicio se restablece en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 12:04:32
8215593 | 920700 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 14:54 | 2024-01-03 15:59 | 1.08 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O46790. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-03 17:16:34
8216337 | 921014 | SNA23L15 | E41508 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-08 09:21 | 2024-01-08 12:30 | 3.16 | 1 | 5 | - | SNA23L15 TRANSFORMADOR E41508 ¦ Dir.:VDA TESORITOS E41508 rechaza 1F 1 A tipo y se recorre y se desentrochan redes en corto se normaliza 1F 1 A tipo H 12:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-08 17:12:47
8216358 | 921042 | SCH23L12 | W17073 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-08 14:53 | 2024-01-08 17:31 | 2.63 | 1 | 5 | - | 19:04: REPORTA DATOS: 16:40: CAMBIA 1FQ*0.4 DUAL EN TRF W17073, UN AVE SE POSO EN LA INFRESTRUCTURA; QUEDA PENDIENTE REPARAR BAJANTE PRIMARIA FLOJA, SE CREO PENDIENTE 21812 Y SE INFORMO A HEBR JAIME MORALES. 17:30: CAMBIA 1FQ*2H EN SW W17066. 18:25: QUEDA ABIERTO TRF W17072 TIENE LOS 2 FUSIBLES QUEMADOS, CAJA PRIMARIA REVENTADA, LA OTRA EN MUY MAL ESTADO Y 2 DPS QUEMADOS, LE NOTIFICO AL AT1 DE ZONA Y A LA INGA LUZ ADRIANA PARA QUE PROGRAMEN GRUPO PARA REPARAR Y NORMALIZAR TRAFO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-08 19:42:08
8216508 | 921144 | CHA23L18 | C41035 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-09 15:28 | 2024-01-09 17:01 | 1.55 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR C41035 LINEAS SECUNDARIAS ENTORCHADAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-09 17:17:27
8216551 | 921190 | AZA23L19 | M43133 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 08:25 | 2024-01-10 08:25 | 0.01 | 1 | 5 | - | ORDEN GENERADA PARA PRUEBAS DEL SGO Usuario / Fecha: jorge enrique aranzazu alvarez / 2024-01-10 08:26:06
8216624 | 919953 | MAZ23L14 | E32268 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-10 13:30 | 2024-01-10 14:00 | 0.5 | 1 | 5 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA NORUEGA VDA NORUEGA T2 Transformadores: E32265 E32268 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-10 14:09:10
8216658 | 920067 | SCH23L12 | W17156 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-10 14:55 | 2024-01-10 15:35 | 0.67 | 1 | 5 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. SE DEMORAN MANIOBRAS POR MALA SEÑAL DE CELULAR PARA DESHABILITAR AR DEL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-10 16:48:04
8216763 | 920030 | BOA23L13 | O21406 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-11 08:35 | 2024-01-11 17:50 | 9.24 | 1 | 5 | Informa el tecnico que tuvieron retraso en la finalizacion por una poda que debieron realizar en un terminal de red.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 17:55:24<br><br>SE HACE APERTURA DE ARCOS ENTRE LOS NODOS O21393 AL O21394, LOS ARCOS PROGRAMADOS NO FUE NECESARIO ABRIRLOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-11 10:14:52<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE 3 APOYOS PRIMARIOS Y SE DEJA REGADA UNA RED. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 17:57:03
8216909 | 921358 | IRR23L12 | C33488 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-11 17:41 | 2024-01-11 18:50 | 1.15 | 1 | 5 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA TRAFO C33488 TRIFASICO, 1 SOLA FASE AFECTADA DEBIDO A LINES BT REVENTADA, TRAFO PARTICULR, USUARIO ACEPTA CUENTA COBRO, QUEDA PENDIENTE REPARACIÓN PARA EL DÍA DE MAÑANA, SE FINALIZA INSPECCIÓN A LAS 15:39 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-11 15:45:36 SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO C33488 ENTRE LAS 17:40 A LAS 18:50, SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, CVON CUENTA DE COBRO 29297, AL MEDIDOR 8696218, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-11 19:40:55
8217146 | 921464 | INS23L14 | C23395 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-12 18:35 | 2024-01-12 19:20 | 0.75 | 1 | 5 | - | En la SW C23564 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF C23395 se realizan maniobras para hacerle mantenimiento a borne neutro sulfatado del equipo. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 19:57:17
8217521 | 921583 | VBO23L14 | W36386 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-14 08:59 | 2024-01-14 10:05 | 1.1 | 1 | 5 | - | TRAFO W36386 1X1.0 DUAL 10:04 SW W36368 4X15T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-14 15:14:52
8218043 | 921887 | AGU23L17 | N43150 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 08:49 | 2024-01-17 10:44 | 1.92 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE X 6T SW N43150 NORMAL A LAS 10:43 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-17 10:49:39
8218294 | 922011 | FLR23L12 | E50091 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-18 07:08 | 2024-01-18 09:40 | 2.54 | 1 | 5 | - | SW E50003 1X25T 08:26 POR REPOSICION. SW E50091 1X6T 09:40 TR E50120 1X2H 10:35 TR E50108 1X2H 10:53 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-18 12:38:44
8218362 | 922063 | AGU23L17 | N43151 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-18 13:04 | 2024-01-18 16:20 | 3.27 | 1 | 5 | - | se realiza poda y se cambia 1fq de 0.4a en trf n43151 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-18 17:34:45
8218545 | 922141 | AGU23L12 | N40074 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 09:20 | 2024-01-19 10:05 | 0.75 | 1 | 5 | - | En la SW N40074 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 11:49:00
8218556 | 922107 | SLM23L13 | N35450 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-18 16:07 | 2024-01-19 11:30 | 19.38 | 1 | 5 | - | En la SW N35450 se cambia 1 fusible de 6A tipo T y se realiza poda de arboles y se desentorcha red. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 12:23:19
8218781 | 922263 | PRO23L13 | O43172 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 10:21 | 2024-01-20 12:59 | 2.63 | 1 | 5 | - | - 12:58/ CAMBIA 1 FQ 1 H TF O43172 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-20 14:04:21
8219028 | 922375 | AMA23L15 | W33171 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 09:10 | 2024-01-22 10:20 | 1.17 | 1 | 5 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-22 10:35:29
8219789 | 921795 | SUP23L14 | W65587 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-25 13:15 | 2024-01-25 14:00 | 0.75 | 1 | 5 | - | ACTIVIDADES pertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-25 16:11:19
8219831 | 922905 | ROS23L15 | D16036 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-25 17:03 | 2024-01-25 17:37 | 0.57 | 1 | 5 | - | 17:37 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador D16036, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 18:25:31
8219929 | 922976 | FLR23L15 | E51341 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-26 09:15 | 2024-01-26 10:00 | 0.75 | 1 | 5 | - | MACROMEDICION Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-26 12:30:47
8219959 | 921797 | SUP23L14 | W65061 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-26 10:15 | 2024-01-26 11:00 | 0.75 | 1 | 5 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA LA LINEA VEREDA LA LINEA Transformadores: W65061 W65048 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-26 14:09:23
8219977 | 923009 | SNA23L15 | E41508 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-26 08:58 | 2024-01-26 15:05 | 6.12 | 1 | 5 | - | - RETIRA VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA - 15:05 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41508 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-26 16:37:50
8219982 | 922987 | PRO23L15 | O44273 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-26 08:32 | 2024-01-26 16:04 | 7.53 | 1 | 5 | - | en nodo o44273 se retiran arboles de la red secundaria, se des entorcjan redes. servicio esta normal en nodo o44268, 14+20 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-26 16:51:10
8220809 | 923251 | PRO23L15 | O44318 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-30 06:59 | 2024-01-30 08:48 | 1.82 | 1 | 5 | - | TRAFO O44318 1X1.0 DUAL 08:48 TRAFO O44366 1X1.3 DUAL 09:47 ANTES SE ABRIERON ARCOS A RAMAL PARA 3 USUARIOS QUE LUEGO SE RECORRE Y SE ENCUENTRAN DOS TORRES DOBLADAS. MEDIDORES 6690047735 Y 904001752. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-30 18:55:39
8216827 | 921340 | NRA23L14 | N11703 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-11 08:52 | 2024-01-11 13:00 | 4.13 | 3 | 5 | - | SW N11703 1X12T 13:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-11 13:54:14
8216856 | 921287 | FLR23L12 | E62364 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-11 11:10 | 2024-01-11 14:00 | 2.83 | 2 | 5 | CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO E62368 MTO GRAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 07:00:19<br><br> | se cambia caja primaria , bajantes primarias en cable ecologico, se ajustan bornes secundarios en tr E62368. al maniobrar sw e62364 para intervenir el tr antes mencionado se suelta una caja primaria, para el cambio de esta caja en la sw se maniobra tambien la e50122. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 15:19:33 se agregan maniobras de tr e62368 faltantes , estas estaban por error en la orden 921293. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 14:46:32
8217271 | 921481 | BOA23L12 | O23571 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-12 15:34 | 2024-01-13 08:25 | 16.86 | 2 | 0 | - | SW O23571 2X6T 08:25 TR O23588 1X0.4 DUAL 09:32 TR O23573 1X0.4 DUAL 10:14 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 11:51:30
8217541 | 921574 | IRR23L13 | C34130 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 14:00 | 2024-01-14 14:45 | 0.75 | 4 | 5 | Usuario--USU--207444133--IRR23L13--RIGOBERTO RUEDA--VDA CUBA Se repara acometida cta cobro 35879 medidor 6677004175. 15:58<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 16:04:31<br><br>Sw C34130 se abre de 14:00 a 14:45 para cambio de caja primaria en trato C34130 Cta de cobro 35878<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 16:04:00<br><br> | Usuario--USU--207444133--IRR23L13--RIGOBERTO RUEDA--VDA CUBA Se repara acometida cta cobro 35879 medidor 6677004175. 15:58 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 16:04:31 Sw C34130 se abre de 14:00 a 14:45 para cambio de caja primaria en trato C34130 Cta de cobro 35878 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 16:04:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 16:04:58
8217641 | 921633 | FIL23L13 | N21618 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-15 08:32 | 2024-01-15 09:31 | 0.98 | 2 | 5 | - | FIL23L13 TRANSFORMADOR N21639 ¦ Dir.:VDA CAMPO ALEGRE 1f 1.6 dual se retira zarigueya del bornes de trafo FIL23L13 INTERRUPTOR N21618 ¦ Dir.:AL.CALENTA 1f 6a tipo t se retira arbol de la red primaria Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 12:54:40
8218155 | 921941 | CHA23L13 | C11558 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 14:23 | 2024-01-17 15:51 | 1.46 | 2 | 5 | C11558 1F 6 A ATIPO T 15+50 C11559 1F 25 A TIPO T 16:00<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 16:13:06<br><br> | C11558 1F 6 A ATIPO T 15+50 C11559 1F 25 A TIPO T 16:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 17:00:04
8218635 | 922202 | INS23L13 | C22112 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 13:36 | 2024-01-19 16:00 | 2.4 | 2 | 5 | - | se cambia 2fq de 12a t en seccion c22112 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-19 16:19:33
8218792 | 922250 | VCT23L14 | E13117 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-20 05:56 | 2024-01-20 09:50 | 3.9 | 3 | 5 | - | SW E13117 3X12T 09:50 TRAFO E13119 1X1H EN TRAFO E13119 ANIMAL PUERCO ESPIN OCASIONA LA FALLA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-20 15:16:44
8219691 | 922767 | AMR23L14 | C31640 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 07:15 | 2024-01-25 08:01 | 0.77 | 2 | 5 | - | SE NORMALIZA SW C31640 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-25 10:09:49
8220338 | 923149 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 18:31 | 2024-01-29 07:20 | 12.83 | 4 | 5 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C21130, QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 10:04:53
8220954 | 923399 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 10:45 | 1.75 | 4 | 5 | - | se realiza comunicación con el usuario y confirma servicio normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 09:48:20 se normaliza sw c21130, servicio queda normal en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 10:55:49
8229293 | 926787 | ENE23L12 | M60046 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-01 15:18 | 2024-03-02 12:00 | 20.71 | 1 | 5 | - | - 15:43 INFORMA BOMBEROS REDES CHISPEANDO TERRAZA NUMERO 4 MALTERIA ENEA - 15:50 BOMBEROS ABRE TF M60046 PARTICUALR POR TF INCENDIADO - QUEDA TF PARA CAMBIO EL DIA DE MAÑANA CON CUENTA DE COBRO - AT LE INFORMA A ING GONZALO Y ASISTENTE EUGENIO TAMAYO - SEGUN PLACA DE CARATERISTICAS TF 75 KVA - TRIFASICO - SEGUN VISOR DE REDES TF 30 KVA TRIFASICO - INFORMA AT QUE ANCIZAR ACEVEDO DE TCT DEBE RECLAMAR EN ALMACEN URIBE TF DE 45 KVA - TRIFASICO - CAJAS PRIMARIAS Y DPS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 20:25:26
8229511 | 921248 | SCE23L12 | O46791 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-02 11:31 | 2024-03-02 12:11 | 0.67 | 1 | 5 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11121464 OBSERVACION REALIZAR INSTALACION DE VIENTO O RETENCION SECUNDARIA A POSTE O4679103, DESPEJE DE LOS ARBUSTOS, SE PROGRAMA 5 HORAS POR LA ACTIVIDAD DE PODA Y LA POSIBLE DIFICULTAD DEL TERRENO PARA LA INSTALACION DE LA VARILLA DE ANCLAJE PUES EL TERRENO POSEE ABUNDANTE HUMEDAD. LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE REALIZAN SATISFACTORIAMENTE SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 15:38:00
8229527 | 926914 | ENE23L15 | M63975 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 14:39 | 2024-03-02 15:40 | 1.02 | 1 | 5 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF M63975 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 15:55:22
8229653 | 926980 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 12:16 | 2024-03-03 14:16 | 2 | 2 | 5 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W20257 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 14:59:50
8229750 | 927027 | ENE23L12 | M60046 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 07:51 | 2024-03-04 09:13 | 1.36 | 1 | 5 | - | ENE23L12 TRF M60046 9:12 1F 1,0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 09:22:29 REINEL ARANGO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 14:29:57
8229805 | 927055 | ENE23L12 | M60046 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 11:34 | 2024-03-04 12:55 | 1.34 | 1 | 5 | - | ENE23L12 TRF M60046 12:54 1 FQ 1,0 AMP DUAL REALIZA INSPECCION EN 4 ACU DE VARIAS EMPRESAS SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 13:21:09
8229908 | 927015 | PSV23L13 | E62406 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 06:54 | 2024-03-04 16:00 | 9.09 | 1 | 5 | SE CAMBIA 6FQ DE 6A T EN SECCION E62387, DOS FASES POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62225 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62386 15:00 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION DE REPETICION E62402 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62386 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62406<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:46:01<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62278 PENSILVANIA,VDA EL VERDAL, TRF E62278, LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION E62343 PARA REALIZAR REPARACION DE PASE FLOJO REVENTADO EN EL NODO E62386 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E62253 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62388<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:35:27<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:47:54
8229998 | 926427 | BUM23L12 | W10558 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 09:05 | 2024-03-05 11:32 | 2.45 | 2 | 5 | - | SE REALIZA INSTALACION DE POSTE DE 12 M PARA DAR REALICE A TRAMO DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION DESNUDOS; PARA DAR ALTURA A LAS REDES DE BAJA ES NECESARIO DAR REALCE TAMBIEN AL TRAMO DE RED DE MEDIA TENSION 42517 NODOS W10559 W10560. REUBICAR REDES SECUNDARIAS A POSTE PRIMARIO DONDE ESTA EL TRAFO, PARA ELIMINAR TORRE SECUNDARIA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. NODO W10560. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-05 12:04:08
8230026 | 927143 | CHA23L15 | C13892 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 10:15 | 2024-03-05 10:54 | 0.64 | 1 | 5 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C13892 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 11:27:18 Se ajusta causa ya que la falla es de nivel de tension 2 Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-19 16:49:05
8230039 | 927150 | ENE23L12 | M60046 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 10:07 | 2024-03-05 11:21 | 1.24 | 1 | 5 | - | 11:21 Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador M60046, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 12:29:27
8230094 | 927187 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 14:17 | 2024-03-05 15:37 | 1.33 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA SW O4690 CON 1 F DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-05 16:20:24
8230196 | 927251 | AMA23L15 | W33176 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 06:25 | 2024-03-06 08:16 | 1.85 | 1 | 5 | - | En el transformador W33176 se cambia fusible de 0.6 tipo dual, no se conoce causa probable de la falla, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 08:29:17
8230349 | 927335 | ENE23L12 | M60046 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-06 16:01 | 2024-03-06 17:10 | 1.16 | 1 | 5 | - | Solicitado por el asistente de la zona Eugenio Tamayo se genera orden para aumentar capacidad del transformador M60046, informa que el transformador quemando fusible muy seguido por carga. La actividad fue coordina con el propietario. La actividad fue realiza por el grupo de German Salazar y el grupo de TCT Darío Ceballos. Datos del transformador retirado: Transformador de 45 KVA a 13. KV, marca magnetrón, número de serie 2021021622, numero de empresa 598795. Datos del transformador instalado: Transformador de 75 KVA a 13.2 KV, marca rymel, número de serie 2020099312, numero de empresa 598119. se instala 3 fusibles de 1.6D. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 19:11:26 Se ajusta causa teneindo en cuenta que segun reporte de gonzalo alzate se trata de un trasnformador de propiedad de CHEC Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-15 15:17:06 SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-19 16:42:15
8230583 | 927439 | PRO23L13 | O43116 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-07 12:49 | 2024-03-07 17:35 | 4.76 | 1 | 5 | - | se normaliza trf o43116 con 2 fq de 1 a h, se desconectada ramada ilegal con motor en corto Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-07 19:11:22
8230723 | 927534 | RIO23L14 | W55849 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 09:30 | 2024-03-08 11:03 | 1.54 | 1 | 5 | - | En el TRF W55849 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual y 1 porta-fusible. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-08 11:14:19
8230762 | 926531 | FIL23L12 | N21946 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 13:00 | 2024-03-08 16:31 | 3.51 | 1 | 5 | - | DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO FIL23L13. HACER HUECO . ABRIR TRANSFORMADOR N21946, REUBICAR APOYO SECUNDARIO ASOCIADO AL N21945_06 A PARAMENTO SEGÚN PERMISO DE PLANEACION se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-08 17:27:17
8230798 | 927526 | SLM23L13 | N35965 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 08:50 | 2024-03-08 13:10 | 4.34 | 2 | 5 | - | Se repone 1 FQ de 6T en la seccion N35965 a causa de descargas en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-08 17:13:26
8230957 | 927633 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 05:58 | 2024-03-09 09:00 | 3.03 | 1 | 0 | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:23:46<br><br> | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288 se cambia 1fq de 25a t en seccion e55290 se cambia un portafusible y 1fq de 6a t en seccion e55428 se cambia 1fq de 2a h en trf e55435 se cambia 1fq de 2a h en trf e55580 se cambia 1fq de 1 ah en trf e55300 se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:14:14
8230977 | 927654 | PRO23L15 | O44349 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 07:32 | 2024-03-09 11:42 | 4.17 | 1 | 5 | - | Se repone 1 FQ en el TR O44349 causa desconocida queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 12:33:50
8231000 | 927645 | FLR23L12 | E62364 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-09 08:09 | 2024-03-09 11:40 | 3.51 | 2 | 5 | - | se cambia 1fq de 6a ten seccion e62364, se realiza poda de guaduas sobre la red Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 14:34:22
8231153 | 927729 | PRO23L13 | O43116 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-10 11:38 | 2024-03-10 14:00 | 2.36 | 1 | 5 | - | 14:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O43116, informa el personal técnico que toma registro fotográfico porque al parecer hay conexiones ilegales que está causando la quema del fusible. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 14:10:47
8231155 | 926655 | MAZ23L13 | E32072 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-10 13:10 | 2024-03-10 13:40 | 0.5 | 1 | 5 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) notas odo ejecutad asin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 18:25:45
8231276 | 927551 | BOA23L12 | O23695 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-11 08:26 | 2024-03-11 11:50 | 3.4 | 1 | 5 | - | Se realizó Apertura y cierre de transformador O23695 de 45 KVA de propiedad particular, circuito BOA23L12, solicitud por parte del usuario para el 11 de Marzo de 7:30 am a 12:00 pm, Cuenta 345347926 Suscriptor JAIME SIERRA con el objetivo de instalar, por baja tensión, los equipos de medida para el sistema AGPE. Se cumple ODO sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 12:06:13
8231382 | 927780 | VMA23L16 | C12216 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 08:09 | 2024-03-11 10:26 | 2.28 | 1 | 5 | - | 1 FQ de 1.3D en el trafo C12216,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:58:54
8232068 | 927909 | SCH23L12 | W17073 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-12 14:55 | 2024-03-12 15:20 | 0.41 | 1 | 5 | - | En el transformador W17073 se realiza apertura y cierre de trafo para realizar descumbre sobre red secundaria desnuda, se finaliza actividades y se confirma servicio con usuarios. En el transformador W17090 se encuentra perdida de pasador de aislador tipo carrete y dos fases por fuera de aisladores generando corto en red secundaria, se requiere reparación, se genera pendiente. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-12 17:21:18
8232111 | 927881 | FLR23L15 | E51254 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 09:54 | 2024-03-12 12:15 | 2.35 | 1 | 36 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51254 SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF E51257 SE ABRE SECCION E51419 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, DE BAJANTE PRIMARIA EN ECOLOGICO DPS DE MEDIA Y 1FQ DE 2A H EN TRF E51422 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-12 18:53:38
8232264 | 927966 | QHI23L13 | W41200 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 06:45 | 2024-03-13 07:35 | 0.84 | 3 | 5 | - | QHI23L13 SW W41200 7:35 2F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 12:19:11
8232284 | 927965 | AZU23L15 | N22966 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 09:46 | 2024-03-13 12:31 | 2.75 | 5 | 5 | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N22966 ENTRE LAS 09:45 A LAS 12:30, SW N22966 CT EN FALLA, SE DESCONECTA Y SE CONECTA CORTACIRCUITO DIRECTO A LA RED, SE DEJA SERVICIO NORMAL A LAS 12:30<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 13:18:19<br><br> | VER NOTAS EN BITACIRA EJECUTANDOSE OLMEDO MURILLO - 16:40 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N2337 - 17:20 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N23348 - 17:50 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N23371 LEONEL HENAO Y OLMEDO MURILLO - 15:30 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPTICION N23333 - UNA FASE PIOR FUERA - NO ACTUO MECANISMO DE AR - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES LEONEL HENAO - 16:48 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N23362 - 17:55 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N23372 - SE LLAMA A USUARIO DE REPORTE QUE ENTRO POR MLA E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPEONDE A TF N23348 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:16:37
8232308 | 928021 | IRR23L12 | C33488 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-13 13:33 | 2024-03-13 14:02 | 0.48 | 1 | 5 | - | 13:33 a 14:02 Se abre TR C33488, para realizar reparación. Se repara línea secundaria, reventada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 14:20:50
8232737 | 928100 | FLR23L12 | E62364 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 06:44 | 2024-03-14 13:06 | 6.37 | 2 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW E62364 NORMAL A LAS 13:05 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 17:07:33
8232851 | 928147 | FLR23L15 | E51231 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 06:12 | 2024-03-14 15:40 | 9.47 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 12T SW E51195 NORMAL A LAS 13:30 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51231 NORMAL A LAS 15:40 E51214 SE ENCONTRÓ BAYONETA TORCIDA, GUARDA TOCANDO UNA FASE, QUEDA ABIERTA, 10 USUARIOS SIN SERVICIO, EL TECNICO INFORMA A ANYINSON ESCARPETA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 20:40:16
8233115 | 928332 | VBO23L13 | W35677 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 22:52 | 2024-03-16 08:06 | 9.22 | 1 | 5 | - | En la sección W35677 se cambian dos fusibles de 6T por causa desconocida. En el transformador W35680 se cambian dos fusibles de 0.6 tipo dual. se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 09:15:38
8233138 | 928339 | MAN23L14 | M21058 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-16 11:41 | 2024-03-16 12:25 | 0.74 | 1 | 5 | Requiere apoyo tiene falla en bajantes del TRF M21058.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 11:11:10<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF M21058 para realizar ajuste de bornes secundarios y bajantes, se cambia 1 conector piercing mediano quemado. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 12:36:55
8233152 | 928268 | ENE23L12 | M60046 | TFD | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-03-16 14:09 | 2024-03-16 14:38 | 0.48 | 1 | 5 | - | SE REALIZA MANTENIMIENTO EN MACROMEDIDOR EN TRANSFORMADOR M60046 SE LE INSTALAN CTS, CABLE Y NORMALZIACION DE LA MEDIDA. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 15:16:57
8233211 | 928329 | SNA23L15 | E41491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 05:55 | 2024-03-16 08:45 | 2.83 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41491 2 6 T 08:45 SW E41872 1 6 T 09:10; sección de repetición 0 fases falladas. TR E41490 2 3 H 09:10 TR E41507 2 0.6 D 09:30 TR E41754 1 0.6 D 13:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 16:33:53
8233412 | 928426 | PSV23L13 | E62409 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:56 | 2024-03-17 10:36 | 3.65 | 1 | 5 | - | 10:35 Se cambia fusible quemado de 3h en el transformador E62409 12:25 Se cambia fusible quemado de 2h en el transformador E62397 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 14:34:05
8233435 | 927539 | PRO23L13 | O43116 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-17 11:20 | 2024-03-17 12:10 | 0.83 | 1 | 5 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA SITRU VDA SITRU Transformadores: O43116 O43120 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 16:11:52
8233450 | 928434 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 21:42 | 2024-03-17 09:05 | 11.38 | 1 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O46790 1 6 T 09:15 SW O44529 1 6 H 13:38 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 17:10:22
8233513 | 928469 | MAR23L13 | C25589 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-17 15:03 | 2024-03-19 15:02 | 47.98 | 1 | 5 | - | TRANSFROMADOR FALLA DO C25589 MARCA : RYMEL N SERIAL :2022040072 3KVA 7.6KV SE AISLA UNA FASE DEL MEDIDOR 6677156963 YA QUE TENIA CORTO, INFORMA QUE PASARA EL REPORTE A LA LOCALIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 19:31:14
8233952 | 928584 | BQE23L12 | D15210 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:55 | 2024-03-19 07:46 | 0.85 | 3 | 5 | - | - 07:45 CAMBIA 1 FQ 6 T SW D15210 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-19 08:04:10
8234072 | 928639 | FLR23L16 | E52128 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 07:07 | 2024-03-19 12:56 | 5.81 | 1 | 12 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E51121 NORMAL A LAS 12:35 1 X 6T SW E52128 NORMAL A LAS 12.55 1 X 1H TRAFO E52129 NORMAL A LAS 13:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:04:14
8234181 | 928659 | VBO23L15 | W37413 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 13:52 | 2024-03-19 15:41 | 1.83 | 2 | 5 | - | EN LA SECCIÓN W 37413 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T POR CONDICIONES ATMOSFERICAS DE LLUVIAS, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-19 17:43:25
8234459 | 928742 | FLR23L16 | E52130 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:03 | 2024-03-20 09:50 | 17.78 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E52130 SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO A LAS 09:50, LA LLAMADA DEL TRAFO E52129 SE DEBE A QUE EL USUARIO SE ENCUENTRA MAL AMARRADO, PERTENECE AL TRAFO E52130 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 11:43:28
8234533 | 927542 | PRO23L13 | O43158 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-20 12:11 | 2024-03-20 12:40 | 0.49 | 1 | 5 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: SOAYA Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-20 16:11:41
8234899 | 928966 | ENE23L15 | M63975 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:44 | 2024-03-21 10:05 | 1.36 | 1 | 5 | - | transformador M63975 se cambia un fusible de 0.4 tipo dual, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-21 10:22:50
8234953 | 928923 | AMR23L13 | C30031 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 09:08 | 2024-03-21 11:21 | 2.21 | 2 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30473. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30172. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30031. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30230, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LINEA PRIMARIA. SE CAMBIA 3FQ 20T EN SW C30589. SE ABRE C30455 8:20 DEBIDO A QUE HAY UNA TORRE DOBLADA Y LINEA SECUNDARIA ENTORCHADA, TR PARTICULAR, USUARIO VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C30281. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30197. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:43:23
8235027 | 928975 | CHA23L13 | C11558 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 08:08 | 2024-03-21 12:06 | 3.97 | 2 | 5 | - | 1205 RECHAZA SW C11558 Y DISPARA CIRCUITO CHA23L13 SE CAMBIA FUSIBLE A UN TRAFO QUE NO APARECE EN EL SISTEMA 1X5.2DUAL SE GASTARON 3X6AT SW C11558 TYRAFO FALLANDO PARTICULAR C11557 SE LE AVISO AL USUARIO PROPIETARIO DEL TRAFO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 14:31:15
8235041 | 928999 | BOL23L12 | E21191 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:09 | 2024-03-21 14:40 | 8.52 | 1 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E21191 2 3 H 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 15:39:23
8235084 | 928926 | MAR23L13 | C25589 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-20 08:14 | 2024-03-22 14:30 | 54.28 | 1 | 5 | - | SE REALIZA PODA DE GUADUAL A PARTIR DE LA SW C25525 Y SE NORMALIZA ESTA SW Q TENIA UNA FASE RECHAZANDO. ADEMAS SE CAMBIA UN DPS EN EL NODO C25529 TRF C25589 RECHAZANDO SE REALIZAN PRUEBAS EN VACIO Y ESTA FALLADO 3 KVA A 7.6 KV MARCA RYMEL AÑO 2021 NUMERO DE EMPRESA 599585 NUMERO DE SERIE 2022040072 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:11:52
8235153 | 929014 | MNA23L12 | C15375 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 05:43 | 2024-03-21 18:05 | 12.36 | 2 | 5 | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO. C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 15:47:52<br><br> | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO, DESPEJA LA RED DE VEGETACION Y SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA C15332 3F 15 A TIPO T, SE DEBE BAJAR LA SW ESTA MUY ALTA PARA OPERARLA C15363 1F 25 A TIPO T + PORTAFUSIBLE C15332 1F 0.1 DUAL C15375 3F 6 A TIPO T PRESTA APOYO JHON ALBERNY Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 19:26:54
8235314 | 929146 | SNA23L15 | E41495 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-22 11:05 | 2024-03-22 11:15 | 0.17 | 1 | 5 | - | Se realizan maniobras en el TRF E41495 para ajustar bornes secundarios, se normaliza servicio en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-22 12:10:37
8235388 | 929102 | MAZ23L13 | E32981 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-22 12:00 | 2024-03-22 13:00 | 1 | 1 | 5 | - | 12:00 a 13:00 Se abre TR E32981, para realizar reparación. Se cambia apoyo secundario fallado. Se pasan líneas y se instalan tierras faltantes o falladas. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-22 17:19:51
8235399 | 929104 | CHA23L15 | C13924 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:35 | 2024-03-22 08:30 | 24.91 | 2 | 5 | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 *en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar. *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36<br><br> | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 REPORTE GIGA *****en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar.****** *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado Se cambia 1x6at sw c13965 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:00:08 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:01:04
8235418 | 929117 | HER23L12 | D20756 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-22 14:54 | 2024-03-22 17:34 | 2.67 | 1 | 5 | - REPORTE DE USUARIO 99 Y TF D24738 CORRESPONDEN A TF NUEVO QUE HAY ENSEGUIDA DE TF D24539 - TF NUEVO DE 5 KVA A 13,2 KV ECNCUENTRA APOYO SECUNDARIO DOBLEDO Y RED SECUNDARIA LINEA TRENZADA EN SUELO - TF ESTA BIERTO - NO SE PUEDE NORMALIZAR - TORRE FALLADA A SLIDA DE CIRCUTIO - AT TOMA FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA ARTURO RAMIREZ - PENDIENTE REPARAR CON GRUPO - 09:00 TF D20758 NORMAL - MEDIDOR NORMAL - DAÑO INTERNO - SE INFORMA A USUARIO DEB REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - 09:56 ARLEY PULGARIN VA A ATENDER FALLA TF NUEVO ENSEGUIDA DE TF D24539<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 10:06:19<br><br> | SE CAMBIA APOYO SECUNDAIO Y 100M TRIPLEX NO2 EN NODO D24738. EN TR D24534 SE REALIZA INSPECCION Y SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARTICULAR, USUARIO INFORMA QUE VA REPARAR TECNICO PARTICULAR. EN TR D20756 SE ENCONTRO LINEA SECUNDARIA REVENTADA, SE ABRIERON ARCOS Y SE NORMALIZA TR CON 2FQ 0.6D, QUEDAN 2 USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. EN TR D24558 SE REQUIERE INSTALAR TEMPLETE PARA POSTE. EN TR D24738 SE VALIDA 1 USUARIO OXIGENODEPENDIENTE SIN SERVICIO, SE VALIDA Y PRESENTA DAÑO INTERNO, USUARIO VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 19:16:12
8235549 | 929291 | AGU23L12 | N40074 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 07:40 | 2024-03-23 08:50 | 1.17 | 1 | 5 | - | - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N40074 FASE B Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 10:29:44
8235712 | 929293 | HER23L12 | D20756 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 13:11 | 2024-03-23 13:36 | 0.42 | 1 | 5 | - | SE ABRE TR D20756 PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS Y REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, SE REPARO Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. EN TR D24738 SE LLAMO AL USUARIO PERO NO ACEPTA CUENTA DE COBRO, INFORMA QUE VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 17:17:30
8236001 | 929400 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 16:11 | 2024-03-24 18:35 | 2.39 | 1 | 5 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o46790 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 18:56:28
8236132 | 929445 | VBO23L14 | W36426 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 08:11 | 2024-03-25 09:31 | 1.34 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR W36426. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 12:29:55
8236153 | 929439 | VCT23L14 | E12551 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-25 07:19 | 2024-03-25 13:00 | 5.68 | 2 | 5 | 10:57: JULIO RUIZ SOLICITA APOYO DE CONRADO ARIAS YA QUE TOCA ABRIR SW E12548 Y EL REPORTE ESTA MAL DIRECCIONADO ES DEL E12551, NO DEL 553.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 11:01:57<br><br> | RECHAZA SW E12551; CON APOYO DE CONRADO RETIRAN ZARIGUEYA CEERCA AL TRF E12548 AL CUAL LE CAMBIAN FUSIBLE A LAS 13:22 Y, LA SW LA NORMALIZAN CON FUSE DE 6T, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 13:35:52
8236388 | 929546 | BOA23L12 | O23578 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 08:19 | 2024-03-26 10:07 | 1.8 | 2 | 5 | SE NORMALIZA SW O23578 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 13:18:53<br><br> | SE NORMALIZA SW O23578 LLUVIAS EN LA ZONA TRF PARTICULAR O23728 SE PUENTE FUSIBLE TIPO BOTELLA CON FUSIBLE DE 15 AMP T MIENTRAS USUARIO CONSIGUE FUSIBLES ADECUADOS CUENTA DE COBRO 32006 COLABORA JHONY GARCIA USUARIO AUTORIZA REPARACION PROVISONAL PARA RESTABLECER EL SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 13:46:37
8236625 | 929645 | DON23L13 | L12634 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-27 10:22 | 2024-03-27 12:25 | 2.05 | 5 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L13389 1 2 H 09:30 SW L126341 8 T 12:25 Quedando el servicio de energía normal. 10:22 a 12:25 Se abre SW L12634, para realizar reparación. Se repara línea primaria reventada en el nodo L12646. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-27 13:58:10
8236859 | 929779 | AMR23L12 | C32083 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 07:21 | 2024-03-29 08:16 | 0.91 | 1 | 5 | - | se normaliza servicio en sector solo se se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-29 08:27:14
8237084 | 929865 | MAN23L13 | M20286 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-30 11:49 | 2024-03-30 12:35 | 0.77 | 1 | 5 | - | nodo m20286: se retira ave , se normaliza tr servicio queda normal reporte del nodo m20419 m20286. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 12:55:21
8237365 | 929923 | SLM23L12 | N34126 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-31 06:16 | 2024-03-31 12:15 | 5.98 | 1 | 5 | - | SW N34126 1X6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 14:00:07
8237411 | 929939 | RIO23L12 | W50862 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-31 12:30 | 2024-03-31 15:00 | 2.5 | 1 | 5 | - | SW W50862 1X6T 13:15 TRAFO W50073 1X1.3 DUAL SE LE HACE INSPECCION A LA RED, SE TOMAN CORRIENTES Y VOLTAJES Y TODO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 18:10:29
8237442 | 929916 | SUP23L13 | W64204 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 | 2024-03-31 16:30 | 16.5 | 1 | 5 | - | SW W64327 PUENTE PRIMARIO SUELTO, SE REPARA CON APERTURA DEL CIRCUITO Y CORTES VISIBLES. AL MOMENTO DE CERRAR EL CTO ESTE RECHAZA, SE ABRE LA SECCION. SE CIERRA CIRCUITO Y SE LE HACE RECORRIDO A LA LINEA. W65636 AL W65637 SE ENCUENTRA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y SOBRE LA FASE, SE REALIZA REPARACION. SE CIERRA SECCION W64327 Y EN ENSAYOS 1 FUSIBLE DE 6T. TRAFO W64204 1X1.0 DUAL. TRAFO W63173 2X1H. W64327/328 SE REALIZA PODA. W64330/331 SE REALIZA PODA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 17:01:55
8237722 | 929956 | NRA23L14 | N11703 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-31 18:06 | 2024-04-01 08:57 | 14.84 | 3 | 5 | - | NRA23L14 TRF N11703 8:57 RECHAZA 1F 12 A TIPO T , SE ENCONTRO PINO N11705-06 SE TALA , SE NORMALIZA 08:57 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-01 10:51:12
8237667 | 928033 | INS23L13 | C22820 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-01 08:56 | 2024-04-01 11:00 | 2.07 | 1 | 5 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 11:19:25
8237670 | 929987 | VBO23L14 | W36063 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-01 08:09 | 2024-04-01 09:04 | 0.92 | 3 | 5 | - | SW W36063 2X6T 09:03 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 09:58:21
8237871 | 929979 | MLA23L13 | E24166 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:06 | 2024-04-01 13:20 | 7.23 | 1 | 5 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8238006 | 930019 | VCT23L17 | E13117 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 06:19 | 2024-04-01 13:08 | 6.82 | 3 | 5 | Técnico Conrado Arias: En la SW E12197 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual a las 14:50 pero rechaza en recorrido se retira rama de árbol y se cierra con otros 2 fusibles de 0.4A tipo dual. en la SW E14079 se cambia 1 fusible de 6a tipo t. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:05:55<br><br> | En la SW E13084 se encuentra caja y arco volado, se realiza Apertura total y se cierra ITX 2DN4VC71, SIN DNA. En la SW e13117 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal Se desasocian reportes de los nodos E12408, E12537, E12543 No fue posible atender. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:20:38 VICTORIA - VCT23L17 - VEREDA MARZALA - En la SW E13084 Pendiente reparar caja y arco volado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:49:16
8238034 | 929968 | SNA23L15 | E41491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:09 | 2024-04-01 16:00 | 8.86 | 1 | 19 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238161 | 930119 | VBO23L14 | W36063 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-02 08:30 | 2024-04-02 10:11 | 1.68 | 3 | 5 | - | sección W36063, se retira ave que se encontraba generando falla en la sección, se reponen dos fusibles de 6T, se confirma servicio normal con usuarios. usuario del transformador W36064 presenta falla interna. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-02 11:20:01
8238271 | 930090 | SNA23L15 | E41725 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 12:19 | 2024-04-02 14:40 | 2.35 | 1 | 5 | - | Tecnico Wilson Villa: En el TRF E41648 se realizan maniobras para ajustar bornes secundarios, quedan usuarios con servicio normalizado. Tecnico Alonso Henao: En la SW E41847 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41481 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41776 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41797 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Tecnico Novier Quiceno: En el TRF E41630 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41839 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41725 se cambia 1 fusible de 2a tipo H. En el TRF E41567 se realiza ajuste de arco secundario a las 14:10. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 15:55:17
8238332 | 930101 | VCT23L14 | E12551 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 09:18 | 2024-04-02 15:03 | 29.75 | 2 | 5 | Técnico Conrado arias: En el TRF E12548 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual En la SW E12551 se cambian 3 fusibles de 6a tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 17:45:25<br><br> | Tecnico Luis Fernando Quintero: En la SW L11838 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E12407 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E12012 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:51:39
8238383 | 930097 | FLR23L15 | E51257 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 08:24 | 2024-04-01 14:40 | 6.27 | 1 | 5 | - | En el TRF E51437 se cambia 1 fusible de 2A tipo H, se realiza poda en varios ramales secundarios.. En el TRF E51257 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual y se cambia 1 DPS de media fallado. Queda servicio normal. En el TRF E51209 vereda Santa Marta se verifica servicio normal a las 16:10. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 19:44:11
8238762 | 930222 | SCH23L12 | W17112 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 09:19 | 2024-04-03 14:05 | 4.76 | 1 | 5 | - | W17112 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, SE RETIRAN GUADUAS SOBRE SECUNDARIO Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. W17317 SE ENCUENTRA RED SECUNDARIA AVERIADA, SE AISLA Y SE DEJA UN USUARIO SIN SERVICIO, SE PRESENTAN RETRASOS POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:12:02
8238898 | 930412 | SNA23L12 | E42335 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:15 | 2024-04-04 11:00 | 3.75 | 1 | 5 | - | En la SW E42335 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:37:09
8238911 | 930418 | VCT23L17 | E13117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:27 | 2024-04-04 11:09 | 3.69 | 3 | 5 | - | En la SW E13117 se cambian 3 fusibles de 12a tipo T, causa animal. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 12:45:38
8238947 | 930369 | MLA23L15 | E31376 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:38 | 2024-04-04 11:55 | 4.28 | 1 | 5 | En el TRF E31376 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. queda servicio normal En la SW E31374 se realiza reposición de 3 fusibles de 6a tipo T a las 9:25 am , no había afectación del servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:22:32<br><br>ODO generada para cambiar fusible en la antena del nodo E31376 seg?n reporte del t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 07:54:58<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW E31477. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 17:22:03
8239035 | 930368 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:05 | 2024-04-04 10:15 | 3.17 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBE 1 X 15T SW O23524 NORMAL A LAS 08:51 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23528 NORMAL A LAS 09:40 2 X 1H TRAFO O23529 NORMAL A LAS 10:14 2 X 0, 6 DUAL TRAFO 023557 NORMAL A LAS 11:28 1 X 6T SW O23658 NORMAL A LAS 12:32 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23555 NORMAL A LAS 14:51 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 15:38:56
8239105 | 930364 | VBO23L13 | W35677 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-04 15:37 | 2024-04-04 17:06 | 1.48 | 1 | 5 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE UN MURO, ACAUSA DE QUE UN TEMPLETE SE REVENTO, SE REALIZÓ APERTURA DE SW W35677 ENTRE LAS 15:37 A LAS 17:06 PARA REPARAR BAJATE PRIMARIA Y SECUNDARIA, LA RED ES PARTICULAR, EL TRAFO DE CHEC, ANTERIORMENTE SE INSTALO TRAFO DE CHEC Y SE REALIZÓ CAMBIO DE TARIFA QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS, PENDIENTE PARA MANTENIMIENTO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 17:51:55
8239250 | 930507 | NRA23L14 | N11703 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 06:03 | 2024-04-05 07:25 | 1.37 | 3 | 5 | - | NRA23L14 SW N11703 7:25 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 09:21:53
8239296 | 930528 | VCT23L17 | E13117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 05:59 | 2024-04-05 09:26 | 3.45 | 3 | 5 | - | SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW E13117, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 10:47:12
8239484 | 928955 | SCE23L12 | O44444 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-05 12:15 | 2024-04-05 13:06 | 0.84 | 1 | 5 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: Vereda Santa Rita, TRAFO O44444 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 17:49:17
8239570 | 930636 | SCH23L12 | W17112 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 16:53 | 2024-04-06 10:15 | 17.38 | 1 | 5 | - | - 10:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W17112 - 11:46 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF W16021 - SE LLAMA A USUARIO TF W16015 Y CORRESPONDE A MISMO DAÑO DE TF W16021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-06 12:35:47
8239791 | 38505 | HER30L15 | HER30L15 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 13:28 | 2024-04-07 13:29 | 0.02 | 1 | 5 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMA POR ENSAYO
8239936 | 930795 | FIL23L12 | N21946 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 08:36 | 2024-04-08 09:18 | 0.7 | 1 | 5 | - | en el transformador N21946, se cambia un fusible de 1H, usuario mal amarrado a transformador N21945, se confirma servicio normal posterior a reparación. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 10:43:47
8239980 | 930775 | BUM23L12 | W10585 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 08:49 | 2024-04-08 12:26 | 3.61 | 2 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW W10585. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-08 12:32:55
8240043 | 930768 | SCH23L12 | W17112 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 13:09 | 2024-04-08 14:41 | 25.52 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO W17110 ENTRE LAS 11:15 A LAS 14:23 CON EL FIN DE REALIZAR APLOME DE TORRE, Y REALIZAR PODA A RED BT. SE REALIZÓ PODA SOBRE REDES BT DEL TRAFO W17112 SE NORMALIZÓ CON 1 FUSIBLE DE 0, 4 DUAL NORMAL A LAS 14:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-08 17:15:31
8240280 | 928964 | PRO23L13 | O43172 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-09 12:06 | 2024-04-09 13:06 | 1.01 | 1 | 5 | - | actividades programadas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) se finalizan actividades sin novedad Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 14:10:28
8240591 | 931022 | SCH23L12 | W17313 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-09 17:30 | 2024-04-10 13:21 | 19.85 | 1 | 5 | - | SE RETIRA PAJARO SOBRE BORNES DEL TRAFO POR PARTE DE MT, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W17313 NORMAL A LAS 13:20, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-10 20:30:10
8240678 | 931131 | CHA23L15 | C13892 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 19:20 | 2024-04-11 07:15 | 11.93 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C13892, QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-11 11:16:03
8240754 | 931150 | MLA23L13 | E24168 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 08:22 | 2024-04-11 13:00 | 4.64 | 1 | 5 | - | EN LA SW E24131 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 12A TIPO T. EN LA SW E24173 SE CAMBIAN 1 FUSIBLE DE 6A TIPO T. EN EL TRF E24168 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES 2A TIPO H. QUEDA SERVICIO NORMAL EN LA SW E24141 SE CAMBIAN 4 FUSIBLSE DE 6A TIPO T POR REPOSICION A LAS 10:00. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 14:16:31
8240773 | 931178 | RIO23L12 | W50882 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 11:46 | 2024-04-11 13:41 | 1.92 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA TRF W50882 SE DESCONOCE CAUSA DE AL FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-11 14:42:24
8240888 | 931225 | NRA23L14 | N11703 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 17:05 | 2024-04-12 09:14 | 16.16 | 3 | 5 | - | - 18:25 CAMBIA 1 FQ 12 T SW N11703 RECHAZA - QUEDFA PENDIENTE PARA REVISAR MAÑANA - QUEDAN 3 TF SIN SERVICIO N11706 - N11709 Y N11714 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 20:23:02
8240987 | 930382 | VIR23L14 | O14721 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-12 12:00 | 2024-04-12 12:55 | 0.92 | 1 | 5 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA MINA RICA TRAFO O14721 13:39 se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 13:39:53
8241184 | 931356 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 06:35 | 2024-04-13 08:31 | 1.92 | 1 | 0 | SW E41416 2F 6 A TIPO T 07:30 TRF E41419 2F 2 A TIPO H 08:30 TRF E41416 1F 0.6 DUAL 09:05 TRF E41861 1F 1 A TIPO H 08:30 ( ALONSO HENAO) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 09:20:35<br><br> | SW E41416 2F 6 A TIPO T 07:30 TRF E41419 2F 2 A TIPO H 08:30 TRF E41417 1F 0.6 DUAL 09:05 TRF E41861 1F 1 A TIPO H 08:30 ( ALONSO HENAO) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 09:25:40
8241578 | 931464 | BOA23L14 | O22004 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 06:02 | 2024-04-14 10:24 | 4.37 | 4 | 5 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 10:54:30
8241667 | 931437 | SNA23L12 | E42335 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:36 | 2024-04-14 15:40 | 9.07 | 1 | 5 | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:41:54<br><br> | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL SW E42335 15:40 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:19:01
8242023 | 930865 | CAM23L14 | D12864 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 09:28 | 2024-04-15 12:10 | 2.71 | 1 | 5 | 10:15 tarde un poco la apertura porque usuario no la permitía ya que informa que no fue notificado para dicha suspensión y tenía producción, tuvo que dar espera para poder realizarla<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 10:18:37<br><br> | CAMBIO DE TRANSFORMADOR PARTICULAR D12864 DE 30 kVA POR UNO DE CHEC DE 45 KVA TRIFASICO, SOLICITUD HECHA POR EL USUARIO. ODO EJECUTADA. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 12:16:22
8242226 | 931580 | ENE23L15 | M63898 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 14:06 | 2024-04-15 16:00 | 1.91 | 2 | 0 | - | SE NORMALIZA SW M63898 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T, EN LA COORDINACION DE FUSIBLES APARECE DE 100 AMP T PERO EN SITIO ESTA SW TENIA FUSIBLES DE 20 AMP Y SE COLOCAN NUEVAMENTE LOS MISMO Q TENIA EN SITIO.SE NORMALIZA SW M63982 SE RETIRA VEGETACION DE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M63898/979 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-15 16:19:47
8242284 | 931537 | PSV23L13 | E62159 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 14:19 | 2024-04-15 11:46 | 21.44 | 1 | 5 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:47:38
8242286 | 931537 | FLR23L12 | E62364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 11:46 | 2024-04-15 13:26 | 1.67 | 2 | 5 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:47:38
8242293 | 931566 | VCT23L17 | E13117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 06:15 | 2024-04-15 16:34 | 10.31 | 3 | 5 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 18:02:42
8242419 | 931578 | MGT23L15 | W23077 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 13:51 | 2024-04-15 18:16 | 4.41 | 1 | 5 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIAN ARBOLES SOBRE LAS REDES BT, DEJAN 2 TORRES DOBLADAS, SE ENDEREZAN, SE NORMALIZA 1 TEMPLETE, SE REPARA LINEA BT REVENTADA, QUEDAN USUARIOS CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:50:44
8242471 | 930983 | GTO23L13 | L22116 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 08:45 | 2024-04-16 10:01 | 1.27 | 1 | 5 | - | INSTALACION DE NUEVO MACRO MEDIDOR NODO L22116- URB PSICOLA VILLA LUZ EN GUARINOCITO. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-16 10:15:09
8242476 | 931633 | MNA23L13 | C16053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 17:06 | 2024-04-16 09:05 | 15.99 | 3 | 5 | - | Se repone 1x6T en la seccion C16053 a causa de lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 09:23:08
8242642 | 931716 | FLR23L12 | E50091 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 08:54 | 2024-04-16 12:55 | 4.01 | 1 | 5 | - | Se repone fusibles en los sgts equipos: 1x0.4D TR E50095 1x6T sección E50095 1x6T en la sección E50091 1x6T en la sección E50109 1x2H en el TR E50178 Causa descargas atmosféricas en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-16 17:33:30
8242662 | 931670 | FIL23L13 | N31393 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:34 | 2024-04-16 12:11 | 21.61 | 1 | 5 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA VOLADA DE AISLADOR PIN, SE AMARRO NUEVAMNETE AL AISLADOR, Y SE CERRO SW N21251 A LAS 11:20, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:39:15 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N21592 NORMAL A LAS 09.10 TRAFO N31408 SE REALIZA INSPECCIÓN Y SE DIAGNOSTICA LINEAS DE CARGA QUEMADAS, DAÑO INTERNO A LAS 11:20 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N31393 NORMAL A LAS 12:10 TRAFO N21579 MEDIDOR EN CORTO, SE DESCONECTO M20377716 A LAS 15:30 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N21577 NORMAL A LAS 17:20 LINEA BT REVENTADA (1 USUARIO SIN SERVICIO) NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS TRAFOS N21419, N21599 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 17:58:33
8242714 | 931775 | MGT23L15 | W23077 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-16 17:28 | 2024-04-16 19:11 | 1.71 | 1 | 5 | - | MGT23L15 TRANSFORMADOR W23077 ¦ Dir.:SAN CARLOS SE INSTALA TEMPLETE PROVISIONAL SE DESENTROCHA REDES SECUNDARIA Y SE NORMALIZA TRAFO QUEDANDO SERVICIO NORMAL ESTA PTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON GRUPO DE MTTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 20:00:51
8243079 | 931890 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 15:03 | 2024-04-17 17:26 | 2.38 | 3 | 0 | se retira guadua en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 17:29:05<br><br>Se realiza apertura de la SW c14007 y se ensaya cierre de circuito entrando sin novedad. Se abre la SW C14016 de la doctora para encerrar la falla y se cierra c?mulos 1 de Campoalegre pero se dispara la ITX con colmenas al parecer por carga, se normaliza la ITX sin novedad. Queda la falla entre las secciones C14007 a la C14016 hay guadual, t?cnico va a validar causa de falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:35:14<br><br>Se abre c?mulos y se cierra ITX 2CC6HE61 Campoalegre -Colmenas para atender para de la demanda.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:18:32<br><br>Se presenta disparo de CHA23L16 Campoalegre y realiza ciclos de autorecierre, pero queda disparado, se abre c?mulos 1 2CC16R01 y se ensaya pero continua abierto rechazando. Se asigna ODO a personal t?cnico qui?n informa fuerte aguacero con descargas en el sitio, iniciara desplazamiento cunado disminuyan las condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 15:17:11<br><br> | Se retira guaduas en el nodo C14007 que puenteaba 2 fases y se normaliza la sección del mismo nodo. Queda normalizado el servicio y topología normal del circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:06:39
8243217 | 931808 | PRA23L13 | N49015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 16:36 | 2024-04-17 13:15 | 20.65 | 2 | 5 | - | SE NORMALIZA SW N49015 CON 1 FQ DE 6A T TRF N49516 CON 2 FQ DE 2.1 A DUAL TRF N49505 CON 2 FQ DE 1 A H PACORA VDA ALPO EL POZO TRF N49498 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL 3 USUARIOS AFECTADOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:02:42
8243332 | 931860 | FLR23L16 | E52253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:10 | 2024-04-17 15:00 | 0.83 | 2 | 5 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 19:54:31
8243385 | 931816 | PSV23L13 | E62070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:54 | 2024-04-18 12:46 | 26.87 | 2 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq se normaliza fase a de sw de repeticion e62070 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:13:50
8243546 | 931961 | SIO23L12 | O36101 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 07:06 | 2024-04-18 09:06 | 2 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O36101. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 10:29:20
8243591 | 931972 | CHA23L13 | C11559 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:51 | 2024-04-18 09:56 | 18.08 | 3 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW C11559. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C11135. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 12:36:44
8243854 | 932026 | SIO23L12 | O36101 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 12:55 | 2024-04-18 16:16 | 3.35 | 1 | 5 | - | En la SW O36101 se cambia 1 fusible de 6A tipo T , se realizó recorrido pero no se evidencio anomalía. queda servicio normal. En el nodo O36096 se realizo inspección a las 15:10 y esta normal, visita fallida. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 16:31:25
8243925 | 932029 | SLM23L13 | N35426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:43 | 2024-04-19 10:29 | 19.76 | 1 | 168 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 30T SW N35426 NORMAL A LAS 16:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 18:10:24
8244034 | 931949 | SNA23L15 | E41508 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 07:27 | 2024-04-18 15:11 | 7.73 | 1 | 5 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244063 | 931950 | SNA23L12 | E42335 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:14 | 2024-04-18 19:01 | 12.78 | 1 | 5 | - | vda cristalina, cto sna23l12, tr e42014 fallado: 10 kva, sin mas datos. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:24:40
8244075 | 931950 | SNA23L12 | E42128 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 09:49 | 2024-04-18 17:11 | 7.37 | 1 | 5 | - | vda cristalina, cto sna23l12, tr e42014 fallado: 10 kva, sin mas datos. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:24:40
8244711 | 932227 | HER23L16 | D24585 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 09:47 | 2024-04-20 18:20 | 32.56 | 1 | 0 | SE ABRE SW D24377 PARA RETIRAR GUDUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D24448<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 12:11:11<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE HER23L16 SW D24585 ¦ Dir.:VDA POTREROS ESCUELA LA SW RECHAZA, NO HAY VIA , PTE PARA EL DIA DE MAÃ?ANA, ODO 932227 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 16:21:58
8245023 | 932273 | FLR23L15 | E51231 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:11 | 2024-04-19 18:05 | 5.9 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51218 CON 4 FUISIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION SW E51167 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW E51217 SE NORMALIZAN TRFS E51169/E51453/E51300/E51323/E51234/E51231 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 20:01:16
8245161 | 932354 | VIR23L14 | O14140 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:45 | 2024-04-20 08:59 | 16.23 | 1 | 5 | - | Se repone 1x0.6D en el TR O14140, causa descargas en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 09:23:36
8245200 | 932343 | CHA23L15 | C13892 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:21 | 2024-04-20 08:15 | 18.89 | 1 | 5 | - | Se repone 1x6T en el SW C13892 con cc 29142, causa descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 11:02:50
8245335 | 932345 | SCH23L12 | W17119 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 16:54 | 2024-04-20 12:21 | 19.44 | 1 | 5 | - | W17119 12:20 SE REALIZA RECORRIDO A RED SECUNDARIA, SE REALIZA PODA DE VEGETACION EN 2 TRAMOS DE RED, 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 15:04:02
8245382 | 932399 | SNA23L15 | E41495 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 11:21 | 2024-04-20 15:00 | 3.65 | 1 | 5 | - | se desentorcha red secundaria en nodo e41445 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:21:18
8245478 | 932346 | AZU23L15 | N23112 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 09:58 | 2024-04-20 17:30 | 31.53 | 1 | 5 | - | INSTALA 1 FQ 20A T EN EL NODO SW N22953 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N22957 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N22112 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS PARA 1 VIVIENDA POR VEGETACION BASTANTE ESPESA EN CONTACTO CON LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRMAAR GRUPO DE PODA Y MTTO FORESTAL PARA DESPEJAR LA LINEA Y NORMALIZAR EL SERVICIO DE ENERGIA EN LA VIVIVENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:13:10
8245686 | 932445 | IRR23L12 | C33494 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-21 13:08 | 2024-04-21 14:30 | 1.37 | 1 | 5 | SE ABRE SW C33603 PARA REPARAR PASE FLOJO REVENTADO ENTRE LOS NODOS C33640-641 COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO. SE NORMALIZAN SW C33514/C33494 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:42:47<br><br> | SE ABRE SW C33603 PARA REPARAR PASE FLOJO REVENTADO ENTRE LOS NODOS C33640-641 COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO. SE NORMALIZAN SW C33514/C33494 LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE TRF C33633 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 17:55:47
8245746 | 932462 | SNA23L15 | E41495 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:12 | 2024-04-21 15:51 | 8.65 | 1 | 5 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 16:31:02
8245788 | 932470 | SLM23L13 | N35954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 17:51 | 2024-04-21 14:20 | 20.48 | 2 | 0 | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 17:39:08<br><br> | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35796 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35665 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 18:24:38
8245859 | 932504 | VCT23L17 | E13117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 11:41 | 2024-04-21 17:47 | 6.11 | 3 | 5 | 15+35 colilla primaria volada en nodo E13025.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 15:37:40<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E13025 NORMAL A LAS 14:30 1 X 6T SW E14030 NORMAL A ALS 15:48 1 X 0, 4 DUAL TRADO E13007 NORMAL A LAS 16:50 3 X 12T SR E13117 NORMAL A LAS 17:46 NOTA: QUEDA ARCO VOLADO EN EL TRAFO E13025 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 18:42:36
8246129 | 932546 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:04 | 2024-04-22 13:31 | 7.44 | 1 | 0 | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08 TR E55056 1X0.4 DUAL 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:39:58
8246228 | 932553 | ROS23L13 | D14022 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-22 11:01 | 2024-04-22 11:16 | 0.25 | 1 | 5 | - | TRANSFORMADOR D14022, SE REALIZA APERTURA DE TRANSFORMADOR PARA REPARAR RED TRENZADA, SE UTILIZAN 3 CONECTORES PERFORACIÓN GRANDE Y UNO PEQUEÑO PARA CERRAR ARCOS, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN PREDIOS QUE SE ENCONTRABAN AFECTADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 15:27:51
8246232 | 931679 | SUP23L14 | W65649 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-22 10:00 | 2024-04-22 10:50 | 0.83 | 1 | 5 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA ALTO TACON FIN SALADITO SALIDA A CARAMANTA - ZONA RURAL TRAFOS: W65649 W65421 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 15:32:22
8246308 | 932604 | IRR23L12 | C33451 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-04-22 17:11 | 2024-04-22 18:01 | 0.83 | 1 | 5 | - | ABREN TRF C33451 PARA INSTALAR POSTE SECUNDARIO DE 8 MT, DAR ALTURA A RED, SE CAMBIO TRENZA POR TRIPLEX NRO 2 Y SE HIZO CUENTA DE COBRO 36126 GESTIONADA POR GRUPO REP SANTAGUEDA, DAVID VARGAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 19:20:17
8246482 | 932602 | NSA23L12 | L13237 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-22 08:38 | 2024-04-22 14:20 | 5.7 | 1 | 0 | - | SW L13200 1X6T SW L13237 3X6T DE REPETICION ESTABA POR FUERA. TR L132371X2H TR L13242 1X2H TRAFO L13295 2X2H EN CORTO PARA REVISION Y O PRUEBAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:08:22
8246605 | 932679 | PSV23L15 | E61694 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-23 07:31 | 2024-04-23 10:01 | 2.5 | 1 | 5 | - | contratista inmel solicita orden de emergencia para hacer mantenimiento a macro medidor de tr particular e61694 ( previo consentimiento de los usuarios) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 10:22:32
8246746 | 931680 | RIO23L14 | W55873 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-23 13:55 | 2024-04-23 14:45 | 0.83 | 1 | 5 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VRD BERMEJAL TRAFOS: W55886 W55873 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 16:14:07
8246772 | 932657 | SNA23L15 | E41861 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-23 06:38 | 2024-04-23 13:46 | 7.13 | 1 | 5 | - | TR E41854 1X2H 10:30 POR RECHAZO SE AISLAN LINEAS DE CARGA PARA EL MEDIDOR 33880013. E41803 SE REVISA Y NERA TEMPLETE ENERGIZADO SINO TECHO. EL CUAL SE AISLA. E41516 SE DESENTORCHAN REDES POR ALONSO HENAO: TR E41861 1X1H 13:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 16:41:18
8247373 | 932892 | SNA23L15 | E41861 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 16:30 | 2024-04-24 16:45 | 0.25 | 1 | 5 | - | TR E41419 2X0.6 DUAL 16:30 TR E41861 1X1H 16:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 19:12:22
8247395 | 932806 | SLM23L13 | N35717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 13:29 | 2024-04-24 16:33 | 3.08 | 4 | 5 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8247599 | 932945 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 21:07 | 2024-04-25 09:51 | 12.72 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW O46790 NORMAL A LAS 09:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 10:09:19
8247760 | 932939 | BOA23L14 | O22953 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:14 | 2024-04-25 15:06 | 8.87 | 1 | 5 | - | se cambia fusible en trf o21955 y rechaza, se recorre ramal encontrando lineas en carga en corto para predio con medidor 21177380,se aisla y se normaliza el transformador, usuario debe tratar con particular, se gastan 2fq de 1.6 se cambia 1fq de 6a t en seccion o22953 se cambia 1fq de 6a t en seccion o22951 se cambia 3fq de 6a t en seccion de repeticion o22052, uan fase por fuera, se debe cambiar una caja primaria, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 15:37:54
8247766 | 932937 | AGU23L14 | N42812 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 17:24 | 2024-04-25 10:00 | 16.61 | 1 | 5 | N42812 1F 0.4 DUAL 10:00 N42342 1F 0.4 DUAL 11:05 N42345 SE CAMBIA DPS PRIMARIO , A LAS 12:50 N42343 1F 6A TIPO T 13:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 15:36:30<br><br> | N42812 1F 0.4 DUAL 10:00 N42342 1F 0.4 DUAL 11:05 N42345 SE CAMBIA DPS PRIMARIO , A LAS 12:50 N42343 1F 6A TIPO T 13:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 15:51:06
8247790 | 932953 | FLR23L12 | E62364 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-25 | 2024-04-25 12:10 | 12.17 | 2 | 5 | - | SW E62364 1X6T 12:10 SW E62411 2X15T 14:20 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 16:42:51
8247812 | 933015 | PRO23L15 | O44349 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-24 18:18 | 2024-04-25 15:06 | 20.79 | 1 | 5 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf o44349 y rechaza, se recorre , se realiza poda en colaboracion de los usaurios y se normaliza nuevamente quedando normal, se utiliza un fq de 1.0a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:30:41
8247814 | 933046 | SCE23L12 | O46790 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 14:42 | 2024-04-25 17:10 | 2.47 | 1 | 5 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o46790, se requiere retemplar templete primario ya que esta suelto y cuando ventea se junta con la fase, se deja amarrado en el poste , se señaliza y se le informa al at1 de la zona para que programe la labor con urgencia Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:36:50
8247816 | 933059 | HER23L12 | D20756 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 15:51 | 2024-04-25 17:30 | 1.65 | 1 | 5 | TRAFO D20419 TIGO REALIZABA TRABAJOS EN LA ZONA Y DEJARON ACOMETIDA EN CORTO, SE AISLA Y PERSONAL DE TIGO SE HARA CARGO DE LA REPARACION. D20756 1F 0.6 DUAL 17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 17:38:28<br><br>D20419<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 15:46:08<br><br> | TRAFO D20419 TIGO REALIZABA TRABAJOS EN LA ZONA Y DEJARON ACOMETIDA EN CORTO, SE AISLA Y PERSONAL DE TIGO SE HARA CARGO DE LA REPARACION. D20756 1F 0.6 DUAL 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 17:39:59
8247835 | 932934 | AZU23L15 | N23112 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 17:41 | 2024-04-25 17:30 | 23.82 | 1 | 5 | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57<br><br>se hizo cambio de fusibles en secci?nes.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58<br><br> | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57 se hizo cambio de fusibles en seccines.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:09:27
8248149 | 931923 | QHI23L12 | W42403 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-26 09:02 | 2024-04-26 13:00 | 3.97 | 1 | 5 | - | REUBICAR VIENTOS Y REALIZAR PODA EN DE SECUNDARIA AGUAS ARRIBA DE CAMBIO DE VIENTOS. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-26 13:37:21
8248353 | 933187 | HER23L12 | D20759 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:18 | 2024-04-26 16:20 | 2.04 | 2 | 5 | - | HER23L12 INTERRUPTOR D20759 ¦ Dir.:FINCA LA GLORIA SECTOR LA LEONA 2 F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 16:37:28
8248373 | 933105 | SCH23L12 | W17119 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 08:09 | 2024-04-26 14:31 | 54.37 | 1 | 5 | - | se normaliza trf w17078 con 1 fq de 0.4 a dual trf w17119 con 2 fq de 0.4 a dual, se recorre secundario se encuentran lineas de carga en corto para el medidor 8691705 ya que la vivienda colapso, se suspende y se normaliza trf Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 17:11:45
8248772 | 933283 | CAM23L14 | D12905 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 09:59 | 2024-04-27 10:57 | 0.96 | 1 | 5 | - | se cambia 1fq dual de 1.6a en trf d12905 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 11:08:36
8248783 | 933252 | MAR23L12 | C24138 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:24 | 2024-04-27 11:15 | 1.85 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION C24258 SE CAMBIA 4FQ DE 10A TEN SECCION DE REPETICION C24252, LAS TRES FASES ESTABAN POR FUERA, EL MECANISMO DE REPETICION NO TIENEN LAS CAJAS PRIMARIAS COMPLETAS, SE L EINFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO PARA QUE PROGRAME DICHA ACTIVIDAD SE CAMBIA 2FQ DE 1.6A EN TRF C24302 SE CAMBIA 2FQ DE 0.4A EN TRF C24138 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 11:26:28
8248867 | 933244 | SLM23L13 | N35954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:32 | 2024-04-27 13:30 | 22.97 | 2 | 8 | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:41:04<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35954 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N36067 LABOR REALIZADA POR IVAN BENITES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 15:00:10<br><br> | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO SE NORMALIZA SW N35660 CON 1 FQ DE 6A T TRF N35799 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF N35666 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N35665 CON 1 FQ DE 6A T SW N35796 CON 1 FQ DE 6A T EL USUARIO DEL NODO N35025 NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:31:41
8248921 | 933263 | BEL23L12 | O11148 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:10 | 2024-04-27 13:40 | 5.51 | 1 | 5 | - | *TRANSFORMADOR PARTICULAR O11072, 9:30 SE DEJA TRANSFORMADOR ABIERTO, SE ENCUENTRAN APOYOS Y REDES SECUNDARIAS PARTICULARES CAIDAS, USUARIO INFORMA REALIZAR REPARACION CON TECNICO PARTICULAR. *SECCION O11100, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 25T, NO SE ENCONTRABAN FASES FALLADAS. *SECCION O11029, SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 6T. *SECCION O11153, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO NO ACCIONA, SE REQUIERE MANTENIMIENTO. *SECCION O11070, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T, SE ENCUENTRA UNA FASE FALLADA, EN LA FASE B NO SE PUEDE INSTALAR CAÑUELA, MECANISMO DE ANCLAJE EN MAL ESTADO. *TRANSFORMADOR O11148, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:48:24
8248993 | 933221 | SNA23L15 | E41491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:49 | 2024-04-27 11:50 | 3.02 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249102 | 933262 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:03 | 2024-04-27 10:50 | 17.78 | 1 | 0 | * SECCION O12246, SE REPONEN 8 FUSIBLES DE 20T, 2 FASES FALLADAS. * SECCION O12240, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T * TRANSFORMADOR O12265, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL Y SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA Y PODA. * EN EL TRANSFORMADOR O12719, SE REPONE UN FUSBLE DE 0.6 TIPO DUAL. * SECCION O12263 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE RETIRA RAMAS EN EL NODO O12272 *TRANSFORMADOR *SECCION O14128 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 T * SECCION O14018, SE REPONEN 4FUSIBLES DE 6T, SE RETIRAN GUADUAS <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:39:20
8249120 | 933262 | VIR23L14 | O14018 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:48 | 2024-04-27 10:17 | 16.47 | 3 | 5 | * SECCION O12246, SE REPONEN 8 FUSIBLES DE 20T, 2 FASES FALLADAS. * SECCION O12240, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T * TRANSFORMADOR O12265, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL Y SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA Y PODA. * EN EL TRANSFORMADOR O12719, SE REPONE UN FUSBLE DE 0.6 TIPO DUAL. * SECCION O12263 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE RETIRA RAMAS EN EL NODO O12272 *TRANSFORMADOR *SECCION O14128 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 T * SECCION O14018, SE REPONEN 4FUSIBLES DE 6T, SE RETIRAN GUADUAS <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:39:20
8249252 | 933334 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 17:56 | 2024-04-28 10:15 | 16.32 | 2 | 0 | SW C31640 SE ABRE SW 19:20 PARA AISLAR RAMAL CON FALLA DESCONOCIDA ,PTE PARA EL DIA DE MAÑANA RECORRIDO A PARTIR DE ESTA SW QUEDAN 3 TRAFOS AFECTADOS SW C31735 1F 25 A TIPO T 19:27<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:21:47<br><br> | AMR23L14 DADO QUE LA SW C31735 EN DIA DE HOY QUEMO FUSIBLES 3 VECES SE PROCEDE A ABAIR SW C31640 SE ABRE SW 19:20 PARA AISLAR RAMAL CON FALLA DESCONOCIDA ,PTE PARA EL DIA DE MAÑANA RECORRIDO A PARTIR DE ESTA SW QUEDAN 3 TRAFOS AFECTADOS SW C31735 1F 25 A TIPO T 19:27 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:37:45
8249316 | 933221 | SNA23L15 | E41659 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:00 | 2024-04-27 15:15 | 0.24 | 1 | 5 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249332 | 933221 | SNA23L15 | E41725 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 18:21 | 2024-04-27 19:20 | 0.99 | 1 | 5 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249670 | 933408 | VCT23L17 | E13117 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 13:00 | 2024-04-28 15:55 | 2.92 | 3 | 5 | - | SW E12223 1X6T 14:10 TR E12520 1X1H 14:50 TR E12524 1X2H 15:11 SW E13117 2X12T 15:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 16:30:35
8249690 | 933364 | FIL23L13 | N21618 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 13:54 | 2024-04-28 13:56 | 0.03 | 2 | 5 | se realiza poda se desentorcha red y se normaliza trf n31420, se gastan en total 2 fq de 1.6a, uno de ellos en los ensayos ala s 15:45 y el otro al normalizar el servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:15:52<br><br>se cambia 1fq de 6a t en seccion n21309 se cambia 1fq de 15a t en seccion n21307 se cambia 1fq de 1.0a en trf n21628, se retiran guaduas de la red primaria y arboles de la red seecundaria se cambia 1fq de 6a t en seccion n216189<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 16:40:54<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:16:14
8250043 | 933430 | NRA23L14 | N11667 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 18:14 | 2024-04-29 12:04 | 17.84 | 1 | 5 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8250053 | 933428 | VMA23L16 | C12196 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 13:16 | 2024-04-29 10:20 | 21.06 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C12189. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR C12661. SE AJUSTA NEUTRO EN RED SECUNDARIA EN MEDIDOR 230233901 CON CTA DE COBRO 36209. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:52:52
8250183 | 933508 | VBO23L15 | W37413 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 09:08 | 2024-04-29 16:15 | 7.12 | 2 | 5 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 15:15 Se confirma servicio normal con el usuario 16:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W37413 16:55 Se cambia fusible quemado de 1.6 D en el transformadorW37415 17:20 Se encuentra servicio normal en e reporte del usuario del transformador W37224, no fue posible ubicar al usuario no contesta el teléfono. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 17:43:54
8250279 | 933450 | NSA23L12 | L18005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 14:04 | 2024-04-29 18:16 | 28.19 | 1 | 5 | - | - 09:05 TF L13251 NORMAL - 10:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18053 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF L18022 - 15:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18051 - 16:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18033 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18031 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18029 - 18:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:35:30
8250281 | 933457 | FLR23L12 | E50091 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 14:49 | 2024-04-29 10:44 | 19.91 | 1 | 5 | - | - 10:43 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E50091 - 12:18 CAMBIA 2 FQ 25 T 50003 DE REPETICION POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:40:31
8250503 | 933559 | SNA23L15 | E41508 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-30 09:09 | 2024-04-30 11:25 | 2.27 | 1 | 5 | - | - 08:40 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41036 - 09:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41038 - 11:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41508 - ENCUENTRA LINEA NEUTRO REVENTADA EN DOS PARTES ENTRE TF Y 2 APOYOS SIGUIENTES - RED LINEA ABIERTA - NO HAY PELIGRO - QUEDA PENDFIENTE PARA REPARAR CON GRUPO - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS.- Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 11:36:47
8250654 | 38689 | AZU30L13 | AZU30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:13 | 2024-04-30 18:01 | 3.79 | 1 | 0 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8250974 | 933652 | ENE23L14 | M62021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:33 | 2024-04-30 17:30 | 2.95 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M62021. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M62021. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M62085. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:41:09 . Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:45:00
8251049 | 933641 | AGU23L17 | N43150 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 17:49 | 2024-04-30 18:45 | 0.94 | 1 | 5 | - | Informa el personal técnico que se ejecuta las siguientes actividades: 16:42 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43050 17:48 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador N43136 18:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43150 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:44:25
8251252 | 933753 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 17:46 | 2024-05-01 10:48 | 17.03 | 4 | 5 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 11:04:50
8251277 | 933716 | VBO23L14 | W36386 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 18:26 | 2024-05-01 09:46 | 15.34 | 1 | 5 | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 11:57:21<br><br> | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:56:44
8251271 | 933750 | ENE23L15 | M63518 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:14 | 2024-05-01 10:50 | 2.62 | 2 | 5 | - | SE LLAMO AL USUARIO E INFORMA QUE TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, PERO TIENE UNA LINEA SECUNDARIA CON MUCHA VEGETACION Y REQUIERE QUE LE PROGRAMEN PODA, USUARIO ENVIO FOTOS AL TECNICO PARA QUE SE LA ENVIE AL AT1 DE LA ZONA Y PROGRAMAR PODA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 11:48:46 HACE CASO OMISO A LA OBSERVACION ANTERIOR, SE INGRESO POR ERROR. SE CAMBIO 2FQ 6T EN SW M63518. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 11:50:31
8251429 | 933719 | COL23L12 | N47126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:03 | 2024-05-01 11:36 | 3.55 | 3 | 20 | se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:02<br><br>se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:01<br><br> | 21:13: SEBASTIAN REPORTA EL RESTO DE DATOS, CAMBIO FQ EN OTROS NODOS Y, PENDIENTE TRF N47131 TIENE UNA FASE AISLADA, USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:25:10 SE ACTUALIZA MANIOBRA CIERRE DEL TRF N47128 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:10:35
8251465 | 933724 | SNA23L15 | E41830 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 11:00 | 2024-05-01 11:10 | 0.17 | 1 | 5 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251467 | 933724 | SNA23L15 | E41830 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:16 | 2024-05-01 12:31 | 0.25 | 1 | 5 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251489 | 933724 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:02 | 2024-05-01 11:00 | 4.97 | 1 | 0 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251519 | 933792 | MGT23L15 | W23077 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 12:30 | 2024-05-01 16:01 | 3.51 | 1 | 5 | - | SE TEMPLO LINEA SECUNDARIA SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR W23077 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 16:26:45
8251576 | 933793 | MAZ23L13 | E31420 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 16:20 | 2024-05-01 16:30 | 0.16 | 1 | 5 | - | Se abre el transformador E31420 para instalar porta fusible, transformador puenteado, también se instala conector en la bajante. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:46:22
8251582 | 933730 | FLR23L15 | E51257 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:33 | 2024-05-01 12:06 | 1.54 | 1 | 5 | - | INSTALA 7 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51256 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 3 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51278 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.6 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51280 INSTALA 1 FQ 0.4 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51257 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51413 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51416 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 17:48:37
8251766 | 933806 | FLR23L16 | E52253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:43 | 2024-05-02 16:53 | 32.17 | 2 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 3H TRAFO E52249 NORMAL A LAS 19:30 1 X 6T SW E52158 NORMAL A LAS 20:43 QUEDA ABIERTA LA SW E52253 RECHAZANDO A LAS 19:07 PENDIENTE PARA RECORRIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 22:27:23
8251921 | 933827 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 02:54 | 2024-05-03 12:28 | 33.56 | 1 | 0 | PRO23L13 SW O43048 12:18 SE DEJA LA SW O43038 POR QUE EN EL O43091 QUEDA PTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA DESPRENDIDA, PTE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 UNA VEZ FINALICE LA ODO PROGRAMADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:09:53<br><br>02:50: D51N CUMULOS VILLACLARET, RECHAZA RECIERRE; PEQUE?A CONDICION ATMOSFERICA EN LA ZONA. 02:52: SE ENSAYA, RECHAZA, HACE RECIERRE Y LO RECHAZA. 02:54: SE ENSAYA Y RECHAZA. 023:00: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. QUEDA INDISPONIBLE PARA ASIGNAR TECNICO A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-02 03:06:00<br><br> | 21:05 se realiza ensayo a la sección O43048 y genera disparo en el reconectador de cúmulos 2PR13R01, queda pendiente revisar ramal en el dia de mañana a primera hora ya que por lo tarde es difícil poder detectar la falla, se gastó 1x6T en la SW O43048 pero quemó. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:19:07
8252162 | 933847 | BOL23L12 | E21312 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-02 07:09 | 2024-05-02 10:55 | 3.77 | 1 | 0 | - | SW E21312 1X6T 09:50 TR E21366 1X2H 10:55 Y SE RETIRA ZARIGUELA DEL TRAFO. SW E21319 2X6T POR REPOSICION, SW E22102 4X15T 14:00 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 14:11:38
8252183 | 933857 | AGU23L14 | N42439 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:54 | 2024-05-02 12:46 | 4.87 | 1 | 5 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42838 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N42439 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 13:50:48
8252195 | 933836 | AMA23L12 | W30579 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:34 | 2024-05-02 13:21 | 6.78 | 1 | 5 | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13<br><br> | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13 SE CAMBIA 2X8AT SW W30145 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA W30437 Y SE CAMBIA 1X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:43:30
8252217 | 933903 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:08 | 2024-05-02 13:58 | 5.83 | 2 | 5 | - | SE NORMALIZA SW W20257/W20234 SE NORMLAIZA SW W20074 PERO QUEDA COLILLA PRIMARIA REVENETADA PENDIENTE REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 14:31:05
8252230 | 933918 | AGU23L12 | N40079 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 14:03 | 2024-05-02 15:17 | 1.24 | 1 | 5 | - | Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N40079, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 16:02:26
8252250 | 933871 | NSA23L12 | L18005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:25 | 2024-05-02 12:26 | 26.02 | 1 | 5 | - | - RUBEN DARIO MURILLO - 12:20 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L13305 - 12:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13307 - 13:40 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13277 MILLER ALIRIO LOPEZ - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13475 - 12:26 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 16:33:55
8252457 | 933851 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 06:02 | 2024-05-02 13:24 | 7.36 | 2 | 0 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 09:50 Se cambia fusible quemado de 15H en la sección de repetición N47109, tenía una fase fallada 11:02 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47133 12:27 Se cambia fusible quemado en el transformador N47169 y rechaza, se informa de la novedad al asistente Roberto quien envía al grupo de Sebastián Henao, se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, el grupo de Sebastián Henao abre la sección N47167 para cambiar el transformador N47169, se instala un transformador de 5KVA a 13.2 KV, marca magnetron, serie 521794, empresa 607041, se instala fusible de 1H. 19:11 Cerrado el transformador N47169. 13:23 Se cambia fusible quemado de 10H en la sección N47140 15:11 Se cambia fusible quemado en el transformador N47134 16:42 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47114 18:12 Se cambia fusible quemado de 6H en la sección N47190. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 21:11:00
8252576 | 933985 | SIO23L13 | O37697 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 20:35 | 2024-05-03 08:47 | 12.19 | 1 | 5 | - | TRF O37697 TRF 8:46 2 F 0,6 DUAL TRF O37687 TRF 9:40 1F 0,6 DUAL O37678 TRF 10:48 2F 0,6 DUAL , 1 FUSIBLE SE DAÑA TRF O37691 11:46 2F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:17:53 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:51:06
8252611 | 933971 | VBO23L14 | W36386 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:03 | 2024-05-03 10:02 | 39.98 | 1 | 5 | - | TRF W36386 10:01 1F 1,0 DUAL TRF W36433 13:09 SE AJUSTA CONEXIÓN EN RED SECUNDARIA TRF W36600 SE CONFIRMA TELEFONICAMENTE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 13:23:06
8252678 | 934043 | SIO23L13 | O37010 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 10:21 | 2024-05-03 13:39 | 3.3 | 1 | 5 | - | SIO23L13 TRF O37010 13:39 2F 1A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:03:35
8252898 | 933976 | INS23L14 | 4805 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 17:27 | 2024-05-04 15:45 | 22.31 | 2 | 5 | - | SW C23606 1x12T SW C20026 3x12T las tres fases abiertas en su totalidad (a esta sección de repetición le faltan 2 cañuelas en la fase lateral y 1 en la del centro, se le calzaron solo 3 debido a que se deben terminar labores en el sector, por el momento para dar servicio SW C20062 1x6T cc29149 Se abren arcos en el nodo C20028, pendiente terminar labores mañana en la mañana Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 19:20:03
8252903 | 934048 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 12:31 | 2024-05-03 15:06 | 2.58 | 4 | 5 | - | - 15:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C21130 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 19:35:57
8252924 | 934080 | HER23L12 | D20759 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:11 | 2024-05-03 19:08 | 2.94 | 2 | 5 | - | 19:07 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección D24759 19:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24616 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:17:55
8253276 | 934099 | VCT23L14 | E12526 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:49 | 2024-05-05 15:51 | 47.02 | 3 | 6 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8253285 | 934137 | NSA23L14 | E55218 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:43 | 2024-05-04 12:41 | 5.97 | 1 | 5 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8253287 | 934137 | NSA23L14 | E55543 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 12:27 | 2024-05-04 14:35 | 26.13 | 1 | 5 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8253518 | 934251 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 09:24 | 2024-05-05 13:46 | 4.37 | 4 | 5 | - | EN LA SECCION C21130, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 17:51:21
8253553 | 934202 | HER23L16 | D24056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 08:49 | 2024-05-05 09:40 | 0.86 | 1 | 5 | EN LA SECCION D24983, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T. EN LA SECCION D24601, SE REPONEN UN FUSIBLE DE 12T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:07:09<br><br> | SW D249832 2 FUSIBLES DE 6T SW D24601 1 FUSIBLE DE 12T TR D24056 2 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW C14473 2 FUSIBLES DE 20T SW C14453 2 FUSIBLES DE 6T SW D24171 3 FUSIBLES DE 6T SW C14510 1 FUSIBLE DE 8T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:41:33 SW C14480 3x30T, maniobra de apertura con la primera llamada Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:51:09
8253666 | 934289 | PSV23L13 | E62968 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 06:44 | 2024-05-06 10:16 | 3.53 | 2 | 5 | - | - 10:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E62968 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 13:06:37
8253669 | 934299 | PSV23L13 | E62115 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 07:58 | 2024-05-06 11:26 | 3.47 | 1 | 5 | - | - 11:25 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E62115 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 13:12:28
8253681 | 934300 | PRA23L13 | N49015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 07:47 | 2024-05-06 10:36 | 2.81 | 2 | 5 | EN LA SECCION N49454, SE ENCUENTRA ABIERTA DEBIDO A RECHAZOS POR FALLA AGUAS ABAJO, PENDIENTE NORMALIZAR CON GRUPO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 13:38:58<br><br> | 1X6T EN LA SW N49015 CAUSA LLUVIAS, QUEDA ABIERTA UNA DE LAS FASES DE LA CFR YA QUE SE ENCUENTRA RECHAZANDO Y SE DEBE ENVIAR GRUPO PARA BUSCAR LA FALLA DE LA MISMA Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 17:08:04
8253703 | 934307 | AGU23L12 | N40074 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 09:33 | 2024-05-06 10:36 | 1.04 | 1 | 5 | - | EN LA SECCION N40074, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 15:12:43
8253779 | 934301 | PRO23L13 | O43158 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-06 13:00 | 2024-05-06 13:30 | 0.5 | 1 | 5 | tr o43158: se repara bajante secundaria , 13+30 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 18:51:24<br><br> | Vda sonora, sector pela huevos, cto PRO23L13, nodo O43035: torre primaria doblada, por condiciones climaticas y por lo boscoso del terreno no se pudo definir que ocasiona la falla del apoyo. 01 usuario afectado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 20:00:17
8253806 | 934286 | NSA23L14 | E55494 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 07:47 | 2024-05-06 11:51 | 4.07 | 1 | 5 | RUBEN DARIO MURILLO - 10:10 ACCIONA INTERRUPTOR TF E55004 AUTO PROTEGIDO - 12:30 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E55139<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 13:24:29<br><br> | RUBEN DARIO MURILLO - 10:10 ACCIONA INTERRUPTOR TF E55004 AUTO PROTEGIDO - 12:30 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E55139 WILLMAR ECHEVERRY - SE NORMALIZA TRF E55494 LLUVIAS EN LA ZONA - TRF E55487 SE REPARA LINEA SECUNDARIA SE INSTALAN 17 MTS DE DUPLEX COLABORA RUBEM MURILLO Y LOS COMPAÑEROS DEL SENA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:29:44
8253865 | 934274 | SNA23L15 | E41635 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 07:13 | 2024-05-06 14:40 | 7.45 | 1 | 5 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8254114 | 934412 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 18:08 | 2024-05-07 09:32 | 15.4 | 4 | 5 | - | EN LA SECCION C21130, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:10:02
8254174 | 933809 | FLR23L15 | E51354 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 10:36 | 2024-05-07 14:28 | 3.86 | 1 | 5 | - | MANTENIMIENTO NIVEL 3 TRAFO E51354 POR CONFIABILIDAD CRÍTICA 15:56 NOTA:Se realizo poda a linea abierta y se instaló DPS de baja,2FQ-1.6D, quedo servicio normal sin novedades Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 16:01:08
8254235 | 934400 | PRO23L13 | O43178 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-06 12:42 | 2024-05-07 13:11 | 24.48 | 1 | 5 | - | TRAFO O43178 1X1.0 DUAL. HABIA CORTO EN ACOMETIDA LA CUAL FUE AISLADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 17:25:01
8254261 | 934429 | BOA23L12 | O23529 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-07 08:08 | 2024-05-07 14:41 | 6.55 | 1 | 5 | - | SW O23703 5X20T 1 FASE POR FUERA. UN CORTACIRCUITO SOLO TIENE DOS OPORTUNIDADES. USUARIO O23709 SE LE ACCIONA BREAKE PIN DE CORTE. TR O23716 5X1.6 DUAL 11:42 SE REALIZA PODA AL SECUNDARIO. SW O23118 1X6T 12:38 TR O23528 2X0.4 DUAL 14:06 TR O23529 2X1H 14:41 UNA CAJA PUENTEADA, SE DEBE CAMBIAR CAJA Y DPS PRIMARIO. SW O23535 1X6T 15:33 TR O23536 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23016 33X12T 18:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 20:13:32
8254373 | 934447 | INS23L13 | C22112 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 08:08 | 2024-05-07 15:35 | 7.45 | 2 | 5 | - | SW C22987 2X12T 10:15 POR REPOSICION TR C22006 1X1.0 DUAL 11:25 C23529 SERVICIO ESTABA NORMAL 12:49 SW C22996 1X6T 14:35 SW C22112 1X12T 15:35 SW C22845 1X6T 17:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:58:17
8254567 | 934556 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 04:22 | 2024-05-08 08:02 | 3.66 | 5 | 0 | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 ABRE SW L12556 - 07:50 ABRES W L12541 - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:16:15<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR DON23L13 ¦ Dir.:DORADA NORTE_ISAZA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ISAZA, RECHAZA AR Y ENSAYO, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2DN13R01 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL, PTE RECORRIDO DESDE EL R01 DE CUMULOS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 04:27:51<br><br> | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 a 08:00 ABRE SW L12556 - SW ENTRA NORMAL - 07:50 a 08:02 ABRE SW L12541 - SW ENTRA NORMAL - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - OSCAR NODIER SALAZAR - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:32:10
8254860 | 934627 | DDO23L14 | W65860 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 12:44 | 2024-05-08 16:10 | 3.43 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 2.1A EN TRF W65794 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION W65794 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W65860 TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 16:33:55
8254924 | 934668 | RIO23L12 | W50862 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 16:47 | 2024-05-08 17:33 | 0.77 | 1 | 5 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion w50862 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 17:49:38
8255023 | 934647 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 09:55 | 2024-05-09 09:13 | 23.29 | 4 | 5 | - | SW C21130 1X6T 16:46 Y LO RECHAZA, SE HACE REVISION SIN ENCONTRAR FALLA, PARA REVISION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 19:35:40
8255084 | 934575 | SLM23L13 | N35460 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:20 | 2024-05-08 14:51 | 6.52 | 1 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N35644 1 1 H 08:40 TR N35419 2 0.4 D 10:00; se des entorcha redes secundarias. SW N35388 2 20 T 12:00 SW N35393 2 6 T 13:00 TR N35460 3 0.4 D 14:50; se des entorcha redes secundarias y se realiza poda. SW N35567 2 6 T 17:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 20:18:29
8255097 | 934630 | BEL23L15 | O10528 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 18:09 | 2024-05-08 16:50 | 22.69 | 1 | 0 | - | SW O10358 8X15T 12:55 HABIAN 2 FASES POR FUERA. SW O10364 2X6T 13:39 SW O105286X12T 14:48 HABIAN 2 FASES POR FUERA. SW O10531 1X6T 15:26 TRAFO O10533 2X0.4 DUAL 16:50 EL PRIMERO LO RECHAZA 16:12 Y EN REVISION SE RETIRAN RAMAS DE LA RED. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 20:32:04
8255124 | 934655 | COL23L12 | N47140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:42 | 2024-05-08 17:38 | 8.93 | 2 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N47133 2 1 H 16:42; se encuentra DP´s fallado, requiere su cambio. SW N47140 1 10 H 17:37 TR N47122 1 0.4 D 18:23 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 20:56:22
8255351 | 934753 | SNA23L12 | E42308 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-09 09:36 | 2024-05-09 12:05 | 2.48 | 1 | 5 | - | 1X1H en el TRF EW42308 causa animal sobre el borne del trafo se retira y queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 16:12:35
8255380 | 934766 | BEL23L15 | O10533 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-09 06:50 | 2024-05-09 13:07 | 6.28 | 1 | 5 | - | TR O10533 1X0.6 DUAL 13:07 TR O10535 2X0.4 DUAL 14:35 SW O10794 2X6T 15:08 SW O10547 1X6T 16:20 TR O10547 1X0.4 DUAL 17:05 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 17:44:12
8255390 | 934775 | IRR23L12 | C33494 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 11:15 | 2024-05-09 16:50 | 5.59 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL TRAFO C33494 NORMAL A LAS 16:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 17:39:04
8255417 | 934702 | PSV23L13 | E62137 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 09:13 | 2024-05-09 11:55 | 2.7 | 1 | 5 | - | 2x2H en el TRF E62137 1x3H en el TRF E62046 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 18:19:32
8255422 | 934702 | PSV23L13 | E62046 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 12:14 | 2024-05-09 15:30 | 27.27 | 1 | 5 | - | 2x2H en el TRF E62137 1x3H en el TRF E62046 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 18:19:32
8255606 | 934835 | FLR23L12 | E62364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 18:33 | 2024-05-10 10:46 | 16.21 | 2 | 5 | - | - 09:45 CAMBIA 1 FQ 2 H Y 1 DPS MEDIA EWN CUBA DE TF E62368 - 10:45 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E62364 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 12:56:44
8255794 | 934883 | NSA23L14 | E55493 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 14:45 | 2024-05-10 19:15 | 4.5 | 1 | 5 | - | SE ABRE TRF E55493 PARA REALIZAR PODA Y REPARAR RED SECUNDARIA TRENZADA SE UTILIZAN 4 CONECTORES PIRCING EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 20:34:33
8255839 | 934941 | BEL23L15 | O10531 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-10 10:20 | 2024-05-12 11:48 | 49.47 | 1 | 5 | Informa el técnico Adrián Ospina que el día 10/05/2024 a las 10:28 rechazo fusible la sección O10531 y quedo pendiente realizar prueba en vacío al TRF O10533. 11/05/2024 a las 8:35 queda cerrada la sección O10531 diagnosticando TRF O10533 quemado, pendiente realizar cambio, para realizar la prueba en vacío se gastó 1x0.4D,pendiente realizar el cambio ya que la camioneta se encuentra ocupada para realizar el cambio del equipo quemado<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 10:01:09<br><br> | Se realiza prueba en vacío al TRF O10533 diagnosticando transformador quemado, se debe gestionar camioneta para su reparación, 5kvA-7.6kV, se gastó 1FQx0.4D para realizar la prueba 1x6T en la SW O10531 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 13:42:25
8255892 | 934979 | SNA23L15 | E41635 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-11 07:53 | 2024-05-12 16:18 | 32.42 | 1 | 5 | - | SE ABRE TRF E41597 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS DESPUES DE REIRAR VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA TRF E41635 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 605977 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 13:40:21
8255953 | 934990 | AMR23L13 | C30234 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 09:38 | 2024-05-11 13:37 | 3.98 | 1 | 0 | OMITIR COMENTARIOS ANTERIORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:39:45<br><br> | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO M21273 USUARIO MANIFIESTA QUE TIENE ELEVADA LA TENSIÓN, SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS Y MARCA LO SIGUIENTE: FASE1-FAS2 250V F1-N 125V F2-N 129V SE REALIZÓ APERTURA A TRAFO ENTRE LAS 09:45 A LAS 09:55 Y SE AJUSTAN BORNERAS BT, SE TOMAN MEDIDAS NUEVAMENTE Y ARROJA LOS SIGUIENTES VALORES DE TENSIÓN F1-F2 240V F1-N 122V F2-N 124V SE LE MUESTRA AL USUARIO E INDICA QUE YA TIENE NORMAL EL SERVICIO SE VISITÓ EL TRAFO M21278 USUARIO INDICA QUE GUADUAL LO TIENE PERJUDICADO, SE REVISA Y EL GUADUAL TIENE COMPROMETIDA LA RED BT (AISLADA), SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y SE ENVÍA POR PARE DEL TECNICO ALVARO GIRALDO A GEOVANNY FAJARDO PARA UE PROGRAMEN GRUPO DE PODA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:29:34 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C30047 NORMAL A LAS 11:10 1 X 2, 1 DUAL TRAFO C30079 NORMAL A LAS 12:25 1 X 6T SW C30234 NORMAL A LAS 13:10 1 X 0, 4 DUAL TRAFO C32034 NORMAL A LAS 13:37 1 X 6T SW C302337 NORMAL A LAS 13:08 3 X 6T SW C30230 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:23:30
8256039 | 935033 | CHA23L12 | C10101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 15:15 | 2024-05-11 18:40 | 3.41 | 1 | 5 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf c10102 se cambia 1fq de 6a ten seccion c10101 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-11 19:17:16
8256165 | 935062 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:23 | 2024-05-12 08:55 | 1.54 | 2 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W20258 SERVICIOS NORMALES A LAS 08:55 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 11:05:27
8256258 | 935106 | AMR23L12 | C32196 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 12:10 | 2024-05-12 14:56 | 2.76 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO C32196, SE CAMBIO PORTAFUSIBLE, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 15:09:22
8256304 | 935060 | AMA23L12 | W30579 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:13 | 2024-05-12 13:20 | 6.12 | 1 | 5 | - | Del reporte asociado al TR W30592. 10:30 se encuentra árbol sobre la red secundaria y se retira. Que la red descolgada y con bejucos encima, se debe realizar poda. Se de cambiar o reparar varilla de anclaje, para enderezar el apoyo secundario. El usuario queda con servicio. Medidor número 6677022379. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W30337 2 1 H 12:25 TR W30579 1 1 H 13:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 17:26:55
8256456 | 935151 | PSV23L13 | E62409 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 10:50 | 2024-05-13 12:30 | 1.67 | 1 | 5 | - | SE ABRE SW E62343 PARA CAMBIAR DE FASE REPETIDA EN RAMAL PUES LOS USUARIOS LLEVAN VARIOS DIAS SIN SERVICIO MIENTRAS SE REALIZA REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E62395-396 SE CONECTA LA FASE REVENTADA A OTRA DE LAS Q ESTA ENERGIZADA COMO REPARACION PROVISIONAL PENDIENTE REPARAR LA LINEA REVENTADA.SE NORMALIZA TRF E62409 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 13:22:18
8256509 | 935127 | SNA23L15 | E41635 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 06:35 | 2024-05-13 11:01 | 4.43 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA TRF E41635 SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS SE NORMALIZA TRF E41478 SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS SE CAMBIA DPS Y SE INSTALA VELA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 14:44:42
8256550 | 935150 | DON23L13 | L13599 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 15:21 | 2024-05-13 12:25 | 21.07 | 2 | 5 | - | SE NORMALIZA SW L13599 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 15:49:42
8256553 | 935184 | AMA23L15 | W33258 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:22 | 2024-05-13 15:15 | 0.88 | 1 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W33258 2 0.6 D 15:15 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 15:54:01
8256668 | 935223 | DON23L13 | L12145 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 06:03 | 2024-05-14 09:05 | 3.03 | 2 | 7 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 8T SR L12145 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 09:05 1 X 2H TRAFO L12173 NORMAL A LAS 09:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Y NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 10:32:01
8256692 | 935215 | AGU23L12 | N40074 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 15:47 | 2024-05-14 10:06 | 18.32 | 1 | 5 | - | 1x6T en el SW N40074, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-14 11:48:57
8256724 | 935232 | AMA23L12 | W30305 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 07:30 | 2024-05-14 12:19 | 4.82 | 1 | 0 | - | - 12:00 CAMBIA 1 FQ 8 T SW W30305 - SE RECIENTA 1 FQ EN LA INSTALACION - 12:18 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30315 - 12:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30305 - 12:50 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF W30308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 14:14:00
8256754 | 935276 | ENE23L12 | M60029 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-14 14:30 | 2024-05-14 14:46 | 0.27 | 1 | 5 | - | ENE23L12 TRANSFORMADOR M60029 ¦ Dir.:PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO TERRAZA 2 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA SUBIR DE POSICION EL TAP , QUE EN EL 3. ESTO CON AUTORIZACION DEL AT DE LA ZONA.LOS USUARIOS TENIAN TENSIONES DE 217V , QUEDARON CON TENSIONES DE 224V. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 15:34:54
8257039 | 935364 | CHA23L14 | C12936 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-15 08:08 | 2024-05-15 12:50 | 4.7 | 3 | 5 | - RETIRA PAJARO AZULEJO EN SW - 12:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C12936 - 13:21 A 14:00 ABIERTO TF C12925 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA PARA CASA SR CESAR ANTONIO GALVIS - LINEAS EN CORTO CALIBRE 6 METIDA ENTRE VEGETACION - QUEDAN ARCOS ABIERTO MIENTRA USUARIO HACE PODA - LOS LLAMA PARA CONECTAR DE NUEVO - INFORMA AT VCAN A ALMORZAR Y QUEDA PENDIENTE REVISAR MAS TARDE TF C12019<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:40:33<br><br> | CHINCHINA. VEREDA CHUSCAL. NODO C12925 USUARIO CON 85.7 VOLT. SE DEBE REVISAR EN LA RED. TRABAJO DE ALTURAS. NUEVA PRIMAVERA C12019 POSTE EN CONCRETO ENERGIZADO SE DEBE REVISAR EN LA RED. TRABAJO DE ALTURAS. C12019 FASE ATERRIZADA EN LA PERCHA, SE AISLA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:13:22
8257100 | 935328 | COL23L12 | N47140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 17:05 | 2024-05-15 15:22 | 22.29 | 2 | 5 | - | COL23L12 TRANSFORMADOR N47133 ¦ Dir.:VEREDA OLIVARES FINCA LA FLORIDA 1F 1 A TIPO H COL23L12 TRANSFORMADOR N47134 ¦ Dir.:VEREDA OLIVARES 2F 1A TIPO H COL23L12 INTERRUPTOR N47140 ¦ Dir.:AL.SOCORRO 1F 10 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 18:41:32
8257141 | 935343 | SNA23L12 | E42303 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 07:48 | 2024-05-16 14:30 | 30.7 | 1 | 0 | - | TRF E42308 10:55: LE RECHAZA 2 FUSES DE 1H; LE ENSAYA UNO DE 1.0 DUAL Y REDHAZ Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 19:41:01
8257267 | 935491 | CHA23L17 | C40019 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 12:06 | 2024-05-16 13:01 | 0.92 | 1 | 5 | - | SE DA ALTURA A LA RED SECUNDARIA, SE APLOMA APOYO SECUNDARIO Y SE INSTALA VIENTO NUEVO EN TR C40019. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-16 13:23:16
8257278 | 935485 | VMA23L14 | M23275 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-16 12:06 | 2024-05-16 12:36 | 0.5 | 1 | 5 | INICIALMENTE SE LE ASIGNA REVISION AL LINIERO EN MOTO Y ENCUENTRA QUE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS. SE LE SOLICITA AL GRUPO DE REPARACIONES (MOVIL 5) DESPLAZARSE A TERRENO PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-16 11:15:08<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL TRF M23275 PARA CAMBIAR CONECTOR EN MAL ESTADO Y REPARAR RED SECUNDARIA DE LINEA FASE. INSTALA 1 CONECTOR PEARCING GRANDE LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 36323 CARGADO AL MEDIDOR 4629074 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-16 13:52:33
8257293 | 935466 | FIL23L13 | N21618 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 07:47 | 2024-05-16 13:30 | 5.72 | 2 | 5 | INICIALMENTE INICIA DESPLAZAMIENTO JULIAN SOTO, PERO ENCUENTRA VIA CERRADA, POR LO QUE DEBE ATENDER LOS REPORTES JORGE OSORIO POR EL OTRO LADO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-16 13:22:53<br><br> | SE NORMALIZA SW N21618 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-16 14:06:06
8257348 | 935341 | SCH23L12 | W17097 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-15 06:42 | 2024-05-16 16:27 | 33.75 | 1 | 5 | - | Se realiza inspección en el TRF W17097 y se encuentran 2 torres en el piso, una de ellas es punto de partida dela redes del TRF debido a esto las bajantes se soltaron, queda trasformador con usuarios afectados. Se toma registro fotográfico y se informa a Heber Morales para gestionar reparacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-15 16:57:50 SE INGRESO MANIOBRA FALTANTE Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-16 18:10:22
8257385 | 935556 | DON23L13 | L12198 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 18:30 | 2024-05-16 19:11 | 0.68 | 1 | 5 | - | EN LA SECCION L12198, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE GENERA ORDEN A SOLICITUD DEL TECNICO YA QUE USUARIO NO HABIA LOGRADO GENERAR SOLICITUD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:48:31
8257397 | 935521 | FLR23L12 | E62364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 14:07 | 2024-05-16 16:36 | 26.48 | 2 | 5 | - | se repone un fusible de 6T en la sección E62364, se confirma servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-16 20:32:58
8257553 | 935562 | SCH23L12 | W17097 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 14:37 | 2024-05-17 16:45 | 2.14 | 1 | 5 | - | Se realizan maniobras en el TRF w17097 para levantar redes secundarias, queda servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 18:18:16
8257694 | 935654 | ENE23L13 | M61409 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 10:32 | 2024-05-18 11:00 | 0.47 | 2 | 5 | - | CON LA COLABORACION DE PERSONAL DE SYL CARLOS ALBERTO SIERRA , EL MOVIL 3 Y EL DE MOTO VICTOR AGUIRRE SE AISLA CABLE DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B15031 AL B15071 PERO SE OBSERVA QUE FALTA DESDE EL NODO B15030 CABLE DE GUARDA REPONER Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 11:35:31
8257777 | 935685 | AGU23L12 | N40079 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 10:29 | 2024-05-18 12:00 | 1.52 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA TRF N40079 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 15:58:01
8257952 | 930992 | AZA23L12 | AZA23L12 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-19 07:11 | 2024-05-19 17:04 | 9.88 | 3 | 0 | - | odo cumplida 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AZA23L13 (ALTA SUIZA_PALOGRANDE). NO SE HABILITA DE NUEVO DADO QUE EL GRUPO DE TCT REALIZARA TRABAJOS EN EL NODO M41115 Y M41116. . 2.. GRUPO DE TCT INSTALA EQUIPO BREAK SAFE EN EL NODO M41115, PARA OPERAR CON CARGA, ABRIENDO HACIA EL NODO M41277 (SE INGRESA MANIOBRA SOBRE ESTE TRAMO DE RED PRIMARIA). . 3.. SWICHEO DEL CIRCUITO AZA23L12 (ALTA SUIZA_FATIMA), PARA ABRIR CUCHILLAS M40437. . CONSTRUCCION DE TRAMO DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE ECOLOGICO 2/0 (DEL CTO AZA23L13) PARTIENDO DEL NODO M41116 HACIA EL NODO M40025, Y CONTINUA HASTA EL NODO M40440 (MEDIDA PRIMARIA EN ESTE NODO). . CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M40025 HASTA EL NODO M40440 DE CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO Nro 2. . LAS REDES PRIMARIAS DEL SECTOR UNIVERSIDAD DE CALDAS, CUYO SUMINISTRO PROVIENE DEL CIRCUITO AZA23L12 CAMBIA POR EL CIRCUITO AZA23L13, A PARTIR DEL NODO M40011. DESMONTE DE TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-19 17:54:14
8258257 | 935771 | ENE23L14 | M62257 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 15:57 | 2024-05-19 16:50 | 0.88 | 1 | 5 | - | - 14:53 CAMBIA 1 FQ 20 T SW M62073 - 15:57 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62085 - EN VISOR DE REDES APARECE 15 T - INFORMA AT QUE LE INSTALO UNO IGUAL AL QUE TENIA E INFORMA QUE EN KMZ APARECE DE 6 T - 16:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62257 - 17:13 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62399 - 18:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62021 - 18:22 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF M62021 AT INFORMA NO ALCANZARON A REVSIAR REPORTE DE TF M62084 Y M62389- QUEDA PARA REVISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-19 20:17:15
8258266 | 935368 | CHA23L17 | C40019 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 16:00 | 1 | 1 | 5 | - | - 10:46 TF C40019 NORMAL - SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA TORCIDA TERMINAL DE LINEA PARA UN USUARIO MEDIDOR 6677161677 - RED SECUNDARIA TRENZADA DESCOLGADA SOBRE VIA VIEJACHINCHINA MANIZALES HOTEL LA ROCA - SE REQUIERE COMPAÑIA DE GRUPO DE CHA - 11:40 SIN MANIOBRAS EN TF C40019 SE DA REALCE A RED SECUNDARIA - SE INFORMA A USUARIO DEB CAMBIAR APOYO CON ELCTRICISTA PARTICULAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 13:06:32 ARLEY LONDOÑO - 15:00 A 16:00 ABIERTO TF C40019 PARA SOLTAR RED TRENZADA ENVUELTA EN APOYO Y RETENER APOYO SECUNDARIO TERMINAL DE LINEA TORCIDO PROVISIONALMENTE - SE REALZA TRENZA QUE PASA VIA VIEJA CHINCHINA MANIZALES - SE REPARA AL OTRO DIA 16 MAYO 2024 CON ODO 935491 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-19 20:43:35
8258460 | 935811 | VBO23L14 | W36386 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 15:36 | 2024-05-20 13:50 | 22.24 | 1 | 5 | - | 1x1.6D en el TRF W36386,causa lluvias Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:29:33
8258477 | 935854 | SIO23L15 | O31191 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 12:23 | 2024-05-20 15:00 | 2.62 | 2 | 5 | - | En la SW O31191 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 15:29:13
8258483 | 935839 | CHA23L16 | C14358 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 10:58 | 2024-05-20 12:46 | 1.8 | 1 | 0 | - | En la SW c14358 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF C14362 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual, mediante cuenta de cobro 36663. En la SW C14365 se cambian 3 fusibles de 8a tipo T. en la SW C14407 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:27:01
8258600 | 935858 | ENE23L15 | M63509 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 14:44 | 2024-05-20 15:53 | 1.15 | 1 | 5 | - | *EN EL TRANSFORMADOR M63076, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION M63509 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Y PORTAFUSIBLE INCINERADO. *SE ENCUENTRA PUENTE PRIMARIO ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DEL SECCIONADOR M63083, SE HACE SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 PARA REALIZAR APERTURA TOTAL DEL SECCIONAMIENTO. *18:26 SE FINALIZA REPARACION EN LA SECCION M63083, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 100T, *TECNICOS SOLICITAN SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01, SE PRESENTAN DEMORAS PARA CERRAR SECCIONAL POR FALLAS EN LA CAÑUELA. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 21:13:42
8258946 | 935968 | VBO23L14 | W36386 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-21 14:40 | 2024-05-21 16:06 | 1.43 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W36386 NORMal a las 16:05, servicios confirmados Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 17:09:24
8259304 | 936076 | PSO23L16 | M54042 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 13:51 | 2024-05-22 14:50 | 0.99 | 1 | 5 | - | se retira vegetacion de la red secundaria, nodo m54042. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 15:36:26
8259312 | 936078 | RIO23L12 | W50882 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 12:29 | 2024-05-22 14:21 | 1.87 | 1 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W50882 2 1.0 D 14:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 15:54:53
8259870 | 936172 | PRO23L14 | O42740 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:08 | 2024-05-23 10:16 | 2.13 | 1 | 5 | - | - 10:15 CAMBIA 1 FQ 0.65 DUAL TF O42740 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 11:20:32
8259915 | 936192 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 01:03 | 2024-05-23 10:28 | 9.42 | 2 | 5 | - | 1x6T en la W20302 2x6T en la W20257 1x1H en el TRF W20232 causa fuertes lluvias Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 13:14:51
8259955 | 936200 | MNA23L13 | C16053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:45 | 2024-05-23 11:02 | 3.28 | 3 | 5 | - | SE NORMALIZA SW C16053 REPORTE DE ANTENA C16097: TIENE MUCHA VEGETACION SOBRE SUS REDES, DEBEN REALIZARLA CON SU PERSONAL TECNICO, 13+02. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 14:00:44
8260120 | 936199 | SLM23L12 | N34095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:22 | 2024-05-23 12:00 | 4.64 | 1 | 0 | Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamberi, se coordinan maniobra de cierre con el personal tecnico que tenia AR deshabilitado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 12:55:44<br><br> | SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 2FQ 10T EN SW N34127. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34126. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34002. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N34145 Y RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS AL TR Y SE ENCUENTRA QUEMADO, USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:59:51
8260274 | 936157 | BOA23L14 | O22948 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:19 | 2024-05-23 11:04 | 2.74 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 10:40 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 11:03 SE VISITO EL TRAFO O22951 VISITA FALLIDA USUARIOS ILEGALES DÍAS ATRAS HABIAN SIDO DESCONECTADOS, REPORTARON DESDE OTRA CUENTA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:40:08
8260406 | 935352 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-24 08:35 | 2024-05-24 17:39 | 9.06 | 1 | 0 | - | REALIZAR CONEXIONES EN LOS PUNTOS DE PEGUE. SE DEMORAN LAS LABOPRES EN TERRENO PORQUE LOS ARCOS PRIMARIOS ESTABAN BASTANTE RETIRADOS DE LA CARRETERA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:57:33 PARA PODER CORREGIR ODT 933754 DEL 10-05, SE PASO A EJECUTANDOSE, SE OMITIERON MANIOBRAS DE LA E41809 Y SE VOLVIERON A CREAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:57:59
8260432 | 936195 | VBO23L14 | W36386 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:53 | 2024-05-23 12:42 | 18.81 | 1 | 5 | - | - 09:55 TF W36059 NORMAL - SE ENCUENTRA LINEAS DE CARGA EN CORTO MEDIDOR 16845631 POR DAÑO INTERNO - QUEDA 1 USUARIO SIN SERVICIO - SE INFORMA DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR - HACE RECORRIDO RED ASECUNDARIA - REALIZA PODA DE ARBOL SOBRE 3 LINEA RED LINEA ABIERTA - 12:41 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 10:33:53
8260501 | 936336 | SLM23L12 | N34095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:27 | 2024-05-24 11:21 | 3.9 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N34126. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34127. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 13:14:12
8260709 | 936354 | FLR23L15 | E51227 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:24 | 2024-05-24 14:05 | 7.68 | 1 | 0 | - | INSTALA 4 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51218 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51227 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51227 INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51241 INSTALA 1 FQ 1.6 AMNP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51231 LOS TECNICOS CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51220 - SE ORGANIZA TRAMO DE LINEAS DE CARGA EN CORTO PARA UNA VIVIENDA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVIENDA. TRF E51245 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:48:37
8260791 | 936342 | PSV23L13 | E62968 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 17:43 | 2024-05-24 15:16 | 21.55 | 2 | 5 | - | EN E62099 2FQ DE 6T 13+30 SECCION RECHAZA UNA FASE QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER RAMAL MAÑANA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION. EN E62079 1FQ DE 0.6D 16+20 EN ESTE NODO QUEDA UN PENDIENTE TORRE SEDIO TEMPLETE USUARIO CON SERVICIO. EN E62253 2FQ DE 6T 8+15 EN E62263 2FQ DE 6T 9+00 EN E62263 2FQ 0.4 9+45 EN E62278 1FQ DE 6T 10+30 EN E62270 1FQ DE 0.6 D 11+15 EN E62265 1FQ DE 0.4 D 11+40 EN E62093 2FQ DE 6T 14+15 EN E62968 1FQ DE 6T 15+55 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:43:30
8260796 | 936343 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:54 | 2024-05-24 11:30 | 4.61 | 1 | 0 | - | SW E55035 1 FQ DE 30T DE REPETICIÓN NO ACCIONÓ EL OTRO CONTACTO UNA FASE FALLADA 8:45 SW E55057 5 QF DE 6T DE REPETICIÓN UNA FASE FALLADA 9:40 1FQ DE 0,6 DUAL TR E5505810:00 TR E55056 SE MANIOBRA AUTO PROTEGIDO 11:30 TR E55402 1FQ DE 0,6 DUAL 14:10 TR E55444 SERVICIOS NORMAL 16:00 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:55:48
8260991 | 936465 | VCT23L14 | E12405 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 12:54 | 2024-05-25 14:57 | 26.06 | 1 | 5 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E12421 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E12405 INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW E12416 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 17:06:46
8261829 | 936688 | NSA23L14 | E55056 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-28 07:14 | 2024-05-28 13:00 | 5.77 | 1 | 5 | - | 09:00: cambia fq de un h en trf e55056 pero le rechazo, es autoprotegido; revisa encontrando 3 guaduas sobre la red, las retira con apoyo de la comunidad y normaliza autoprotegido a las 13:00 confirmando servicio normal. Sugiere al AT1 de zona realizar poda grande que falta y cambiar cable por ecologico. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-28 16:54:38
8261855 | 936672 | PRA23L13 | N49216 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 11:48 | 2024-05-28 16:29 | 4.67 | 1 | 5 | EN LA SECCION N49216, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:49:35<br><br>EN EL TRANSFORMADOR N49353, SE ENCUENTRA MEDIDOR 695448 CON BORNERA INCINERADA, SE DEJA SERVICIO DIRECTO CON LECTURA 66415, SE PASA DATO AL ASISTENTE Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:46:54<br><br>EN LA SECCION N49268 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T Y SE RETIRAN ARBOLES EN EL TRAMO ENTRE LOS APOYOS N49268 Y N49268.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:43:41<br><br> | ver bitacora ejecutandose. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 19:05:48
8262024 | 936799 | SNA23L12 | E42335 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 06:00 | 2024-05-29 09:11 | 3.18 | 1 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E42011 2 1 H 08:30 SW E42335 1 6 T 09:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-29 10:00:53
8262088 | 936826 | VBO23L15 | O31196 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 09:10 | 2024-05-29 12:07 | 2.94 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O31196 NORMAL A LAS 12:06, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-29 12:30:50
8262157 | 936810 | NSA23L14 | E55056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:41 | 2024-05-29 11:51 | 4.17 | 1 | 5 | - | - 09:30 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E55381 - 11:00 TF E55332 NORMAL - MEDIDOR NORMAL - 1 USUARIO SIN SERVICIO - PROBLEMA INTERNO - VA A REPARAR CON PARTICULAR - 11:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E55056 AUTO PROTEGIDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:03:53
8262276 | 936855 | SCH23L12 | W17112 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 12:19 | 2024-05-29 16:50 | 4.52 | 1 | 5 | - | SE ENSAYA EL TRF W17112 Y RECHAZA, SE REALIZA PODA EN EL SECUNDARIO Y SE ENSAYA NUEVAMENTE PERO RECHAZA, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS Y SE CIERRA EL TRF W17112 SE GASTAN 3 FQ DE 0.4 A DUAL 2 USUARIOS SIN SERVICIO PENDIENTE RECORRER RAMAL CON GRUPO, EL USUARIO VIVIANA RENDÓN VDA ARKAKAY ALTA 3206728403 INFORMA QUE HAY LINEAS REVENTADAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 19:08:06
8262543 | 936914 | AMA23L12 | W30579 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 06:02 | 2024-05-30 09:35 | 3.55 | 1 | 5 | - | VDA NUBIA BAJA / TRF W30579 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF W30579 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. VDA CONCHARI FIN EL CORRALITO / TRF W38036 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA ESTA NORMAL. VDA SAN PEDRO / TRF W30119 EL TECNICO REALIZA REVISION Y ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO LADEADO POR TERRENO INESTABLE. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR INSTALACION DE TEMPLETE PORQUE NO SE PUEDE REUBICAR EL POSTE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-30 11:18:16
8262597 | 936918 | VBO23L15 | W37486 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 06:41 | 2024-05-30 13:30 | 6.82 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE W37465 1X 0.4DUAL 09:25 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W37461 NORMAL A LAS 8:17 QUEDA 1 DPS QUEMADO PARA CAMBIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 10:20:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO W37486 NORMAL A LAS 13:30 SE REALIZÓ DESPLAZAMIENTO AL TRAFO W37465 Y SE ENCONTRÓ LA VÍA TAPADA, PENDIENTE NORMALIZAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 13:43:51
8262634 | 936957 | AMA23L16 | W30712 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 09:36 | 2024-05-30 15:46 | 6.17 | 1 | 5 | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W30628 PARA CAMBIAR 2 CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN EL NODO TRF W38075 DE PROPIEDAD PARTICULAR (ANTENAS DE WOM) INSTALA 2 CAJAS PRIMARIAS DE 100 AMP COMPLETAS CARGADAS AL MEDIDOR 19367926. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30608<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-30 14:08:57<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W30628 PARA CAMBIAR 2 CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN EL NODO TRF W38075 DE PROPIEDAD PARTICULAR (ANTENAS DE WOM) INSTALA 2 CAJAS PRIMARIAS DE 100 AMP COMPLETAS CARGADAS AL MEDIDOR 19367926. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30608 SE NORMALIZA TRF W30712 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 16:04:10
8262701 | 936987 | BUM23L12 | W10585 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 15:15 | 2024-05-30 17:21 | 2.1 | 2 | 5 | - | SE NORMALIZA SW W10585 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 18:26:02
8262906 | 937056 | INS23L12 | C21171 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-31 13:01 | 2024-05-31 15:00 | 1.98 | 4 | 5 | - | SW C21171 1X15T 15:00 SW C21178 1X6T 15:22 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 16:56:04
8262943 | 937027 | NSA23L14 | E55056 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 08:38 | 2024-05-31 16:10 | 7.53 | 1 | 5 | - | 18:12: INFIRMA JAHIR REINA QUE, CON APOYO DE OSCAR NODIER, ARNOLDO MARTINEZ Y PRACTICANTE SENA, ENCUENTRAN TRF AUTOPEOTEGIDO DISPARADO EN EL E55056; REALIZAN PODA SOBRE TODO EL CORREDOR SECUNDARIO Y CIERRAN EL AUTOPROTEGIDO A LAS 16:10 AUEDANDO SERVICIO NORMAL; EL TRF ESTABA DISPARANDO MUY SEGUIDO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-31 18:16:14
8264884 | 937752 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 08:30 | 2024-06-08 09:56 | 1.42 | 4 | 5 | 09:55 C21130 1F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 10:00:41<br><br> | 09:55 C21130 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 10:01:43
8265108 | 937825 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 04:06 | 2024-06-09 11:16 | 7.17 | 2 | 5 | - | se retira guadua de la red secundaria y se des entorchan redes, se acciona luego el auto protegido de tr w20232 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 12:38:57
8265964 | 938018 | SIO23L15 | O31191 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-11 07:31 | 2024-06-11 15:57 | 8.43 | 2 | 5 | - | SW O31191 1X6T 15:57 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-11 18:55:43
8265973 | 938020 | DON23L13 | L12439 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 15:37 | 2024-06-11 19:14 | 3.62 | 4 | 0 | - | SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE Y USUARIO CONFIRMA SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 18:49:03 SE ENCONTRÓ FUSIBLE QUEMADO EN SW L12439, SOLICITA EL COMNPAÑERO LUIS QUINTERO APERTURA DEL INTERRUPTOR DE CABECERA DEL DON23L13 SE REALIZAN MANDOS DESDE SCADA SIN EXITO ALGUNO, SE REALIZÓ APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2DN13R01 POSTERIOR EL COMPAÑERO REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 100P SW L12439 QUEDANDO NORMAL, SE CIERRA CUMULOS Y SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:46:17
8266221 | 938146 | SIO23L15 | O31191 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 08:07 | 2024-06-12 15:04 | 6.95 | 2 | 5 | ODO MAX 259689 - ODO PROGRAMADA 937378 CANCELADA - GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO SIO23L15 UNA VEZ HECHA LAS MANIOBRAS SE HABILITA EL AR 2. APERTURA DE SECCION O31191 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11811578 OBSERVACION REALIZAR PODA A TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS O31191 Y O31201 (EUCALIPTOS ALTOS), MANIOBRAS EN LA SECCION O31191 PROXIMA AL PUEBLO, SOLICITAR APOYO DE AT3 PARA MANIOBRAS EN LA SECCION. DIRECCION VEREDA LAS CABAÑAS Usuario / Fecha: excenover barrera espejo / 2024-06-04 08:53:46 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 14:09:34<br><br> | SE HACE APERTURA DE LA SECCION O31141 PARA REALIZAR PODA ENTRE LOS APOYOS O31191 Y O31201, SE REALIZA LA ACTIVIDAD CON AUSENCIA DE TENSION POR RIESGO CON CERCANIA A REDES PRIMARIAS. SE CULMINAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-12 17:00:27
8266638 | 938246 | LMC23L13 | N31271 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 10:32 | 2024-06-13 12:06 | 1.56 | 3 | 6 | - | En la SW N31271 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N31276 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-13 13:57:14
8267622 | 938414 | VBO23L12 | W34694 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 18:55 | 2024-06-15 07:35 | 12.67 | 5 | 5 | - | SW W34125 1X25T SE HACE SWICHEO AL CTO PARA EL CIERRE DE LA SECCION. POR MUCHA LLUVIA. SW W34694 3X25T 07:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 11:13:17 SW W34125 1X25T SE HACE SWICHEO AL CTO PARA EL CIERRE DE LA SECCION. POR MUCHA LLUVIA. SW W34694 3X25T 07:35 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 09:00:42
8268590 | 938732 | INS23L12 | C21171 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:41 | 2024-06-18 09:00 | 0.33 | 4 | 5 | - | SW C21410 8:10 1F 6 A TIPO T SW C21170 8:40 3F 15 A TIPO T SW C21171 9:00 1F 15 A TIPO T TRF C21185 9:30 1F 1,0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 09:42:10
8268794 | 938772 | INS23L12 | C21426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:14 | 2024-06-18 12:30 | 5.28 | 4 | 141 | - | EN LA SECCION C21426 SE REPONE 2 FUSIBLESS DE 30 TIPO T. EN LA SECCION C21130, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. EVENTOS GENERADOS A CAUSA DE TORMENTA EN HORAS DE LA MAÑANA Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:49:05
8269237 | 938950 | MAZ23L14 | E32177 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 08:46 | 2024-06-19 11:35 | 2.82 | 2 | 5 | - | 1x6T en la E32177 causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 15:32:05
8269250 | 938970 | IRR23L13 | C34081 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-19 10:47 | 2024-06-19 15:11 | 4.4 | 4 | 0 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-19 15:57:01
8270878 | 939365 | COL23L12 | N47165 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 08:14 | 2024-06-23 15:17 | 7.05 | 3 | 5 | - | En la SW N47124 se cambian 4 fusibles de 10A tipo H. En la SW N47150 se cambia 1 fusibles de 6A tipo H. En la SW N47165 se cambian 5 fusibles de 10A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:51:52
8270992 | 939438 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 06:39 | 2024-06-24 09:20 | 2.68 | 2 | 5 | - | - RETIRA MICO ELECTROCUTADO EN RED SECUNDARIA - 08:40 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF W20232 AUTO PROTEGIDO - 09:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - RETIRA GUADUA EN W20164 - 10:15 CAMBIA 3 FQ 25 T SW DE REPTICION W20117 - UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 11:09:49 se ajusta causa segun la descripcion de la odo Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-25 08:12:15
8271020 | 939431 | VBO23L12 | W34694 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 06:06 | 2024-06-24 07:49 | 1.71 | 5 | 5 | - | EN LA SECCION W34694, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 12:20:29
8271775 | 939801 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 00:33 | 2024-06-27 09:26 | 8.88 | 2 | 5 | - | - 08:25 ACCIONA INTERRUPTOR TF W20232 AUTO PROTEGIDO - PENDIENTE RETEMPLAR LINEAS SECUNDARIAS LINEA ABIERTA - 09:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - USUARIOS RETIRAN ARBOL SOBRE RED PRIMARIA -10:05 CAMBIA 3 FQ 25 T - SW W20117 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - EN COORDINACION APARECE DE 100 TIPO PUENTE PERO AT INSTALAN FQ 25 T - INFORMAN EN ESTE APOYO HAY UN TF DE BOMBEROS - A DOS APOYOS ANTES ESTA W20098 - ESTA SW DEBERIA ESTAR PUENETADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 10:49:13
8272264 | 939948 | FLR23L16 | E52253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:33 | 2024-06-28 10:01 | 2.46 | 2 | 5 | - | E52253 10:00 1X6AT E52179 10:15 1X1,6DUAL E52116 12:55 1X6AT E52178 11:15 1X1,0DUAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 13:58:07
8272293 | 939967 | INS23L12 | C21130 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 14:02 | 2024-06-28 14:40 | 0.64 | 4 | 5 | - | SE REALIZA MANIOBRAS A LA SW C21130 PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIA REVENTADA Y CAMBIO DE DPS EN MAL ESTADO EN NODO C21137, SE HACE CTA DE COBRO 36708 AL MEDIDOR 4880294. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 15:06:09
8263383 | 937233 | MNA23L12 | C15204 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 14:47 | 2024-06-02 15:46 | 0.97 | 1 | 5 | - | MNA23L12 INTERRUPTOR MNA23L12 ¦ Dir.:LA MANUELA_EL ALGARROBO SE PRESENTA DISPARO DE CTO ALGARROBO NORMAL POR ENSAYO, SE SOSTIENE 5 MINUTOS Y DISPARA DE NUEVO, SE REALIZA UN NUEVO ENSAYO Y RECHAZA, SE CONSIGNA AL PERSONAL INDICANDO QUE EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO A Q PASE LA TORMENTA, SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 14:49:04 MNA23L12 INTERRUPTOR C15204 ¦ Dir.:LA CABAA 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 16:00:46
8263396 | 937235 | DON23L13 | L12198 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 14:16 | 2024-06-02 15:28 | 1.2 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW L12198 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-02 16:34:26
8263446 | 937254 | CHA23L12 | C10101 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 15:45 | 2024-06-02 16:47 | 1.03 | 1 | 5 | - | SW C10016 2X6T 16:32 SW C10101 1X6T 16:47 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:09:19
8263823 | 937331 | HER23L13 | D21904 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 16:45 | 2024-06-03 18:45 | 2 | 1 | 5 | - | CON APOYO DE LEONARDO MARIN CAMBIAN FQ EN TRF Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:26:19
8263912 | 937374 | AGU23L12 | N40074 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 08:21 | 2024-06-04 10:00 | 1.65 | 1 | 5 | - | 1x6T en la SW N40074 a causa de lluvias en el sector, se cierra y queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 11:29:25
8264082 | 937438 | AMA23L12 | W30579 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-04 14:42 | 2024-06-06 10:59 | 44.29 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO W30579 RECHAZA A LAS 17:40, SE EVIDENCIA QUE SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE DPS QUEMADO, SE CAMBIO 1 PORTAFUSIBLE, SE DEBEN ENVÍAR 2 PERSONAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-04 18:37:22
8264192 | 937492 | SUP23L14 | W65649 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 06:55 | 2024-06-05 09:45 | 2.83 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA TRF W65649 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL, SE INSTALA 1 VELA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 10:51:39
8264202 | 937512 | AGU23L12 | N40079 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 18:02 | 2024-06-05 10:00 | 15.97 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N40079 NORMAL A LAS 10:00, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 11:01:37
8264258 | 937464 | VIR23L14 | O14018 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 16:24 | 2024-06-04 18:45 | 2.35 | 3 | 5 | - | En la SW O14018 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal. se retira guadua de la red. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 15:46:42
8264538 | 937581 | SCH23L12 | W17112 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-06 17:10 | 2024-06-06 17:30 | 0.33 | 1 | 5 | - | SCH23L12 TRANSFORMADOR W17112 ¦ Dir.:VDA ARIBATO SE CAMBIA APOYO SECUNDARIO , SE TRASLADA RED SECUNDARIA , SE INSTALA 1 RETENIDA COMPLETE, 2 VIENTOS SECUNDARIOS, SE ABRE EL TRAFO PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 19:21:33
8264641 | 937678 | ENE23L16 | ENE23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 10:23 | 2024-06-07 18:54 | 8.52 | 3 | 0 | SE GENERA ODO POR EMERGENCIA PARA REPARAR 2 LINEA PRMARIA REVENTADA EN EL NODO M64136, SE DEBE GENERAR CTA DE COBRO, PARA LA REPARACION SE HACE ENCESARIO RELAIZAR APERTURA DE CTO ENE23L16 , CORTE VISIBLE EN CUCHILLAS GENERALES M64003, SE ABREN CUCHILLAS M64059 Y SE CIERRE RECO DE ITX 2AS7EN61 , SE HACE CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO M64010 E INSTALAR CUCHILLAS DEFINITIVAS EN ESTE NODO SE DEBE REALIZAR REPORTE A GIGA ( LA INSTALACION DE LAS CUCHILLAS NO FUE INFORMADA A CENTRO DE CONTROL EN LA PLANEACION DE LAS MANIOBRAS PARA LA REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA, SE INFORMÓ DURANTE LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS; SE INFORMA NOVEDAD AL ING MANUEL USCATEGUI),SE DEJAN CUCHILLAS M64010 ABIERTA Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61, EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-07 13:31:35<br><br> | se repara linea primaria rota ( tres fases) en nodo M64136, hubo caida de arboles sobre la red. en nodo M64010 se instalan 03 cuchillas de 200 A. se normaliza topologia de ENE23L16. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 19:05:42
8264953 | 937733 | VBO23L14 | W36368 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 06:44 | 2024-06-10 16:36 | 57.86 | 1 | 0 | W36386 TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL W36361 1F 15 A TIPO T 16:45<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:52:09<br><br>W36504 SE REPONE 2 F 25A TIPO T 07:48 W36558 1F 6 ATIPO T 08:321 W365560 1F 1.0 DUal 09:11 w36515 2F 6 ATIO T 09:56 W36368 RECHAZA 1F 15 A TIPO TY SACA EL VBO23L14, SE RECORRE Y SE ENCONTRO DPS FALLADO QUEBRADO EN EL NODO W36376 SE AILSA QUED APTE PARA CAMBIO, 1F 1.6 DUAL 12:103 W36368 12:53 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA W36367 3F 10 ATIPO T 11:08 W36601 1F 1 ATIPO H 11:21 W36375 3F 0.6 DUAL 13:40<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:52:13<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE VBO23L14 TRANSFORMADOR W36386 ¦ Dir.:VDA. EL CAIRO TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:59:51
8265025 | 937787 | DON23L13 | L12198 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 17:23 | 2024-06-08 18:30 | 1.12 | 1 | 5 | - | En la SW L12198 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal Nota: este equipo secciona el TRF L12205. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 19:42:41
8265097 | 937807 | RIO23L15 | W54099 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-09 07:15 | 2024-06-10 14:30 | 31.25 | 1 | 5 | - | RIO SUCIO, VDA AGUA BONITA, TRF W54099 QUEMADO, 3 KVA A 7.6KV, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL CAMBIO SE REALIZA PODA DE VEGETACION, SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA Y SE NORMALIZA TRF W54014 CON 1FQ DE 1.0A QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 17:24:49
8265210 | 937826 | BOA23L12 | O23638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 12:42 | 2024-06-09 13:00 | 0.3 | 1 | 5 | - | - 12:29 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUALÑ TF O23636 - 12:421 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23640 - 13:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23638 - 13:51 CAMBIA 3 FQ 1 DUAL TF O23642 - SE REVIENTA 1 FQ - QUEDA CAJA PRIMARIA PUENTEADA - DESV¿CARGA VOLO PUNTO DE CONTACTO SUPERIOR - PENDIENTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA - AT TOMA FOTOS Y ENVIA A AISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 14:52 CXAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O23029 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 15:39:59
8265212 | 937826 | BOA23L12 | O23642 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 07:32 | 2024-06-09 13:52 | 6.33 | 1 | 5 | - | - 12:29 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUALÑ TF O23636 - 12:421 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23640 - 13:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23638 - 13:51 CAMBIA 3 FQ 1 DUAL TF O23642 - SE REVIENTA 1 FQ - QUEDA CAJA PRIMARIA PUENTEADA - DESV¿CARGA VOLO PUNTO DE CONTACTO SUPERIOR - PENDIENTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA - AT TOMA FOTOS Y ENVIA A AISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 14:52 CXAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O23029 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 15:39:59
8265361 | 937505 | AZA23L12 | M40437 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-10 08:19 | 2024-06-10 18:40 | 10.35 | 3 | 5 | - | SE REALIZA CONSTRUCCION DE TRAMO DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE ECOLOGICO 2/0 (DEL CTO AZA23L13) PARTIENDO DEL NODO M40015 HASTA EL NODO EL NODO M40440 (MEDIDA PRIMARIA EN ESTE NODO). CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO M40015 HASTA EL NODO M40440 DE CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO Nro 2. PENDIENTE ACTUALIZAR ARCOS EN EL NODO M40042 ABRIENDO HACIA EL NODO M41283 DEL CTO AZA23L13 (NO SE REGISTRA MANIOBRA DE ARCOS, PUES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION). NOTA: PENDIENTE CONECTAR EL TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO M40456 SE COORDINO CON INVAMA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD EL 11 DE JUNIO. PENDIENTE DESMONTAR TRAMO DE RED EL CUAL FUE ABIERTO. SE PRESENTO RETRASO EN CIERRE DE ORDEN DEBIDO A FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 19:18:10
8265465 | 937857 | SNA23L12 | E42127 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:15 | 2024-06-10 09:56 | 2.67 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42347 4 15 T 07:40; sección de repetición 1 fase fallada. TR E42123 2 1 H 08:35 SW E42127 2 6 T 09:40 TR E42128 2 1 H 09:55 TR E42331 2 1 H 11:10 TR E42014 1 1 H 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 14:54:14
8265473 | 937857 | SNA23L12 | E42331 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 10:09 | 2024-06-10 11:11 | 1.03 | 1 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42347 4 15 T 07:40; sección de repetición 1 fase fallada. TR E42123 2 1 H 08:35 SW E42127 2 6 T 09:40 TR E42128 2 1 H 09:55 TR E42331 2 1 H 11:10 TR E42014 1 1 H 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 14:54:14
8265516 | 937871 | VCT23L14 | E12405 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-10 12:16 | 2024-06-10 13:56 | 1.65 | 1 | 5 | - | Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se aísla o repara red secundaria en corto. TR E12026 1 0.4 D 12:35 Quedando el servicio de energía normal. Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. TR E12405 1 1 H 13:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 16:16:23
8265607 | 937862 | FLR23L15 | E51338 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:56 | 2024-06-10 11:41 | 4.75 | 1 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51217 2 12 T 09:00 SW E51189 3 20 T 09:42; sección de repetición 1 fase fallada. TR E51190 2 0.6 D 10:01 TR E51333 1 2.1 D 10:58 TR E51338 1 1.0 D 11:41 TR E51204 2 1 H 12:25 TR E51351 1 1.0 D 13:14 TR E55582 1 0.6 D 14:07 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:56:16
8265630 | 937858 | SNA23L15 | E41861 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:09 | 2024-06-10 15:51 | 8.7 | 1 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265733 | 937940 | BEL23L15 | O10774 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-11 07:18 | 2024-06-11 08:46 | 1.47 | 1 | 5 | - | - realiza poda de mata de plátano sobre red secundaria - 08:45 cambia 2 fq 0.6 dual tf o10774 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 09:14:08
8265739 | 937924 | VBO23L15 | W37394 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 19:23 | 2024-06-11 08:10 | 12.79 | 1 | 5 | - | - 08:10 cambia 1 fq 6 t sw w37394 - 08:55 cambia 1 fq 12 t sw w37374 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 09:47:24
8265758 | 937403 | CHA23L16 | C14191 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 10:00 | 2024-06-11 20:21 | 10.35 | 3 | 5 | - 14:45 A 14:49 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE SOLICITA AT HERMISON URREA POR CAJAS CHISPENADO EN SW C14417 - 14:46 ABIERTO SW C14417 - 14:51 A 14:523 ABIERTO CHA23L16 CAMPOALEGRE POARA CERRAR SW C14304 - 14:52 CERRADA SW C14304 POR ALVARO IVAN PARADA TCT - SE CAMBIO CAJA PRIMARIA ROMPEARCO Y SE CONECTA PUENTE REVENTADO FASE B - SE CAMBIA 1ASIALDOR DE PLATO REVENTADO POR AISLADOR POLIMERICO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 15:00:28<br><br>INFORMA ALVARO IVAN PARADA DE TCT QUE PARA EJECUTARV TRABAJOS EN ODO PROGRAMADA 937403 - SE DEBE MODIFICAR MANIOBRAS POR QUE AL ABRIR SW C14191 QUEDA LINEA GUARDA CON ACERCAMIENTO A RED PRIMARIA Y PRESENTA PELIGRO - SE DEBE ABRIR SW C14007 Y C14016 - AUTORIZA GIOVANY FAJARDO E ING MANUEL USCATEGUI - SE INFORTMA QUE SW C14034 TIENE PUENTE ABIERTO Y ESTA CERRADA SW C14117 PENDIENTE ODO 937160 DEL 1 JUNIO 2024 - 10:00 ABIERTA SW C14191 - 10:48 A 10:50 ABIERTO CHA23L16 - 10:49 ABIERTA SW C14007 - 10:49 ABIERTA SW C14016 - 10:50 CERRADO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - 10:50 DESHABILITADO RECIERRE HER23L16 COLMENAS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:26:51<br><br> | SE CUMPLE ODO - VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE COBRO_PQT_10602474_10779024 CTO :CHA23L16 APERTURA DE : SECCION C14191 DIRECCION CRA 4 CL 16 DESCRIPCION : SE HACEN MANIOBRAS PARA REUBICAR RED PRIMARIA Y SECCION C14191 A APOYO NUEVO DE 16 M INSTALADO AL FRENTE DEL C14191 CON ORDEN 201206. SE DEBE RETIRAR TORRE 12M NODO C14191. .TENER ENCUENTA LLAMAR AL ING MAURICIO SANDOVAL CON ANTICIPACION PARA ENTRAR A CAFE BUENDIA , CORDINAR TAMBIEN CON EL LA PODA VEGETACION. LUIS GONZAGA - 11:31 A 11:35 ABIERTO 2CC16R01 CAMPOALEGRE - 11:34 CERRADA SW C14007 - 11:34 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOALEGRE - SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO CAMPO ALEGRE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 13:01:36
8265869 | 937967 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 11:30 | 2024-06-11 12:56 | 25.43 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW L22047 NORMAL A LAS 10:50 TRAFO L22204 SE ACCIONO AUTOMATICO A LAS 12:25 SERVICIOS NORMALES 1 X 6T SW L22349 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW L22367 NORMAL A LAS 12:55 1 X 3H TRAFO L22357 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 15:15:47
8265988 | 937936 | NSA23L14 | E55056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 18:08 | 2024-06-11 15:15 | 21.12 | 1 | 5 | 17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SEÑAL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE LÍNEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:21:02<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E55139 NORMAL A LAS 12:15 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E55056 NORMAL A LAS 15:15 1 X H TRAFO E55511 NORMAL A LAS 12:55 1 X 6T SW E55099 NORMAL A LAS 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:13:33
8265995 | 937938 | FLR23L12 | E50091 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 07:09 | 2024-06-11 14:21 | 7.2 | 1 | 5 | 11:55 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 12:44:54<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50091 NORMAL A LAS 14:00 1 X 0, 1 DUAL TRAFO E50096 NORMAL A LAS 15:05 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:20:01
8266076 | 938078 | BEO23L12 | L20073 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 07:51 | 2024-06-12 08:16 | 0.42 | 1 | 5 | - | 07:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L20066 08:15 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador L20073 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 08:29:54
8266652 | 938240 | VCT23L14 | E12551 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:23 | 2024-06-13 11:16 | 3.88 | 2 | 5 | - | 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección de repetición E12551, tenia una fase fallada. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 14:05:23
8266729 | 938269 | ROS23L12 | D13022 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 13:09 | 2024-06-13 14:38 | 1.48 | 1 | 5 | - | NO SE PUDO RESTABLECER COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 16:07:48 - 14:38 CAMBIA 1 FQ 1 H TF D13022 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 17:07:30
8267349 | 938329 | SNA23L15 | E41635 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 13:15 | 2024-06-14 14:55 | 1.67 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 15T SR E41469 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:30 1 X 2H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 09:10 2 X 2H TRAFO E41476 NORMAL A LAS 10:10 2 X 6T SW E41478 NORMAL A LAS 10:50 2 X 2H TRAFO TRAFO E41580 NORMAL A LAS 13:40 SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED MT 1 X 1H TRAFO E41635 NORMAL A LAS 14:55 1 X 2H TRAFO E41478 NORMAL A LAS 16:35 1 X 6T SW E41513 NORMAL A LAS 15:50 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41511 NORMAL A LAS 16:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:27:06
8267445 | 938344 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 20:04 | 2024-06-14 19:15 | 23.18 | 1 | 0 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267812 | 938444 | PSV23L13 | E62450 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:12 | 2024-06-15 14:36 | 7.4 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW E62505 1 X 6T 09:45 TR E 62505 1 X 0,4 DUAL 11:40 SE AISLO ACOMETIDAS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR VENDAVAL TR E62450 2 X 0,4 DUAL 14:35 SERVICIOS CONFIRMADOS NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS TRAFOS E62104 E62044 PENDIENTES PÁRA VISITAR EL DÍA DE MAÑANA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:09:23
8267837 | 938477 | MLA23L13 | E24086 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-15 16:10 | 2024-06-15 16:41 | 0.51 | 2 | 5 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW E24086 ENTRE LAS 16:10 A LAS 16:40 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO QUEMADO E24086 DATOS DEL TRAFO NUEVO MARCA RYMEL SERIE 2021011144 EMPRESA 598517 CAPACIDAD 3KVA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:36:40
8267902 | 938422 | SNA23L12 | E42335 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:34 | 2024-06-15 16:41 | 10.11 | 1 | 5 | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:43:47<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:14:35<br><br> | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:45:40
8267910 | 938454 | AGU23L15 | N43932 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-15 08:55 | 2024-06-15 17:11 | 8.27 | 1 | 5 | - | SE ENSAYA EL TRF N43932 CON 2 FQ DE 1A H Y RECHAZA, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA Y TORRE DOBLADA, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y SE NORMALIZA TRF N43932 CON 1 FQ DE 1A H, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO EN EL TRF N43022 ESTABA CON FUSIBLES DIFERESNTES A LOS CORRDINADOS Y SE INSTALAN 2 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:00:20
8267920 | 938448 | BOA23L14 | O22948 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:55 | 2024-06-15 09:44 | 15.82 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA SW O22948 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22131 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW O22921 CON 2 FQ DE 6A T SW O22999 CON 1 FQ DE 6A T SW O22089 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22089 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF O22007 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF O22099 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O22093 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL 19:34 SE REPARAN 18 LAMPARAS Y A 2 LAMPARAS SE LES CAMBIA FOTOCELDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:29:42
8267928 | 938448 | BOA23L14 | O22089 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:51 | 2024-06-15 16:46 | 31.91 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW O22948 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22131 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW O22921 CON 2 FQ DE 6A T SW O22999 CON 1 FQ DE 6A T SW O22089 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22089 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF O22007 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF O22099 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O22093 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL 19:34 SE REPARAN 18 LAMPARAS Y A 2 LAMPARAS SE LES CAMBIA FOTOCELDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:29:42
8267980 | 938442 | SNA23L15 | E41635 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 11:02 | 2024-06-15 15:30 | 4.48 | 1 | 5 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268072 | 938553 | AGU23L12 | N40079 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-16 11:10 | 2024-06-16 12:30 | 1.33 | 1 | 5 | - | TRF--N40014--AGU23L12--CRA 3 CALLE 20 CEMENTERIO PREDIO CON MEDIDOR 19212795 EL PREDIO SE ENCUENTRA MUY RETIRADO DEL TRANSFORMADOR CUANDO PRENDEN LOS ELECTRODOMESTICOS SE CAE EL VOLTAJE DEBEN REALIZAR UNA SOLICITUD EN LA LOCALIDAD POR CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE PQT PARA MIRAR SOLUCION DEFINITIVA AL PROBLEMA. SE NORMALIZA TRF N40079 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 13:06:46
8268125 | 938570 | AMA23L16 | W30979 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-16 10:44 | 2024-06-16 14:50 | 4.1 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA TRF W30979 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 14:55:44
8268132 | 938555 | SCH23L12 | W17112 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-16 07:31 | 2024-06-16 14:31 | 7 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZA TRF W17112 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRF W17234 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 15:12:52
8268195 | 938556 | NSA23L14 | E55302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 13:17 | 2024-06-16 12:10 | 22.89 | 2 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55302 1 X15T 10:40 E55375 1 X 6T 12:10 E55497 1 X 2,1 DUAL 13:40 E55515 1 X 1,6DUAL 14:30 E51462 1 X 2,1 DUAL 16:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA ATENDER LOS TRAFOS E55051, E55056 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:35:17
8268228 | 938533 | SIO23L14 | O38766 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:49 | 2024-06-16 14:16 | 44.45 | 2 | 5 | - | SANTUARIO VDA CALICHAL TRF O37698 FALLADO MARCA RYMEL DE 5 KVA A 13.2 KV PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO SE GASTAN 6 FQ DE 0.4 A DUAL ENSAYANDO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:01:52 SE NORMALIZA SW O38766 CON 4 FQ DE 6A T AISLA DPS QUEMADO EN EL NODO O38780 TRF O38830 CON 3 FQ DE 1.3 A DUAL SE AISLA DPS FALLADO SW O38840 CON 1 FQ DE 6A T SW O38814 CON 2 FQ DE 6A T SW O38806 CON 1 FQ DE 6A T TRF O38806 ACCIONA AUTOPROTEGIDO SANTUARIO VDA LA QUIEBRA TRF O38814 SE ENSAYA CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL Y RECHAZA PENDIENTE REVISAR MAÑANA CON GRUPO LA ORDEN SE HABIA CERRADO POR ERROR CON OTROS DATOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:14:45
8268303 | 938623 | NSA23L14 | E55056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 10:20 | 2024-06-17 10:00 | 23.67 | 1 | 5 | - | 2x0.6D en TFR E55056,causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 13:28:08
8268315 | 938641 | ENE23L15 | M63923 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-17 09:20 | 2024-06-17 13:28 | 4.14 | 2 | 5 | - | SE REALIZA INSPECCION HASTA PREDIO DE USUARIO Y SE REVISA TRANSFORMADOR M63926 A LAS (12:15), SE ENCUENTRA NORMAL, SE CONTINUA INSPECCION Y SE ENCUENTRA SECCION M63923, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T, USUARIO NO SE ENCUENTRA EN PREDIO PARA CONFIRMACION DE SERVICIO, ZONA DISTANTE PARA ATENCION DE REPORTE, POR ESTE MOTIVO SE TIENEN TIEMPOS ALTOS DE NORMALIZACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 13:55:42
8268361 | 938644 | AGU23L15 | N43932 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-17 15:30 | 2024-06-17 16:40 | 1.16 | 1 | 5 | - | Se realiza instalación de 2 templetes y aploman 2 apoyos afectados por caída de árbol, se realizan maniobras en el TRF N43932 para cerrar arcos. queda servicio y la red normalizada. Además se realiza poda de vegetacion en sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-17 17:20:12
8268430 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 00:42 | 2024-06-18 11:03 | 10.34 | 3 | 0 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8268592 | 938732 | INS23L12 | C21185 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 09:31 | 0.51 | 1 | 5 | - | SW C21410 8:10 1F 6 A TIPO T SW C21170 8:40 3F 15 A TIPO T SW C21171 9:00 1F 15 A TIPO T TRF C21185 9:30 1F 1,0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 09:42:10
8268628 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 11:03 | 2024-06-18 14:03 | 3 | 3 | 0 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8268772 | 938765 | VBO23L15 | O31196 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 15:20 | 2024-06-18 10:36 | 19.26 | 1 | 5 | NORBEY RIOS - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O31196<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:04:28<br><br> | NORBEY RIOS - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O31196 SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - 09:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W37307 - HACE PODA - 11:12 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF O34003 - 12:42 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O34363 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O34364 - 16:53 TF W37304 NORMAL - SE AJUSTAN CONEXIONES EN BORNEWRA DE MEDIDOR 6677173206 - HACE CUENTA DE COBRO 32081 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:51:21 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE TF O34364 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:29:55
8268900 | 938739 | NSA23L14 | E55401 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 11:23 | 2024-06-18 12:51 | 1.47 | 1 | 5 | - | PARA AJUSTAR CAJA PRIMARIA BAILANDO(SUELTA) EN TRF E55401, ABREN LA SW E55051 DE 12:20 A 12:50 Y, AL TRF LE INSTALAN UN FQ*0.6 DUAL QUEDANDO NORMAL A LAS 12:50. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 18:44:33
8269171 | 938914 | PRO23L13 | O43043 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:05 | 2024-06-19 09:20 | 25.25 | 1 | 5 | - | EN LA SECCION O43043, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPOO T EN EL TRANSFORMADOR O43043, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION O43116, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 13:51:07
8269229 | 938907 | MAR23L13 | C25589 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 13:04 | 2024-06-19 12:05 | 23.03 | 1 | 5 | - | En el TRF C25332 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual y se realiza poda de 2 arboles sobre la red secundaria desnuda. en el TRF C25589 se cambia 1 fusible de 1a tipo H, se realiza reparación de trenza monofásica averiada por árbol, se realiza des cumbre. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-19 15:17:01
8269299 | 938976 | INS23L12 | C21037 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-19 10:03 | 2024-06-19 13:04 | 3.02 | 1 | 5 | - | - 13:03 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C21037 - LA FASE DEL MEDIO MARCA 74 VOLTIOS - SE REVSIA SW ESTA NORMAL - 14:40 MEDIDOR 6677122497 SE LO IBAN A ROBAR Y GENERARON CORTO - SE DEJA AISLADA ACOMETIDA - SE INFORMA A ING GONZALO ALZATE USURIO DICE QUE TF SE LE ENTREGO A CHEC - EN SGO APARECE PARTICULAR A ANOMBRE DE J EDUARDO -NGEL- QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA - USUARIO NO CONTESTA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 17:37:55
8269325 | 938924 | DON23L13 | L12198 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:56 | 2024-06-19 08:40 | 1.74 | 1 | 5 | - | CON APOYO DE ELIECER CAÑAS Y DE DANIEL GAMBOA CAMBIAN FQ EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZARONA IR AL L14015 HAY LINEAS REVENTADAS. 15:50: DANIEL GAMBOA REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA COPN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS, SIN MANIOBRAS EN EL L12009. PENDIENTE IR A REPARAR LINEA REVENTADA EN EL L14015 Y, PENDIENTES TAMBIEN SW L12422 AUEDA ABIERTA AL IGUAL QUE EL YTRF L12420 POR LINEAS REVENTADAS Y FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:21:57
8269934 | 939190 | VCT23L14 | E12553 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 07:34 | 2024-06-21 12:21 | 4.78 | 2 | 5 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 15:11:03
8270230 | 939317 | MGT23L14 | W22529 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-22 12:11 | 2024-06-22 16:11 | 4 | 1 | 5 | - | Se abre el W22529 para aislar lineas de baja tension reventadas a causa de vegetacion en red abierta, se procede a realizar cambio de red abierta por trenzada se instalan 10m de triplex 2,2 perchas,2 aisladores yoyos, 4 hebillas quedan servicios normales. En el Reporte del nodo W22837 se llego al sector y la estructura se observo que no estaba en peligro por el derrumbe se le da indicaciones al usario. El reporte del W22758 se llega al sitio y se observó un rabol pero en el momento no genera riesgo, si se requiere una poda y el técnico informa al asistente para que se realiza dicha labor, en el momento tienen servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 16:30:47
8270246 | 939281 | BOA23L13 | O21244 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:53 | 2024-06-22 16:16 | 9.39 | 1 | 23 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270321 | 939313 | SIO23L13 | O37697 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 13:22 | 2024-06-22 14:15 | 0.88 | 1 | 5 | - | SE NORMALIZAN SW O37622/O37034 SE NORMALIZA TRF O37618/O37620/O37697/O37701 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:15:58
8270690 | 939347 | MLA23L15 | E31376 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 09:52 | 2024-06-23 10:56 | 1.07 | 1 | 5 | REPORTES DEL CHOCO Y DE LA FLORIDA LOS ATIENDE JUAN GUILLERMO BEDOYA(13:42) INFORMADO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:43:11<br><br>SE INGRESAN REPORTES DEL CHOCO Y LA PRIMAVERA<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:42:00<br><br>YOVANNY BOTERO VA A ATENDER REPORTES DE GUADALUPE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 08:43:55<br><br> | PUDIERON ATENDER LOS REPORTES DEL SAN JUAN QUE SON POR MAZ, LOS QUE SON DE MLA LES QUEDA MUY LEJOS; ESOS QUEDAN PENDIENTES PARA JUAN GUILLERMO BEDOYA. 11:40: PASA DATOS YOVANNY BOTERO, FREDDY YA HABIA PASADO INFORMACION A LAS 10+20 9+10: 3FQ*6T FASE A SW DE REPETICION//10+55: 1FQ*3H TRF E31376 Y, 11:20 1FQ*3H EN TRF E31544. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 11:51:04 CON APOYO DE JUAN GUILLERMO, CAMBIA FQ EN SW E25395 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:18:47 16:48: REPORTA JUAN GUILLEMO BEDOYA QUE EN EL E25056 HAY LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NO QUEMO FUSIBLE PERO HAY 3 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 18:17:07
8270729 | 939385 | PSO23L16 | M54042 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-23 10:35 | 2024-06-23 12:46 | 2.18 | 1 | 5 | - | Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. TR M54042 1 1.6 D 12:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 13:42:41
8270791 | 939349 | FLR23L12 | E50091 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:40 | 2024-06-23 12:05 | 4.42 | 1 | 5 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MUCHOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:16:05 .. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:22:24
8271162 | 939490 | BOA23L13 | O21046 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 09:32 | 2024-06-24 16:34 | 7.03 | 1 | 5 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O21046 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-24 19:37:28
8271310 | 939542 | PRO23L13 | O43119 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-25 08:17 | 2024-06-25 11:35 | 3.3 | 1 | 5 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O43119 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE ARBOLES Y VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS Y RAMALES SECUNDARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 18:04:33
8271532 | 939729 | MNA23L12 | C15379 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 08:54 | 2024-06-26 13:25 | 4.52 | 1 | 5 | - | - 13:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C15379 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 13:37:18
8271598 | 939711 | SCH23L12 | W17061 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 10:53 | 2024-06-26 15:46 | 4.88 | 1 | 5 | TfD--TRF--W17061--SCH23L12--BUENOS AIRES SE ENCONTRO TORRECILLAS LADEADAS, A UNA DE ELLAS SE LE REVENTO EL TEMPLETE, SE DEBE PROGRAMAR GRUPO PARA INSTACION DE DE TEMPLETES Y ENDEREZAR TORRES, SE NORMALIZA TRAFO 2F 1.0 DUAL 15:45 ( SE TARDA LA REPARACION POR LLUVIAS ) ,SE ENVIA PTE A HEBER JAIME MORALES HENAO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 16:21:53<br><br> | TfD--TRF--W17061--SCH23L12--BUENOS AIRES SE ENCONTRO TORRECILLAS LADEADAS, A UNA DE ELLAS SE LE REVENTO EL TEMPLETE, SE DEBE PROGRAMAR GRUPO PARA INSTACION DE DE TEMPLETES Y ENDEREZAR TORRES, SE NORMALIZA TRAFO 2F 1.0 DUAL 15:45 ( SE TARDA LA REPARACION POR LLUVIAS ) ,SE ENVIA PTE A HEBER JAIME MORALES HENAO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 16:21:53 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 16:23:15
8271654 | 939736 | CHI23L15 | M30880 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 13:12 | 2024-06-26 14:18 | 1.09 | 1 | 5 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW M30880 NORMAL A LAS 14:17 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-26 18:18:26
8271830 | 939822 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 20:32 | 2024-06-28 17:50 | 45.3 | 1 | 0 | CIRCUITO BOA23L12, SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR O23529 DEFECTUOSO, RECIBE CIERRE NORMAL DE CORTACIRCUITOS PERO NO GENERA TENSION A LA SALIDA, POSIBLEMENTE SE ENCUENTRE FALLA EN DEVANADOS INTERNOS, SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO. ADICIONALMENTE SE REQUIERE CAMBIAR CORTACIRCUITOS EN MAL ESTADO. DATOS DEL TRANSFORMADOR POTENCIA: 5KVA TENSION: 13,2 KV MARCA: RYMEL SERIE: 2013050333 NUMERO DE EMPRESA: 548393<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:16:03<br><br>EN SECCION O23524, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15 TIPO T. EN SECCION O23863, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN TRANSFORMADOR O23013, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:13:44<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O23797, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL Y SE CAMBIA PORTAFUSIBLE DE CORTACIRCUITO, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. VER MAS DATOS EN BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:54:07
8271842 | 939814 | VCT23L14 | E12526 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:03 | 2024-06-27 10:19 | 4.27 | 3 | 6 | - | SE NORMALIZA SW E12526 Y TRF E12520 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 13:22:39
8272341 | 939923 | SCH23L12 | W17061 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 13:55 | 2024-06-28 15:15 | 1.33 | 1 | 5 | - | TR W17223 9:25 11:30 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN VARIOS TRAMOS Y SE REALIZA PODA TR W17061 13:55 15:15 SE ABRE TRAFO PARA INSTALAR TEMPLES SECUNDARIA Y ENDEREZAR APOYOS SECUNDARIAS , SE REALIZA PODA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 16:50:46
8272370 | 939977 | FIL23L13 | N31382 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:26 | 2024-06-28 13:15 | 4.82 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N31382 1 12 T 11:56 TR N31393 1 1.0 D 13:15; Se instala o cambian porta fusible fallado. Se aísla DP´s fallado. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N31354. 16:15 Se visita al usuario y se encuentra servicio de energía normal. El usuario es de otro transformador y otro circuito. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-28 18:32:16
8272436 | 939938 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:48 | 2024-06-28 11:11 | 5.38 | 1 | 0 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272466 | 939939 | SNA23L12 | E42127 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:33 | 2024-06-28 16:46 | 8.21 | 1 | 26 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8272499 | 939976 | MAN23L16 | M20067 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 08:40 | 2024-06-28 20:46 | 12.1 | 1 | 5 | PENDIENTE NOMARLIZAR TOPOLOGÍA EL DÍA DE MAÑANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 20:56:51<br><br>DPS VOLADO Y CUCHILLA FOGONEADA, CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO M20067 NORMAL A LAS 20:45<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 20:56:35<br><br>10:50 SE REPARA COLILLA SUPERIOR E INFERIOR DE CAJA ROMPE ARCOS FASE B - QUEDA DISPAONIBLE - PENDIENTE DESHACER INTERCONEXION TABLAZO - PLAZA DE TOROS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 20:56:13<br><br> | VER BITACOTA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 06:50:11 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 06:53:17
8272563 | 939993 | VCT23L17 | E13117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:08 | 2024-06-28 16:20 | 10.2 | 3 | 5 | - | EN LA SECCION E13117, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 10 TIPO T, 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 10:44:46
8272644 | 940070 | SNA23L15 | E41725 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 08:20 | 2024-06-29 09:16 | 0.94 | 1 | 5 | EN EL TRANSFORMADOR E41720, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41725, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41481, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41862, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:50:37<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41789, SE ACCIONA RECLOSER Y SE NORMALIZA SERVICIO EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:42:13<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41757, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:41:32<br><br> | DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA EL DIA 27 DE JUNIO, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, ADICIONALMENTE EL ESTADO DE LAS VIAS DE ACCESO ES COMPLEJO, ESTO GENERA DEMORA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA DETALLES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:49:30
8272713 | 940087 | VCT23L13 | E12399 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 08:50 | 2024-06-29 16:52 | 8.03 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW E12351. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E12354. SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO EN TR E12399 Y SE HACE OPDA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-29 19:50:04
8272740 | 940162 | HER23L12 | D20759 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 19:44 | 2024-06-30 09:26 | 13.7 | 2 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D20759 2 8 T 09:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 10:16:27
8221452 | 922483 | CHA23L16 | C14202 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 10:30 | 2024-02-01 16:50 | 6.34 | 1 | 4 | - | PODA DE 2 GUADUAS PASAN POR EL MEDIO RED PRIMARIA EN EL NODO C14298 TERMINAL LINEA , SE BAJA MALEZA ENCIA DEL POSTE METALICO NODO C14202_01 SE INSTALA TEMPLETE SE ENDEREZA POSTE SE LE DA ALTURA A RED SECUNDARIA EN CABLE TRIPLEX 1/0 BAJITA CASO EN EL SUELO , SE INSTALA PERCHA 5 PUESTO POSTE METALICO NODO C14201 PARA DAR ALTURA A RED TAMBIEN BAJITA , LLAMAR AL USUARIO CON ANTICIPACION PARA QUE ABRA PUERTA INGRESO A LA FCA . novedad: se demora cierre de tr c14202 porque un arbol cae en tramo de red secundaria y desploma apoyo; se corrige finalmente novedad talando arbol y aplomando apoyo . Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 17:08:58
8221465 | 923603 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-01 15:14 | 2024-02-01 17:16 | 2.03 | 1 | 4 | - | HACE PODA EN EL SECUNDARIO, RAMAS DE MATA RATON, GUDUAS Y DESENTORCHA LA RED PARA CERRAR TRF AUTO PROTEGIDO W20232. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-01 17:39:42
8221469 | 923562 | ROS23L19 | D14077 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-01 07:38 | 2024-02-01 12:25 | 4.78 | 1 | 4 | - | SE EVIDENCIA TORRE SECUNDARIA EN EL SUELO POR CAIDA DE ARBOLES SOBRE LA LINEA SECUNDARIA EN EL NODO D14077, SE ABREN ARCOS Y QUEDA 3 USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA, PENDIENTE REPARACION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR D14077. SE REALIZA INSPECCION EN EL TR D14193 Y TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED EN EL NODO D14074. USUARIO DEL REPORTE D14101 NO CONTESTA, DEBE REPORTAR DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-01 17:54:35
8221722 | 922044 | SCH23L12 | W17046 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-02 15:38 | 2024-02-02 16:10 | 0.53 | 1 | 4 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 16:26:24
8221771 | 923657 | ROS23L19 | D14077 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-02 14:30 | 2024-02-02 16:00 | 1.5 | 1 | 4 | - | 14:30 a 16:00 Se abre TR D14077, para realizar reparación. Se repara apoyo secundario doblado por poste de fibra de 8 metros. Se poda vegetación y se levanta red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-02 18:52:29
8222156 | 923840 | NSA23L14 | E55083 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:10 | 2024-02-03 09:10 | 2 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF E55083 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 10:22:48
8222396 | 923845 | INS23L13 | C22727 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:03 | 2024-02-03 08:56 | 11.88 | 2 | 4 | - | CAMBIO FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:27:58
8222461 | 923843 | DON23L13 | L12771 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:37 | 2024-02-03 09:01 | 2.4 | 2 | 4 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8222465 | 923843 | DON23L13 | L13661 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:16 | 2024-02-03 13:30 | 4.23 | 4 | 4 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8222467 | 923843 | DON23L13 | L13661 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-03 15:40 | 2024-02-04 15:17 | 23.62 | 4 | 4 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8222473 | 923829 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 13:49 | 6.52 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222516 | 923836 | NSA23L14 | E55162 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:30 | 2024-02-03 16:41 | 7.18 | 1 | 7 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222692 | 923936 | VIR23L14 | O14200 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 17:38 | 2024-02-04 09:45 | 16.12 | 4 | 4 | - | RETRASO EN ATENDER Y DAR SOLUCION DEBIDO AFUERTE Y CONSTANTE LLUVIA. 09:45: CAMBIA UN FQ*6T EN SW O14200; UNO DE LOS USUARIOS NO CONTESTO PARA CONFIRMAR SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 11:20:29
8222742 | 922145 | PRO23L15 | O44804 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-04 11:40 | 2024-02-04 12:25 | 0.75 | 1 | 4 | - | SIN NOVEDAD, CUMPLEN TIEMPOS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 14:52:59
8222783 | 923951 | SNA23L15 | E41621 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 10:03 | 2024-02-04 13:36 | 3.55 | 1 | 4 | - | DAVID CARDOZO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41650 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW E41816/E41819 SE NORMALIZAN TRFS E41820/E41653 QUEDA TRENZA REVENTADA PARA UN USUARIO JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW DE REPETICION E41669 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E41577 SE NORMALIZAN TRFS E41695/E41696/E41621 SE ACCIONA RECLOSER FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA ALGUNOS REPORTES NO SE HABIAN ALCANZADO A VISITAR EL DIA 3/02/24 POR EL VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA DESPUES DE LA FUERTE TORMENTA DE LA AMANECIDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:40:41
8222823 | 923983 | ENE23L14 | M62210 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 15:03 | 2024-02-04 18:15 | 3.2 | 4 | 4 | - | SW M62294 1X12T 18:10 SW M62210 1X6T 18:15 TRAFO M62218 SE LE CAMBIA UN DPS 17:50 SW M62175 1X6T 18:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-04 20:44:19
8222919 | 924026 | AMR23L13 | C30570 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-05 08:35 | 2024-02-05 09:00 | 0.42 | 1 | 4 | - | SE REALIZA APERTURA DEL SW C30570 PARA RETIRAR GUADUAS A PUNTO DE TOCAR LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS C30570 AL C30572 QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 09:15:47
8223010 | 924029 | VCT23L14 | E12061 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 07:37 | 2024-02-05 13:05 | 5.47 | 4 | 4 | - | SE NORMALIZA SW E12061 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:40:50
8223085 | 924032 | BOA23L12 | O23673 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 08:30 | 2024-02-05 17:50 | 9.33 | 3 | 4 | - | SE ABRE TR O23878 PARA REPARAR CONEXIONES EN LOS BORNES SECUNDARIOS DEL TR, SE HACE CTA DE COBRO 32001 AL MEDIDOR 10001577. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW O23673. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-05 18:16:42
8223136 | 924021 | NSA23L14 | E55539 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-04 09:51 | 2024-02-12 12:50 | 194.99 | 1 | 4 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS; LA SW DE REPETICION E55214 3FQ*6T UNA FASE FALLADA. TRF QUEMADO E55539. NO ALCANZO A IR AL E55394, PENDIENTE PARA MAÑANA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 20:08:32
8223191 | 924132 | BEL23L12 | O11284 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 09:40 | 0.67 | 1 | 4 | - | O11284 SE REPARA LINEA SECUNDARIA DE FASE REVENTADA Y SE NORMALIZA SERVICIO. APOYA JOSE WALTER LOPEZ Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 09:53:50
8223274 | 923225 | MTO23L12 | M10097 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-06 12:20 | 2024-02-06 13:20 | 0.99 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ INSTALACIÓN, ADECUADAR BAJANTES FUERA DE LOS CTS EN LA MACROMEDICIÓN EN TRANSFORMADOR EN LA CUENTA 469892440 EN EL NODO M10097 EN EL CIRCUITO MTO23L12 MARMATO_PLANTA MUNICIPAL, EN LA DIRECCIÓN VIA AL TABLAZO KMT 7 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 14:21:37
8223357 | 924154 | PSV23L13 | E62289 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-06 07:42 | 2024-02-06 14:11 | 6.48 | 1 | 4 | - | CAMBIA FQ EN SW, CONFIRMA SERVICIO. TRF E62289 CAMBIA FUSIBLE Y VUELVE A QUEMAR AL MOMENTO; REVISA HACE PODA Y VUELVE A NKRMALIZAR TRF CON FUSE DE 3H, EN TOTAL FUERON 3 DE 3H, EN ENSAYO Y PARA NORMALIZAR. NO ALCANZO AVER EL REPORTE DEL E62120 Y TAMPOCO LE ENTRO LAS LLAMADAS PARA INFORMARLE DE ESE REPORTE; QUEDA PARA MAÑANA MIERCOLES 07-02. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 17:34:06
8223371 | 924226 | AMR23L14 | C31642 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 16:22 | 2024-02-06 17:30 | 1.13 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO C31642 NORMAL A LAS 17:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 17:54:12
8223559 | 924297 | VCT23L14 | E12223 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 08:26 | 2024-02-07 11:16 | 2.83 | 1 | 0 | - | se normaliza SW E12223 y TRF E12225 se desconoce causa de la falla Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 11:58:50
8223586 | 924265 | AMA23L12 | W30404 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-07 10:25 | 2024-02-07 12:30 | 2.08 | 1 | 4 | - | se abre seccion w30404 para realizar cambio de transformador quemado trf w30405 instalado empresa 6060714 5 kva a 13.2kv serie 516688 magnetron se cierra con 2fq de 1a h Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 13:22:40
8223827 | 924431 | VBO23L13 | W35530 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 10:37 | 2024-02-08 12:33 | 1.93 | 2 | 4 | - | - 12:32 cambia 1 fq 6 t sw w35530 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-08 13:00:25
8224153 | 924508 | NSA23L14 | E55306 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 07:50 | 2024-02-10 15:01 | 55.17 | 1 | 4 | - | CAMBIA FUSIBLES N VARIOS NODOS Y, 12:40: EN EL E55181 REPARA ACOMETIDA AISLADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 15:21:26 QUEDO TRF FALLADO E55306 DE 3 KVA A 7.6 KV. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 14:47:20
8224307 | 924635 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 23:29 | 2024-02-10 10:10 | 10.68 | 2 | 4 | - | Se realiza poda vegetación, (Eucalipto), en contacto con la red secundaria. Se pasa el reporte al AT de la zona para que gestione el cambio de esta red abierta por trenzada. TR W65433 2 1 H 09:00 Quedando el servicio de energía normal. SW W65467 2 15 T 10:10 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 12:09:26
8224311 | 924641 | IRR23L12 | C33506 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-10 06:43 | 2024-02-10 12:04 | 5.36 | 2 | 4 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T EN LA SW C33506, RECHAZA A LAS 09:00, SE INICIA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA GUADUAS SOBRE LA RED MT, SE RETIRAN Y SE CAMBIA FUSIBLE 1 X 6T QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 12:04 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 12:09:25
8224336 | 924634 | ENE23L14 | M62210 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-09 21:19 | 2024-02-10 09:21 | 12.04 | 4 | 4 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW M62210, SE MANTIENE Y A LAS 09:05 RECHAZA, SE CAMBIA NUEVAMENTE 1 X 12T A LAS 09:20, QUEDANDO SERVICIO NORMAL, SE EVIDENCIA QUE LA CAUSA ES QUE LA RED MT ESTA MUY DESTEMPLADA Y SE JUNTAN LAS LÍNEAS POR LOS FUERTES VIENTOS, SE ENVÍA GRUPO DE REPARACIÓN Y SE ABRE SW M62210 A LAS 11:10 PARA RETEMPLAR RED MT, SE CIERRA SW A LAS 12:05, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO,. TRAFO M62195 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL, SE LLAMA A USUARIO Y CONFIRMA QUE EL SERVICIO ESTA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 13:20:16
8224338 | 924634 | ENE23L14 | M62210 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-10 11:11 | 2024-02-10 12:06 | 0.92 | 4 | 4 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW M62210, SE MANTIENE Y A LAS 09:05 RECHAZA, SE CAMBIA NUEVAMENTE 1 X 12T A LAS 09:20, QUEDANDO SERVICIO NORMAL, SE EVIDENCIA QUE LA CAUSA ES QUE LA RED MT ESTA MUY DESTEMPLADA Y SE JUNTAN LAS LÍNEAS POR LOS FUERTES VIENTOS, SE ENVÍA GRUPO DE REPARACIÓN Y SE ABRE SW M62210 A LAS 11:10 PARA RETEMPLAR RED MT, SE CIERRA SW A LAS 12:05, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO,. TRAFO M62195 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL, SE LLAMA A USUARIO Y CONFIRMA QUE EL SERVICIO ESTA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 13:20:16
8224402 | 924646 | NSA23L12 | L18053 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-10 13:45 | 2024-02-10 14:10 | 0.42 | 1 | 4 | - | CAMBIO DE FUSIBLES EN VARIOS NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:18:51
8224410 | 924664 | MAR23L13 | C25383 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 08:24 | 2024-02-10 11:00 | 2.6 | 4 | 4 | - | SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C25383. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 16:27:00
8224436 | 924697 | HER23L16 | D24346 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-10 18:04 | 2024-02-10 19:00 | 0.94 | 1 | 4 | - | 19:00 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador D24346, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-10 19:10:35
8224570 | 924708 | NRA23L14 | N11703 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-11 12:26 | 2024-02-11 14:24 | 1.97 | 2 | 4 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,4 DUAL TRAFO N11706 RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS EN VACIO Y SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 10:56 SE GASTA OTRO FUSIBLE MAS. SE REALIZÓ APERTURA DE SW N11703 ENTRE 12:25 A LAS 14:24 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO QUEMADO. DATOS TRAFOS INSTALADO MARCA MAGENTRON NIVEL DE TENSIÓN 7, 6 KV CAPACIDAD 5 KVA SERIE 51596 EMPRESA 605974 SWRVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 16:10:18
8224576 | 924719 | MAR23L13 | C25383 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-11 07:19 | 2024-02-11 14:16 | 6.94 | 4 | 4 | - | SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C25383 Y RECHAZA A LAS 9:30, SE RECORRE SECTOR, SE TUMBAN 2 GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA Y SE CAMBIA 2 FQ 12T EN SW C25383 Y DE NUEVO RECHAZA A LAS 11:00, SE CONTINUA RECORRIENDO SECTOR Y SE CAMBIA ASILADOR DE PIN MALO, SE CAMBIA DE NUEVO 2FQ 12T EN LA SW C25383 Y YA QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 16:03:21
8224662 | 924756 | AMA23L16 | W30892 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 18:25 | 2024-02-12 08:56 | 14.51 | 1 | 4 | - | SW W30892 1 6 T 08:00 TR W30894 1 0.6 D 08:55 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 10:30:14
8224864 | 924872 | VBO23L15 | W37003 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-13 07:10 | 2024-02-13 08:14 | 1.07 | 1 | 4 | - | Jose Walter Lopez 08:14 1 FQ de 1.0Dual trafo W37003- encuentra murciélago muerto en el sitio. Silvio Lopez 08:16 1 FQ 10T sección W37289 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-13 08:29:49
8224947 | 924901 | PSV23L15 | E61684 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 10:04 | 2024-02-13 12:31 | 2.45 | 1 | 4 | - | SW E61684 12:30 2F 6 A TIPO T RAMA SOBRE EL PRIMARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 12:42:19
8225001 | 924891 | FLR23L15 | E51322 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-13 13:21 | 2024-02-13 13:40 | 0.32 | 1 | 4 | SW E51294 12:30 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 13:22:16<br><br> | FLORENCIA - VDA DULCE NOMBRE. SE REALIZA APERTURA DEL SW E51227 PARA CAMBIAR 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO Y REPARAR BAJANTES PRIMARIAS REVENTADAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO TRF E51231 FLORENCIA - VDA PLAYA RICA. SE REALIZA APERTURA DEL TRF E51322 PARA CAMBIAR 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 17:24:37
8225153 | 922904 | SIO23L13 | O37612 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-14 08:05 | 2024-02-14 09:25 | 1.33 | 1 | 4 | - | APERTURA DE TRANSFORMADOR O37612 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 INFORMA EL ENCARGADO Q YA SE FINALIZO TODA LA LABOR Y SE DA POR TERMINADA LA ORDEN DE TRABAJO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-14 09:28:52
8225268 | 925025 | NSA23L14 | E55214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 05:34 | 2024-02-14 11:55 | 6.35 | 1 | 11 | - | En la SW E55214 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T En el TRF E55226 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 13:12:50
8225387 | 925085 | CHA23L12 | C10256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 12:07 | 2024-02-14 14:16 | 2.15 | 2 | 4 | - | - 14:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C10256 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 18:55:07
8225444 | 925011 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:04 | 2024-02-14 16:30 | 9.44 | 1 | 0 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225623 | 924372 | DDO23L13 | W61004 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 10:11 | 2024-02-15 10:55 | 0.74 | 1 | 4 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones LA REPUBLICANA SEC ANTIGUO HOSPITAL CAPILLA DE MARMATO VEREDA LA REPUBLICANA VEREDA SAN JUAN Transformadores: W61023 W61004 W60177 W61124 W61127 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 15:52:19
8225680 | 925182 | PSV23L15 | E61684 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 11:51 | 2024-02-15 16:11 | 4.32 | 1 | 4 | - | En la SW E61684 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF se cambia 1 fusible de 6A tipo H. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 16:41:10
8225899 | 925261 | INS23L13 | C22906 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-16 06:41 | 2024-02-16 09:35 | 2.9 | 1 | 4 | - | - 07:41 INFORMA AT TF C22906 CON 1 FQ QUEMADO Y CAJA PRIAMRIA VOLADA - REQUIERE AT LUIS GONZAGA - 08:30 A 09:34 ABIERTA SW C22897 PARA CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS Y BAJANTES PRIAMRIAS - GASTA 6 METROS ACSR NUMERO 2 - HACE MANTENIMIENTO A BAJANTE SECUNDARIA SULFATADA- CAMBIA 3 FQ 0.6 DUAL EN TF C22906 - SE DAÑA UN FQ Y OTRO ESTA VIEJO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 11:33:08
8225995 | 925266 | VCT23L14 | E12414 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 12:50 | 4.83 | 1 | 4 | SW E12197 8:40 11:05 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO E12197 TRF E12197 11:05 SE CAMBIO CAJA PRIMARIA 1F 3 A TIPO H , SE REALIZA PODA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:26:32<br><br> | En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E12585 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 15:49:57
8226494 | 925524 | PSV23L15 | E61684 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 08:15 | 2024-02-19 12:00 | 3.75 | 1 | 4 | - | se retiran guaduas de la red primaria se normaliza sw e61684 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:31:21
8226668 | 925591 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 15:00 | 2024-02-19 18:46 | 3.76 | 1 | 4 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO A LAS 18:45, QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 18:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-19 19:40:27
8226715 | 925608 | ROS23L13 | D14534 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 06:13 | 2024-02-20 07:06 | 0.88 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF D14534 CON 1 FQ DE 5.2 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-20 07:16:15
8226923 | 925678 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-20 16:18 | 2024-02-20 18:30 | 2.2 | 1 | 4 | - | SE INSTALAN 2 BAYONETAS PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-20 19:04:15
8227089 | 925756 | DON23L13 | L13661 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 07:47 | 2024-02-21 09:17 | 1.5 | 4 | 4 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-21 13:05:50
8227355 | 925912 | BEL23L15 | O10369 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 09:48 | 2024-02-22 10:01 | 0.22 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O10358 CON 3 FUSIBLES DE 15 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW O10369 EL REPORTE DEL NODO O10358 MAL REPORTADO PERTENECIA A LA MISMA FALLA DE LA SW O10369 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-22 10:19:06
8227380 | 925913 | PSO23L16 | M54019 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-22 07:45 | 2024-02-22 10:01 | 2.27 | 2 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW M54019 NORMAL A LAS 10:00, ACAUSA DE LLUVIAS Y DESCARGAS EN EL SECTOR, SE CONFIRMAN SERVICIOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 11:01:58
8227459 | 925964 | DON23L13 | L13661 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 10:46 | 2024-02-22 14:25 | 3.65 | 4 | 4 | - | se normaliza servicio en sector en nodo l12547 se retira murcielago de la red primaria Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 16:09:38
8227491 | 925933 | VCT23L14 | E12414 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-22 15:56 | 2024-02-22 16:23 | 0.45 | 1 | 4 | SE NORMALIZA AUTOPROTEGIDO DEL TRF E13077, SE RETIRA RAMA DE ARBOL SOBRE LA RED<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 13:57:11<br><br> | se repara arco secundario roto en nodo e12414 cto vct23l14, sw e12551 rechazando, pendiente recorrer ramal con mas personal/grupo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 17:31:36
8227497 | 925976 | NSA23L14 | E55083 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 14:39 | 2024-02-22 16:00 | 1.35 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq, en este nodo el fq se quema pero no cae el portafusible. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 17:34:15
8227548 | 926005 | HER23L12 | D24955 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 18:58 | 2024-02-22 23:10 | 4.2 | 1 | 4 | - | - 23:10 cambia 2 fq 1.3 dual tf d24955 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-22 23:23:00
8227743 | 926124 | MAN23L14 | M21030 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 18:25 | 2024-02-24 07:50 | 13.43 | 2 | 4 | - | TRAFO M21032 1X0.6 DUAL 07:20 SW M21030 1X6T 07:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-24 09:03:42
8227916 | 924954 | VBO23L15 | O34273 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-25 11:31 | 2024-02-25 12:10 | 0.65 | 1 | 4 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: FCA LA ZULITA LA EQUIS Transformadores: O34273 O34264 SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 14:31:51
8227918 | 924954 | VBO23L15 | O34264 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-25 13:50 | 2024-02-25 14:29 | 0.65 | 1 | 4 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: FCA LA ZULITA LA EQUIS Transformadores: O34273 O34264 SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 14:31:51
8228026 | 925879 | ROS23L12 | D13393 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-26 07:50 | 2024-02-26 14:45 | 6.92 | 1 | 4 | - | Apertura de transformador particular D13393 propiedad de Policía Nacional, para realizar adecuación en acometida subterránea y adecuar sistema de medida. Las actividades son ejecutadas sin novedad dentro de los tiempos proyectados con actividades finalizadas completamente. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 19:17:30
8228054 | 926238 | BEL23L15 | O10369 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 08:53 | 2024-02-26 09:48 | 0.91 | 1 | 4 | - | BEL23L15 SW O10369 9:48 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 12:12:49
8228164 | 926243 | VCT23L14 | E12567 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-26 09:30 | 2024-02-26 13:16 | 3.77 | 2 | 4 | - | SW E12567 1X6T 13:16 E13077 USUARIO TIENE FALLA INTERNA, DEBE CONTRATAR TECNICO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-26 14:51:49
8228198 | 926269 | NRA23L13 | C30524 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-26 14:26 | 2024-02-26 16:06 | 1.67 | 1 | 4 | - | - SE HACE PODA DE GUADUA SOBERE TF - 16:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C30524 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-26 16:21:06
8228342 | 926304 | AMR23L14 | C31179 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 06:49 | 2024-02-27 08:20 | 1.52 | 1 | 0 | - | se cambia 1fq de 20a t en seccion c31179 se cambia 1fq de 0.6a en trf c31193 se recorre ramal primario y no se encuentra posible falla Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 09:38:54
8228493 | 926386 | BEL23L15 | O10369 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-27 16:34 | 2024-02-27 18:40 | 2.1 | 1 | 4 | SW O10369 1F 6 A TIPO T 18:39 LA SW HA QUEMADO FUSIBLE ESTA SEMANA VECES , SE RECORRE Y SE ENCONTRO ENTRE NODOS O10368-369 GUARDA DESCOLGADO Y CUANDO VENTEA HACE CONTACTO CON LA FASE. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-27 18:55:15<br><br> | SW O10369 1F 6 A TIPO T 18:39 LA SW HA QUEMADO FUSIBLE ESTA SEMANA VECES , SE RECORRE Y SE ENCONTRO ENTRE NODOS O10368-369 GUARDA DESCOLGADO Y CUANDO VENTEA HACE CONTACTO CON LA FASE. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-27 18:56:17
8228750 | 926578 | AMR23L12 | C32190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 07:30 | 2024-02-29 09:00 | 1.5 | 3 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION C32190 09:05 TRF C32186, SE DEJA ABIERTO TRAFO DE USO PARTICULAR QUE ALIMENTA DOS PREDIOS, UNO DE ELLOS TIENE LINEA REVENTADA Y EL OTRO PREDIO CAYO UN ARBOL SOBRE LA CASA, DEBEN TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 09:40:25
8228784 | 926598 | COL23L12 | N47169 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-29 08:11 | 2024-03-01 13:06 | 28.92 | 1 | 4 | - | INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N49169 Y RECHAZA. SE VISUALIZA BASTANTE ACEITE REGADO EN EL SUELO. SE CONFIRMA TRF QUEMADO. NO SE VEN LOS DATOS DEL TRF. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOFOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-29 12:11:24
8228802 | 926637 | NRA23L14 | N11118 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 10:18 | 2024-02-29 10:20 | 0.03 | 3 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N11118 11:30 TRF N11745 SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A JULIAN CALDERON PARA REVISAR PQT EL PERSONAL TECNICO INICIO DESPLAZAMIENTO A LAS 05:30 AM Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 13:44:34
8228812 | 926633 | AMR23L13 | C30230 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 12:05 | 2024-02-29 12:50 | 0.75 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION C30230 13:50 TRF C30230, SE REQUIERE AJUSTAR BAJANTES A TRANSFORMADOR PARTICULAR CON CUENTA DE COBRO, USUARIO INDICA QUE EN ELMOMENTO ESTAN ORDEÑANDO SE COMUNICARA NUEVAMENTE CUANDO SE PUEDA REALIZAR EL TRABAJO O TRATARAN CON PARTICULAR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 14:12:19
8228877 | 926615 | FLR23L12 | E62373 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-28 16:16 | 2024-02-29 15:09 | 22.88 | 1 | 4 | - | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO E62363 SE EVIDENAI FUSIBLES QUEMADOS, SE CAMBIAN Y RECHAZAN 2 X 1H , SE REALIZA RECORRIDO SE ENCUENTRAN LÍNEAS ENTORCHADAS, SE DESENTORCHAN , SE CAMBIA FUSIBLE SNUEVAMENTE Y CONTINUA RECHAZANDO, PENDIENTE PARA MAÑANA TERMINAR DE REALIZAR RECORRIDO A RED BT. EN TRAFO E62373 SE ACCIONA AUTOP´ROTEGIDO, QUEDANDO NORMAL A LAS 15:08 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-29 19:26:56
8228912 | 926696 | VMA23L16 | M24090 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-29 17:15 | 2024-02-29 23:30 | 6.25 | 1 | 4 | - | 23:05 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador M24090 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra un ramal para una vivienda en corto, se abren arcos para aislar esta falla y normalizar el transformador 23:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador M24090, el usuario que queda sin servicio mañana decide si des entorchan las líneas o solicita al a empresa reparar, en el momento no se puede hacer nada porque está muy oscuro y es zona rural, la casa está ubicada bajando hacia la quebrada. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-29 23:54:46
8215224 | 920484 | BEL23L15 | O10369 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 | 2024-01-01 08:38 | 8.63 | 1 | 4 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O10369 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 08:48:06 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O10369 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 09:37:04
8215317 | 920505 | BOA23L14 | O22126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 12:14 | 2024-01-01 15:13 | 3 | 1 | 4 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O22126 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 16:01:01
8215406 | 920532 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-02 07:23 | 2024-01-02 10:46 | 3.38 | 1 | 0 | - | En la SW E55184 se cambian 3 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E55209 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-02 11:24:24
8215416 | 920550 | VCT23L12 | E11105 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 10:05 | 2024-01-02 11:11 | 1.1 | 1 | 4 | - | En la SW E11105 se cambia 1 fusible de 1A tipo H y una vela que estaba taponada. Queda servicio normal. En la SW E11094 se hace reposición de 2 fusibles de 10A tipo T a las 11:45 am. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-02 12:31:28
8215449 | 920541 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-02 08:17 | 2024-01-02 15:20 | 7.05 | 2 | 4 | - | 11+02: LER ECHAZO FUE DE 15 T A ANARGE PUERTA SOLICITO APOYO DE JORGE TREJOS, HC AEN RECORRIDO NO ENCUENTRAN FALLA ENSATYAN CON FUSE DE 10 A LAS 13+25, LES RECHAZA, VUELVEN A ENSAYAR CON FUSE DE 8T A LAS 13+32 Y 13+42; ENCUENTRAN ANIMAL HACIENDO CORTO EN ARCO SOBRE CRUCETA Y PODA EN EL SECTOR , NORMALIZAN LA SW A LAS 15:2 CON OTRO FUSE DE15T, FUERON 2 EN TOTAL DE 15T, 2 DE 8T Y 2 DE 10T. CONFIRMARON SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-02 17:40:22
8215562 | 920617 | IRR23L13 | C34157 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-03 11:00 | 2024-01-03 12:30 | 1.5 | 1 | 4 | - | C34157 SE REPARA NEUTRO SECUNDARIO REVENTADO Y SE NORMALIZA SERVICIO A 3 USUARIOS. APOYA JOSE LUIS NOREÑA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-03 13:27:31
8215632 | 920691 | IRR23L13 | C34172 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 14:25 | 2024-01-03 16:35 | 2.17 | 3 | 4 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, EN TRF DEL PEAJE LE IDNICAN QUE ESTAN SIN SERVICIO, LES EXPLICO QUE DEBN TENER DAÑO INTERNO, DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-03 20:16:34
8215753 | 920732 | AMA23L12 | W30107 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 10:37 | 2024-01-04 15:50 | 5.22 | 1 | 4 | - | 15:00: cierran arcos secundarios para 8 usuarios en el w30171, luego de instalar poste de 12 mt en fibra de vidrio, una percha de un puesto, levantan 150 mt de red triplex 2(RETRASO EN LA ACTIVIDAD PORQUE SE LES PARTIO LA PLADRAGA Y TUVIERON QUE ESPERAR QUE LES LLEVARAN OTRA DESDE LA BODEGA DE AMA. 15:50: CAMBIAN 1FQ*6T EN SW W30107 Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-04 16:00:42
8215757 | 920784 | VBO23L15 | W37003 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 11:48 | 2024-01-04 15:20 | 3.54 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR W37003, QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-04 16:10:59
8215773 | 920739 | PRA23L13 | N49265 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 14:14 | 2024-01-04 15:38 | 1.4 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF N49225 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SW N49265 CON 2 FQ DE 6A T TRF N49265 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-04 17:47:07
8215875 | 920855 | DOR23L15 | L17029 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 06:51 | 2024-01-05 11:01 | 4.16 | 4 | 4 | - | En la SW L17029 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-05 11:40:51
8215997 | 918804 | AZA30L14 | B15253 | 33 | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-01-06 07:32 | 2024-01-06 17:20 | 9.8 | 4 | 4 | - | actividades orden de operación para apertura de la sección B15253 la cual des energiza los transformadores B15032, B15229, B15230, B15218, B15216 y B15217 asociados a las empresas RIDUCO, IDERNA y SITECO notas odo ejecutada sin novedad, se coordina apertura y cierre con las empresas correspondientes Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-06 17:30:26
8216000 | 920893 | INS23L13 | C22727 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-05 19:13 | 2024-01-06 07:55 | 12.7 | 2 | 4 | - | SW C22727 1X6T 07:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-06 08:24:22
8216006 | 918529 | MTT23L13 | W14026 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-06 09:03 | 2024-01-06 16:21 | 7.29 | 1 | 4 | - | APERTURA SECCION W14026 DNA 1 TRAFO CAMBIO DE APOYO PRIMARIO W14028 Y CAMBIO DE 5 APOYOS SECUNDARIOS, REMODELACION DE RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 16:23:40
8216009 | 920897 | SIO23L14 | O38757 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-05 19:18 | 2024-01-06 09:06 | 13.8 | 2 | 4 | - | SW O38757 1X15T 09:05 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-06 09:48:10
8216252 | 920982 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 08:58 | 2024-01-07 16:06 | 7.13 | 2 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50129, SERVICIO NORMAL A LAS 16:05 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-07 17:53:33
8216383 | 921072 | VCT23L12 | E11144 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-08 20:23 | 2024-01-09 08:46 | 12.37 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E11144 NORMAL A LAS 08:30 1 X 2H TRAFO E11145 NORMAL A LAS 08:45 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 09:29:55
8216397 | 921085 | MGT23L13 | W21551 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-09 09:01 | 2024-01-09 10:35 | 1.57 | 1 | 4 | - | SW W21551 1X6T 10:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-09 10:55:45
8216465 | 921124 | RSA23L12 | W24429 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-09 12:20 | 2024-01-09 14:16 | 1.93 | 1 | 4 | - | En el TRF W24429 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual, se retira animal. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-09 14:21:41
8216635 | 921165 | VCT23L14 | E13044 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-10 06:02 | 2024-01-10 14:21 | 8.32 | 1 | 4 | se cambia tr ( particular ) en nodo e13044, datos del instalado: 30 kva, empresa 601262, serie 2022040192, marca rymel, año 2022, trifasico; tambien se instala 01 dps y una caja cortactos.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 15:28:59<br><br>PENDIENTE ODO 921007 - TfD--TRF--E13044--VCT23L14--FCA LA ESTRELLA se hurtaron trafo particular se retiran velas y se entregan al propietario El at indica que se estudia si se alquila trafo para normalizar servicio Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-08 17:10:21<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-10 06:04:24<br><br> | se cambia tr ( particular ) en nodo e13044, datos del instalado: 30 kva, empresa 601262, serie 2022040192, marca rymel, año 2022, trifasico; tambien se instala 01 dps y una caja cortactos. nodo e12267, medidor 00040403143 queda sin servicio, le hurtan pedazo de la acometida, se aisla posible peligro, 15+48 hrs. debe ir a localidad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 16:06:36
8216683 | 921259 | BOA23L12 | O23673 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-10 16:11 | 2024-01-11 09:46 | 17.58 | 3 | 4 | - | En la SW O23673 se cambian 3 fusibles de 12A tipo T pero rechaza y quema los tres fusibles, se realiza recorrido y se encuentra red muy descolgada sobre arboles. Quedan usuarios sin servicio. Informa el técnico que tiene un vuelo y largo y no se pudo finalizar la inspección de todo el ramal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-10 19:31:48
8216690 | 921272 | VIR23L12 | O12230 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 18:19 | 2024-01-10 19:15 | 0.93 | 1 | 4 | - | En el TRF O12230 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-10 19:34:04
8216845 | 921310 | MAR23L13 | C25383 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-11 07:56 | 2024-01-11 13:59 | 6.05 | 4 | 4 | - | se cambia aisladores fallados en el nodo c253887, se aseguran lineas sueltas del asialdor y se cambia dps fallado en el nodo c25642 y se normaliza la sw c25383 con 2 fq de 12 a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-11 14:16:37
8216872 | 921295 | PRO23L15 | O44283 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-10 19:26 | 2024-01-11 14:40 | 19.24 | 1 | 4 | - | En el TRF O44283 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, se encontró ramal en corto, se dejan arcos abiertos para un tramo de red. En la SW O44290 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF O44296 se realizan pruebas y este equipo esta quemado además hay linea secundaria reventada. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 16:41:01
8216886 | 921357 | VMA23L16 | M24090 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-11 16:31 | 2024-01-11 16:51 | 0.33 | 1 | 4 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIAN FUSIBLES QUEMADOS EN TRAFO M24090, SE REALIZAN CAMBIO DE 2 FUSIBLES 0,4 DUAL A LAS 15:45, RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRAN LINEAS ENTORCHADAS ACUSA DE VEGETACIÓN, SE TERMINA DE ABRIR TRAFO A LAS 16:30 SE DESENTORCHAN LINEAS Y SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 16:50 CON 2 FUSBILES 0,4 DUAL , QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 16:50. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-11 17:45:56
8216905 | 921369 | BEL23L12 | O11156 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-11 16:08 | 2024-01-11 18:38 | 2.49 | 1 | 4 | - | En la SW O11156 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF O11178 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual, se retira ave. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 19:02:20
8217008 | 919955 | MAZ23L14 | E32360 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-12 11:50 | 2024-01-12 12:30 | 0.67 | 1 | 4 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: FCA EL BOSQUE Transformador: E32360 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-12 12:45:50
8217035 | 921432 | SNA23L12 | E42166 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 09:06 | 2024-01-12 12:25 | 3.32 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF E42166 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-12 14:13:48
8217085 | 921419 | PSV23L13 | E62186 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 20:50 | 2024-01-12 14:35 | 17.76 | 1 | 4 | - | se normaliza tr e62186 el reporte esta muy retirado Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 16:47:23
8217111 | 921454 | BOA23L12 | O23555 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 15:02 | 2024-01-12 16:54 | 1.87 | 1 | 4 | Técnico Jhonny García: En la SW O23524 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T fase A y C falladas. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 16:05:17<br><br> | En la SW O23851 se cambia 1 fusible de 20A tipo T fase C fallada. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 15:05:47 Tecnico Rogelio Colorado: En el TRF O23555 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo dual. Queda servicio normal. Se revisa la Seccion O23560 y esta normal. Se desasocian las SDE de los nodos O23587, O23573, O23588, O23572 Informó el tecnico que no alcanza a visitar y seran atendidos el 13 de enero. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 17:53:48
8217250 | 921485 | AMA23L16 | W30756 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 07:15 | 2024-01-13 09:05 | 1.83 | 1 | 4 | - | DESENTORCHA RED SECUNDARIA Y RETIRA RAMAS DE ARBOLES DE LA RED SECUNDARIA EN EL W30756 PARA CAMBIARLE FUSIBLE QUEMADO A LAS 9+05 CON UN FUSE DE 1H. 09:15: CONFIRMA SERVICIO NORMAL DEL TRF W30913, EL USUARIO INDICA QUE LO DE LOS ALTIBAJOS FUE AYER PERO HOY, YA ESTA NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 09:51:26
8217309 | 921518 | MAN23L14 | M21262 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 22:54 | 2024-01-13 13:40 | 14.77 | 1 | 4 | MAN23L14 TRANSFORMADOR M21263 ¦ Dir.:SEC QUIEBRA DEL BILLAR 1F 0.4 DUAL MAN23L14 SW M21262 ¦ Dir.:SEC QUIEBRA DEL BILLAR 1F 6A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:53:38<br><br> VDA ALTO DEL NARANJO LA VEGA 3017606883 3206256532 LINEAS EN PELIGRO MANIZALES MAN23L14 M21177 M21154 CLIENTE SE ... USUARIO NO CONTEST? Y EL SERVICIO ESTA NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:52:53<br><br> Usuario--USU--401182118--MAN23L14--JOAQUIN EMILIO MONTOYA--VDA ALTO DEL NARANJO BUENA VISTA SE CAMBIA ACOMETIDA Y SE DEJA USUARIO CON SERVICIO DIRECTO ; LA ACOMETIDA SIN AISLAMIENT Y MEDIDOR CON RECALENTAMIENTO EN BORNERA , CTA DE COBRO 35644 .12:30 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:51:11<br><br> | MAN23L14 TRANSFORMADOR M21263 ¦ Dir.:SEC QUIEBRA DEL BILLAR 1F 0.4 DUAL MAN23L14 SW M21262 ¦ Dir.:SEC QUIEBRA DEL BILLAR 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:53:38 VDA ALTO DEL NARANJO LA VEGA 3017606883 3206256532 LINEAS EN PELIGRO MANIZALES MAN23L14 M21177 M21154 CLIENTE SE ... USUARIO NO CONTEST Y EL SERVICIO ESTA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:52:53 Usuario--USU--401182118--MAN23L14--JOAQUIN EMILIO MONTOYA--VDA ALTO DEL NARANJO BUENA VISTA SE CAMBIA ACOMETIDA Y SE DEJA USUARIO CON SERVICIO DIRECTO ; LA ACOMETIDA SIN AISLAMIENT Y MEDIDOR CON RECALENTAMIENTO EN BORNERA , CTA DE COBRO 35644 .12:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:51:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:54:09
8217374 | 921501 | VMA23L16 | C12400 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 17:42 | 2024-01-13 12:21 | 18.64 | 1 | 4 | - | VMA23L16 TRANSFORMADOR C12400 ¦ Dir.:FCA LOS ALPES 1F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 17:03:18
8217379 | 921495 | PRO23L15 | O44283 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 16:13 | 2024-01-13 16:59 | 0.77 | 1 | 4 | - | O44283 SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA A TRAMO DE 600 MTS, SE NORMALIZA SERVICIO A USUARIOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 17:27:08
8217410 | 921543 | INS23L12 | C21344 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 09:02 | 2024-01-13 17:15 | 8.21 | 1 | 4 | - | En la SW C21344 se cambia 1 fusible de 6A tipo T, entre los nodos C21344 al C21345 se retira guadua que estaba sobre la red. Queda servicio normal. En el nodo C21177 se realiza cambio de 1 cortacircuitos de 100A mediante cuenta de cobro 29298 al medidor 40901292, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-13 20:14:48
8217469 | 921572 | DON23L13 | L12068 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 19:25 | 2024-01-14 08:57 | 13.54 | 1 | 4 | - | se normaliza sw l12068 luego de revisar tr l12077 normal se recorre ramal sin novedad servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-14 10:26:28
8217639 | 921665 | ELA23L12 | E10052 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-15 11:51 | 2024-01-15 12:46 | 0.92 | 1 | 4 | - | se repara bajante secundaria de tr e10052, una rama hace contacto con la bajante y habria ocasionado corto tambien se hace poda en secundario. el tr del reporte decia que era e10049 pero realmente es e10052. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-15 12:52:15
8217710 | 921635 | AZU23L15 | N23318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 09:17 | 2024-01-15 17:35 | 8.3 | 1 | 13 | - | - Leonel Henao - Iván Benítez - Olmedo Murillo - 09:40 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF N23227 RECHAZA - SOLICITA COLABOTACION DE AT - SE HACE PODA DE ARBOLES Y MUCHA VEGETACION - SE DES ENTOPRCHA UN RAMAL SECUNDARIO - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF N23227 LEONEL HEANO - 16:21 CAMBIA 1 FQ 12 T SW N23318 - 17:35 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N23326 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-15 17:59:03
8217798 | 921766 | VIR23L12 | O12230 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 10:42 | 2024-01-16 10:53 | 0.2 | 1 | 4 | - | En la SW O12223 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T, falla en las fases B y C. En el TRF O12230 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-16 11:16:17
8217876 | 921807 | RIO23L14 | W55744 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 13:12 | 2024-01-16 15:30 | 2.3 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF W55745 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SW W55744 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-16 16:48:57
8218064 | 921919 | INS23L12 | C21241 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 11:26 | 2024-01-17 12:55 | 1.48 | 1 | 4 | - | - 12:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C21241 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 13:05:55
8218274 | 921080 | AZU23L15 | N23399 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 09:51 | 2024-01-18 16:30 | 6.65 | 1 | 4 | SE RETRASA MANIOBRA DE APERTURA POR QUE VEHICULO NO TENIA GASOLINA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-18 08:08:02<br><br> | actividades APERTURA DE SECCION N23399 MANTENIMIENTO AL RAMAL PRIMARIO, CAMBIO DE DPS FALLADO Y BAJANTES DE MEDIA POR CABLE CUBIERTO EN N23402 POR REPORTE DE MUERTE DE AVES EN LA ESTRUCTURA INFORMA LEONEL HENAO AT3 ARANZAZU. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-18 16:47:50
8218282 | 922020 | INS23L12 | C21241 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-18 07:32 | 2024-01-18 10:20 | 2.8 | 1 | 4 | - | SE LLEGA AL TRAFO C21241 Y SE ENCUENTRA 2 ZARIGUEYAS SOBRE LA CUBA DEL TRAFO, SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 6T SW C21241 QUEDANDO NORMAL EL SERVICIO A LAS 10:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-18 10:40:25
8218312 | 922042 | ENE23L14 | M62210 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 09:53 | 2024-01-18 13:02 | 3.15 | 4 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW M62210 NORMAL A LAS 13:02, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-18 13:48:53
8218614 | 922196 | CHA23L16 | C14344 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 13:46 | 2024-01-19 14:37 | 0.85 | 2 | 4 | - | se cambia 1fq de 8a t en seccion c14344 14:30 a 14:36 se presenta disparo del circuito cha23l16 campo alegre, el tecnico tenia deshabilitado ar y estaba si señal, por esta razón se retrasa la normalizacion del circuito Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 14:44:44
8218618 | 921118 | AMA23L12 | W30404 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 14:33 | 2024-01-19 16:45 | 2.21 | 1 | 4 | - | INSTALAR TEMPLETE PRIMARIO Y SECUNDARIO PARA APLOMAR APOYO TIPO RIEL QUE ESTA DESAPLOMADO A CAUSA DE QUE LA VARILLA DE ANCLAJE CEDIO. NODO W30405, REVISAR DPS, PUESTA A TIERRA Y CORTACIRCUITOS, REVISAR EL APOYO ANTERIOR AL TRAFO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-19 17:13:27
8218772 | 922273 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-20 11:07 | 2024-01-20 12:46 | 1.65 | 4 | 21 | 16:14: CERRADO CUMULOS DE CTO LA ENEA 2EN15R01.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 16:34:19<br><br>14:01: POR SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTA REPARANDO INEA REVENTADA EN CTO ENE30L16 SECTOR ETEX, SE ABRIO CUMULOS CTO ENE23L15(2EN15R01).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:25:00<br><br> | Siguen llegando reportes de usuarios de 33 kV sin servicio y redes entorchadas. Por lo tanto se envía operador a la subestación y grupo de SyL a revisar el circuito. Se le pasa el reporte al disponible de tiempo real, quien informa que había un servicio suspendido. Se recupera comunicación con los equipos afectados y se ve disparado los circuitos ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3. Se ensaya circuito ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3 y energiza normal. Se abre circuito AZA304D3 Alta Suiza _ Seccionalizador Coca Cola y se ensaya circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y energiza normal. Reporta el técnico que entre los nodos B15100 al B15101, retroexcavadora de Colombit tumba árbol y se lo tira al red de 33 kV. Se repara línea primaria reventada entre los nodos B15100 al B15101 y entre los nodos B15065 al B15100 y también se corrige puntos calientes. Se des entorcha red primaria entre los nodos B15194 y B15287. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-20 17:56:29
8218816 | 922273 | ENE30L16 | AZA304D3 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-20 16:47 | 2024-01-20 16:50 | 0.05 | 4 | 4 | 16:14: CERRADO CUMULOS DE CTO LA ENEA 2EN15R01.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 16:34:19<br><br>14:01: POR SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTA REPARANDO INEA REVENTADA EN CTO ENE30L16 SECTOR ETEX, SE ABRIO CUMULOS CTO ENE23L15(2EN15R01).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:25:00<br><br> | Siguen llegando reportes de usuarios de 33 kV sin servicio y redes entorchadas. Por lo tanto se envía operador a la subestación y grupo de SyL a revisar el circuito. Se le pasa el reporte al disponible de tiempo real, quien informa que había un servicio suspendido. Se recupera comunicación con los equipos afectados y se ve disparado los circuitos ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3. Se ensaya circuito ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3 y energiza normal. Se abre circuito AZA304D3 Alta Suiza _ Seccionalizador Coca Cola y se ensaya circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y energiza normal. Reporta el técnico que entre los nodos B15100 al B15101, retroexcavadora de Colombit tumba árbol y se lo tira al red de 33 kV. Se repara línea primaria reventada entre los nodos B15100 al B15101 y entre los nodos B15065 al B15100 y también se corrige puntos calientes. Se des entorcha red primaria entre los nodos B15194 y B15287. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-20 17:56:29
8218860 | 922298 | MNA23L13 | C16123 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-20 19:59 | 2024-01-21 09:41 | 13.69 | 1 | 4 | - | EN TRF C16134 DE ALUMBRADO DE LA VIA EN PACIFICO 3, DEJA PORTRA FUSIBLE QUEMADO PUENTEADO YA QUE NO HABRIA COMO RECUPERAR EL PORTAFUSIBLE SI LO REPONE Y, EN SW DEL TRF LA C13123, CAMBIA 2FQ*6T QUEDANDOSERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 10:06:11
8219095 | 922397 | CHA23L18 | C41063 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 10:03 | 2024-01-22 11:58 | 1.92 | 1 | 4 | - | se cambia 1fq de 0.4a en trf c41063 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 12:08:40
8219128 | 922342 | SLM23L13 | N35590 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 06:58 | 2024-01-22 14:01 | 7.05 | 1 | 4 | - | se cambia aislador pin en nodo n35590 se hace poda y se abren arcos secundarios para ramal secundario el cual alimenta vivienda abandonada, nodo n35591, por alli las lineas cruzan cultivo de pinos. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-22 14:29:34
8219177 | 922385 | FLR23L15 | E51322 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 09:46 | 2024-01-22 11:01 | 1.25 | 1 | 4 | - | JEFFERSON FLOREZ - WILMAR ECHEVERRY - SE DESCONECTA PARARRAYOS - 11:00 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF AUTO PROTEGIDO E51322 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE PARARRAYOS AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA WILMAR ECHEVERRY - 16:38 CAMBIA 2 GQ 1 H TF E51312 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 17:36:01
8219278 | 922497 | VBO23L15 | O34658 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 08:44 | 2024-01-23 10:23 | 1.65 | 2 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSDIBLE 1 X 6T SW O34658 NORMAL A LAS 10:22 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-23 10:32:22
8219807 | 922879 | CHA23L12 | C10256 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 15:51 | 2024-01-25 16:51 | 1 | 2 | 4 | - | se normaliza sw c10256, solo se usa fq segun manifiesta at el fq que le aparece en kmz es de 8t. servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-25 17:01:52
8219853 | 922849 | NRA23L14 | N11674 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-25 12:51 | 2024-01-25 18:34 | 5.71 | 1 | 4 | - | SE REALIZA INSPECCION, SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA, SE ABREN ARCOS Y SE NORMALIZA EL TR N11674 CON 1FQ 0.4D. QUEDO 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA. AT3 ENVIO INFORMACION Y FOTOS AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 19:55:46
8220044 | 923049 | AMR23L12 | C32190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 07:30 | 2024-01-27 08:36 | 1.1 | 3 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C32190. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 09:19:36
8220157 | 923106 | CHA23L13 | C11557 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 07:13 | 2024-01-28 08:25 | 1.2 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1, 0 DUAL TRAFO C11557, SERVICIO NORMAL A LAS 08:25 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-28 08:34:05
8220210 | 923104 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 17:07 | 2024-01-28 12:10 | 19.06 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR W20232, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION SOBRE LA RED SECUNDARIA CON EL APOYO DE LOS USUARIOS, QUEDA PENDIENTE REALIZAR MAS PODA EN RED TRENZA, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 15:13:11
8220222 | 923122 | PRO23L13 | O43077 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 11:37 | 2024-01-28 13:58 | 2.36 | 1 | 4 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA BREAK DISPARADO, SE ACCIONA Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-28 15:35:56
8220332 | 923162 | ROS23L14 | D15031 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 07:55 | 2024-01-29 08:41 | 0.76 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR D15031. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 09:58:11
8220373 | 923185 | VBO23L15 | O34658 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 10:31 | 2024-01-29 11:52 | 1.35 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW O34658. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 12:53:05
8220619 | 923256 | VCT23L14 | E12061 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 06:57 | 2024-01-30 11:56 | 4.98 | 4 | 4 | - | - SE RETIRA MARTEJA ELECTROCUTADA ENCIMA DE TF - 09:58 CAMBIA 1 FQ 2 H - SIGUE SIN TENSION - 10:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E12526 - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE SW - 11:55 CAMBIA 1 FQ TIPO PUENTE SW E12061 - 12:42 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETICION E12012 - POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:09:56 cambio de causa animales sobre las redes sdl Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:13:06
8220621 | 922035 | SCH23L12 | W17210 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-30 11:46 | 2024-01-30 12:55 | 1.15 | 1 | 4 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA ARIBATO Transformadores: W17210 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 13:17:25
8220845 | 923301 | COL23L12 | N47169 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-30 13:37 | 2024-02-01 13:05 | 47.47 | 1 | 4 | - | 16:47 Se deja abierto TR N47169, ya que está rechazando. Pendiente para hacerle pruebas mañana. Con 4 usuarios. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 20:22:32
8220911 | 922773 | CAM23L13 | D17887 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 08:33 | 2024-01-31 10:25 | 1.87 | 1 | 4 | - | Apertura y cierre de transformador D17887 circuito CAMPESTRE_LA GRACIELA, municipio de DOSQUEBRADAS; se realizará INCORPORACION DE BAJANTES POR DENTRO DE CTS, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito CAM23L13 Responsable RAFAEL PUERTA 1088243641 3225096025 Usuario / Fecha: juan camilo vergara carvajal / 2024-01-25 07:39:41 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 10:59:10
8221000 | 923393 | NSA23L14 | E55405 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-31 07:24 | 2024-01-31 10:00 | 2.6 | 1 | 4 | - | - ENCUENTRA ZARIUEYA MUERTA ELECTROCUTADA EN PISO - 10:00 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E55405 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:45:41
8221163 | 923465 | ROS23L12 | D13057 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 07:07 | 2024-01-31 18:21 | 11.23 | 1 | 4 | - | se acciona autoprotegido disparado en el trf d13057 y queda servicio normal 18:20 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-31 21:00:18
8228951 | 926724 | BEL23L15 | O10369 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 08:29 | 2024-03-01 08:49 | 0.32 | 1 | 4 | - | En la sección O10369 se cambia un fusible de 6T, no se tiene causa probable, los usuarios manifiestan que aguas abajo se tiene línea de guarda descolgado que genera la falla cuando se presentan fuertes vientos, se confirma servicio normal con usuarios sin novedad. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 09:59:20
8229043 | 925745 | AGU23L16 | N42421 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 09:01 | 2024-03-01 15:55 | 6.9 | 1 | 4 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD DS_PQT_11216425_ODO_XXXXX_N42421_RG_XXXXX_AGUADAS SE HACER REUBICACION DE ESTRUCTURAS PARA VARIAR EL RECORRIDO DE LA RED PARA ELIMINAR CRUCE SOBRE EDIFICACIONES Y HABILITAR CONEXIÓN DE SERVICIO NUEVO, MANTENIMIIENTO A LOS RAMALES DEL TRANSFORMADOR. Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-01 16:11:33
8229083 | 926774 | VMA23L16 | M24090 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-01 10:15 | 2024-03-01 13:15 | 3 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M24090 ENTRE LAS 12:59 A LAS 13:15 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCOS BT, SE NORMALIZAN ARCOS Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 13:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-01 13:32:14
8229220 | 926782 | AGU23L15 | N43507 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 13:27 | 2024-03-01 16:30 | 3.05 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-01 17:27:57
8229285 | 926820 | AMR23L14 | C31113 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:57 | 2024-03-01 18:21 | 1.4 | 3 | 4 | - | - PARA EL DIA 5 DE MARZO SE TENIA PROGRAMADA ODO 926257 PARA HACER TALA PALMAS - SE APROVECHA REPORTE DE USUARIO SIN SERVICIO Y SE HACE TALA DE 3 PALMAS DE COCO - 18:21 CAMBIA 2 FQ 6T SW C31113 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:58:16
8229513 | 926859 | VCT23L12 | E11105 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-02 07:18 | 2024-03-02 09:16 | 1.97 | 1 | 4 | - | E11105 1F 1A TIPO H09:15 ZARIGUEYA E11823 3F 20 A TIPO T 11:00 E11005 SE REQUIERE DAR SOLUCION A DOS LAMPARAS DE AP , PTE PARA EL DIA DE MAÑANA EN COMPAÑIA.15:27 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 15:50:05 SE AJUSTA MANIOBRAS SEGUN LO INFORMADO POR OSCAR ARMANDO ARIAS, YA QUE NO SE TIENEN FALLADA NINGUNA FASE DE LA SECCION E11823 POR TRATARSE DE UNA SECCION DE REPETICIOIN SOLO SE QUEMA UN FUSIBLE Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-11 08:01:24
8229522 | 926910 | AMR23L12 | C32190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 13:15 | 2024-03-02 14:40 | 1.41 | 3 | 4 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C32191 INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW C32190 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 15:52:32
8229524 | 926860 | PSV23L13 | E62403 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-02 08:01 | 2024-03-04 15:00 | 54.99 | 1 | 4 | - | 926860 E62403 VIVIENDA INCENDIADA M SERGIO DUQUE SE AISLA ACOMETIDA MEDIDOR 70736293 VIVIENDA QUE SE INCENDIO . PSV23L13 TRANSFORMADOR E62403 ¦ Dir.:LA CABAA ARBOLEDA QUEMADO 2F 1A TIPO H 3KVA A 13.2KV AT1 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 15:51:32
8229562 | 926839 | AZU23L15 | N23278 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-02 11:31 | 2024-03-02 17:30 | 5.98 | 1 | 4 | - | vda la pradera, cto azu23l15, tr n23278: se abren arcos secundarios para 3 usuarios; linea secundaria rota. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 17:54:32
8229571 | 926838 | PSO23L12 | M52899 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 11:21 | 2024-03-02 16:46 | 5.42 | 1 | 4 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW M52901 PARA CAMBIAR BAJANTES PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN EL NODO M52921 SE SUSPENDE LA FASE A Y SE HABILITA LA FASE B PARA LA CONEXION DE LOS USUARIOS DEL SECTOR. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION ESPESA CON ACERCAMIENTO A LAS LINEAS PRIMARIAS CON LA COLABORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO FORESTAL. SE REALIZA APERTURA DEL TRF M52899 PARA REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS CON LA COLABORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO FORESTAL. NODO SW M52921 - INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE SE REALIZO REUBICACION DEL SW EN MENCION. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-04 07:34:51
8229577 | 926926 | AMR23L12 | C32190 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 17:00 | 2024-03-02 18:34 | 1.56 | 3 | 4 | - | En la sección C32190 se cambian 3 fusibles de 12A tipo T, se retiran 3 guaduas entre los nodos C32309 al C32312. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-02 18:38:25
8229669 | 926970 | LMC23L12 | N32055 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-03 12:21 | 2024-03-03 15:31 | 3.17 | 2 | 4 | - | CTO LMC23L12, TRAMO DE NEUTRO PRIMARIO ROTO ENTRE LOS NODOS N32055-056; SE RECOGEN LOS DOS TRAMOS ROTOS Y SE ATERRIZAN EN ESTRUCTURAS ( NEUTRO FLOTANTE). PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA REPARACION. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-03 17:08:08
8229898 | 927015 | PSV23L13 | E62387 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 07:04 | 2024-03-04 08:45 | 1.69 | 1 | 0 | SE CAMBIA 6FQ DE 6A T EN SECCION E62387, DOS FASES POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62225 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62386 15:00 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION DE REPETICION E62402 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62386 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62406<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:46:01<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62278 PENSILVANIA,VDA EL VERDAL, TRF E62278, LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION E62343 PARA REALIZAR REPARACION DE PASE FLOJO REVENTADO EN EL NODO E62386 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E62253 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E62388<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:35:27<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:47:54
8230074 | 927111 | SLM23L13 | N35572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 16:55 | 2024-03-05 12:51 | 19.94 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 2T SW N35572 NORMAL A LAS 09:45 2 X 6T SW N35600 NORMAL A LAS 11:40 1 X ,4 DUAL TRAFO N35603 NORMAL A LAS 12:50 1 X ,4 DUAL TRAFO N35591 NORMAL A LAS 13:55 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-05 15:22:18
8230074 | 927111 | SLM23L13 | N35572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 16:55 | 2024-03-05 13:55 | 21.01 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 2T SW N35572 NORMAL A LAS 09:45 2 X 6T SW N35600 NORMAL A LAS 11:40 1 X ,4 DUAL TRAFO N35603 NORMAL A LAS 12:50 1 X ,4 DUAL TRAFO N35591 NORMAL A LAS 13:55 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-05 15:22:18
8230085 | 927171 | VCT23L14 | E12225 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 12:53 | 2024-03-05 15:35 | 2.71 | 1 | 4 | - | 14:00 TRF E13047, SE REALIZA PODA DE ARBOL SOBRE LA RED TRENZADA SE CAMBIA 2FQ DE 2A H EN TRF E12225 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-05 15:52:22
8230117 | 927168 | AZU23L15 | N23278 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-05 17:30 | 2024-03-05 17:38 | 0.14 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N23278 ENTRE LAS 17:30 A LAS 17:38 PARA REPARAR LINEA BT, Y CERAR ARCOS SECUNDARIOS, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-05 17:41:36
8230213 | 926287 | AMA23L15 | W33090 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-06 09:25 | 2024-03-06 11:23 | 1.96 | 1 | 4 | a las 09.00 Se comunica el técnico Ferney Tamayo para darle apertura a la ODO, manifiesta que en el sitio se presentan lluvias, por lo tanto no se puede abrir transformador, se da espera que mejoren condiciones para iniciar actividades.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 09:10:39<br><br> | para realizar instalacion de macromedidor con orden de trabajo 9897324, responsable Ferney Tamayo contacto 3104565357. Se ejecutan actividades programadas sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 11:48:47
8230256 | 927252 | BEL23L15 | O10369 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-06 08:25 | 2024-03-06 12:32 | 4.11 | 1 | 4 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW O10358 PARA CAMBIOS DE VARIOS ELEMENTOS EN EL SISTEMA. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION O10358 (NO FASES ABIERTAS) SW O10369 SE REALIZA CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA COMPLETA DE 100 AMP INSTALA 2 FQ 6A T TRF O10370 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. SE RETIEMPLA TRAMO DE LINEA DE GUARDA DESCONGADA JUNTO AL NODO EN MENCION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-06 13:08:00
8230309 | 927321 | LMC23L12 | N32055 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-06 13:50 | 2024-03-06 16:36 | 2.77 | 2 | 4 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N32055 ENTRE LAS 13:50 A LAS 16:36 PARA REPARAR LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS N32055 AL N32056, SE REALIZÓ TALA DE GUADUA ENTRE LOS NODOS N32055 AL NODO N32057, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 16:46:04
8230464 | 927385 | CHA23L16 | C14344 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-07 08:23 | 2024-03-07 08:35 | 0.2 | 2 | 4 | - | Se abre la sección C14344 para realizar el retiro del transformador C15293 que se encontraba sin carga asociada y expuesto para que fuera hurtado, los datos del equipo son los sgts: Capacidad:10kVA-3F no empresa:598111 no serie:2020100889 marca: Rymel Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-07 11:26:05
8230486 | 927431 | CHI23L18 | M32111 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 11:08 | 2024-03-07 12:40 | 1.54 | 2 | 4 | - | 12:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección M32111, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-07 13:15:35
8230550 | 927453 | AMR23L13 | C30117 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 14:27 | 2024-03-07 15:46 | 1.32 | 1 | 119 | - | SE CAMBIA 2FQ 20T EN SW C30117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30570. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-07 16:49:38
8230586 | 927471 | ENE23L16 | M64032 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 17:57 | 2024-03-07 19:17 | 1.32 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR M64032. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-07 19:19:14
8230709 | 927497 | SNA23L15 | E41621 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 06:58 | 2024-03-08 09:05 | 2.12 | 1 | 4 | se cambia 1fq de 6a t en seccion e41743<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:47:46<br><br>se cambia 2fq de 0.6a en trf e41735 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 14:50:59<br><br>NOVIER A. QUICENO 08:20 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41597 GERMAN ALONSO HENAO - 09:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41621<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 10:43:06<br><br> | ver notas en bitacora de ejecutandose, se presenta fuerte tormente electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:49:24
8230943 | 927620 | MGT23L12 | W20802 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-09 09:11 | 2024-03-09 09:46 | 0.58 | 4 | 4 | - | SE REALIZA APERTURA DE LA SW W20802 PARA REALIZA AJUSTE DE BAJANTES SECUNDARIOS DEL TR W20804, SE HACE CTA DE COBRO 35954 AL MEDIDOR 2117615. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-09 10:22:10
8231024 | 927633 | NSA23L14 | E55300 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 12:37 | 2024-03-09 14:35 | 1.97 | 1 | 4 | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:23:46<br><br> | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288 se cambia 1fq de 25a t en seccion e55290 se cambia un portafusible y 1fq de 6a t en seccion e55428 se cambia 1fq de 2a h en trf e55435 se cambia 1fq de 2a h en trf e55580 se cambia 1fq de 1 ah en trf e55300 se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:14:14
8231085 | 927666 | NSA23L12 | L18053 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 09:13 | 2024-03-09 13:11 | 3.97 | 1 | 4 | NSA23L12 TRANSFORMADOR L18053 ¦ Dir.:SAN ESTEBAN 1F 0.4 DUAL 13:10 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 20:05:16<br><br>L18018 1F 6 A TIPO T 15:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 19:57:12<br><br> | NSA23L12 TRANSFORMADOR L18053 ¦ Dir.:SAN ESTEBAN 1F 0.4 DUAL 13:10 L18018 1F 6 A TIPO T 15:20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 20:05:33
8231128 | 927692 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 08:37 | 2024-03-10 09:40 | 25.06 | 2 | 4 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e50129 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 11:04:36 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 11:06:18
8231159 | 927725 | FLR23L15 | E51449 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 11:03 | 2024-03-10 13:00 | 1.95 | 1 | 4 | - | se cambia 1fq de 2a h en trf e51449, usuario se comunica via wp y le hace el reporte al tecnico ya que no hay señal en el sector de celular Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 15:04:43
8231384 | 927803 | VBO23L13 | O10379 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 12:34 | 2024-03-11 14:40 | 2.1 | 1 | 4 | - | se desentorcha redes secundarias juntas a causa de vehiculos de gran tamaño que pasan por el sector y se normaliza el trf o10379, un usuario del sector reporta una lavadora y dos ventiladores quemados, se le indicia acercarse a la oficina de la empresa indicando su problema Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 15:02:23
8231430 | 927773 | NSA23L14 | E55142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 07:58 | 2024-03-11 14:45 | 6.8 | 1 | 4 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:35 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E55252 09:10 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E55290 la cual tenía una fase fallada. 10:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55214 12:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E55452 14:15 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55422 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 17:21:07
8231493 | 927766 | NSA23L12 | L13263 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 10:13 | 2024-03-11 16:31 | 6.3 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:15 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador L13127 09:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L13223, tenia una fase fallada. 10:15 Se cambia fusible quemado en el transformador L13251 y rechaza, con apoyo de Jefferson Flórez se revisa y se encuentra línea secundaria reventada por árbol, se reparar y se aploma apoyo secundario. se normaliza el servicio. 11:00 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección L13257, tenía una fase fallada. 15:40 Se encuentra servicio normal en el reporte del usuario del nodo L13220 15:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L13263, tenia una fase fallada. 16:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador L13159 16:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D e el transformador L13264. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 19:12:48
8231495 | 927838 | AMR23L14 | C31113 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-11 15:56 | 2024-03-11 19:10 | 3.22 | 3 | 4 | - | En la SW C31113 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 19:15:35
8231569 | 927850 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 02:22 | 2024-03-12 08:01 | 5.65 | 2 | 4 | - | En la sección W65467 se cambian dos fusibles de 15 tipo T, no se conoce causa del evento, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-12 08:42:42
8231651 | 926658 | MAZ23L14 | E32219 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-12 11:10 | 2024-03-12 11:40 | 0.5 | 1 | 4 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 14:00:01
8231675 | 927863 | FLR23L12 | E62373 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-11 14:17 | 2024-03-12 11:46 | 21.49 | 1 | 4 | - | 11:45 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E62373, se realiza poda de vegetación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 14:27:23
8232153 | 927859 | FLR23L16 | E52255 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-11 06:52 | 2024-03-16 13:18 | 126.42 | 1 | 4 | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado en el transformador E52255 y rechaza, se solicita apoyo a Jefferson para realizar pruebas al transformador. 12:41 Se repone fusible quemado de 6t en la sección de repetición E52216<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 13:34:48<br><br> | FLORENCIA,VDA EL RUBI FCA BETANIA, TRF E52255 QUEMADO, 5 KVA A 7.6KV, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL CAMBIO, EN EL POSTE HAY UNAS ABEJAS, SE DEBE LLEVAR TRAJE PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-12 21:10:24
8232184 | 926999 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-13 07:25 | 2024-03-13 07:28 | 0.05 | 4 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232240 | 927964 | AMA23L15 | W33163 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 07:11 | 2024-03-13 09:50 | 2.65 | 1 | 4 | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:19:20<br><br>tr w33267: se maniobra equipo para retirar guadua de la red secundaria. en swr w33270 se reponen 03 fq de 10t, 14+00 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 14:48:44<br><br>TRF W33243 12:25 13:00 SE REPARA TRENZA AISLADA POR ACERCAMIENTO DE ARBOL, SE HACE PODA CON AUTORIZACION DEL PROPIETARIO , SE ABRE TRAFO DE LAS 12:25 A LAS 13:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 13:39:07<br><br>SW W33259 CAMBIO DE 2X20T 07:37, W33309 1 X 0, 4 DUAL 08:00, W33264 1 X 1, 0 DUAL 08:20, CONDICIONES ATMOSFERICAS W33163 1 X 0, 6 DUAL 09:50 (PA+ BT ) 2 USUARIOS AFECTADOS) . W33243 TRENZA AISLADA PARA 3 USUARIOS SIN SERVICIO. los ptes se atenderan despues de reparar linea reventada con ODO 927967 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:37:54<br><br> | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados maniobras de tr w33267 fueron para retirar guadua de la red secundaria se reponen 03 fq de 50t en sw de repeticion w33063 y se instala 01 porta fusible, 17+55 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:56:45
8232253 | 927988 | MAN23L14 | M21200 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-13 11:23 | 2024-03-13 12:20 | 0.95 | 2 | 4 | - | 11:23 a 12:20 Se abre SW M21200, para realizar reparación. Se cambia caja primaria fallada en el TR M21201. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 10843705. Cuenta de cobro número 36207. Suscriptor número 399685790. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 12:41:42
8232258 | 927999 | LMC23L13 | N23518 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 07:33 | 2024-03-13 11:41 | 4.13 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N23518 NORMAL A LAS 11:40, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 11:50:46
8232362 | 928072 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 17:02 | 2024-03-14 18:51 | 25.82 | 2 | 0 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232388 | 928055 | AMR23L14 | C31113 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-13 15:56 | 2024-03-13 17:20 | 1.4 | 3 | 4 | - | En la SW C31113 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T, se retira guadua de las redes. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-13 17:24:29
8232390 | 928042 | PSV23L13 | E62505 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 14:09 | 2024-03-13 16:36 | 2.44 | 1 | 4 | - | 16:35 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E62505, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-13 17:30:25
8232430 | 926999 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-13 18:50 | 2024-03-13 18:58 | 0.13 | 4 | 4 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232504 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-15 11:50 | 30.67 | 1 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232575 | 926999 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 09:35 | 2024-03-14 09:38 | 0.04 | 4 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232622 | 928090 | AMA23L15 | W33163 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 09:45 | 1.75 | 1 | 4 | - | AMA23L15 TRF W33163 8:00 9:45 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR TRAMO DE LINEA SECUNDARIA 60 METROS DE ACSR 2 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 11:03:02 AMA23L15 TRF W33163 8:00 9:45 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR TRAMO DE LINEA SECUNDARIA 60 METROS DE ACSR 2 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 11:42:19
8232623 | 928141 | MAN23L14 | M21263 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 09:53 | 2024-03-14 10:55 | 1.03 | 1 | 4 | - | Se repone 1 FQ de 0.4D en el trafo M21263,causa desconocida, queda energizado el sector Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-14 11:03:53
8232662 | 928113 | SIO23L13 | O37632 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 12:06 | 4.1 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW O37632 CON 2 FQ DE 20 A T TRF O37647 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O37656 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL EN EL NODO O37645 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 13:25:46
8232777 | 928184 | CHA23L15 | C13918 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 14:00 | 2024-03-14 17:58 | 3.97 | 1 | 4 | Atiende el técnico Luis Gonzaga e informa que se encontraron 2 lineas de BT reventadas a causa de una volqueta, se requiere grupo en camioneta, el usuario acepta cuenta de cobro por la reparación.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-14 14:54:23<br><br> | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR UNA VOLQUETA C13918 CUENTA DE COBRO : 35848 12 METROS ACSR N°2 1 DBH 4 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-14 19:00:12
8232782 | 926999 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 18:58 | 2024-03-14 19:24 | 0.42 | 4 | 4 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232820 | 928130 | DON23L13 | L14359 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 15:52 | 2024-03-14 18:35 | 2.72 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR L12185 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:42 1 X 3H TRAFO L12773 NORMAL A LAS 13:37 1 X 6T SW L12771 NORMAL A LAS 14:50 1 X 3H TRAFO L14359 NORMAL A LAS 18:35 NSE HACE RECORRIDO Y SE DIAGNOSTICA PODA SERVICIO ENERGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 19:58:51
8232822 | 928130 | DON23L13 | L12771 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:21 | 2024-03-14 14:51 | 5.49 | 2 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR L12185 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:42 1 X 3H TRAFO L12773 NORMAL A LAS 13:37 1 X 6T SW L12771 NORMAL A LAS 14:50 1 X 3H TRAFO L14359 NORMAL A LAS 18:35 NSE HACE RECORRIDO Y SE DIAGNOSTICA PODA SERVICIO ENERGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 19:58:51
8232836 | 928097 | FLR23L12 | E50110 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 06:13 | 2024-03-14 12:02 | 5.82 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50042 NORMAL A LAS 08:20 1 X 3H TRAFO E50100 NORMAL A LAS 10:14 2 X 12T SR E50101 SIN FASES FALLADAS 1 X 1H TRAFO E50130 NORMAL A LAS 10:47 1 X 1H TRAFO E50135 NORMAL A LAS 11:24 1 X 1H TRAFO E50110 NORMAL A LAS 12:01 SE LLEHA A SITIO DEL TRAFO E50128 SE RETIRA ARBVOL QUE S EENCONTRABA SOBRE LA RED BT, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO Y QUEDAM SERVICIOS NORMALES A LAS 14:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 20:09:24
8233069 | 928253 | COL23L12 | N47037 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:03 | 2024-03-15 10:53 | 25.83 | 1 | 4 | ELIECER LOPEZ - 10:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47037 - 12:05 TF N47057 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 14:17 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47133 - QUEDA DPS FALLADO - 15:09 TF N47267 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 16:32 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47052 RECHAZA - 16:40 SE ABRE OTRO PORTA FQ - SE INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES - PENDIENTE PARA REVSIE GRUPO DE ELKIN A. JARAMILLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 19:05:34<br><br> | ELIECER LOPEZ - 10:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47037 - 12:05 TF N47057 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 14:17 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47133 - QUEDA DPS FALLADO - 15:09 TF N47267 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 16:32 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47052 RECHAZA - 16:40 SE ABRE OTRO PORTA FQ - SE INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES - PENDIENTE PARA REVSIE GRUPO DE ELKIN A. JARAMILLO - 17:34 ELKIN ALEXANDER JARAMILLO SE DESPLAZA A REVSIAR TF N47052 - CAMBIA DPS FALLADO TF N47052 - 19:20 CIERRA TF N47052 INSTALA 1 FQ 1 H Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 19:50:35
8233223 | 928383 | AMR23L14 | C31113 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-16 14:45 | 2024-03-16 16:40 | 1.92 | 3 | 4 | - | En la SW C31116 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. habia guadua sobre las redes queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 16:50:56
8233372 | 928439 | DON23L13 | L14359 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-17 07:45 | 2024-03-17 10:51 | 3.1 | 1 | 4 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador L14359 y rechaza, se revisa y se encuentra vegetación sobre la red, se hace poda de vegetación, se normaliza el transformador, pero se requiere más poda. 13:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L13926 y rechaza, se revisa y se encuentra murciélago sobre aislador de pin y estructura, se retira y se normaliza Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:13:41
8233493 | 928431 | BOL23L12 | E62974 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 12:56 | 2024-03-17 16:35 | 3.65 | 1 | 4 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 09:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E61930 10:40 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E61812 13:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E61713 16:15 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E62974 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:20:20
8233589 | 928483 | CHA23L18 | C41549 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 06:40 | 2024-03-18 07:41 | 1.02 | 1 | 4 | - | - 07:41 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF C41549 - NO SE PUDO GENERAR CUENTA DE COBRO YA QUE GRUPO NO TIENE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-18 08:26:18
8233723 | 928507 | AMR23L12 | C32017 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 10:03 | 2024-03-18 11:20 | 1.29 | 4 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C32017. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EN TR C32644, SE EVIDENCIA ARBOL SOBRE LAS LINEAS GENERANDO CHISPAS, SE TOMARON FOTOS Y SE LE ENVIO AL AT1 DE LA ZONA PARA QUE PROGRAMAR NORMALIZAR CON GRUPO CANASTA. SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-18 13:03:11 AMR23L12 TRANSFORMADOR C32647 ¦ Dir.:CONDOMINIO RESERVAS DEL CAMPO 1 2.1 DUAL 11:55 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-18 17:14:32
8233725 | 928510 | PSO23L16 | M54019 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 10:05 | 2024-03-18 11:16 | 1.17 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M54019. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-18 13:07:40
8233796 | 928547 | CHA23L15 | C13880 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-18 13:42 | 2024-03-18 15:29 | 1.78 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA SW C13880 UN AVE IMPACTO LA RED Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-18 15:36:37
8233798 | 928548 | AMR23L14 | C31113 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-18 14:42 | 2024-03-18 15:40 | 0.97 | 3 | 4 | - | AMR23L14 INTERRUPTOR C31113 ¦ Dir.:COPACHE 1f 6 a tipo t , personal particular dejo caer guadua sobre la red Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-18 15:53:05
8233811 | 928546 | PSO23L16 | M54012 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-18 14:35 | 2024-03-18 16:54 | 2.31 | 4 | 4 | - | PSO23L16 INTERRUPTOR M54012 ¦ Dir.:ALTO DEL GUAMO SE RETIRA EUCALIPTO QUE ESTABA SOBRE RED ENTRE NODOD M54012-013 Y SE RETIRA TAMBIEN PINOS CON ACERCAMIENTO A LA LINEA , SE NORMALIZA SW CON 2F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-18 16:57:39
8233943 | 928575 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:05 | 2024-03-19 16:40 | 9.59 | 1 | 0 | 05:43 Se realiza intento de cierre del circuito NSA23L14 con la sección Abierta E55129 pero rechaza, informa Ruben Dario Murillo que continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-19 06:11:31<br><br>Se presenta disparo del circuito NSA23L14 BERLIN, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de c?mulos 2NS14R01 pero contin?a rechazando, se le marca en repetidas ocasiones al t?cnico Ruben Dario Murillo pero no contesta, se escala la solicitud al asistente de la zona Anyinson Scarpeta para que ayude con la localizaci?n del personal t?cnico. Despu?s de unos minutos se comunica el t?cnico Ruben Dario Murillo quien informa que esta lloviendo muy duro en la zona (se evidencia descargas atmosferas en el aplicativo Keraunos) para salir a revisar, informa que va a esperar a ver si las condiciones atmosf?ricas mejoran para salir a seccionar el circuito. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 22:54:04<br><br> | Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 SE REPONEN FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: TR E55142 2X2H TR E55257 1X3H SW E55252 1X6T SW E55290 3X20T (REPOSICION NO ESTABA ABIERTO EL SW DE REPETICION) SW E55075 6FQ DE 6T, SE REPARARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS E55079 ,SE CIERRA Y QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR INFORMA EL TECNICO RUBEN MURILLO QUE SE RETIRO EL SECCIONADOR E55083 Y SE INSTALARON ARCOS Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:33:39
8234020 | 928595 | NSA23L12 | L13271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 04:59 | 2024-03-19 09:40 | 4.69 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW L13271 NORMAL A LAS 08:50 1 X 0, 4 DUAL TRAFO L13277 NORMAL A LAS 09:40 2 X 10T SW L13302 NORMAL A LAS 10:10 1 X 0, 6 DUAL TRAFO L13295 NORMAL A LAS 11:10 SERVCIOS CONFIRMADOS Y NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 12:40:25
8234209 | 928619 | VCT23L14 | E12070 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:42 | 2024-03-19 13:58 | 6.27 | 1 | 4 | - | Se reponen FQ en los sgts elementos: TR E12259 2x2H por puente aterrizado en el templete TR E12070 1x3H TR E12073 ACCIONA RECLOSER SW-SECCIONADOR DE REPETICION E12012 2X10T (reposicion no estaba abierta la fase) Causa fuertes lluvias en el sector,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 19:31:14 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 19:38:17
8234439 | 928748 | INS23L12 | C21344 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 05:51 | 2024-03-20 09:06 | 3.24 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C21236. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C21344. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. QUEDA 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA CON MEDIDOR 100100351, USUARIO PRESENTA FALLA INTERNA EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-20 11:10:27
8234468 | 928796 | SCH23L12 | W17046 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-20 08:04 | 2024-03-20 11:46 | 3.7 | 1 | 4 | - | se normaliza tr w17046 luego de retirar ave que estaba en bornes primarios del equipo. servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 12:15:17
8234479 | 928815 | BEL23L12 | O11275 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 11:28 | 2024-03-20 12:28 | 1.01 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O11275 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 12:33:15
8234484 | 928768 | FLR23L12 | E50105 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 08:30 | 2024-03-20 10:53 | 2.38 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E50105 NORMAL A LAS 10:53 SE REPUSO FUSIBLE EN SR E50003 SIN FASES FALLADAS, NORMAL A LAS 11:58 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 12:39:55
8234523 | 928837 | CHA23L16 | C14038 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 13:18 | 2024-03-20 15:19 | 2.02 | 1 | 4 | - | Se retira arbol sobre la red de MT, se repone 1FQx6T en el seccionador C14038, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-20 15:37:26
8234531 | 928751 | NSA23L14 | E55300 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 08:05 | 2024-03-20 12:40 | 4.58 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55300 1 0.4 D 12:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 16:04:27
8234553 | 928822 | IRR23L13 | C34157 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 09:34 | 2024-03-20 16:33 | 7 | 1 | 4 | - | IRR23L13 TRANSFORMADOR C34157 ¦ Dir.:VDA IRRA EL BOHIO SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIAS POR ACERCAMIENTO ENTRE ELLAS , SE REQUIERE DE MANERA URGENTE INSTALAR TEMPLE Y TENSIONAR LAS LINEAS SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TRAFO QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 16:36:47
8234824 | 928913 | HER23L12 | D20742 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:08 | 2024-03-21 04:43 | 7.58 | 4 | 4 | - | Se revisa cto araucarias encontrando en el reconectador de cumulos 2HE12R01 bajante primario reventado, no se paso por bypass por seguridad ya que por la tormenta se encuentran muchas ramas y palos sobre las redes, pendiente reparar con energizada despues de revisar el cto hacia la via termales y realizar poda en el dia ya que en la noche no se alcanza a observar muy bien todo el sector afectado Se deja abierta en su totalidad la seccion electronica D24536 en el secor la leona ya que se encuentra lineas primarias reventadas entre los nodos D24551 al D24554, pendiente reparar con grupo Se encuentra linea trenza en el piso en sector la leona TRF D24539 no se pudo ingresar al trf ya que es un predio privado y la portada esta cerrada, pendiente revisar en horas de la mañana Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 05:47:33
8234912 | 928942 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 05:00 | 2024-03-21 09:07 | 4.12 | 2 | 4 | - | En la SW E50129 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 10:32:30
8234955 | 928923 | AMR23L13 | C30230 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:46 | 2024-03-21 12:21 | 4.58 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30473. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30172. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30031. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30230, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LINEA PRIMARIA. SE CAMBIA 3FQ 20T EN SW C30589. SE ABRE C30455 8:20 DEBIDO A QUE HAY UNA TORRE DOBLADA Y LINEA SECUNDARIA ENTORCHADA, TR PARTICULAR, USUARIO VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C30281. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30197. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:43:23
8234992 | 928960 | IRR23L12 | C33506 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 09:45 | 2024-03-23 15:20 | 53.6 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C33603. SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN NODO C33633, SE ABREN ARCOS Y QUEDAN 4 USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA, SE NORMALIZA TR C33633 CON 1FQ 1.6D, SE GASTARON 2 FUSIBLES POR ENSAYO, AT3 ENVIO FOTOS AL AT1 DE LA ZONA. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33506 Y RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO Y SE EVIDENCIA LINEA PRIMARIA REVENTADA. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. PENDIENTE DE NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 13:28:34
8235020 | 929023 | MNA23L13 | C15128 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:18 | 2024-03-21 13:46 | 6.45 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C15128. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C15123. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 14:23:16
8235029 | 929024 | INS23L12 | C21344 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-21 08:28 | 2024-03-21 14:35 | 6.13 | 1 | 4 | - | INS23L12 INTERRUPTOR C21344 ¦ Dir.:LOS ALPES SE RETIRA VEGETACION DE LA RED ENTRE NODOS C21344-345 , SE AISLA TEMPLETE QUE CORTO UN PARTICULAR ( SE ENVIA FOTO AL AT DE LA ZONA). SE NORMALIZA SW C21344 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 14:45:11
8235047 | 928989 | FLR23L15 | E51013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:13 | 2024-03-21 13:51 | 6.63 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E51013 1 1 H 13:51 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 15:46:45
8235180 | 929003 | CHA23L16 | C14194 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:27 | 2024-03-21 16:15 | 9.8 | 2 | 14 | - | - 12:05 CAMBIA 2 FQ 30 T SW C14109 - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14410 - 14:10 CAMBIA 5 FQ 15 SW DE REPETICION C14420 - DOS FASES POR FUERA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C14194 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C14193 - 17:20 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF C14436 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:47:17
8235271 | 929140 | AMR23L12 | C32190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 18:53 | 2024-03-22 09:21 | 14.46 | 3 | 4 | - | SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO KM41 POR SEGURIDAD PARA PODAR UN ARBOL Q ESTABA EN MEDIO DE LA LINEA PRIMARIA Y SE ESTABA INCENDIANDO. SE NORMALIZA SW DE REPETICION C32212 CON 7 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW C32190 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 10:27:55
8235285 | 929124 | NSA23L12 | L13019 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 14:01 | 2024-03-22 09:30 | 19.48 | 1 | 4 | - | En el TRF L13019 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-22 10:53:59
8235295 | 929116 | CHA23L12 | C10256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 13:05 | 2024-03-22 09:50 | 20.75 | 2 | 4 | - | se realiza cierre de secciones c10181 y c10190 entrando normal, se desconoce la causa de los rechazos del reconectador de cumulos 2CC12R01 el reposo ver odo 928933, al parecer es problema de aslamiento se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programa revision con dron al eje de la linea se cambia 1fq de 6a t en seccion c10256 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-22 11:07:48
8235467 | 929111 | CHA23L16 | C14202 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 09:15 | 2024-03-22 16:51 | 31.6 | 1 | 4 | - | EN LA VEREDA SAN JUAN QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA CUADRUPLEX SE CAMBIA 2X0.6DUAL SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR C14038 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR C14198 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SE GASTAN 30 METROS ACSR N° 2 N MEDIDOR : 19006408 SE REPOARA CORTO EN LA RED SECUNDARIA CUANTE DE COBRO : 36359 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 20:32:45
8235472 | 929111 | CHA23L16 | C14038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 11:27 | 2024-03-22 08:11 | 20.72 | 1 | 4 | - | EN LA VEREDA SAN JUAN QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA CUADRUPLEX SE CAMBIA 2X0.6DUAL SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR C14038 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR C14198 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SE GASTAN 30 METROS ACSR N° 2 N MEDIDOR : 19006408 SE REPOARA CORTO EN LA RED SECUNDARIA CUANTE DE COBRO : 36359 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 20:32:45
8235669 | 927087 | GTO23L13 | L22315 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-23 09:21 | 2024-03-23 16:11 | 6.83 | 2 | 4 | 08:42: SE DESHABILTA RECIERRE CTO EL GIGANTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 09:23:09<br><br> | NOTA: RETRASO MANIOBRA CIERRE PORQUE SE LES VARO EL CARRO Y MUY MALA SEÑAL EN SITIO PARA PASAR DATOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 18:00:28
8235808 | 929358 | ELA23L12 | E10048 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 07:28 | 2024-03-24 09:31 | 2.05 | 1 | 4 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, CONFIRMAN SERVICIO CON USUARIOS DE LOS 2 TRF QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 10:37:33
8236063 | 929409 | HER23L12 | D20742 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:59 | 2024-03-24 22:47 | 3.8 | 4 | 4 | - | 18:42 SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS POR FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO EMPIEZAN A INGRESAR REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA POR SER ZONA TURISTICA, SE REVISA SECCION ELECTRONICA D24534 Y SE ENCUENTRA CON DOS VELAS CAIDAS, SE ENSAYAN AMBAS FASES Y RECHAZA, POR LA HORA Y POR SEGURIDAD DEL PERSONAL SE REALIZARA EL RECORRIDO EL DIA 25-03-2024 A PRIMERA HORA SE REVISA SECCION D20742 ENCONTRANDO COLILLA PRIMARIA SUELTA Y CAJA PRIMARIA REVENTADA , PARA DICHA LABOR SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE12R01 ARAUCARIAS Y SE REALIZA LA REPARACION EN CONJUNTO CON REPARACIONES DOSQUEBRADAS. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 22:59:07
8236136 | 929452 | SIO23L12 | O36096 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-25 08:39 | 2024-03-25 10:21 | 1.7 | 1 | 4 | - | SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS Y GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIAS, SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O36096. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 12:39:33
8236209 | 929491 | AMR23L14 | C31642 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 14:12 | 2024-03-25 15:30 | 1.3 | 1 | 4 | - | SE ACABA DE ABRIR SW C31515 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C31516-C31789 COLABORA ALBERNY LOPEZ EN LA REPARACION . SE GASTA 1 FUSIBLE DE 15 AMP T EN LA SW C31515 SE NORMALIZA SW C31285, SE NORMALIZA TRF C31642 FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 15:38:46
8236227 | 929426 | CHA23L16 | C14194 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 07:37 | 2024-03-25 12:15 | 4.64 | 2 | 14 | - | SE ABRE LA SW C14156 EN SU TOTALIDAD PARA REALIZA PODA DE YARUMOS SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA CON 5FQ 25T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14162. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14165 Y SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA CON APOYO DEL USUARIO. SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW C14194. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C14198. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C14172. EN TR C14685, USUARIO CON MEDIDOR 1311008902 PRESENTA DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PATICULAR. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:51:13
8236243 | 929496 | SIO23L13 | O37612 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-25 15:20 | 2024-03-25 17:24 | 2.06 | 1 | 4 | - | SE DA TEMPLE A RED SECUNDARIA EN TR O37611. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O37611. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O37612. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 17:39:07
8236269 | 929499 | CHA23L12 | C10048 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 12:11 | 2024-03-25 17:49 | 5.63 | 3 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C10048. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 18:09:04
8236332 | 929450 | DDO23L14 | W65774 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 07:20 | 2024-03-25 11:11 | 3.85 | 1 | 4 | SE PRESENTA DISPARO EN CIRCUITO DDO23L14, SE ABRE SECCIÓN W61007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR RECIBIENDO NORMALMENTE, SE ABRE SECCIÓN W61011 Y SE INTERCONECTA CON CIRCUITO CRUZ DE HELECHO CON EL RECONECTADOR 2DD4SU41, SE ENCUENTRAN GUADUAS ENTRE LAS SECCIONES W61011 - W61007<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:45:13<br><br> | TR W65771, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 3.1 DUAL. TR W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.6 DUAL. SW W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SW W65794, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SE PRESENTA EVENTO SOBRE EL CIRCUITO NUEVO MARMATO, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LAS SECCIONES W61007 Y W61011, SE RETIRA Y SE DEJA INTERCONEXIÓN PARA MANIOBRAS CON ODO929475. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:50:21
8236336 | 929473 | CHA23L16 | C14202 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-25 18:15 | 2024-03-25 18:50 | 0.58 | 1 | 4 | - | SE ABRE TRANSFORMADOR C14202 PARA CERRAR ARCOS DESPUES DE REALIZAR INSTALACION DE POSTE SECUNDARIO Y REPARACION DE RED REVENTADA MATERIALES 1 POSTE DE 8MTS 2 RETALES 1 VARILLA DE ANCLAJE 1 GUARDAESCOBA 1 ASILADOR TENSOR 2 PERCHAS 2 AISLADORES YOYOS 6 GRAPAS 6 PIRSIN GRANDES 2 DBH 366MTS DE CUADRUPLEX 1/0 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 19:44:11
8236553 | 929632 | CAM23L14 | D12268 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 07:26 | 2024-03-27 08:31 | 1.08 | 2 | 4 | - | SE NORMALIZA SW D12268 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 08:42:42
8236601 | 929620 | MAR23L12 | C24153 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-26 14:44 | 2024-03-27 12:11 | 21.45 | 1 | 4 | - | TRF C24153 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL Y SE NORMALIZA TRF CON 1 FUSIBLE DE 1 AMP H, COLABORA MATEUS COLORADO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 12:21:43
8236690 | 929635 | SCH23L12 | W17327 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 06:16 | 2024-03-27 15:46 | 9.5 | 1 | 4 | - | - 13:35 TF W17330 NORMAL - NO COPRREPONDE A REPORTE DE USUARIO- SE REGRESA - RIO CRECIDO - MUCHA LLUVIA - 15:45 CAMBIA 1 FQ 1H TF W17327 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-27 19:13:54
8236761 | 929740 | SIO23L14 | O38770 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 11:17 | 2024-03-28 15:00 | 3.72 | 1 | 0 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o38770 se cambia 1fq de 0.6a en trf o38770 se realiza poda de vegetacion lo cual ocasiono la falla Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 15:16:02
8236867 | 929786 | AMR23L14 | C31642 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-29 08:07 | 2024-03-29 08:56 | 0.82 | 1 | 4 | - | se normaliza tr c31642 luego de que la comunidad retirara guadua de la red secundaria. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-29 09:02:55
8236918 | 929774 | PRA23L13 | N49219 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 06:21 | 2024-03-29 11:37 | 5.27 | 1 | 0 | - | SW N49219 5X12T 10:25 DE REPETICION HABIA UNA FASE POR FUERA, SW N49253 1X6T 11:37 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 15:07:43
8236930 | 929804 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-29 08:45 | 2024-03-29 13:00 | 4.25 | 2 | 4 | - | SW W65467 1X15T 13:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 15:49:06
8236951 | 929820 | BUM23L12 | W10399 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 17:45 | 2024-03-29 19:25 | 1.68 | 1 | 4 | - | 19:25 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W10399, se normaliza el servicio, informa el personal técnico que comienza desplazamiento a su vivienda. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-29 19:41:26
8237083 | 929858 | MAR23L13 | C25478 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-30 11:30 | 2024-03-30 12:35 | 1.09 | 1 | 4 | - | Se realiza apertura del TRF C25478 para reparar linea abierta reventada. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 12:53:07
8237096 | 929849 | NSA23L12 | L13263 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 08:50 | 2024-03-30 11:30 | 2.67 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L13263 3 6 T 10:30 TR L13264 1 0.4 D 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 14:44:02
8237391 | 929903 | FLR23L12 | E50110 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:24 | 2024-03-31 12:23 | 5.98 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E50108 1 3 H 12:00; Se instala o cambian porta fusible fallado. TR E50110 1 1 H 12:22 TR E50033 1 3 H 13:50; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:48:22
8237393 | 929903 | FLR23L12 | E50033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:24 | 2024-03-31 13:51 | 7.45 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E50108 1 3 H 12:00; Se instala o cambian porta fusible fallado. TR E50110 1 1 H 12:22 TR E50033 1 3 H 13:50; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:48:22
8237508 | 929907 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 21:52 | 2024-03-31 17:00 | 19.14 | 2 | 4 | SW W65447 9X30T 08:50 DE REPETICION ESTABA POR FUERA. 2 PORTAFUSIBLES.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 18:18:09<br><br> | SW W65447 9X30T 08:50 DE REPETICION ESTABA POR FUERA. 2 PORTAFUSIBLES. 16:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65993 17:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65467, se instala una porta fusible de 100 A 18:35 Se encuentra una colilla volada en el nodo W65535, vereda La Torre, pendiente la reparación, se requiere acompañamiento, se genera pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:34:41
8237759 | 930018 | AMA23L12 | W30125 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-01 10:39 | 2024-04-01 12:10 | 1.52 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA SW W30125 Y TRF W30126 ZARIGUEYA GENERO LA FALLA SE RETIRA DE BORNES PRIMARIOS DEL TRF. SE NORMALIZA SW DE REPETICION W30103 CON 3 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 12:23:11
8237907 | 930051 | GTO23L13 | L22286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 12:13 | 2024-04-01 16:00 | 3.79 | 3 | 4 | - | En la SW L22286 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:41:23
8237915 | 929980 | VCT23L13 | E12084 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:32 | 2024-04-01 13:51 | 7.32 | 1 | 4 | - | En el TRF E12278 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E12279 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12181 se cambia 1 fusible de 0.4a tipo dual. En la SW E12301 se cambian 4 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E12312 se cambia 1 fusible de 3A tipo h. En el TRF E12084 se cambia 1 fusible de 1a tipo h. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:00:06
8237958 | 929979 | MLA23L13 | E24439 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 05:33 | 2024-04-01 14:41 | 9.13 | 1 | 4 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8237960 | 930057 | AMA23L15 | W33237 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 13:16 | 2024-04-01 16:30 | 3.23 | 2 | 4 | - | Se repone 1x15T en la sección W33237 a causa de descargas atm en la zona, se abre el trafo W33264 para realizar retiro de vegetación de la red de BT, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 18:03:48
8238021 | 930058 | BEL23L15 | O10370 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 15:32 | 2024-04-01 18:40 | 3.13 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O10370 Y RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO EN LA RED SECUNDARIA Y SE EVIDENCIA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE RETIRA ARBOL Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 19:30:59
8238126 | 928824 | COL23L12 | N47169 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 15:46 | 6.75 | 1 | 4 | - | mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, SPT, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 15:51:19
8238270 | 930090 | SNA23L15 | E41839 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:28 | 2024-04-02 12:16 | 1.8 | 1 | 4 | - | Tecnico Wilson Villa: En el TRF E41648 se realizan maniobras para ajustar bornes secundarios, quedan usuarios con servicio normalizado. Tecnico Alonso Henao: En la SW E41847 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41481 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41776 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41797 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Tecnico Novier Quiceno: En el TRF E41630 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41839 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41725 se cambia 1 fusible de 2a tipo H. En el TRF E41567 se realiza ajuste de arco secundario a las 14:10. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 15:55:17
8238376 | 930100 | HER23L16 | D24493 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 13:15 | 2024-04-02 18:54 | 5.64 | 1 | 4 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW C14508 / INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW D24586 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW D24585 VDA STA RITA FCA VENTIADEROS / TRF D24449 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS POR TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA 3 VIVIENDAS. INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO SECUNDARIO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO. SEC EL OBITO LA LUCERITO / TRF D24493 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL QUEDA TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA. QUEDAN 2 VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 19:47:29
8238548 | 930267 | LMC23L12 | N32055 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-02 12:52 | 2024-04-04 10:51 | 45.97 | 2 | 4 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW N32055 Y RECHAZA. INFORMA EL TECNICO QUE LA RED PRIMARIA PASA ENTRE UN GUADUAL GRANDE Y ESPESO Y NO ALCANZA A VER EN DONDE PUEDA ESTAR LA FALLA. TAMBIEN INFORMA QUE HAY UN DPS BASTANTE VIEJO Y AL PARECER EN REGULAR ESTADO, POR LO CUAL PUEDE SER LA CAUSA DE LA FALLA DEL RAMAL PRIMARIO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL T1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO Y MTTO FORESTAL. QUEDAN 2 TRF SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-03 13:28:02
8238553 | 930226 | HER23L16 | D24493 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-03 08:21 | 2024-04-03 11:11 | 2.84 | 1 | 4 | SE REALIZA APERTURA DEL TRF D24493 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-03 13:43:18<br><br> | SE LLEGA AL SITIO D EL TRAFO D24314 SE REALIZA PODA DE VEGETACIÓN, SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED, NO SE REALIZAN MANIOBRAS PARA LA LABOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-03 15:42:31
8238606 | 930278 | AMR23L14 | C31642 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 14:42 | 2024-04-03 16:05 | 1.38 | 1 | 4 | - | AMR23L14 TRANSFORMADOR C31621 ¦ Dir.:FCA TOLEDO SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA CAMBIO DE RED SECUNDARIA , PQT , SOLICITO ACTIVIDAD EL AT DE LA ZONA MATERIAL EN TPL AMR23L14 TRANSFORMADOR C31642 ¦ Dir.:RANCHO QUEMADO 1F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 16:20:37
8238702 | 930240 | VCT23L14 | E12414 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 17:14 | 2024-04-03 15:05 | 21.84 | 1 | 4 | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 18:00:44<br><br>Tecnico Julio cesar ruiz: Se hace reparaci?n despeje de corto en red secundaria E13077 vereda marzala normal a las 14:55. Poda de vegetaci?n<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 15:09:59<br><br>SE HACEN MANIOBRAS EN LA SW E13007 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN EL NODO E13084, SE ORGANIZA COLILLAS. SE ABRE ITX 2DN4VC71_VEGA GRANDE_MARZALA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA PRO SU PROPIO CAMPO SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-03 14:02:03<br><br> | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 20:53:25
8238770 | 930313 | DDO23L14 | W61016 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:26 | 2024-04-03 18:01 | 0.58 | 2 | 4 | - | TR W61017 se cambian 2 fusibles de 2.1 tipo dual, se confirma servicio normal con usuarios. SW W61013 se cambian dos fusibles de 30T, se confirma servicio normal con usuarios. SW W61016 se cambian dos fusibles de 25 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. SW W61125 se cambian dos fusibles de 6T, se confirma servicio normal con usuarios. los eventos se generan con apertura de sección ya que los transformadores se encuentran con dps fallados, se requiere programar la normalización para evitar estos eventos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:25:02
8238893 | 930349 | BUM23L13 | W11934 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-04 09:40 | 2024-04-04 10:30 | 0.83 | 1 | 4 | - | 09:40 a 10:30 Se abre TR W11934, para realizar reparación. Se repara bajante secundaria, reventada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 11:23:44
8239046 | 930368 | BOA23L12 | O23555 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 13:38 | 2024-04-04 14:51 | 1.23 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBE 1 X 15T SW O23524 NORMAL A LAS 08:51 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23528 NORMAL A LAS 09:40 2 X 1H TRAFO O23529 NORMAL A LAS 10:14 2 X 0, 6 DUAL TRAFO 023557 NORMAL A LAS 11:28 1 X 6T SW O23658 NORMAL A LAS 12:32 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23555 NORMAL A LAS 14:51 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 15:38:56
8239153 | 930439 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 12:37 | 2024-04-04 15:45 | 3.14 | 2 | 4 | - | - 15:45 CAMBIA 1 FQ 15 T SW W65467 - SE RETRASA MANIOBRAS POR LLUVIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 19:06:53
8239161 | 930344 | BOA23L13 | O21544 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:42 | 2024-04-04 16:47 | 7.09 | 1 | 4 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21011 08:26 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21058 09:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21057 11:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21601 12:02 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21481 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 14:13:30<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO NDE FUSIBLE 3 X 12T SW O21072 NORMAL A LAS 14:25 1 X 6T SW O21082 NORMAL A LAS 15:54 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O21544 NORMAL A LAS 16:47 (SE ENCUENTRA LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT Y SE CIERRA TRAFO TRAFO O21140 SE REPARO ARCO BT SECUNDARIO REVENTADO, QUEDANDO NORMAL A LAS 18:09 SI MANIOBRAS RED TRENZADA TRAFO O21529 COMUNICA EL USUARIO QUE REPARARÁ CON PARTICULAR TRAFO O21087 TRAFO DIAGNOSTICADO QUEMADO EL DÍA 03/04/2024 ATENDIDO CON ODO 930207 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:44:19
8239165 | 930440 | AMA23L15 | W33237 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:25 | 2024-04-04 14:05 | 4.67 | 2 | 4 | - | - 14:05 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W33237 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 19:30:26
8239177 | 930455 | NSA23L12 | L13019 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 14:07 | 2024-04-04 16:30 | 2.38 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR L13019. EN SW L13271 SE ACCIONA DISPOSITIVO DE REPETICION, FUSIBLE NO ACCIONO EN LA CAJA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 20:09:48
8239288 | 928767 | GTO23L13 | L22286 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-05 08:31 | 2024-04-05 17:00 | 8.49 | 3 | 4 | - | SE REALIZA MANTENIMIENTO NIVEL 3 AGUAS ABAJO DE LA SECCION L22286 - CAMBIO DE AISLAMIENTO Y DEFECTOS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:03:09
8239383 | 930576 | AZA23L13 | M41149 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-05 12:23 | 2024-04-05 16:02 | 3.65 | 1 | 4 | SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L13 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR), SE REVISA REPORTE DE TRAFO M41149 BAJANTE PRIMARIA REVENTADA LINEA A TIERRA HACIENDO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA, CAUSA DE LA FALLA UNA PALOMA, , SE DA INSTRUCCION AL MOVIL 5 DE ABRIR CUCHILLAS M41118 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL EL GRUPO CONTINUA CON RECORRDIO , EL AT DE LA ZONA TIENE CONOCIMIENTO SE ENVIA PERSONAL DE TCT ALVARO IVAN PARADAPARA REPARAR FALLA EN EL NDO M4148; EN EL RECORRIDO NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, EL GRUPO DE SUBTERRANEAS ABRE M41300A1 , SE ABRE CTO AZA23L13 PARA CERRAR CUCHILLAS M41118. SE CIERRAN CUCHILLAS , SE ENSAYA CTO AZA23L13 Y RECIBE NORMAL. SE REALIZA APERTURA DE AFLORAMIENTO M51508 Y SE PROCEDE A CERRAR M41300A1 Y RECIBE NORMAL. ESTAS MANIOBRAS SE REALIZAN PARA ENCERRAR LA FALLA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO A PARTIR DE LA SW M51508 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:22:27<br><br> AZA23L13 INTERRUPTOR AZA23L13 ¦ Dir.:ALTA SUIZA_PALOGRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO PALOGRANDE RECHAZA AR Y ENSAYO , EN EL ENSAYO DEL CTO AZA23L123 DISPARA CTO AZA23L12 ( NORMAL POR AR)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 12:32:07<br><br> | VERIFICAR NOTAS EN EJECUTANDOSE. M41230 DPS DE 1/2 SE AISLA 14:55 ES DE LOZA. SE CIERRA SECCION M41508 CON SWICHEO DEL CTO PALOGRANDE DE 15:05 A 15:06. TRAFO M41149 SE LE CAMBIAN 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS, LAS BAJANTES Y 3 FUS DE M1.0 DUAL. CUENTA DE COBRO 36174. QUEDA TODO EL CIRCUITO EN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:30:32
8239421 | 930512 | BOA23L13 | O21544 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-05 12:41 | 2024-04-05 14:56 | 2.25 | 1 | 4 | 13:53 Informa Yeirlen Isaza y Jahir Mesa que reparan secundario reventado del transformador O21226, sin maniobras.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 14:08:40<br><br>Informa Yeirlen Izasa que ejecuta las siguientes actividades: 08:42 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21346 09:11 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21358<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:48:38<br><br> | 12:40 a 14:55 Se abre TR O21544, para realizar reparación. Se repara liíne4a secundaria fallada. Se realiza poda de vegetación. Se retempla red secundaria descolgada. Quedando el servicio de energía normal. 15:38 a 15:55 Se abre SW O21011, para realizar reparación. Para que personal de Claro realice reparación en el TR O21529. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 8081059. Cuenta de cobro número 24047. Suscriptor número 572859726. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21476 1 2.1 D 17:49 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 19:24:05
8239433 | 930519 | NSA23L14 | E55429 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:25 | 2024-04-05 10:25 | 18 | 1 | 4 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239434 | 930519 | NSA23L14 | E55427 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:25 | 2024-04-05 10:00 | 17.58 | 1 | 4 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239437 | 930519 | NSA23L14 | E55430 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 06:14 | 2024-04-05 10:50 | 4.61 | 1 | 4 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239466 | 930508 | BOA23L14 | O22126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 12:57 | 2024-04-05 17:10 | 4.22 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O22045 1 6 T 07:56 TR O22051 3 0.6 D 12:15; con arcos secundarios abiertos. SW O22126 1 6 T 17:10 Quedando el servicio de energía normal. 15:40 a 15:55 Se abre TR O22051, para realizar reparación. Se cierran arcos secundarios, y se dejan otros arcos abiertos para el md 6677122705. En este medidor están conectados varios usuarios ilegales y alimenta un resguardo indígena. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR O22956. 18:28 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal en el sector. Se llama al usuario varias veces y no responde los llamados. Se pregunta por el usuario y nadie da razón de él. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 19:08:09
8239613 | 930654 | HER23L16 | C14453 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 08:45 | 2024-04-06 11:16 | 2.51 | 1 | 4 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW C14453 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:26:21
8239681 | 930685 | AMR23L12 | C32190 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-06 16:48 | 2024-04-06 17:00 | 0.2 | 3 | 4 | - | Se abre la sección C32190 para aislar línea primaria reventada en red particular de la sección C32381, al momento se llegar al reporto se encontraba energizada, a causa de vehículo pesado que impacto el templete y de paso también daño un poste de MT, se habla con el usuario el cual indica que hablara con la persona que ocasiono el daño para que le realice la reparación y de ser lo contrario se comunicara nuevamente con la empresa para realizar dicha reparación. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 18:00:52
8239776 | 930739 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:36 | 2024-04-08 15:45 | 28.15 | 1 | 0 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8239816 | 930742 | AMR23L14 | C31322 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-07 12:41 | 2024-04-07 13:16 | 0.58 | 1 | 4 | - | AJUSTE DE BORNERAS POR BAJA. 2 DE LAS BAJANTES ESTABAN SULFATADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-07 14:35:56
8239904 | 929660 | VMA23L16 | M24090 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-08 08:22 | 2024-04-08 16:20 | 7.97 | 1 | 4 | - | se cumple ODO -CIRCUITO VMA23L16 (VILLAMARIA_LLANITOS) - 08:22 A 16:20 APERTURA DE LOS TRANSFORMADORES M24090 Y M24097. TRASLADO DE MEDIDORES A POSTES NUEVOS POR REMODEALCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ESTE SECTOR. CONTINUACION DE LABORES DEL 13 MARZO ODO 923336 RG 279785. ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO REPOSICION. M24090 LA FLORESTA - VILLAMARIA. INFORMA AT MARIO SALAZAR SE PRESENTA RETRASO EN ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-08 19:43:42
8239910 | 930785 | SNA23L15 | E41621 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 07:32 | 2024-04-08 09:01 | 1.48 | 1 | 4 | - | En el TRF E41621 se acciona el autoprotegido y se normaliza el servicio en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:40:49
8239951 | 930796 | MNA23L12 | C15287 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-08 08:36 | 2024-04-08 10:35 | 1.99 | 1 | 4 | - | Se repone 1FQx6T en la sección C15287 causa un ave aterrizada en la red de MT, se cierra y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 11:19:19
8240004 | 930294 | VCT23L14 | E12070 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-08 14:02 | 2024-04-08 15:46 | 1.73 | 1 | 4 | - | ODO CUMPLIDA Favor programar mantenimiento Nivel 3 en el trafo E12070 SE CIERRA ANTES DEL TIEMPO PROGRAMADO POR FUERTE VENDABAL EN LA ZONA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 15:50:31
8240215 | 930890 | SNA23L15 | E41720 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-09 09:03 | 2024-04-10 10:51 | 25.79 | 1 | 4 | En el TRF E41545 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41854 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E41478 se cambia 2 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. SAMANA - VEREDA RANCHO LARGO 6 - En el TRF E41720 se usan 5 fusibles de 1a tipo H para pruebas a las 10:05 am y este equipo esta quemado, pendiente programara cambio. Usuarios afectados sin servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:45:43<br><br> | Técnico German Alonso Henao: En el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 11:31:00
8240240 | 930945 | BUM23L13 | W11840 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 10:42 | 2024-04-09 11:40 | 0.97 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA SW W11840 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-09 11:57:25
8240295 | 930941 | SNA23L12 | E42013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 12:25 | 2024-04-09 15:11 | 2.77 | 1 | 4 | TRF E42167 USUARIO SIN SERVICIO , MEDIDOR 17180675 BICUERPO, SE DEJA SERVICIO DIRECTO A LAS 13:15 SW E42155 SE REPONEN 4F 12 A TIPO T 13:35 TRF E42018 1F 0.6 DUAL 14:20 NO APARECE EN EL TRAFO TRF E42013 1F 1 A TIPO T 15:10<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 15:51:39<br><br>TRF E42167 USUARIO SIN SERVICIO , MEDIDOR 17180675 BICUERPO, SE DEJA SERVICIO DIRECTO A LAS 13:15 SW E42155 SE REPONEN 4F 12 A TIPO T 13:35 TRF E41018 1F 0.6 DUAL 14:20 TRF E42013 1F 1 A TIPO T 15:10 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 15:50:14<br><br> | TRF E42167 USUARIO SIN SERVICIO , MEDIDOR 17180675 BICUERPO, SE DEJA SERVICIO DIRECTO A LAS 13:15 SW E42155 SE REPONEN 4F 12 A TIPO T 13:35 TRF E42018 1F 0.6 DUAL 14:20 NO APARECE EN EL TRAFO TRF E42013 1F 1 A TIPO T 15:10 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 15:52:35
8240426 | 931025 | INS23L12 | C21160 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 18:10 | 2024-04-10 08:01 | 13.84 | 1 | 0 | - | - HACE RECORRIDO A RED PRIMARIA ESTA NORMAL - 07:30 CAMBIA 1 FQ 30 T SW C21160 - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C21410 - 09:07 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO DE TF C21303 - MAL REPORTADO - CORRESPONDE A FALLA DE SW C21160 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 09:53:33
8240492 | 930323 | BOA23L12 | O23051 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-10 12:05 | 2024-04-10 13:00 | 0.92 | 1 | 4 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: MUNICIPIO DE SANTUARIO VEREDA LA GUAIRA TRAFO O23051 13:32 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-10 13:32:30
8240514 | 931085 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 11:06 | 2024-04-10 13:10 | 2.07 | 2 | 4 | - | En la SW E50129 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. En la SW E50003 se cambia 1 fusible de 25A tipo T a las 14:29 por reposición, no habían fases falladas. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 15:22:00
8240542 | 931057 | AGU23L15 | N43507 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 09:05 | 2024-04-10 11:41 | 2.6 | 1 | 4 | - | AGUADAS VDA LA ZULIA SE CAMBIA 1 FQ DE 1A H EN EL TRF N43507 PERO LOS USUARIOS CONTINUAN A MEDIA LUZ, PENDIENTE REVISAR EL TRF Y BAJANTES CON OTRO AT3 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 17:05:11
8240559 | 931107 | MAR23L13 | C25478 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-10 12:16 | 2024-04-10 16:46 | 4.5 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF C25478 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL, DAÑO INTERNO LINEAS DE CARGA EN CORTO USUARIO CON MEDIDOR 18430097 SE DESCONECTAN LINEAS DE CARGA Y SE INFORMA QUE DEBE ADECUAR INSTALACIONES EN EL NODO C25456 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 18:03:53
8240662 | 931149 | IRR23L13 | C34100 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 07:09 | 2024-04-11 09:45 | 2.6 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-11 10:37:24
8240670 | 931135 | SCH23L12 | W17082 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-11 07:02 | 2024-04-11 10:35 | 3.56 | 1 | 4 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA TORRE REVENTADA, SE ABRE ARCOS BT PARA DAR SERVICIO A LOS DEMAS USUARIO, SE CAMBIA FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W17082 NORMAL A LAS 10:35, 2 SUSARIOS SIN SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-11 11:00:21
8240781 | 931154 | AGU23L15 | N43507 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-11 13:24 | 2024-04-11 14:10 | 0.77 | 1 | 4 | - | SE ABRE TRF N43507 PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS FLOJOS Y SE CAMBIA PORTAFUSIBLE QUEMADO, QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-11 15:07:53
8240928 | 931253 | SIO23L15 | O33540 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-12 06:34 | 2024-04-12 08:17 | 1.72 | 1 | 4 | - | Se repone 1FQx1H en el TR O33540,causa fuertes vientos en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 09:02:00
8240976 | 931292 | MAN23L14 | M21152 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 10:11 | 2024-04-12 12:06 | 1.92 | 1 | 4 | - | se normaliza tr m21152, el reporte decia que era m51157 pero no era asi. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-12 12:09:52
8241028 | 931317 | VBO23L13 | VBO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 13:59 | 2024-04-12 20:19 | 6.34 | 2 | 0 | Se abren cuchillas B63049 ( Acapulco) ,se cierra el circuito Viterbo Virginia en sub Virginia entrando normal, se continua recorrido encontrando redes entorchadas en la estructura B62001 , Alli pasan en paralelo los circuitos Viterbo Belalcazar 33Kv, Viterbo Virginia 33Kv y VBO23L13 Acapulco, se desentorchan, se ensaya linea 33kv viterbo virginia desde Viterbo entrando normal, las fases estan muy descolgadas en este punto y se entorchan facilmente, se requiere darle altura , se le informa a Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre pero que estan gestionando.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 18:16:05<br><br>SE CAMBIA DPS FALLADO EN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS Y CIERRA NORMAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 17:12:10<br><br>SE NORMALIZA LINEA 33 VBO - VIR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VBO23L13 Y RECHAZA. SE RECORRE SECTOR, SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA CTO VBO23L13 Y CIERRA NORMAL. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 CON DPS QUEMADO. SE ABRE CTO VBO23L13 PARA PASAR EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 POR BY PASS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 15:51:45<br><br>DISPARO SIMULTANEO DE LA LINEAS VBO-VIR Y VBO BEL 33KV EN AMBOS EXTREMOS POR AR CERRO EN VBO A BEL Y VBO VIR QUEDA INDISPONIBLE POR DISPARO CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER SE ENVIA JULIAN DAVID ZULUAGA Y JHONNY GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-12 14:23:38<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ENCONTRO COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN CUCHILLAS W35607. SE ABRE EL CTO VBO23L13 PARA REPARAR COLILLA VOLADA EN CUCHILLAS W35607. SE REPARA COLILLA SIN NOVEDAD. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E35780. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35501 Y RECHAZA, SE AISLO DPS FALLADO EN TR W35502, PENDIENTE REPONER DPS, SE NORMALIZA SW CON 2FQ 6T. SE CAMBIA 1FQ 6T W35530. QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS W65762. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 21:46:42 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 07:59:20
8241044 | 931290 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 13:25 | 2024-04-12 15:39 | 2.22 | 2 | 4 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW W65467 ENTRE LAS 13:25 A LAS 15:38 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS EN LOS SIGUIENTES TRAFOS W65857 W65858 W64469 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-12 15:59:15
8241101 | 931314 | BEL23L15 | O10568 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 13:09 | 2024-04-12 14:52 | 1.72 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O10568 Y SE HACE PODA EN RED PRIMARIA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 18:12:20
8241257 | 931365 | BOL23L12 | E62974 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 06:03 | 2024-04-13 13:01 | 6.97 | 1 | 4 | - | TRANSFORMADOR E61849 ¦ Dir.:ALTO BASE MILITAR CERRO AZUL BOL23L12 SE AISLA REDES ENTORCHADAS TRANSFORMADOR E61951 ¦ Dir.:VDA CERRO BOL23L12 SE DESCONECTA MACRO TRANSFORMADOR E62974 ¦ Dir.:VDA EL GUYABO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 13:26:19
8241302 | 931355 | SCH23L12 | W17082 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-13 11:30 | 2024-04-13 12:40 | 1.17 | 1 | 4 | - | EN EL TRANSFORMADOR W17082, SE ENCONTRABA TORRE SECUNDARIA EN MAL ESTADO, SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS Y SE RETIRA ESTRUCTURA ANTIGUA, USUARIO REALIZA REPARACIÓN CON TECNICO PARTICULAR, INSTALA APOYO SECUNDARIO Y DEJA ARCOS ABIERTOS HASTA LA LLEGADA DE LOS TECNICOS. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 15:29:27
8241560 | 931457 | VBO23L14 | W36019 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 08:09 | 2024-04-14 08:30 | 0.35 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sector en nodo w36019 se debe programar poda Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 09:47:03
8241663 | 931483 | MAN23L14 | M21262 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-14 11:59 | 2024-04-14 13:26 | 1.45 | 1 | 4 | - | - RETIRA AVE ELECTROCUTADA EN CORTA CIRCUITO - 12:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M21263 - RETIRA VEGETACION BATATILLA - CAMBIA 1 FQ 6 T SW M21262 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 16:11:05
8241693 | 931469 | BOL23L12 | E61817 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 10:36 | 2024-04-14 15:10 | 4.57 | 1 | 4 | - | SW E61791 12:10 3F 6 ATIPO T TRF E61796 13:20 1F 3 A TIPO H TRF E61817 15:10 1F 3 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:56:12
8241697 | 931482 | FLR23L12 | E50113 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:54 | 2024-04-14 14:27 | 4.54 | 1 | 4 | - | SW E50113 14:26 2F 6 A TIPO T SW E50003 16:25 SE REPONE 1F 25A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:59:18
8241768 | 931436 | SNA23L15 | E41410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-16 20:11 | 62.1 | 1 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8241840 | 931446 | PSV23L13 | E62437 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 10:20 | 2024-04-14 11:26 | 1.1 | 1 | 4 | - | SW E62562 8:50 6F 6 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E62422 10:20 1F 10 A TIPO T SW E62437 11:25 1F 6 A TIPO T SW E62119 13:10 6F 12 A TIPO T 2 FASES TRF E62120 14:05 1F 2A TIPO H TRF E62172 16:45 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:13:10
8241912 | 931502 | ELA23L12 | E10048 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 18:09 | 2024-04-14 20:00 | 1.86 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 2H EN SW E10048. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E10052. SE NORMALIZA TR SIN NOVEDAD. SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIAS EN CORTO EN NODO E10052, QUEDAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. PENDIENTE DE RECORRER Y NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 20:43:21
8242038 | 931543 | ELA23L12 | E10052 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 08:29 | 2024-04-15 10:00 | 1.52 | 1 | 4 | - | TRF E10052 10:00 LINEAS DE CARGA QUEMADAS, TECNICO PARTICULAR REPARA Y POR PARTE DE CHEC SE NORMALIZA TRAFO 1F 2A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 10:49:38
8242071 | 931558 | VBO23L13 | W35530 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 09:39 | 2024-04-15 10:36 | 0.94 | 2 | 4 | - | se cambia 1fq en seccion w35530 se abre trf w35640 de uso particular para bajarle el tap a solicitud del usuario quien firma una constancia de esto, cuenta de cobro 32061, med 8375119, estaba en 251v yse baja a 224v 12:25 , se revisa seccion y trf w35714 y el servicio esta normal, indica rogelio colorado que el usuario no responde las llamadas , debe llamar nuevamente dejando datos exactos para coordinar la visita ya aceptar cuenta de cobro en caso de ser necesario Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 14:03:21
8242282 | 931537 | PSV23L13 | E62289 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 07:55 | 2024-04-15 10:30 | 2.58 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:47:38
8242295 | 931579 | VBO23L13 | W35530 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 14:12 | 2024-04-15 15:05 | 0.88 | 2 | 4 | se retrasa ensayo del circuito VBO23L13 Acapulco mientras se coordina con personal que estaba atendiendo daños sobre este circuito y tenian el AR deshabilitado<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:41<br><br>se aisla dps y se cambia 2fq de 2.1a en trf w35756<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:24<br><br>SE AILA DPS QUEMADO Y SE CAMBIA 1Q DE 6A T EN SECCION W35530 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W35797 SE AISLA DOS DPS QUEMADOS Y SE CAMBIA 2FQ DE 3.1A EN TRF W35805 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T EN SECCION W35566 17:34 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T SECCION W35596 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS QUEMADO EN EL NODO W35600, SE AISLA Y A LAS 19;10 SE CIERRA LA SECCION NUEVAMENTE CON FUSIBLE DE 25A T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:24:59<br><br>se presenta disparo de los circuitos 33kv Viterbo Virginia en ambos extremo y del circuito VBO23L13 Acapulco, la falla ya esta localizada y ya se reporto se esta a la espera de que personal de subestaciones y lineas realicen las actividades correspondiente, este evento ocasiono numerosas fallas del circuito VBO23L13 Acapulco las cuales se describen a continuacion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 17:46:25<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:44 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:45
8242364 | 931616 | ENE23L12 | M60195 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:41 | 2024-04-15 19:04 | 2.39 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF M60195 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-15 19:07:47
8242417 | 931512 | FIL23L13 | N31429 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 18:05 | 2024-04-15 19:15 | 25.17 | 1 | 4 | Se repone 2x6T en la sección N15024 causa descargas atm. El reporte del trafo N21359 se detectó daño en acometida, el usuario indica que lo hara con técnico particular. en el trafo N21316se realiza maniobra para aislar líneas de carga y acometida que estaban en corto, medidor quemado, esto da servicio a un predio que está abandonado el usuario indica que por ahora no lo necesita en caso de requerirlo se comunicara nuevamente con la CHEC.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 15:09:29<br><br> | Se abre el TR N21398 para retirar vegetación de la red de baja tensión y reparar neutro reventado, se repone 2X6T en la seccion N15024 descargas atm,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:04:12 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N21768 NORMAL A LAS 15:40 3 X 12T SW N31382 NORMAL A LAS 16.50 2 X 20T SW N31380 NORMAL A LAS 17:44 1 X 12T SW N31385 NORMAL A LAS 18:30 1 X 6T SW N31429 NORMAL A LAS 19:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:47:06 Se ingresa maniobra faltante del cierre de la sección N21398 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 22:23:15
8242459 | 931064 | AGU23L15 | N43628 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 14:32 | 2024-04-15 18:10 | 3.64 | 1 | 4 | - | ABRIR TRANSFORMADOR N43628 PARA DESMONTAR EL TRAMO SECUNDARIO COMPRENDIDO ENTRE LOS NODOS N43628-01 Y N43628-02, ANTES DE DESMOTAR ESTE TRAMO SE DEBE INSTALAR TEMPLETE NUEVO AL N43628-02, TAMBIEN SE DEBE REUBICAR EL MEDIDOR SERIE 110503041 AL APOYO N43628-02, PARA ESTA REUBICACION TODOS LOS TRABAJOS SE DEBEN PROGRAMAR POR CUENTA DE LA CHEC INCLUIDA LA LINEA DE CARGA YA QUE SE VAN A RECUPERAR 25 MTS DE CABLE DUPLEX No 2 Y UN POSTE DE 8 MTS EN FIBRA DE VIDRIO Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 08:05:59
8242482 | 931637 | VMA23L16 | C12348 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:22 | 2024-04-16 08:46 | 17.4 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA SW C12348 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-16 09:47:31
8242541 | 931671 | FLR23L15 | E51013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:00 | 2024-04-16 18:29 | 26.48 | 1 | 4 | - | INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E51181 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E51013 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-16 13:10:36
8242644 | 931716 | FLR23L12 | E50109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 12:55 | 2024-04-16 13:30 | 0.58 | 1 | 4 | - | Se repone fusibles en los sgts equipos: 1x0.4D TR E50095 1x6T sección E50095 1x6T en la sección E50091 1x6T en la sección E50109 1x2H en el TR E50178 Causa descargas atmosféricas en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-16 17:33:30
8242648 | 931716 | FLR23L12 | E50178 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 08:26 | 2024-04-16 14:40 | 6.23 | 1 | 4 | - | Se repone fusibles en los sgts equipos: 1x0.4D TR E50095 1x6T sección E50095 1x6T en la sección E50091 1x6T en la sección E50109 1x2H en el TR E50178 Causa descargas atmosféricas en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-16 17:33:30
8242656 | 931738 | PRO23L15 | O44369 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-16 10:40 | 2024-05-01 | 349.33 | 1 | 0 | - | En la SW O44369 Se cambia 1 fusible de 10A tipo T a las 15:00 y rechaza se realiza recorrido pero no se determina causa, se instala otro fusible de 10A tipo t a las 15:50 pero continua con falla, por la hora informa el técnico ya no se alcanza a recorrer y además requiere apoyo para iniciar el 17 de abrir la inspección de la red a primera hora. Queda una fase con servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-16 17:51:32
8242708 | 931659 | PRA23L13 | N49464 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 09:31 | 2024-04-16 14:00 | 4.49 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8242944 | 931798 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-17 11:14 | 2024-04-17 11:18 | 0.06 | 3 | 0 | - | SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN SW PARTICULAR C22144, USUARIO ACEPTA CUENTA DE COBRO PARA REPARAR ARCO. SE ABRE CTO INS23L13 SE ABRE SW C22680. SE HACE CORTE VISIBLE EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01 (CUCHILLAS BARRA Y LINEA). SE INTENTA REALIZAR ITX CON CTO ALTO CAUCA Y CTO COLMENAS Y NINGUNA DE LAS 2 ITX SE ENCUENTRAN DISPONIBLES, SE ENCUENTRAN FALLADAS, SE INTENTA RECUPERAR COMUNICACION DE LAS 2 ITX PERO NO ES POSIBLE, INCLUSO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01 SE ENCUENTRA FALLADO. SE CIERRA CTO INS23L13 SE REPARA ARCO VOLADO EN SW PARTICULAR C22144, SE HACE CTA DE COBRO 36372 AL MEDIDOR 6677148045, SE CAMBIA 2 FQ 6T EN ESTA SW. SE ABRE CTO INS23L13. SE CIERRA SW C22680. SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01. SE CIERRA CTO INS23L13. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 12:51:01
8242954 | 931798 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-17 11:35 | 2024-04-17 11:37 | 0.04 | 3 | 4 | - | SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN SW PARTICULAR C22144, USUARIO ACEPTA CUENTA DE COBRO PARA REPARAR ARCO. SE ABRE CTO INS23L13 SE ABRE SW C22680. SE HACE CORTE VISIBLE EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01 (CUCHILLAS BARRA Y LINEA). SE INTENTA REALIZAR ITX CON CTO ALTO CAUCA Y CTO COLMENAS Y NINGUNA DE LAS 2 ITX SE ENCUENTRAN DISPONIBLES, SE ENCUENTRAN FALLADAS, SE INTENTA RECUPERAR COMUNICACION DE LAS 2 ITX PERO NO ES POSIBLE, INCLUSO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01 SE ENCUENTRA FALLADO. SE CIERRA CTO INS23L13 SE REPARA ARCO VOLADO EN SW PARTICULAR C22144, SE HACE CTA DE COBRO 36372 AL MEDIDOR 6677148045, SE CAMBIA 2 FQ 6T EN ESTA SW. SE ABRE CTO INS23L13. SE CIERRA SW C22680. SE CIERRAN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN13R01. SE CIERRA CTO INS23L13. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 12:51:01
8243016 | 931851 | BEL23L12 | O11275 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:46 | 2024-04-17 13:47 | 4.02 | 1 | 4 | SE CAMBIA 8FQ 15T EN SW O11070, SE DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O11083. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O11275. EN TR O11123 SE ENCONTRO BAJANTE SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 14:12:41<br><br> | Se realizan maniobras en la SW O11121 para realizar cambio de cortacircuitos y reparar bajante reventado en el nodo O11123, se cambian 2 fusibles de 6A tipo T alas 16:42. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:10:22
8243138 | 931878 | HER23L16 | D24630 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 12:22 | 2024-04-17 14:51 | 2.48 | 3 | 4 | - | SE NORMALIZA SW D24630 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 16:19:29
8243226 | 931901 | MAN23L14 | M21263 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-17 16:04 | 2024-04-17 17:40 | 1.6 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA SW M21384 Y SE NORMALIZA TRF M21263 EN AMBOS CASOS AVES IMPACTARON LA RED Y GENERARON LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:02:38
8243276 | 931900 | VCT23L14 | E12229 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:50 | 2024-04-17 17:06 | 7.27 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:29:22
8243298 | 931866 | BOA23L12 | O23763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 10:26 | 2024-04-17 17:51 | 7.42 | 3 | 0 | - | En la SW O23634 se cambian 4 fusibles de 20A tipo T (1 fase fallada C) se retira nido del equipo. En la SW O23811 se cambia 1 fusible de 12A tipo T (fase A Falla). En la SW O23670 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T . En la SW O23763 se cambia 1 fusible de 20A tipo T (fase A Falla). En la SW O23866 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (fase A Falla). En el TRF O23672 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:32:05
8243527 | 931987 | AMA23L12 | W30125 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 08:19 | 2024-04-18 09:21 | 1.02 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1X30AT SW W30103 REPOSICION SE CAMBIA 1X6AT SW W30125 SE CAMBIA 3X30AT SW W30271 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 3X12AT SW W30262 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 10:14:10
8243735 | 931979 | CHA23L16 | C14043 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 05:28 | 2024-04-18 10:01 | 4.55 | 2 | 6 | - | SE CAMBIA 3FQ 30T EN SW C14043, 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C14124. 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C14440. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14046. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 14:24:04
8243776 | 931954 | HER23L16 | C14453 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 16:25 | 2024-04-18 10:50 | 18.42 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF D24068 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SW D24080 CON 2 FQ DE 6A T SW DE REPETICION C14510 SE REPONE 1 FQ DE 8A T TRF C14511 CON 2 FQ DE 1 AH SW C14453 CON 1 FQ DE 6A T SW D24097 CON 1 FQ DE 25 A T SW D24585 CON 2 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 15:06:25
8243799 | 931975 | BOL23L12 | E61933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 07:08 | 2024-04-18 08:36 | 1.47 | 1 | 8 | - | nodo e62974: se normaliza tr luego de retirar vegetacion del secundario, se debe retirar mas Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 15:22:41
8243799 | 931975 | BOL23L12 | E61933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 07:08 | 2024-04-18 10:46 | 3.63 | 1 | 0 | - | nodo e62974: se normaliza tr luego de retirar vegetacion del secundario, se debe retirar mas Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 15:22:41
8243805 | 931975 | BOL23L12 | E62974 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-18 08:06 | 2024-04-18 14:00 | 5.9 | 1 | 4 | - | nodo e62974: se normaliza tr luego de retirar vegetacion del secundario, se debe retirar mas Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 15:22:41
8243933 | 932063 | AMR23L14 | C31850 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:43 | 2024-04-18 17:39 | 0.93 | 2 | 4 | - | Se repone 1x6T en la seccion C31850, causa descargas Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:59:04
8244358 | 932134 | ENE23L12 | M60195 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-18 21:24 | 2024-04-19 07:10 | 9.77 | 1 | 4 | - | trafo m60195 1x0.6 dual 07:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 07:22:02
8244681 | 932205 | AGU23L15 | N43507 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-19 08:46 | 2024-04-21 12:56 | 52.16 | 1 | 4 | SE NORMALIZA SW N43406 CON 1 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 12:09:14<br><br> | AGU23L15 TRF N43507 11:50 RECHAZA 2F 1A TIPO H, SE REALIZA PRUEBA EN VACIO SE GASTAN 2F 1A TIPO H; SE DAIGNOSTICA TRAFO QUEMADO 3KVA A 13,2KV Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:32:52
8244709 | 932265 | VMA23L16 | C12315 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:53 | 2024-04-19 15:40 | 7.78 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF C12315 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 16:04:18
8244726 | 932240 | ELA23L12 | E10036 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:57 | 2024-04-20 11:11 | 21.24 | 1 | 6 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solos se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:24:44
8244920 | 932310 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:49 | 2024-04-20 07:10 | 14.35 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW C31735 Y TRF C31642 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 18:15:38
8244987 | 932257 | VCT30L14 | B11026 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:17 | 2024-04-19 14:30 | 4.22 | 1 | 6 | - | Informa el personal técnico que se realiza las siguientes actividades: 14:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección B11026 15:18 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador B11034 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 19:46:51
8244991 | 932221 | SNA23L15 | E41839 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:32 | 2024-04-19 11:26 | 2.9 | 1 | 4 | tr e41648: se instalan 02 conectores piercing en su secundario, los altibajos se corrigen servicio queda normal<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:12:45<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:52:27
8245015 | 932273 | FLR23L15 | E51453 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:12 | 2024-04-19 16:40 | 4.47 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51218 CON 4 FUISIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION SW E51167 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW E51217 SE NORMALIZAN TRFS E51169/E51453/E51300/E51323/E51234/E51231 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 20:01:16
8245021 | 932273 | FLR23L15 | E51234 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:16 | 2024-04-19 18:31 | 0.25 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51218 CON 4 FUISIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION SW E51167 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW E51217 SE NORMALIZAN TRFS E51169/E51453/E51300/E51323/E51234/E51231 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 20:01:16
8245178 | 932363 | DON23L13 | L14359 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:42 | 2024-04-20 09:06 | 14.4 | 1 | 4 | fredy valencia, tr L12173: se corrige/repara arco secundario en corto, 14+40 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:19:26<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 18:19:30
8245208 | 932333 | SLM23L13 | N35590 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 09:58 | 2024-04-20 10:35 | 0.62 | 1 | 4 | se cambia 2fq de 6a t en seccion n35588 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35590<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 11:03:56<br><br> | se cambia 2fq de 6a t en seccion n35588 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35590 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N35525 SE CAMBIA 2FQ DE 12A T EN SECCION C35403 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 15:58:56
8245222 | 932365 | VCT23L17 | E14030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:09 | 2024-04-20 09:51 | 2.7 | 3 | 8 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 11:32:06
8245222 | 932365 | VCT23L17 | E14030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:09 | 2024-04-20 10:36 | 3.45 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 11:32:06
8245257 | 932375 | INS23L13 | C22727 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:34 | 2024-04-20 10:09 | 2.58 | 2 | 4 | - | Se repone 1x6T en la SW C22727 causa lluvias en el sector, se genera cc36378 al medidor 18427665. En el reporte del TR C22022 se ajustan conexiones en bornes de baja tensión, se genera cc36379 no m 379687, este TR tiene los CTS quemados, se deben cambiar Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 12:58:57
8245369 | 932352 | FLR23L12 | E62364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:24 | 2024-04-20 11:25 | 4.01 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:08:56
8245371 | 932372 | NSA23L14 | E55173 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:45 | 2024-04-20 10:11 | 1.43 | 1 | 4 | - | reporte de tr e55257: no atiende telefono, se visita tr y esta normal, 08+45 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:17:46
8245374 | 932372 | NSA23L14 | E55553 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:24 | 2024-04-20 11:51 | 3.45 | 1 | 4 | - | reporte de tr e55257: no atiende telefono, se visita tr y esta normal, 08+45 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:17:46
8245451 | 932363 | DON23L13 | L12952 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 09:25 | 2024-04-20 16:25 | 7.01 | 4 | 4 | fredy valencia, tr L12173: se corrige/repara arco secundario en corto, 14+40 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:19:26<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 18:19:30
8245459 | 932413 | FLR23L12 | E50033 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:00 | 2024-04-20 14:30 | 7.5 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 18:36:27
8245625 | 932482 | HER23L12 | D24909 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-20 18:47 | 2024-04-21 11:10 | 16.38 | 1 | 4 | - | TRAFO D24909 1X0.4 DUAL 11:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 11:50:34
8245748 | 932462 | SNA23L15 | E41009 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 06:04 | 2024-04-21 11:50 | 5.77 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 16:31:02
8245796 | 932463 | AGU23L14 | N42029 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 19:34 | 2024-04-21 12:00 | 16.43 | 1 | 4 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion n42328 se desentorcha red secundaria y se cierra trf n42029 con 2fq de 0.6a, pendiente cambiar aislador en poste secundario n42029-03 reventado, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 17:48:23
8246129 | 932546 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:04 | 2024-04-22 10:36 | 4.52 | 1 | 0 | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08 TR E55056 1X0.4 DUAL 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:39:58
8246286 | 932561 | SLM23L13 | N35591 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:29 | 2024-04-22 10:41 | 4.2 | 1 | 4 | - | *TRANSFORMADOR N35408, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL DESDE EL SABADO. *TRANSFORMADOR 35941, SE CAMBIA UN FUSIBLE DUAL DE 0.4, SERVICIO NORMAL. *TRANSFORMADOR N35591, SE CAMBIA UN FUSIBLE DUAL DE 0.4, SERVICIO NORMAL. *SECCIÓN N35939, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SERVICIO NORMAL. *SECCIÓN N35986, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T, SERVICIO NORMAL. CAUSA: CONDICIONES ATMOSFERICAS DE LLUVIAS EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 17:12:17
8246309 | 932611 | AMA23L15 | W33163 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 11:50 | 2024-04-22 15:45 | 3.92 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF W33163 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SW W33152 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 17:22:40
8246366 | 932538 | FLR23L12 | E50033 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:53 | 2024-04-22 09:15 | 1.37 | 1 | 4 | maniobras de flr23l12 fueron para reparar colilla primaria suelta en nodo E50001 ( 08+25 )<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 08:49:50<br><br> | SW E50033 1X6T SW E50035 1X6T SW E50053 2X6T TR E50056 2X1H TR E50120 1X1H TR E50071 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:29:38
8246426 | 932562 | FLR23L15 | E51453 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 09:10 | 2024-04-22 12:03 | 2.88 | 1 | 4 | - | TR E51278 2X3H SW E51314 2X6T TR E51453 1X3H SW E51294 1X6T TR E51285 1X3H TR E51183 FALLADO RIMEL DE 5KVA. 7.6 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:22:33
8246484 | 932641 | MAN23L14 | M21030 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 16:34 | 2024-04-22 19:56 | 3.37 | 2 | 4 | - | 17:55: LES RECHAZA SW M21030 2F*6T; REVISAN ENCONRANDO GUDUAS SOBRE LA RED ENTRE EL M21030 AL 031, LAS RETIRAN Y NORMALIZAN SW A LAS 19:55 CON 2FQ*6T, EN TOTAL 4 FUSIBLES DE 6T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 20:06:28
8246588 | 932655 | INS23L13 | C22727 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 18:14 | 2024-04-23 07:41 | 13.45 | 2 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW C22727 NORMAL A LAS 07:40, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 08:43:30
8246744 | 931680 | RIO23L14 | W55886 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-23 11:15 | 2024-04-23 12:00 | 0.75 | 1 | 4 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VRD BERMEJAL TRAFOS: W55886 W55873 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 16:14:07
8246752 | 932733 | VCT23L14 | E12026 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-23 13:14 | 2024-04-23 15:59 | 2.75 | 1 | 4 | - | TRAFO E12026 1X0.4 DUAL 15:58 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 16:20:24
8246792 | 932208 | SUP23L13 | W65639 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:48 | 2024-04-19 09:15 | 0.45 | 1 | 4 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W65359 INSTALA 3 FQ 30A T EN EL NODO SW W65637 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W65655 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W66151 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65666 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:51:47 se corrige maniobra ya que se habia ingresado maniobra de cierre a la sw de itx w65629 y la maniobra correcto es a la sw w65639 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:03:32
8246849 | 932698 | ELA23L12 | E10052 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-23 08:50 | 2024-04-23 15:21 | 6.52 | 1 | 4 | - | TR E10052 1X0.6 DUAL DESPUES DE REPARAR RED SECUNDARIA REVENTADA CON APOYO DE FREDY VALENCIA. TR E10049 1X1H TR E10048 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 17:58:16
8246871 | 932674 | FLR23L15 | E51009 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-23 | 2024-04-23 15:39 | 15.65 | 1 | 4 | tr fallado e51183<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 12:05:29<br><br> | TRAFO E51183 REPORTADO COMO FALLADO POR CARLOS AYENDE. POR PARTE DE JHON JARDENSON MARIN: SE CAMBIA TRAFO E51183; SE INSTALA UN RIMEL DE 5 KVA. 7.6 KV. SERIE 071245. NRO DE EMPRESA 599520 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 18:05:47 TR E51009 SE LE ACCIONA AUTOPROTEGIDO 15:39 HABIA RECHAZADO Y EN REVISION SE AISLA ACOMETIDA ENTORCHADA Y EN CORTO. SW E51189 3X20T POR REPOSICION 17:18. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 18:26:18
8247065 | 932832 | VBO23L13 | O10379 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-24 08:25 | 2024-04-24 10:28 | 2.06 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 0, 4 DUAL TRAFO O10379 ACAUSA DE GUADUAS QUE ESTABAN SOBRE LA RED BT, SE RETIRAN Y S ENORMALIZA SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:34:53
8247127 | 932811 | FLR23L15 | E51013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 20:02 | 2024-04-24 08:42 | 12.68 | 1 | 4 | - | EN EL TRANSFORMADOR E51312, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. EN EL TRANSFORMADOR E51013, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 3H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:31:12
8247215 | 932870 | AMA23L15 | W33163 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-24 12:51 | 2024-04-24 14:20 | 1.48 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF W33163 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL, USUARIOS RETIRAN HOJAS DE PLATANO SONRE LA RED SECUNDARIA Y SE RETIEMPLA SECUNDARIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 16:05:47
8247367 | 932901 | INS23L12 | C21315 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 17:04 | 2024-04-24 18:44 | 1.67 | 1 | 4 | - | CAMBIAN FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 19:02:20
8247401 | 932844 | FLR23L12 | E50110 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 05:39 | 2024-04-24 15:49 | 10.17 | 1 | 4 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8247427 | 932876 | NSA23L14 | E55553 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 16:00 | 2024-04-24 16:20 | 0.33 | 1 | 4 | - | TR E55553 UNA SALIDA DE BAJA EN TRAFO QUEMADA. LOS USUARIOS SE CONECTAN A LA SALIDA BUENA QUEDAN CON SERVICIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:46:02
8247594 | 930453 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-25 09:01 | 2024-04-25 15:00 | 5.98 | 1 | 0 | se comunica tecnico para dar inicio a la orden por el dia de hoy<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 08:15:03<br><br>se presentan demoras para inicio de orden por lluvias en el sector.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 08:20:27<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 15:39:28
8247796 | 932929 | MAZ23L14 | E32177 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-25 08:15 | 2024-04-25 14:21 | 6.1 | 1 | 5 | - | SW E32177 1X6T 14:20 TR E32769 1X3H 14:35 SW E32805 1X10T 12:25 NODO E32179 AL E32183 LINEA DE GUARDA REVENTADA A CAUSA DE ARBOLES. ARCOS ABIERTOS, QUEDA UN TRAFO POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 18:33:51
8247867 | 933077 | AMR23L13 | C30165 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-25 17:15 | 2024-04-25 17:51 | 0.6 | 1 | 4 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:36:50
8248126 | 933134 | SIO23L15 | O31203 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 08:30 | 2024-04-26 12:47 | 4.27 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO O31203 NORMAL A LAS 12:46, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-26 13:12:45
8248358 | 933108 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:08 | 2024-04-26 12:00 | 5.88 | 1 | 0 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8248839 | 933298 | AMR23L12 | C32190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:25 | 2024-04-27 12:46 | 21.34 | 3 | 4 | - | CAMBIO FQ EN VARIOS NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 14:22:27
8248896 | 933246 | CHA23L12 | C10256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:16 | 2024-04-27 08:15 | 16.99 | 2 | 4 | - | EN LA SECCION C10256 SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:26:09
8248897 | 933239 | IRR23L13 | C34157 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:36 | 2024-04-27 12:20 | 17.74 | 1 | 4 | - | CAMBIO FQ EN VARIOS NODOS: TRF C34157 2FQ*1H A LAS 12:20(ACCIONO AUTOPROTEGIDO). 11:22: LE RECHAZA SW C3197, RETIRA GUADUAS ENTRE NODOS W34207 AL 209 Y NORMALIZA A LAS 14:54 FUERON 2FUSIBLE DE 12T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 15:34:32
8249027 | 933254 | SNA23L12 | E42155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 | 2024-04-27 11:10 | 11.17 | 1 | 0 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8249064 | 933261 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 07:16 | 2024-04-27 10:56 | 3.67 | 2 | 4 | - | SW E50129 1X6T 10:55 TR E50135 1X0.4 DUAL 11:09 TR E50153 2X3H 12:29 TR E50040 1X3H 14:12 TR E50037 1X1.3 DUAL 14:36 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:11:19
8249161 | 933279 | BEL23L15 | O10370 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 11:24 | 2024-04-27 15:51 | 4.45 | 1 | 4 | 13:10 TECNICO ADRIAN OSPINA INFORMA QUE EL TRANSFORMADOR O10305, SE ENCUENTRA RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO Y SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE LAS DEMAS ORDENES<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 13:32:54<br><br> | *SECCION O10527, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 12T, 1 FASE FALLADA. *TRANSFORMADOR O10305 TRANSFORMADOR ABIERTO RECHAZANDO, SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS Y RECORRIDO PARA DETERMINAR POSIBLE FALLA. *TRANSFORMADOR O10338, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.1 TIPO DUAL. *TRANSFORMADOR O10370, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. * TRANSFORMADOR O10353, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 19:10:40
8249295 | 933221 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:35 | 2024-04-27 17:40 | 11.09 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249330 | 933221 | SNA23L15 | E41720 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:04 | 2024-04-27 18:21 | 10.28 | 1 | 4 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249340 | 933325 | MAN23L14 | M21030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 16:50 | 2024-04-27 21:19 | 4.5 | 2 | 4 | SW M21170 1F 8 A TIPO T 18:04 SW M21138 2F 6 A TIP T 19:15 SW M21030 2F 6 A TIPO T 21:19 ENTRE NODOS M21030-031 SE RETIRA GUADUA DEL PRIMARIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:26:05<br><br> | SW M21170 1F 8 A TIPO T 18:04 SW M21138 2F 6 A TIP T 19:15 SW M21030 2F 6 A TIPO T 21:19 ENTRE NODOS M21030-031 SE RETIRA GUADUA DEL PRIMARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:48:07
8249582 | 933376 | BEL23L15 | O10568 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 07:44 | 2024-04-28 10:19 | 2.59 | 2 | 4 | - | - 10:19 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O10568 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 12:41:22
8249624 | 933408 | VCT23L14 | E12223 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 16:55 | 2024-04-28 14:10 | 21.25 | 1 | 4 | - | SW E12223 1X6T 14:10 TR E12520 1X1H 14:50 TR E12524 1X2H 15:11 SW E13117 2X12T 15:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 16:30:35
8249700 | 933364 | FIL23L13 | N31420 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:26 | 2024-04-28 17:00 | 31.56 | 1 | 4 | se realiza poda se desentorcha red y se normaliza trf n31420, se gastan en total 2 fq de 1.6a, uno de ellos en los ensayos ala s 15:45 y el otro al normalizar el servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:15:52<br><br>se cambia 1fq de 6a t en seccion n21309 se cambia 1fq de 15a t en seccion n21307 se cambia 1fq de 1.0a en trf n21628, se retiran guaduas de la red primaria y arboles de la red seecundaria se cambia 1fq de 6a t en seccion n216189<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 16:40:54<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:16:14
8249728 | 933372 | SNA23L15 | E41438 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 13:45 | 2024-04-28 16:40 | 2.92 | 1 | 4 | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:34:46<br><br> | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40 POR JORGE LOPEZ: SW E41702 1X6T 11:40 TR E41705 1X1H 12:40 TR E41670 1X3H 14:00 TR E41772 1X0.6 DUAL 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 18:13:02
8249749 | 933358 | NSA23L14 | E55209 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 09:15 | 2024-04-28 13:30 | 4.25 | 1 | 4 | - | SW E55075 3X10T 12:10 TR E55209 1X3H 13:30 SW E55276 3X6T 14:25 TR E55503 1X3H 15:20 TR E55292 1X2H 16:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:51:10
8250004 | 933439 | SNA23L12 | E42166 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-28 08:36 | 2024-04-28 10:30 | 1.9 | 1 | 4 | - | TRAFO E42166 3X1H 10:30 EL PRIMERO LO RECHAZA Y EN REVISION SE DESENTORCHA LA RED A CAUSA DE ARBOL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 13:02:28
8250030 | 933437 | PSV23L13 | E62107 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-28 12:47 | 2024-04-29 11:25 | 22.64 | 1 | 4 | - | SW E62099 1X6T 10:00 TR E62107 1X3H 11:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 13:27:39
8250251 | 933451 | FLR23L15 | E51426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 13:32 | 2024-04-29 16:25 | 2.88 | 1 | 4 | - | JEFFERSON FLOREZ - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51278 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E51284 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51413 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2.1 DIUAL TF E51450 - 14:20 CAMBVIA 2 FQ 3 H TF E51312 - 15:40CAMBIA 1 FQ 2,1 DUAL TF E51296 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51426 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 INFORMA AT SACAR REPORTES E51359 NO ALCANZO A REVSIAR CARLOS AYENDE - 16:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF E51178 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 18:40:35
8250266 | 933450 | NSA23L12 | L18053 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 09:58 | 2024-04-29 10:21 | 0.38 | 1 | 4 | - | - 09:05 TF L13251 NORMAL - 10:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18053 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF L18022 - 15:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18051 - 16:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18033 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18031 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18029 - 18:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:35:30
8250268 | 933450 | NSA23L12 | L18051 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 10:21 | 2024-04-29 15:31 | 5.17 | 1 | 4 | - | - 09:05 TF L13251 NORMAL - 10:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18053 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF L18022 - 15:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18051 - 16:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18033 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18031 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18029 - 18:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:35:30
8250270 | 933450 | NSA23L12 | L18033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 10:18 | 2024-04-29 16:21 | 6.05 | 1 | 4 | - | - 09:05 TF L13251 NORMAL - 10:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18053 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF L18022 - 15:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18051 - 16:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18033 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18031 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18029 - 18:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:35:30
8250272 | 933450 | NSA23L12 | L18031 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 12:29 | 2024-04-29 16:56 | 28.44 | 1 | 4 | - | - 09:05 TF L13251 NORMAL - 10:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18053 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF L18022 - 15:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18051 - 16:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18033 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18031 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18029 - 18:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:35:30
8250283 | 933438 | SNA23L15 | E41009 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-29 06:18 | 2024-05-01 18:20 | 60.04 | 1 | 4 | - | - 10:30 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41009 Y ACCIONA INTERRUPTOR TF E41009 AUTO PROTEGIDO - NO DA TENSION POR SECUNDARIO - TF FALÑLADO 5 KVA - 7,6 MKV - QUEDA PENDIENTE PARA CAMBIO - AT INFORMA A AISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 12:10 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41014 - 14:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41039 - 16:30 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41033 17:30 REVISA SW E41001 NORMAL - DA SERVICIO PARA YTF E41009 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:51:41
8250290 | 933438 | SNA23L15 | E41033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 14:50 | 2024-04-29 16:30 | 1.67 | 1 | 4 | - | - 10:30 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41009 Y ACCIONA INTERRUPTOR TF E41009 AUTO PROTEGIDO - NO DA TENSION POR SECUNDARIO - TF FALÑLADO 5 KVA - 7,6 MKV - QUEDA PENDIENTE PARA CAMBIO - AT INFORMA A AISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 12:10 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41014 - 14:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41039 - 16:30 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E41033 17:30 REVISA SW E41001 NORMAL - DA SERVICIO PARA YTF E41009 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:51:41
8250822 | 933584 | FLR23L15 | E51234 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 06:28 | 2024-04-30 15:06 | 8.63 | 1 | 4 | EN EL TRANSFORMADOR E51404 SE CONFIRMA SERVICIO TELEFONICAMENTE CON USUARIO, CONFIRMA NORMALIZADO DESDE AYER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 16:48:49<br><br> | TR E51278 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR E51280 SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL SECCION E51352, SE CAMBIAN 6 FUSIBLES DE 6T, 2 FASES FALLADAS SECCION E51454, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T TR E51455, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW E51234 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 17:58:53
8250977 | 933652 | ENE23L14 | M62085 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:33 | 2024-04-30 17:30 | 2.95 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M62021. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M62021. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M62085. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:41:09 . Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:45:00
8251058 | 933609 | MAR23L12 | C24297 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-30 09:58 | 2024-04-30 16:46 | 6.79 | 1 | 4 | - | Se abre la sección C24008 para cambiar transformador quemado C24297, se instala un transformador de 15 KVA a 13.2 KV marca magnetrón, serie 514805, empresa 606483, se instala fusibles de 0.4D. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:00:28
8251074 | 933471 | FLR23L15 | E51249 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-30 14:00 | 2024-04-30 19:00 | 5 | 1 | 4 | 19:43 INFORMA AT LUIS ALFONSO CASTAÑO NO PUDIERON LLEGAR A PUNTO DE REPARACION POR VIA TAPADA VDA LOS MPOMOS - SE REFGRESAN POR DORADA Y ESTAN EN SAMANA - PENDIENTE PARA MAÑANA REPARAR FALLA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:57:55<br><br> | SE HACE PODA ENTRE E51247 AL E51249 DEL E51247 AL E51248 SE RETIRA ARBOL QUE HABIA CAIDO SOBRE LA LINEA Y LA TENIA OBLIGADA. TRAFO E51249 1X2H SE LEVANTA TRENSA REVENTADA EN TRAMO DE 400 MTS. APOYA CARLOS AYENDE EN LAS MANIOBRAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-30 21:37:19 SE DEVULVE ODO POR ERROR - LA ODO A DEVOLVER ERA 933741 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 11:32:22
8251190 | 933709 | BEL23L12 | O11275 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:10 | 2024-05-01 08:27 | 18.29 | 1 | 4 | - | se normaliza sw o11275 nodo o11073: el usuario determina que reparara novedad con tecnico particular, 07+30 nodo o11291: tiene servicio normal desde anoche , segun llamada telefonica, 07+30 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 10:09:03
8251296 | 933707 | CAM23L14 | D12207 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 07:20 | 2024-05-01 09:50 | 2.5 | 1 | 4 | - | nodo d12207: se repara secundario roto y se aploman apoyos nodo d12212: se repara neutro roto, se usa 02 conectores piercing , 12+10 reporte de nodo d17897: se revisa y tiene daño interno, debe reparar con particular, 12+20 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 12:53:13
8251376 | 933780 | VCT23L14 | E12414 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 12:10 | 2024-05-01 12:29 | 0.32 | 1 | 4 | - | Personal técnico solicita generar orden por emergencia para cambio de cable de control cristaliza del micromedidor del transformador E12414. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 14:22:30
8251384 | 933733 | FLR23L12 | E62373 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 10:26 | 10.43 | 1 | 4 | - | 10:25 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E62373, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 14:25:46
8251393 | 933712 | FIL23L13 | N31430 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:23 | 2024-05-01 12:21 | 4.97 | 1 | 4 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N21384 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N21376 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N21378 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N15024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N22007 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N31430 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:31:03
8251489 | 933724 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:02 | 2024-05-01 11:16 | 5.22 | 1 | 0 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251558 | 933728 | FLR23L12 | E50024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 05:32 | 2024-05-01 13:51 | 8.31 | 2 | 0 | - | Ejecuta las siguientes actividades: 08:45 Se encuentra sevicio normal en el transformador E50063, se dirige a la subestación porque falta unafase. 10:08 Se cambia fusible quemado de P100 en la sección E50024, tenía una vela derretida, se instala porta fusible. 13:0 Se acciona auto protegido del transformador E50147 13:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50141 13:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50129 14:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50110 Se cambia fusible quemado en el transformador E50180 y rechaza, informa que el transformador tiene un ruido extraño, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador, se genera pendiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:01
8251558 | 933728 | FLR23L12 | E50024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 05:32 | 2024-05-01 14:35 | 9.05 | 1 | 0 | - | Ejecuta las siguientes actividades: 08:45 Se encuentra sevicio normal en el transformador E50063, se dirige a la subestación porque falta unafase. 10:08 Se cambia fusible quemado de P100 en la sección E50024, tenía una vela derretida, se instala porta fusible. 13:0 Se acciona auto protegido del transformador E50147 13:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50141 13:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50129 14:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E50110 Se cambia fusible quemado en el transformador E50180 y rechaza, informa que el transformador tiene un ruido extraño, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador, se genera pendiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:01
8251649 | 933738 | NSA23L12 | L13263 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:38 | 2024-05-01 16:51 | 7.22 | 1 | 0 | - | 09:40 Se cambia fusible quemado de 15T sección de repetición L13271, una fase fallada 10:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13269 10:50 Repone fusible quemado de 10T en sección de repetición 11:55 Se cambia fusible quemado en la sección L13263 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13502 13:30 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el trasformador L13274 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13304 15:45 Repone fusible quemado de 10T en sección L13288 16:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13264 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:59:12
8251746 | 933791 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:27 | 2024-05-01 16:10 | 2.72 | 1 | 28 | - | SW M63021SE BYPASEO CON FUSIBLE DE 15T, POSTERIOR SE SUBE A LA ELCTRONICA UY QUEDA NORMAL A LAS 15:35 TRAFO M63097 2 X 0,4 DUAL NORMAL A LAS 16:40 SW M63209 1 X 6T NORMAL A LAS 17:00 SW M63871 2 X 6T NORMAL A LAS 17:13 SW M63938 2 X 6T NORMAL A LAS 17:25 SR M63173 6 X 10T 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 17:45 TRAFO M63170 CAJA PRIMARIA VOLADA, SE DEBEN CAMBIAR LAS 2 CAJAS 2 X 0, 4 DUAL NORMAL A LAS 18:30 (GENERAR PENDIENTE) NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 21:05:48
8252240 | 933916 | CHA23L12 | C10048 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 13:00 | 2024-05-02 15:10 | 2.17 | 3 | 4 | - | 3x6T en la seccion C10048,causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 16:13:51
8252266 | 933871 | NSA23L12 | L13277 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 20:18 | 2024-05-02 13:41 | 17.38 | 1 | 4 | - | - RUBEN DARIO MURILLO - 12:20 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L13305 - 12:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13307 - 13:40 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13277 MILLER ALIRIO LOPEZ - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13475 - 12:26 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 16:33:55
8252369 | 933919 | AMR23L14 | C31642 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 08:04 | 2024-05-02 14:50 | 6.77 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR C31642. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 18:10:36
8252452 | 933884 | CHA23L13 | C11525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 16:28 | 2024-05-02 13:06 | 20.63 | 4 | 4 | CHA23L13 SW C11030 13:00 3F TIPO CAÑUELA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:29<br><br> 2CC3MN31 POR SOLICITUD DEL AT GIOVANY FAJARDO SE REALIZA ENSAYO A LA ITX PARA DESCARTAR FALLA EN EL NODO C11030<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:14:06<br><br> | 1x30T en la seccion C11046 causa descargas atm en el sector. 2x30T en la seccion C11525 causa descargas atm en el sector. Queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:17:20
8252457 | 933851 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 06:02 | 2024-05-02 19:12 | 13.16 | 1 | 0 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 09:50 Se cambia fusible quemado de 15H en la sección de repetición N47109, tenía una fase fallada 11:02 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47133 12:27 Se cambia fusible quemado en el transformador N47169 y rechaza, se informa de la novedad al asistente Roberto quien envía al grupo de Sebastián Henao, se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, el grupo de Sebastián Henao abre la sección N47167 para cambiar el transformador N47169, se instala un transformador de 5KVA a 13.2 KV, marca magnetron, serie 521794, empresa 607041, se instala fusible de 1H. 19:11 Cerrado el transformador N47169. 13:23 Se cambia fusible quemado de 10H en la sección N47140 15:11 Se cambia fusible quemado en el transformador N47134 16:42 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47114 18:12 Se cambia fusible quemado de 6H en la sección N47190. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 21:11:00
8252499 | 933829 | MAZ23L14 | E32177 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 13:00 | 2024-05-02 17:35 | 4.58 | 1 | 4 | - | - 13:00 A 17:35 ABIERTA SW E32177 PARA HACER PODA ARBOLES ENCENILLOO - ALISO - CEREZO 7 CUEROS Y REPARAR LINEA FASE A PUNTO DE REVENTARSE EN ALMA DE ACERO Y LINEA NETRO PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS E32179 A E32183 - 17:30 SE CUIERRAN ARCOS PRIMARIOS TRAMO 65244 ENTRE NODOS E32179 A E32183 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 21:29:49
8252597 | 934009 | PSV23L15 | E61684 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 09:28 | 2024-05-03 12:30 | 3.03 | 1 | 4 | - | SW E61684 2X6T SE RETIRA RAMA DE PINO QUE ESTABA SOBRE LINEA PRIMARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-03 12:57:19
8252614 | 933081 | AZA23L14 | M42999 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-03 13:06 | 2024-05-03 14:48 | 1.71 | 1 | 4 | - | SE REALIZARA ADECUACION DE MACROMEDIDA EN TRANSFORMADOR M42999 EN LA CUENTA 719404687 EN LA LTE 1 FTE A HOMECENTER BAJA SUIZA BELLA SUIZA, a cargo de Jorge Eliecer Diaz celular 3202356078, para normalizar la medida. Usuario / Fecha: juan andres lopez giraldo / 2024-04-25 17:48:48 RETRASO EN EL CIERRE DE LA MANIOBRA POR FUERTES LLUVIAS. SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:48:33
8252717 | 933986 | FLR23L15 | E51266 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-02 09:43 | 2024-05-03 09:19 | 23.6 | 1 | 4 | TR E51266 1X1.0 DUAL 09:19 TR E51205 1X1.0 DUAL 11:12 SE AISLA RAMAL POR TORECILLA CAIDA Y REDES ENTORCHADAS, CASA DESHABITADA. TR E51433 1X1.3 DUAL 13:46<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-03 14:34:22<br><br> | - TR E51266 1X1.0 DUAL 09:19 - TR E51205 1X1.0 DUAL 11:12 SE AISLA RAMAL POR TORECILLA DOBLADA Y REDES ENTORCHADAS, CASA DESHABITADA - UN USUARIO SIN SERVICIO - USUARIO DEBE VOLVER A LLAMAR CUANDO VAYA A HABITAR LA VIVIENDA - TR E51433 1X1.3 DUAL 13:46 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:24:27
8252839 | 934042 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 15:18 | 2024-05-03 14:57 | 23.65 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW W20256. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR W20232. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:47:06
8252932 | 933957 | NRA23L14 | N11426 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 08:33 | 2024-05-03 16:01 | 7.45 | 1 | 4 | SE NORMALIZA SW N11660 CON 1 FUSIBLE DE 6 AMP T Y UNA VELA CUENTA DE COBRO 36172<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:47:10<br><br>TRF N11729 PARTICULAR FALLADO NO SE INGRESA MANIOBRA. SE NORMALIZA SW N11029 SE NORMALIZA TRF N11719 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:09:42<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 1H EN TR N11426, LINEA ENTORCHADA, SE DESENTORCHA Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. EN TR N12006 SE REQUIERE PROGRAMAR PODA, MUCHA VEGETACION EN RED SECUNDARIA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 20:30:06
8252941 | 934079 | MAN23L13 | M20191 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 18:42 | 2024-05-03 19:41 | 0.97 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M20191, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EL TR MENOS 1 USUARIO, USUARIO PRESENTA FALLAS INTERNAS, LLEGA TENSION HASTA EL MEDIDOR 100104446. USUARIO VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 20:51:17
8253048 | 934101 | ENE23L14 | M62021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:06 | 2024-05-04 09:16 | 18.16 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M62021. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M62085. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M62021. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 10:48:49
8253050 | 934101 | ENE23L14 | M62085 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:06 | 2024-05-04 08:00 | 16.9 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M62021. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M62085. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M62021. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 10:48:49
8253129 | 934117 | SLM23L13 | N35318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 17:40 | 2024-05-04 08:35 | 14.91 | 2 | 4 | - | Informa el personal técnico 08:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N35318 09:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N35343 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N35355 13:40 Se realiza inspección del reporte del transformador N35526, informa altibajos de tensión, en el momento se encuentra todo normal, medidor 692038. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 14:29:29
8253158 | 934142 | MAN23L13 | M20191 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-04 09:33 | 2024-05-04 13:26 | 3.88 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M20191 Y RECHAZA, SE RECORRE SECTOR, SE EVIDENCIA CORTO EN RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SE AISLA CORTO Y SE NORMALIZA TR CON OTRO FUSIBLE 1.0D. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 15:47:01
8253241 | 934114 | HER23L16 | D24384 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:37 | 2024-05-04 17:19 | 9.7 | 1 | 4 | Información reportada por Silvio Lopez: 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D24283 14:03 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24389 15:13 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24449 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24452 17:19 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24384 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:20:12<br><br> | SE CAMBIA 2X6AT SW D24056 SE CAMBIA 3X0.6DUAL 1 PORTAFUSIBLE TR D24068 SE CAMBIA 3X25AT SW D24097 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D24171 SE CAMBIA 3X30AT SW C14480 1 PORTAFUSIBLE SE GASTAN 6X8AT EN LA SW C14510 ESTA RECHAZANDO UNA FASE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:45:20 Se ingresan maniobras que estaban faltando en esta ODO y se relaciona con la ODO 934202 ya que el tecnico por el alto flujo de reportes no alcanzo a atenderlos en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:50:09
8253278 | 934099 | VCT23L14 | E12414 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-04 16:56 | 2024-05-04 17:16 | 0.33 | 1 | 4 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8253289 | 934137 | NSA23L14 | E55553 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 12:27 | 2024-05-04 14:50 | 26.38 | 1 | 4 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8253295 | 934137 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:42 | 2024-05-05 13:25 | 30.72 | 1 | 44 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8253297 | 934167 | ENE23L14 | M62021 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:31 | 2024-05-04 17:38 | 4.12 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR M62021 1 1.0 D 17:37 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:47:10
8253348 | 934121 | FLR23L16 | E52255 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 11:57 | 2024-05-04 14:06 | 2.15 | 1 | 4 | - | - 13:50 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E52201 - 14:05 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E52255 - 17:25 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUALM TF E52160 SE RETASA ODO POR LLUVIAS TODO EL DIA INFORMA AT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 09:44:52
8253385 | 934219 | SUP23L13 | W66144 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 17:02 | 2024-05-05 10:21 | 17.31 | 1 | 4 | - | 10:20 Se acciona autoprotegido del transformador que estaba disparado, se realiza podad de vegetación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:05:42
8253433 | 934214 | FLR23L12 | E62373 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:06 | 2024-05-05 11:21 | 22.24 | 1 | 4 | - | - 11:20 ACCIONA INTERRUPTOR TF E62373 AUTO PROTEGIDO - SE TOMAN VOLTAJES Y CORRIENTES Y ESTA NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 14:44:20
8253453 | 934202 | HER23L16 | D24601 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 09:40 | 2024-05-05 11:36 | 1.93 | 3 | 4 | EN LA SECCION D24983, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T. EN LA SECCION D24601, SE REPONEN UN FUSIBLE DE 12T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:07:09<br><br> | SW D249832 2 FUSIBLES DE 6T SW D24601 1 FUSIBLE DE 12T TR D24056 2 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW C14473 2 FUSIBLES DE 20T SW C14453 2 FUSIBLES DE 6T SW D24171 3 FUSIBLES DE 6T SW C14510 1 FUSIBLE DE 8T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:41:33 SW C14480 3x30T, maniobra de apertura con la primera llamada Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:51:09
8253477 | 934253 | NRA23L13 | C30554 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-05 09:58 | 2024-05-05 15:25 | 5.46 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30554. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 16:35:24
8253558 | 934202 | HER23L16 | C14453 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:01 | 2024-05-05 11:14 | 43.22 | 1 | 4 | EN LA SECCION D24983, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T. EN LA SECCION D24601, SE REPONEN UN FUSIBLE DE 12T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:07:09<br><br> | SW D249832 2 FUSIBLES DE 6T SW D24601 1 FUSIBLE DE 12T TR D24056 2 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW C14473 2 FUSIBLES DE 20T SW C14453 2 FUSIBLES DE 6T SW D24171 3 FUSIBLES DE 6T SW C14510 1 FUSIBLE DE 8T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:41:33 SW C14480 3x30T, maniobra de apertura con la primera llamada Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:51:09
8253586 | 934262 | MTO23L18 | M12894 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 17:34 | 2024-05-05 19:21 | 1.78 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR M12894 1 0.6 D 19:20 Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 19390046. Cuenta de cobro número 36429. Suscriptor número 946631929. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-05 21:45:00
8253652 | 934285 | PSO23L12 | M52899 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-06 06:56 | 2024-05-06 11:10 | 4.23 | 1 | 4 | - | 11:10: CAMBIAN FQ EN TR PERO ANTES TUVIERON QUE ABRIR ARCOS SECUNDARIOS PARA AISLAR LINEA SECUDNARIA REVENTADA, QUEDANDO 2 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 12:46:59
8253709 | 934308 | CHA23L16 | C14133 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 17:34 | 2024-05-06 11:30 | 17.93 | 1 | 4 | - | EN LA SECCION C14133, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMLAIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 15:46:10
8253816 | 934274 | SNA23L15 | E41620 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 07:57 | 2024-05-06 15:35 | 7.63 | 1 | 4 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8253823 | 934306 | CHA23L16 | C14698 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-06 11:21 | 2024-05-06 17:41 | 6.33 | 1 | 4 | - | se ensaya sw c14698 y rechaza, se recorre ramal y en tr c14698 habia dps fallado, se cambia y se normaliza finalmente la sw particular se genera cta de cobro 29150 medidor 00032309 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 18:49:28
8253893 | 934376 | AZA23L14 | M42999 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 17:53 | 2024-05-06 19:57 | 2.06 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 0 DUAL TRAFO M42999 SERVICIOS NORMLAES Y CONFIRMADOS A LAS 19:57 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 20:23:45
8254018 | 934419 | SUP23L13 | W66144 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 06:08 | 2024-05-07 08:45 | 2.61 | 1 | 4 | - | se cambia 1x1ah tr w66144 red secundaria reventada trenza 2 usuarios sin servicio Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 10:27:14
8254133 | 934396 | NRA23L13 | N11417 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 08:26 | 2024-05-07 10:26 | 2 | 1 | 4 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS; REPORTE DEL N11841 ERA DEL N11904 Y, EL N11374 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 13:54:15
8254149 | 934433 | ENE23L14 | M62021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 07:09 | 2024-05-07 12:15 | 5.1 | 1 | 4 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 13:59:48
8254232 | 934485 | ENE23L12 | M60055 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-07 14:06 | 2024-05-07 14:21 | 0.25 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M60055 ENTRE LAS 14:05 A LAS 14:20 PARA REALIZAR AJUSTE DE BORNES EN MEDIDOR, ADICIONAL SE AJUSTÓ BAJANTE POR BT, QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 14:25 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 17:23:00
8254274 | 934455 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 06:28 | 2024-05-07 10:34 | 4.11 | 1 | 0 | - | SW O37688 1X6T 10:34 TR O37678 1X0.6 DUAL 11:35 TR O37691 1X0.6 DUAL 13:05 TR O37698 4X1H 14:40. DPS FALLADO EN LA CUBA SE AISLA CON LA PERTIGA TR O37692 2X0.4 DUAL 16:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 18:19:14
8254281 | 934455 | SIO23L13 | O37698 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-07 13:05 | 2024-05-07 14:40 | 1.58 | 1 | 4 | - | SW O37688 1X6T 10:34 TR O37678 1X0.6 DUAL 11:35 TR O37691 1X0.6 DUAL 13:05 TR O37698 4X1H 14:40. DPS FALLADO EN LA CUBA SE AISLA CON LA PERTIGA TR O37692 2X0.4 DUAL 16:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 18:19:14
8254367 | 934447 | INS23L13 | C22006 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-06 20:37 | 2024-05-07 11:25 | 14.81 | 1 | 4 | - | SW C22987 2X12T 10:15 POR REPOSICION TR C22006 1X1.0 DUAL 11:25 C23529 SERVICIO ESTABA NORMAL 12:49 SW C22996 1X6T 14:35 SW C22112 1X12T 15:35 SW C22845 1X6T 17:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:58:17
8254741 | 933879 | ROS23L16 | D17943 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-08 10:30 | 2024-05-08 16:20 | 5.83 | 1 | 4 | - | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA PARA PROYECTO BOSQUE ANDINO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 19:26:51
8254765 | 934586 | DDO23L14 | W61016 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:15 | 2024-05-08 09:00 | 0.74 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 2X30AT SW W61013 SE CAMBIA 2X25AT SW W61016 SE CAMBIA 2X6AT SW W61112 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR W61124 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:27:27
8254791 | 934582 | FLR23L12 | E50033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:11 | 2024-05-08 07:50 | 15.65 | 1 | 4 | JEFFERSON FLOREZ - 07:50 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50033 - HACE RECORRIDO A RAMAL SECUNMDARIO - SE AJSUAT BORNES SECUNDARIOS DE TF - SE SUBIO UNA POSICION A CAMBIADOR DE TAP - QUEDA EN EL MAX - NO SE VE LA POSCION - 10:20 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50043 - 11:50 CAMBIA 4 FQ 12 T SW DE REPETICION E50059 - UNA FASE POR FUERA - 13:00 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50071<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 13:59:37<br><br> | 1x3H en el TRF E50040 08:10 1x1.0D en el TRF E50056 11:34 1x1.3D en el TRF E50122 13:23 en la SW CFR E50003 no habían fases abiertas solo se repuso 3FQ de 25T a las 14:48. Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 16:59:15
8254850 | 934569 | CHA23L12 | C10256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:48 | 2024-05-08 11:40 | 4.87 | 2 | 4 | - | SW C10590 1X25T 08:55 TR C10234 1X1.6 DUAL 10:15 SW C10256 1X6T 11:40 USUARIO DEL C10272 12:50 FUE VISITADO EL LUNES Y EL TRAFO TIENE UN BORNE QUEMADO. SW C10048 3X6T 13:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 16:30:36
8254852 | 934569 | CHA23L12 | C10048 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 10:11 | 2024-05-08 13:51 | 3.67 | 3 | 4 | - | SW C10590 1X25T 08:55 TR C10234 1X1.6 DUAL 10:15 SW C10256 1X6T 11:40 USUARIO DEL C10272 12:50 FUE VISITADO EL LUNES Y EL TRAFO TIENE UN BORNE QUEMADO. SW C10048 3X6T 13:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 16:30:36
8254889 | 934587 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:02 | 2024-05-08 13:40 | 7.63 | 1 | 44 | - | 2x0.4D en el TRF E55511 se quemó uno por ensayo a causa de DPS fallado por fuertes lluvias en el sector. 1x3H en el TRF E51462 SW E55197 3x6T SW E55276 2x10T TRF E55278 1x3H causa fuertes lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:23:32
8255022 | 934585 | PSV23L13 | E62186 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 09:30 | 2024-05-08 10:15 | 0.75 | 1 | 4 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255199 | 934708 | VBO23L13 | W35530 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 06:55 | 2024-05-09 14:16 | 7.35 | 2 | 4 | - | SE NORMALIZA SW W35530 LLUVIAS EN LA ZONA CONTINUA SIN SERVICIO POR ODO 933405 APERTURA POR EMERGENCIA CTO ACAPULCO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 09:21:43
8255272 | 934694 | GTO23L13 | L22286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 14:20 | 2024-05-09 07:06 | 16.77 | 3 | 4 | - 07:06 CAMBIA 2 FQ 6 T SW L22286<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 12:57:52<br><br> | 2x6T en el SW L22286 2x6T en el SW L22364 Causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 16:36:46
8255289 | 934741 | DOR23L15 | L17029 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 08:56 | 2024-05-09 11:51 | 2.92 | 4 | 4 | - | - 08:59 INFORMA AT ESTA LLOVIENDO - 10:15 CAMBIA 2 FQ 50 T SW L17342 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 20 T SW L23025 - 11:50 CAMBIA 2 FQ 15 T Y UN PORTA FQ SW L17029 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 13:21:35
8255295 | 934704 | FLR23L15 | E51013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:51 | 2024-05-09 09:36 | 25.76 | 1 | 4 | - | - 09:36 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF E51013 - 11:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51201 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 12 T SW DE RFEPETICION E51170 - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 13:34:43
8255320 | 934733 | AZU23L15 | N23278 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 19:06 | 2024-05-09 09:51 | 14.75 | 1 | 4 | - | *EN EL TRANSFORMADOR N23388 SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR N23278 SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE RETIRAN BRAZOS DE GUAMO EN RED SECUNDARIA. *EN LA SECCION N23416, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:38:41
8255360 | 934694 | GTO23L13 | L22364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 09:32 | 2024-05-09 14:07 | 4.58 | 3 | 4 | - 07:06 CAMBIA 2 FQ 6 T SW L22286<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 12:57:52<br><br> | 2x6T en el SW L22286 2x6T en el SW L22364 Causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 16:36:46
8255456 | 934707 | PSV23L13 | E62257 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 10:42 | 2024-05-09 16:50 | 30.13 | 1 | 4 | - | 1X0.4D TRF E62225 2X12T SW E62451 2X6T SW E62512 TR E62257 SE ACTIVA EL RECLOSER, QUEDA SERVICIO NORMAL CAUSA FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 19:13:09
8255495 | 934798 | ENE23L13 | M61409 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 15:47 | 2024-05-09 20:25 | 4.63 | 1 | 4 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 20T SW M61409 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 20:32:43<br><br> | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LAS REDES MT , SE ENCONTRÓ ABIERTA LA SW M61381, SWE RETIRO ARBOL SE HACE SWITCHEO A CTO ENE23L13 SE CIERRA SW M61381 SE CIERRA CTO NUEVAMENTE Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 19:55:59 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 20:53:43
8255498 | 934719 | VIR23L14 | O14200 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-08 18:14 | 2024-05-09 14:15 | 20.02 | 4 | 4 | - | SW O14200 2X6T 14:15 DEMORADO POR MUCHA LLUVIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 20:34:38
8255544 | 934838 | CHA23L14 | 55543 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:56 | 2024-05-10 09:27 | 48.5 | 1 | 4 | - | reportan que en el nodo c13000 ( cod. 55543.) normalizan una sw con 01 fq de 6t e instalan 01 porta fusible se debe actualizar porque en sgo /mapguide no aparece. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 09:54:13
8255555 | 934868 | MNA23L12 | C15287 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 08:49 | 2024-05-10 10:01 | 1.2 | 1 | 4 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, CONFIRMA SERVICIO EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 10:52:41
8255627 | 934842 | VCT23L14 | E12223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 21:22 | 2024-05-10 10:05 | 12.72 | 1 | 0 | - | - 09:30 CAMBIA 1 FQ 6 T E12223 - 10:05 ACCIONA INTERRUPTOR TF E12225 AUTO PROTEGIDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 13:44:01
8255636 | 934869 | INS23L12 | C21118 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 16:36 | 2024-05-10 12:01 | 19.41 | 1 | 4 | - | nodo c21118: se des entorcha red secundaria y se normaliza tr se normaliza tr c21133, no quema fq. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:46:53
8255643 | 934844 | SNA23L15 | E41839 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 09:46 | 2024-05-10 12:15 | 2.48 | 1 | 4 | - | NOVIER QUICENO 08:50 ACCIONA INTERRUPRTOR TF E41763 AUTO PROTEGIDO - GERMAN ALONSO HENAO - 12:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41839 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 13:50:54
8255732 | 934891 | PSV23L13 | E62282 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 08:59 | 2024-05-10 11:16 | 2.28 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF E62282 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 18:10:35
8255757 | 934833 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:27 | 2024-05-10 16:31 | 2.07 | 2 | 4 | SE CAMBIA 6X15AT SW W65499 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 10:53:20<br><br> | SE CAMBIA 6X15AT SW W65499 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 10:49:56 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-10 15:58:31 SE NORMALIZA SW W65467 CON 2 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 19:10:05
8255835 | 934947 | VBO23L14 | W36019 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:05 | 2024-05-11 08:25 | 13.33 | 1 | 4 | - | 1x1H en el TRF W36019,causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 08:59:03
8255855 | 934985 | SIO23L13 | O37698 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 08:10 | 2024-05-11 10:03 | 1.88 | 1 | 4 | - | 1X1H en el TRF O37698,causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 10:36:55
8255880 | 934986 | CHA23L12 | C10256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 00:10 | 2024-05-11 10:40 | 10.51 | 2 | 4 | - | 2x25T en la SW C10067 1x6T en la SW C10256 1x0.4D en el TRF C10071 Causa fuertes descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 12:52:01
8255884 | 934994 | BEL23L12 | O11156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 09:33 | 2024-05-11 11:25 | 1.86 | 1 | 4 | - | 3x6T en la SW O11156 4x12T SW O11153 no tenia fase abierta solo reposición. 2x25T en la SW O11100 no tenia fase abierta solo reposición. Causa lluvias en la zona,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 13:24:27
8255897 | 935010 | VCT23L13 | E12080 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-11 11:14 | 2024-05-11 13:26 | 2.2 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF E12631 Y SW E12080 SE RETIRA VEGETACION DE LAS REDES Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 13:46:41
8255938 | 935007 | AMR23L12 | C32017 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:10 | 2024-05-11 12:42 | 6.54 | 4 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 30T SW C32017 NORMAL A LAS 12:41 PARA REALIZAR ESTE CAMBIO DE FUSILE FUE NECESARIO REALIZAR APERTURA DE CTO AMR23L12 DEBIDO A QUE LA CAJA PRIMARIA SE ENCONTRABA SUELTA Y DETERIORADA, SE DEBE CAMBIAR SW C31018 SE ENCONTRO CAJA PRIMARIA PARTIDA EL USUARIO AUTORIZA CUENTA DE COBRO PARA CAMBIO S EINFORMA A GEOVANNY FAJARDO PARA REALIZAR CAMBIO CON LINEA ENERGIZDA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 15:52:21
8255941 | 935017 | MNA23L13 | C16123 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 08:22 | 2024-05-11 14:21 | 5.97 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 6T SW C16123 NORMAL A LAS 14:20 2 X 6T SW C16022 NORMAL A LAS 14:45 2 X 6T SW C16030 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:08:10
8255960 | 934990 | AMR23L13 | C30230 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 08:43 | 2024-05-11 15:40 | 6.95 | 2 | 4 | OMITIR COMENTARIOS ANTERIORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:39:45<br><br> | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO M21273 USUARIO MANIFIESTA QUE TIENE ELEVADA LA TENSIÓN, SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS Y MARCA LO SIGUIENTE: FASE1-FAS2 250V F1-N 125V F2-N 129V SE REALIZÓ APERTURA A TRAFO ENTRE LAS 09:45 A LAS 09:55 Y SE AJUSTAN BORNERAS BT, SE TOMAN MEDIDAS NUEVAMENTE Y ARROJA LOS SIGUIENTES VALORES DE TENSIÓN F1-F2 240V F1-N 122V F2-N 124V SE LE MUESTRA AL USUARIO E INDICA QUE YA TIENE NORMAL EL SERVICIO SE VISITÓ EL TRAFO M21278 USUARIO INDICA QUE GUADUAL LO TIENE PERJUDICADO, SE REVISA Y EL GUADUAL TIENE COMPROMETIDA LA RED BT (AISLADA), SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y SE ENVÍA POR PARE DEL TECNICO ALVARO GIRALDO A GEOVANNY FAJARDO PARA UE PROGRAMEN GRUPO DE PODA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:29:34 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C30047 NORMAL A LAS 11:10 1 X 2, 1 DUAL TRAFO C30079 NORMAL A LAS 12:25 1 X 6T SW C30234 NORMAL A LAS 13:10 1 X 0, 4 DUAL TRAFO C32034 NORMAL A LAS 13:37 1 X 6T SW C302337 NORMAL A LAS 13:08 3 X 6T SW C30230 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:23:30
8255963 | 934978 | PSV23L13 | E62907 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 10:07 | 2024-05-11 12:05 | 73.97 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF E62015 Y SW E62907 LLUVIAS EN LA ZONA RETRASO EN LA ATENCION DE ESTOS REPORTES POR LO RETIRADO DEL SITIO Y LA FALTA DE PERSONAL EN LA ZONA PARA ATENDER LOS REPORTES Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 16:29:36
8255969 | 934987 | DON23L13 | L12952 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 08:37 | 2024-05-11 10:51 | 2.23 | 4 | 4 | - | SE NORMALIZA SW L12952 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12847 CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 16:38:24
8256060 | 935037 | HER23L12 | D24521 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 17:22 | 2024-05-11 20:35 | 3.22 | 1 | 4 | - | SANTA ROSA, VDA LA PALOMA, TRF D24901 AISLADO INTERNAMENTE, 10 KVA A 7.6KV, PENDIENTE CAMBIAR EL TRANSFORMADOR, SE LE INFORMA A ARTURO RAMIREZ POR PARTE DEL TECNICO, SE ORGANIZA PERCHA Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA, ARBOL CAYO SOBRE ELLA SE CAMBIA 1FQ DE 1.3A EN TRF D24521 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-11 20:40:36
8256141 | 935045 | BEL23L12 | O11294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:54 | 2024-05-12 10:26 | 3.53 | 3 | 4 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 10:56:43
8256201 | 935077 | LMC23L12 | N32136 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 08:43 | 2024-05-12 11:06 | 2.38 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N32136 1 6 T 11:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 12:27:00
8256338 | 935100 | INS23L12 | C21197 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 10:47 | 2024-05-12 15:10 | 4.38 | 1 | 4 | - | CAMBIA FQ EN TRF. 16:30: USUSRIOS TENIAN PEGADO EL NEUTRO DE 4 VIVIENDAS EN UNA MISMA LINEA, SE LES RECALENTO QUEDANDO SIN SERVICIO; PONCHAN LOS 4 NEUTROS CON UN DBH4 Y COBRE NRO 2, UNOS 30 CM Y, QUEDA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 18:26:32
8256398 | 935122 | NRA23L13 | C30579 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 15:56 | 2024-05-13 07:18 | 15.37 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO C30579 NORMAL A LAS 07:18 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 08:27:22
8256503 | 935157 | SLM23L13 | N35591 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 09:04 | 2024-05-13 11:00 | 1.93 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N35591 1 0.4 D 11:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 14:37:35
8256716 | 935250 | AZU23L15 | N23278 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-14 09:26 | 2024-05-14 12:00 | 2.57 | 1 | 4 | - | Se desentorcha líneas secundarias a causa de ganado que se rasca en el templete, se instala alambre de púa para que los animales no vuelvan a generar el daño, se instalaron 2x0.6D en el TRF N23278 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-14 13:53:41
8256776 | 935253 | PSV23L13 | E62282 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-14 09:10 | 2024-05-14 11:15 | 2.08 | 1 | 4 | - | 11:15: CAMBIAN FQ DE 0.4 EN TRF Y AISLAN DPS FALLADO, PENDIENTE REPONERLO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 17:42:15
8256793 | 935227 | VCT23L14 | E12223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 09:25 | 2024-05-14 13:45 | 4.33 | 1 | 5 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 17:55:17
8257055 | 935398 | INS23L12 | C21410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 08:35 | 2024-05-15 14:50 | 6.26 | 1 | 4 | - | INS23L12 INTERRUPTOR C21410 ¦ Dir.:HDA HAMBURGO 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 15:09:01
8257133 | 935331 | VCT23L14 | E12225 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-14 17:49 | 2024-05-15 13:26 | 19.61 | 1 | 4 | - | TRFE12225 LE RECHAZA UN FUSE DE 0.4 DUAL ; REVISA ENCONTRANDO MUCHA VEGETACION SOBRE LA RED, RETIRA LA QUE PUDO Y ENCONTRO CORTO RN RED DEBIDO A LA MISMA VEGETACION; TOMO REGITRO FOTOGRAFICO Y LO ENVIO A ANGINSON SCARPETRA AL IGUAL QUE EN SW E12407, PENDIENTE PROGRAMAR PODA, COMO SOPORTE DE LA NECESIDAD DE AMBAS PODAS ENVIO REGISTRO FOTOGRAFICO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 19:24:35
8257319 | 935449 | IRR23L13 | C34157 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-14 09:31 | 2024-05-16 14:46 | 53.25 | 1 | 4 | IRR23L13 TRANSFORMADOR C34157 ¦ Dir.:VDA IRRA EL BOHIO SE RETIRA ARBOL Y SE TEMPLA RED SECUNDARIA, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO , SE INSTALA 1 F 1 A TIPO H POR COORDINACION QUEDAN UNOS APOYOS DESPLOMADOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 16:04:50<br><br>IRR23L13 TRANSFORMADOR C34157 ¦ Dir.:VDA IRRA EL BOHIO SE RETIRA ARBOL Y SE TEMPLA RED SECUNDARIA, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO , SE INSTALA 1 F 1 ATIPO H POR COORDINACION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 16:04:05<br><br> IRR23L13 TRANSFORMADOR C34103 ¦ Dir.:VDA CUBA SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR PODA A RAMAL SECUNDARIA QUEDANDO SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 16:02:14<br><br> | IRR23L13 TRANSFORMADOR C34157 ¦ Dir.:VDA IRRA EL BOHIO SE RETIRA ARBOL Y SE TEMPLA RED SECUNDARIA, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO , SE INSTALA 1 F 1 A TIPO H POR COORDINACION QUEDAN UNOS APOYOS DESPLOMADOS IRR23L13 TRANSFORMADOR C34103 ¦ Dir.:VDA CUBA SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR PODA A RAMAL SECUNDARIA QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 16:05:20
8257371 | 935512 | NSA23L12 | L13019 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-16 12:50 | 2024-05-16 14:36 | 1.75 | 1 | 4 | - | SE GENERA SOLICITUD PARA REALIZAR INSTALACION DE MACROMEDIDOR EN EL TRANSFORMADOR L13019, SE FINALIZAN ACTIVIDADES SATISFACTORIAMENTE. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:27:06
8257498 | 935609 | BUM23L13 | W11934 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-17 07:24 | 2024-05-17 12:15 | 4.85 | 1 | 4 | - | se cambia 1fq dual de 1.6a en trf w11934 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 12:33:52
8257534 | 935576 | PSO23L12 | M52899 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 12:39 | 2024-05-17 12:51 | 0.2 | 1 | 4 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS LOS CUALES ESTUVIERON ABIERTOS PARA REPARAR TRAMO DE RED EN RAMAL SECUNDARIO DE LINEA TRENSA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 13:53:43
8257591 | 933928 | ROS23L16 | D16745 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-17 14:01 | 2024-05-17 17:48 | 3.79 | 1 | 4 | - | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA EN EL NODO D16745 CON APOYO DE GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: luis eduardo celis gaviria / 2024-05-02 15:33:54 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-17 17:52:32
8257603 | 935635 | NSA23L12 | L13171 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-17 13:25 | 2024-05-18 13:31 | 24.09 | 2 | 4 | - | SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA SECCION L13171 RECHAZANDO, SE REQUIERE PROGRAMAR NUEVO RECORRIDO CON GRUPO Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:36:22
8257606 | 935583 | VCT23L14 | E12223 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-17 08:49 | 2024-05-17 16:36 | 7.79 | 1 | 4 | - | EN EL TRANSFORMADOR E12432, SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR, ACOMETIDA INCINERADA, SE DEJA SERVICIO DIRECTO A USUARIO. EN LA SECCION E12223, SE REALIZA PODA A RED PRIMARIA Y SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 18:48:53
8257607 | 935647 | ENE23L12 | M60195 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-17 17:45 | 2024-05-17 18:35 | 0.84 | 1 | 4 | - | ENE23L12 TRANSFORMADOR M60195 ¦ Dir.:VDA TESORITO 2f 0.6 dual causa desconocida Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-17 18:44:37
8257614 | 935586 | MAZ23L14 | E32219 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-17 14:50 | 2024-05-21 14:38 | 95.8 | 1 | 4 | - | * en la sección E32732, se repone un fusible de 6T * en el transformador E32733, se repone un fusible de 1H, se encuentra dps fallado por descarga. * se realiza pruebas al transformador E32219, se encuentra quemado, se requiere programar cambio con grupo, se gastan 2 fusibles de 2H y 1 de 1H en las pruebas. *se realiza reposición de 1 fusible de 10T en la sección E32690, debido a las pruebas realizadas al transformador. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 19:21:10
8257906 | 935716 | VBO23L14 | W36017 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 16:45 | 2024-05-18 18:48 | 2.05 | 1 | 4 | - | 18:28 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W36017 18:48 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W36019. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 19:37:16
8257972 | 935746 | VBO23L14 | W36008 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 07:47 | 2024-05-19 09:59 | 2.2 | 1 | 4 | - | EN EL TRANSFORMADOR W36008, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO, AMBOS REPORTES CORRESPONDIAN A LA MISMA FALLA, USUARIO SE COMUNICO DESDE DOS CUENTAS DISTINTAS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 10:22:26
8258005 | 935757 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 08:57 | 2024-05-19 11:35 | 2.63 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW W65467. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 12:45:20
8258253 | 935771 | ENE23L14 | M62073 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:41 | 2024-05-19 15:57 | 2.27 | 2 | 0 | - | - 14:53 CAMBIA 1 FQ 20 T SW M62073 - 15:57 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62085 - EN VISOR DE REDES APARECE 15 T - INFORMA AT QUE LE INSTALO UNO IGUAL AL QUE TENIA E INFORMA QUE EN KMZ APARECE DE 6 T - 16:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62257 - 17:13 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62399 - 18:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62021 - 18:22 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF M62021 AT INFORMA NO ALCANZARON A REVSIAR REPORTE DE TF M62084 Y M62389- QUEDA PARA REVISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-19 20:17:15
8258253 | 935771 | ENE23L14 | M62073 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:41 | 2024-05-19 18:22 | 4.68 | 1 | 0 | - | - 14:53 CAMBIA 1 FQ 20 T SW M62073 - 15:57 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62085 - EN VISOR DE REDES APARECE 15 T - INFORMA AT QUE LE INSTALO UNO IGUAL AL QUE TENIA E INFORMA QUE EN KMZ APARECE DE 6 T - 16:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62257 - 17:13 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62399 - 18:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62021 - 18:22 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF M62021 AT INFORMA NO ALCANZARON A REVSIAR REPORTE DE TF M62084 Y M62389- QUEDA PARA REVISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-19 20:17:15
8258391 | 935850 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:02 | 2024-05-20 16:34 | 3.53 | 1 | 0 | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 13:48:39<br><br> | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL 13:50 NUEVAMENTE DISPARA EL CTO LA ENEA, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE CIERRA EL CTO ENTRANDO NORMAL, MINUTOS DESPUES CUANDO LA TORMENTA BAJA SE NORMALIZA EL CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:28:41
8258515 | 935849 | AZU23L15 | N23069 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 12:02 | 2024-05-20 16:00 | 3.97 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N23069 1 6 T 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 17:29:14
8258555 | 935804 | HER23L16 | D24601 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 07:42 | 2024-05-20 11:00 | 3.3 | 3 | 4 | El TRF es D24586. Técnico Leonardo Marín: En la SW D24377 se cambian 2 fusibles de 30A tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:20:48<br><br>Tecnico Leonardo Marin: En el TRF D856 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:22:43<br><br> | Técnico Silvio López: En la SW D24601 se cambia 1 fusible de 12A tipo T, pero volvió a fallar y se instala nuevamente otro fusible de 12a tipo T. En la SW D24626 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF D24633 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. En el TRF d24507 se confirma servicio normal a las 18:00. en la SW C12424 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T - 1 fase fallada. en la SW C12668 se cambia 1 fusible de 6a tipo t, no tiene porta-fusible y no poseía en el momento. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:48:30
8258567 | 935804 | HER23L16 | D24601 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 14:00 | 2024-05-20 17:30 | 3.5 | 3 | 4 | El TRF es D24586. Técnico Leonardo Marín: En la SW D24377 se cambian 2 fusibles de 30A tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:20:48<br><br>Tecnico Leonardo Marin: En el TRF D856 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:22:43<br><br> | Técnico Silvio López: En la SW D24601 se cambia 1 fusible de 12A tipo T, pero volvió a fallar y se instala nuevamente otro fusible de 12a tipo T. En la SW D24626 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF D24633 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. En el TRF d24507 se confirma servicio normal a las 18:00. en la SW C12424 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T - 1 fase fallada. en la SW C12668 se cambia 1 fusible de 6a tipo t, no tiene porta-fusible y no poseía en el momento. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:48:30
8258611 | 935858 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 17:31 | 2024-05-20 18:26 | 0.92 | 1 | 4 | - | *EN EL TRANSFORMADOR M63076, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION M63509 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Y PORTAFUSIBLE INCINERADO. *SE ENCUENTRA PUENTE PRIMARIO ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DEL SECCIONADOR M63083, SE HACE SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 PARA REALIZAR APERTURA TOTAL DEL SECCIONAMIENTO. *18:26 SE FINALIZA REPARACION EN LA SECCION M63083, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 100T, *TECNICOS SOLICITAN SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01, SE PRESENTAN DEMORAS PARA CERRAR SECCIONAL POR FALLAS EN LA CAÑUELA. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 21:13:42
8258864 | 935948 | MAR23L12 | C24046 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-21 11:34 | 2024-05-21 12:20 | 0.78 | 1 | 4 | en el transformador C24046, se encuentra redes de baja tensión entorchadas, se normaliza y se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual, a la espera de recurso para realizar tensionado de la red secundaria, se encuentra destensionada y se entorcha al presentarse vientos en el sector.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 13:21:39<br><br> | en el transformador C24046, se encuentra redes de baja tensión entorchadas, se normaliza y se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual, a la espera de recurso para realizar tensionado de la red secundaria, se encuentra destensionada y se entorcha al presentarse vientos en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 19:10:47
8259024 | 935901 | VMA23L16 | C12258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 12:57 | 2024-05-21 15:25 | 2.47 | 1 | 0 | SE NORMALIZA TRF C12618 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SW C12251 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 09:49:49<br><br> | 1x0.6D en el TRF C12618 descargas atm 2x12T en el SW C12251 descargas atm 3x6T en el SW C12258 descargas atm 2x0.4D en el TRF C12443 descargas atm Se abren puentes en el nodo C12419 hacia el nodo TRF C12443, se encontró línea primaria reventada, debido a que esta retirado el sitio queda pendiente dicha reparación. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:07:01 SE INGRESO MANIOBRA DE CIERRE DE LA SW C12418 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 08:35:05
8259045 | 935942 | COL23L12 | N47169 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-21 15:10 | 2024-05-21 15:45 | 0.58 | 1 | 4 | se genera orden para atender pendiente no generado en sistema con ODO de origen 935862, se encuentra 1 usuario sin servicio a la espera de personal para realizar trabajo en alturas.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 13:18:29<br><br> | En el nodo N47169 se realizan maniobras para cambiar 1 conector piercing mediano en bajante de la red. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 18:56:26
8259200 | 936028 | ENE23L14 | M62021 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-21 18:31 | 2024-05-22 09:21 | 14.83 | 1 | 4 | - | se normaliza sw m62021 se calza vela caida pero no quemo el fusible Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:38:08
8259293 | 936061 | MAR23L12 | C24046 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 12:30 | 2024-05-22 13:35 | 1.08 | 1 | 4 | - | En el nodo C24314 se realiza cambio de acometida en el medidor 6677118421 mediante cuenta de cobro 27883. Queda servicio normal a las 11:30. Se realizan maniobras en el TRF C24046 para retemplar redes secundarias, ademas se realiza poda de vegetacion y queda la red y servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 15:14:49
8259798 | 936147 | AMR23L12 | C32017 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:23 | 2024-05-23 09:15 | 2.86 | 4 | 4 | - | 2x30T en la SW C32017 causa descargas atm en la zona, informa el tecnico Jimy Alzate que se encuentra una caja primaria floja y una retenida suelta desde la varilla de anclaje, pendiente reparar , en el momento los usuarios quedan con servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 12:44:14 Esta ODO es la continuación de la 936133, donde el reconectador 2AM12R01 estaba rechazando desde las 18:54, la sección C32096 venia abierta desde las 21:48, tener en cuenta que el reconectador tiene problema en las baterías ya que se descargan rápidamente y se quedó sin comunicación, la misma novedad paso en la mañana cuando se normalizo la topología y se demoró 1 hora aproximadamente en volver la comunicación de este equipo, pendiente revisión por parte de CYP. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 13:59:08
8259919 | 936192 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:38 | 2024-05-23 11:23 | 4.75 | 1 | 4 | - | 1x6T en la W20302 2x6T en la W20257 1x1H en el TRF W20232 causa fuertes lluvias Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 13:14:51
8259922 | 936208 | AMR23L13 | C30230 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 05:44 | 2024-05-23 11:05 | 5.36 | 2 | 4 | - | 3x6T en la sección C30230, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 13:28:03
8260137 | 936241 | AMR23L12 | C32017 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 13:46 | 2024-05-23 17:40 | 3.9 | 4 | 4 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C32212 CON 7 FQ DE 15 A T 2 FASES POR FUERA SE NORMALIZA SW C32017 CON 2 FQ DE 30 A T, SE PODA 5 GUADUAS Y SE DESENTORCHA PRIMARIO, PENDIENTE REPARAR TEMPLETE APOYO PRIMARIO DESPLOMADO Y CAJA PRIMARIOA SUELTA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 18:11:57
8260194 | 936164 | LMC23L12 | N32136 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:05 | 2024-05-23 14:30 | 8.42 | 1 | 4 | En la SW N32005 se cambia 1 porta-fusible normal y se normaliza el servicio a las 10:10 am.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:46:49<br><br>Informa el tecnico que en la SW CFR N32005 hay una caja con mal contacto, lo que esta generando altibajos en el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:01:44<br><br>En el nodo N32101 se encuentra colilla primaria volada. Ya se informo a Roberto Morales para gestionar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:17:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR N32040. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N32117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32113. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32136. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N32084. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N32017. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N32055 Y RECHAZO, SW QUEDA ABIERTA, PENDIENTE DE RECORRER, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:57:39
8260196 | 936164 | LMC23L12 | N32055 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 06:21 | 2024-05-25 16:41 | 58.33 | 2 | 4 | En la SW N32005 se cambia 1 porta-fusible normal y se normaliza el servicio a las 10:10 am.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:46:49<br><br>Informa el tecnico que en la SW CFR N32005 hay una caja con mal contacto, lo que esta generando altibajos en el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:01:44<br><br>En el nodo N32101 se encuentra colilla primaria volada. Ya se informo a Roberto Morales para gestionar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:17:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR N32040. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N32117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32113. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32136. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N32084. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N32017. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N32055 Y RECHAZO, SW QUEDA ABIERTA, PENDIENTE DE RECORRER, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:57:39
8260426 | 936320 | SUP23L13 | W65720 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:50 | 2024-05-24 08:51 | 2.02 | 1 | 4 | - | 08:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65720, usuario había reportado con otra factura. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 10:10:42
8260478 | 936316 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:49 | 2024-05-24 10:41 | 3.86 | 2 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SR E50003 1 FASE FALLADA 9 X 15T SR E50101 3 FASES FALLADAS 1 X 6T SW E50129 1 X 1, 6 DUAL TRAFO E50135 1 X 6T SW E50140 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:59:26
8260535 | 936357 | SCH23L12 | W17100 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-24 09:04 | 2024-05-24 11:49 | 2.75 | 2 | 4 | - | Se repara línea primaria sometida por árbol, doble pines, se realiza poda, se retempla la red, nodo W17101, se realiza manobras en la sección W17100. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 14:25:36
8260537 | 936308 | VCT23L14 | E12229 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 09:17 | 2024-05-24 12:10 | 2.89 | 1 | 4 | SE EVIDENCIA CABECERA CTO VCT23L14CON 2 FASES EN CEROS, SE LE INFORMA A ANYINSON ESCARPETA PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER DAÑO DEBIDO A QUE JUAN ANDRES JIMENEZ SE ENCEUNTRA ATENDIENDO DAÑO DE CTO MAZ23L17, A LA ESPERA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA ATENDER<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 09:41:44<br><br> | INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E12227 INSTALA 1 FQ 2A H EN EL NODO TRF E12267 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E12266 SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA 1 VIVIENDA. EL USUARIO DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:13:37
8260547 | 936314 | INS23L13 | C22725 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 19:27 | 2024-05-24 07:47 | 12.33 | 1 | 4 | C22725 1F 0.6 DUAL 07:47 C22697 2F 6 A TIPO T 08:50 CTA DE COBRO 36664 C23576 1F 2 A TIPO T 10:25 C22959 SE ABRE A LAS 11:05 A LAS 14:35 PARA REPARAR TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL , SE REALIZA PODA , QUEDA SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 14:55:26<br><br> | C22725 1F 0.6 DUAL 07:47 C22697 2F 6 A TIPO T 08:50 CTA DE COBRO 36664 C23576 1F 12 A TIPO T 10:25 C22959 SE ABRE A LAS 11:05 A LAS 14:35 PARA REPARAR TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL , SE REALIZA PODA , QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:12:22
8260805 | 936343 | NSA23L14 | E55405 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 11:30 | 2024-05-24 14:11 | 2.68 | 1 | 4 | - | SW E55035 1 FQ DE 30T DE REPETICIÓN NO ACCIONÓ EL OTRO CONTACTO UNA FASE FALLADA 8:45 SW E55057 5 QF DE 6T DE REPETICIÓN UNA FASE FALLADA 9:40 1FQ DE 0,6 DUAL TR E5505810:00 TR E55056 SE MANIOBRA AUTO PROTEGIDO 11:30 TR E55402 1FQ DE 0,6 DUAL 14:10 TR E55444 SERVICIOS NORMAL 16:00 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:55:48
8260948 | 936453 | FIL23L13 | N21860 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 12:51 | 2024-05-25 14:50 | 1.98 | 2 | 4 | Entre los nodos N21818 al N21820 se retira arbol de la red. Se realizan maniobras en la SW N21860 para retirar árbol sobre la red entre los nodos N21814 al N21860. Estaba generando falla sobre el FuseSaver en el nodo N21768 la cual se normalizo a las 12:00.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 15:22:30<br><br> | EN LA SW N21768 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 20a TIPO t. EN EL TRF N21286 SE USAN 4 FUSIBELS DE 1.0a TIPO SE CAMBIA CAJA PRIMARIA, DPS POR CORTO EN A RED QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 18:22:45
8260954 | 936493 | INS23L12 | C21410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 09:31 | 2024-05-25 14:25 | 4.9 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 15:21:28
8260975 | 936479 | NSA23L14 | E55405 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 10:53 | 2024-05-25 12:50 | 1.95 | 1 | 4 | - | INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E55405 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 16:21:49
8261174 | 936533 | MAR23L13 | C25383 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 08:24 | 2024-05-26 10:20 | 1.93 | 4 | 4 | - | SE NORMALIZA SW C25360 CON 1 FQ DE 8A T PODA GUADUAS SOBRE LA RED SW C25383 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 14:52:01
8261232 | 936534 | PSV23L13 | E62282 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 10:49 | 2024-05-26 16:11 | 5.36 | 1 | 4 | - | INSTALA 2 FQ 20A T EN EL NODO SW E62110 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E62282 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E62079 QUEDAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA 2 VIVIENDAS PORQUE LAS REDES SECUNDARIAS SE ESTAN JUNTANDO CON EL VIENTO A CAUSA DE TORRECILLA SECUNDARIA LADEADA POR FALTA DE TEMPLETE. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA INSTALAR TEMPLETES CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-26 17:24:07
8261291 | 934607 | INS23L13 | INS23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 07:16 | 2024-05-27 18:05 | 10.81 | 3 | 0 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8261366 | 936607 | AMR23L12 | C32190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 07:51 | 2024-05-27 11:02 | 3.18 | 3 | 4 | - | EN LA SECCION C32190, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 11:48:44
8261489 | 936631 | ROS23L12 | D13057 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 12:20 | 2024-05-27 14:48 | 2.47 | 1 | 4 | - | SE REALIZA MANIOBRAS A LA SW D13053 PARA REPARA CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO Y DPS QUEMADO EN TR D13057. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR D13057. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:49:54
8261666 | 936661 | NRA23L13 | N11474 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 15:30 | 2024-05-28 09:26 | 17.93 | 1 | 4 | - | SE DES ENTORCHAN REDES SECUNDARIAS EN TR N11474 SE NORMALIZA SERVICIO EN SECTOR Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-28 09:48:34
8261714 | 935993 | BUM23L13 | W11920 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 09:32 | 2024-05-28 10:31 | 0.99 | 2 | 4 | - | QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOLES DEL SECTOR (TALA DE ARBOLES) PORQUE EL PERSONAL TECNICO NO ESTA CAPACITADO PARA DICHA LABOR. ADICIONAL A ESTO, EL TIEMPO DE EJECUCION DE LAS LABORES NO FUE EL APROPIADOR (SE PROGRAMO LA ODO PARA MUY POCO TIEMPO) Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:29:06
8261876 | 936677 | QHI23L13 | W41204 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 10:32 | 2024-05-28 17:00 | 6.47 | 1 | 4 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8262449 | 936908 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 15:00 | 2024-05-30 07:50 | 16.84 | 1 | 4 | - | se retira vegetacion de la red secundaria en nodo w20232 seguido de esto se acciona auto protegido servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 08:22:36
8262525 | 936917 | AZU23L15 | N23402 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 16:45 | 2024-05-30 09:10 | 16.41 | 1 | 4 | - | En el TRF N23402 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-30 09:59:40
8262641 | 936936 | FLR23L12 | E50168 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 19:33 | 2024-05-30 11:43 | 16.18 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E50168 1 3 H 11:43 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-31 09:46:22
8262667 | 936976 | VBO23L13 | W35612 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-30 08:40 | 2024-05-30 15:25 | 6.75 | 2 | 4 | - | SW W35612 1X6T 15:25 SW W35530 1X6T 16:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-30 17:36:42
8262671 | 936976 | VBO23L13 | W35530 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-30 15:48 | 2024-05-30 16:45 | 0.96 | 2 | 4 | - | SW W35612 1X6T 15:25 SW W35530 1X6T 16:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-30 17:36:42
8262788 | 937024 | MNA23L12 | C15287 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 08:48 | 2024-05-31 09:53 | 1.08 | 1 | 4 | - | EN LA SECCION C15287, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-31 11:23:46
8262801 | 937007 | NRA23L13 | C30579 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-30 20:13 | 2024-05-31 11:12 | 14.98 | 1 | 4 | - | SE REALIZA INSPECCION TECNICA EN TRANSFORMADOR C30579, SE RETIRA VEGETACION QUE SE ENCONTRABA AFECTANDO REDES SECUNDARIAS Y SE NORMALIZA CON 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL, SE CULMINA ACTIVIDAD Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-31 11:46:41
8262846 | 937043 | ROS23L12 | D13057 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-31 10:47 | 2024-06-01 13:38 | 26.86 | 1 | 4 | Reporta el tecnico que el TRF D13057 no esta dando salida, requiere apoyo de grupo para descartar equipo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:58:10<br><br> | En el TRF D13057 se realizan pruebas y tiene falla aislada, es un equipo a 7600V de 10KVA. Quedan usuarios afectados. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 13:37:52
8263140 | 937147 | NRA23L13 | C30579 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 14:07 | 2024-06-01 16:00 | 1.89 | 1 | 4 | - | NRA23L13 TRANSFORMADOR C30579 ¦ Dir.:FCA LA LOMA 1F 0.6 DUAL , SERVICIO PARTICULAR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 16:06:01
8263327 | 937226 | AMR23L13 | C30570 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 11:41 | 2024-06-02 13:30 | 1.82 | 1 | 4 | - | AMR23L13 INTERRUPTOR C30570 ¦ Dir.:LA CABAA 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 13:35:08
8263392 | 937245 | BOL23L12 | E62974 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 14:42 | 2024-06-02 15:50 | 1.13 | 1 | 4 | - | se cambia 1x2ah tr e62974 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-02 16:32:04
8263438 | 937248 | NRA23L13 | C30579 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 15:09 | 2024-06-02 17:25 | 2.27 | 1 | 4 | - | C30579 1F 0.4 DUAL 17:24 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 17:44:39
8263449 | 937229 | SNA23L15 | E41621 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 11:37 | 2024-06-02 14:01 | 2.4 | 1 | 4 | - | se cambia 2x1ah tr e41621 se acciona autoprotegido e41789 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-02 18:15:55
8263457 | 937258 | CHA23L16 | C14344 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 16:01 | 2024-06-02 17:36 | 1.58 | 2 | 4 | - | SW C14344 1X8T 17:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:32:26
8263799 | 937279 | BOA23L14 | O22020 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 20:10 | 2024-06-03 10:03 | 13.87 | 1 | 4 | - | NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O22975 Y O22062 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:19:29 EN EL O22937 A LAS 12+52: CAMBIAN CONECTOR PIERCING MEDIANO EN CABLE DE FUERZA EN PORTA BORNERA.LA SW DE RPETICION O22008 NO ENCLAVAN LAS OTRAS FASES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:23:44
8263873 | 937358 | DOR23L12 | L15154 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 07:33 | 2024-06-04 08:31 | 0.97 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF L15154 CON 1 FQ DE 6A H, SE PODA VEGETACION SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-04 09:24:39
8263922 | 937368 | QHI23L13 | W41204 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 07:05 | 2024-06-04 10:01 | 2.93 | 1 | 4 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO TRF W41204 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 12:12:37
8263995 | 937428 | AMA23L15 | W33163 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 14:15 | 2024-06-04 15:05 | 0.84 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 25T SW W22580 NORMAL A LAS 15:20, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-04 15:51:22 OMITIR COMENTARIO ANTERIOR SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO W33163 NORMAL A LAS 15:05, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-04 15:53:38
8264072 | 936721 | ENE23L13 | M63211 | 13.2 | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-06-04 18:10 | 2024-06-04 22:18 | 4.13 | 4 | 4 | manifiesta alvaro giraldo que el at sebastian olmedo sera el encargado de cerrar la sw M63211<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-04 18:24:45<br><br> | CON EL FIN DE ATENDER LA SIGUIENTE SOLICITUD: SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA LIBERTAD PARA HACER APERTURA DE SECCION NODO M63211. ESTO PARA QUE SOLICITANTE REALICE MANTENIMIENTO INTERNO EN TRAFO NOTA USUARIO PIDE QUE ESTA MANIOBRA SEA POR 5 HORAS REALIZANDO LA APERTRURA DE LA SECCION A LAS 6PM HASTA 11PM. LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE FINALIZAN SIN NOVEDAD DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTIPULADOS Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-05 01:12:25
8264219 | 937493 | SNA23L15 | E41621 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 14:56 | 2024-06-05 12:00 | 21.07 | 1 | 4 | 9:00: CIERRAN RECLOSING TRF AUTOPROTEGIDO E41442 LUEGO DE LOGRA QUE OSO PEREZOSO QUE SE TREPO A LA RED SE BAJARA DE LA MISMA SIN ELECTROCUTARSE. 12:00: NORMALIZAN TRF E41621 CON UN FQ*1H LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE CAUCHO DE LA RED SECUDARIA. 13:05: REPONEDN UN FQ*30T EN SW DE REPETICION E41628(SIN DNA). VAN PARA EL TRF E41692 DEL CUAL TIENEN REPORTE DE SECTOR SIN SERVICIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-05 13:41:41<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41692 1 15 T 14:00; sección de repetición 0 fases falladas. TR E41776 AP 16:20 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-05 19:44:52
8264621 | 936758 | MGT23L12 | W20232 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 09:14 | 2024-06-07 15:00 | 5.77 | 1 | 4 | - | PODA ESPECIE ARBOREA GUADUAS , GUAYABO , ARBOL DE AGUACATE CACAO ZAPOTE PODA ALTA UN GRUPO RECORRE TODO EL EJE DEL CTO SECUNDARIO PODAR LO QUE ESTE CERCA . DIRECCION VEREDA KM 35 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 15:56:52
8264874 | 937742 | CHA23L12 | C10045 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 07:27 | 2024-06-08 09:45 | 2.3 | 1 | 4 | SW C10045 2F 6 A TIPO T Y SE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO TRAFO C10045 CON CTA DE COBRO 36676 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 09:42:20<br><br> | SW C10045 2F 6 A TIPO T Y SE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO TRAFO C10045 CON CTA DE COBRO 36676 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 09:52:49
8265075 | 937810 | AMR23L13 | C30196 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 18:15 | 2024-06-09 09:14 | 14.98 | 1 | 4 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 10:27:33
8265110 | 937825 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 07:29 | 2024-06-09 12:11 | 4.7 | 1 | 4 | - | se retira guadua de la red secundaria y se des entorchan redes, se acciona luego el auto protegido de tr w20232 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 12:38:57
8265499 | 937853 | RIO23L15 | W54093 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 12:00 | 2 | 1 | 4 | - | se realiza apertura de la seccion w54093 para realizar cambio de transformador trf w54099 instalado 3 kva a 7.6kv serie 2020051738 empresa 596937 rimel se desentorcha red secundaria quedando el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 15:36:13
8265514 | 937871 | VCT23L14 | E12026 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-10 06:32 | 2024-06-10 12:35 | 6.05 | 1 | 4 | - | Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se aísla o repara red secundaria en corto. TR E12026 1 0.4 D 12:35 Quedando el servicio de energía normal. Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. TR E12405 1 1 H 13:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 16:16:23
8265541 | 937891 | PRA23L13 | N49392 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 09:28 | 2024-06-10 11:38 | 2.17 | 1 | 8 | - | se cambia 1fq de 6a ten seccion n49342 se cambia 1fq dual de 0.4a en trf n49393 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 16:43:14
8265541 | 937891 | PRA23L13 | N49392 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 09:28 | 2024-06-10 13:08 | 3.67 | 1 | 0 | - | se cambia 1fq de 6a ten seccion n49342 se cambia 1fq dual de 0.4a en trf n49393 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 16:43:14
8265566 | 937868 | NSA23L14 | E55142 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 08:34 | 2024-06-10 11:30 | 2.93 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55282 2 1.6 D 09:10 TR E55142 1 1.6 D 10:40 SW E55142 2 6 T 11:30 TR E55190 1 2.1 D 12:25 SW E55254 2 6 T 13:00; sección de repetición 0 fases falladas. TR E51462 1 2.1 D 14:10 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E55241. 15:00 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:19:55
8265579 | 937877 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:22 | 2024-06-10 11:26 | 5.06 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55139 1 3 H 08:50 SW E55035 2 30 T 09:30 SW E55132 1 6 T 09:30 SW E55057 3 6 T 11:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E55058 1 3 H 12:10 SW E55288 1 6 T 13:00 SW E55318 1 6 T 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:45:36
8265731 | 937948 | ENE23L13 | M63211 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 07:33 | 2024-06-11 08:53 | 1.33 | 4 | 4 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-11 09:05:49
8265796 | 937985 | CHA23L15 | C13693 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-11 10:35 | 2024-06-11 12:08 | 1.55 | 1 | 4 | - | - 12:08 cambia 1 fq 1 dual tf c13693 - pajaro causa falla Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:36:15
8265857 | 937942 | PRO23L15 | O44278 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-10 17:30 | 2024-06-11 11:09 | 17.65 | 4 | 4 | - | - SE RETIRA AVE MIRLA ELECTROCUTADA ENTRE CAJA PRIMARIA Y ESTRUCTURA - 11:08 CAMBIA 1 FQ 10 T SW O44278 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 14:14:15
8265903 | 937949 | NSA23L14 | E55173 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 17:09 | 2024-06-11 10:31 | 17.37 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO E55173 NORMAL A LAS 10:30 TRAFO E55310 SE AJUSTO EMPALME EN LINEAS DE CARGA Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 13:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 15:59:23
8265980 | 937934 | PSV23L13 | E62257 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 10:29 | 2024-06-11 16:20 | 5.85 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E62471 NORMAL A LAS 13:00 QUEDA PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA VOLADA TRAFO E62257 SE ACCIONO RECLOSE A LAS 16:20 TRAFO E62386 SE ACCIONO RECLOSE A LAS 11:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E62286 NORMAL A LAS 14:20 TRAFO E62207 TIENEN EL SERVICIO NORMAL, UN ARBOL HBAI CAIDO SOBRE LAS REDES BT LA COMUNIDAD LO RETIRO, QUEDO UNA TORRE DOBLADA, EL DÍA DE MAÑANA SE REALIZARÁ INSPECCIÓN Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:05:52
8266009 | 937939 | FLR23L15 | E51264 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 05:57 | 2024-06-11 15:31 | 9.56 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8266090 | 938087 | BEL23L12 | O11275 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 07:49 | 2024-06-12 09:17 | 1.47 | 1 | 4 | - | - 09:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O11275 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 09:36:59
8266117 | 938097 | AMR23L12 | C32190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 06:41 | 2024-06-12 10:26 | 3.75 | 3 | 4 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 10:51:33
8266157 | 938083 | SNA23L15 | E41033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 07:55 | 2024-06-12 08:40 | 0.75 | 1 | 4 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado en transformador, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:38:13
8266208 | 938069 | FLR23L15 | E51245 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 07:10 | 2024-06-12 10:44 | 3.56 | 1 | 4 | - | 10:43 Se cambia fusible quemado de 3H en el transfromador E51245. Habia rechaza y se revisa encontrando DPS fallado, se aisla. 13:18 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E51449 Se confirma servicio normal en el reporte de los transformadores E51266 y E51455 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:50:07
8266210 | 938069 | FLR23L15 | E51449 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 07:21 | 2024-06-12 13:19 | 5.95 | 1 | 4 | - | 10:43 Se cambia fusible quemado de 3H en el transfromador E51245. Habia rechaza y se revisa encontrando DPS fallado, se aisla. 13:18 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E51449 Se confirma servicio normal en el reporte de los transformadores E51266 y E51455 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:50:07
8266298 | 938076 | DON23L13 | L12068 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 16:30 | 2024-06-12 16:55 | 24.43 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS L12115 AL L12116, CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL MISMO TRAMO SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW L12426 NORMAL A LAS 14:50 1 X 3H TRAFO L13930 NORMAL A LAS 13:10 3 X 12T SR L12185 SIN FASES FALLADAS 1 X 6T SW L12068 NORMAL A LAS 16:55 SE REPARO LÍNEA BT REVENTADA DE TRAFO L12407 NORMAL A LAS 15:20 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 19:24:15 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-14 06:33:54
8266504 | 937479 | VCT23L14 | E12045 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 07:32 | 2024-06-14 17:13 | 33.68 | 4 | 0 | - | SE REALIZÓ E12045 CR 19:05 ABIERTA SW E12061 19:04 ABIERTOS ARCOS E12062 19:04 SE DEJA ESTA NOVEDAD DEBIDO A QUE HAY LÍNEAS ENTORCHADAS E12061-E12062 NO ES POSIBLE REALIZAR CIERRE DE RECO DE ITX 2NS2VC41 DEBIDO A QUE HAY UNA CUCHILLA DE LA ITX VOLADA QUEDAN 6 TRAFOS SIN SERVICIO, SE INFORM+O A ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-13 19:36:17
8266588 | 938220 | SIO23L15 | O33540 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 05:50 | 2024-06-13 09:45 | 3.92 | 1 | 4 | SE NORMALIZAN TRFS O33539/O33540/O33541 EN ESTE TRF SE GASTAN 4 FUSIBLES DE 1.6 DUAL Y 1 DE 0.4 DUAL YA Q SE REVENTARON VARIOS POR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 11:37:50<br><br> | SE NORMALIZAN TRFS O33539/O33540/O33541 EN ESTE TRF SE GASTAN 4 FUSIBLES DE 1.6 DUAL Y 1 DE 0.4 DUAL YA Q SE REVENTARON VARIOS POR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO SW O33534 2X6T 12:25 SW O33532 2X6T 13:33 TR O33535 1X0.4 DUAL 14:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 16:24:37
8266764 | 938207 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:34 | 2024-06-13 11:10 | 4.6 | 1 | 28 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8266794 | 938207 | MAR23L13 | C25383 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 15:11 | 2024-06-13 15:51 | 0.67 | 4 | 4 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8267159 | 938356 | VCT23L13 | E12175 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:51 | 2024-06-14 12:50 | 3.99 | 1 | 0 | - | 11:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E12179 11:36 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E12175 11:56 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E12179 12:25 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12169 12:50 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E12084 13:32 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 14:09:59
8267425 | 938341 | BEL23L12 | O11246 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 14:26 | 2024-06-14 14:49 | 0.38 | 1 | 4 | - | TR O11228 2X0.4 DUAL 14:01 SW O11249 1X6T 14:38 SW O11246 1X6T 14:48 TR O11206 1X1.0 DUAL CUENTA DE COBRO 27634 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 19:04:08
8267676 | 938453 | CHI23L18 | M32111 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:49 | 2024-06-15 10:35 | 1.77 | 2 | 4 | - | EN LA SECCION M32111, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA CON USUARIO SERVICIO NORMAL, HACE LA OBSERVACION QUE REPORTA CON UN NUMERO DE CUENTA DE UN VECINO, SE LOGRA UBICAR EQUIPO POR INDICACIONES DADAS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 12:22:44
8267806 | 938444 | PSV23L13 | E62505 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:12 | 2024-06-15 11:40 | 4.47 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW E62505 1 X 6T 09:45 TR E 62505 1 X 0,4 DUAL 11:40 SE AISLO ACOMETIDAS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR VENDAVAL TR E62450 2 X 0,4 DUAL 14:35 SERVICIOS CONFIRMADOS NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS TRAFOS E62104 E62044 PENDIENTES PÁRA VISITAR EL DÍA DE MAÑANA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:09:23
8267833 | 938478 | NSA23L14 | E55427 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:13 | 2024-06-15 15:31 | 9.29 | 1 | 4 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55523 1 X 6T 11:40 E55231 1 X 2,1 DUAL 12:00 E55232 1 X 1,6 DUAL 12:20 E55232 1 X 6T 12:40 SR E55184 3 X 15T 13:30 1 FASE FALLADA E55302 1 X 15T 14.20 E55427 1 X 2,1 DUAL 15:30 E55430 1 X2,1 16:00 NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS NODOS E55121, E55497 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:28:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55139 1 X 0,6 DUAL 17:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:23:04
8267835 | 938478 | NSA23L14 | E55430 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:13 | 2024-06-15 16:00 | 9.79 | 1 | 4 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55523 1 X 6T 11:40 E55231 1 X 2,1 DUAL 12:00 E55232 1 X 1,6 DUAL 12:20 E55232 1 X 6T 12:40 SR E55184 3 X 15T 13:30 1 FASE FALLADA E55302 1 X 15T 14.20 E55427 1 X 2,1 DUAL 15:30 E55430 1 X2,1 16:00 NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS NODOS E55121, E55497 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:28:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55139 1 X 0,6 DUAL 17:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:23:04
8267843 | 938439 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 16:35 | 2024-06-18 18:00 | 97.42 | 1 | 0 | - | SW O37610 2X6T TR O37670 2X1H SW O37688 2X6T TR O37678 2X0.6 DUAL TR O37691 2X0.6 DUAL TR O37692 2X0.4 DUAL TR O37711 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:05:57
8267946 | 938488 | FLR23L15 | E51217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:53 | 2024-06-17 11:20 | 52.46 | 1 | 0 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8267948 | 938488 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:47 | 2024-06-15 18:20 | 32.55 | 1 | 0 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8267950 | 938488 | FLR23L15 | E51266 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 11:42 | 2024-06-15 15:22 | 3.66 | 1 | 4 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8268152 | 938536 | BOA23L12 | O23797 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 12:39 | 2024-06-16 11:20 | 22.68 | 1 | 4 | - | POR JHONNY GARCIA: TR O23709 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR O23649 2X0.4 DUAL TR O23797 1X0.4 DUAL TR O23877 SE ENCONTRO EN SERVICIO NORMAL. TR O23796 2X1H TR O23714 LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR DESLIZAMIENTO. POR FREDY LOAIZA: SW O23862 PARA TRAFO DE CLARO QUEDA POR FUERA POR FALLA DE TRAFO INFORMA PERSONAL DE CLARO. TR O23530 2X0.6 DUAL TR O23602 SE ENCUNTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23606 2X6T TR O23630 2X1H TR O23827 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:31:13
8268180 | 938550 | FLR23L15 | E51266 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 06:21 | 2024-06-16 09:20 | 2.98 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51352 AB 08:46 E51169 1 X 1,6 DUAL 10:00 E51266 1 X 1,6 DUAL 09:20 SE HACE RECORRIDO DEL NODO E51354 AL E51359 SE ENCONTRÓ VEGETACIÓN Y SE PODO E51360 ARBOL SOBRE LA RED MT NO SE OBSERVA BIEN ACAUSA DE NEBLINA, SE DEJA ABIERTA LA SW E51352 13:30 E51178 1 X 1,6 DUAL 16:40 SACAR E51245 PENDIENTE PARA VISITAR MAÑANA E51256 CERRADA A LAS 14:00, ESTABA ABIERTA DESDE LAS 05:45 AM ACAUSA DE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 17:50:04
8268213 | 938577 | SNA23L15 | E41033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 11:06 | 2024-06-16 16:31 | 5.42 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E41033 NORMAL A LAS 16:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:44:54
8268276 | 938602 | DON23L13 | L12952 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 11:56 | 2024-06-17 08:56 | 20.99 | 4 | 4 | - | 1x12Ten el L12952 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 10:56:34
8268365 | 938634 | NSA23L14 | E55553 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 18:17 | 2024-06-17 13:46 | 19.49 | 1 | 4 | - | 9+40: REVISA MEDIDOR Y TACOS VIVIENDA DEL REPÓRTE DEL E55241, ENCONTRANBDO TODO NORMAL. 13+45: CA,BIA FQ DE 2.1 DUAL EN TRF E55553, SE CONFIRMA SERVICIO. 17+00: REVISA EN LA LAGUNA EL E55196, ENCONTRANBDO TODO NORMAL; NO CONTESTAN AL CELULAR PARA NOTIFICARLES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 18:00:27
8268374 | 938696 | BEL23L12 | O11248 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-17 15:43 | 2024-06-17 17:33 | 1.83 | 1 | 4 | - | - 17:33 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF O11248 PARTICUALR - CUENTA DE COBRO 32091 - MEDIDOR 21167229 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 18:16:27
8268376 | 938630 | MAR23L12 | C24153 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-17 08:21 | 2024-06-17 12:36 | 4.25 | 1 | 4 | - | - HACE PODA EN RAMAL SECUNDARIO - 12:35 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL - SE LLAMA USUARIO E INFORMA NO LLEGA TENSION - SE HACE RECORRIDO A 2 TRAMOS ESTA NORMAL - SE ENCUENTRA EN OTRO RAMAL LINEA REVENTADA FASE TRAMO DE 450 METROS POR MUCHA VEGETACION - RED EN MAL ESTADO APOYOS SECUNDARIOS EN TUBO - NO HAY PELIGRO QUEDIO AISLDO EN APOYO - RAMAL PARA 3 USUARIOS - AT INFORMA A ASISTENTE JESUS ARTURO RAMIREZ DE ZONA PARA ANALIZAR POSIBILIDAD DE CONSTRUIR RAMAL DE 200 METROS Y PASAR USUARIOS A TF C24158 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 19:15:02
8268381 | 938599 | GTO23L13 | L22364 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 08:54 | 2024-06-17 13:38 | 28.73 | 3 | 4 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN VARIOS NODOS; ENTRE EL L22282 AL 283 HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA, SE DEJA ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR LA SW L22224, ESTA TENIA UN FQ DE 10, LA BRIERON EN SU TOTALIDAD A LAS 17:16 PARA PODER ABRIR LOS ARCOS Y LA NORMALIZARON A LAS 18:13 Y LE CAMBIARON EL FUSIBLE DE 10T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 19:32:02
8268586 | 938732 | INS23L12 | C21410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:40 | 2024-06-18 08:10 | 1.5 | 1 | 4 | - | SW C21410 8:10 1F 6 A TIPO T SW C21170 8:40 3F 15 A TIPO T SW C21171 9:00 1F 15 A TIPO T TRF C21185 9:30 1F 1,0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 09:42:10
8268613 | 938728 | BOL23L12 | E61935 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 05:59 | 2024-06-18 09:00 | 3.01 | 1 | 4 | - | 1x2H en el E61935,causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-18 10:29:29
8268771 | 938801 | NRA23L13 | C30579 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 08:25 | 2024-06-18 14:31 | 6.1 | 1 | 4 | - | el tr c30579 estaba rechazando, se recorre red secundria y se encuentra arbol sobre las lineas, con ayuda de la comunidad se retira; se normaliza servicio en sector. nuevamente llega reporte del nodo c30579 y se normaliza el tr solo usando fe, previa revision de la red, sin novedad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-18 17:03:20
8268830 | 938801 | NRA23L13 | C30579 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-18 14:42 | 2024-06-18 16:21 | 1.65 | 1 | 4 | - | el tr c30579 estaba rechazando, se recorre red secundria y se encuentra arbol sobre las lineas, con ayuda de la comunidad se retira; se normaliza servicio en sector. nuevamente llega reporte del nodo c30579 y se normaliza el tr solo usando fe, previa revision de la red, sin novedad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-18 17:03:20
8268936 | 938872 | PSV23L14 | E63515 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-18 16:50 | 2024-06-18 18:25 | 1.58 | 1 | 4 | - | CAMBIA FQ EN DIFERENTES SECCIONES Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 19:51:54
8269179 | 938904 | MAR23L12 | C24153 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 10:01 | 2024-06-19 13:12 | 3.18 | 1 | 4 | - | SE ABRE TRF C24153 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 13:56:49
8269194 | 938975 | MAN23L14 | M21262 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 10:28 | 2024-06-19 13:56 | 3.47 | 1 | 4 | - | TRF M21263 13:45 1F 0,4 DUAL SW M21262 13:55 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-19 14:19:31
8269267 | 938901 | BOL23L12 | E61933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 05:18 | 2024-06-19 10:10 | 4.86 | 1 | 0 | - | 1x2H en el E61938 1x6T en el E61933 Cuando se atendía los otros reportes se encontro en el camino el E61815 afectado se le repone 1x2H, no hay llamada de este equipo, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 16:16:04
8269283 | 938954 | SIO23L13 | O37622 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 10:39 | 2024-06-19 16:29 | 29.85 | 1 | 10 | 11:40 SE RETIRA VEGETACION EN RED SECUNDARIA Y SE NORMALIZA TRANSFORMADOR O37701 CON 3 FUSIBLES DE 1H (12:03) NO TIENE TENSION, SE ENCUENTRA SECCION O37622 ABIERTA, A LA ESPERA DE GRUPO PARA REALIZAR INSPECCION EN RED.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 12:56:20<br><br> | NORBEY RIOS - 11:40 SE RETIRA VEGETACION - 12:03 CAMBIA 3 FQ 1 H TF O37701 RECHAZA - 12:50 SECCION RECHAZA DAVID RODRIGUEZ - 16:29 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O37622 - 16:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF O37701 RECHAZA EN VACIO - TF FALLADO MARCA RYMEL - 5 KVA - 13.2 KV - AUTO PROTEGIDO - NUEMRO EMPRESA 595507 - NUMERO SERIE 2020-010491 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 16:54:46
8269321 | 938997 | SNA23L12 | E42166 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-19 17:11 | 2024-06-19 17:41 | 0.5 | 1 | 4 | - | Se realiza maniobras sobre el E42166 para proceder a cerrar arcos secundarios debido a que había un corto por vegetación cerca de la red abierta de baja tensión, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 17:48:37
8269368 | 938917 | NSA23L12 | L13245 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 14:52 | 2024-06-19 10:35 | 19.73 | 1 | 4 | - | CON APOYO DE RUBEN Y DE JAHIR REINA, CAMBIAN FUSIBES EN MULTIPLES NODOS. 14:30: RUBEN DARIO MURILLO, REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SIN MANIOBRAS, EN EL L18068, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. 14:50: MILLER ENCUNTRA SERVICIO NORMAL EN TRF L18005. 18:29: REPORTES DE JAHIR REINA, EN UNO DE SUS INFORMES INDICICA QUE EN EL L13304 HAY DPS PRIMARIO Y SECUNDARIO(EN TRF), QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:49:07
8269396 | 938930 | PSV23L13 | E62505 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:22 | 2024-06-20 13:14 | 30.87 | 1 | 0 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: NO ALCANZARON A IR AL TRF E62257 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 20:05:13
8269555 | 939072 | DOR23L15 | L17029 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 07:43 | 2024-06-20 10:00 | 2.28 | 4 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L17029 3 15 T 10:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 13:11:02
8269574 | 939054 | DON23L13 | L12847 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 05:37 | 2024-06-20 10:59 | 5.37 | 4 | 0 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L12847 5 30 T 09:38; sección de repetición 1 fase fallada; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW L12898 1 15 T 10:36 SW L12952 3 10 T 10:58 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 14:17:20<br><br> | CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS; EN SW DE REPETICION L12227 5FQ*40T A LAS 12:50 SIN DNA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 15:27:02
8269578 | 939043 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:45 | 2024-06-20 11:40 | 19.92 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10393 CON 6 FQ DE 25 A T 2 FASES POR FUERA TRF W10735 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF W10399 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL INFORMA EL TECNICO RICHARD QUE SE LE DAÑO LA MOTO SE PIDE APOYO A DAVID VELAZQUES<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-20 14:22:26<br><br> | 16:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W10524 18:00 Se repara arco secundario quemado del transformador W10532, de instalan 2 conectores de perforación medianos. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-20 18:04:55
8269685 | 939096 | PRO23L13 | O43077 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 07:52 | 2024-06-20 14:45 | 6.88 | 1 | 4 | - | - TF O43077 EN CORTO POR LINEAS SECUNDARIAS ENTORCHADAS POR RAMNA ENCIMA DE RED SECUNDARIA - SE HACE PODA Y SE DES ENTORCHAN REDES - 14:45 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O43077 AUTO PROTEGIDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 17:53:25
8269697 | 939031 | PSV23L13 | E62257 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 09:47 | 2024-06-20 09:05 | 23.31 | 1 | 4 | - | 14:40: REPORTA DATOS: TRF E62257 UN FQ*0.4DUAL, TIENE TEMPLETE REVENTADO(NOTIFICO AL AT1 DE ZONA). 14:20: LE RECHAZA TRF E62109(REPORTARON MAL DEL E622869, LE RECHAZA FUSE DE0.4 DUAL), LO REVISA Y SE ENCUENTRA QUEMADO; HAY LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, SE JUNTARON Y SE REVENTO EL NEUTRO Y EL MACRO SE QUEMO POR COMPLETO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 18:13:30
8269775 | 939025 | SIO23L13 | O37703 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-20 07:39 | 2024-06-20 16:05 | 8.43 | 1 | 4 | - | - 13:08 A 15:30 ABIERTA SW O37622 PARA CAMBIO DE TF O37701 - SE INSTALA TF MARCA MAGNETRON - 5 KVA - 13.2 KV - NUYMERO EMPRESA 607080 - NUMERO SERIE 521839 - AÑO 2023 - 14:00 CAMBIA 2 FQ 1 H TF O37701 - 16:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O37703 - QUEDA USUARIO CON PROBLEMA INTERNO - DEBE CAMBIAR CUCHILLA GENERAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 19:40:09
8269913 | 939183 | VBO23L14 | W36565 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 08:47 | 2024-06-21 11:38 | 2.85 | 1 | 4 | - | EN LA SECCION W36226, SE REALIZA PODA Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR W36565, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 14:12:22
8270038 | 939271 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-21 23:38 | 2024-06-22 16:54 | 17.26 | 1 | 0 | SE CONTINUA RECORRIDO Y ENSAYOS Y EL CTO CONTINUA RECHAZANDO, EN EL NODO O38720 CAMBIA AISLADOR DE PIN FALLADO FASE B LINEA PRIMARIA ATERRIZADA EN EL ESPIGO, SE REALZA OTRO ENSAYO Y RECHAZA NUEVAMENTE SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R 01 CERRADO EN SITIO SIN COMUNICACION EN SURVALENT SE PROCEDE A ABRIR CUCHILLAS DEL EQUIPO YA Q ESTE NO ABRIA NI EN SITIO. SE ENSAYA CTO PEÑAS BVLANCAS HASTA EL RECONECTADRO DE CUMULOS ENTRANDO NORMAL. EN EL NODO O38740 SE AISLAN 2 BAJANTES PRIMARIAS Q ESTABAN ATERRIZADAS EN LA ESTRUCTURA POR FALLA EN LOS PARARRAYOS Y SE CAMBIA OTRO AISLADOR FALLADO DESPUES DE ESTAS REPARACIONES SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:27:17<br><br>SE RECIBE TURNO CON LA NOVEDAD DEL CTO PE?AS BLANCAS RECHAZANDO IGUAL Q EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE ACUERDO CON LA ENTREGA DE TURNO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SI14R01 SE ENCONTRABA ABIERTO POR LOS MULTIPLES DISPAROS Q HABIA PRESENTADO PERO YA SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE REALIZA RECORRIDO INICAL AL CTO CON LA COLABORACION DEL COMPA?ERO FREDY LOAIZA SIN ENCONTRAR NOVEDAD SE ABREN SW O38728/O38721 Y CONTINUA RECHGAZANDO. SE SOLICITA LA COLAORACION DE LOS GRUPOS DE MTTO DE DAVID RODRIGUEZ Y ADRIAN CHAVERRA PARA Q SE HAGAN CARGO DEL RECORRIDO DE ESTE CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:19:07<br><br>23:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SIO23L14 PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. 23:46 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO SIO23L14 SE ASIGNA ODO AL PERSONAL TECNICO PARA REVISION.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:31<br><br>23:33 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO PE?AS BLANCAS. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. RECHAZA DOBLE ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL RECONECTADOR DE CUMULOS. RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:09:24<br><br> | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38774 SUSCRIPTOR : 296862629 SE QUEMO EL MEDIDOR SE DEJA SERVICIO DIRECTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 19:53:10
8270311 | 939313 | SIO23L13 | O37622 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:32 | 2024-06-22 11:25 | 3.88 | 1 | 10 | - | SE NORMALIZAN SW O37622/O37034 SE NORMALIZA TRF O37618/O37620/O37697/O37701 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:15:58
8270957 | 939427 | AGU23L14 | N42224 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 17:11 | 2024-06-24 08:25 | 15.23 | 1 | 4 | - | 1x0.4D en el TRF N42224 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-24 09:22:50
8270989 | 939438 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-24 07:52 | 2024-06-24 08:40 | 0.8 | 1 | 4 | - | - RETIRA MICO ELECTROCUTADO EN RED SECUNDARIA - 08:40 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF W20232 AUTO PROTEGIDO - 09:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - RETIRA GUADUA EN W20164 - 10:15 CAMBIA 3 FQ 25 T SW DE REPTICION W20117 - UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 11:09:49 se ajusta causa segun la descripcion de la odo Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-25 08:12:15
8271156 | 939486 | SNA23L12 | E42166 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-24 14:21 | 2024-06-24 14:46 | 0.42 | 1 | 4 | - | 14:20 a 14:45 Se abre TR E42166, para realizar reparación. Se ajustan bornes en transformador. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-24 18:24:30
8271220 | 939533 | QHI23L13 | W41842 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-24 17:13 | 2024-06-25 11:01 | 17.8 | 1 | 4 | - | nodo w41842, se retira vegetacion de la red , se normaliza servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-25 12:16:33
8271239 | 939551 | VBO23L13 | O10379 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 09:25 | 2024-06-25 11:17 | 1.86 | 1 | 4 | - | EN EL TRANSFORMADOR O10379 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 13:13:02
8271301 | 939609 | CHA23L16 | C14344 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 15:10 | 2024-06-25 16:45 | 1.6 | 2 | 4 | - | INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW C14344 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR, Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 17:34:56
8271361 | 939583 | SLM23L13 | N35731 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 11:28 | 2024-06-25 17:47 | 6.32 | 1 | 4 | - | Del reporte asociado al TR N35698. 15:18 Se realiza poda de vegetación en contacto con la red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N35731 3 15 T 17:47; sección de repetición 1 fase fallada. SW N35660 1 6 T 18:24 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-25 20:32:27
8271525 | 939704 | BEL23L14 | O10012 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 09:10 | 2024-06-26 11:22 | 2.21 | 1 | 4 | - | EN LA SECCION O10012, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 13:13:31
8271541 | 939703 | AMR23L14 | 67112 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-26 08:02 | 2024-06-26 11:31 | 3.48 | 1 | 4 | - | 11:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C31734 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C31734 - SW NO EXISTE EN VISROR - SE INGRESA MANIOBRA ATRAMO 67112 ENTRE NODOS C31854 A C31734 - 11:35 TF C31677 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 14:17:41
8271772 | 939801 | MGT23L12 | W20232 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-26 16:18 | 2024-06-27 08:26 | 16.14 | 1 | 4 | - | - 08:25 ACCIONA INTERRUPTOR TF W20232 AUTO PROTEGIDO - PENDIENTE RETEMPLAR LINEAS SECUNDARIAS LINEA ABIERTA - 09:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - USUARIOS RETIRAN ARBOL SOBRE RED PRIMARIA -10:05 CAMBIA 3 FQ 25 T - SW W20117 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - EN COORDINACION APARECE DE 100 TIPO PUENTE PERO AT INSTALAN FQ 25 T - INFORMAN EN ESTE APOYO HAY UN TF DE BOMBEROS - A DOS APOYOS ANTES ESTA W20098 - ESTA SW DEBERIA ESTAR PUENETADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 10:49:13
8271782 | 939808 | SNA23L15 | E41621 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:35 | 2024-06-27 08:50 | 2.25 | 1 | 4 | - | SE NORMALIZA TRF E41621 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 10:58:38
8271857 | 939822 | BOA23L12 | O23797 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 11:40 | 2024-06-27 13:39 | 1.98 | 1 | 4 | CIRCUITO BOA23L12, SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR O23529 DEFECTUOSO, RECIBE CIERRE NORMAL DE CORTACIRCUITOS PERO NO GENERA TENSION A LA SALIDA, POSIBLEMENTE SE ENCUENTRE FALLA EN DEVANADOS INTERNOS, SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO. ADICIONALMENTE SE REQUIERE CAMBIAR CORTACIRCUITOS EN MAL ESTADO. DATOS DEL TRANSFORMADOR POTENCIA: 5KVA TENSION: 13,2 KV MARCA: RYMEL SERIE: 2013050333 NUMERO DE EMPRESA: 548393<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:16:03<br><br>EN SECCION O23524, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15 TIPO T. EN SECCION O23863, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN TRANSFORMADOR O23013, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:13:44<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O23797, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL Y SE CAMBIA PORTAFUSIBLE DE CORTACIRCUITO, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. VER MAS DATOS EN BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:54:07
8271878 | 939809 | AMA23L12 | W30107 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-27 07:14 | 2024-06-27 14:52 | 7.65 | 1 | 4 | CTO AMA23L12, LINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS W30437-438, SE ABREN ARCOS EN ESTE NODO; SE REQUIERE DE DRON, VUELO DE LA LINEA APROX 500 MTS, SE REUIERE DE DOS GRUPOS PARA LA REPARACION. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-27 13:37:20<br><br> | AMA23L12 INTERRUPTOR W30107 ¦ Dir.:SECCION DE TRANSFOR 1F 6 A TIPO T AMA23L12 INTERRUPTOR W30355 ¦ Dir.:VDA NUBIA ALTA 2F 15 A TIPO T 939809 Abierto NUBIA ALTA AMA23L12 JIMMY GIRALDO P22925 Sin servicio TRAMO W30437-438 10+45 CTO AMA23L12, LINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS W30437-438, SE ABREN ARCOS EN ESTE NODO; SE REQUIERE DE DRON, VUELO DE LA LINEA APROX 500 MTS, SE REUIERE DE DOS GRUPOS PARA LA REPARACION. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 15:00:44
8271901 | 939826 | FLR23L15 | E51264 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 07:25 | 2024-06-27 12:21 | 4.93 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51266 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51264 SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51269 SE CAMBIA 7FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION E51256, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51417 SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51417 FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 15:58:47
8272252 | 939994 | MTT23L14 | W15060 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:43 | 2024-06-28 12:11 | 2.47 | 1 | 4 | - | se normaliza tr particular w15060, 01 fq de 1.0 dual medidor 75444216 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 13:18:09
8272274 | 939919 | MGT23L12 | W20257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:56 | 2024-06-29 14:50 | 32.9 | 1 | 5 | - | - 08:45 CAMBIA 1 FQ 0,4 DUAL TF W20258 RECHAZA - SE HACEN PRUEBAS -09:10 CAMBIA 1FQ 1H RECHAZA Y QUEMNA FQ EN SW W20257 - TF FALLADO QUEMADO - 15 KVA - TRIFASICO - SE INFORMA AALEXANDER VILLAMIL Y AING APOLA - TF APARECE MARCADO COMO CHEC 537036- EN VISOR APARECE PARTICUALR - USUARIA MANIFIESTA QUE TF YA FUE ENTREGADO A EMPRESA - 07:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - 10:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20257 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 0,4 DUAL - 11:20 TF W20026 NORMAL 11:20 - USUARIO NO CONTESTA - USUARIOS SECTRO INFORMAN SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 14:13:56 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 15:55:03
8272281 | 939972 | NSA23L14 | E55075 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:20 | 2024-06-28 11:30 | 3.17 | 1 | 0 | - | E55412 11:28 1X12AT E55073 10:43 4X10AT 1 FASE E55047 13:05 1X0,4DUAL 1 VELA E55083 11:30 2X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 14:13:44
8272309 | 939918 | VMA23L16 | C12274 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 01:46 | 2024-06-28 10:16 | 8.49 | 1 | 0 | - | SECCON C12754 2 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ - SEMANA PASADA SE DESCOPO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA SECCION C12274 3 FQ 25 T, UNA FASE POR FUERA SECCION C12313 4 FQ 8 T, UNA FASE POR FUERA TRF C12315 1 FQ 0,4 DUAL TRF C12224 2FQ 0,6 DUAL TRF C12287 2FQ 0,6 DUAL SECCION C12463 SE CAMBIA 5 FQ 25AT Y 2 FQ 20 T SW DE REPETICION - UNA FASE FALLADA FASE Y OTROS 4 POR REPROSICION, NO TENIA MAS FUSIBLES SE ABRE SW C12754 USUARIOS REPORTAN PALO SOBRE LA LINEA CHISPEANDPO - CAYO PALO ENCIMA DE DOS LINEAS Y HAY OTRO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA PRESENTA PELIGRO - QUEDA PENDIENTE BAJAR LINEA Y HACER PODA DE OTRO PALO EN PELIGRO DE CAER Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:26:47
8272432 | 939938 | SNA23L15 | E41438 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 10:14 | 2024-06-28 17:21 | 7.11 | 1 | 4 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272503 | 940068 | AMA23L12 | W30107 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 06:24 | 2024-06-29 07:45 | 1.36 | 1 | 4 | - | AMA23L12 INTERRUPTOR W30107 ¦ Dir.:SECCION DE TRANSFOR 1f 6 a tipo t y un portafusible Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 08:00:30
8272552 | 940097 | AMA23L12 | W30107 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-29 09:17 | 2024-06-29 11:01 | 1.72 | 1 | 4 | TR W30551 11:50 USUARIO TIENE DAÑO INTENRO , TIENEN ALGO ATERRIZADO TR W30108 11:00 2F 0,6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 14:20:19<br><br>ANSERMA AMA23L12 SW W30107 10:16 1F 6 A TIPO T, SE REALIZA PODA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 10:23:06<br><br> | SW W30107 10:16 1F 6 A TIPO T, SE REALIZA PODA TR W30551 11:50 USUARIO TIENE DAÑO INTENRO , TIENEN ALGO ATERRIZADO TR W30108 11:00 2F 0,6 DUAL TR W30398 14:20 1F 1 A TIPO H, SIN EMBARGO ESTE TRAFO QUEDA SIN ENERGIA POR REPARACION DE LINEA REVETNADA CON ODO 940065 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 16:21:22
8272561 | 940101 | AMR23L14 | C31734 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 08:27 | 2024-06-29 10:31 | 2.07 | 1 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE C31734 1 X 1.0 DUAL 10:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 10:37:11
8272601 | 940115 | SLM23L13 | N35318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 11:03 | 2024-06-29 12:20 | 1.28 | 2 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N35318 1 8 T 12:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 13:18:34
8272642 | 940070 | SNA23L15 | E41720 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 08:11 | 2024-06-29 08:41 | 0.5 | 1 | 4 | EN EL TRANSFORMADOR E41720, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41725, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41481, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41862, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN EL TRANSFORMADOR E41445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:50:37<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41789, SE ACCIONA RECLOSER Y SE NORMALIZA SERVICIO EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:42:13<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41757, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 15:41:32<br><br> | DEBIDO A FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA EL DIA 27 DE JUNIO, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN EL SECTOR, ADICIONALMENTE EL ESTADO DE LAS VIAS DE ACCESO ES COMPLEJO, ESTO GENERA DEMORA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA DETALLES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:49:30
8272752 | 940156 | CHA23L18 | C41549 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-30 08:09 | 2024-06-30 09:26 | 1.29 | 1 | 4 | - | EN EL TRANSFORMADOR C41549, SE REPONE 1 FUSIBLE DUAL DE 2.1, SE CAMBIA PORTA FUSIBLE EN MAL ESTADO, SE HACE CUENTA DE COBRO 36693 A USUARIO CON CUENTA 120028637 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 11:17:25
8272862 | 940171 | SLM23L13 | N35731 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 10:13 | 2024-06-30 13:20 | 3.12 | 1 | 4 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N35731 1 6 T 13:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 16:48:54
8263436 | 937242 | MAN23L14 | M21030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:56 | 2024-06-02 17:07 | 2.18 | 2 | 4 | - | 937242 M21281 3F 25 A TIPO T 1 FASE FALLADA 16:47 M21030 2F 6 A TIPO T 17:06 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 17:40:45
8264112 | 937448 | DDO23L14 | W61016 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 18:20 | 2024-06-04 18:47 | 0.45 | 2 | 4 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW W61016 ENTRE LAS 18:20 A LAS 18:47 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE COLILLA VOLADA EN TRAFO W61016, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-04 19:22:23
8264311 | 937490 | QHI23L13 | W41200 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 06:41 | 2024-06-05 09:51 | 3.17 | 2 | 4 | - | W41015 2F 0.6 DUAL 08:20 W41014 2F 6A TIPO T 08:50 W41200 2F 15 A TIPO T 09:05 W41970 2F 20 A TIPO T 10:15 W41806 2F 0.4 DUAL 10:40 W41003 2F 6 A TIPO T 12:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 19:47:52
8265355 | 937859 | DDO23L14 | W61016 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 17:27 | 2024-06-10 09:00 | 15.56 | 2 | 4 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION W61016 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W61013 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 09:16:46
8267873 | 938430 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:18 | 2024-06-15 11:58 | 3.66 | 2 | 4 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8268653 | 938738 | MAN23L14 | M21030 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 07:15 | 2024-06-18 11:00 | 3.76 | 2 | 4 | - | MAN23L14 SW M21030 11:00 SE RETIRA GUADUA SOBRE LA RED PRIMARIA EN COLABORACION CON EL ADMINISTRADOR DE LA FCA, M21030 SE CAMBIAN 3F 6 A TIPO T M21032 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 11:45:04
8268718 | 938727 | CHA23L12 | C10256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 05:37 | 2024-06-18 09:11 | 3.57 | 2 | 4 | - | SE NORMALIZA SW C10067/C10256 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 13:13:39
8269366 | 938936 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 05:51 | 2024-06-19 17:06 | 11.25 | 2 | 4 | - | CAMBIAN 2FQ*6T EN SW E50129 Y CONFIRMAN SEERVICIO CON USUARIOS DEL TRF E50130 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:24:50
8270798 | 939349 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:02 | 2024-06-23 13:59 | 7.95 | 2 | 0 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MUCHOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:16:05 .. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:22:24
8221312 | 923517 | HER23L16 | C14503 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 07:18 | 2024-02-01 09:20 | 2.03 | 1 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR C14503 2 0.4 D 09:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:35:26
8221366 | 923510 | AMR23L12 | C32017 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 06:19 | 2024-02-01 09:18 | 2.98 | 3 | 4 | Se ingresa al tecnico Alexander Murillo para apoyar cambio de pararrayo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 11:30:44<br><br> | En la SW C32017 se cambia 1 fusible de 30A tipo T a las 8:55 pero rechaza, se abre la SW C32019 de manera total y se normaliza la SW C32017 con otro fusible de 30A tipo T. En el TRF C32021 se realiza cambio de DPS no se genera cuenta de cobro. Queda servicio normal En el nodo C32362 sector rincón del 41 se realiza inspección y se encuentra poste de 8m de paso con red trenzada, se esta descascarando y se empieza a ver las varillas, no genera peligro. Se toma registro fotográfico y se informara al AT de zona Giovanny Fajardo para una gestión. Del nodo C32655 es una antena y no es posible contactarlo para coordinar la visita. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 13:44:41
8221460 | 923587 | BOA23L14 | O22045 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 13:33 | 2024-02-01 16:00 | 2.45 | 2 | 3 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 17:28:25
8221464 | 923513 | MAR23L13 | C25493 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-01 11:57 | 2024-02-01 12:56 | 0.97 | 1 | 3 | - | SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE DESENTORCHAN LINEAS EN TR C25637, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25493. EN TR C25482 SE REPARA RED SECUNDARIA NEUTRO TRENZA. EN TR C25356 USUARIO REPARO LINEA SECUNDARIA CON TECNICO PARTICULAR. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EN TR C25471 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE DE REPARACION, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-01 17:48:04
8221509 | 923504 | CHA30L15 | B23055 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-01 15:55 | 2024-02-01 18:23 | 2.47 | 3 | 3 | - | Inicialmente el reporte lo atiende el grupo de reparaciones Chinchina, informan que el daño corresponde a redes de 33 KV en la empresa Liofilizados, se le informa de la novedad al asistente Orlando Granada quien atiende la falla con el personal de redes subterráneas, se cambian dos cables premoldeados XLP en la empresa LIOFILIZADO, para hacer la reparación se abren las cuchillas B23055. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-01 20:52:44
8221574 | 923665 | VBO23L13 | W35765 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 08:27 | 2024-02-02 10:20 | 1.88 | 1 | 3 | 06+05: reporta walter lopez que la moto sufre pinchazo de neumatico y por ello se asigna la orden a adrian escobar<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 09:08:03<br><br> | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 10:43:09
8221586 | 923651 | RIO23L15 | W54162 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 16:59 | 2024-02-02 10:30 | 17.52 | 1 | 3 | - | se cambia 1x0.4dual tr w54162 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 11:15:20
8221735 | 923750 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:33 | 2024-02-03 16:58 | 24.41 | 2 | 0 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8222124 | 922581 | LMC23L13 | N23535 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-03 09:06 | 2024-02-03 15:00 | 5.9 | 1 | 3 | - | SE REALIA MANTENIMIENTO NIVEL 3 DESDE LA SECCION N23535. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 15:11:07
8222175 | 923822 | SNA23L15 | E41690 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:57 | 2024-02-03 09:10 | 3.22 | 1 | 3 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222183 | 923852 | GTO23L13 | L22116 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:54 | 2024-02-03 09:00 | 11.11 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L22181 1 FASE SIN TENSION SE USAN 4 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZA SW L22199 SE NORMALIZAN TRF L22114/L22116 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:32:38
8222290 | 922178 | PRO23L15 | O44003 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-03 11:40 | 2024-02-03 12:21 | 0.67 | 1 | 3 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS Y MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 14:09:27
8222306 | 923879 | VBO23L15 | O34003 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:59 | 2024-02-03 12:26 | 3.45 | 1 | 3 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 14:25:47
8222311 | 923895 | HER23L12 | D24616 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:46 | 2024-02-03 13:26 | 2.67 | 3 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D24616 2 6 T 13:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 14:45:26
8222403 | 923909 | DON23L12 | L11116 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 14:42 | 2024-02-03 16:31 | 1.82 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF L11116 LLUVIAS EN LA NOCHE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 16:37:02
8222414 | 923900 | CHA23L15 | C13908 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:40 | 2024-02-03 15:56 | 5.27 | 1 | 3 | - | CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS. DRO CTO, SE RETRASA ENSAYO HASTA COORDINAR CON GRUPO POR ARC OFF CTO ROSARIO, EL CUAL DISPARO POR CONDICIONES ATMOSFERICAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:13:05
8222453 | 923874 | BOA23L14 | O22010 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:53 | 2024-02-03 15:48 | 6.92 | 2 | 23 | - | CAMBAI FQ EN MULTIPLES NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. 17:21: SERVICIO NORMAL EN TRF O22115. POR FAKLTA DE TIEMPO Y SITIOS MUY RETRIRADOS, NO ALCANZO A IR A LOSA NODOS O22936/086 Y 092. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:41:07
8222459 | 923843 | DON23L13 | L13627 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:37 | 2024-02-03 10:01 | 3.4 | 1 | 3 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8222473 | 923829 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 13:11 | 5.88 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222516 | 923836 | NSA23L14 | E55162 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:30 | 2024-02-03 09:41 | 0.18 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222532 | 923836 | NSA23L14 | E55290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:26 | 2024-02-03 12:35 | 4.15 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222537 | 923836 | NSA23L14 | E55337 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:23 | 2024-02-03 10:31 | 0.13 | 1 | 3 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222543 | 923836 | NSA23L14 | E55190 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:21 | 2024-02-03 13:50 | 3.48 | 1 | 3 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222557 | 923910 | HER23L16 | D24092 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 13:22 | 2024-02-03 18:50 | 5.47 | 1 | 3 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TRF D24092 QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR, PARA EL PREDIO CON MED 6677299878 SE ABREN ARCOS YA QUE UN ARBOL TIENE ENTORCHADA LA LINEA SECUNDARIA QUE ALIMENTA EL USUARIO, ESTE DEBE REALIZAR LA PODA Y COMUNICARSE NUEVAMENTE PARA QUE LA EMPRESA REALICE EL RETIEMPLE DE LA LINEA Y CIERRE EL ARCO PARA NORMALIZAR EL SERVICIO. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:23:39
8222714 | 923971 | AMR23L13 | C30180 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 11:46 | 2024-02-04 13:30 | 1.74 | 2 | 3 | - | En la SW C30180 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 13:43:02
8222732 | 923967 | DON23L13 | L13628 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 09:16 | 2024-02-04 13:00 | 3.73 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF L13628 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 14:38:43
8222737 | 923934 | BOA23L14 | O22940 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 18:49 | 2024-02-04 13:28 | 18.64 | 1 | 3 | - | 09+05: SERVICIO NORMAL DESDE ANOCHE EN EL O22092. 10+38: SERVICIO NORMAL DESDE ANOCHE EN EL O22086. 10+53: SERVICIO NORMAL DESDE ANOCHE EN EL O22936. 11+00: SERVICIO NORMAL EN EL REPORTE DE VDA EL CHUSCAL. DEL 022930 NO CONTESTARON PARA CONFIRMAR SERVICIO, EN SITIO ESTA NORMAL. CAMBIAN FUIBLES EN TRFOS O22131 Y O22940 Y, CONFDIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 14:50:55
8222835 | 38085 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 21:43 | 2024-02-04 21:45 | 0.04 | 3 | 3 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8222899 | 924006 | VIR23L14 | O14184 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 06:31 | 2024-02-05 08:32 | 2.03 | 2 | 3 | - | En la SW O14184 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. queda servicio normal. Nota: se retrasa actividad de normalización por fuertes lluvias en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 08:48:42
8222961 | 924036 | AMA23L15 | W33174 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-05 08:36 | 2024-02-05 10:31 | 1.92 | 1 | 3 | - | - 09:55 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W33174 RECHAZA - REVISA RED SECUNDARIA ABIERTA - SE ASILA LINEAS DE CARGA POR CORTO INTERNO EN VIVIENDA MEDIDOR 36188555 - 10:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W33174 - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 12:02:00
8223003 | 924066 | VBO23L15 | O34003 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-05 11:03 | 2024-02-05 14:23 | 3.34 | 1 | 3 | - | En el TRF O34003 Se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo dual y se realiza poda en el secundario. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 14:33:21
8223042 | 924067 | BUM23L13 | W11826 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 10:55 | 2024-02-05 15:36 | 4.68 | 1 | 3 | - | SE REALIZA INSPECCIÓN EN TR W11826 Y SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR CON FUSIBLES QUEMADOS, SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DUAL DE 0.4 Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTORA Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 16:00:07
8223071 | 924091 | HER23L15 | D23885 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-05 14:21 | 2024-02-05 15:46 | 1.42 | 2 | 3 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW D23885 PARA INSTALAR BAJANTES CAJA PRIMARA EN TR D23888, SE HACE CTA DE COBRO 30241 AL MEDIDOR 14953857. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-05 18:01:09
8223178 | 924158 | ENE23L12 | M60190 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 08:27 | 2024-02-06 09:11 | 0.72 | 1 | 3 | Informa el técnico que en el nodo M60189 hay 1 remache en mal estado en un aislador PIN que podría caer sobre la fase, se le informara al grupo de TCT para gestionar reparación. Pendiente confirmación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-06 09:50:57<br><br> | En el TRF M60190 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-06 09:15:46 VER BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-06 11:31:04 SE REALIZÓ CON LINEA ENERGIZADA AMARRE DE RED MT A AISLADOR TIPO PIN, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 15:51:42
8223188 | 924145 | VIR23L14 | O14184 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-06 06:57 | 2024-02-06 09:08 | 2.18 | 2 | 3 | - | SW O14184 1X20T 9:08 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 09:48:31
8223335 | 923211 | AZA23L18 | M14545 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-06 13:41 | 2024-02-06 15:10 | 1.49 | 1 | 3 | - | Se Deshabilito el recierre del circuito AZA23L18 para realizar apertura del trasformador M14545 y realizar Cambio de trafo de 75 Kva por trafo de 45 KVA alquilado para darle servicio a la carpa Rumbera por temporada de ferias en el nodo M14545, Se necesita des habilitar el autorrecierre del cto Aranjuez y la apertura del trafo M14545. se ejecuta odo sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 16:41:03
8223531 | 924303 | NSA23L14 | E55444 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 08:25 | 2024-02-07 09:50 | 1.42 | 2 | 9 | - | SE NORMALIZAN SW Y TRF E55444 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 10:43:24
8223650 | 924324 | HER23L12 | D24616 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-07 09:55 | 2024-02-07 13:45 | 3.83 | 3 | 3 | - | Se repone 2 fusibles de 6T en el seccionador D24616 y D24711 se le repone 1 fusible de 12T a causa de vegetacion Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 17:23:27
8223748 | 922081 | MAZ23L13 | E31559 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 07:05 | 2024-02-08 17:00 | 9.91 | 1 | 3 | 9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:03<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:01<br><br>9+25: CERRADA ITX 2BO2ML41(HIZO RECIERRE EXITOSO). 9+28: CERRADA ITX 2BO2PV51. 09:30: JULIAN A. VILLEGAS VERIFICA SERVICIO NORMAL EN LA PCH EL EDEN Y EN EL E22371 DE CTO LA MIEL YA ESTAN FUNCIONANDO BIEM LOS MOTORES, CORREGIDA SECUENCIA DE FASES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:34:00<br><br>PARA CORRECCION SECUENCIA DE FASES EN LA PCH EL EDEN Y EN TRF E22371 POR REPORTES DE USUARIOS, SE ABREN(08:51) ITX 2BO2PV51(HIGUERON CON PINARES) Y (08:58)2BO2ML41(HIGUERON CON EL PLACER) A LA CUAL SE LE HACE CORTE VISIBLE PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 09:04:16<br><br>08:19: SAE ABRE ERCO N.C 2B02PV41(ANTES DE ITX HIGUERON CON ASERRIO POR PROBLEMA EN CAPA VEGETAL DE CTO ASERRI, YA QUEDO POR HIGUERON) PARA ABRIR SW E61786 PER, SE DEJA ABIERTO YA QUE AL CERRARLO NO ALIEMTNA NADA POR ESTAR ABIERTA LA E61786; LA SOLICITUD LA HIZO JULIAN ANDRES VILLEGAS YA QUE NO FUE POSIBLE ABRIR DICHA SW A LA HORA PROGRAMADA POR LLUVIA Y DISTANCIAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 08:30:30<br><br>REPORTE DE USUARIO INDICA INVERIDA SECUENCIA EN UNA FASE; AL PARECER LA ITX DEL PLACER CON HIGUERON QUEDO CON SECUENCIA FASES (UNA FASE) INVERTIDA; SE INFORMO A JULIAN ANDRES VILLEGAS PARA QUE CORRIJAN EN LA ITX YA QUE TAMBIEN LE REPORTARON A EL, DE LA PCH EL EDEN POR 13.2 KV TIENEN FASE INVERTIDA; SE LES INFORMO QUE TRABAJEN CON PLANTA MIENTRAS, EN HORA Y MEDIA, SE CORRIJE LA FALLA EN LA ITX 2BO2ML41.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:49:55<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. QUEDA CTO ARBOLEDA ABIERTO EN S/E E ITX CON CRISTALES YA Q ESTAS MANIOBRAS SE DEBEN REALIZAR MAÑANA NUEVAMENTE INDICA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:15:19
8223789 | 924397 | MAR23L13 | C25494 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 07:06 | 2024-02-08 08:16 | 1.16 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 2 FQ 0.6D EN TR C25494. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-08 09:55:15
8223812 | 924434 | CAM23L13 | D17704 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 11:02 | 2024-02-08 11:39 | 0.61 | 1 | 3 | - | Se repone fusible en TR D17704 tipo 1.0 dual por causa desconocida, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-08 11:57:28
8224002 | 922082 | MAZ23L13 | E31559 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 07:00 | 2024-02-09 17:00 | 10 | 1 | 3 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8224079 | 924524 | AMA23L14 | W32682 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 08:46 | 2024-02-09 10:00 | 1.24 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 15A T EN SECCION W32682 TRF W32001, SE REVISA SECCION Y ESTA NORMAL, USUARIO DEBE REVISAR RAMAL SUBTERRANEO QUE ALIMENTA EL TRANSFORMADOR , ESTE USUARIO ES DE OTRO COMERCIALIZADOR, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA Y A JHON JAIRO GARCIA DEL MOUDLO DE ATENCION INMEDIATA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 10:13:24
8224144 | 924512 | PSV23L13 | E62126 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 17:36 | 2024-02-09 14:31 | 20.91 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF E6126 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 14:20:49
8224237 | 924575 | AGU23L15 | N43839 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 13:22 | 2024-02-09 15:31 | 2.14 | 1 | 3 | - | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N43839, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 18:23:07
8224298 | 924652 | QHI23L13 | W41760 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 07:47 | 2024-02-10 09:50 | 2.05 | 1 | 3 | - | 09:50 Se acciona auto protegido en el TR W41760. Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 11:42:09
8224400 | 924646 | NSA23L12 | L18022 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 08:51 | 2024-02-10 11:30 | 50.65 | 1 | 3 | - | CAMBIO DE FUSIBLES EN VARIOS NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 16:18:51
8224535 | 924734 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-11 13:25 | 2024-02-11 15:05 | 1.65 | 3 | 0 | Adicionalmente la línea AZA_MTO 33KV queda abierta y aterrizada en ambos extremos ya que en el punto de la falla esta el apoyo que sale hacia Marmato 33kv <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:21:25<br><br>Se presenta disparo m?ltiple de los circuitos 33kv MTO-AZA, AZA-PSO, AZA-ENE_2 Industrial tambi?n los circuitos 13.2kv AZA23L17 Panamericana y AZA23L18 Aranjuez. Se realiza ensayo de los circuitos 33kv AZA-MTO y rechaza y AZA30L14 industrial y rechaza, por informaci?n del ingeniero Elkin L?pez y bomberos hab?a una estructura doblada, se env?a personal al alto del perro a revisar se observa torre girada y cabeceada en el nodo B15001 en este nodo se encuentra ubicado el seccionalizador AZA304D1 SZ1 Alto del perro , se cierra en ambos extremos la linea AZA-PSO 33kv quedando normal con el apoyo de Jorge Cardona y grupo de SYL Jos? Alexander Ceballos se procede abrir las cuchillas B15016 y se cierra el seccionalizador AZA304D2 SZ2 La Consolata quedando parte de los industriales con servicio, con la colaboraci?n de TCT Juan David Fern?ndez se abrieron arcos en el nodo B15005 Cod: L0250363 y se cierra int AZA30L14 industrial_2 quedando todo los usuarios de este circuito con servicio. Queda pendiente por parte de SYL cambiar el apoyo primario B15001. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-11 17:11:59<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS M44351 AL TRAFO M44353 EN EL NODO M44353 SE ORGANIZA PASE MT. PARA REALIZAR DICHAS LABORES SE REALIZÓ ITX DEL CTO PALERMO Y EL CTO ARANJUEZ DEJANDO ABIERTO RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ, DESPUES DE RETIRAR CABLE GUARDA QUE HABIA CAIDO SOBRE LA RED MT DEL CTO ARANJUEZ SE NORMALIZA CTO PANAMERICANA ENTRANDO NORMAL. DESPÚES DE REALIZADAS LABORES SE CONFIRMAN SERVICIOS Y TODO QUEDA NORMAL, SE DESHACE ITX PALERMO - ARANJUEZ , SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE ARANJUEZ , QUEDANDO ENERGIZADO TODO DESDE SUBESTACIÓN. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 17:51:36 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:45:11
8224556 | 924710 | FIL23L13 | N31382 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 07:16 | 2024-02-11 12:15 | 4.98 | 1 | 0 | - | SW N31382 1 12 T 10:40 SW N31402 1 6 T 12:15 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Se des entorcha red secundaria. TR N11599 2 0.6 D 13:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-11 14:48:28
8224667 | 924762 | SUP23L13 | W66152 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-12 06:46 | 2024-02-12 08:45 | 1.98 | 1 | 3 | - | Se realiza poda vegetación, (Guaduas), en contacto con la red secundaria. TR W66152 1 0.4 D 08:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 10:54:49
8224742 | 924341 | CHA23L17 | C40369 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-12 10:02 | 0.02 | 1 | 3 | - | SE CUMPLIO LA ODO. NOTA: SE REALIZAN MANIOBRAS EN EL TR PROGRAMADAS. SE ABRE DE NUEVO TR C40369 PARA SUBIR EL TAP A POSICION 2 PERO CONTINUA EL USUARIO CON PROBLEMAS DE TENSIONES. SE ABRE DE NUEVO EL TR C40369 PARA SUBIR EL TAP EN POSICION 5, SE TOMAN MEDIDAS Y SE NORMALIZAR SERVICIO DE ENERGIA. LAS MANIOBRAS DEL TAP LAS HACE EL PERSONAL PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 14:18:16
8224744 | 924341 | CHA23L17 | C40369 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-02-12 13:21 | 2024-02-12 13:32 | 0.18 | 1 | 3 | - | SE CUMPLIO LA ODO. NOTA: SE REALIZAN MANIOBRAS EN EL TR PROGRAMADAS. SE ABRE DE NUEVO TR C40369 PARA SUBIR EL TAP A POSICION 2 PERO CONTINUA EL USUARIO CON PROBLEMAS DE TENSIONES. SE ABRE DE NUEVO EL TR C40369 PARA SUBIR EL TAP EN POSICION 5, SE TOMAN MEDIDAS Y SE NORMALIZAR SERVICIO DE ENERGIA. LAS MANIOBRAS DEL TAP LAS HACE EL PERSONAL PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 14:18:16
8224746 | 924341 | CHA23L17 | C40369 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-02-12 13:43 | 2024-02-12 13:51 | 0.13 | 1 | 3 | - | SE CUMPLIO LA ODO. NOTA: SE REALIZAN MANIOBRAS EN EL TR PROGRAMADAS. SE ABRE DE NUEVO TR C40369 PARA SUBIR EL TAP A POSICION 2 PERO CONTINUA EL USUARIO CON PROBLEMAS DE TENSIONES. SE ABRE DE NUEVO EL TR C40369 PARA SUBIR EL TAP EN POSICION 5, SE TOMAN MEDIDAS Y SE NORMALIZAR SERVICIO DE ENERGIA. LAS MANIOBRAS DEL TAP LAS HACE EL PERSONAL PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 14:18:16
8224941 | 924873 | SNA23L12 | E42312 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 06:35 | 2024-02-13 10:25 | 3.84 | 1 | 3 | SW E42300 9:30 2F 12 A TIPO T CERO FASES FALLADAS SW E42303 9:50 1F 6A TIPO T SW E42312 10:25 1F 6 A TIPO T SW E42155 11:35 2F 10 A TIPO T CERO FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 12:08:22<br><br> | CUENTA DE USUARIO 256937406 / MEDIDOR 15237091 / VDA PATIO BONITO 1. SE ENCUENTRA MEDIDOR COMPLETAMENTE QUEMADO PORQUE LAS LINEAS DE LA ACOMETIDA ESTAN EN CORTO. SE REALIZA DESCONEXION DE LA ACOMETIDA Y EL MEDIDOR. LA LECTURA DEL MEDIDOR NO SE VE. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA LOCALIDAD PARA REPARAR CON EL CONTRATO INTEGRAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:49:13
8225018 | 924969 | ENE23L14 | M62050 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 15:48 | 2024-02-13 17:35 | 1.8 | 1 | 3 | - | se normaliza tr m62050 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 17:51:39
8225228 | 925037 | QHI23L13 | W41760 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 19:12 | 2024-02-14 10:30 | 15.31 | 1 | 3 | - | 10:30 Se acciona autoprotegido del transformador W41760, se realiza poda de vegetación sobre la red secundaria Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 11:37:06
8225313 | 924347 | MAZ23L13 | E32190 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-14 13:00 | 2024-02-14 13:40 | 0.67 | 1 | 3 | - | ODO CUMPLIDA toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA SAN ROQUE BAJO SAN ROQUE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 15:56:24
8225365 | 924366 | DDO23L14 | W61115 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-14 13:50 | 2024-02-14 14:26 | 0.59 | 1 | 3 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 17:18:23
8225391 | 925083 | CHA23L14 | C12863 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-14 12:48 | 2024-02-15 17:00 | 28.21 | 1 | 3 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO RIOCLARO CHA23L14 AL ENSAYAR SW C12863 SE COORDINA CON PERSONAL EN SITIO INFORMA Q LA SW RECHAZO YA ESTA ABIERTA Y SE NORMALIZA EL CTO PENDIENTE POR RECORRIDO ESTE RAMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-14 14:02:44<br><br> | - SE RETIRA HOJA DE PALMA SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 13:58 CAMBIA 2 FQ 6 T SW DE TF C12863 RECHAZA - TF NO TIENE CAJAS PRIMARIOAS EN TF - SE SOLICITA COMPAÑIA DE OTRO AT 13:58 A 14:00 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO AL CERRAR TF C12863 - TIENE AR DESHABILATADO - SE COORDINA CIERRE CON AT - SE REVISA RED SECUNDRAI Y RED PRIMARIA ESTA NORMAL - 16:16 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C12863 RECHAZA EN VACIO - TF FALLADO VOTANDO ACEITE - 30 KVA .- TRIFASICO - NUMERO EMPRESA 605458 - NUMERO SERIE 483714 - AT TOMA FOTOS E INFORMA A AISTENTE DE ZOAN GIOVANNY FAJARDO - 3 USUARIOS SIN SERVICIO - 16:16 A 16:20 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO AL CERRAR TF C12863 - TIENE AR DESHABILATADO - SE COORDINA CIERRE CON AT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 19:08:38
8225392 | 925024 | FLR23L16 | E52121 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 09:02 | 2024-02-14 10:07 | 1.08 | 1 | 3 | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:54:46<br><br> | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:05:22
8225424 | 925111 | DDO23L12 | W60038 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-14 16:30 | 2024-02-14 18:51 | 2.35 | 1 | 3 | - | Se dejan arcos secundarios abiertos para 1 usuario, por falla. TR W60038 1 1.0 D 18:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 19:29:11
8225617 | 924493 | COL23L12 | N47221 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 08:31 | 2024-02-15 16:00 | 7.5 | 1 | 3 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO COL23L12 2. APERTURA DE TRANSFORMADOR N47221 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD MTO NIVEL 3 TRAFO_ODO XXXX_N47221 Programar mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, SPT, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, SPT en terminales de línea. 18:45 SE REALIZA ACTIVIDADES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-15 18:57:02
8225659 | 925187 | AMA23L16 | W30824 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 14:27 | 2024-02-15 15:46 | 1.32 | 1 | 3 | - | TR W30824 1 0.6 D 15:45 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 16:01:50
8225750 | 925156 | MAZ23L13 | E32140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 09:43 | 2024-02-15 16:30 | 6.78 | 1 | 0 | - | En la SW E32140 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E32142 se cambia 1 fusible de 2A tipo H y se realiza poda de vegetación. En el TRF E32146 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 19:18:02
8225876 | 925282 | ROS23L14 | D15083 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 07:51 | 2024-02-16 08:50 | 0.99 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR D15083. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:06:00
8226092 | 924185 | NRA23L13 | N11536 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-17 08:30 | 2024-02-17 13:20 | 4.83 | 1 | 3 | - | PQT 11174990_N11536 CTO : NRA23L13 APERTURA DE : TRAFO N11536 DIRECCION SEC QUIEBRA DE VELEZ VIA LISBOA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO TAREAS PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO N11536. ESTO PARA REALIZAR PODA Y RETEMPLAR RAMAL SECUNDARIO QUE VA HACIA LA VIVIENDA DE LA SOLICITANTE. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 13:46:46
8226125 | 925424 | HER23L16 | D24344 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 07:15 | 2024-02-17 10:20 | 3.09 | 1 | 3 | - | En el TRF D24344 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 10:30:10
8226235 | 925452 | ENE23L16 | M64056 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 10:42 | 2024-02-17 18:10 | 7.47 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 18:17:12
8226364 | 924354 | MAZ23L13 | E32023 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-18 13:20 | 2024-02-18 14:00 | 0.67 | 1 | 3 | - | ODO CUMPLIDA : Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: EL VERGEL Transformadores: E32023 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-18 15:26:53
8226367 | 925492 | VBO23L13 | W35752 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 14:16 | 2024-02-18 15:18 | 1.03 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF W35752 CON 1 fuse DE 1h Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 15:39:47
8226455 | 925517 | NSA23L12 | L13246 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 07:20 | 2024-02-19 09:00 | 1.67 | 1 | 3 | - | se normaliza tr l13246 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 10:29:57
8226575 | 924356 | MAZ23L13 | E32038 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-19 13:00 | 2024-02-19 13:40 | 0.67 | 1 | 3 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: EL ZANCUDO VEREDA EL ZANCUDO Transformadores: E32038 E32083 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 15:39:55
8226577 | 924356 | MAZ23L13 | E32083 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-19 14:30 | 2024-02-19 15:00 | 0.5 | 1 | 3 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: EL ZANCUDO VEREDA EL ZANCUDO Transformadores: E32038 E32083 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 15:39:55
8226588 | 925533 | VCT23L14 | E12194 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 08:54 | 2024-02-19 14:19 | 5.4 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA SW E12194 CON 1 FQ DE 6A T TRF E12196 CON 2 FQ DE 1A H SE PODA VEGETACION SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 16:25:39
8226802 | 925672 | INS23L13 | C22182 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 12:41 | 2024-02-20 14:01 | 1.33 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF C22182 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 14:06:35
8227087 | 925768 | SLM23L12 | N34135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 08:56 | 2024-02-21 12:31 | 3.58 | 1 | 3 | - | En la SW N34135 se cambia 1 fusible de 6A tipo T, se retiran 2 guaduas de la red primaria que fueron acercadas por el viento. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-21 13:00:57
8227165 | 924945 | SCE23L12 | O44505 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-21 11:11 | 2024-02-21 12:01 | 0.83 | 1 | 3 | - | actividades programadas: Apertura y cierre de Transformadores de Distribución para toma de muestra de aceite y marcación, cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: HDA EL SILENCIO SANTA CECILIA VEREDA MUNBURUTO. ejecución: las actividades se ejecutan sin novedad cumpliendo con el alcance propuesto, se presentan demoras para cerrar orden por problemas de comunicación en la zona- Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 16:02:25
8227174 | 924360 | MAZ23L13 | E32081 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-21 12:50 | 2024-02-21 13:40 | 0.84 | 1 | 3 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA LA LOMA 13:41 se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 16:34:50
8227225 | 925839 | QHI23L12 | W42321 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR W42321. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW W42345 Y RECHAZA, SE HACE RECORRIDO Y SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA, SE NORMALIZA SW CON 2 FQ 6T. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 20:06:01
8227389 | 925919 | MAR23L13 | C25452 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-22 07:46 | 2024-02-22 11:00 | 3.23 | 1 | 3 | - | se abre el seccionador C25447 el cual (no esta actualizado en el GIS) para realizar cambio de 1 DPS de línea y poda, se repone 1 FQ de 1.0D en el transformador C25452 causa descargas atmosféricas en la zona Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 11:38:43
8227394 | 925935 | AGU23L15 | N43950 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-22 08:55 | 2024-02-22 10:36 | 1.68 | 1 | 3 | - | Se repone 1 FQ de 0.4D a causa de descargas atmosféricas en el sector, servicio queda normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 11:47:05
8227436 | 925921 | AGU23L16 | N42412 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-22 09:57 | 2024-02-22 13:36 | 3.65 | 1 | 3 | - | Se repone 1 FQ 0.6D en el N44181 y 1 FQ de 0.6D en el N42412 a causa de descargas en la zona, cuando se atendia este reporte se encontro 2 DPS de linea explotados cerca al nodo N42412 y uno de ellos cerca a la cruceta se le atribuye a este las posibles salidas reiteradas del circuito la Asombrosa AGU23L16, el ATJaime Herra informa al Asistente de zona e indican que el dia de mañana 23/02/2024 para realizar el cambio En el N42457 el servicio esta normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 14:35:05
8227606 | 926037 | HER23L16 | D24381 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 09:02 | 2024-02-23 10:50 | 1.8 | 1 | 3 | - | En el TRF D24381 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-23 10:54:16
8227739 | 926123 | CHI23L18 | M32210 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-23 18:20 | 2024-02-24 08:15 | 13.93 | 1 | 3 | - | TRAFO M32210 1X0.4 DUAL 08:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-24 08:56:00
8227867 | 924407 | PSO23L15 | M53563A1 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-25 07:41 | 2024-02-25 07:45 | 0.07 | 3 | 4 | - | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO Y LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACION, SE RECIBE LA SEÑAL DEL INGENIERO ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE QUE SE PODIA NORMALIZAR LA SECCION Y AL CERRAR ESTE SACA CIRCUITO CLINICAS Y EL PERSONAL QUE LABORABA DICE QUE ELLOS NO HABIAN TERMINADO Y QUE TENIAN INSTALADAS LAS PUESTAS A TIERRA. EL CIRCUITO SALE 12:34 Y SE NORMALIZA POR ENSAYO 12:38. DEL DISPARO DEL CIRCUITO QUEDA UNA FASE POR FUERA PARA TRAFOS DEL HOSPEDALE, HOSPITAL Y HOSPITALITO. SE REVISA EQUIPO M53563A1 Y TRATANDO DE NORMALIZAR SALE CIRCUITO DE 15:57 A 15:59. SE DETERMINA EQUIPO FALLADO. SE DESCONECTAN PUENTES QUE ALIMENTAN EQUIPO M53653A1 Y EL RAMAL SE CONECTA AL EJE. PARA ESTO SE MANIOBRA CIRCUITO DE 16:01 A 16:03. QUEDA SERVICIO NORMAL EN HOSPITALITO, HOSPITAL Y HOSPEDALE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 17:00:29
8227875 | 926179 | VBO23L12 | W34682 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 07:55 | 2024-02-25 08:36 | 0.68 | 2 | 3 | - | SE NORMALIZA SW W34682 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 08:55:02
8227891 | 926197 | HER23L16 | D24344 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 09:22 | 2024-02-25 11:51 | 2.48 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF D24344 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 11:58:13
8227920 | 924407 | PSO23L15 | M53563A1 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-25 12:28 | 2024-02-25 12:50 | 0.37 | 3 | 3 | - | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO Y LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACION, SE RECIBE LA SEÑAL DEL INGENIERO ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE QUE SE PODIA NORMALIZAR LA SECCION Y AL CERRAR ESTE SACA CIRCUITO CLINICAS Y EL PERSONAL QUE LABORABA DICE QUE ELLOS NO HABIAN TERMINADO Y QUE TENIAN INSTALADAS LAS PUESTAS A TIERRA. EL CIRCUITO SALE 12:34 Y SE NORMALIZA POR ENSAYO 12:38. DEL DISPARO DEL CIRCUITO QUEDA UNA FASE POR FUERA PARA TRAFOS DEL HOSPEDALE, HOSPITAL Y HOSPITALITO. SE REVISA EQUIPO M53563A1 Y TRATANDO DE NORMALIZAR SALE CIRCUITO DE 15:57 A 15:59. SE DETERMINA EQUIPO FALLADO. SE DESCONECTAN PUENTES QUE ALIMENTAN EQUIPO M53653A1 Y EL RAMAL SE CONECTA AL EJE. PARA ESTO SE MANIOBRA CIRCUITO DE 16:01 A 16:03. QUEDA SERVICIO NORMAL EN HOSPITALITO, HOSPITAL Y HOSPEDALE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 17:00:29
8228041 | 926240 | ROS23L13 | D14945 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 08:47 | 2024-02-26 09:55 | 1.13 | 1 | 3 | - | Se repone 1 FQ de 0.6D en el trafo D14945 por causa desconocida, queda servicio normal en el sector, se observa en terreno que el transformador es de 15kVA 13.2kV y no de 75kVA 13.2kV para que se actualice en el GIS, el reporte lo genera el AT Alexander Rudas. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 10:19:09
8228242 | 926265 | INS23L14 | C20105 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-26 13:11 | 2024-02-26 16:11 | 3 | 1 | 3 | - | cto ins23l14,nodo c20105: se presenta incendio de vivienda por un corto circuito en lineas de carga, se desconectan; medidor 59387. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-26 17:56:21
8228367 | 926311 | NSA23L12 | L13246 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-27 07:08 | 2024-02-27 09:00 | 1.88 | 1 | 3 | - | TRAFO L13246 1X3H 09:00 DAÑO OCASIONADO POR MARTEJA EN EL TRAFO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-27 11:39:41
8228381 | 926342 | VBO23L13 | W35705 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 10:27 | 2024-02-27 11:28 | 1.02 | 2 | 3 | - | CAMBIA FQ EN SW Y CONFIRMA SERVICIO CON LOS USUARIOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-27 12:07:58
8228390 | 926312 | QHI23L13 | W41756 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-27 08:29 | 2024-02-28 17:00 | 32.52 | 1 | 22 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, TORRE EN H DOBALADA Y LINEA PRIMARIA REVENTADA EN NODO W41760, SE ABREN ARCOS EN TRAMO W41759 - 760 (43790). QUEDA 2 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W41756. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-27 13:16:11
8228451 | 926314 | MAR23L13 | C25493 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-27 07:41 | 2024-02-28 14:11 | 30.49 | 1 | 3 | Se realiza comunicación con Jhon Jairo Martinez, manifiesta que se tiene disponibilidad para realizar reparación con TCT pero se debe aclarar posible cuenta de cobro a usuario para destinar recurso e ingresar a programación.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-27 13:53:12<br><br>Se requiere abrir interruptor del circuito MAR23L13 para realizar la reparaci?n, teniendo en cuenta que la secci?n C25493 alimenta un solo transformador de uso particular, se debe validar con tct la disponibilidad para ejecutar actividades sin afectaci?n de clientes.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-27 13:48:17<br><br> | MARSELLA TRF--C25494--MAR23L13--HDA. VILLA AURA COLILLA PRIMARIA SUELTA DE LA CAJA PRIMARIA EN SW C25493 ESTE RAMAL ES PARTICULAR Y SE DEBE APAGAR TODO EL CTO PARA HACER LA REPARACION SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA VERIFICAR POSIBILIDAD DE REPARAR CON PERSONAL DE TCT Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-27 18:38:36
8228569 | 926489 | DDO23L12 | W60057 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-28 10:50 | 2024-02-28 11:20 | 0.5 | 1 | 3 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR W60057 PARA DESCONECTAR 2 LINEAS DIRECTAS CONECTADAS A LOS BORNES DEL TR, CONECTADAS ILEGALMENTE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-28 12:55:57
8228661 | 926558 | AMR23L14 | C31649 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 17:06 | 2024-02-28 17:48 | 0.7 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION C31649 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:51:38
8228692 | 926410 | FIL23L13 | N21859 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 17:46 | 2024-02-28 14:00 | 20.23 | 1 | 3 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8228752 | 926578 | AMR23L12 | C32186 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-29 09:05 | 2024-02-29 09:06 | 0.02 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION C32190 09:05 TRF C32186, SE DEJA ABIERTO TRAFO DE USO PARTICULAR QUE ALIMENTA DOS PREDIOS, UNO DE ELLOS TIENE LINEA REVENTADA Y EL OTRO PREDIO CAYO UN ARBOL SOBRE LA CASA, DEBEN TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 09:40:25
8228762 | 925732 | HER23L15 | D23005 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-29 10:28 | 2024-02-29 12:00 | 1.54 | 1 | 3 | - | se realizará REUBICACION DE MEDIDOR AL APOYO. SE DEMORA EL INICIO DE LA ODO POR CARGUE DE MATERIAL Y DESPLAZAMIENTO AL SITIO DE LAS LABORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-29 12:16:29
8228790 | 926587 | VMA23L16 | C12427 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 07:27 | 2024-02-29 10:55 | 3.47 | 1 | 3 | - | se cambia 2fq de 1a h en trf c12427 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 12:23:26
8228830 | 926650 | CAM23L13 | D17704 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 14:29 | 2024-02-29 15:16 | 0.77 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-29 16:15:45
8215294 | 920495 | DOR23L15 | L17096 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 10:09 | 2024-01-01 11:20 | 1.18 | 3 | 3 | - | En la SW L17096 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-01 11:58:23
8215313 | 920492 | CHA23L14 | C12863 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-01 09:49 | 2024-01-01 13:41 | 3.86 | 1 | 3 | - | VDA LOS CUERVOS FCA LA MESETA / TRF C12863 INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW C12863 SE REPARA Y SE LEVANTA 2 TRAMOS DE REDES SECUNDARIAS REVENTADAS POR ARBOL CAIDO SOBRE LAS REDES. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. INSTALA 16 MT DE CABLE ACSR N° 2 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 15:51:56
8215372 | 920533 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-02 09:48 | 2024-01-02 17:28 | 7.67 | 1 | 3 | - 16:00 cerrados arcos primarios TRAMO 22787 ENTRE M61021 A M61020 ENE23L13 La Libertad <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 20:56:00<br><br>- QUEDA PENDIENTE DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD- MANIOBRAS SE HACEN MA?ANA A LAS 06:00 HORAS - ABIR 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD Y CERRAR ENE23L13 LA LIBERTAD - SE COORDINA CON JHON JAIRO GARCIA DE MAI PARA PARA PODER COORDINAR CON LOS CLIENTES INDUSTRIALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 18:30:10<br><br>- 09:47 A 17:35 ABIERTO ENE23L15 ENEA - 16:00 CIERRAN ARCOS PRIMARIOS TRAMO M22784 ENE23L15 ENEA - 16:00 INSTALAN CUCHILLA DE 600 AMPERIOS TRAMO 22811 M61871 A M61861 ENE23L13 LA LIBERTAD - 17:20 CERRADA SW M61022 ENE23L13 LA LIBERTAD - 17:28 INSTALAN CUCHILLA DE 600 AMPERIOS TRAMO 22813 ENTRE M63872 A M63870 ENE23L15 LA ENEA - 17:33 ABIERTO INTERCONEXION 2AS7EN51 PANAMERICANA LA ENEA Y ABIERTA INTERCONEXION 2EN5EN61 LA ENEA LA FLORIDA - 17:34 CERRADA SW M63043 ENE23L15 LA ENEA - 17:35 CERRADO ENE23L15 LA ENEA SE HACE PODA DE VEGETACION ENTRE SUBESTACION Y M63013 - INSTALA 1 H DE 16 METROS EN M63013 - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 18:24:01<br><br> | se normaliza topologia de ENE23L13 detalles en bitacora de ejecutandose. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-03 06:04:51
8215398 | 920544 | VBO23L14 | W36187 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-02 08:42 | 2024-01-02 10:32 | 1.83 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W36187 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 10:58:16
8215472 | 920584 | AZA23L18 | M14545 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-02 17:16 | 2024-01-02 18:01 | 0.75 | 1 | 3 | 16:17 MAURICIO RAMIREZ - INFORMA ANOMALIA - ENTRADA A VILLAMARIA A MANO DERECHA PARQUEADERO - CARPA RUMBERA - NUMERO CUIENTA 918905108 TF M14424 - AZA23L17 PANAMERICANA INVERSIONJISTAS GOPMEZ ALZATE IGA SAS - YA HABLO CON ING JHON DEVIA - TENIA TF 45 Y ALQUILO TF 75 KVA - TCT - NO CONECTARON CARGA - COMUNICARSE CON 3104281251 - ELECTRICISTA ENRIQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 16:23:31<br><br> | - 17:15 A 18:00 ABIERTO TF M14545 PARA CONECTAR BAJANET QUE ALIMENTA CARPA RUMBERA - SE GASTA 1 FQ 1.6 DUAL QUE SE DAÑO AL CERRAR TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 19:39:31
8215538 | 920603 | AMA23L16 | W30824 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-02 18:12 | 2024-01-03 11:31 | 17.31 | 1 | 3 | - | INICIALMENTE SE NORMALIZA TRF W30824 CON 1 FUSIBLE DE 0.6 DUAL PERO EN LA SW W30824 SE ENCUENTRA CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO, SE PROCEDE CON LA APERTURA DE LA SW W30791 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN SW W30824 Y SE INSTALA UN FUSIBLE DE 6 AMP T EN ESTA SW W30824 COLABORA GRUPO REP ANSERMA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-03 11:58:59
8215603 | 920668 | FLR23L16 | E52178 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 12:49 | 2024-01-03 15:30 | 2.69 | 1 | 3 | - | FLR23L16 TRANSFORMADOR E52178 ¦ Dir.:VDA LA QUIEBRA 1F 1A TIPO H 15:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-03 17:49:02
8215605 | 920604 | COL23L12 | N47190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-03 06:37 | 2024-01-03 10:46 | 4.15 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW N47190 CON FQ DE 6A H TRF N47191 SE ACCIONA RECLOSED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 17:53:57
8215709 | 920767 | SIO23L15 | O32178 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 10:25 | 2024-01-04 11:36 | 1.18 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO O32178, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-04 11:40:22
8215740 | 919935 | MAZ23L14 | E32322 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-04 13:31 | 2024-01-04 14:00 | 0.49 | 1 | 3 | Se presentó disparo del circuito a las 10:29 pero no fue posible establecer comunicación con el personal que tenia deshabilitado el Auto-recierre, solo hasta las 12:36 se recibió llamado del personal quien confirmo que se podía cerrar ya que ellos no han generado ningún problema. Maniobras en la ODO 920773<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 12:47:44<br><br> | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 14:01:32
8215764 | 920731 | SCH23L12 | W17274 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-03 19:02 | 2024-01-04 12:00 | 16.97 | 1 | 3 | - | 10:40: AL TRATAR DE CAMBIAR FUSIBLE EN TRF W17274 LE HIZO ARCO, ALCANZO A BAJARLO DE NUEVO(NO LE RECHAZO), ABRE EL MACRO PARA DESCARTAR EL TRF, NORMALIZA EL MACROMEDIDOR A LAS 10:50, REVISA LA RED Y ENCUENTRA ARBOL SOBRE EL SECUNDARIO EL CUAL ESTABA EN CORTO, HACE LA PODA Y, NORMALIZA EL TRF A LAS 12:00 CON UN FUSIBLE DE 1H. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-04 16:59:21
8215865 | 920837 | AMR23L13 | C30155 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 07:07 | 2024-01-05 09:01 | 1.9 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C30091. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30155. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-05 11:25:16
8215892 | 920871 | AMA23L12 | W30608 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-05 13:46 | 2024-01-05 15:01 | 1.25 | 1 | 3 | - | 13:45 A 15:00: ABREN TRF W30608 PARA REPARAR RED SECUNDARIA TRENZA REVENTADA POR VEHICULO, CON CTA COVRO 30553 AL MEDIDOR 6677158134. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 15:30:25
8215938 | 920872 | QHI23L13 | W41760 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 12:21 | 2024-01-05 15:40 | 3.32 | 1 | 3 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 17:03:20
8215951 | 920059 | SCH23L12 | W17146 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-05 10:16 | 2024-01-05 11:00 | 0.74 | 1 | 3 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 17:54:59
8216109 | 920060 | SCH23L12 | W17329 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 14:00 | 2024-01-06 14:50 | 0.83 | 1 | 3 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: Transformadores: W17322 W17317 W17329 W17330 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 17:22:43
8216113 | 920947 | CHA23L15 | C13733 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-06 15:24 | 2024-01-06 17:15 | 1.86 | 1 | 3 | - | SW C13733 1X6T 17:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-06 17:26:18
8216217 | 920953 | VMA23L16 | C12427 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-06 13:52 | 2024-01-07 09:11 | 19.32 | 1 | 3 | - | - 09:10 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF C12427 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 13:53:07
8216220 | 920976 | BOA23L12 | O23001 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-07 11:10 | 2024-01-07 12:44 | 1.57 | 3 | 3 | - | SW O23001 1X12T 12:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-07 14:49:24
8216282 | 921005 | BEL23L15 | O10671 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-08 07:10 | 2024-01-08 08:17 | 1.12 | 1 | 3 | - | TRAFO O10671 2X0.6 DUAL 08:17 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 08:45:08
8216299 | 921006 | BOA23L13 | O21485 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-07 17:06 | 2024-01-08 09:28 | 16.37 | 1 | 3 | - | SW O21485 1X6T 09:28 DAÑO OCASIONADO POR UN MONO. TR O21062 1X0.6 DUAL 11:48 SE REALIZA PODA EN LA RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 12:07:24
8216308 | 921023 | NRA23L14 | N11223 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-08 10:43 | 2024-01-08 11:36 | 0.88 | 1 | 3 | - | - SE RETIRA CON PERTIGA ACERCAMIENTO DE BAJANTE CORTA CIRCUITO CON TEMPLETE PRIMARIO - 11:35 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11223 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 13:12:58
8216347 | 920064 | SCH23L12 | W17274 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-08 12:10 | 2024-01-08 13:05 | 0.92 | 1 | 3 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA CANTARRADA SEC LOS ALPES VEREDA CANTARRANA HORMIGUERO Transformadores: W17274 W17277 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 18:15:17
8216408 | 921064 | VIR23L14 | O14121 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-09 08:30 | 2024-01-09 09:00 | 0.5 | 1 | 3 | - | SE ABRE TRF O14121 PARA CAMBIAR CONECTOR EN LA CONEXION DE LA ACOMETIDA A LA RED SECUNDARIA PARA EL MEDIDOR 5079139 CON CUENTA DE COBRO 28064 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 11:52:26
8216572 | 921181 | SNA23L15 | E41690 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 07:50 | 2024-01-10 08:50 | 1 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA SW E41690 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA PREDIO CON NUMERO DE CUENTA 991190217--FLR23L15--FABIOLA ALVAREZ MUOZ--VDA TARRO PINTADO EL TITAN MEDIDOR 30282950 ESTA MAL AMARRADO REALMENTE PERTENECE AL TRF E41639 DEL CTO RANCHO LARGO SE REPARA RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL SIN MANIOBRAS SE USA 1 COBECTOR PIRCING PEQUEÑO Y 5 MTS DE ACSR COLABORA DAVID CARDOZO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-10 14:04:02
8216601 | 921195 | VBO23L12 | W34682 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 07:53 | 2024-01-10 11:06 | 3.22 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW W34682, SE PUENTEA 1 FUSIBLE POR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 12:14:49
8216678 | 920795 | CHI23L15 | M30923 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-01-10 14:01 | 2024-01-10 16:51 | 2.84 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRANSFORMADOR M30923 PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA GENERAL QUE ALIMENTARA EL PROYECTO CENTRIKO A BORNES DEL TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN Y ADECUACIONES DE LA MEDIDA SEMI-DIRECTA DE ÁREAS COMUNES. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-10 18:02:07
8216884 | 921308 | COL23L12 | N47256 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-11 06:49 | 2024-01-11 13:10 | 6.34 | 1 | 3 | - | SE CAMBIO 1X0.4DUAL TR N47256 13:35 SE CONECTA NUEVAMENTE EL MEDIDOR N° 22411580 EL USUARIO REALIZO LA REPARACION INTERNAMENTE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-11 17:31:56
8216972 | 921417 | VBO23L13 | W35752 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 08:43 | 2024-01-12 10:55 | 2.21 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35540. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR W35752. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW W35635. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-12 11:29:58
8217013 | 921391 | SUP23L14 | W65613 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 20:11 | 2024-01-12 10:41 | 14.5 | 1 | 3 | - | NOVEDADES: 1. EL TECNICO LIBARDO GUZMAN NO FIGURA EN LISTADO DE TECNICOS, ESTA REEMPLAZANDO VACACIONES DE SANDRO CELIS(SE HACE ODT A NOMBRE DE SANDRO). 2. CAMBIA FUSIBLES EN TRF Y EN SW DE DIFERENTE RAMAL. 3. A LAS 12:40 TERMINA DE REVISSAR RAMALES BUSCANDO LA FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-12 13:13:11
8217022 | 921392 | COL23L12 | N47255 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-12 12:10 | 2024-01-12 12:20 | 0.17 | 1 | 3 | - | SE ABRE SW N47255 PARA CAMBIAR DPS FALLADO EN EL NODO N47256 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-12 13:31:41
8217033 | 921429 | BOA23L13 | O21069 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 10:17 | 2024-01-12 13:08 | 2.85 | 1 | 3 | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR O21069. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-12 14:09:05<br><br> | En el TRF O21346 se encuentra torre doblada y red descolgada generando riesgo, se abren arcos para 1 usuario del medidor 6677017192 a las 15:15, queda sin servicio y se le informa al AT de zona para que gestione la normalización. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 15:30:22
8217137 | 921458 | SNA23L15 | E41708 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-12 15:30 | 2024-01-12 17:50 | 2.33 | 1 | 3 | - | se retira vegetacion de la red secundaria en tr e41708 servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 19:01:38
8217268 | 920618 | AZA23L15 | M43134 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-13 08:30 | 2024-01-13 12:30 | 4 | 2 | 3 | - | ODO CUMPLIDA MTO NIVEL 3 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:57:14
8217331 | 921511 | HER23L16 | D24432 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 12:01 | 2024-01-13 12:30 | 0.49 | 1 | 3 | - | SE AJUSTAN CONEXIONES EN LA BAJANTES DEL TRAFO D24432 SE AJUSTARON CONEXION AL MEDIDOR : 60904517 CUENTA DE COBRO :30232 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 14:39:23
8217353 | 921531 | VBO23L15 | O34003 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-13 12:07 | 2024-01-13 15:14 | 3.12 | 1 | 3 | - | TRAFO O34003 1X1.0 DUAL 15:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 15:57:16
8217408 | 921555 | AMR23L14 | C31082 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 16:28 | 2024-01-13 19:45 | 3.28 | 1 | 3 | - | En el TRF C31082 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-13 20:07:16
8217584 | 921644 | PSO23L14 | M73763 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-15 07:49 | 2024-01-15 08:42 | 0.88 | 1 | 3 | - | SE REALIOZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 100P SW M73763 NORMAL A LAS 08:42, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 08:47:07 VER BITACORA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 12:05:15
8217652 | 921657 | VCT23L14 | E12416 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 09:47 | 2024-01-15 11:06 | 1.32 | 1 | 3 | - | se normaliza tr e12421 y sw e12416 no hay sds porque segun manifiesta tecnico el afectado no ha podido reportar a laslineas de atencion de chec acerca de la falta del servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-15 13:07:59
8217654 | 921657 | VCT23L14 | E12421 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 11:06 | 2024-01-15 11:48 | 0.7 | 1 | 3 | - | se normaliza tr e12421 y sw e12416 no hay sds porque segun manifiesta tecnico el afectado no ha podido reportar a laslineas de atencion de chec acerca de la falta del servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-15 13:07:59
8217659 | 921663 | DON23L13 | L13599 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 10:04 | 2024-01-15 12:45 | 2.68 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-15 14:00:41
8217704 | 921682 | BOL23L13 | E22361 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-15 11:34 | 2024-01-15 15:00 | 3.44 | 1 | 3 | - | TRAFO E22361 2X2H Y SE RETIRA VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-15 17:33:33
8217857 | 919898 | RIO23L15 | W54020 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-16 15:10 | 8.17 | 1 | 3 | - | CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W53899 AL W54171 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-16 15:24:21
8217923 | 921824 | NSA23L12 | L13127 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-16 15:19 | 2024-01-16 16:50 | 1.52 | 1 | 3 | - | TRAFO L13127 1X2H 16:50 MEDIDOR 11545553 EXPLOTADO Y QUEMADO SE DEJA SERVICIO DIRECTO. NO SE LE OBSERVA LECTURA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-16 19:24:17
8218236 | 920826 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:03 | 2024-01-18 16:38 | 8.58 | 1 | 0 | - | INSTALACION DE RECONECTADOR - INTERCONEXION CTO LA MARINA CON CTO LA CELIA EN EL NODO O33605, SE INSTALA UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 3KVA, TRABAJO DE PROYECTO DE CALIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:25:10 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 18:11:33
8218331 | 922060 | HER23L16 | D24344 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-18 08:42 | 2024-01-18 15:30 | 6.8 | 1 | 3 | - | se realiza poda y se cambia 1fq dual de 1.0a en trf d24344 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-18 16:26:43
8218536 | 922121 | BOL23L12 | E61844 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-19 07:56 | 2024-01-19 10:20 | 2.4 | 1 | 3 | se retira arbol de la red secundaria en tr e61844<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:23:27<br><br> | se retira arbol de la red secundaria en tr e61844 se recupera comunicacion con la subestacion bolivia al desconectar dps de baja fallado en BOL23L13 y accionar breaker Q2 , 13+50 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 13:58:05
8218646 | 922186 | SLM23L12 | N34135 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 12:15 | 2024-01-19 15:20 | 3.09 | 1 | 3 | - | En la SW N34135 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 16:52:53
8218724 | 922230 | CHA23L15 | C13908 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-19 19:43 | 2024-01-20 07:51 | 12.13 | 1 | 3 | - | - 07:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C13911 - 07:32 AT LUIS GONZAGA SOLICITA COMPAÑIA DE GRUPO DE REPARACIONES CHINCHINA ALEXANDER VILLAMIL PARA REVISAR TF - 07:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C13908 - 08:10 A 08:40 ABIERTA SW C13903 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO REVNETADO EN NODO C13903 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-20 08:55:39
8218737 | 922244 | INS23L12 | C21168 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-20 06:56 | 2024-01-20 08:20 | 1.4 | 1 | 3 | - | RETIRA CULEBRA, DE MAS DE 2MT DE LARGA, DE LA RED PARA NORMALIZAR TRF CON 3FQ*0.6 DUAL EN TRF C21168 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 10:08:24
8218772 | 922273 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-20 11:07 | 2024-01-20 16:50 | 5.71 | 3 | 0 | 16:14: CERRADO CUMULOS DE CTO LA ENEA 2EN15R01.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 16:34:19<br><br>14:01: POR SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTA REPARANDO INEA REVENTADA EN CTO ENE30L16 SECTOR ETEX, SE ABRIO CUMULOS CTO ENE23L15(2EN15R01).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:25:00<br><br> | Siguen llegando reportes de usuarios de 33 kV sin servicio y redes entorchadas. Por lo tanto se envía operador a la subestación y grupo de SyL a revisar el circuito. Se le pasa el reporte al disponible de tiempo real, quien informa que había un servicio suspendido. Se recupera comunicación con los equipos afectados y se ve disparado los circuitos ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3. Se ensaya circuito ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3 y energiza normal. Se abre circuito AZA304D3 Alta Suiza _ Seccionalizador Coca Cola y se ensaya circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y energiza normal. Reporta el técnico que entre los nodos B15100 al B15101, retroexcavadora de Colombit tumba árbol y se lo tira al red de 33 kV. Se repara línea primaria reventada entre los nodos B15100 al B15101 y entre los nodos B15065 al B15100 y también se corrige puntos calientes. Se des entorcha red primaria entre los nodos B15194 y B15287. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-20 17:56:29
8219049 | 922356 | BOA23L14 | O22045 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 08:01 | 2024-01-22 10:03 | 2.03 | 2 | 3 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o22045 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 10:51:16
8219091 | 922403 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 11:57 | 2024-01-22 12:42 | 0.75 | 3 | 0 | Se dispara circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 con re cierre, se ensaya y rechaza. Se intenta abrir circuito AZA304D1 Alta Suiza _ Seccionalizador Alto Del Perro y no tiene comunicación. Se desplaza técnico desde la linda hasta el Alto Del Perro para realizar maniobras. Se abren cuchillas ya que el técnico no sabe abrir el seccionalizador. Se ensaya circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 y energiza normal. Se tiene guarda reventada entre los nodos B15020 al B15159. Se abre SW B15018 y se ensaya circuito AZA304D2 Alta Suiza _ Seccionalizador La Consolata y energiza normal. Pendiente retirar cable de guarda.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-22 13:20:14<br><br> | SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEA DE GUARDA REVENTADA ENTRE LOS NODOS B15020 AL B15159. (INFORMA EL TECNICO QUE AL PARECER LA LINEA DE GUARDA SE REVENTO POR UN CORTO EN CAJA PRIMARIA DEL NODO B15160 SW HACIA HERRAGRO) INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA. SE PROCEDE A CERRAR EL NODO SW B15018 CON TENSION, PERO SIN CARGA. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD A JOHN JAIRO GRACIA (DISPONIBLE DEL MAI) Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-22 17:47:40
8219091 | 922403 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 11:57 | 2024-01-22 16:03 | 4.09 | 3 | 0 | Se dispara circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 con re cierre, se ensaya y rechaza. Se intenta abrir circuito AZA304D1 Alta Suiza _ Seccionalizador Alto Del Perro y no tiene comunicación. Se desplaza técnico desde la linda hasta el Alto Del Perro para realizar maniobras. Se abren cuchillas ya que el técnico no sabe abrir el seccionalizador. Se ensaya circuito AZA30L14 Alta Suiza _ La Enea 2 y energiza normal. Se tiene guarda reventada entre los nodos B15020 al B15159. Se abre SW B15018 y se ensaya circuito AZA304D2 Alta Suiza _ Seccionalizador La Consolata y energiza normal. Pendiente retirar cable de guarda.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-22 13:20:14<br><br> | SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEA DE GUARDA REVENTADA ENTRE LOS NODOS B15020 AL B15159. (INFORMA EL TECNICO QUE AL PARECER LA LINEA DE GUARDA SE REVENTO POR UN CORTO EN CAJA PRIMARIA DEL NODO B15160 SW HACIA HERRAGRO) INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA. SE PROCEDE A CERRAR EL NODO SW B15018 CON TENSION, PERO SIN CARGA. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD A JOHN JAIRO GRACIA (DISPONIBLE DEL MAI) Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-22 17:47:40
8219373 | 922471 | FIL23L13 | N21999 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-22 18:22 | 2024-01-23 14:11 | 19.82 | 1 | 3 | - | 14:10 Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N21999, se realiza poda de vegetación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-23 16:33:12
8219500 | 922645 | BOA23L14 | O22045 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 06:53 | 2024-01-24 09:29 | 2.61 | 2 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22045 NORMAL A LAS 09:29, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-24 10:35:48
8219543 | 922632 | SNA23L15 | E41504 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-23 11:08 | 2024-01-25 15:55 | 52.79 | 1 | 3 | - | TRAFO E41504 QUEMADO. MARCA MAGNETRON. LINEA PRIMARIA REVENTADA EN NODO E41495 AL E41504 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-24 12:55:07
8219654 | 922675 | SNA23L12 | E42314 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-24 13:16 | 2024-01-24 13:31 | 0.25 | 1 | 3 | - | - 13:15 A 13:30 ABIERTO TF E42314 PARA APRETAR BORNES SECUNDARIOS - 10:55 CAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPETICION E42300 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 19:41:16
8219700 | 922813 | CAM23L13 | D17704 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-25 09:05 | 2024-01-25 10:35 | 1.51 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR D17704 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-25 10:55:03
8219950 | 922962 | BOA23L14 | O22045 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-26 07:54 | 2024-01-26 11:20 | 3.44 | 2 | 3 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA FUSIBLE QUEMADO EN LA SW O22045, REALIZA RECORRIDO SE REALIZA PODA, Y SE CAMBIA FUSIBLE 1 X 6T SW O22045, QUEDANDO NORMAL A LAS 11:20, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-26 13:17:16
8219952 | 922958 | NSA23L12 | L13167 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-25 17:45 | 2024-01-26 09:50 | 16.08 | 1 | 3 | - | TRAFO L13167 1X2H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-26 13:40:12
8219961 | 921797 | SUP23L14 | W65048 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-26 13:00 | 2024-01-26 13:50 | 0.83 | 1 | 3 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA LA LINEA VEREDA LA LINEA Transformadores: W65061 W65048 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-26 14:09:23
8220186 | 923107 | CHI23L18 | M32210 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 16:47 | 2024-01-28 10:31 | 17.72 | 1 | 3 | - | SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION SOBRE LA RED PRIMARIA, SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR M32210. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 11:47:44
8220190 | 923098 | BOA23L14 | O22045 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 07:13 | 2024-01-28 11:20 | 4.13 | 2 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE A LA SW O22045 1 X 6T NORMAL A LAS 11:20, SE REVISAN TENSIONES EN EL TRAFO O22050 Y EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-28 12:34:30
8220220 | 923112 | BEO23L12 | L20037 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-28 15:15 | 2024-01-28 15:24 | 0.15 | 1 | 3 | - | - SE HACE PODA TRAMO DE RED SECUNDARIA PARTA DOS USUARIOS - 15:14 A 15:23 ABIERTO TF L20037 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS - QUEDA MUCHA VEGETACION POR ENCIMA DE RED SECUNDARIA - SE REQUIERE GRUPO DE PODA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 15:35:32
8220334 | 923160 | CHA23L15 | C13733 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-29 07:40 | 2024-01-29 09:01 | 1.35 | 1 | 3 | - | SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIAS Y SE CAMBIA 1FQ 8T EN SW C13733. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 09:59:52
8220371 | 923177 | INS23L13 | C22112 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-29 09:39 | 2024-01-29 12:08 | 2.49 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C22115. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C22112. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 12:51:29
8220404 | 922537 | ROS23L19 | D14153 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-29 14:09 | 2024-01-29 15:39 | 1.49 | 1 | 3 | - | Se realiza el cambio de TCs, cambio de cable de señal, se instala calibre N°10 AWG. Cumplimiento al código de medida CREG 038. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-29 16:23:45
8220414 | 923208 | MNA23L12 | C15271 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 13:30 | 2024-01-29 16:25 | 2.93 | 1 | 3 | - | En el TRF C15271 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-29 16:34:01
8220436 | 922033 | SCH23L12 | W17329 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-29 11:45 | 2024-01-29 12:30 | 0.75 | 1 | 3 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 17:25:00
8220562 | 923245 | MNA23L12 | C15271 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-29 18:22 | 2024-01-30 08:16 | 13.9 | 1 | 3 | - | REALIZA PODA EN EL SECUNDARIOY DESENTORCHA LA RED PARA NORMALIZAR TRF C15271 CON UN FUSE DE 0.6 DUAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 10:16:01
8220823 | 923296 | BUM23L13 | W11824 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 16:38 | 2024-01-30 18:45 | 2.12 | 1 | 3 | - | 18:00 trf w11045, se realiza reparacion de linea secundaria reventada y se le da altura quedando el servicio normal,para esta labor se abren arcos secundarios, dicha linea cayo energizada a un estanque de peces provocando la muerte de muchos, informa el usuario que realizara una queja a la empresa por dicho inconveniente se cambia 1fq de 6a t en seccion w11824 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 19:03:19 se cambia 1fq de 6a t en seccion w11824, med 1654132, cuenta de cobro 28132 por el cambio de fusible en seccion particular Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 19:20:31
8220939 | 923312 | AZA23L12 | M40437 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-31 09:40 | 2024-01-31 12:31 | 2.84 | 1 | 3 | NOTA: INFORMA RICARDO OCAMPO QUE L CLIENTE NO DEJO ABRIR EL TRF M40437 A LA HORA PRGRAMADA HASTA NO VERIFICAR PARAFISCALES DE LOS TECNICOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 10:06:12<br><br> | se cumple ODO - trabajos ATC, 09:40 A 12:30 apertura y cierre de transformador M40437, conexion de acometida, proyecto cable aereo linea 3 sector univiersidad nacional. no afecta otros usuarios. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 12:57:31
8220970 | 920210 | ESM23L12 | C23147 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 08:50 | 2024-02-01 23:51 | 39.01 | 3 | 3 | - | Se realizara cambio de las celdas de Media Tensión de los Servicios Auxiliares de la Esmeralda. Para esta actividad se requiere desenergizar el circuito INS 23L14 el cual alimenta los servicios auxiliares de la Esmeralda. ODO EJECUTADA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-02 05:42:04 se agregan maniobras faltanes de esta orden la orden sufre retrasos por las mismas actividades propuestas Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 10:38:11
8221025 | 923425 | BOA23L14 | O22045 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 10:09 | 2024-01-31 13:30 | 3.35 | 2 | 3 | - | se normaliza sw o22045 luego de hacer recorrido a ramal queda pendiente cambiar dps en nodo o22045. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 14:20:34
8221036 | 923386 | BOL23L12 | E61844 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-31 07:21 | 2024-01-31 13:01 | 5.67 | 1 | 3 | - | - HCACE PODA - REPARA ARCO SECUNDARIO ABIERTO PARA MEDIDOR 17814282 CASA DESOCUPADFA FALTABA UNA FASE - 13:00 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E61844 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 14:35:07
8221064 | 923451 | CHI23L18 | M32047 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 14:41 | 2024-01-31 16:38 | 1.96 | 1 | 3 | - | En la SW M32047 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 17:01:22
8221134 | 923437 | IRR23L12 | C33571 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-31 10:25 | 2024-01-31 18:34 | 8.15 | 2 | 3 | - | En la SW C33603 se cambia 1 fusible de 12A tipo t. En el TRF C33596 se cambia 1 fusible de 1.3a tipo dual y se retiran guaduas. En al SW C33571 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T y se podan guaduas sobre la red entre los nodos C33571 al C33572. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 19:34:08
8221153 | 922038 | PRO23L15 | O44008 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-31 14:20 | 2024-01-31 15:10 | 0.83 | 1 | 3 | - | CUMPLIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 20:49:41
8228933 | 926474 | AGU23L15 | N43904 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-01 07:05 | 2024-03-01 16:46 | 9.68 | 1 | 3 | - | APERTURA DE SECCIÓN N43903 PARA QUE PERSONAL DE INGEOMEGA REALICE Tendido OPGW TMV161 a TMV171 entre torres TMV164 y TMV165 APERTURA DE SECCIÓN N43904 PARA QUE PERSONAL DE INGEOMEGA REALICE Tendido OPGW TMV181 a TMV171 entre torres TMV165 a TMV166 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-01 17:02:30
8228941 | 926732 | RIO23L14 | W55515 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 07:56 | 2024-03-01 09:11 | 1.25 | 1 | 3 | - | Se repone 2 FQ de 1.0D y 1 portafusible de 5-100A, a causa de descargas atm en la zona,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-01 09:23:39
8229047 | 926725 | NSA23L12 | L13246 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-01 07:05 | 2024-03-01 09:16 | 2.17 | 1 | 3 | - | TRAFO L13246 1X0.4 DUAL DAÑO OCASIONADO POR UN PUERCO ESPIN. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 12:20:15
8229052 | 926701 | VMA23L16 | C12427 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 09:36 | 2024-03-01 10:21 | 0.75 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW C12424 NORMAL A LAS 09:00 SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO C12427 ENTRE LAS 09:35 A LAS 10:20 PARA REALIZAR AJUSTE DE BIRNES EN TRAFO SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO 36156 AL MEDIDOR 21177422. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-01 12:14:57
8229166 | 926810 | ENE30T11 | ENE30T11 | TFP | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:45 | 2024-03-01 16:48 | 0.04 | 3 | 0 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8229291 | 926791 | INS23L12 | C21168 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 15:48 | 2024-03-01 17:20 | 1.53 | 1 | 3 | - | - SE AISLA EN TORRE - ABRE ARCOS SECUNDARIOS LINEAS ABIERTA NUMERO 2 - RAMAL PARTICUALR PARA UN ORDEÑO POR PALO QUE CAYO ENCIMA - 17:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C21168 - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 20:15:06
8229464 | 926862 | AMR23L12 | C32239 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-02 09:35 | 2024-03-02 09:55 | 0.34 | 2 | 3 | - | CUENTA DE USUARIO 398711267 / MEDIDOR 4924005 / SEC KM 41 FCA EL DIAMANTE ENT X HDA LAS MERCEDES / LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 36112 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C32239 PARA CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO EN EL NODO TRF C32262 DE PROPIEDAD PARTICULAR. INSTALA 1 CAJA PRIMARIA COMPLETA DE 100 AMP Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 13:05:23
8229494 | 926906 | CHI23L18 | M32032 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 12:00 | 2024-03-02 14:05 | 2.09 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW M32032 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 14:20:31
8229633 | 926966 | INS23L13 | C22759 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-03 11:55 | 2024-03-03 12:45 | 0.83 | 1 | 3 | - | se abre trf c24137 de uso particular para realizar ajuste de bajantes secundarios en bornes del trafo quedando todo normal, se hace cuenta de cobro 35836, cuenta del predio 120384334 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 13:08:17 Se corrige codigo del transformador en la nota de bitacora ejecutada quedando de la siguiente manera : se abre trf C22759 de uso particular para realizar ajuste de bajantes secundarios en bornes del trafo quedando todo normal, se hace cuenta de cobro 35836, cuenta del predio 120384334 Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-14 09:41:16
8229756 | 927021 | CHA23L15 | C13733 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 07:41 | 2024-03-04 09:20 | 1.65 | 1 | 3 | - | se normaliza sw particular c13733 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-04 09:47:54
8229865 | 927065 | AGU23L15 | N43277 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 10:00 | 2024-03-04 14:51 | 4.85 | 1 | 3 | - | Se repone 1 FQ de 0.4D, causa descargas en la zona queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 16:36:04
8229889 | 926464 | FIL23L13 | N31403 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 16:30 | 7.5 | 1 | 3 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD DS_PQT_10625295_ODO_XXXXX_N31403_RG_XXXXX_FILADELFIA CAMBIAR TRAMO DE RED DESNUDA POR CABLE DUPLEX 2 PARA MEJORAR CALIDAD DEL SERVICIO A USUARIO FINAL se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 17:14:50
8230130 | 926320 | VMA23L16 | C12645 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 13:31 | 2024-03-05 16:31 | 3 | 3 | 3 | - | PQT 10072533 CTO : VMA23L16 APERTURA DE : SECCION C12370 C12645 DIRECCION SEC PLAYA LARGA VILLA MARIA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERE DEL CTO LLANITOS PARA HACER APERTURA DE SECCION NODO C12370 (SECCIONADOR DE REPETICION) POR UNA HORA PARA CAMBIO DE DPS EN TRAFO NODO C12381 . DESPUES SE CIERA ESTA SECCION. HACER APERTURA DE SECCION NODO C12645 POR 6 HORAS PARA CAMBIO DE DPS A TRAFOS Y C12390 NOTA SI SE REQUIERE DE CAMBIAR SISTEMAS DE PUESTAS A TIERAS ALGUN TRAFO LO PUEDEN HACER NOTA PARA LA LLEGADA A ESTOS TRAFOS SE PUEDEN COMUNICAR CON ROBERTO LOAIZA 33136847995 O CON JHON ALBERNIZ LOPEZ 3147781627 PARA QUE LOS ORIENTEN CON EL SECTOR PARA ESTA ORDEN SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO DE LINIERO EN MOTO PARA APERTURA Y CIERRE SECCION C12370 LLAMAR A ALGUNA PERSONA PARA QUE NOS FACILITE UN CABALLO Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-27 07:58:27 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-05 19:14:19
8230137 | 927186 | NRA23L14 | N11702 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-05 11:14 | 2024-03-05 17:45 | 6.52 | 2 | 0 | - | SE CAMBAI 1FQ 6T EN SW N11702 Y RECHAZA A LAS 16:17, SE ABRE LA SW EN SU TOTALIDAD, SE RECORRE SECTOR, SE AISLA COLILLA DE DPS, SE NORMALIZA LA SW N11702 CON OTRO FUSIBLE DE 6T. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11201. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR N11702. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-05 19:26:31
8230146 | 927212 | MNA23L12 | C15206 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-05 17:22 | 2024-03-05 19:10 | 1.8 | 1 | 3 | - | SE RETIRA ANIMAL SOBRE LA LINEA SECUNDARIA, SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C15206, SE GASTARON 4 FUSIBLES, 3 POR ENSAYO Y 1 PARA NORMALIZAR. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-05 20:12:04
8230187 | 924939 | ENE23L15 | M63862 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 07:02 | 2024-03-06 14:49 | 7.79 | 1 | 3 | - | Ejecutada Mantenimiento limpieza cámaras y red subterránea sector la escombrera, barrio la enea, ctos ENE23L13 y ENE23L15 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 17:04:19
8230198 | 926445 | AGU23L14 | N42242 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 08:43 | 2024-03-06 16:34 | 7.86 | 1 | 3 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AGU23L14 2. APERTURA DE SECCION N42242 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD ANALISIS_N42242-N42250_AGUADAS CAMBIAR ESTRUCTURA EN RIELES POR H EN POSTES DE FIBRA N42242 SE EJECUTÓ LA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 16:38:28
8230246 | 927297 | NSA23L12 | L13502 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-06 09:39 | 2024-03-06 10:50 | 1.18 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF L13502, SE RETIRA ANIMAL DE LA RED 11:20 SE REPONE 1FQ DE 6A T EN SECCION DE REPETICION L13262 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 12:14:00
8230270 | 927256 | AMR23L13 | C30102 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-06 07:04 | 2024-03-06 12:46 | 5.7 | 1 | 3 | 9:00 SE ENCONTRO COLILLA VOLADA, 2 CAJAS PRIMARIAS QUEMADAS Y 1 PARRARAYO EN MAL ESTADO EN NODO C30102, SE ENVIA GRUPO TCT PARA REALIZAR REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 10:17:31<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE, SE CAMBIA 3 CAJAS PRIMARIAS,1 DPS Y BAJANTES SECUNDARIAS POR CABLE ECOLOGICO EN TR C30102. SE NORMALIZA TR CON 3 FQ 0.4D. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 13:56:22
8230272 | 927269 | VBO23L15 | O34003 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-06 11:08 | 3.13 | 1 | 3 | - | Se repone 1 FQ de 1.0D y 1 portafusible en el trafo O34003 a causa de vegetación en la red, el reporte del trafo O34280 se encontró fue un conductor, pero de cableoperadores, el servicio se encuentra normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-06 13:57:58
8230482 | 927405 | CAM23L14 | D12376 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 10:00 | 2024-03-07 12:46 | 2.76 | 1 | 3 | SE LLEGA AL SITIO DEL TRAFO D12181, A LAS 11:15 SE ABRE ARCO BT, SE USAN 2 CONECTORES PEARCING PARA REPARAR, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES CON ARCOS CERRADOS BT CERRADOS. MEDIDOR 1171423 SE ENCUENTRAN LÍNEAS DE CARGA EN CORTO, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON PARTICULAR. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-07 12:45:17<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,6 DUAL TRAFO D12376 NORMAL A LAS 12:45, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-07 12:50:27
8230520 | 926399 | VBO23L13 | W35536 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 08:40 | 2024-03-07 15:00 | 6.33 | 1 | 3 | - | mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, SPT, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, revisión de recamaras, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, SPT en terminales de línea. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-07 15:02:59
8230546 | 926610 | MAZ23L13 | E32023 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-07 13:00 | 2024-03-07 13:30 | 0.5 | 1 | 3 | - | Solo se realizó el e32023 de las 13:00 alas 13:30 y el e32981 no se realizó por qué está sin camino en montando y sin acceso, se le pasa este dato al at1 de la zona para programar mantenimiento al ramal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 16:37:15
8230703 | 927522 | AMR23L13 | C30186 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 08:19 | 2024-03-08 09:30 | 1.18 | 1 | 3 | - | Se repone 1 FQ de 6T en el SW C30186, causa desconocida,queda energizado el sector Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 10:02:59
8230776 | 926651 | MAZ23L13 | E32146 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-08 12:00 | 2024-03-08 12:30 | 0.5 | 1 | 3 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 15:45:10
8230811 | 927581 | AMR23L14 | C31113 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 15:20 | 2024-03-08 16:01 | 0.67 | 2 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C31113. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C31114. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-08 17:28:48
8230832 | 927566 | DON23L13 | L12067 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 09:21 | 2024-03-08 16:20 | 6.98 | 3 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ EN SECCION L12067 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO TEMPLETE RECOSTADO CONTRA LA RED, SE AISLA Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPONERLO CON PARTICULAR SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION L13926 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 18:06:18
8230936 | 927635 | INS23L14 | C20029 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:16 | 2024-03-09 08:35 | 2.32 | 1 | 3 | - | Se repone 1 FQ de 6T en el seccionador C20029 a causa de descargas en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 09:39:26 El seccionador C20029 es propiedad particular se genera cc 35842 por la reposicion del fusible Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 09:48:16
8231022 | 927633 | NSA23L14 | E55580 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 11:55 | 2024-03-09 13:05 | 1.17 | 1 | 3 | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:23:46<br><br> | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288 se cambia 1fq de 25a t en seccion e55290 se cambia un portafusible y 1fq de 6a t en seccion e55428 se cambia 1fq de 2a h en trf e55435 se cambia 1fq de 2a h en trf e55580 se cambia 1fq de 1 ah en trf e55300 se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:14:14
8231028 | 927681 | FLR23L16 | E52237 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 14:38 | 2024-03-09 14:40 | 0.03 | 1 | 3 | - | se cambia 1fq de 1a h en trf e52237, indica el tecnico un usuario lo llamo a informarle del daño y estaba cerca y lo soluciono Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:36:23
8231493 | 927766 | NSA23L12 | L13263 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 10:13 | 2024-03-11 15:41 | 5.46 | 2 | 7 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:15 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador L13127 09:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L13223, tenia una fase fallada. 10:15 Se cambia fusible quemado en el transformador L13251 y rechaza, con apoyo de Jefferson Flórez se revisa y se encuentra línea secundaria reventada por árbol, se reparar y se aploma apoyo secundario. se normaliza el servicio. 11:00 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección L13257, tenía una fase fallada. 15:40 Se encuentra servicio normal en el reporte del usuario del nodo L13220 15:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L13263, tenia una fase fallada. 16:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador L13159 16:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D e el transformador L13264. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 19:12:48
8231601 | 927870 | PRA23L13 | N49268 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 08:41 | 2024-03-12 15:36 | 6.91 | 1 | 3 | - 10:34 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N49268 RECHAZA - SE REQUIERE COLABORACION DE AT JULIO CESAR NIETO PARA BUSCAR LA FALLA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-12 11:37:54<br><br> | SE DESCONECTA DPS DE TRAFO Y N49270 SE CAMBIA FUSIBLE EN SW N49268 1 X 6T RECHAZA A LAS 13:00, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA LINEA VOLADA DE AISLADOR PIN, SE NORMALIZA SE CAMBIA NUEVAMENTE FUSIBLE 1 X 6T SW N49268 QUEDANDO NORMAL A LAS 15:36 NOTA SE DEBE CAMBIAR AISLADOR CON ESPIGO , SE DEBE REPARAR EMPALME FRACTURADO EN N49269 SERVICIO DE ENERGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-12 17:41:04
8232404 | 927972 | RIO23L15 | W54085 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 10:24 | 2024-03-13 14:06 | 3.7 | 1 | 3 | SW W54990 8:28 1 FASE FALLADA 3 F 30 A TIPO T SW W54040 9:55 1F 8 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:44:04<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion w54063 en tr w64307 se retira guadua de la red secundaria, se desentorchan redes, se normaliza servicio. se recomienda recorrer aguas abajo de la sw w54040 ya que ha presentado muchas fallas ultimamente. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:16:58
8232728 | 928138 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 13:01 | 5.01 | 2 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW E61971 NORMAL A LAS 13:00 1 X 3H TRAFO E61976 NORMAL A LAS 14:05 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 17:03:44
8232832 | 928097 | FLR23L12 | E50130 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 06:05 | 2024-03-14 10:47 | 4.71 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50042 NORMAL A LAS 08:20 1 X 3H TRAFO E50100 NORMAL A LAS 10:14 2 X 12T SR E50101 SIN FASES FALLADAS 1 X 1H TRAFO E50130 NORMAL A LAS 10:47 1 X 1H TRAFO E50135 NORMAL A LAS 11:24 1 X 1H TRAFO E50110 NORMAL A LAS 12:01 SE LLEHA A SITIO DEL TRAFO E50128 SE RETIRA ARBVOL QUE S EENCONTRABA SOBRE LA RED BT, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO Y QUEDAM SERVICIOS NORMALES A LAS 14:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 20:09:24
8232928 | 928265 | AGU23L15 | N43950 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 08:37 | 2024-03-15 10:05 | 1.47 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF N43950 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-15 11:47:42
8232930 | 928255 | NSA23L12 | L13127 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 06:50 | 2024-03-15 08:50 | 2.01 | 1 | 3 | - | se cambia 1fq de 6a ten seccion l13127 se cambia 1fq de 1.0a en trf l13127 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 11:48:54
8233044 | 928296 | AGU23L15 | N43950 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 13:01 | 2024-03-15 13:51 | 0.83 | 1 | 3 | - | - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N43950 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 17:01:48
8233074 | 928253 | COL23L12 | N47052 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 09:44 | 2024-03-15 19:21 | 9.61 | 1 | 3 | ELIECER LOPEZ - 10:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47037 - 12:05 TF N47057 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 14:17 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47133 - QUEDA DPS FALLADO - 15:09 TF N47267 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 16:32 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47052 RECHAZA - 16:40 SE ABRE OTRO PORTA FQ - SE INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES - PENDIENTE PARA REVSIE GRUPO DE ELKIN A. JARAMILLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 19:05:34<br><br> | ELIECER LOPEZ - 10:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47037 - 12:05 TF N47057 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 14:17 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47133 - QUEDA DPS FALLADO - 15:09 TF N47267 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 16:32 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47052 RECHAZA - 16:40 SE ABRE OTRO PORTA FQ - SE INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES - PENDIENTE PARA REVSIE GRUPO DE ELKIN A. JARAMILLO - 17:34 ELKIN ALEXANDER JARAMILLO SE DESPLAZA A REVSIAR TF N47052 - CAMBIA DPS FALLADO TF N47052 - 19:20 CIERRA TF N47052 INSTALA 1 FQ 1 H Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 19:50:35
8233163 | 928350 | VCT23L14 | E12074 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 09:37 | 2024-03-16 12:35 | 2.97 | 1 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E12073 Se acciona auto protegido disparado 11:25 TR E12270 1 3 H 12:20 TR E12074 1 2 H 12:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 14:34:36 Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12551 1 6 T 13:00; sección de repetición 0 fases falladas. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 17:08:09
8233184 | 928336 | AGU23L15 | N43950 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 07:32 | 2024-03-16 11:34 | 4.03 | 1 | 3 | - | AGU23L15 TRANSFORMADOR N43950 ¦ Dir.:VEREDA CAJONES SE REALIZA RECORRIDO SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA QUEMA DE FUSIBLE SEGUIDA EN EL TRAFO SE NORMALIZA TRAFO CON 1 F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 15:07:27
8233186 | 927883 | SUP23L16 | W67032 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-16 08:16 | 2024-03-16 15:01 | 6.74 | 1 | 3 | - | Se debe deshabilitar el autoreciere del circuito SUP23L16 (Supia-Comercio)) para grupo de línea viva realizar desconexion de bajantes primarias en el nodo W67032 y cambio de transformador particular 30KVA, se desmonta el antiguo y se entrega al usuario. Usuario realiza traslado de la medida y desmantela estructura. (SOLCIITA HUMBERTO CARLOS DÁVILA) MAGNETRON 30KVA 3F SERIE : 500428 PARTICULAR AÑO 2023 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 15:36:21
8233227 | 928378 | SLM23L13 | N35775 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-16 12:35 | 2024-03-16 16:50 | 4.25 | 1 | 3 | - | LM23L13 TRANSFORMADOR N35775 ¦ Dir.:FINCA EL RETIRO 1F 1.0 DUAL. SE ENCONTRO LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 1 SOLO USUARIO, SE CONSULTARA CON ROBERTO SI LA REPARACION LA HACE LA CHEC PUES EL TRAFO ES PARTICULAR Y TIENE 3 USUARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 17:03:25
8233345 | 928429 | ENE23L13 | M63580 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-17 08:55 | 2024-03-17 10:15 | 1.33 | 3 | 3 | - | Se realizan maniobras en la SW M63580 para realizar des cumbre de vegetación provisional, en el TRF M63437 se cambia 1 Porta-fusible quemado y 1 fusible de 1.6A tipo Dual y se realizan ajuste de conexiones en bornes secundarios. En caseta se encuentra totalizador fallado se deja 1 fase en servicio directo de manera provisional para no afectar el servicio, se le recomienda a encargada que deben normalizar esta protección de manera urgente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-17 10:35:12
8233439 | 928462 | SCH23L12 | W17268 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-17 09:14 | 2024-03-17 14:36 | 5.37 | 1 | 3 | - | SCH23L12 TRANSFORMADOR W17268 ¦ Dir.:VDA. PUREMBARA SE REALIZA DESCUMBRE , SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 16:14:06
8233487 | 928431 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:03 | 2024-03-17 09:56 | 3.9 | 2 | 3 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 09:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E61930 10:40 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E61812 13:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E61713 16:15 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E62974 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:20:20
8233772 | 928533 | PSO23L15 | M53488 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-18 12:39 | 2024-03-18 12:41 | 0.03 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR M53863. SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR M53488. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. CAUSA, ANIMALES SOBRE LA RED (PAJAROS). Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-18 13:57:18
8233774 | 928500 | AZU23L15 | N23039 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 08:24 | 2024-03-18 11:50 | 3.43 | 1 | 3 | se cambia 1fq de 6a t en seccion n23435<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:01:02<br><br> | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N23435 SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF N23039 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 14:03:08
8233819 | 928549 | BOA23L13 | O21396 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 14:50 | 2024-03-18 16:24 | 1.57 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF O21396 SE CAMBIA VELA Y FUSIBLE EN TRF Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-18 17:12:58
8233830 | 928492 | VCT23L13 | E12105 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-17 17:03 | 2024-03-20 18:34 | 73.53 | 1 | 3 | se realiza inspección al transformador E12482 en la vereda Bellavista encontrando servicio normal, se hace revisión en medidores asociados a la antena del operador COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P y no se encuentra nada anormal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-18 17:35:04<br><br> | Se realizan pruebas a transformador E12105, se realizan dos pruebas y el transformador rechaza, se hace una inspección a las redes secundarias sin encontrar novedades, se hace una tercer prueba y el transformador sigue rechazando, se hace inspección visual y se evidencia fuga de aceite, se utilizan 3 fusibles de 1H para estas pruebas, se pasa el reporte al AT de la zona para programar cambio del transformador ya que se encuentra quemado. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-18 17:49:05
8234070 | 928639 | FLR23L16 | E52121 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 08:29 | 2024-03-19 12:35 | 4.11 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E51121 NORMAL A LAS 12:35 1 X 6T SW E52128 NORMAL A LAS 12.55 1 X 1H TRAFO E52129 NORMAL A LAS 13:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:04:14
8234089 | 928626 | PRO23L15 | O44870 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 10:03 | 2024-03-19 13:26 | 3.38 | 1 | 3 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o44870 se cambia 1fq de 1a h en trf o44872 se cambia 2fq de 12a t en seccion o44346 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-19 14:11:21
8234394 | 928718 | BQE23L12 | D15210 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 20:40 | 2024-03-20 06:46 | 10.09 | 1 | 3 | - | - 06:45 CAMBIA2 FQ 1 DUAL TF D15210 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 09:30:59
8234474 | 928726 | RIO23L16 | W52418 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 11:01 | 2024-03-20 11:21 | 0.33 | 1 | 3 | - | nodo w52317: el tr estaba rechazando, se recorre linea secundaria y vivienda sin habitantes se encontraban lineas de carga en corto, se desconectan y se normaliza tr, medidor 6677159427. maniobras de tr w52418 fueron para retirar arboles de la red secundaria. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 12:25:23
8234513 | 928799 | VBO23L15 | W37422 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 11:54 | 2024-03-20 12:41 | 0.78 | 1 | 3 | - | Se abre el TR W37422 para realizar retiro de vegetacion que tenia la red de BT en corto, se hace poda y se cierra nuevamente quedando el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-20 14:30:35
8234538 | 928728 | MAR23L13 | C25480 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 07:40 | 2024-03-20 10:38 | 2.97 | 1 | 3 | Falla cto MAR23L13 alto Cauca; se asignó a ancizar de TCT para ir a reparar en la SE; se tiene en este momento técnico en sitio para cerrar la itx con cto trébol que tiene fall en la comunicación 2INS3MS31; El contexto previo a la falla es que se requería abrir todo el cto MAR23L13 para atender pendiente que quedó ayer de colilla primaria reventada por encima de caja en sección C25434 y en la mañana de hoy ante no disponibilidad de TCT se acordó con territorios abrir cto para poder hacer la reparación y a partir de esa maniobra se dió la falla en la SE Se cerró el reco 2IN3MS31 por bypass y de inmediato llega comunicación al equipo al cerrar 2In13R01 cúmulos de trébol que se abrió previamente para poder hacer el cierre por bypass de la itx<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:15:22<br><br>- 08:52 abierta sw c25444 - 09:10 ABIERTO MAR23L13 ALTO CAUCA PARA REPARAR FALLA EN SW C25434 - INFORMA AT LDIEGO ROMERO CION - QUE AL ABRIR RECONECTADOR SE REEVENTO AISLADOR CON CUCHILLA SECCIONADOR DE LINEA Y QUE DO COLGANDO DE RECONECTADOR - 10:35 A 10:37 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CERRAR SECCIONADOR BYPASS 2IN3MS31 INTERCONEXION TREBOL ALTO CAUCA POR FALLA EN COMUNICACION - CARGA Y BATERIAS Y SE DESHACE BAYPASS - POR MULTIPLES REPORTES EN SGO 13:55 A 13:56 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CAMBAIR 1 FQ 100 TIPO PUENTE SW C25480 POR FRANK MATHEUS COLORADO -14:06 SE DESHABILITAN RECIERRES 2IN13R01 TREBOL - MAR23L14 SAN VICENTE - MARE30L13 INSIULA - MAR30L12 BELACAZAR PARA CAMBIO DE CUCHILLA en mar23l13 - 14:13 informa ancizar acevedo que en mar23l13 insula cuchilla fase b tiene aislamiento reventado pendiente para cambio - se infotrma a efren suarez de CRC <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:14:18<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. PERSONAL DE TCT REPARA CUCHILLAS EN RECONECTADOR DEL CTO MAR23L13 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO LABORE REALIZADA POR PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO SE CORRIGE PUNTO CALIENTE EN RECONECTADOR DEL CTO SAN VICENTE MAR23L14 DIEGO ROMERO SW C25525 2 FUSIBLES DE 15 AMP T TRF C25393 CON 3 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SE ABRIO SW C25444 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA EN EL NODO C25432 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 18:10:20
8234544 | 928728 | MAR23L13 | C25393 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-19 20:02 | 2024-03-20 13:57 | 17.91 | 1 | 3 | Falla cto MAR23L13 alto Cauca; se asignó a ancizar de TCT para ir a reparar en la SE; se tiene en este momento técnico en sitio para cerrar la itx con cto trébol que tiene fall en la comunicación 2INS3MS31; El contexto previo a la falla es que se requería abrir todo el cto MAR23L13 para atender pendiente que quedó ayer de colilla primaria reventada por encima de caja en sección C25434 y en la mañana de hoy ante no disponibilidad de TCT se acordó con territorios abrir cto para poder hacer la reparación y a partir de esa maniobra se dió la falla en la SE Se cerró el reco 2IN3MS31 por bypass y de inmediato llega comunicación al equipo al cerrar 2In13R01 cúmulos de trébol que se abrió previamente para poder hacer el cierre por bypass de la itx<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:15:22<br><br>- 08:52 abierta sw c25444 - 09:10 ABIERTO MAR23L13 ALTO CAUCA PARA REPARAR FALLA EN SW C25434 - INFORMA AT LDIEGO ROMERO CION - QUE AL ABRIR RECONECTADOR SE REEVENTO AISLADOR CON CUCHILLA SECCIONADOR DE LINEA Y QUE DO COLGANDO DE RECONECTADOR - 10:35 A 10:37 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CERRAR SECCIONADOR BYPASS 2IN3MS31 INTERCONEXION TREBOL ALTO CAUCA POR FALLA EN COMUNICACION - CARGA Y BATERIAS Y SE DESHACE BAYPASS - POR MULTIPLES REPORTES EN SGO 13:55 A 13:56 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CAMBAIR 1 FQ 100 TIPO PUENTE SW C25480 POR FRANK MATHEUS COLORADO -14:06 SE DESHABILITAN RECIERRES 2IN13R01 TREBOL - MAR23L14 SAN VICENTE - MARE30L13 INSIULA - MAR30L12 BELACAZAR PARA CAMBIO DE CUCHILLA en mar23l13 - 14:13 informa ancizar acevedo que en mar23l13 insula cuchilla fase b tiene aislamiento reventado pendiente para cambio - se infotrma a efren suarez de CRC <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:14:18<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. PERSONAL DE TCT REPARA CUCHILLAS EN RECONECTADOR DEL CTO MAR23L13 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO LABORE REALIZADA POR PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO SE CORRIGE PUNTO CALIENTE EN RECONECTADOR DEL CTO SAN VICENTE MAR23L14 DIEGO ROMERO SW C25525 2 FUSIBLES DE 15 AMP T TRF C25393 CON 3 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SE ABRIO SW C25444 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA EN EL NODO C25432 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 18:10:20
8234594 | 928879 | SIO23L15 | O33410 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-20 15:01 | 2024-03-20 18:00 | 2.98 | 1 | 3 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o33410 se cambia 2fq de 6a t en seccion o31191 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 19:18:37
8234665 | 928900 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:18 | 2024-03-22 08:45 | 36.45 | 3 | 256 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8234803 | 928909 | PSO23L15 | M53488 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:28 | 2024-03-20 23:16 | 2.8 | 1 | 3 | - | 23:16 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador M53488. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-20 23:29:12
8234996 | 928968 | AMR23L12 | C32086 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 10:20 | 2024-03-21 10:33 | 0.21 | 1 | 3 | - | Se reponen fusibles en las siguientes secciones del circuito AMR23L12: *C32082 1 fusible de 20 tipo T *C32086 1 fusible de 6 tipo T *C32658 1 fusible de 25 tipo T los eventos se presentan por condiciones atmosféricas de fuertes lluvias en el sector, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-21 13:37:14
8235209 | 929030 | AMR23L13 | C30124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 15:19 | 2024-03-21 16:20 | 1.02 | 1 | 3 | - | C30124 2F 6A TIPO T C30486 2F 0.6 DUAL MEDIDOR 16821045 SE DEBE CAMBOAR ACOMETIDA C32606-C32246-220 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 20:09:51
8235221 | 928965 | NSA23L14 | E55578 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 10:47 | 2024-03-21 16:15 | 5.47 | 1 | 3 | - | 13:35 a 13:45 Se abre TR E32130, para realizar reparación. Se ajusta o repara cable de fuerza en la caja porta bornera. Se instala o cambian 2 conectores piercing grandes. Se instala o cambian 1 conector piercing mediano. Quedando el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55578 1 0.4 D 16:15 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 20:59:17
8235301 | 929103 | IRR23L12 | C33667 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 13:52 | 2024-03-22 10:58 | 21.09 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA SW C33650 SE NORMALIZA TRF C33667 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-22 11:15:35
8235306 | 929118 | SIO23L15 | O33449 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 07:31 | 2024-03-22 08:49 | 1.29 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF E33449 11:17 SE RETIEMPLA VIENTOS PRIMARIOS SUELTOS EN EL NODO O33497, SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-22 11:24:20
8235346 | 929188 | CAM23L13 | D17704 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-22 11:09 | 2024-03-22 11:44 | 0.58 | 1 | 3 | - | - 11:44 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF D17704 - QUEMA FQ POR CARGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 14:06:53
8235364 | 929160 | AMR23L13 | C30463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 14:44 | 2024-03-22 15:20 | 0.6 | 1 | 3 | - | C30463 1F 6A TIPO T C30589 1F 20 A TIPO T C30486 2F 0.6 DUAL C30318 3F 6 A TIPO T C30339 1F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 15:48:46
8235397 | 929104 | CHA23L15 | C13881 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 19:22 | 2024-03-22 11:01 | 15.65 | 1 | 3 | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 *en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar. *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36<br><br> | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 REPORTE GIGA *****en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar.****** *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado Se cambia 1x6at sw c13965 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:00:08 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:01:04
8235414 | 929246 | ENE23L12 | M60017 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-22 16:39 | 2024-03-22 17:46 | 1.12 | 2 | 3 | - | ENE23L12 INTERRUPTOR M60017 ¦ Dir.:M60015 - M60017 1F 6 A TIPO T, SE REQUIERE AUTORIZACION DE CORPOCALDAS PARA PODA DE PALMAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 17:52:35
8235424 | 929126 | FIL23L13 | N21233 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 07:29 | 2024-03-22 17:05 | 9.6 | 1 | 3 | SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:46<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br> | ver notas Bitacora ejecutandose JORGE OSORIO 12:10 INFDORMA RED TRENZADA REVENTADA TF N21271 - INFORMA A ASISTENTE ROBERTO MORALES - VA A REPARAR FALLA JULIAN PATIÑO CON ODO 929125 SEBASTIAN HENAO - 19:20 TF N21366 NO SE LCANZO A REPARAR TRENZA REVENTADA PATA UNA USUARIO POR FALTA TIEMPO - QUEDA PARA REVSISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 09:22:20
8235468 | 929245 | SUP23L13 | W66152 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-22 16:27 | 2024-03-22 19:50 | 3.39 | 1 | 3 | - | SE ENCONTRÓ LINEAS BT ENTORCHADAS DEL TRAFO W66152, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRAN GUADUAS Y VEGETACIÓN, SE HACE PODA Y SE RETIRAN GUADUAS SE NORMALIZA CON FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W66152 NORMAL A LAS 19:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-22 20:26:50
8235521 | 929265 | NRA23L14 | N11691 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 15:55 | 2024-03-23 07:43 | 15.8 | 1 | 3 | - | NRA23L14 TRF N11691 7:42 Se retiran redes sobre arbol 1fq 0.4 dual EVENTO OMS: 3240135713 N11691 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 15:14:04
8235598 | 929309 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 12:07 | 2024-03-23 16:22 | 4.24 | 1 | 0 | SE REALIZA RECORRIDO DESDE EL NODO M63002 A M63870 PARA VALIDAR POR QUE RECHAZO LA ITX 2AS7EN51 Y ASI PODER DAR SERVICIO AL TRAFO M63025 , AL NO ENCONTRAR FALLA SE PROCEDE A CERRAR LAS CUCHILLAS M63870 PROVOCANDO DISPARO DE CTO ENE23L16, EL MOVIL 3 EN EL DISPARO IDENTIFICA DONDE ESTA LA FALLA, SE ABRE DE NUEVO LA FASE CERRADA DE LAS CUCHILLAS M63870 Y SE ENERGIZA ENE23L16, EL MOVIL 3 ENCONTRO EN LAS CUCHILLAS GRAL M63002 BAJANTE A CUCHILLA VOLADA Y PEGADA DE LA CRUCETA, SE AISLA Y SE ENSAYA DE NUEVO CERRANDO SW M63870 Y RECIBE NORMAL A LAS 16:21 QUEDANDO ASI TODO EL CTO ENE23L15 ITX CON CTO ENE23L16 SIN DNA .<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:12:53<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE DESPLAZA A LA ITX CON CTO FLORIDA YA QUE ESTA LES QUEDA MAS CERCA , SE HACE APERTURA DE CTO ENE23L16 Y SE CIERRAN CUCHILLAS DE BYPASS DE RECO DE ITX 2EN5EN61 , SE NORMALIZA CTO ENE23L16. ( EL RECONECTADOR DE ITX 2EN5EN61 NO RECUPERA COMUNICACION) . SE INFORMA DE LA SITUACION AL ING ARLEY MARINO CONTENTO Y TAMBIEN SE PONE EN CONTEXTO A HENRY CARDONA DE SUBTERRANEAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:34:50<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: SE PRESENTA DISPARO DE CTO ENEA DE SUB ENEA. SE ENSAYA Y QUE OBSERVA UNA FASE EN CERO AMPERIOS, SE ABRE ENE23L15 Y SE INTENTA CERRAR LA ITX CON CTO FLORIDA LO QUE PROVOCA DISPARO DE CTO ENE23L16 FLORIDA ( CABE ANOTAR QUE LA ITX RECHAZA Y ADEMAS SE QUEDA SIN COMUNICACION), SE NORMALIZA CTO ENE23L16 Y TAMBIEN SE CIERRA ENE23L15 QUEDANDO POR 2 FASES , SE ENVIA PERSONAL DEL MOVIL 306 ALA SUB ENEA Y SOLICITA APERTURA DE CTO ENE23L15 YA QUE EL AFLORAMIENTO ESTA EN CORTO, EL GRUPO TARDE EN ABRIR CUCHILLAS GENERALES DEL CTO ENE23L15 PUES SE DEMORAN PARA ABRIRLES EL CANDADO PARA EL INGRESO A LA SUB . SE ABREN CHUCHILLAS GENERALES DEL CTO M63002 , SE ENSAYA LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 RECHAZANDO, EL PERSONAL SE DESPLAZA A LAS CUCHILLAS M63870 PARA ABRIRLAS Y ASI CERRAR LA ITX CON CTO PANAMERICANA 2AS7EN51 , 12:51 SE ABREN CUCHILLAS M63870 Y AL MOMENTO DE DAR CIERRE AL RECONECTADOR DE ITX ESTE NO RECIBE MANDO DE CIERRE , EL PERSONAL SE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:26:45
8235648 | 929273 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:02 | 2024-03-23 12:11 | 6.15 | 1 | 0 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA APERTURA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 14:36:54
8235688 | 929280 | SNA23L15 | E41504 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 07:55 | 2024-03-23 15:31 | 7.6 | 1 | 3 | MUCHA LLUVIA EN LA MAÑANA; PASAN LOS SIGUIENTES DATOS: CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS, 08:10: CONFDIRMAN SERVICIO NORMAL EN EL TRF E41621; EN SW DE REPETICION E41764 REPONEN 2FQ*15T(SIN MANIOBRA) A LAS 10+35; TRF E41504 LE RECHAZO UN FQ DE 2H, AISLA DPS DESCULADO, NORMALIZA CON OTRO FUSE DE 2H, PENDIENTE CAMBIO DPS. AUN FALTAN VARIOS REPORTES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 16:46:02<br><br> | FINALMENTE CAMBIAN FQ TAMBIEN EN EL TRF E41527 Y CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 18:10:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E41824 NORMAL A LAS 16:05 2 X 1H TRAFO E41794 NORMAL A LS 18:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 22:59:13
8235709 | 929288 | VCT23L14 | E12416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 13:42 | 2024-03-23 15:25 | 1.72 | 1 | 3 | - | MUCHA LLUVIA, CARRETERA EN MAL ESTADO DEL TRF E12197, LE INFORMO A ANYINSON SCARFPETA PARA QUE PROGRAME PODA. CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS, LE REPORTA A ANYINSON QUE EN TRF E12267 HAY TORRE NMEDIO DOBLADA CON FASE Y NEUTRO MUY CERCANOS, REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO; ACCIONO RECLOSING DE TRF E12073, TAMBIEN REQUIER PROGRAMAR PODA ARBOLES DE CAUCHO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 17:08:02
8235722 | 929314 | BEL23L12 | O11269 | TFD | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-03-23 11:01 | 2024-03-26 13:30 | 74.49 | 1 | 3 | - | SE REALIZA INSPECCION, SE HACEN PRUEBAS AL TR O11269 Y SE ENCUENTRA QUEMADO. TR O11269 / RYMEL / SN 2022040199 / 13.2V / 3KVA. VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 17:41:24
8235977 | 929405 | DDO23L13 | DDO23L13 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-24 18:05 | 2024-03-25 18:52 | 24.78 | 3 | 0 | 23:51 SE ENERGIZAN CIRUCITOS DDO23L13 MOLINOS Y DDO23L14 NUEVO MARMATO INDICA RODRIGO QUINTERO QUE REALIZARON LAS SIGUIENTES LABORES SE RETIRA HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN EN LA ESTRUCTURA UBICADA EN EL NODO W61001, SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION W61010, UNA CAJA PRIMARIA Y 3FQ DE 15A T EN SECCION W61108, SE INSTALAN PUENTES EN LA SECCION W61007, SE CAMBIAN 3FQ DE 20A T EN SECCION W38127, SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W61013, SE DEJA LA SECCION W68919 ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA, QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, SE PRESENTO FUERTE VENDABAL EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:01:42<br><br>21:31 SE COMUNICA RODRIGO QUINTERO INDICANDO CAJA PRIMARIA REVENTADA, HOJAS DE TECHO Y VARILLAS QUE LO SOSTENIAN SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA EN EL NODO W31005 , PARA DICHA REPARACION SOLICITAN DESENERGIZACION DEL CIRCUITO DDO23L14 NUEVO MARMATO EL CUAL PASA POR ESTE MISMO PUNTO AL IGUAL QUE EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, SE REALIZAN CORTES VISIBLES RESPECTIVOS EN LA SUBESTACION Y EL PERSONAL PROCEDE CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:54:52<br><br>18:05 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS, RECHAZA AR, SE PRESENTA FUERTE VENDABAL EN LA ZONA, 18:33 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMBEROS( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO HOJAS DE TECHO SOBRE REDES PRIMARIAS GENERANDO CORTO EN ESTE PUNTO Y EN LA SUBESTACION EL DORADO, POR SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITAN DESENERGIZACION TOTAL , SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 19:12 SE COMUNICA COMANDANTE DE BOMBEROS JOSE GALLEGO ( TELEFONO POLYCOM EMERGENCIA 1 UBICADO EN CRC) INDICANDO QUE EN EL SECTOR DE LA PLAZA, CERCA AL HOSPITAL SE ENCUENTAN TEJAS DE TECHO SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA , INDICA QUE EN EL MOMENTO NO ESTAN GENERANDO CORTO , SE DEJA EL CIRCUITO DDO23L13 MOLINOS DESENERGIZADO Y SE ENERGIZA TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN SUB MARMATO Y CIRCUITOS DDO23L12 EL LLANO Y DDO23L14 NUEVO MARMATO, SE COORDINA CON EL GRUPO DE RODRIGO QUINTERO QUIEN YA IBA EN CAMINO PARA DICHO SITIO A REALIZAR LA REVISION RESPECTIVA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 21:45:36<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE, SE COORDINA CON EL INGENIERO DISPONIBLE ARLEY MARINO CONTENTO PARA LA ASIGNACION DE LA CAUSA DE LAS MANIOBRAS Y SE ENVIAN ARCHIVOS DE EVIDENCIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 00:04:51
8236057 | 929412 | ENE23L12 | M60017 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-24 20:44 | 2024-03-24 21:07 | 0.39 | 2 | 3 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW M60017 ENTRE LAS 20:43 Y LAS 21:07 PARA RETIRAR HOJAS DE PLATANO, SE RETIRAN Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-24 21:54:52
8236088 | 929442 | ENE23L12 | M60017 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 07:36 | 2024-03-25 08:56 | 1.33 | 2 | 3 | - | SE NORMALIZA SW M60017 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 09:03:26
8236112 | 929480 | AMR23L13 | C30046 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 11:05 | 2024-03-25 12:05 | 1 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA SW C30046 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 12:08:08
8236138 | 929453 | VBO23L13 | W35572 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 08:02 | 2024-03-25 09:20 | 1.3 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR W35572. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 12:42:10
8236375 | 929522 | INS23L14 | 4820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 17:19 | 2024-03-26 07:41 | 14.36 | 2 | 3 | - | SE NORMALIZA SW C20047 (NO APARECE EN EL SISTEMA SE INRESA MANIOBRA A ARCOS) CON 2 FUSIBLES DE 6 AMP T, FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 08:18:02
8236392 | 929551 | AMR23L14 | C31764 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 08:32 | 2024-03-26 10:56 | 2.41 | 1 | 3 | - | En la SW C31764 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-26 11:03:28
8236486 | 929581 | SLM23L13 | N35775 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-26 13:50 | 2024-03-26 16:11 | 2.35 | 1 | 3 | - | En el transformador N35775 se cambia un fusible de 1.6 tipo dual, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 18:18:02
8236499 | 929603 | CAM23L13 | D17704 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 15:09 | 2024-03-26 16:40 | 1.52 | 1 | 3 | - | EN EL TRANSFORMADOR D17704 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 1.3 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 18:40:24
8236501 | 929608 | CAM23L14 | D12360 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 14:53 | 2024-03-26 17:16 | 2.38 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR D12364. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-26 18:56:37
8236535 | 928697 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-27 07:07 | 2024-03-27 07:27 | 0.33 | 3 | 0 | DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO HASTA LAS CUCHILLAS DE POSTOBON Y QUE SE PUEDE REALIZAR APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PARA REALIZAR CIERRE DEL INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:26 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:26 CERRADO INT AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. 7:43 ABIERTAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 7:45 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 8:06 A 9:35 ABIERTAS CUCHILLAS DE CORTE VISIBLE EN EL SECCIONALIZADOR SZ2 DE LA CONSOLATA. CON ESTAS MANIOBRAS QUEDA APAGADO EL SECTOR ENTRE POSTOBON Y LA CONSOLATA. 8:22 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 1 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 8:35 A 9:06 ABIERTO CIRCUITO ENE AZA 3 33 KV EN AMBOS EXTREMOS POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE LA INDUCCION ESTA BASTANTE FUERTE POR LA CERCANIA DE LOS CIRCUITOS. 9:18 ABIERTO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 9:20 CERRADAS CUCHILLAS B15016 POSTOBON. 9:20 SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). SE REPARA PUENTE PRIMARIO VOLADO DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO B15026. TODAS LAS MANIOBRAS FUERON COORDINADAS CON ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-27 12:12:24<br><br> | a solicitud de MADEAL Se debe abrir el transformador B15026 de la siguiente manera: lunes 25 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 martes 26 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 miércoles 27 de marzo abrir el circuito a las 7am volver a cerrar a las 16:30 DURANTE LA LABOR DEL DIA 27 DE MARZO SE TIENE LA SIGUIENTE NOVEDAD: AL MOMENTO DE REALIZA APERTURA DEL NODO B15026, SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA30L14 INDUSTRIAL 2 33 KV. LUEGO DE CONTACTAR AL PERSONAL TECNICO EN TERRENO, INFORMA QUE SE REVENTO PUENTE PRIMARIO EN EL NODO EN MENCION EL CUAL HIZO CONTACTO CON EL EJE DEL CIRCUITO Y QUEDO MUY CERCA DE LA TIERRA. 7:13 SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO) PERO EL ASISTENTE DE SYL INFORMA QUE NO SE DEMORA MUCHO LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS EN POSTOBON PARA REALIZAR LA REPARACION. 7:14 CERRADO SECCIONALIZADOR SZ1 (ALTO DEL PERRO). 7:25 INFORMA EL ASISTENDE DE SYL QUE ESTA COMPLICADO EL DESPLAZAMIENTO H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-27 16:34:41
8236545 | 929088 | SUP23L13 | W66151 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-27 08:08 | 2024-03-27 13:16 | 5.13 | 1 | 3 | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW W66151 DEBIDO A QUE BAJANTE DE TRAFO W66152 SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE TIENE LA MISMA AFECTACIÓN 1 SOLO TRAFO W66152<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 08:09:10<br><br> | SE DESHABILITÓ AUTO-RECIERRE DEL CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA. 2. APERTURA DE SW W66151 SE HACE APERTURA DEL TRAFO W66151 PARA REALIZAR REMODELACION DEL SECUNDARIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 13:30:50
8236574 | 929625 | AGU23L14 | N42825 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-26 16:21 | 2024-03-27 08:52 | 16.52 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF N42825 SE RETIRA ROEDOR DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 09:35:12
8236603 | 929659 | AMR23L12 | C32016 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 09:42 | 2024-03-27 11:40 | 1.96 | 2 | 0 | - | En la SW C32016 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En el TRF C32252 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-27 12:29:43
8236623 | 929674 | INS23L12 | C21168 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 12:55 | 2024-03-27 13:27 | 0.54 | 1 | 3 | - | En el TRF C21168 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-27 13:54:13
8236634 | 929616 | VMA23L16 | C12406 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 14:39 | 2024-03-27 10:20 | 19.69 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en tr particular c12406 deben cambiarse cajas primarias Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-27 14:57:04
8236646 | 929682 | AMR23L14 | C31096 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 14:17 | 2024-03-27 15:23 | 1.1 | 3 | 3 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-27 15:51:13
8236856 | 929778 | MNA23L13 | C16022 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:47 | 2024-03-29 08:01 | 13.23 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-29 08:24:56
8236888 | 929775 | BUM23L12 | W10444 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-29 06:14 | 2024-03-29 09:21 | 3.12 | 1 | 3 | - | SW W10444 1X6T 09:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 11:46:29
8236898 | 929799 | DOR23L15 | L17265 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 09:44 | 2024-03-29 12:04 | 2.33 | 3 | 3 | - | SE NORMALIZA SW L12265 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-29 12:28:44
8236934 | 929797 | SCE23L12 | O44505 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-29 09:55 | 2024-03-29 16:02 | 6.1 | 1 | 3 | - | Se repone 1 FQx0.4D en el trafo O44505, causa bejucos en la red de BT, se retiran y se cierra nuevamente, se gastaron en total 2FQ porque rechazo, al cerrar la primera vez Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-29 16:14:31
8237096 | 929849 | NSA23L12 | L13263 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 08:50 | 2024-03-30 10:30 | 1.67 | 2 | 7 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L13263 3 6 T 10:30 TR L13264 1 0.4 D 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 14:44:02
8237359 | 929910 | AZU23L13 | N21050 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:36 | 2024-03-31 08:50 | 1.23 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF W21050 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N21059 CON 1 FQ DE 10 A T 11:30 RETIRA VEGETACION SOBRE LA RED EN EL NODO N21106 SIN MANIOBRAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 13:22:23
8237426 | 929928 | NSA23L12 | L13246 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-31 10:11 | 2024-04-01 14:12 | 28.02 | 1 | 3 | - | 12:36 Se deja abierto TR L13246, ya que está fallado. Con 3 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 5 kVA. Marca; ___. Conexión; 7.6 kV. Número de empresa; ___. Número de serie; 543238. Año; ___. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 16:18:37
8237454 | 929936 | VCT23L14 | E12416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:52 | 2024-03-31 16:20 | 7.47 | 1 | 3 | - | Del reporte asociado al TR E12051. 14:52 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12012 1 10 T 15:45; sección de repetición 0 fases falladas. SW E12416 1 8 T 16:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:28:17
8237548 | 929900 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:26 | 2024-03-31 12:00 | 20.56 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 10:25 Se reponen 6 fusibles de 6T en la sección de repetición N49219, fases normales 10:44 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N49258 11:33 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 11:55 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 12:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49268 14:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49491 Se cambia fusible quemado en el transformador N49498 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra arbol de pino sobre la red, se retira el arbol y se repara la red que tenía fase reventada, se cambia fusible de nuevo en el transformador, pero continúa rechazando, se realizan pruebas al transformador y se diagnostica quemado, transformador N49498 de 15 KVA a 13.2 KV, se genera pendiente para su reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 21:22:30
8237774 | 929250 | DOR23L12 | L15069 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-01 09:45 | 2024-04-01 12:15 | 2.5 | 1 | 3 | - | REUBICAR MACROMEDIDORES DE LOS NODOS L15069- Y L15066 EN LA CARRERA 2 X LA CALLE 10 , AMBOS MACROS SE ENCUENTRAN EN UN SOLO APOYO, SE DEBEN ABRIL LOS 2 TRANSFORMADORES AL MISMO TIEMPO POR SEGURIDAD DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA ODO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-01 12:55:20
8237850 | 929963 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:21 | 2024-04-01 11:50 | 5.5 | 1 | 0 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8237866 | 929979 | MLA23L13 | E24197 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:41 | 2024-04-01 12:01 | 4.34 | 1 | 3 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8237911 | 929980 | VCT23L13 | E12278 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:24 | 2024-04-01 09:06 | 2.7 | 1 | 3 | - | En el TRF E12278 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E12279 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12181 se cambia 1 fusible de 0.4a tipo dual. En la SW E12301 se cambian 4 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E12312 se cambia 1 fusible de 3A tipo h. En el TRF E12084 se cambia 1 fusible de 1a tipo h. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:00:06
8238153 | 930085 | MNA23L13 | C16022 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 18:08 | 2024-04-02 07:30 | 13.37 | 1 | 3 | - | SW C16022 7:30 GUADUA DE LINEA PRIMARIA C16022 2F 6 A TIPO T. PARTICULAR DEBE ENVIAR CARTA A LA EMPRESA PARA MMTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 10:08:28
8238157 | 930087 | NRA23L13 | N11933 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 07:47 | 2024-04-02 08:59 | 1.19 | 1 | 3 | - | SW N11276 7:11 2F 10 A TIPO T TRF N11933 8:58 1 F 0,4 DUAL Tala de guaduas TRF N11349 10:02 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 10:17:39
8238196 | 930088 | MAZ23L13 | E32038 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-02 06:41 | 2024-04-02 12:00 | 5.32 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ 2H EN TR E32038. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 12:32:23
8238268 | 930090 | SNA23L15 | E41797 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:28 | 2024-04-02 14:20 | 3.87 | 1 | 3 | - | Tecnico Wilson Villa: En el TRF E41648 se realizan maniobras para ajustar bornes secundarios, quedan usuarios con servicio normalizado. Tecnico Alonso Henao: En la SW E41847 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41481 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41776 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41797 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Tecnico Novier Quiceno: En el TRF E41630 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41839 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41725 se cambia 1 fusible de 2a tipo H. En el TRF E41567 se realiza ajuste de arco secundario a las 14:10. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 15:55:17
8238304 | 930107 | PRA23L13 | N49280 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:15 | 2024-04-02 12:09 | 4.9 | 1 | 3 | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49252. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 15:58:57<br><br> | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49252. INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49280. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 16:44:57
8238425 | 930174 | BOA23L13 | O21054 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 14:44 | 2024-04-03 09:21 | 18.62 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O21118 1 12 T 17:58 SW O21077 3 12 T 18:50 TR O21011 2 0.6 D 17:32 SW O21529 2 6 T 17:48 SW O21054 2 15 T 20:11 Quedando el servicio de energía normal. TR O21053 Rechaza pendiente para revisión mañana19:48 TR O21529 rechaza, no se genera maniobra ya que es particular 7:59 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:23:43
8238491 | 930223 | AMR23L13 | C30030 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-03 07:00 | 2024-04-03 08:07 | 1.12 | 1 | 3 | - | TRAFO C30030 1X0.6 DUAL 08:07 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-03 09:03:31
8238517 | 930216 | SLM23L13 | N34288 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:56 | 2024-04-03 08:30 | 16.58 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N34288 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-03 10:24:20
8238558 | 930240 | VCT23L17 | E13007 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-02 10:50 | 2024-04-03 13:00 | 26.16 | 2 | 3 | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 18:00:44<br><br>Tecnico Julio cesar ruiz: Se hace reparaci?n despeje de corto en red secundaria E13077 vereda marzala normal a las 14:55. Poda de vegetaci?n<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 15:09:59<br><br>SE HACEN MANIOBRAS EN LA SW E13007 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN EL NODO E13084, SE ORGANIZA COLILLAS. SE ABRE ITX 2DN4VC71_VEGA GRANDE_MARZALA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA PRO SU PROPIO CAMPO SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-03 14:02:03<br><br> | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 20:53:25
8238679 | 930215 | BOA23L12 | O23654 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:24 | 2024-04-03 12:34 | 21.17 | 1 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O23041 2 20 T 08:10 SW O23650 1 6 T 08:20 TR O23610 1 0.4 D 08:35 SW O23634 2 12 T 10:05; sección de repetición 0 fases falladas. SW O23654 2 6 T 10:47; Se aísla DP´s fallado. TR O23653 2 0.4 D 11:05 TR O23051 2 1 H 12:04; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW O23651 3 12 T 12:34 TR O23650 2 0.6 D 13:15 SW O23643 1 6 T 13:40 TR O23630 1 1 H 15:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 17:58:49
8238706 | 930240 | VCT23L14 | E12416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 06:37 | 2024-04-03 16:41 | 10.07 | 1 | 3 | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 18:00:44<br><br>Tecnico Julio cesar ruiz: Se hace reparaci?n despeje de corto en red secundaria E13077 vereda marzala normal a las 14:55. Poda de vegetaci?n<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 15:09:59<br><br>SE HACEN MANIOBRAS EN LA SW E13007 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN EL NODO E13084, SE ORGANIZA COLILLAS. SE ABRE ITX 2DN4VC71_VEGA GRANDE_MARZALA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA PRO SU PROPIO CAMPO SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-03 14:02:03<br><br> | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 20:53:25
8238708 | 930318 | MNA23L13 | C16022 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-03 16:24 | 2024-04-03 17:21 | 0.95 | 1 | 3 | - | MNA23L13 INTERRUPTOR C16022 ¦ Dir.:LA INQUISICION 1F 2 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 17:59:00
8238902 | 929020 | MAR23L13 | C25493 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 14:15 | 2.25 | 1 | 3 | - | odo cumplida CAMBIO DE BAJANTES PRIMARIOS DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓNES DE LINEA POR CABLE ECOLOGICO, EL TRABAJO SE DEBE DE HACER CON ESCALERA DIELECTRICA Y PLATAFORMA. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 18:51:03
8239033 | 930212 | RIO23L12 | W50857 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-02 18:26 | 2024-04-04 13:30 | 43.08 | 1 | 3 | - | Se llega al sitio del reporte y se revisa encontrando que el trafo W50857 (3kVA-2F)se encuentra quemado, se requiere grupo para realizar el cambio Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 11:24:31 se ingresa maniobra de tf W50857 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 15:29:45
8239185 | 930482 | AMR23L13 | C30124 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 16:26 | 2024-04-04 18:40 | 2.24 | 1 | 3 | - | SW C30124 4X6T 19:20 LOS 2 PRIMEROS LOS RECHAZA A LAS 17:35 POR GUADUAS EN LA LINEA, LAS CUALES SON RETIRADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-04 20:55:34
8239332 | 930481 | NSA23L12 | L13302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:30 | 2024-04-05 15:23 | 22.89 | 1 | 0 | SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L18071.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 13:50:12<br><br>SE CAMBIA 5FQ 10T EN SW L13302, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L13295.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:13:45<br><br>16:36 AT ALIRIO OSPINA LLAMA A USUARIO E INFORMA QUE LA FALLA ES EN LA VDA LA LINDA MUNICIPIO DE SAMANA - INFORMA TF TIENE PORTA FQ CAIDO - SE INFORMA A ZONA ORIENTE JUAN DAVID VARGAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:39:12<br><br> | En el TRF L13319 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF L13315 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:33:52 se ingresar maniobras faltantes Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:53:18
8239343 | 930521 | ELA23L12 | E10014 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 11:40 | 2024-04-05 15:49 | 4.14 | 2 | 3 | SE CAMBIA 1FQ 6H EN SW E10014. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E10075. PENDIENTE DE REALIZAR PODA EN EL SECTOR, DEMASIADOS ARBOLES SOBRE LA LINEA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 10:26:56<br><br> | SE REALIZA PODA EN EL SECTOR Y SE NORMALIZA SERVICIO. ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:53:58
8239362 | 930481 | NSA23L12 | L18071 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 08:33 | 2024-04-05 13:32 | 4.97 | 1 | 3 | SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L18071.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 13:50:12<br><br>SE CAMBIA 5FQ 10T EN SW L13302, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L13295.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:13:45<br><br>16:36 AT ALIRIO OSPINA LLAMA A USUARIO E INFORMA QUE LA FALLA ES EN LA VDA LA LINDA MUNICIPIO DE SAMANA - INFORMA TF TIENE PORTA FQ CAIDO - SE INFORMA A ZONA ORIENTE JUAN DAVID VARGAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:39:12<br><br> | En el TRF L13319 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF L13315 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:33:52 se ingresar maniobras faltantes Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:53:18
8239386 | 930517 | COL23L13 | N46282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 20:34 | 2024-04-05 11:49 | 15.25 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N46282 NORMAL A LAS 10:19 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N46284 NORMAL A LAS 11:49 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-05 14:22:08
8239432 | 930519 | NSA23L14 | E55421 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:25 | 2024-04-05 09:11 | 16.76 | 1 | 3 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239436 | 930519 | NSA23L14 | E55305 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:40 | 2024-04-05 16:10 | 23.5 | 1 | 3 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239459 | 930508 | BOA23L14 | O22045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:42 | 2024-04-05 07:57 | 24.24 | 2 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O22045 1 6 T 07:56 TR O22051 3 0.6 D 12:15; con arcos secundarios abiertos. SW O22126 1 6 T 17:10 Quedando el servicio de energía normal. 15:40 a 15:55 Se abre TR O22051, para realizar reparación. Se cierran arcos secundarios, y se dejan otros arcos abiertos para el md 6677122705. En este medidor están conectados varios usuarios ilegales y alimenta un resguardo indígena. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR O22956. 18:28 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal en el sector. Se llama al usuario varias veces y no responde los llamados. Se pregunta por el usuario y nadie da razón de él. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 19:08:09
8239556 | 930653 | CHA23L15 | C13733 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 09:31 | 2024-04-06 10:51 | 1.33 | 1 | 3 | - | Se instala un fusible de 6 tipo T en la sección C13733, se realiza cuenta de cobro numero 29139 autorizada vía telefónica, ya que el usuario no se encontraba en el predio. servicio normalizado. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-06 11:28:02
8239591 | 930652 | MGT23L14 | W22806 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 09:10 | 2024-04-06 11:00 | 1.84 | 1 | 3 | - | SE REPONEN 3X8T EN LA SECCION W22806 A CAUSA DE VEGETACION EN LA RED DE MT, SE ABRE LA SECCION W22804 PARA RETIRAR GUADUAS QUE ESTABAN MUY CERCA DE LA RED DE MT, SE CIERRA Y QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN ELS ECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 13:38:46
8239691 | 930637 | NSA23L12 | L13307 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 18:01 | 2024-04-06 10:25 | 16.4 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZAN TRFS L13300/L13307/L13313 LLUVIAS EN LA ZONA TRF L13304 LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA UN USUARIO PENDIENTE POR REPARAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-06 18:47:25
8239693 | 930637 | NSA23L12 | L13313 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 08:40 | 2024-04-06 15:56 | 7.27 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZAN TRFS L13300/L13307/L13313 LLUVIAS EN LA ZONA TRF L13304 LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA UN USUARIO PENDIENTE POR REPARAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-06 18:47:25
8239741 | 930715 | VBO23L13 | W35716 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 08:18 | 2024-04-07 09:17 | 0.99 | 1 | 3 | - | VBO23L13 TRF W35716 9:17 1F 1,0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 09:33:59
8239761 | 930714 | VCT23L13 | E12278 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-06 16:57 | 2024-04-07 09:20 | 16.38 | 1 | 3 | - | En el transformador E12278 1 FQ de 1 tipo H a causa un animal. En el transformador E12279 se instala un fusible de 0.4 tipo Dual a causa de guaduas sobre la línea desnuda y las tenía juntas. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 10:55:37
8239916 | 930788 | BQE23L14 | D14171 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 07:45 | 2024-04-08 08:36 | 0.84 | 1 | 3 | - | transformador D14171, se cambia un fusible de 1.0 tipo dual, se confirma servicio normal con usuario. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 09:50:11
8239944 | 930764 | AMR23L13 | C30155 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 08:06 | 2024-04-08 10:40 | 2.56 | 1 | 3 | - | Se ajustan conexiones en el borne del neutro del trafo C30241 ya que se encontraba sulfatado. Se reponen fusibles en las secciones: C30647 1x6T C30155 1X6T Causa desconocida en eambos, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 11:16:52
8240040 | 930792 | AGU23L15 | N43161 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-08 07:19 | 2024-04-11 16:31 | 81.19 | 1 | 3 | 15:02 se realiza prueba en vacío a transformador con 2 fusibles de 1H y pararrayos desconectados, el transformador sigue rechazando.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 15:44:33<br><br>11:47 se cierra transformador con dos fusibles de 1H, rechaza.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 15:43:37<br><br> | AGU23L15 transformador N43161, se realizan pruebas en vacío con pararrayos desconectados, el transformador se encuentra rechazando, se requiere programar el cambio, usuarios sin servicio. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 15:47:47
8240090 | 930768 | SCH23L12 | W17110 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-08 11:15 | 2024-04-08 14:23 | 3.14 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO W17110 ENTRE LAS 11:15 A LAS 14:23 CON EL FIN DE REALIZAR APLOME DE TORRE, Y REALIZAR PODA A RED BT. SE REALIZÓ PODA SOBRE REDES BT DEL TRAFO W17112 SE NORMALIZÓ CON 1 FUSIBLE DE 0, 4 DUAL NORMAL A LAS 14:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-08 17:15:31
8240219 | 930924 | CAM23L13 | D17704 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-09 08:44 | 2024-04-09 09:55 | 1.19 | 1 | 3 | - | Se llega al trafo D17704 y tiene 1 fase caída se le repone 1FQx1.6D, se le calibra fusible porque alimenta una bodega donde manejan soldadura y debido a los equipos esta quemado el fusible frecuentemente, se les da indicaciones al usuario para que tengan en cuenta al momento de operar dichos equipos, queda servicio normal Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-09 10:41:28
8240242 | 930902 | SNA23L15 | E55338 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 07:09 | 2024-04-09 11:56 | 4.78 | 1 | 3 | Técnico Willmar Echeverry: En la SW E55184 se cambia 4 fusibles de 15A tipo t. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 08:54:19<br><br> | Técnico Willmar Echeverry: En la SW E55338 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 12:20:59
8240251 | 930947 | CAM23L13 | D17704 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-04-09 10:44 | 2024-04-09 12:05 | 1.35 | 1 | 3 | - | CONSTRUCCIONES METALICAS / BOD 5 ZONA INDS LA MACARENA / TRF D17704 ES UNA INDUSTRIA DONDE SE APLICA SOLDADURA. SE REALIZA REVISION PORQUE EL TRF STA QUEMANDO FUSIBLES POR CARGA Y SE ENCUENTRAN VOLTAJES DE 115 VOLT FASE - NEUTRO Y 220 VOLT FASE - FASE. EL TECNICO OPTO POR REALIZAR MOVIMIENTO (SUBE UNA POSICION) DEL TAP DEL TRF D17704 SE VERIFICAN NUEVAMENTE LOS VOLTAJES DEL TRF Y SE ENCUENTRAN EN 128 VOLT FASE - NEUTRO Y 225 VOLT FASE - FASE. EL USUARIO INFORMA QUE YA HA SOLICITADO CAMBIO DEL TRF POR UNO DE MAYOR CAPACIDAD. INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D17704 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-09 12:43:08
8240341 | 930951 | VCT23L13 | E12357 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-09 10:02 | 2024-04-10 13:12 | 27.17 | 1 | 0 | VCT23L13 TRANSFORMADOR E12105 ¦ Dir.:VDA CERRO GORDO MUNICIPIO MARIQUITA SE GASTAN 2 F 1A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 18:34:38<br><br>E12105 SE ENCONTRO LINEA DE FASE ATERRIZADA Y TRAFO QUEMADO , SE REALIZA PRUEBAS EN VACIO , TRAFO 5KVA A 7.6KV, SE LE INFORMA AL AT DE LA ZONA. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 18:33:48<br><br>MARCO TULIO SANTAMARIA VDA ESCOCIA MIRAFLORES 3219447827 3219447827 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR VICTORIA VCT23L12 E12495 E11102 USUARIO INDICA QUE TIENE SERVICIO NORMAL. INDICA JULIO CESAR RUIZ<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 18:00:49<br><br> | VCT23L13 TRANSFORMADOR E12105 ¦ Dir.:VDA CERRO GORDO MUNICIPIO MARIQUITA SE GASTAN 2 F 1A TIPO H , SE ENCONTRO LINEA DE FASE ATERRIZADA Y TRAFO QUEMADO , SE REALIZA PRUEBAS EN VACIO , TRAFO 5KVA A 7.6KV, SE LE INFORMA AL AT DE LA ZONA. MARCO TULIO SANTAMARIA VDA ESCOCIA MIRAFLORES 3219447827 3219447827 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR VICTORIA VCT23L12 E12495 E11102 USUARIO INDICA QUE TIENE SERVICIO NORMAL. INDICA JULIO CESAR RUIZ Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 18:36:01
8240407 | 931044 | CAM23L13 | D17704 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 07:55 | 2024-04-10 08:41 | 0.76 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D17704 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 08:51:35
8240522 | 931030 | DON23L13 | L12553 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 09:52 | 2024-04-10 12:31 | 2.64 | 2 | 0 | - | En la SW L14031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW L12664 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. En la SW L12185 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW L12553 se cambia 1 fusibles de 25A tipo T. En la SW L12735 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. En la SW L12740 se cambia 1 fusibles de 8A tipo T. En el TRF L12741 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 15:42:13
8240643 | 931155 | BQE23L12 | D15210 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 08:48 | 2024-04-11 09:36 | 0.81 | 1 | 3 | - | se cambia fusible de 1.0 tipo dual en transformador D15210, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-11 09:41:35
8240874 | 931132 | MAZ23L13 | E32005 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-11 10:31 | 2024-04-12 15:36 | 29.08 | 1 | 0 | - | TRAFO E63522 Y SW NORMAL , LLEGA TENSION HASTA EL MEDIDOR. SE REALIZA CTA DE COBRO 23630 POR VISITA FALLIDA. SE REPORTA DPS DE MEDIA QUEMADO SW DE REPETICION E32005 5F 12A TIPO T 1 FASE FALLADA 13:00 PERO A LAS 13:20 VUELVE Y QUEMA FUSIBLES, SE ENSAYA NUEVAMENTE ENSAYO 15:20 Y RECHAZA 3F 12 ATIPO T. A LAS 16:00 SE REALIZA ENSAYO CON 2F 10 A TIPO T Y RECHAZA, SE ABREN MAZ23L13 TRAMO DE LINEA Cod:12137 ¦ N1:E32013 ¦ N2:E32014 ARCOS A LAS 17:30 E32013 12137 ABRIENDO HACIA EL TRAFO E32015 ( SOLO QUEDA 1 TRAFO SIN SERVICIO , ESTA DENTRO DE PINERA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VERIFICACION) SE NORMALIZA SW E32005 CON 2F 12 A TIPO T ( 1 FASE FALLADA) 18:00 EN EL TRAFO E32015 SE DEBE CAMBIAR LAS 2 CAJAS PRIMARIAS. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:47:39 TRAFO E63522 Y SW NORMAL , LLEGA TENSION HASTA EL MEDIDOR. SE REALIZA CTA DE COBRO 23630 POR VISITA FALLIDA. SE REPORTA DPS DE MEDIA QUEMADO SW DE REPETICION E32005 5F 12A TIPO T 1 FASE FALLADA 13:00 PERO A LAS 13:20 VUELVE Y QUEMA FUSIBLES, SE ENSAYA NUEVAMENTE ENSAYO 15:20 Y RECHAZA 3F 12 ATIPO T. A LAS 16:00 SE REALIZA ENSAYO CON 2F 10 A TIPO T Y RECHAZA, SE ABREN MAZ23L13 TRAMO DE LINEA Cod:12137 ¦ N1:E32013 ¦ N2:E32014 ARCOS A LAS 17:30 E32013 12137 ABRIENDO HACIA EL TRAFO E32015 ( SOLO QUEDA 1 TRAFO SIN SERVICIO , ESTA DENTRO DE PINERA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VERIFICACION) SE NORMALIZA SW E32005 CON 2F 12 A TIPO T ( 1 FASE FALLADA) 18:00 EN EL TRAFO E32015 SE DEBE CAMBIAR LAS 2 CAJAS PRIMARIAS. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:47:39 TRAFO E63522 Y SW NORMAL , LLEGA TENSION HASTA EL MEDIDOR. SE REALIZA CTA DE COBRO 23630 POR VISITA FALLIDA. SE REPORTA DPS DE MEDIA QUEMADO SW DE REPETICION E32005 5F 12A TIPO T 1 FASE FALLADA 13:00 PERO A LAS 13:20 VUELVE Y QUEMA FUSIBLES, SE ENSAYA NUEVAMENTE ENSAYO 15:20 Y RECHAZA 3F 12 ATIPO T. A LAS 16:00 SE REALIZA ENSAYO CON 2F 10 A TIPO T Y RECHAZA, SE ABREN MAZ23L13 TRAMO DE LINEA Cod:12137 ¦ N1:E32013 ¦ N2:E32014 ARCOS A LAS 17:30 E32013 12137 ABRIENDO HACIA EL TRAFO E32015 ( SOLO QUEDA 1 TRAFO SIN SERVICIO , ESTA DENTRO DE PINERA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VERIFICACION) SE NORMALIZA SW E32005 CON 2F 12 A TIPO T ( 1 FASE FALLADA) 18:00 EN EL TRAFO E32015 SE DEBE CAMBIAR LAS 2 CAJAS PRIMARIAS. SE ESTA GESTIONANDO PERMISO CON PROPIETARIO DE LA PINERA PARA PODER REALIZAR PODA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 19:41:09
8240932 | 930297 | VCT23L13 | E12278 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 09:05 | 2024-04-12 11:11 | 2.1 | 1 | 3 | - | SE REALIZA MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR Y RED SECUNDARIA DEL NODO E12278 AJUSTES DE BORNES Y REVISION GENERAL. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-12 11:38:28
8241253 | 931365 | BOL23L12 | E61951 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 06:03 | 2024-04-13 09:50 | 3.79 | 1 | 3 | - | TRANSFORMADOR E61849 ¦ Dir.:ALTO BASE MILITAR CERRO AZUL BOL23L12 SE AISLA REDES ENTORCHADAS TRANSFORMADOR E61951 ¦ Dir.:VDA CERRO BOL23L12 SE DESCONECTA MACRO TRANSFORMADOR E62974 ¦ Dir.:VDA EL GUYABO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 13:26:19
8241267 | 931359 | CHA23L14 | C12950 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-13 10:00 | 2024-04-13 12:33 | 2.55 | 1 | 3 | - | Se instala 1 templete secundario , se realza lineas de baja tension, se gastan 12m cable 1/4 extra,2m acsr N.o2 ,2 zunchos de 5/8,cinta bandit 2m, queda servicio normal y se mitiga el riesgo Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 13:42:49
8241283 | 931354 | VBO23L13 | W35536 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 07:34 | 2024-04-13 10:15 | 2.69 | 1 | 3 | - | Se repone fusibles en los sgts elementos: 1x30T en la seccion W35797 1DPS quemado en el TR W35805 3x6T en la seccion W35540 (quemo uno al reponerlo) 2x0.6D+1 DPS quemado en el TR W35577 1x0.4D en el TR W35536 1x0.4D+1 DPS quemado en el TR W35643 1x0.4D+1 DPS en el TR W35572 Se diagnostica TR quemado W35522 quemo los 2 fusibles al reponerlos, el técnico Julián Zuluaga informa al asistente de zona, es un transformador particular, fue afectado por la falla de la línea 33KV VBO-VIR-BEL y Cto VBO23L13 Acapulco líneas entorchadas por estar descolgadas. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 14:37:07
8241287 | 931354 | VBO23L13 | W35572 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 07:08 | 2024-04-13 12:00 | 4.87 | 1 | 3 | - | Se repone fusibles en los sgts elementos: 1x30T en la seccion W35797 1DPS quemado en el TR W35805 3x6T en la seccion W35540 (quemo uno al reponerlo) 2x0.6D+1 DPS quemado en el TR W35577 1x0.4D en el TR W35536 1x0.4D+1 DPS quemado en el TR W35643 1x0.4D+1 DPS en el TR W35572 Se diagnostica TR quemado W35522 quemo los 2 fusibles al reponerlos, el técnico Julián Zuluaga informa al asistente de zona, es un transformador particular, fue afectado por la falla de la línea 33KV VBO-VIR-BEL y Cto VBO23L13 Acapulco líneas entorchadas por estar descolgadas. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 14:37:07
8241536 | 931445 | VIR23L14 | O14184 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 06:31 | 2024-04-14 08:21 | 1.83 | 2 | 3 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 08:50:40
8241625 | 931444 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:39 | 2024-04-14 12:27 | 5.8 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq del nodo o23587 no contestan telefono Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 13:57:19
8241642 | 931492 | CHA23L15 | C13911 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-14 12:40 | 2024-04-14 15:15 | 2.58 | 1 | 3 | - | nodo c13911: se retira ave del tr se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 15:22:58
8241689 | 931469 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 08:30 | 2024-04-14 12:10 | 3.66 | 2 | 20 | - | SW E61791 12:10 3F 6 ATIPO T TRF E61796 13:20 1F 3 A TIPO H TRF E61817 15:10 1F 3 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:56:12
8241910 | 931503 | SIO23L12 | O36012 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:38 | 2024-04-14 20:16 | 2.62 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 3X1.0DUAL TR O36012 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-14 20:24:53
8242028 | 931517 | DON23L13 | L12156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:09 | 2024-04-15 09:13 | 24.06 | 3 | 3 | - | SW L12156 9:12 3F 10 A TIPO T SW L12272 11:05 7F 20 A TIPO T, 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:43:22
8242112 | 931534 | BOL23L12 | E61836 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 09:49 | 2024-04-15 13:10 | 3.35 | 1 | 3 | - | BOL23L12 TRF E61836 13:10 2F 3A TIPO H , CORTO EN RED SECUNDARIO POR BRAZO DE PINO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 13:57:43
8242195 | 931587 | MNA23L13 | C16022 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:15 | 2024-04-15 15:21 | 1.1 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA SW C16022 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-15 15:31:27
8242230 | 931533 | FLR23L15 | E51178 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 17:51 | 2024-04-15 11:04 | 17.22 | 1 | 3 | - | nodo e51223: se ensaya y rechaza, se recorre secundario, se hace poda, se desentorchan redes, se normaliza equipo se reponen 03 fq de 12t en sw de repeticion e51218, 12+10 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 16:30:56
8242383 | 931548 | FIL23L13 | N21550 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 09:35 | 2024-04-15 13:41 | 4.09 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N21579 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW N21550 NORMAL A LAS 13.40 1 X 12T SW N21859 NORMAL A LAS 14:55 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:05:55
8242472 | 931654 | VBO23L13 | W35536 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-16 07:10 | 2024-04-16 08:40 | 1.49 | 1 | 3 | - | Se repone 1X0.4D en el TR W35536, causa vegetacion en la red Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 09:00:48
8242543 | 931703 | SNA23L12 | E42314 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 12:20 | 2.33 | 1 | 3 | - | INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E42300 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42314 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-16 13:13:37
8242687 | 931741 | BEL23L12 | O11264 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-16 18:36 | 4.1 | 1 | 3 | - | SE DESASOCIA ESTA SDS 6090024 DE LA ODO 931741 YA QUE EL REPORTE TIENE COMO NODO CORRECTO O11269 Y SE CAMBIO FUSIBLE EN LA SW O11264 1 FQ 6T, PERO NO LLEGO EL SERVICIO Y POR LA HORA NO FUE POSIBLE VISITAR EL TRF. SE DEBIO REALIZAR PODA PARA LLEGAR A LA SECCION. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-16 19:25:47
8242919 | 928650 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:02 | 2024-04-19 08:47 | 46.75 | 1 | 0 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8243172 | 931905 | FLR23L12 | E50025 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:22 | 2024-04-17 16:30 | 2.13 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 16:54:02
8243346 | 931802 | SNA23L15 | E41540 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 10:07 | 2024-04-17 11:40 | 1.54 | 1 | 3 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8243349 | 931860 | FLR23L16 | E52246 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 16:14 | 2024-04-17 16:51 | 0.62 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 19:54:31
8243617 | 931960 | SIO23L14 | O38822 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 08:03 | 2024-04-18 11:16 | 3.21 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR O38788. USUARIO REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O38822. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 13:04:57
8243728 | 932003 | VIR23L14 | O14184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 09:48 | 2024-04-18 14:03 | 4.26 | 2 | 3 | SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW O14184. BAJANTE SECUNDARIA REVENTADA EN TR O12264, PENDIENTE REVISION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 14:11:08<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF O12264 para reparar bajante secundaria reventada, se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual que se daño en la apertura. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:44:20
8243761 | 932019 | VBO23L13 | W35780 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 11:18 | 2024-04-18 14:06 | 2.8 | 1 | 3 | - | En el TRF W35780 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 14:54:03
8243792 | 38577 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:11 | 2024-04-18 15:13 | 0.03 | 3 | 3 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8243807 | 38577 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:24 | 2024-04-18 15:26 | 0.05 | 3 | 3 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR ENSAYO
8243902 | 931956 | IRR23L12 | C33665 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 07:46 | 2024-04-18 16:01 | 8.26 | 1 | 3 | SW C33505 2X6T 13:42 Y SE RETIRA GUADUA DEL NODO C33507 Y SE TALAN OTRAS MAS CERCANAS.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 14:03:48<br><br>SW C33495 2X30T 08:45 SW C33506 2X6T 09:27 SW C33499 1X15T 10:12<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 11:26:58<br><br> | Se reponen FQ en los sgts elementos: Seccion C33495 2x30T Seccion C33506 2x6T Seccion C33499 1x15T Seccion C33505 2x6T Seccion C33665 1x6T TR C33667 1x0.4D Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:25:40
8243931 | 932064 | NRA23L13 | N11933 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:20 | 2024-04-18 17:33 | 2.21 | 1 | 3 | - | Se repone 1x0.4D en el TRN11933 causa descargas atm Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:56:47
8243950 | 931967 | PSV23L13 | E62940 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:39 | 2024-04-18 14:40 | 21.02 | 1 | 3 | - | se no0rmaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:26:01
8244051 | 931949 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:36 | 2024-04-18 17:06 | 31.49 | 1 | 71 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244077 | 931950 | SNA23L12 | E42268 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 11:49 | 2024-04-18 19:00 | 7.18 | 1 | 3 | - | vda cristalina, cto sna23l12, tr e42014 fallado: 10 kva, sin mas datos. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:24:40
8244466 | 930853 | VMA23L13 | M24114 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-19 09:13 | 2024-04-19 13:21 | 4.13 | 1 | 3 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:00:07
8244561 | 932208 | SUP23L13 | W66151 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:56 | 2024-04-19 12:35 | 4.66 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W65359 INSTALA 3 FQ 30A T EN EL NODO SW W65637 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W65655 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W66151 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65666 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:51:47 se corrige maniobra ya que se habia ingresado maniobra de cierre a la sw de itx w65629 y la maniobra correcto es a la sw w65639 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:03:32
8244664 | 932177 | FIL23L13 | N21859 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:44 | 2024-04-19 08:20 | 15.61 | 1 | 3 | - | TRF N21859 8:20 2F 1 A TIPO H SW N21189 10:25 1F 6 A TIPO T SW N21732 11:55 2F 6 A TIPO T SW N21637 13:30 2F 8 A TIPO T SW N21548 14:50 3F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:29:06
8244669 | 932177 | FIL23L13 | N21732 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:43 | 2024-04-19 11:56 | 1.21 | 1 | 3 | - | TRF N21859 8:20 2F 1 A TIPO H SW N21189 10:25 1F 6 A TIPO T SW N21732 11:55 2F 6 A TIPO T SW N21637 13:30 2F 8 A TIPO T SW N21548 14:50 3F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:29:06
8244695 | 932211 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-19 09:36 | 1.6 | 2 | 3 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq reportan lluvias en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:56:53
8244699 | 932211 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:45 | 2024-04-19 12:25 | 1.67 | 2 | 20 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq reportan lluvias en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:56:53
8244915 | 932137 | SLM23L13 | N35808 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:18 | 2024-04-19 10:11 | 18.89 | 3 | 9 | - | SW N35718 8:05 1F 6 A TIPO T SW N35737 8:40 1F 6 A TIPO T SW N35808 10:10 1F 10 ATIPO T TRF N35840 11:20 1F 1,0 DUAL TRF N35809 11:30 1F 1A TIPO H SW N35839 14:30 1F 6 ATIPO T SW N35814 16:00 1F 6 A TIPO T SW N35771 16:50 2F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA , LA SW NO OPERA ADECUADAMENTE SW N35764 17:30 SE REPONE 2F 15 A TIPO T SACAR : N35967-825-967-994-N36004-N35998 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:21:57
8244941 | 932194 | PSV23L13 | E62082 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-19 15:51 | 2024-04-19 17:01 | 1.17 | 1 | 3 | tr e62082: bajante secundario aislado y borne primario flojo, se ajustan; se hace poda en secundario, se hace cambio de juego de conectores secundarios del tr, servicio queda normql.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:40:54<br><br> | tr e62082: bajante secundario aislado y borne primario flojo, se ajustan; se hace poda en secundario, se hace cambio de juego de conectores secundarios del tr, servicio queda normal. cto psv23l13, tr e62059: se abren arcos secundarios para 01 usuario ya que la red esta muy baja , se debe templar. en nodo e62064 se debe cambiar conector dbh-8 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:08:38
8244997 | 932279 | BEL23L12 | O11269 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:55 | 2024-04-20 15:15 | 25.33 | 1 | 3 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA TRAFO QUEMADO MARCA RYMEL CAPACIDAD 3KVA SERIE 2021080027 EMPRESA 599736 JULIAN ZULUAGA INFORMA A JAVIER HERRERA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 19:51:01
8245341 | 932391 | SCE23L12 | O44505 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 09:30 | 2024-04-20 14:10 | 4.67 | 1 | 3 | - | Se repone 1x1H en el TR O44505, causa vegetación en la red y conexiones ilegales, se cierra y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 15:20:08
8245358 | 932368 | MAZ23L14 | E32758 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 11:11 | 2024-04-20 13:41 | 2.5 | 1 | 0 | - | reporte de tr E32832 E32825: se instala 01 conector piercing mediano en arco secundario, 15+40 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:59:25
8245427 | 932371 | PRA23L13 | N49497 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 07:56 | 2024-04-20 10:23 | 2.46 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF N49497 SE ABRE TRF N49293 PARA QUE TECNICO PARTICULAR DESCONECTE ACOMETIDA EN CORTO PARA VIVIENDA CON CUENTA 326615201, MEDIDOR Y LINEAS DE CARGA TAMBIEN EN CORTO, DEBE TRATAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 17:17:37
8245440 | 932350 | BOA23L13 | O21564 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 10:27 | 2024-04-20 10:28 | 0.02 | 1 | 3 | - | Se cierra una fase sin marcar de la sección electrónica O21267 a causa de descargas atm en el sector. 1x6T en la sección O21501. 1x0.6D TR O21481. Se abre el TR O21455 para realizar apertura de arcos secundarios para aislar línea de baja tensión reventada Se repara arco secundario reventado en el TR O21566 sin maniuobras.14:20 Se repara arco secundario reventado en el TR O21463 se gasta 1 conector piercing.16:28 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 18:06:23 Se cierra una fase que estaba abierta de la sección electrónica O21267 a causa de descargas atm en el sector. 1x6T en la sección O21501. 1x0.6D TR O21481. Se abre el TR O21455 para realizar apertura de arcos secundarios para aislar línea de baja tensión reventada Se repara arco secundario reventado en el TR O21566 sin maniuobras.14:20 Se repara arco secundario reventado en el TR O21463 se gasta 1 conector piercing.16:28 Reporte O21372 posee daño interno se le da indicaciones al usuario, del O21516 tenía servicio normal reporte de antena de telecomunicaciones. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 23:11:57
8245717 | 932460 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 12:11 | 2024-04-21 14:16 | 2.08 | 2 | 3 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por fuertes lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 16:09:08
8245722 | 932467 | AZU23L15 | N22922 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 08:10 | 2024-04-21 10:10 | 26.01 | 1 | 3 | - | se cambia 1fq de 0.4a en trf n22922, personal continua realizando poda a nivel secundario hasta las 11:50 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 16:04:24
8245788 | 932470 | SLM23L13 | N35954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 17:51 | 2024-04-21 12:10 | 18.32 | 2 | 8 | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 17:39:08<br><br> | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35796 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35665 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 18:24:38
8245797 | 932505 | NRA23L13 | N11536 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-21 10:04 | 2024-04-21 16:21 | 6.28 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF N11536 DESPUES DE AISLAR LINEA SECUNDARIA REVENETADA POR ARBOL PARA PREDIO CON MEDIDOR 19703258 USUARIO DEBE REALIZAR PODA Y VOLVER A LLAMAR PARA REPARAR LA LINEA ACEPTANDO CUENTA DE COBRO USUARIO TERMINAL DE LINEA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 17:47:04
8245851 | 932504 | VCT23L17 | E13025 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 13:04 | 2024-04-21 14:31 | 1.44 | 1 | 3 | 15+35 colilla primaria volada en nodo E13025.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 15:37:40<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E13025 NORMAL A LAS 14:30 1 X 6T SW E14030 NORMAL A ALS 15:48 1 X 0, 4 DUAL TRADO E13007 NORMAL A LAS 16:50 3 X 12T SR E13117 NORMAL A LAS 17:46 NOTA: QUEDA ARCO VOLADO EN EL TRAFO E13025 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 18:42:36
8246106 | 932563 | DON23L13 | L13627 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 21:16 | 2024-04-22 10:31 | 37.24 | 1 | 3 | - | se normaliza sw l13627, solo fq es usado sw de repeticion l12227: se reponen 03 fq de 30t, uno en fase a y dos en fase b, 11+50 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 12:12:10
8246176 | 932529 | SNA23L15 | E41540 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:53 | 2024-04-22 13:31 | 5.63 | 1 | 3 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246215 | 932543 | AGU23L15 | N43838 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:49 | 2024-04-22 11:07 | 4.29 | 1 | 3 | - | en la sección N43838, se realiza reposición de fusible de 6T debido a condiciones atmosféricas de fuertes lluvias en el sector, se confirma servicio normal con usuarios afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 14:34:16
8246267 | 932571 | AMR23L14 | C31649 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 18:31 | 2024-04-22 09:58 | 15.44 | 1 | 3 | - | CAMBIN FQ EN SW Y. SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 16:33:57
8246287 | 932544 | NRA23L14 | N11948 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:27 | 2024-04-22 11:37 | 91.17 | 2 | 3 | - | 15:28: AMBOS TECNICOS REPORTAN LLUVIA CONSTANTE: JAMES CAMBIO FQ EN TRF N11691 A LAS 12:08 Y DIEGO ENL A SW N11948 A LAS 11:36, AMBOS CONFIRMARON SERVICIO CON LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 17:00:55
8246354 | 932533 | PSV23L13 | E62251 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:13 | 2024-04-22 13:26 | 5.22 | 1 | 3 | - | SW E62253 5X6T ESTABA RECHAZANDO Y EN REVISION SE ENCONTRO DPS FALLADO SE AISLA NODO E62259. TR E62263 1X2H SW E62220 1X6T TR E62265 1X2H TR E62251 1X2H POR WILSON VILLA: TR E62094 1X3H TR E62353 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:20:10
8246371 | 932551 | AZU23L15 | N22922 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 09:23 | 2024-04-23 12:31 | 27.14 | 1 | 3 | - | ARANZAZU VDA SAN ANTONIO SE ENSAYA EL TRF N22922 Y RECHAZA, QUEDA ABIERTO EN FALLA, PENDIENTE REVISAR CON GRUPO, SE INFORMO EL ASISTENTE DE ZONA SE GASTAN 2 FQ DE 0.4 ENSAYANDO EN EL NODO N23112 RETIRAN ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA, PERO NO SE PUEDEN CERRAR LOS ARCOS SECUNDARIOS POR LLUVIAS EN LA ZONA, PENDIENTE CERRAR MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 18:26:11
8246390 | 932554 | VCT23L14 | E12416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:05 | 2024-04-22 10:50 | 1.75 | 1 | 3 | - | SW E13061 1X6T SW E12416 1X6T TR E12249 1X1.0 DUAL TR E12220 3X0.6 DUAL TR E12253 2X3H E11322 SE ENCONTRO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:49:23
8246419 | 932637 | SCE23L12 | O44505 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 12:11 | 2024-04-24 13:38 | 49.45 | 1 | 3 | - | PUEBLO RICO, HDA EL SILENCIO, SCE23L12, QUEDA TRAFO O44505 ABIERTO YA QUE ESTA RECHAZANDO, PENDIENTE RECORRER EN BUSCA DE LA FALLA, SE GASTA 1FQ DE 0.4A Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:59:47
8246654 | 932658 | SNA23L15 | L0265326 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 06:20 | 2024-04-23 08:00 | 1.67 | 2 | 3 | - | se normaliza tr e41005 entre los nodos e41033-034 ( codigo L0265326)reportan que normalizan sw con 01 fq de 6t, este equipo no existe an mapguide y sgo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 11:52:15
8246674 | 932671 | BOA23L14 | O22010 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 17:02 | 2024-04-23 10:16 | 17.24 | 2 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SR O22008 2 X 20T SIN FASES FALLADAS TRAFO O22008 1 X 1, 0 DUAL NORMAL A LAS 09:43 SW O22010 3 X 6T NORMAL A LAS 10:15 TRAFO O22013 1 X 1, 0 DUAL NORMAL A LAS 10:43 TRAFO O22051 1 X 0, 6 DUAL NORMAL A LAS 11:47 SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE CON EL USUARIO DEL TRAFO O22129 CONFIRMA QUE ESTÁN CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 12:53:34
8246738 | 38627 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 15:58 | 2024-04-23 16:00 | 0.04 | 3 | 3 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8246824 | 932773 | BOA23L15 | O20030 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 16:37 | 2024-04-23 17:00 | 0.39 | 1 | 3 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf o20030 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 17:39:58
8247135 | 932817 | ENE23L14 | M62095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 07:21 | 2024-04-24 12:21 | 5 | 1 | 3 | - | - 12:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62095 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:48:12
8247180 | 932827 | NRA23L14 | N11948 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 18:30 | 2024-04-24 12:39 | 18.15 | 2 | 3 | - 13:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11948<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 14:43:31<br><br> | TUVO QUE DAR MUCHA VUELTA DEBIDO A DERRUMBE EN LA VIA. CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS Y, EL REPORTE DEL N11736 REALMENTE ERA DEL N11201 EL CUAL QUEDO NORMAL CON LA SW N11115. CONFIRMA SERVICIO CON TODOS LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 18:01:12
8247194 | 932816 | ENE23L15 | M63931 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 12:01 | 2024-04-24 13:46 | 1.75 | 3 | 3 | JORGE CARDONA - 11:06 CAMBIA 6 FQ 12 T SW DE REPETICION M63173 - DOS FASES POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:57:54<br><br> | JORGE CARDONA - 11:06 CAMBIA 6 FQ 12 T SW DE REPETICION M63173 - DOS FASES POR FUERA - 12:00 A 13:45 ABIERTA SW M63931 PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR TEMPESTAD ENTRE NODOS M63932 A M63933 - GASTA 25 METROS DE CABLKE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 15:12:36
8247200 | 932893 | MLA23L15 | MLA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 15:28 | 2024-04-24 16:36 | 1.13 | 2 | 3 | - | E25381 SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS Y REPARACION DE BAJANTES PRIMARIAS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SAN JUAN QUE ESTABA SOMETIDO AL CIRCUITO LA PLANTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 18:45:23
8247280 | 931683 | RIO23L15 | W54085 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-24 15:15 | 2024-04-24 16:00 | 0.75 | 1 | 3 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA FLORENCIA TRAFO W54085 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 17:26:55
8247350 | 932806 | SLM23L13 | N35701 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 20:57 | 2024-04-24 11:40 | 14.72 | 1 | 3 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8247360 | 932806 | SLM23L13 | N35801 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 11:31 | 2024-04-24 17:50 | 6.32 | 1 | 3 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8247405 | 932844 | FLR23L12 | E50129 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 04:04 | 2024-04-25 15:10 | 35.1 | 1 | 4 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8247577 | 932926 | PSO23L16 | N11805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 14:48 | 2024-04-25 08:24 | 17.59 | 1 | 3 | - | - 08:23 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11805 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-25 09:39:16
8247647 | 932928 | NRA23L14 | N11691 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 12:50 | 2024-04-25 09:32 | 20.7 | 1 | 3 | - | - 09:31 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N11691 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-25 11:52:23
8247755 | 933030 | INS23L14 | C23377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 10:17 | 2024-04-25 14:55 | 4.63 | 2 | 3 | - | se cambia 1fq de 8a t en seccion c23377 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 15:28:12
8247782 | 932934 | AZU23L15 | N23771 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 18:36 | 2024-04-25 13:15 | 18.65 | 2 | 3 | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57<br><br>se hizo cambio de fusibles en secci?nes.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58<br><br> | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57 se hizo cambio de fusibles en seccines.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:09:27
8247792 | 932996 | CHA23L15 | C13733 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 11:02 | 2024-04-25 15:35 | 4.55 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 20T SW C13805 NORMAL A LAS 12:46 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 14:18:55 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION C13733 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:40:37
8247841 | 932929 | MAZ23L14 | E32769 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-25 | 2024-04-25 14:35 | 14.58 | 1 | 3 | - | SW E32177 1X6T 14:20 TR E32769 1X3H 14:35 SW E32805 1X10T 12:25 NODO E32179 AL E32183 LINEA DE GUARDA REVENTADA A CAUSA DE ARBOLES. ARCOS ABIERTOS, QUEDA UN TRAFO POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 18:33:51
8247899 | 933082 | ENE23L14 | M62095 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-25 17:38 | 2024-04-25 20:45 | 3.12 | 1 | 3 | - | 1x1.0D en el TR M62095, causa lluvias en el sector queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-25 23:17:41
8248095 | 933141 | AMA23L15 | W33161 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 08:53 | 2024-04-26 10:20 | 1.44 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W33161 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W33161 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-26 11:11:02
8248236 | 933136 | IRR23L12 | C33655 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:54 | 2024-04-26 13:45 | 3.85 | 1 | 3 | - | - 10:09 COLILLA VOLADA EN SW C33499 - 11:55 A 12:15 ABIERTA SW C33495 PARA REPARAR FALLA SW C33499 POR ALEXANDER MURILLO - 12:10 REPARA PUENTE VOLADO EN SW C33499 POR DIEGO FERNEY HERRERA Y LUIS GUALDRON - 13:44 CAMBIA 2 FQ 0.6 DIUAL TF C33655 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 14:29:28
8248790 | 933237 | IRR23L12 | C33655 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 06:21 | 2024-04-27 11:28 | 5.12 | 1 | 3 | - | RETIRA GUADUAS DE LA RED PARA CMBIO DE FUSIBLE EN TRF TANTO DEL C33524 COMO DEL C33655(ES PARTICULAR, LA RED ESTA MUY DESCOLGADA, SE LE INFORMO AL DUEÑO E INDICO QUE ESPERARA A QUE FALLE DE NUEVO POR SI REQUEIRE APOYO DE CHEC PARA RETEMPLAR LA LINEAS). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 11:33:47
8248797 | 933257 | PRA23L13 | N49478 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 14:17 | 2024-04-27 10:30 | 20.22 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N49478, DPS EXPLOTADO, REQUIERE CAMBIO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 11:56:14
8248841 | 933298 | AMR23L12 | C32076 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 12:46 | 2024-04-27 13:35 | 0.82 | 1 | 3 | - | CAMBIO FQ EN VARIOS NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 14:22:27
8248867 | 933244 | SLM23L13 | N35954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:32 | 2024-04-27 11:00 | 20.47 | 2 | 0 | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:41:04<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35954 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N36067 LABOR REALIZADA POR IVAN BENITES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 15:00:10<br><br> | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO SE NORMALIZA SW N35660 CON 1 FQ DE 6A T TRF N35799 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF N35666 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N35665 CON 1 FQ DE 6A T SW N35796 CON 1 FQ DE 6A T EL USUARIO DEL NODO N35025 NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:31:41
8248874 | 933235 | CHA23L15 | C13822 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 17:29 | 2024-04-27 07:11 | 13.7 | 1 | 3 | - | EN EL TRANSFORMADOR C13996, SE REPONE CAJA PORTAFUSIBLE QUE SE ENCONTRABA INCINERADA Y SE INSTALA UN FUSIBLE DE 2.1 TIPO DUAL, SE GENERA CUENTA DE COBRO 35511. EN LA SECCIÓN C13822, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE RECOMIENDA AL USUARIO SOLICITAR REPARACION POR PUNTO CALIENTE EN LA CONEXION DE LA CAJA PRIMARIA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:07:50 se ingresa cuenta de cobro Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:22:33
8248914 | 933310 | MAR23L12 | C24307 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 14:16 | 2024-04-27 15:30 | 1.23 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.0A EN TRF C24307 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 15:36:58
8248940 | 933270 | INS23L14 | C20038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:48 | 2024-04-27 10:51 | 1.04 | 1 | 3 | - | EN LA SECCION C23599 SE RETIRA GUADUA EN RED PRIMARIA Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T EN LA SECCION C20247, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T, REPORTE DE USUARIO COMO 99, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:58:07
8249011 | 933247 | AZU23L15 | N23205 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 22:52 | 2024-04-27 09:30 | 10.63 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N23143 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N23205 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N23788 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N23214, SE REALIZA PODA 11:20 TRF N23212 SERVICIO NORMAL SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF N23328 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:17:06
8249043 | 933244 | SLM23L13 | N35567 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:55 | 2024-04-27 14:00 | 19.08 | 1 | 3 | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:41:04<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35954 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N36067 LABOR REALIZADA POR IVAN BENITES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 15:00:10<br><br> | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO SE NORMALIZA SW N35660 CON 1 FQ DE 6A T TRF N35799 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF N35666 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N35665 CON 1 FQ DE 6A T SW N35796 CON 1 FQ DE 6A T EL USUARIO DEL NODO N35025 NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:31:41
8249095 | 933287 | GTO23L13 | L22237 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 11:02 | 2024-04-27 12:30 | 1.47 | 1 | 3 | - | TR L22296 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. SW L22237 2X6T 12:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 11:09:24
8249216 | 933314 | FLR23L16 | E52158 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:56 | 2024-04-28 15:10 | 30.24 | 1 | 0 | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:47:53<br><br> | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:15:19
8249284 | 933221 | SNA23L15 | E41682 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:35 | 2024-04-27 09:51 | 0.26 | 1 | 3 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249603 | 931708 | VBO23L14 | W36354 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-28 11:10 | 2024-04-28 12:01 | 0.84 | 1 | 3 | - | SE CUMPLE ODO - Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA ALTOMIRA VDA. ALTOMIRA TRAFOS: W36286 - ABIERTO TF DE 11:10 A 12:00 W36354 - ABIERTO TF DE 11:10 A 12:00 El trafo W36584 comparte apoyo con el trafo W36286, SE ABRE 08:05 A 08:45 por seguridad se incluye para apertura Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 15:16:44
8249692 | 933364 | FIL23L13 | N21628 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 06:25 | 2024-04-28 06:25 | 24 | 1 | 3 | se realiza poda se desentorcha red y se normaliza trf n31420, se gastan en total 2 fq de 1.6a, uno de ellos en los ensayos ala s 15:45 y el otro al normalizar el servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:15:52<br><br>se cambia 1fq de 6a t en seccion n21309 se cambia 1fq de 15a t en seccion n21307 se cambia 1fq de 1.0a en trf n21628, se retiran guaduas de la red primaria y arboles de la red seecundaria se cambia 1fq de 6a t en seccion n216189<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 16:40:54<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:16:14
8249972 | 933453 | IRR23L13 | C34040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 08:25 | 2024-04-29 09:31 | 1.1 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ 20T EN SW C34040. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 11:02:06
8249975 | 933440 | AMR23L14 | C31285 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-29 06:12 | 2024-04-29 18:41 | 12.48 | 2 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C21285 Y RECHAZA A LAS 8:30 AM. SE HACE RECORRIDO Y SE EVIDENCIA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C31659 AL C31660, TAMBIEN SE EVIDENCIA 1 CAJA PRIMARA VOLADA Y DPS FALLADOS. SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN NODO C31652 (TRAMO 66497). USUARIO ACEPTA CTA DE COBRO PARA REPARACION DE LA NOVEDAD. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. SE NORMALIZA SW C31285 CON 2FQ 20T QUEDAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, SE GASTARON 3FQ 20T, Q POR ENSAYO Y 2 PARA NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 11:14:19
8249999 | 933462 | ELA23L12 | E10014 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-29 07:48 | 2024-04-29 09:46 | 1.97 | 2 | 3 | - | SW E10014 1X6H 09:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 12:57:35
8250078 | 933493 | HER23L12 | D24541 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-29 08:04 | 2024-04-29 14:00 | 5.93 | 1 | 3 | - | 2x1.0D en el TR D24541, causa descargas atm en el sector se genera cc 31990. En el reporte del nodo D20375 se encontró poste fracturado a punto de colapsar, el técnico reporta al asistente de la zona para darle prioridad a dicha actividad lo más pronto posible tienen servicio en el momento Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 14:14:24
8250141 | 933484 | IRR23L12 | C33655 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 17:43 | 2024-04-29 15:45 | 46.04 | 1 | 3 | - | SW PARTICULAR (NO SE INGRESA MANIOBRA) C33506 RECHAZANDO SE UTILIZAN 3 FUSIBLES DE 6 AMP T RAMAL PARTICULAR CON LINEA PRIMARIA REVENTADA DEBEN REPARAR CON TECNCIO PARTICULAR O SOLICITAR POR CHEC ACEPTANDO CUENTA DE COBRO Y ESPERANDO LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL. SE APLOMA TORRE SECUNDARIA LADEADA 13:40 SE NORMALIZA TRF C33655 SE TEMPLO RED SECUNDARIA Q ESTABA EN CORTO COLABORA ALEXANDER MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:28:25
8250149 | 933430 | NRA23L14 | N11223 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 18:14 | 2024-04-30 08:46 | 38.53 | 1 | 3 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8250222 | 933451 | FLR23L15 | E51178 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 05:25 | 2024-04-29 16:05 | 10.67 | 1 | 3 | - | JEFFERSON FLOREZ - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51278 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E51284 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51413 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2.1 DIUAL TF E51450 - 14:20 CAMBVIA 2 FQ 3 H TF E51312 - 15:40CAMBIA 1 FQ 2,1 DUAL TF E51296 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51426 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 INFORMA AT SACAR REPORTES E51359 NO ALCANZO A REVSIAR CARLOS AYENDE - 16:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF E51178 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 18:40:35
8250228 | 933524 | BEL23L14 | O10009 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 14:48 | 2024-04-29 16:30 | 1.71 | 1 | 3 | - | 16:30 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador O10009, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 18:18:22
8250243 | 933451 | FLR23L15 | E51450 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 05:25 | 2024-04-29 13:45 | 8.33 | 1 | 3 | - | JEFFERSON FLOREZ - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51278 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E51284 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51413 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2.1 DIUAL TF E51450 - 14:20 CAMBVIA 2 FQ 3 H TF E51312 - 15:40CAMBIA 1 FQ 2,1 DUAL TF E51296 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51426 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 INFORMA AT SACAR REPORTES E51359 NO ALCANZO A REVSIAR CARLOS AYENDE - 16:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF E51178 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 18:40:35
8250275 | 933450 | NSA23L12 | L18022 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 10:21 | 2024-04-29 12:26 | 2.08 | 1 | 3 | - | - 09:05 TF L13251 NORMAL - 10:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18053 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF L18022 - 15:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18051 - 16:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18033 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18031 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18029 - 18:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:35:30
8250277 | 933450 | NSA23L12 | L18022 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 16:56 | 2024-04-29 17:31 | 0.58 | 1 | 3 | - | - 09:05 TF L13251 NORMAL - 10:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18053 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF L18022 - 15:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18051 - 16:20 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18033 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18031 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18029 - 18:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:35:30
8250304 | 933488 | SNA23L15 | E55338 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 10:31 | 2024-04-29 14:50 | 4.32 | 1 | 3 | - | - 12:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E51462 - 12:501 CAMBIA 2 FQ 6T SW DE REPETICION E55254 - POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:50 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E55338 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 20:09:44
8250545 | 933589 | AGU23L15 | N43681 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 06:52 | 2024-04-30 11:51 | 4.98 | 2 | 3 | INSTALA 8 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION N43542 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43520 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43524 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N43681<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 13:17:33<br><br> | 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43570. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:15:30 13:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43717 14:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N44015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:39:38
8250831 | 933584 | FLR23L15 | E51280 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 07:17 | 2024-04-30 10:33 | 3.27 | 1 | 3 | EN EL TRANSFORMADOR E51404 SE CONFIRMA SERVICIO TELEFONICAMENTE CON USUARIO, CONFIRMA NORMALIZADO DESDE AYER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 16:48:49<br><br> | TR E51278 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR E51280 SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL SECCION E51352, SE CAMBIAN 6 FUSIBLES DE 6T, 2 FASES FALLADAS SECCION E51454, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T TR E51455, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW E51234 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 17:58:53
8250866 | 933675 | AMR23L12 | C32239 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:01 | 2024-04-30 17:05 | 1.07 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C32239. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 17:33:02
8250876 | 933584 | FLR23L15 | E51454 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 17:42 | 2024-04-30 12:48 | 19.09 | 1 | 3 | EN EL TRANSFORMADOR E51404 SE CONFIRMA SERVICIO TELEFONICAMENTE CON USUARIO, CONFIRMA NORMALIZADO DESDE AYER<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 16:48:49<br><br> | TR E51278 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR E51280 SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL SECCION E51352, SE CAMBIAN 6 FUSIBLES DE 6T, 2 FASES FALLADAS SECCION E51454, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T TR E51455, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW E51234 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 17:58:53
8250886 | 933611 | VCT23L14 | E12511 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 16:13 | 2024-04-30 14:16 | 22.04 | 1 | 3 | - | EN EL TRANSFORMADOR E12511 SE REPONE UN FUSIBLE DE 3H Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 18:00:33
8251004 | 933642 | AZA23L15 | M43134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:09 | 2024-04-30 16:31 | 3.37 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M43134. SE REALIZA INSPECCION, SE ENCUENTRA BAJANTE SUELTA DE LA SW M43149 (YA NO EXISTE ESA SW EN TERRENO) Y QUEDA EN EL SUELO, EN EL SECTOR HAY UNA NUEVA SW CON UNA NUEVA COORDINACION DE FUSIBLE DONDE ESTABA LA SW M43149, LA SW CORRDINA FUSIBLE 30T, SE CAMBIA 1FQ 30T EN ESTA SW. SE ENVIA A GIGA PARA REVISION Y ACTUALIZACION. SE ENCONTRO TR CON APOYO EN EL SUELO, EL TR ES M43144, SE RECOGE TR Y SE LLEVA A LA S/E MARMATO, QUEDO AFECTADO SOLO 1 USUARIO SIN SERVICIO 6677118135. PENDIENTE DE NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 20:06:34
8251246 | 933715 | MAR23L13 | C25628 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:08 | 2024-05-01 08:45 | 16.62 | 1 | 3 | - | se retiran 02 guaduas de la red primaria en nodo c25585 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 10:45:07
8251424 | 933766 | MGT23L12 | W20046 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-01 10:26 | 2024-05-02 13:09 | 26.72 | 1 | 3 | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR W20046 Y NO RECIBE TENSION, SE HACE PRUEBAS AL TR Y ESTA FALLADO, SN 2009050021 NO EMP 509965 5 KVA 7,6V. PENDIENTE CAMBIO DE TR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 14:40:07<br><br> | SE CAMBIO TRAFO W20045 RECHAZO TRAFO AL CERRAR , SE PRUEBA EN VACIO Y RECIBIO, PENDIENTE REALIZAR REVISIÓN ACOMETIDAS 3 ACOMETIDAS SUBETRRANEAS, TRAFO QUEDA ABIERTO SE ABRIO SW W20043 ENTRE LAS 16:35 A LAS 17:53 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 20:38:30 Reporta Giovanny Fajardo para marcar la novedad a GIGA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 17:09:58
8251511 | 933761 | AGU23L15 | N43681 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-01 12:10 | 12.15 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW N43681 SE CAMBIA 1X6AT SW N43686 SE CAMBIA 1X1AH TR N43565 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 16:20:02
8251536 | 933790 | AMA23L16 | W30857 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:55 | 2024-05-01 15:40 | 4.75 | 1 | 3 | - | se cambia 1x0.6dual tr w33857 se cambia 1x1.0dual tr w30874 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:10:01
8251574 | 933730 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 10:33 | 10.55 | 1 | 0 | - | INSTALA 7 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51256 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 3 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51278 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.6 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51280 INSTALA 1 FQ 0.4 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51257 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51413 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51416 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 17:48:37
8251599 | 933736 | SLM23L13 | N35567 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:26 | 2024-05-01 10:36 | 1.17 | 1 | 3 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35544 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35469 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35698 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N35568 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 18:00:35 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 18:08:24
8251649 | 933738 | NSA23L12 | L13263 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:38 | 2024-05-01 11:56 | 2.3 | 2 | 7 | - | 09:40 Se cambia fusible quemado de 15T sección de repetición L13271, una fase fallada 10:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13269 10:50 Repone fusible quemado de 10T en sección de repetición 11:55 Se cambia fusible quemado en la sección L13263 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13502 13:30 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el trasformador L13274 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13304 15:45 Repone fusible quemado de 10T en sección L13288 16:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13264 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:59:12
8251652 | 933738 | NSA23L12 | L13502 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:49 | 2024-05-01 12:10 | 1.36 | 1 | 3 | - | 09:40 Se cambia fusible quemado de 15T sección de repetición L13271, una fase fallada 10:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13269 10:50 Repone fusible quemado de 10T en sección de repetición 11:55 Se cambia fusible quemado en la sección L13263 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13502 13:30 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el trasformador L13274 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13304 15:45 Repone fusible quemado de 10T en sección L13288 16:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13264 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:59:12
8251665 | 933812 | AMR23L13 | C30117 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:28 | 2024-05-02 10:01 | 16.55 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 20T SW C30117 NORMAL A LAS 18:48, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 18:58:20
8251748 | 933820 | ENE23L14 | M62167 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:52 | 2024-05-01 20:01 | 6.14 | 2 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES M62167 2 X 6T 1 PORTAFUSIBLE 20:00 SW M62312 2 X 6T 20:30 SW M62270 2 X 12T 21:18 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 21:35:02
8252046 | 933837 | BUM23L12 | W10380 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:01 | 2024-05-02 10:00 | 1.99 | 1 | 3 | - | EN LA SECCION W10646, SE REALIZA INSPECCION Y SE ENCUENTRAN LAS TRES FASES ABIERTAS, SE HACE RECORRIDO PARA DESCARTAR FALLA Y SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 10T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. EN EL TRANSFORMADOR W10380, SE RETIRAN HOJAS DE PLATANO QUE SE ENCONTRABAN EN CONTACTO CON LOS BORNES DEL TRANSFORMADOR Y SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 10:41:20
8252190 | 933855 | PSV23L13 | E62942 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-01 15:16 | 2024-05-02 11:36 | 20.33 | 2 | 3 | - | SW E62942 3X6T 11:35 HABIA UNA FASE POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 13:55:01
8252251 | 933039 | HER23L16 | D24432 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-02 14:06 | 2024-05-02 14:50 | 0.74 | 1 | 3 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 16:18:36
8252262 | 933871 | NSA23L12 | L13307 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 11:02 | 2024-05-02 12:51 | 25.82 | 1 | 3 | - | - RUBEN DARIO MURILLO - 12:20 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L13305 - 12:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13307 - 13:40 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L13277 MILLER ALIRIO LOPEZ - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13475 - 12:26 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL L18005 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 16:33:55
8252301 | 933930 | SUP23L13 | W66195 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 14:48 | 2024-05-02 16:55 | 2.12 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR W66195 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:22:05
8252343 | 933939 | AGU23L14 | N42373 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 16:06 | 2024-05-02 17:31 | 1.42 | 1 | 3 | - | 17:30 Se cambia fusible quemado de 1.D en el transformador N42373, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 17:49:30
8252367 | 933889 | ROS23L19 | D14139 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-02 12:31 | 36.51 | 1 | 13 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 12:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D14139 13:00 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador D14139 15:15 Se cambia fusible de 0.4D dual en el transformador D14114 que estaba puenteado con cobre. 17:30 En el reporte del usuario del transformador D14193 Se instalan 2 conectores piercing medianos Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 18:19:02
8252375 | 933901 | VCT23L14 | E12074 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:34 | 2024-05-02 15:47 | 21.23 | 1 | 3 | - | - 14:20 TF E12414 CON BORNE SECUNDARIO SULETO FLOJO EN BORNES DE TF Y USUARIOS CON OSCILACIONES - SE MUEVE BORNE CON PERTIGA Y SE RESTABLECE SERVICIO - PENDIENTE REPARAR CON GRUPO O CON OTRO AT - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - 15:47 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E12074 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 18:19:52 SE INGRESA PENDIENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 18:25:23
8252408 | 933920 | FIL23L13 | N21419 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 15:50 | 2024-05-05 13:00 | 69.17 | 1 | 3 | - | 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N21490 Se cambia fusible quemado en el transformador N21419 y rechaza, pendiente hacer pruebas al transformador, se genera pendiente para esta actividad, se requiere acompañamiento. 18:05 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N21487 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 19:26:41
8252421 | 933856 | NRA23L14 | N11702 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 14:50 | 2024-05-02 16:10 | 1.33 | 2 | 3 | - | Informa el personal técnico que ejecutan las siguientes actividades: 09:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 10:00 Se cambia fusible quemado de 5.2D en el transformador N12006 11:00 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador N22990 12:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N11702 16:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N11702 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 19:46:25
8252464 | 933905 | INS23L14 | C23566 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:02 | 2024-05-02 17:29 | 5.44 | 1 | 3 | - | Se reponen FQ en los sgts elementos: 1x6T en la SW C23377 2x12T en la SW C23661 1x6T en la SW C23150 con cc 36394 particular 1x12T en la SW C20026 1x6T en la SW C20092 2x6T en la SW C23566 Causa fuertes lluvias en la zona, quedan servicios normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:36:58
8252466 | 933905 | INS23L14 | C23377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 16:37 | 2024-05-02 13:43 | 21.11 | 2 | 3 | - | Se reponen FQ en los sgts elementos: 1x6T en la SW C23377 2x12T en la SW C23661 1x6T en la SW C23150 con cc 36394 particular 1x12T en la SW C20026 1x6T en la SW C20092 2x6T en la SW C23566 Causa fuertes lluvias en la zona, quedan servicios normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:36:58
8252570 | 934002 | BEL23L12 | O11199 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 14:33 | 2024-05-03 10:12 | 19.64 | 2 | 3 | - | BEL23L12 SW O11199 10:11 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 11:53:08
8252572 | 933983 | FIL23L13 | N15037 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:53 | 2024-05-03 09:50 | 21.95 | 1 | 3 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion n15037 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 12:01:37
8252580 | 933985 | SIO23L13 | O37678 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 07:14 | 2024-05-03 10:49 | 3.57 | 1 | 3 | - | TRF O37697 TRF 8:46 2 F 0,6 DUAL TRF O37687 TRF 9:40 1F 0,6 DUAL O37678 TRF 10:48 2F 0,6 DUAL , 1 FUSIBLE SE DAÑA TRF O37691 11:46 2F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:17:53 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:51:06
8252592 | 934008 | MNA23L13 | C16022 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:01 | 2024-05-03 12:07 | 43.11 | 1 | 3 | SW C16114 10:43 2F 25A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:18:43<br><br> | SW C16114 10:43 2F 25A TIPO T SW C16022 12:07 2F 6A TIPO T CUENTA DE COBRO: 36395 MEDIDOR: 398618979 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:54:07
8252605 | 934005 | AMR23L13 | C30384 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 15:12 | 2024-05-03 12:50 | 21.64 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZAN SW C30504/C30512/C30384 LLUVIAS EN LA ZONA TRF C30291 SERVICIO NORMAL EN TRF USUARIO IBA A REALIZAR DESCARTES INTERNOS PARA VER CUAL ES EL PROBLEMA YA Q SOLO EL ESTA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:13:31
8252833 | 934004 | NSA23L12 | L18010 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 17:23 | 2024-05-03 11:21 | 17.97 | 1 | 3 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ -10:10 TF L13283 NORMAL - MEDIDOR NORMAL - CASA SOLA - USUARIO NO CONTESTA - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L13327 - 12:26 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL RUBEN DARIO MURILLO - 11:20 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L18010 - 12:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L18024 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 17:16:25
8252843 | 934021 | IRR23L12 | C33665 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 08:10 | 2024-05-04 09:50 | 25.66 | 1 | 3 | SE NORMALIZA SW C33447 LLUVIAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 14:18:44<br><br>SE NORMALIZA SW C33726 SE RETIRA ARBOL DE LA RED PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 6T EN C33625. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C33665. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:51:31
8252901 | 934045 | BEL23L12 | O11264 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 10:33 | 2024-05-03 15:43 | 5.17 | 1 | 3 | - | - 15:42 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O11264 - SE CAMBIA 4 FQ 25 T SW DE REPETICION O11100 - NO HABIA FASES AFECTADAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 19:28:27
8252927 | 934080 | HER23L12 | D24616 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 17:27 | 2024-05-03 19:40 | 2.23 | 3 | 3 | - | 19:07 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección D24759 19:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24616 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:17:55
8253010 | 933964 | SLM23L13 | N35899 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-03 14:30 | 2024-05-03 15:30 | 1 | 3 | 3 | - | Se abre la sección N35899 para cambiar el transformador quemado N35901, se instala un transformador de 5 KVA a 13.2 KV, marca magnetrón, serie 521476, empresa 608029. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 07:04:04
8253060 | 934120 | MGT23L12 | W20284 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 16:23 | 2024-05-04 08:32 | 40.15 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW W20284, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. PENDIENTE CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO, SE LE INFORMO AL USUARIO REALIZAR EL CAMBIO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 11:04:48
8253153 | 934148 | ENE23L15 | M63569 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 10:35 | 2024-05-04 13:40 | 3.09 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M63569. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 15:43:08
8253174 | 934115 | INS23L14 | C20026 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-04 09:46 | 2024-05-04 15:45 | 5.99 | 1 | 3 | - | SE REALIZA ACTIVIDADES DE REPARACION DE LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA AFECTADA ENTRE LOS APOYOS C20028 Y C20038, SE CUENTA CON APOYO DE GRUPO FORESTAL PARA RETIRAR ARBOLES Y DESPEJAR CORREDOR DE LA LINEA, SE CIERRAN ARCOS EN EL TRAMO CON CODIGO 4805. EN LA SECCION C20038 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 6T. SE HACE APERTURA DE LA SECCION C20026 COMO CORTE VISIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACION, SE FINALIZA Y SE CONFIRMA SERVICIO EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 16:12:52
8253178 | 934150 | SNA23L15 | E41708 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-04 13:50 | 2024-05-04 14:40 | 0.83 | 1 | 3 | - | DAVID CARDOZO - 12:00 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICION E41628 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 12:50 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION E41650 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 113:50 A 14:40 ABIERTO TF E41708 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO REVENTADO PARA 3 USUARIOS - 15:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICION E41692 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 16:14:12
8253198 | 934157 | INS23L12 | C21168 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 14:15 | 2024-05-04 15:30 | 1.26 | 1 | 3 | - | EN LA SECCION C21426, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 30 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR C21168, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION C21242, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 16:39:40
8253205 | 934162 | NRA23L14 | N11652 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 15:13 | 2024-05-04 16:17 | 1.06 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11652. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 17:05:25 SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11103. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 18:10:54
8253304 | 934113 | CHA23L16 | C14675 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:36 | 2024-05-04 11:00 | 1.4 | 1 | 3 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01, SE CIERRA INTERCONEXION CON CIRCUITO HER23L16 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2CC6HE61, SE REQUIERE PROGRAMAR GRUPO DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:15:56<br><br> | SE CAMBIA 4X25AT SW C14156 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR C14691 SE CAMBIA 3X6AT SW C14675 SE CAMBIA 2X6AT SW C14675 SE GASTAN 1X6AT SW C14698 Y RECHAZA USUARIO DICE QUE ESPERA PARA REALIZAR REPARACION SW PARTICULAR **** SE ACABARON FUSIBLES DE 6AT **** SE CAMBIA 2X8AT SW C14028 CUENTA DE COBRO : 36398 SE CAMBIA 1X12AT SW C14099 SE CAMBIA 1X12AT SW C14105 CUENTA DE COBRO :36399 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 21:55:00
8253469 | 934228 | INS23L14 | C23566 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:17 | 2024-05-05 12:31 | 44.22 | 1 | 3 | EN LA SECCION C23606 SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. EN EL TRANSFORMADOR C23219, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 DUAL. EN LA SECCION C23566, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 16:12:43<br><br> | EN LA SECCION C20092, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 17:04:00
8253492 | 934245 | CHA23L15 | C13733 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 10:57 | 2024-05-05 14:07 | 3.16 | 1 | 3 | - | EN LA SECCION C13733, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T, SE CAMBIA VELA PORTAFUSIBLE, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 17:23:01
8253520 | 934238 | PRO23L15 | O44872 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-04 13:11 | 2024-05-07 17:02 | 75.86 | 1 | 3 | - | SE REALIZA INSPECCION A TRANSFORMADOR O44872, SE REALIZAN PRUEBAS CON DOS FUSIBLES DE 1H Y UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL, SE REQUIERE PROGRAMAR CAMBIO CON GRUPO. DATOS DEL TRANSFORMADOR MARCA: ABB SERIE: 344576 NUMERO DE EMPRESA: 557670 CAPACIDAD: 3KVA TENSION: 7.6 KV Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 17:59:15
8253530 | 930942 | AZA23L12 | M78315 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-05 07:16 | 2024-05-05 18:25 | 11.16 | 1 | 3 | EN TERRENO SE TUMBO LA RED PRIMARIA DEL TRAMO (57972) N1 M40392 N2 M78358. FALTO GENERAR LA MANIOBRA DE CIERRE DE ESTOS ARCOS PARA NO AFECTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION MIENTRAS SE ACTUALIZAR LA RED MODIFICADA EN EL SISTEMA, SE COMUNICA JUAN PABLO OSSA INFORMANDO LA NOVEDAD, SE INGRESA MANIOBRA DE CIRRE DE ARCOS MENSIONADOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 18:25:26<br><br>DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS INICIALES POR FUERTAS LLUVIAS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 18:08:00<br><br> | CONTINUACION DE LABORES DEL 20/03/2024 ODO 927970. VARIANTE DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE AISLADO XPLE AEREO A PARTIR DEL NODO M40395 HACIA EL NODO M40397. GRUPO DE TCT ABRE ARCOS EN EL NODO M40392 HACIA EL NODO M78358, Y EN CONJUNTO CON GRUPO EYR, DESMONTA EL TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS M40392, M78358, Y M40393. GRUPO DE TCT REALIZA CONEXION DEL CABLE NUEVO EN EL NODO M40395. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-05 21:19:50
8253577 | 934264 | BEL23L12 | O11199 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-05 16:16 | 2024-05-05 20:06 | 3.82 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW O11199 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 20:51:11
8253646 | 934279 | BOA23L12 | O23763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 08:20 | 2024-05-06 10:02 | 1.71 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW O23016. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW O23763. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-06 11:25:36
8253673 | 934286 | NSA23L14 | E55004 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 08:27 | 2024-05-06 10:10 | 1.72 | 1 | 3 | RUBEN DARIO MURILLO - 10:10 ACCIONA INTERRUPTOR TF E55004 AUTO PROTEGIDO - 12:30 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E55139<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 13:24:29<br><br> | RUBEN DARIO MURILLO - 10:10 ACCIONA INTERRUPTOR TF E55004 AUTO PROTEGIDO - 12:30 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E55139 WILLMAR ECHEVERRY - SE NORMALIZA TRF E55494 LLUVIAS EN LA ZONA - TRF E55487 SE REPARA LINEA SECUNDARIA SE INSTALAN 17 MTS DE DUPLEX COLABORA RUBEM MURILLO Y LOS COMPAÑEROS DEL SENA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:29:44
8253679 | 934320 | AMA23L12 | W30608 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-06 10:54 | 2024-05-06 11:45 | 0.85 | 1 | 3 | - | TR W30608 1X0.4 DUAL 11:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-06 13:31:20
8253689 | 934327 | INS23L14 | C23566 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 19:36 | 2024-05-06 12:46 | 17.16 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C23566. QUEDO SERVICIO ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-06 14:01:31
8253773 | 934330 | ENE23L15 | M63029 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:06 | 2024-05-06 16:40 | 0.57 | 1 | 3 | 13:57: REPORTA ALVARO QUE HAY UNAS CABAÑAS CON SERVICIO Y OTRAS NO; REQUEIR GRUPO POR SER TRABAJO EN ALTURA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 14:13:57<br><br> | SE REALIZO APERTURA D ETRAFO M63029 ENTRE LAS 16:05 A LAS 16:39 SE REPARAO BAJANTE ECUNDARIA EN BORNES BT, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 0,6 DUAL NORMAL Y CONFIRMADO LOS SERVICIOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 17:11:20
8253861 | 934274 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 07:57 | 2024-05-06 14:06 | 6.14 | 1 | 0 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8253917 | 934387 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 21:37 | 2024-05-07 17:30 | 19.88 | 3 | 0 | - | NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO , RECHAZANDO ENSAYOS , SE ABRE OTX 2NA2VC41 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL SOSTENIENDOSE, SE INFORMA A ANYINSON SCARPETA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01, PTE PARA RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA A PARTIR DE SW E12246 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-06 21:55:28
8254101 | 934420 | HER23L16 | D24920 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 10:02 | 2024-05-07 09:50 | 23.81 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF D24920 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-07 12:55:08
8254277 | 934455 | SIO23L13 | O37678 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-06 12:45 | 2024-05-07 11:35 | 22.83 | 1 | 3 | - | SW O37688 1X6T 10:34 TR O37678 1X0.6 DUAL 11:35 TR O37691 1X0.6 DUAL 13:05 TR O37698 4X1H 14:40. DPS FALLADO EN LA CUBA SE AISLA CON LA PERTIGA TR O37692 2X0.4 DUAL 16:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 18:19:14
8254309 | 934464 | FLR23L16 | E52246 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 10:29 | 2024-05-07 10:31 | 0.03 | 1 | 3 | - | 1x1.6D se encontró este TRF E52246 con fusible quemado, no había reporte, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 18:51:47
8254375 | 934447 | INS23L13 | C22845 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 16:33 | 2024-05-07 17:46 | 1.22 | 2 | 3 | - | SW C22987 2X12T 10:15 POR REPOSICION TR C22006 1X1.0 DUAL 11:25 C23529 SERVICIO ESTABA NORMAL 12:49 SW C22996 1X6T 14:35 SW C22112 1X12T 15:35 SW C22845 1X6T 17:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:58:17
8254820 | 934583 | FIL23L13 | N31402 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:37 | 2024-05-08 13:40 | 21.04 | 1 | 3 | - | EN EL TRANSFORMADOR N21482, SE ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA ROTAS A CAUSA DE VEHICULO QUE GENERO LA AFECTACION, SE AISLA LA FALLA Y SE RECOMIENDA REALIZAR REPARACION CON TECNICO PARTICULAR. EN EL TRANSFORMADOR N21590, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION N31402, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 14:15:56
8254870 | 934006 | MAZ23L14 | E32642 | TFD | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 12:00 | 4 | 1 | 3 | - | Cruce de linea, Se requiere Apertura del transformador E32642 NOTA: Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 16:46:26
8254965 | 934547 | AMR23L13 | C30047 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 10:49 | 2024-05-08 18:20 | 7.52 | 1 | 3 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8255031 | 934585 | PSV23L13 | E62937 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:06 | 2024-05-08 13:30 | 6.4 | 1 | 0 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255086 | 934575 | SLM23L13 | N35567 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:14 | 2024-05-08 17:20 | 9.1 | 1 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N35644 1 1 H 08:40 TR N35419 2 0.4 D 10:00; se des entorcha redes secundarias. SW N35388 2 20 T 12:00 SW N35393 2 6 T 13:00 TR N35460 3 0.4 D 14:50; se des entorcha redes secundarias y se realiza poda. SW N35567 2 6 T 17:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 20:18:29
8255217 | 934730 | SUP23L13 | W65637 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-09 07:15 | 2024-05-12 17:41 | 82.43 | 2 | 0 | - | SE CAMBIA FUSIBLES EN SECCION W65637 Y RECHAZA, SE ABRE LA SECCION W65689, SE ENSAYA LA SECCION W65637 ENTRANDO NORMAL, SE RECORRE RAMAL ENCONTRANDO EN EL NODO W65695 UN ARBOL SOBRE LA RED QUE LOS USUARIOS DEJARON CAER CUANDO LO TALARON, SE RETIRA, SE ENSAYA SECCION W65637 Y RECHAZA, POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA NO SE ALCANZA A RECORRER TODO EL RAMAL QUEDA PENDIENTE PARA EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA,S E GASTA 1FQ DE 30A T USUARIOS RETIRAN GUADUAS DE LA RED Y SE CIERRA TRF E64256 QUEDANDO TODO NORMAL, SE GASTA 1FQ DE 1A H Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 19:18:25
8255281 | 934721 | BOL23L12 | E61951 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 06:09 | 2024-05-09 10:10 | 4.02 | 1 | 3 | - | - 10:10 CAMBIA 2 FQ 3 H TF E61951 - 10:40 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E61849 - 12:30 SIN MANIOBRAS ENTF E61951 - SE AJUSTA CONECTOR PIRCING EN ARCO SECUNDARIO TRENZADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 13:15:57
8255308 | 934729 | SNA23L15 | E41618 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 17:36 | 2024-05-09 11:50 | 18.23 | 1 | 3 | - | - 11:50 cambia 1 fq 6 T SW E41618 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 14:05:54
8255373 | 934714 | FLR23L16 | E52246 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 07:45 | 2024-05-09 09:45 | 2 | 1 | 3 | - | 1x1H en el TRF E52246 causa lluvias en el sector, en el reporte del E52157 el servicio estaba normal, habia personal de Inmel realizando labores en el macromedidor Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 17:12:15
8255513 | 934751 | INS23L14 | C23566 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-09 08:47 | 2024-05-10 17:40 | 32.89 | 1 | 3 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO MORAVO 2IN14R01 PARA CERRAR RECONECTADOR ARIS MONOPOLAR DEL NODO C23656 YA Q AL PARECER ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO POR CAIDA DESDE EL SITIO DONDE ESTABA INSTALADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 13:51:16<br><br> | SW C23606 1X12T 10:31 SW C23661 1X12T 11:43 SW C20047 1X6T 13:55 SW C20058 2X10T 14:09 SW C20092 1X6T 14:34 SW C20026 5X12T 15:10 DE REPETICION, HABIA UNA FASE POR FUERA. SW C23566 2X6T 16:30 Y RECHAZA A LAS 16:35 USUARIO HARA PODA. SW C23882 2X40T 17:44 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:03:03
8255530 | 934819 | INS23L13 | C22759 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 15:43 | 2024-05-10 08:45 | 17.04 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 09:02:18
8255696 | 934866 | VCT23L14 | E12543 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 13:16 | 2024-05-10 16:01 | 2.75 | 1 | 3 | - | TRF--E12548--VCT23L14--VICTORIO GUAYANA T3 USUARIO DEBE REALIZAR PODA CON PERSONAL PARTICULAR LOS ARBOLES Q EL INDICAN NO PRESENTAN PELIGRO PARA LAS REDES DE CHEC . SE ABRE TRF E12543 SE REPARA RED TRENZADA SE INSTALAN 3 MTS DE CABLE DUPLEX Y 3 CONECTORES PIRCING Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 16:13:26
8255873 | 934953 | IRR23L12 | C33665 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:52 | 2024-05-11 11:55 | 21.06 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C33567 NORMAL A LAS 09:20 1 X 25T SW C33514 NORMAL A LAS 10:10 1 X 6T SW C33665 NORMAL A LAS 11:55 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 12:25:35
8255943 | 935017 | MNA23L13 | C16022 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:37 | 2024-05-11 14:45 | 19.13 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 6T SW C16123 NORMAL A LAS 14:20 2 X 6T SW C16022 NORMAL A LAS 14:45 2 X 6T SW C16030 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:08:10
8256018 | 934968 | COL23L12 | N47211 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 16:13 | 2024-05-11 12:46 | 20.55 | 2 | 5 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N47211 1 6 H 12:46 TR N47213 Se acciona auto protegido disparado 13:50. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-11 18:30:28
8256243 | 935054 | BOA23L14 | O22045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 19:53 | 2024-05-12 12:48 | 16.93 | 2 | 3 | 10:25: REPORTA LO QUE HA HECHO HASTA AHORA YA QUE LOS QUE FALTAN EN EL CAMINO HACIA ELLOS LA VIA ESTA TAPADA POR PARE Y SIGFA, DEBE ESPERAR A QUE HABILITE ACCESO: O22015/068(SW Y TRF, EN ETE ADSEMAS DE FUSE HAY UN DPS FALLADO), CAMBIO FUSIBLES Y CONFIRMO SERVICIO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 11:13:47<br><br> | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 14:40:21
8256248 | 935098 | SUP23L13 | W66195 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 09:40 | 2024-05-12 14:31 | 4.85 | 1 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W66195 1 0.6 D 14:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 14:44:33
8256252 | 935093 | MGT23L14 | W22612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:37 | 2024-05-12 12:35 | 4.97 | 1 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W22612 1 8 T 12:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 14:50:28
8256443 | 935137 | NSA23L12 | L13261 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 06:40 | 2024-05-13 09:51 | 3.18 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF L13261 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 11:53:09
8256465 | 935141 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 07:48 | 2024-05-13 11:56 | 4.13 | 2 | 20 | - | SE NORMALIZAN SW E61930/E61791 SE NORMALIZA TRF E61796 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 13:32:48
8256469 | 935141 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 09:21 | 2024-05-13 09:31 | 0.17 | 2 | 3 | - | SE NORMALIZAN SW E61930/E61791 SE NORMALIZA TRF E61796 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 13:32:48
8256480 | 935156 | QHI23L12 | W42846 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 10:25 | 2024-05-13 11:10 | 0.75 | 1 | 3 | - | 10:25 a 11:10 Se abre TR W42846, para realizar reparación. Se retira vegetación en contacto con la red secundaria, Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 14:11:06
8256559 | 935155 | NSA23L12 | L13313 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 08:51 | 2024-05-14 13:30 | 28.65 | 1 | 3 | - | TRF L13313 RECHAZANDO QUEDA ABIERTO PENDIENTE POR RECORRIDO A RAMALES SECUNDARIO Y DE REALIZAR PRUEBAS EN VACIO PARA DESCARTAR Q ESTE FALLADO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 16:29:51
8256591 | 935133 | AGU23L15 | N43750 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 06:18 | 2024-05-13 11:29 | 5.18 | 2 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N43408 1 0.6 D 09:43 SW N43718 3 25 T 10:40; sección de repetición 0 fases falladas. SW N43750 1 15 T 11:29 SW N43075 1 10 T 12:10 TR N43783 1 0.6 D 13:27 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 18:02:54
8256618 | 935139 | MAZ23L14 | E32130 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 17:20 | 9.33 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA APOYO SECUNDARIO DOBLADO. INSTALANDO UN POSTE METALOCO. SE NORMALIZA TRAFO CON 1 FUSIBLE DE 3H 17:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-13 19:59:47
8256985 | 935371 | MGT23L14 | W22612 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-15 06:28 | 2024-05-15 10:35 | 4.11 | 1 | 3 | - | se cambia 2fq de 8a t en seccion w22612, queda una caja primaria volada ya que al cambiar el fusible se solto, pendiente cambiarla, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico se abre seccion w22654 para realizar poda de guaduas sobre la red primaria, servicio normal, se gastan 5fq de 30a t , estaba una fase por fuera Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 12:16:21
8257102 | 935346 | AGU23L17 | N43132 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 18:15 | 2024-05-15 09:20 | 15.09 | 1 | 3 | - | AGU23L17 TRANSFORMADOR N43132 ¦ Dir.:PISCINA DE SAN PABLO 1F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 18:43:00
8257261 | 935470 | PRO23L14 | O32063 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 08:35 | 2024-05-16 12:10 | 3.59 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O32063. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-16 13:16:46
8257346 | 935452 | SCH23L12 | W17146 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-15 16:42 | 2024-05-16 11:50 | 19.13 | 1 | 3 | - | En el TRF W17146 se retira árbol sobre la red trenzada y se cierra con 1 fusible de 0.4A tipo Dual y se encuentra Macromedidor con conexión directa ya que esta quemado, se pasa la información a la oficina para gestionar cambio. En este nodo W17143 queda pendiente programar grupo de poda, se toma registro fotográfico a las 13:40 para gestión por parte del AT. En el nodo W17147 se realiza limpieza de vegetación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-16 18:07:56
8257383 | 935546 | GTO23L13 | L22101 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 13:59 | 2024-05-16 18:00 | 4.02 | 1 | 3 | - | EN EL TRANSFORMADOR L22101, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 2 TIPO H, PODA EN BAJANTES DE TRANSFORMADOR Y EN RED SECUNDARIA, TRANSFORMADOR AFECTADO POR GRAN CANTIDAD DE ELEMENTOS ARBOREOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:46:06
8257458 | 935574 | CHA23L14 | C12929 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 22:53 | 2024-05-17 08:45 | 9.87 | 2 | 3 | 09:01 Se abre el int del Cto Rio Claro a solicitud del técnico Herminson Urrea, ya que al momento de realizar el reporte encontró un templete de MT reventado y muy cerca de la red generando peligro para los transeúntes por contacto directo, cerca de dicha estructura hay una escuela, se procedió a aislar este templete y se cerro de nuevo sin novedad alguna.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 09:11:55<br><br> | 09:01 Se abre el int del Cto Rio Claro a solicitud del técnico Herminson Urrea, ya que al momento de realizar el reporte encontró un templete de MT reventado y muy cerca de la red generando peligro para los transeúntes por contacto directo, cerca de dicha estructura hay una escuela, se procedió a aislar este templete y se cerro de nuevo sin novedad alguna. 1x6T en la SW C12929, causa templete que se reventó y se aterrizo en estructura, se aísla este elemento y queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 09:53:00
8257477 | 935572 | BEO23L12 | L20037 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-16 08:57 | 2024-05-17 09:16 | 24.32 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO L20037 RECHAZO A LAS 09:15, SE REALIZA RECORRIDO SE ENCUENTRAN LÍNEAS ENTORCHADAS, SE DESENTORCHAN Y SE NORMALIZAN SERVICIOS A LAS 10.00 CON FUSIBLE 1 X 1H TRAFO L20037 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-17 11:38:19
8257567 | 935582 | PRO23L14 | O32063 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-17 07:32 | 2024-05-17 14:15 | 6.72 | 1 | 3 | - | - HACE PODA VEGETACION ARBOLES ENTRE NODOS O32059 A O32063 - 14:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O32063 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 15:54:23
8257632 | 935571 | RIO23L16 | W52418 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 08:54 | 2024-05-17 16:25 | 7.53 | 1 | 3 | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W52011 SE ABRE SECCION W52383 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA Y PODA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 14:24:22<br><br> | En la SW W52424 se cambia 1 fusible de 12a tipo T. En la SW W52450 se cambian 4 fusibles de 12A tipo t y 1 porta-fusible. En el SW W52403 se cambia 1 fusible de 10a tipo T, condiciones atm. En el TRF W52418 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo t y un DPS fallado. En el nodo W52424 se instalan 2 conectores DBH-4 y 1m de cable Cu 1/0. En el nodo W52469 se cayo una torre secundaría, se abren arcos y queda 1 usuario afectado, se realizaron maniobras en l transformador. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 20:00:10
8257880 | 935707 | SNA23L15 | E55338 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 13:29 | 2024-05-17 16:50 | 3.35 | 1 | 3 | - | 16+20: LE RECHAZA TRF E55338 FUSE DE 0.6 , ENCONTRO DPS FALLADO, LO AISLA Y NORMALIKZA CON UN FUSE DE 1H. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:19:52
8257888 | 935666 | FLR23L16 | E52246 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-18 07:36 | 2024-05-20 17:06 | 57.5 | 1 | 3 | REQUIERE APOYO DE OSCAR NODIER Y DE JEFFERSON FLOREZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 16:21:44<br><br> | LE RECHAZA TRF E52246, SOLICITO APOYO AOSCAR NODIER Y A JEFFERSON FLOREZ, VERIFICAN DE NUEVO Y EL TRF TIEN LAS 2 BAJANTES SECUDNARIAS QUEMADAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:33:04
8257983 | 935731 | SIO23L15 | O33447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 20:31 | 2024-05-19 09:49 | 13.32 | 1 | 40 | en el transformador O33449, se reponen dos fusibles de 1H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 11:18:38<br><br>en la secci?n O33447, se reponen 2 fusibles de 10 tipo T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 11:18:16<br><br>se normaliza transformador O31081 con 2 fusibles de 1.3 tipo dual<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 11:17:36<br><br> | 17:45 Se termina de hacer la reparación en la red de baja tensión del transformador O31081, se repara red secundaria reventada, se templa templetes afectados por arbol que cae sobre la red, se aploma apoyo, se realiza poda, y se ajustan las bajantes del transformador. 18:35 Reporte del usuario del transformador O30033 con lines secundaria aislada, no fue posible hacer la reparación ya que se requiere escaleras, el usuario se deja con servicio porque la fase afectada se conecta a la otra fesa del secundario, informa el personal técnico que mañana se va a solicitar a la camioneta acompañamiento para realizar la reparación. Usuario con servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-19 19:07:25
8258027 | 935769 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:21 | 2024-05-19 13:29 | 0.12 | 3 | 3 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV ENE30L17 HERVEO DEBIDO A LA TORMENTA SE ESPERO QUE LLAMARA CELSIA Y SE COORDINO CON ELLOS EL CIERRE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 13:41:42
8258207 | 934805 | AGU23L14 | N42833 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-19 14:00 | 2024-05-19 14:46 | 0.75 | 1 | 3 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. PERNITA VDA PISAMAL VDA MANZANILLO TRAFOS: N42266 N42833 N42197 Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-05-09 16:38:37 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 17:07:32
8258339 | 935812 | MAZ23L14 | E32173 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 16:56 | 2024-05-20 10:45 | 17.82 | 1 | 3 | - | INSTALA FUSIBLE DE 6 AMP TIPO T, EN LA SECCIÓN : E32173 DEJANDO EL CIRCUITO EN TOTAL NORMALIDAD Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-20 11:05:42
8258341 | 935824 | INS23L14 | C23566 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-20 10:25 | 2024-05-20 17:14 | 6.82 | 1 | 3 | - | Se llega al sitio y se encontró sección C23566 con 1FQ quemado, se le repone uno de 6T y se vio personal particular realizando poda, indican que les terminen de abrir la sección para realizar poda y que se comunicaran nuevamente con la empresa para que le cierren el equipo Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 11:31:25 Se ingresa maniobra de cierre en la seccion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:17:29
8258559 | 935874 | GTO23L13 | L22237 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-20 15:44 | 2024-05-20 18:16 | 2.53 | 1 | 3 | - | GTO23L13 RECHAZA 2F 6 A TIPO T A LAS 17:24 , SE RECORRE Y SE RETIRA GUADUA DE LA RED PRIMARIA, SE NORMALIZA SW CON 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 18:42:22
8258702 | 935899 | PSO23L16 | N11805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 21:05 | 2024-05-21 08:05 | 11 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA SW N11805 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 09:43:20
8258853 | 935936 | BEL23L15 | O10671 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 09:45 | 2024-05-21 10:53 | 1.13 | 1 | 3 | - | - 10:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O10671 - 11:39 REALIZA PODA EN ESTRUCTURA Y VIENTOS TF O10033 - 12:18 CSAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPETICION O10605 - POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-21 13:05:19
8258859 | 935932 | BOA23L12 | O23001 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 09:17 | 2024-05-21 11:17 | 2 | 3 | 3 | - | - 11:16 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O23001 FASE B Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-21 13:08:14
8258948 | 935969 | SIO23L15 | O31190 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-21 14:38 | 2024-05-21 16:21 | 1.71 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW O31190 NORMAL A LAS 16:20, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 17:11:30
8259030 | 935984 | LMC23L13 | N31431 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:54 | 2024-05-21 18:00 | 2.11 | 1 | 0 | - | En la SW N31431 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En la SW N23535 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 20:04:40
8259065 | 935962 | PSO23L16 | M54872 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-21 09:05 | 2024-05-21 18:15 | 9.15 | 2 | 3 | - | 17:51 se abre el reconectdor de cúmulos 2PS16R01 cto Caribe, para realizar reparación de arco volado en el nodo M54035, se realizó corte visible por seguridad en la sección M54065 por ello se realizaron switcheos, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 18:20:52 2x6T en la SW N54872, se gasta 1 cc y se repara bajante sobre este equipo,servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:28:14
8259082 | 935916 | MAZ23L14 | E32704 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-21 11:25 | 2024-05-21 14:37 | 3.2 | 2 | 3 | SE ABRE SW E32704 SE ABRE DE LAS 11:25 HASTA LAS 14:37, PARA CAMBIAR TRAFO EN EL NODO E32219, DATOS DEL TRAFO INSTALADO : EMPRESA 601266 , SERIE: 2022040193, MARCA RYMEL 3KVA A 13.2KV, 2F 2 A TIPO H QUEDA NORMAL 14:38 SE INSTALAN DPS DE BAJA Y MEDIA, BAJANTES DLE TRAFO EN CABLE ECOLOGICO , SE REALIZA PODA Y MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LA SW E32704, QUEDA PTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIAS Y VIENTOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 20:49:49<br><br> | SE ABRE SW E32704 SE ABRE DE LAS 11:25 HASTA LAS 14:37, PARA CAMBIAR TRAFO EN EL NODO E32219, DATOS DEL TRAFO INSTALADO : EMPRESA 601266 , SERIE: 2022040193, MARCA RYMEL 3KVA A 13.2KV, 2F 2 A TIPO H QUEDA NORMAL 14:38 SE INSTALAN DPS DE BAJA Y MEDIA, BAJANTES DLE TRAFO EN CABLE ECOLOGICO , SE REALIZA PODA Y MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE LA SW E32704, QUEDA PTE CAMBIO DE CAJA PRIMARIAS Y VIENTOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 20:51:19
8259214 | 936013 | SUP23L13 | W66195 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-21 22:01 | 2024-05-22 08:15 | 10.23 | 1 | 3 | - | EN EL TRANSFORMADOR W66195, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SERVICIO PARA PANEL DE MENSAJERIA VARIABLE, SE VERIFICA EN MEDIDOR Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO NORMAL Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-22 11:35:53
8259224 | 936046 | DDO23L12 | W60054 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-22 09:03 | 2024-05-24 13:21 | 52.3 | 1 | 3 | - | EN EL TRANSFORMADOR W60054, SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA ROTA EN DOS PARTES, SE REQUIERE PERSONAL PARA AISLAR RED SECUNDARIA Y RED PRIMARIA QUE SE ENCUENTRA CRUZANDO LA ZONA DE TRABAJO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-22 12:09:09
8259473 | 936090 | INS23L14 | C23566 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 13:38 | 2024-05-22 15:25 | 1.78 | 1 | 3 | - | - 15:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C23566 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 18:17:11
8259476 | 936123 | NRA23L14 | N11223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:54 | 2024-05-22 18:06 | 0.2 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 18:18:41
8259570 | 936010 | AZU23L13 | N21059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 07:14 | 2024-05-22 15:51 | 8.61 | 1 | 31 | - | En la SW N21059 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21128 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21108 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF N21057 se usan 4 fusibles de 2.1a tipo dual y 1 porta-fusible, se encontró corto en ramal secundario, se deja abierto y afectados 2 usuarios. En el TRF N21035 se cambia 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 19:52:46
8259601 | 936023 | FIL23L13 | N21344 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:11 | 2024-05-22 14:00 | 22.81 | 1 | 3 | SE EVIDENCIA TR N21345 QUEMADO, AT3 YA LE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-22 13:03:08<br><br> | En la SW N21286 SE CAMBIA 1 FUISBLE DE 15a TIPO T. EN EL trf n21286 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.0a TIPO DUAL. EN EL trf n21344 SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6a TIPO DUAL. EN LA sw n21637 SE CAMBIN 2 FUSIBLES DE 8a TIPO T. QUEDA SERVICIO NORMAL. EL TRF N21345 QUEDA FALLADO. PENDIENTE CAMBIO. USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:33:46
8259647 | 936114 | CHA23L14 | C12949 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 11:26 | 2024-05-22 16:58 | 5.53 | 1 | 3 | - | - 16:57 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C12949 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:07:01
8259650 | 936088 | ENE23L15 | M63186 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 10:01 | 2024-05-22 17:05 | 7.07 | 2 | 3 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias en nodo m63177 manifiesta tecnico que repone 02 fq de 10t , 17+25, equipo no aparece en sgo o mapguide Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 21:10:20
8259823 | 936177 | AZA23L17 | M45796 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-23 06:37 | 2024-05-23 08:18 | 1.68 | 1 | 3 | - | 1x3.1D en el TRF M45796, causa descargas atm en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 10:35:20
8259852 | 936161 | FIL23L13 | N31402 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 21:07 | 2024-05-23 09:10 | 12.05 | 1 | 3 | - | En la SW N31402 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N21801 se cambian 3 fusibles de 12a tipo T y 1 porta-fusible (1 fase en falla). queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:58:44
8260264 | 936285 | SUP23L13 | W66195 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 10:44 | 2024-05-23 18:10 | 7.45 | 1 | 3 | - | Ejecuta las siguientes actividades: 17:30 Se cambia fusible quemado de 10T en la secciónW66034 17:40 Se repone tres fusible quemados de 30T en la sección de repetición W66033 18:10 Se acciona auto protegido del transformador W66195 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:35:15
8260386 | 936319 | AZA23L17 | M45796 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:26 | 2024-05-24 07:46 | 1.33 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF M45796 CON 2 FQ DE 3.1 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-24 08:16:47
8260451 | 936348 | VBO23L13 | W35536 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:44 | 2024-05-24 09:50 | 3.1 | 1 | 3 | - | - 09:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W35536 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 11:05:54
8260496 | 936340 | BOL23L12 | E61951 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:09 | 2024-05-24 12:06 | 4.94 | 1 | 3 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA CONDUCTOR DE GUARDA REVENTADO, ENTRE OS NODOS E62930 AL E62974, SE AMARRA A LOS APOYOS, Y SE ASEGURA PARA EVITAR ACCIDENTES Y CONTACTO CON LAS FASES MT. SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E61951 QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 12:05 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:49:50
8260531 | 936329 | NSA23L14 | E55337 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:02 | 2024-05-24 08:40 | 2.63 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOR DUAL EN EL NODO TRF E55337 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOR DUAL EN EL NODO TRF E55387 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SEC SAN DIEGO / TRF E55257 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 14:18:03
8260549 | 936314 | INS23L13 | C22697 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 17:40 | 2024-05-24 08:51 | 15.18 | 1 | 3 | C22725 1F 0.6 DUAL 07:47 C22697 2F 6 A TIPO T 08:50 CTA DE COBRO 36664 C23576 1F 2 A TIPO T 10:25 C22959 SE ABRE A LAS 11:05 A LAS 14:35 PARA REPARAR TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL , SE REALIZA PODA , QUEDA SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 14:55:26<br><br> | C22725 1F 0.6 DUAL 07:47 C22697 2F 6 A TIPO T 08:50 CTA DE COBRO 36664 C23576 1F 12 A TIPO T 10:25 C22959 SE ABRE A LAS 11:05 A LAS 14:35 PARA REPARAR TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL , SE REALIZA PODA , QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:12:22
8260613 | 936344 | MLA23L13 | E24197 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:55 | 2024-05-24 15:06 | 7.18 | 1 | 3 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260615 | 936390 | NRA23L13 | C30565 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 12:32 | 2024-05-24 16:56 | 4.4 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 17:08:24
8260621 | 38856 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 17:16 | 2024-05-24 17:18 | 0.02 | 3 | 3 | - | DISPAROS CIRCUITOS 33KV NORMAL POR ENSAYO
8260718 | 936321 | PRA23L13 | N49268 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 10:09 | 2024-05-24 11:13 | 25.07 | 1 | 3 | - | En la SW N49268 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N49270 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. en la SW N49299 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal. En el nodo N49383 se realiza inspección a las 14:35 en el medidor 432362 y esta sin servicio ya que tiene la acometida sin conector y esta quemada, el usuario a indagar en oficina para el arreglo. En el TRF N49371 se realizan maniobras para retirar vegetación de la red. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 19:04:46
8260722 | 936321 | PRA23L13 | N49299 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 17:18 | 2024-05-24 12:58 | 19.66 | 2 | 3 | - | En la SW N49268 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N49270 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. en la SW N49299 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal. En el nodo N49383 se realiza inspección a las 14:35 en el medidor 432362 y esta sin servicio ya que tiene la acometida sin conector y esta quemada, el usuario a indagar en oficina para el arreglo. En el TRF N49371 se realizan maniobras para retirar vegetación de la red. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 19:04:46
8260745 | 936399 | NSA23L14 | E55578 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 11:00 | 2024-05-24 16:21 | 5.35 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E55578 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:42:03
8260749 | 936323 | SNA23L12 | E42343 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 10:34 | 2024-05-24 15:50 | 5.28 | 1 | 3 | - | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E42347 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42101 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42104 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42343 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42367 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E42101 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:50:34
8260756 | 936323 | SNA23L12 | E42101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:05 | 2024-05-24 09:25 | 3.33 | 1 | 0 | - | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E42347 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42101 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42104 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42343 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42367 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E42101 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:50:34
8260774 | 936421 | ELA23L12 | E10079 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:33 | 2024-05-24 19:39 | 12.1 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO SW E10079 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:27:21
8260809 | 936385 | FLR23L16 | E52246 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 10:48 | 2024-05-24 14:41 | 3.88 | 1 | 3 | - | TRF E52246 1FQ 2.1 DUAL 14:40 SW E52216 5FQ 6T 15:30 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIO. EN EL NODO E52246 QUEDA PENDIENTE OTRA VISITA. GUARDA Q PUNTO DE REVENTARSE POR DESCARGA MUCHAS GRACIAS FELIZ NOCHE Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:03:03
8260816 | 936295 | VCT23L17 | E13007 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 12:50 | 2024-05-24 14:14 | 1.4 | 2 | 3 | ABIERTA LA SW E13084 09:22 PARA CERRAR CTO DESDE CABECERA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:50:21<br><br>SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE JUAN ANDRES JIMENEZ Y SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN LA SW E13084, SE TERMINA DE ABRIR Y SE CIERRA CABECERA DE DE CTRO VCT23L17 ENTRANDO NORMAL, A LA ESPERA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA REPARACI?N<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 09:51:28<br><br> VCT23L17 INTERRUPTOR VCT23L17 ¦ Dir.:VICTORIA_MARZALA SE PRESENTA DISPARO DE CTO MARZALA NORMAL POR AR, QUEDA ALARMADA FALTA DE AC EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 LE FALTABA UNA FASE, SE ABRE EL CTO VCT23L17 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 , SE INFORMA DE LA SITUACION AL AT DE LA ZONA, NO HA DNA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 20:50:23<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE ARBOLES CAIDOS Y HACIENDO CONATCTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO E13036 SE REALIZA CAMBIO DE UN DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13045 SE REALIZA CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13084 INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA / SE REALIZA CAMBIO DE 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO / SE INSTALAN PUNTAS DE COBRE EN LOS PUENTES PRIMARIOS Y SE ORGANIZA LINEA PRIMARIA SUELTA DEL AISLADOR DE PIN EN EL NODO E13084 SE DESHACE ITX, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:27:12
8260872 | 936430 | CHA23L15 | C13736 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-24 12:39 | 2024-05-25 08:50 | 20.19 | 1 | 3 | - | Se realiza cambio de caja primaria en TRF C13736 propiedad particular, fue necesario realizar maniobra sobre la sección C13733, se repuso 2x8T en la sección y se instala 1 caja primaria +porta fusible, se genera cc36666 al med 399958805, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 09:48:33
8260922 | 936462 | ENE23L14 | M62210 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 06:03 | 2024-05-25 11:20 | 5.28 | 3 | 0 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 12:18:31
8260942 | 936484 | MAR23L12 | C24305 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 11:19 | 2024-05-25 13:15 | 1.94 | 1 | 3 | - | En la SW C24305 se cambia 1 fusible de 6A tipo T y 1 portafusible, mediante cuenta de cobro 27884. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 14:07:57
8260952 | 936486 | VBO23L13 | W35536 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 11:54 | 2024-05-25 13:30 | 1.6 | 1 | 3 | - | 1x0.4D en el TRF W35536,causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 15:23:26
8260956 | 936441 | AGU23L15 | N43919 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 18:50 | 2024-05-25 12:13 | 17.38 | 1 | 3 | - | En el TRF N43919 se cambia 2 fusibles de 1a tipo H. Queda servicio normal. En el TRF N43524 de San Nicolas se realiza inspeccion y la acometida esta fallada a causa de vehiculo a las 10:00 am queda usuario informado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 15:25:08
8261001 | 936488 | MAZ23L14 | E32779 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 12:29 | 2024-05-25 14:16 | 1.77 | 3 | 3 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E32779 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 17:09:11
8261003 | 936490 | FLR23L16 | E52178 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 06:35 | 2024-05-25 14:43 | 8.12 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E52178 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 17:14:16
8261068 | 933673 | ENE23L15 | M63862 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-26 07:06 | 2024-05-26 18:21 | 11.25 | 1 | 3 | 10:52 se da inicio a realizar maniobras de devolución, se abren circuitos ENE23L13 Y ENE23L15, se cierran secciones M63832 Y M61863, se encuentra personal fuera de línea y se finalizan actividades normalizando topologia de los circuitos ENE23L13 y ENE23L15. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:43:10<br><br>10:52 se comunica t?cnico Robinson Osorio e informa que Eugenio Tamayo se encuentra fuera de zona de trabajo, requiere autorizaci?n para continuar con maniobras de cierre.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:40:53<br><br>10:11 SE COMUNICA TECNICO ROBINSON OSORIO PARA SOLICITAR CIERRE DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ENE23L13, SE REQUIERE CONFIRMAR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 10:28:44<br><br>07:16 SE COMUNICA EUGENIO TAMAYO PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE CUENTA CON LOS GRUPOS DE ALVARO IVAN PARADA DE TCT Y ROBINSON OSORIO DE SUBTERRANEA, SE DESHABILITAN AR DE LOS CIRCUITOS ENE23L15, AZA23L17, AZA23L18 Y 2EN13R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 07:26:10<br><br>se deja abierta la orden porque a la hora no se pueden hacer maniobras locales por seguridad.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 18:19:55<br><br> | actividades programadas para Conexión de cable XLPE con grupo de subterránea sector la escombrera, barrio la enea, circuitos ENE23L13 y ENE23L15, en los afloramientos estará el grupo de TCT realizando mantenimiento. las actividades se finalizan el día de hoy 27/05/2024 debido a no tener condiciones seguras para finalizar la noche anterior, el día de hoy se realiza medición de secuencia de fases y cierre de puentes, se cumplen los alcances propuestos y se finalizan actividades asociadas. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:45:33
8261124 | 936536 | VCT23L17 | E13116 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 08:08 | 2024-05-26 10:53 | 2.75 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E13116 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E13007 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-26 13:12:28
8261197 | 936520 | VBO23L13 | W35536 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-25 18:55 | 2024-05-26 12:25 | 17.5 | 1 | 3 | - | SE RETIEMPLA LINEA SECUNDARIA Y SE NORMALIZA TRF W35536 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:33:36
8261333 | 933673 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-27 10:53 | 2024-05-27 10:53 | 0.01 | 1 | 3 | 10:52 se da inicio a realizar maniobras de devolución, se abren circuitos ENE23L13 Y ENE23L15, se cierran secciones M63832 Y M61863, se encuentra personal fuera de línea y se finalizan actividades normalizando topologia de los circuitos ENE23L13 y ENE23L15. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:43:10<br><br>10:52 se comunica t?cnico Robinson Osorio e informa que Eugenio Tamayo se encuentra fuera de zona de trabajo, requiere autorizaci?n para continuar con maniobras de cierre.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:40:53<br><br>10:11 SE COMUNICA TECNICO ROBINSON OSORIO PARA SOLICITAR CIERRE DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ENE23L13, SE REQUIERE CONFIRMAR SECUENCIA DE FASES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 10:28:44<br><br>07:16 SE COMUNICA EUGENIO TAMAYO PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE CUENTA CON LOS GRUPOS DE ALVARO IVAN PARADA DE TCT Y ROBINSON OSORIO DE SUBTERRANEA, SE DESHABILITAN AR DE LOS CIRCUITOS ENE23L15, AZA23L17, AZA23L18 Y 2EN13R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 07:26:10<br><br>se deja abierta la orden porque a la hora no se pueden hacer maniobras locales por seguridad.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 18:19:55<br><br> | actividades programadas para Conexión de cable XLPE con grupo de subterránea sector la escombrera, barrio la enea, circuitos ENE23L13 y ENE23L15, en los afloramientos estará el grupo de TCT realizando mantenimiento. las actividades se finalizan el día de hoy 27/05/2024 debido a no tener condiciones seguras para finalizar la noche anterior, el día de hoy se realiza medición de secuencia de fases y cierre de puentes, se cumplen los alcances propuestos y se finalizan actividades asociadas. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 12:45:33
8261418 | 935886 | VBO23L15 | W37422 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-27 09:01 | 2024-05-27 15:00 | 5.98 | 1 | 3 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-27 19:34:18
8261648 | 936419 | AZA23L15 | M43134 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 20:01 | 2024-05-25 14:29 | 18.47 | 2 | 3 | - | cto aza23l15, sw m43134 ( PARTICULAR) se ensaya a las 18+30 y rechaza se recorre ramal , se abre tr M43179 para ensayar la sw mencionada, rechaza de nuevo a las 20+00 queda pendiente recorrer aguas abajo de este equipo. se usan 02 fq de 6t en ensayos. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 20:16:32 se crea maniobra de la sw M43134 reportada por el tecnico Antonio García, integrante de este grupo de trabajo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-28 08:27:46
8261841 | 936720 | INS23L14 | C23566 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-28 11:53 | 2024-05-28 15:30 | 3.62 | 1 | 3 | - | SW C23566 1X6T 15:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-28 17:23:00
8261882 | 936672 | PRA23L13 | N49268 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 08:12 | 2024-05-28 11:53 | 27.68 | 1 | 3 | EN LA SECCION N49216, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:49:35<br><br>EN EL TRANSFORMADOR N49353, SE ENCUENTRA MEDIDOR 695448 CON BORNERA INCINERADA, SE DEJA SERVICIO DIRECTO CON LECTURA 66415, SE PASA DATO AL ASISTENTE Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:46:54<br><br>EN LA SECCION N49268 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T Y SE RETIRAN ARBOLES EN EL TRAMO ENTRE LOS APOYOS N49268 Y N49268.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:43:41<br><br> | ver bitacora ejecutandose. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 19:05:48
8262085 | 936838 | AMR23L14 | 63589 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 07:46 | 2024-05-29 11:28 | 3.7 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA SW UBICADA EN EL NODO C31816 ( 01 FQ DE 6T) PERO NO EXISTE EN SGO O MAPGUIDE SE ASIGNA MANIOBRA AL TRAMO CON COD. 63589 ( C31816-308) SE DEBE ACTUALIZAR EQUIPO. CTO AMR23L14 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 12:13:39
8262128 | 936847 | MNA23L12 | C15242 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-29 12:40 | 2024-05-29 13:20 | 0.67 | 1 | 3 | - | Se repara línea secundaria con cuenta de cobro #36139 se abre el trasformador c15 242 desde las 12:40 hasta las 13:20 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 13:53:44
8262191 | 936858 | BOA23L12 | O23805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 12:43 | 2024-05-29 15:00 | 2.28 | 1 | 3 | - | SW O23805 1X6T 15:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-29 15:27:37
8262290 | 936798 | SNA23L15 | E41618 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 14:41 | 2024-05-29 15:01 | 0.33 | 1 | 3 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262292 | 936798 | SNA23L15 | E41624 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 15:01 | 2024-05-29 15:41 | 0.67 | 1 | 3 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262519 | 936927 | RIO23L15 | W54020 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 20:53 | 2024-05-30 08:50 | 11.95 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W54020 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-30 09:37:23
8262601 | 936939 | VBO23L14 | W36602 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 06:43 | 2024-06-01 | 41.28 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W36188 NORMAL A LAS 11:10 1 X 10T SW W36602 NORMAL A LAS 12:10 SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO W36187 Y SE ENCUENTRA ABIERTO A LAS 11:00, SE ENCUENTRAN REDES BT CAIDAS, 2 TORRECILLAS EN EL SUELO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 13:57:20
8262725 | 936994 | ENE23L15 | M63024 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 17:44 | 2024-05-30 20:20 | 2.61 | 1 | 3 | - | ENE23L15 INTERRUPTOR M63024 ¦ Dir.:LA FLORIDA 1F 6 A TIPO T ENE23L15 TRANSFORMADOR M63025 ¦ Dir.:FCA EL EMBRUJO FRENTE SUBESTACIO 1F 1.0 DUAL LA SW TIENE UNA CAJA PRIMARIA EN REGULAR ESTADO, SE LE INFORMA AL USUARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-30 20:43:32
8262751 | 936997 | ROS23L16 | D16994 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-30 20:18 | 2024-05-31 10:05 | 13.79 | 1 | 3 | 00:15 queda transformador particular D16994 abierto por linea secundaria reventada,por seguridad el personal no la puede reparar e indica que se debe hacer en horas del dia y generar cuenta de cobro.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-31 03:55:12<br><br> | Quedo cerrado el trafo D16994 Se gasta fusible 1 fusible de 1.6 Dual. Se repara línea secundaria reventada , se repara y también se realiza poda de vegetación en sector. El servicio que normal a las 10:05 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 10:16:31
8262848 | 937039 | LMC23L13 | N31301 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 10:09 | 2024-05-31 13:01 | 2.87 | 1 | 3 | - | En la SW N31301 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 13:52:54
8262869 | 936221 | NSA23L12 | L18071 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-31 10:46 | 2024-05-31 11:06 | 0.33 | 1 | 3 | - | NOVEDAD: NO FUE NECESARIO REUBICAR LA RED, PRIMERO PORQUE ES IMPOSIBLE HAY QUE METERSE A LA RED MUY ENMONTADA, MUCHA VEGETACION, SEGUNDO PORQUE REVISANDO LA RED Y LAS CONEXIONES DETECTARON QUE LOS ALTIBAJOS SE PRESENTABAN DEBIDO A CONECTOR DE CUÑA DESGASTADO Y FLOJO EN EL NEUTRO, LO CMABIARON QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN EL PREDIO Y, HAY RED INTERNA EN MUY MAL ESTADO PERO YA DAÑO INTERNO QUE DEBE ASUMIR EL USUARIO, TAL CUAL LE INFORMARON NOTIFICARON. NO FUE NECESARIO MANOBRAS COMO ESTABAN PROGRAMADAS, APAGON DE MEDIA HORA, EL TRF SOLO ESTUVO POR FUERA DURANTE MEDIA HORA 14:59: FINALIZAN ACTIVIDADES EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-31 15:09:01
8262874 | 937013 | PSO23L16 | N11779 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-31 13:01 | 2024-05-31 14:11 | 1.17 | 2 | 3 | - | PSO23L16 INTERRUPTOR N11779 ¦ Dir.:VDA.CHUPADEROS MANGABONITA SE AHCE APERTURA DE SW PARA CAMBIO DE TRAFO PARTICULAR PSO23L16 TRANSFORMADOR N11781 ¦ Dir.:FCA SANTA ISABEL DATOS DEL TRAFO INSTALADO : 5KVA A 7.6KV MAGNETRON , AÑO 2023 SERIE 522635 , 1F 0.4 DUAL CTA COBRO 35549 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 15:11:53
8262876 | 937013 | PSO23L16 | N11781 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-31 13:01 | 2024-05-31 14:11 | 1.17 | 1 | 3 | - | PSO23L16 INTERRUPTOR N11779 ¦ Dir.:VDA.CHUPADEROS MANGABONITA SE AHCE APERTURA DE SW PARA CAMBIO DE TRAFO PARTICULAR PSO23L16 TRANSFORMADOR N11781 ¦ Dir.:FCA SANTA ISABEL DATOS DEL TRAFO INSTALADO : 5KVA A 7.6KV MAGNETRON , AÑO 2023 SERIE 522635 , 1F 0.4 DUAL CTA COBRO 35549 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 15:11:53
8262931 | 937016 | BOA23L12 | O23805 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-31 09:35 | 2024-05-31 15:43 | 6.13 | 1 | 3 | - | SW O23016 1X12T 10:11 SW O23805 2X6T 15:43 RECHAZÓ A LAS 13:24 Y EN RECORRIDO SE LE ENCUENTRAN GUADUAS EN LA LINEA LAS CUALES SON RETIRADAS.. O23684 MEDIDOR 6819457 CON FALLA INTERNA. O23650 ESTA BASTANTE RETIRADO, USUARIO NO CONTESTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:04:41
8263956 | 937350 | CAM23L13 | D17672 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 08:40 | 2024-06-04 13:30 | 4.83 | 2 | 3 | - | Se gastan 3x6T en la SW D17672 de propiedad particular, cuando se llaga al sitio solo tenía una vela caída, se procede a abrirlo en su totalidad ya que se encontró TCs quemados y podría ocasionar un daño, el usuario manifestó que le normalizaran y que se retiraran dichos equipos para enviarlos para su reparación ya que es una empresa y se encontraba bastante afectado, tener en cuenta que se encontró que la topología de la red esta diferente a la que se encontraba en el visor, por seguridad llego el asistente Arturo Ramírez quien tiene las evidencias y el reporte para escalar al equipo de actualización y entregar el reporte GIGA correspondiente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 15:26:53
8264214 | 937501 | AGU23L15 | N43989 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 07:34 | 2024-06-05 10:00 | 2.43 | 3 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N43989 NORMAL A LAS 10:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 13:07:01
8264854 | 937729 | AZA23L16 | M44691 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-08 06:26 | 2024-06-08 08:21 | 1.92 | 2 | 3 | - | se normaliza sw m44691 una rama de eucalipto golpea la red y cae servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 08:34:03
8264927 | 937739 | DDO23L13 | W68919 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 14:22 | 2024-06-08 13:32 | 23.16 | 3 | 3 | - | SE DESCONECTA CT EXPLOTADO EN TRF PARTICULAR W68919 Y SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION W68919, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO PARA INFORMARLE AL PERSONAL QUE CORRESPONDA Y REALICE EL CAMBIO DE DICHO EQUIPO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-08 13:51:08
8265000 | 937751 | DOR23L15 | L17265 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 08:10 | 2024-06-08 11:00 | 2.83 | 3 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L17273 1 3 H 10:05 SW L17265 2 6 T 11:00 SW L23069 1 6 T 15:30 TR L23073 1 1.0 D 16:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 17:36:02
8265792 | 937977 | ENE23L12 | M60017 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-11 10:19 | 2024-06-11 11:42 | 1.39 | 2 | 3 | - | una hoja de palma al parecer habia tocado la red se normaliza sw m60017 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-11 11:54:14
8265802 | 937968 | VIR23L14 | O14184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:21 | 2024-06-11 10:46 | 18.41 | 2 | 3 | - | - 10:45 cambia 1 fq 2o t sw o14184 - 11:25 cambia 1 fq 0.4 dual tf o14186 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:43:05
8266255 | 938162 | BOA23L12 | O23003 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 14:45 | 2024-06-12 16:51 | 2.1 | 3 | 3 | - | EN LA SECCION O23003 SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 10 TIPO T, NO SE ENCUENTRA CAÑUELA EN SITIO, EL FUSIBLE SE INSTALA PUENTEADO, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-12 17:16:11
8267449 | 938344 | BOA23L12 | O23763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:45 | 2024-06-14 11:45 | 28 | 2 | 12 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267462 | 938344 | BOA23L12 | O23673 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:40 | 2024-06-14 17:19 | 33.65 | 2 | 4 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267797 | 938484 | VBO23L14 | W36226 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-15 08:09 | 2024-06-15 12:31 | 4.37 | 3 | 3 | - | W36031 EL TRAFO SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. SW WW36626 2X10T 12:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 17:05:40
8267842 | 938497 | MAZ23L14 | E32779 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 09:19 | 2024-06-17 13:41 | 52.35 | 3 | 3 | E32656 1F 6 A TIPO T 18:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 19:58:14<br><br>SE LLEGA A SITIO DE SW E32779 SE ENCUENTRA ABIERTA SE CAMBIA FUSIBLE 3 X 6T Y RECHAZA A LAS 15:39, A AS 15:56 SE REALIZA RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA, PENDIENTE PARA RECORRIDO EL D?A DE MA?ANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:44:39<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE LA SW E32310 ENTRE LAS 15:00 A LAS 15:40 DEBIDO A QUE EN EL NODO E32850 SE ENCONTRABA RED MT HENDRIX SIN SEPARADOR DE L?NEA, SE LE INSTALA SE RETEMPA Y SE LE DA ALTURA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:18:33<br><br> | MAZ23L14 INTERRUPTOR E32656 ¦ Dir.:PALOCHICO SE LLEGA A SITIO DE SW E32779 SE ENCUENTRA ABIERTA SE CAMBIA FUSIBLE 3 X 6T Y RECHAZA A LAS 15:39, A AS 15:56 SE REALIZA RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA, PENDIENTE PARA RECORRIDO EL DA DE MAANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:05:56
8268207 | 938585 | VBO23L14 | W36226 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-16 11:28 | 2024-06-16 17:40 | 6.2 | 3 | 3 | - | SW W36226 1X10T 17:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 18:23:47
8268289 | 938618 | BOA23L14 | O22004 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 08:36 | 2024-06-17 11:57 | 27.33 | 2 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW O22004/O22045 LLUVIAS EN LA ZONA DEMORA EN ATENCION DE LOS REPORTES POR MULTIPLES DAÑOS EN LA ZONA POR FUERTE TORMENTA EL FIN DE SEMANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 12:41:22
8268746 | 938777 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:53 | 2024-06-18 11:30 | 1.61 | 2 | 3 | - | 2x2H en el E61820 1x6T en el E61930 Causa lluvias en el sector,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-18 14:05:23
8268827 | 938839 | AMR23L12 | C32239 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-18 14:40 | 2024-06-18 16:31 | 1.85 | 2 | 3 | - | maniobras de sw c32184 fueron para cambiar cajas primarias en sw c32190 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-18 16:46:11
8268864 | 938834 | VBO23L12 | W34694 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:56 | 2024-06-18 14:14 | 5.3 | 3 | 0 | - | - 14:13 CAMBIA 2 FQ 25 T SW W34694 - 15:18 CAMBIA 2 FQ 6 T SW W34730 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 17:57:33
8269095 | 938951 | ENE23L14 | M62016 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 07:58 | 2024-06-19 09:43 | 1.74 | 3 | 3 | - | ENE23L14 SW M62016 9:42 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-19 10:00:03
8269113 | 938899 | SLM23L13 | N35631 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 14:25 | 2024-06-19 09:41 | 19.27 | 2 | 3 | - | se normalizan sw N35631/N35634 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 10:56:54
8269157 | 938892 | INS23L14 | 4820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:46 | 2024-06-19 09:36 | 24.83 | 2 | 3 | - | EN LA SECCION C20048. UBICADA EN EL APOYO C20047, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN SISTEMA. EN LA SECCION C20092, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION C23566, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION C23377, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 8 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO CON TODOS LOS USUARIOS. NOVEDAD A GIGA: SECCION C20048. UBICADA EN EL APOYO C20047, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN SISTEMA. TIPO 2CC. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 13:35:06
8269168 | 938892 | INS23L14 | C23377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 10:31 | 2024-06-19 13:05 | 26.57 | 2 | 3 | - | EN LA SECCION C20048. UBICADA EN EL APOYO C20047, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN SISTEMA. EN LA SECCION C20092, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION C23566, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION C23377, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 8 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO CON TODOS LOS USUARIOS. NOVEDAD A GIGA: SECCION C20048. UBICADA EN EL APOYO C20047, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN SISTEMA. TIPO 2CC. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 13:35:06
8269422 | 938910 | SIO23L15 | O33556 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 11:09 | 2024-06-19 15:08 | 27.98 | 2 | 3 | - | DAVID RODRIGUEZ - 11:30 SIN MANIOBRAS EN TF O33428 - SE REPARA TRAMO DE 200 METROS RED SECUNDARIA TRIPLEX REVENTADO POR ARBOL - SE HACE EMPLAME Y SE CIERRAN ARCOS CON CONECTOR PIRCING 14:42 A 15:07 DISPARA SIO23L15 LA MARINA TENIA AR DESHABILIATDO - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA QUIEN LOGRA COMUNICACION CON DAVID RODRIGUEZ Y NORBEY RIOS NORBEY RIOS - 13:57 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O33558 - 14:50 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33556 - 16:40 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33550 - 17:05 CAMBIA 3 FQ 6 T SW O33531 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:46:08
8269660 | 939061 | DON23L13 | L12156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 20:08 | 2024-06-20 16:46 | 20.63 | 3 | 3 | - | SE REALIZA REPOSICION AL L12185 (NO TENIA FASE ABIERTA) EN EL l12422 SE REALIZA PODA Y SE ARREGLA RED SECUNDARIA REVENTADA,SE INSTALAN TEMPLETES Y SE ENDREZAN VARIAS ESTRUCTURAS, SE AJSUTAN ACOMETIDAS. 2X10T EN EL L12156 LLUVIAS 2X6T EN EL L12420 2X6T EN EL L13932 1X6T EN EL L14012 SERVICIOS NORMALIZADOS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 17:07:57 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:32:54
8269911 | 939183 | VBO23L14 | W36226 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 08:12 | 2024-06-21 09:47 | 1.58 | 3 | 3 | - | EN LA SECCION W36226, SE REALIZA PODA Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR W36565, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 14:12:22
8270075 | 939302 | MTO30L12 | MTO30L12 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 08:41 | 0.17 | 3 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270231 | 939296 | VBO23L14 | W36226 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-22 06:56 | 2024-06-22 09:40 | 2.73 | 3 | 3 | - | SE REALIZA PODA CON LA COLABORACION DE LA COMUNIDAD Y SE NORMALIZA SW W36226. SE NORMALIZA SW W16198 LLUVIAS EN LA ZONA TRF--W36199--VBO23L14--VDA PRIMAVERA BAJA HAY VARIOS APOYOS SECUNDARIOS CON RIESGO DE CAER POR INESTABILIDAD DEL TERRENO SE DEBEN REUBICAR ESTOS APOYOS SE INFORMA AL AISISTENTE DE ZONA PARA TENER EN CUENTA ESTA NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 12:55:31
8271011 | 939428 | CHA23L14 | C12929 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 00:19 | 2024-06-24 08:15 | 7.93 | 2 | 3 | - | EN LA SECCION C12929, SE INSTALAN 4 FUSIBLES DE 6 TIPO T, 1 SE ROMPE EN LA INSTALACION, SE REALIZA CUENTA DE COBRO 36685, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 12:13:25
8271271 | 939578 | SIO23L15 | O33556 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 09:54 | 2024-06-25 15:03 | 5.16 | 2 | 3 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL DODO SW O33556 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. NOTA: QUEDA 1 CAJA PRIMARIA PUENTEADA EN EL SW EN MENCION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 16:04:09
8271273 | 939586 | BOA23L12 | O23001 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 12:21 | 2024-06-25 15:38 | 3.3 | 3 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW O23001 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 16:09:47
8271312 | 939588 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 10:14 | 2024-06-25 14:30 | 4.27 | 2 | 3 | - | se cambia 1fq de 3a h en trf e61930 se cambia 2fq de 6a t en seccion e61930 se cambia 2fq de 2a h en trf e61820 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 18:08:30
8271571 | 939669 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 09:25 | 2024-06-26 10:15 | 0.83 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E61933 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E61930 SE CAMBIA 2FQ DE 2A H EN TRF E61820 SE CAMBIA 2FQ DE 3A H EN TRF E61826 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 15:24:54
8271594 | 939687 | VIR23L14 | O14184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 01:55 | 2024-06-26 11:15 | 9.33 | 2 | 3 | - | 2x0.6D en el O14124 2x6T en el O14716 2x20T en el O14184 2x6T en el O14009 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 16:26:05
8272479 | 939955 | GTO23L13 | L22364 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-28 12:30 | 2024-06-28 13:48 | 1.3 | 2 | 3 | - | SE CAMBIA TRANSFORMADOR L22309 RYMEL SERIE 2021080023 EMPRESA 599732 3KVA 13,2 KV 1 FQ 1H Y 1 DPS, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:21:57
8263203 | 937153 | INS23L14 | C20038 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-01 14:09 | 2024-06-01 16:40 | 2.52 | 1 | 3 | - | SW C20038 1X6T 16:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-01 18:20:52
8263246 | 937184 | AMR23L13 | C30186 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 19:05 | 2024-06-02 07:46 | 12.67 | 1 | 3 | - | AMR23L13 INTERRUPTOR C30186 ¦ Dir.:FINCA LAS LAJAS 1F 6 A TIPO T , USUARIO NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 07:54:53
8263275 | 937189 | CHA23L16 | C14049 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-02 07:05 | 2024-06-02 08:50 | 1.76 | 1 | 3 | - | TRAFO C14049 1X0.4 DUAL 08:50 TRAFO C14047 1X0.6 DUAL 09:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 11:16:47
8263378 | 937246 | MNA23L13 | C16022 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:54 | 2024-06-02 15:46 | 0.85 | 1 | 3 | - | MNA23L13 INTERRUPTOR C16022 ¦ Dir.:LA INQUISICION 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 15:52:22
8263566 | 937276 | SNA23L15 | E41442 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 06:04 | 2024-06-03 08:00 | 1.93 | 1 | 3 | 08:00 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF E41442 AUTO PROTEGIDO - SE MIDE CORREINTES Y ESTAN NORMAL<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 11:04:57<br><br> | - 08:00 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF E41442 AUTO PROTEGIDO - SE MIDE CORREINTES Y ESTAN NORMAL - 11:50 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41819 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 15:22:27
8263668 | 937321 | MAR23L13 | C25654 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 13:37 | 2024-06-03 15:15 | 1.64 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR C25654 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 15:46:42
8263883 | 937359 | NRA23L13 | N11536 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 09:20 | 2024-06-04 12:22 | 3.04 | 1 | 3 | NRA23L13 INTERRUPTOR NRA23L13 ¦ Dir.:NEIRA_TAREAS SE PRESENTA DISPARO DE CTO TAREAS, SE COORDINA CON ALVARO GIRALDO QUIEN TENIA EL AR CONSIGNADO , SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-04 11:24:40<br><br> | NRA23L13 TRF N11536 9:19 12:22 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA 40 METRO DE ACSR 2 Y SE PODAN 12 GUADUAS, NO SE GENERA CTA DE COBRO POR GARANTIA , EN ABRIL LE REALIZARON CTA DE COBRO 36420 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-04 12:49:56
8264005 | 937382 | HER23L16 | C14503 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 08:32 | 2024-06-04 12:59 | 4.44 | 1 | 3 | - | Se retira vegetacion y se desentorchan lineas de baja tension del TRF C14503, se le reponen 4x0.4D queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 16:19:22
8264041 | 937455 | CHA23L18 | C41109 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 14:13 | 2024-06-04 16:30 | 2.28 | 1 | 3 | - | En el TRF C41109 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal. En el nodo C41229 se realiza inspección a las 017:10 ya que usuario informo que tiene daño por la planta de tratamiento, se realiza recorrido y no se encuentra ninguna red averiada Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 17:29:29
8264087 | 937406 | LMC23L13 | N31301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 07:56 | 2024-06-04 15:20 | 7.41 | 1 | 3 | - | 1x15T en la SW N31271 1x6T en la SW N31301 1x15T en la SW N31242 1x0.6D en el TRF N32150 1x6T en le SW N32161 Causa lluvias Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:43:56
8264221 | 937493 | SNA23L15 | E41442 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-05 06:10 | 2024-06-05 09:00 | 2.83 | 1 | 3 | 9:00: CIERRAN RECLOSING TRF AUTOPROTEGIDO E41442 LUEGO DE LOGRA QUE OSO PEREZOSO QUE SE TREPO A LA RED SE BAJARA DE LA MISMA SIN ELECTROCUTARSE. 12:00: NORMALIZAN TRF E41621 CON UN FQ*1H LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE CAUCHO DE LA RED SECUDARIA. 13:05: REPONEDN UN FQ*30T EN SW DE REPETICION E41628(SIN DNA). VAN PARA EL TRF E41692 DEL CUAL TIENEN REPORTE DE SECTOR SIN SERVICIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-05 13:41:41<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41692 1 15 T 14:00; sección de repetición 0 fases falladas. TR E41776 AP 16:20 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-05 19:44:52
8264248 | 937495 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 06:37 | 2024-06-05 11:38 | 5.02 | 1 | 0 | - | En la SW N49258 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En el TRF N49270 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 15:17:53
8264252 | 937526 | MAR23L13 | C25480 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-05 12:01 | 2024-06-05 14:00 | 1.99 | 1 | 3 | - | Se realizan manobras en el TRF C25480 para instalar tramo de línea secundaria en linea abierta, se realiza poda y queda servicio normal en el predio. En el nodo C25320 se realiza inspección a las 8:15 y usuario ya reparo con técnico particular. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 15:58:29
8264275 | 936863 | HER23L15 | D23495 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-05 09:45 | 2024-06-05 16:43 | 6.96 | 1 | 3 | Reporta el personal que al momento de cerrar la ultima caja, esta se desprendió y genero corto y quedo en contacto con la estructura, esta disparada la seccion D23491. Requieren apoyo de grupo .<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 15:03:29<br><br> | Se realiza instalación de sistema de medida Semidirecta completo al cliente del nodo D23495, se presento falla sobre caja del equipo, reparo grupo de Dosquebradas con orden 937557. Se presento retraso para el cierre por lluvias en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 16:57:48
8264281 | 937567 | MAR23L13 | C25814 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-05 15:11 | 2024-06-05 17:20 | 2.15 | 1 | 3 | - | En el TRF C25339 s realiza poda de vegetación y en la SW C25814 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 17:41:35
8264518 | 937640 | INS23L14 | C20038 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 09:53 | 2024-06-06 16:35 | 6.69 | 1 | 3 | - | 1x6T en la SW C20038 particular, causa guaduas en la red de MT se genera cc 36603 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 18:03:24
8264617 | 937667 | BUM23L12 | W10356 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 08:05 | 2024-06-07 09:20 | 1.25 | 1 | 3 | - | SE ABRE TRF W10356 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA , PODAR Y ENCAMISAR OTRA LINEA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-07 13:07:58
8264726 | 936741 | IRR23L12 | C33610 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 15:10 | 2024-06-07 17:45 | 2.59 | 1 | 3 | - | ABRIR TRANSFORMADOR C33610 POR 4 HORAS PARA CAMBIAR APOYO SECUNDARIO C33610_02 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-07 18:16:47
8264793 | 937714 | PRA23L13 | N49364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 16:20 | 2024-06-07 18:36 | 2.26 | 1 | 3 | ODO GENERADA AL TECNICO NIXON CARDONA TEL 3234229866 QUIEN ES SUPERNUMERARIO DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 17:59:39<br><br> | En la SW N49364 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 19:00:00
8264871 | 936763 | COL23L12 | N47210 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-08 09:38 | 2024-06-08 12:00 | 2.37 | 1 | 3 | - | SE CUMPLE ODO CON OBSERVACION - AL LABOR EN TF YA ESTABA HECHA MTO NIVEL 3 TRAFO N47221 Programar mantenimiento Nivel 3 a transformador N47221 validando: DPS, corta circuitos, STP, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, STP en terminales de línea. COL23L12 SECCION N47210 VDA. SAN JUAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-08 15:53:35
8264886 | 936816 | CHI23L18 | M32034 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-08 08:15 | 2024-06-08 17:03 | 8.8 | 1 | 3 | - | CONSTRUCCIÓN Y VARIANTE DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M32034 HACIA M32036 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. . ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPO DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO EXPANSION. M32034 LA ARBOLEDA. demora en cierre de equipos y orden se debe a lluvias en la zona. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 17:35:02
8264897 | 937736 | INS23L14 | C20038 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-07 18:33 | 2024-06-08 09:50 | 15.29 | 1 | 3 | - | INS23L14 INTERRUPTOR C20038 ¦ Dir.:LA ESMERALDA 1F 6 A TIPO T INS23L14 TRANSFORMADOR C20041 ¦ Dir.:FINCA PRAGA 2F 1 A TIPO H USUARIO DEBE COORDINAR CON EL VECINO PARA PODER REALIZAR PODA DE VEGETACION causa de la falla Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 11:22:14
8265133 | 937803 | MGT23L14 | W22594 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 08:19 | 2024-06-09 13:20 | 5.02 | 1 | 3 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf w22011 se cambia 1fq de 8a t en seccion w22594 y rechaza, se recorre encontrando vegetacion sobre la red primaria entre los nodos w22574 al 575, se retira y se normaliza de nuevo la seccion, se gasta 1fq de 8a t, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 13:31:58
8265353 | 937873 | MGT23L14 | W22594 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 07:47 | 2024-06-10 08:51 | 1.06 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 09:10:58
8265365 | 937870 | AMR23L14 | C31806 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-10 06:58 | 2024-06-10 09:29 | 2.51 | 1 | 0 | - | en la sw c31806 se retira vegetacion de la red primaria entre los nodos c31815-816 , cod (62041) cambian 01 fq de 6t y retiran guaduas de la red; favor revisar. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 09:51:00
8265381 | 937885 | AZA23L17 | M45796 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 08:51 | 2024-06-10 10:00 | 1.15 | 1 | 3 | - | se normaliza tr m45796, solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 10:25:05
8265391 | 937879 | ELA23L12 | E10079 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:39 | 2024-06-10 09:20 | 2.68 | 1 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E10078 1 3 H 09:00 SW E10079 1 1 H 09:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 11:04:23
8265398 | 937880 | MAR23L13 | C25628 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 08:17 | 2024-06-10 10:10 | 1.88 | 1 | 3 | - | - 10:10 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF C25628 - HACE RECORRIDO DE RED PRIMARIA RAMAL DE BUENAVISTA A SW C25612 Y ESTA NORMAL - INFORMA AT SON DOS MONTAÑAS - QUEDA PENDIENTE TERMIANR RECORRIDO - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ARTURO RAMIREZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 11:19:50
8265402 | 937884 | INS23L14 | C23470 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 08:22 | 2024-06-10 09:52 | 1.5 | 1 | 3 | - | - 09:52 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C23470 - HACE CUENTA DE COBRO 36678 - NUMERO CUENTA 120979052 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 11:23:14
8265571 | 937868 | NSA23L14 | E55190 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 09:13 | 2024-06-10 12:26 | 3.22 | 1 | 3 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55282 2 1.6 D 09:10 TR E55142 1 1.6 D 10:40 SW E55142 2 6 T 11:30 TR E55190 1 2.1 D 12:25 SW E55254 2 6 T 13:00; sección de repetición 0 fases falladas. TR E51462 1 2.1 D 14:10 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E55241. 15:00 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:19:55
8265960 | 937991 | CHA23L16 | C14049 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-11 11:38 | 2024-06-11 13:55 | 2.29 | 1 | 3 | - | TR C14049 1X0.4 DUAL 13:55 PAJARO OCASIONA LA FALLA. 14:48 SE DESHACE ITX CON CIRCUITO COLMENAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-11 18:53:07
8266014 | 937939 | FLR23L15 | E51454 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 05:57 | 2024-06-11 16:52 | 10.91 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8266029 | 937946 | SNA23L15 | E41618 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:18 | 2024-06-11 13:05 | 6.79 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E41618 NORMAL A LAS 12.10 1 X QH TRAFO E41624 NORMAL A LAS 13:05 1 X 6T SW E41852 NORMAL A LAS 14:30 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:53:26
8266107 | 938085 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 10:29 | 2024-06-12 16:01 | 5.53 | 1 | 0 | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:59:47<br><br>IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:58:52<br><br>maniobras de IRR23L13 fueron para cambio de cajas primarias en la sw C34411, previo visto bueno del ing de zona Gonzalo Alzate e ing de operacion. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 13:14:59<br><br> | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 17:01:04
8266165 | 938121 | AMR23L13 | C30186 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 08:10 | 2024-06-12 11:31 | 3.35 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 11:50:17
8266206 | 938126 | AMA23L12 | W30608 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-12 10:45 | 2024-06-12 13:16 | 2.52 | 1 | 3 | - | VDA PARTIDAS / TRF W30467 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30467 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. CUENTA DE USUARIO 636169523 MEDIDOR 6677158134 / VDA LA GUAJIRA SEC EL TIGRE. INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30608 SE REALIZA SUSPENSION DE LINEAS DE CRGA EN CORTO PARA UNA COCHERA. QUEDA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-12 13:32:03
8266266 | 938061 | NSA23L14 | E55551 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:49 | 2024-06-12 09:51 | 27.02 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO E55551 NORMAL A LAS 09:50 2 X 2, 1 DUAL TRAFO E55563 NORMAL A LAS 14:35 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 17:45:53
8266600 | 938252 | AMA23L12 | W30608 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-13 10:38 | 2024-06-13 11:35 | 0.95 | 1 | 3 | - | 1X0.6d EN EL trf w30608 CAUSA USUARIO TIENE MUCHA CARGA Y ESTA QUEMANDO A MENUDO ESTE FUSIBLE, SE LE DAN INDICACIONES PARA VALIDAR SI ES NECESARIO REALIZAR UN AUMENTO DE CARGA EN EL TRF Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-13 11:51:29
8266697 | 938270 | BEL23L14 | O10682 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-13 06:18 | 2024-06-13 15:05 | 8.79 | 1 | 3 | - | TR O10682 1X0.4 DUAL 14:00 SW O10682 2X6T 15:05 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 16:12:53
8266762 | 938282 | INS23L13 | C22085 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-13 14:32 | 2024-06-13 16:23 | 1.85 | 1 | 3 | - | TR C22085 1X0.6 DUAL 16:23 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 17:45:02
8266784 | 938207 | MAR23L13 | C25493 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:48 | 2024-06-13 14:15 | 6.45 | 1 | 3 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8266875 | 938203 | MAR23L12 | C24305 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 09:20 | 2024-06-13 10:10 | 0.83 | 1 | 3 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8267145 | 938326 | SNA23L12 | E42101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 05:46 | 2024-06-14 08:21 | 2.58 | 1 | 0 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267404 | 938326 | SNA23L12 | E42343 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 11:45 | 2024-06-14 14:31 | 2.76 | 1 | 3 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267408 | 938326 | SNA23L12 | E42300 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:00 | 2024-06-14 11:41 | 5.68 | 1 | 51 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267475 | 938322 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:17 | 2024-06-14 17:55 | 11.64 | 1 | 120 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267847 | 938439 | SIO23L13 | O37678 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-15 11:20 | 2024-06-15 13:28 | 2.13 | 1 | 3 | - | SW O37610 2X6T TR O37670 2X1H SW O37688 2X6T TR O37678 2X0.6 DUAL TR O37691 2X0.6 DUAL TR O37692 2X0.4 DUAL TR O37711 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:05:57
8267869 | 938517 | AMA23L15 | W33161 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 12:00 | 2024-06-15 17:55 | 5.92 | 1 | 3 | - | En la SW W33161 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 18:08:39
8267928 | 938448 | BOA23L14 | O22089 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:51 | 2024-06-15 15:16 | 30.42 | 1 | 23 | - | SE NORMALIZA SW O22948 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22131 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW O22921 CON 2 FQ DE 6A T SW O22999 CON 1 FQ DE 6A T SW O22089 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22089 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF O22007 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF O22099 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O22093 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL 19:34 SE REPARAN 18 LAMPARAS Y A 2 LAMPARAS SE LES CAMBIA FOTOCELDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:29:42
8267982 | 938442 | SNA23L15 | E41624 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:15 | 2024-06-15 16:01 | 9.76 | 1 | 3 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8267993 | 938525 | DOR30L19 | DOR30L19 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 23:48 | 2024-06-16 16:41 | 16.88 | 1 | 0 | SE NORMALIZÓ TOPOLOGÍA DE LA SUBESTACIÓN NORCASIA QUEDANDO POR PROPIO CAMPO, DE LA SUBESTACIÓN FLORENCIA QUEDA PENDIENTE DESHACER LA ITX 2FL2PV31 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA (SE ENCUENTRA CERRADA MANUAL DEBIDO A FALTA DE COMUNICACIÓN)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 14:40:28<br><br>INFORMA ALFREDO QUINTERO QUE LO LLAMARON DE ISAGEN INDICANDOLE QUE HABIA UN CABLE DE GUARDA DE LA LINEA 33KV NORCASIA FLORENCIA REVENTADO EN DICHO PREDIO, SE DESPLAZA EL PERSONAL HACIA EL SITIO ENCONTRANDO LINEA DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101, SE ISLA Y SE NORMALIZA DE NUEVO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE LA REPOSICION, SE COORDINAN MANIOBRAS CON PERSONAL DE ISAGEN PARA DESENERGIZAR CIRCUITOS 13.2KV DE ELLOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 14:06:12<br><br>CON EL FIN DE ALIMENTAR EL PUEBLO DE NORCASIA, SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS SE ABRE 2FL16R01 PARA DESLASTRAR CARGA DE LA ITX 2FL2PV31, SE ABRE RECO DE CUMNULOS R02 2NS14R02, SE CIERRA 2NS14R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 08:36:08<br><br> PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO ASUME CARGA DE FLR23L12( ENERGIZA BARRA) -FL23L16 -FLR23L15 -FLR23L13(ALIMENTADOS POR BARRA) -NSA23L14 (A TRAVES RECONECTADOR DE ITX 2FL5NS41 Y RECONECTADOR DE CUMULOS 2NS41R01 ABIERTO ) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 06:45:31<br><br>SE ABRE SW FLR23L15 INTERRUPTOR E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:34<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL BOSQUE 2FL16R01 ( DESLASTRE DE CARGA) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:56:07<br><br>POR DISPARO DE DOR30L19 INTERRUPTOR DOR30L19 ¦ Dir.:LA DORADA_LA MIEL , SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX EN SUB NORCASIA, SE ABRE NSA23L12 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2NS2VC41 , SE ABRE NSA23T11, NSA23L14 Y NSA23L13. EN COMUNICACION CON EL ING DANILO VALENCIA , SE ENERGIZA BARRA A TRAVES DE CIRCUITO NSA23L12 Y SE ENERGIZA POR BARRA EL CTO URBANO NSA23L13. SE COORDINA CON JEFFERSON FLOREZ PARA QUE A PRIMERA HORA SE UBIQUE EN LA SUB FLORENCIA Y HACER APERTURA DEL GRAL FRL23T11, CTOS FLR23L15 Y FLR23L13, SE DEJA CTO FRL23L12 Y FLR23L16 CERRADOS EN SUB FLORENCIA PARA QUE QUEDEN ENERGIZADOS Y RECUPERAR COMUNICACION CON LA SUB FLR UNA VEZ ALEXANDER FLOREZ SE UBIQUE EN LA ITX 2FL2PV31 ( LA CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION) Y SE CIRRE DE MANERA LOCAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 05:48:55<br><br>23:45 SE PRESENTA DSPARO DE LA LINEA 33 KV DOR- LA MIEL, SE ENSAYA Y RECHAZA , SE ABRE EN NORCASIA HACIA FLORENCIA Y SE ENSAYA NUEVAMENTE LA LINEA DOR - MIEL PERO CONTINUA RECHAZANDO,SE ABRE GENERAL 13.2 KV EN S/E NSA Y SE REALIZAN LAS ITX POSIBLES, EN LA S/E FLR NO SE PUEDE INTERCONECTAR NINGUN CTO YA QEU TODA LA SUBESTACION PIERDE COMUNICACION Y TAMBIEN ESTA SIN COMUNICACION LA ITX 2FL2PV31 SE TRATA DE RECUPERAR COMUNICACION CON EL DISPONIBLE DE STR FERNANDO VELEZ PERO NO FUE POSIBLE RECUPERAR LA COMUNICACON, SE INFORMO DE LLA NOVEDAD A LOS INGENIEROS DE TRUNO ALEJANDRO ALZATE Y DANILO VALENCIA Y AL ASISTENTE ANYINSON SCARPETA PARA COORDINAR MANIOBRAS DE ITX LOCAL EN FORENCIA DESPLAZANDO EL PERSONAL A SITIO, PARA MANIOBRAS LOCALES, INFORMAN QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO EN LA ZONA Y QUE APENAS TENGAN CONDICIONES SE DESPLAZAN, TAMBIEN SE INFORMA AL GRUPO DISPONIBLE DE LINEAS PARA DESPLAZARSE AL SITIO DE LA FALLA, MIENTRAS EL GRUPO DE LINEAS LLEGA A DORADA, SE COORDINA CON GRUPO DE REDES GUSTAVO TAPARCUA EN DORADA Y CON MILLER LOPEZ EN NORCASIA PARA INICIAR REVISION DE LA LINEA 33 KV DOR - LA MIEL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 05:26:25<br><br> | NORCASIA, ISAGEN, PENDIENTE REPONER LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS B09000 AL B09101 DEL CIRCUITO DOR30L19 LA MIEL, VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-16 16:58:52 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:27:14
8268169 | 938579 | MNA23L12 | C15332 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 14:58 | 2024-06-16 16:39 | 1.68 | 1 | 0 | - | 15:50 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección C15332 16:38 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador C15364 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 17:29:35
8268195 | 938556 | NSA23L14 | E55302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 13:17 | 2024-06-16 14:30 | 25.22 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55302 1 X15T 10:40 E55375 1 X 6T 12:10 E55497 1 X 2,1 DUAL 13:40 E55515 1 X 1,6DUAL 14:30 E51462 1 X 2,1 DUAL 16:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA ATENDER LOS TRAFOS E55051, E55056 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:35:17
8268221 | 938584 | RSA23L12 | W24419 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-16 16:20 | 2024-06-16 18:51 | 2.52 | 1 | 3 | - | se repara bajante secundario quemado, se ajustan bornes secundarios y se normaliza trf w24419 con 3 fq de 0.6 a dual, con cuenta de cobro 38201 al medidor 16820824 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 19:36:16
8268230 | 938533 | SIO23L14 | O38830 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 14:16 | 2024-06-16 14:46 | 0.5 | 1 | 3 | - | SANTUARIO VDA CALICHAL TRF O37698 FALLADO MARCA RYMEL DE 5 KVA A 13.2 KV PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO SE GASTAN 6 FQ DE 0.4 A DUAL ENSAYANDO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:01:52 SE NORMALIZA SW O38766 CON 4 FQ DE 6A T AISLA DPS QUEMADO EN EL NODO O38780 TRF O38830 CON 3 FQ DE 1.3 A DUAL SE AISLA DPS FALLADO SW O38840 CON 1 FQ DE 6A T SW O38814 CON 2 FQ DE 6A T SW O38806 CON 1 FQ DE 6A T TRF O38806 ACCIONA AUTOPROTEGIDO SANTUARIO VDA LA QUIEBRA TRF O38814 SE ENSAYA CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL Y RECHAZA PENDIENTE REVISAR MAÑANA CON GRUPO LA ORDEN SE HABIA CERRADO POR ERROR CON OTROS DATOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:14:45
8268278 | 938603 | FLR23L12 | E50025 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 07:14 | 2024-06-17 07:15 | 0.02 | 1 | 3 | - | 2x1H en el TRF E50025, no hay llamada ya que se encontró este equipo con fusibles quemados cuando se realizaba a realizar otro reporte Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 11:05:43
8268319 | 938612 | RIO23L14 | W55694 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-17 10:51 | 2024-06-17 11:41 | 0.83 | 1 | 3 | - | se realiza mantenimiento a bornes de tr w55694 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-17 14:16:05
8268322 | 938652 | SLM23L12 | N34027 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-17 10:50 | 2024-06-17 13:50 | 3 | 1 | 3 | - | nodo n34027: se hace poda y se desentorchan redes Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-17 14:20:07
8268401 | 938656 | BOA23L12 | O23822 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-17 10:33 | 2024-06-17 14:31 | 3.97 | 1 | 3 | - | - LINEA SECUNDARIOA REVENTADA POR GUADUA - HACE PODA DE 4 GUADUAS - PENDIENTE REPARAR LINEA SECUNDARIA - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS - 14:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23822 - QUEDAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO - SE DEBE IR A REPARAR EN MOTO - NO HAY PASO PARA CARRO - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA YEILEIN ISAZA UTIMA - 15:20 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23633 - CAUSA FALLA PAJARO - 17:34 TF O3602 NORMAL - se llama a usuario e informa sin servicio AL PARECER ES TF O23062 - ENTRADA ES POR BALBOA POR VIA CERRADA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA - 18:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O23005 - CAUSA FALLA PAJARO - 19:20 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O23005 - CAUSA FALLA PAJARO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 20:26:30
8268563 | 935987 | ROS23L16 | D16476 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-18 07:15 | 2024-06-18 17:48 | 10.55 | 1 | 3 | - | SE REALIZA CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16463 AL D16155. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. NOTA. INFORMA EL TECNICO RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS MANIOBRAS DE CIERRE DEBIDO A QUE LA RECOGIDA DEL BIG JUMPER ES MUY DEMORADA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 19:31:04
8268651 | 938749 | FLR23L15 | E51455 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 08:01 | 2024-06-18 10:15 | 26.23 | 1 | 3 | - | 1x2.1D en el TRF E51455, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-18 11:35:26
8268657 | 938759 | SLM23L12 | N34148 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:52 | 2024-06-18 11:31 | 2.65 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA SW N34148 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 12:14:21
8268888 | 938778 | INS23L13 | C22926 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:08 | 2024-06-18 13:51 | 6.72 | 1 | 0 | - | - 11:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C22926 - 12:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C22971 - HACE CUENTA DE COBRO 36204 - 13:501 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C22936 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C22078 - 16:15 CAMBIA 1 FQ 8 T SW C23209 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:38:27
8268906 | 938765 | VBO23L15 | O34003 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:20 | 2024-06-18 11:13 | 1.88 | 1 | 3 | NORBEY RIOS - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O31196<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:04:28<br><br> | NORBEY RIOS - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O31196 SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - 09:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W37307 - HACE PODA - 11:12 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF O34003 - 12:42 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O34363 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O34364 - 16:53 TF W37304 NORMAL - SE AJUSTAN CONEXIONES EN BORNEWRA DE MEDIDOR 6677173206 - HACE CUENTA DE COBRO 32081 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:51:21 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE TF O34364 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:29:55
8268908 | 938765 | VBO23L15 | O34363 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 11:28 | 2024-06-18 13:53 | 26.42 | 1 | 3 | NORBEY RIOS - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O31196<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:04:28<br><br> | NORBEY RIOS - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O31196 SILVIO ALEJANDRO LOPEZ - 09:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W37307 - HACE PODA - 11:12 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF O34003 - 12:42 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O34363 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O34364 - 16:53 TF W37304 NORMAL - SE AJUSTAN CONEXIONES EN BORNEWRA DE MEDIDOR 6677173206 - HACE CUENTA DE COBRO 32081 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:51:21 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE TF O34364 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:29:55
8269151 | 938900 | RSA23L12 | W24056 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-19 08:36 | 2024-06-19 12:21 | 3.75 | 1 | 3 | - | 08:20 SE PODA ARBOL SOBRE RED TRENZA EN EL NODO W24297, QUEDA APOYO LADEADO Y VARILLA DE ANCLAJE SUELTA PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE NORMALIZA SW W24056 CON 3 FQ DE 6A T, SE RETIRA ARBOL SOBRE LA LINEA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 13:07:40
8269166 | 938892 | INS23L14 | C23566 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 05:53 | 2024-06-19 11:35 | 29.71 | 1 | 3 | - | EN LA SECCION C20048. UBICADA EN EL APOYO C20047, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN SISTEMA. EN LA SECCION C20092, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION C23566, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION C23377, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 8 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO CON TODOS LOS USUARIOS. NOVEDAD A GIGA: SECCION C20048. UBICADA EN EL APOYO C20047, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN SISTEMA. TIPO 2CC. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 13:35:06
8269239 | 938992 | ENE23L16 | M64056 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-19 07:52 | 2024-06-19 15:28 | 7.6 | 1 | 3 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-19 15:49:45
8269267 | 938901 | BOL23L12 | E61933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 05:18 | 2024-06-19 11:15 | 5.94 | 1 | 7 | - | 1x2H en el E61938 1x6T en el E61933 Cuando se atendía los otros reportes se encontro en el camino el E61815 afectado se le repone 1x2H, no hay llamada de este equipo, causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 16:16:04
8269338 | 938937 | VBO23L15 | O34364 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-19 07:18 | 2024-06-19 13:06 | 5.8 | 1 | 3 | - | - 09:55 CAMBIA 1 FQ 15 T SW W37328 - 13:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O34364 - HACE PODA Y LIMPIEZA A ESTRUCTURA - 17:33 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O34255 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:34:00
8269388 | 938923 | BOA23L12 | O23842 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 12:55 | 2024-06-19 13:53 | 0.97 | 1 | 3 | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:51:29<br><br> | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR JHONNY ALEXANDER GARCIA - ADRIAN ESCOBAR - 09:24 CAMBIA 1 FQ 20 T SW O23851 - PENDIUENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITOP FASE B - NO HACE BUEN CONTACTO - 09:52 TF O23833 NORMAL - 10:51 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O23751 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23842 - PENDIENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITO SE DESPRENDIO DE CRUCETA Y QUEDO COLGANDO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 14:22 A16:06 ABIERTO TF O23840 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA Y HACER PODA DE RED SECUNDARIA DESNUDA - 17:11 A 18:38 ABIERTO TF O23822 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y HACER PODA - GASTA 1 FQ 0.6 DUAL - SE REVIENTA FQ EN INSTALADA - SE RETRASA ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:05:25 - 14:39 A 14:42 Y 14:46 A 14:53 DISPARA BOA23L12 CORINTO - TENIA AR DESHABILITYADO - SE COORDINA CIERRE CON AT JHONY GARCIA - INFORMA ESTA LLOVIENDO CON DESCARGAS ATMOSFERICAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:12:28
8269391 | 938923 | BOA23L12 | O23822 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 17:11 | 2024-06-19 18:38 | 1.45 | 1 | 3 | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:51:29<br><br> | FREDY LOAIZA - 16:30 TF O23518 NORMAL - SE REVISA REPORTE DE USUARIO Y SE ENCUENTRA APOYO PRIMARIO EN H NODO O23516 EJE DE CIRCUITO CORINTO A 8 METROS DE DERRUMBE - TERRENO MUY INES- AT TOAM FOTO Y VIDEO SE ENVIA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA- PENDIENTE PARA PROGRAMAR JHONNY ALEXANDER GARCIA - ADRIAN ESCOBAR - 09:24 CAMBIA 1 FQ 20 T SW O23851 - PENDIUENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITOP FASE B - NO HACE BUEN CONTACTO - 09:52 TF O23833 NORMAL - 10:51 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O23751 - 13:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O23842 - PENDIENTE CAMBIO DE CORTA CIRCUITO SE DESPRENDIO DE CRUCETA Y QUEDO COLGANDO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 14:22 A16:06 ABIERTO TF O23840 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA Y HACER PODA DE RED SECUNDARIA DESNUDA - 17:11 A 18:38 ABIERTO TF O23822 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y HACER PODA - GASTA 1 FQ 0.6 DUAL - SE REVIENTA FQ EN INSTALADA - SE RETRASA ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:05:25 - 14:39 A 14:42 Y 14:46 A 14:53 DISPARA BOA23L12 CORINTO - TENIA AR DESHABILITYADO - SE COORDINA CIERRE CON AT JHONY GARCIA - INFORMA ESTA LLOVIENDO CON DESCARGAS ATMOSFERICAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:12:28
8269605 | 939073 | AZA23L17 | M45796 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-20 13:30 | 2024-06-20 14:30 | 1 | 1 | 3 | - | tr particular m45796: se repara bajante secundaria medidor 45152978 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 14:58:38
8269747 | 939052 | NSA23L12 | L13223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:46 | 2024-06-20 12:11 | 5.41 | 1 | 104 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS; NO ALCANZO A IR AL L13021, ESTUVO POR ESSO LADOS EN LA MAÑANA Y ESTE REPORTE ENTRO EN LA TARDE CUANDO ESTABA EN EL OTRO EXTREMO DEL L133304. SW L13223 DE REPETICION, 5FQ*15T, UNA FASE FALLADA. TRF PARTICULAR QUEMADO L13961 DE HACIENDA EL RIN, LE RECHAZO 2 FUSES DE 3H, LO DEJA ABIERTO PARA PODER NORMALIZAR LA SW L13969. PENDIENTE QUE AT1 DE ZONA COORDINE CON EL PROPIETARIO DEL TRF L13961 SI LO CAMBIAN CON CHEC A TRAVES DE CTA DE COBRO O CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:18:46
8269954 | 939201 | DON23L13 | L12119 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 11:55 | 2024-06-21 12:48 | 0.88 | 1 | 3 | - | CON APOYO DE FREDY VALENCIA, ELIECER CAÑAS Y PRACTICANTE SENA, CAMBIAN FUSIBLES EN VARIOS NODOS: 11:30: L12680 PODA VEGETACION RED TRENZADA, SIN MANIOBRAS. 11:55: L12409 2FQ*3H. 12:48: EN EL L12119 REPARAN RED SECUNDARIA REVENTADA Y CAMBIAN UN FQ*3H. 13:50: L12527 3FQ*12TR. 14:30: L12536 2FQ*1H. 15:10: L12530 PODA VEGETACION QUE ESTABA AFECTANDO LA RED PPRIMARIA, SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 16:05:16 16:05: REPORTA RAMIRO RUBIO INFORMACION AISLADA: TRF L12154 PARTICULAR QUEMADO, SE LE EXPLOTO AUN GALLERO QUE LO ESTABA INTERVINIENDO PRECISAMENTE EN EL INSTANTE EN EL CUAL ELLOS ESTABAN PASANDO POR EL SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 17:03:02
8270779 | 939377 | SNA23L15 | E55338 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 08:22 | 2024-06-23 13:21 | 4.98 | 1 | 3 | - | 14:48: REPORTA DATOS: 13:20: CAMBIA UN FQ DE 0.4 DUAL EN YTRF E55338 Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:04:58
8270824 | 939368 | SCH23L12 | W17110 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-22 15:29 | 2024-06-23 10:50 | 19.35 | 1 | 3 | - | En el TRF W17110 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal En la SW W1740 se realiza reposición de 3 fusibles de 30A tipo H a las 14:25. En el nodo W17143 se realiza poda de vegetación y se realiza poda de árbol a las 13:30. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 16:19:41
8270827 | 939389 | ENE23L16 | M64032 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 11:35 | 2024-06-23 15:05 | 27.5 | 1 | 3 | - | 13:35 a 13:45 Se abre TR E32130, para realizar reparación. TR M64032 2 1.0 D 15:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:35:15 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:56:25
8270844 | 939350 | PSV23L13 | E62451 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:48 | 2024-06-23 10:15 | 15.45 | 1 | 0 | - | 17:06: REPORTE DE DATOS: 9+15: REPONE 3FQ*12T EN SWE DE REPOSICION E62461. CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:19:18
8270852 | 939350 | PSV23L13 | E62457 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 11:06 | 2024-06-23 13:35 | 2.48 | 1 | 3 | - | 17:06: REPORTE DE DATOS: 9+15: REPONE 3FQ*12T EN SWE DE REPOSICION E62461. CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:19:18
8271077 | 939449 | VBO23L15 | O34329 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 08:34 | 2024-06-24 13:05 | 4.52 | 1 | 5 | - | EN LA SECCION O34218 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 25T. EN LA SECCION O34329 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12 TIPO T EN EL TRANSFORMADOR O34331 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN EL TR O34956 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL, SE LE INFORMA AL USUARIO DE POSIBLE FALLA INTERNA, REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:32:05
8271117 | 939421 | FLR23L15 | E51178 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 15:59 | 2024-06-24 10:31 | 18.53 | 1 | 3 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E51165 2 1 H 08:22 TR E51178 1 0.6 D 10:30 TR E51181 2 1.3 D 11:02 SW E51165 2 6 T 16:53 TR E51165 2 1.3 D 17:23 se hace poda de vegetación y se desconectan DP´s de baja quemados. Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-24 21:25:17<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E51165 2 1 H 08:22 TR E51178 1 0.6 D 10:30 TR E51181 2 1.3 D 11:02 SW E51165 2 6 T 16:53 TR E51165 2 1.3 D 17:23 se hace poda de vegetación y se desconectan DP´s de baja quemados. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:34:30
8271142 | 939494 | SIO23L14 | O38822 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 16:17 | 2024-06-24 17:14 | 24.94 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O38840 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O38822 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O38822 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS PREPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-24 17:52:44
8271225 | 939523 | SIO23L13 | O37678 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-24 06:36 | 2024-06-25 11:09 | 28.54 | 1 | 3 | - | SE ABRE SECCION O37673 PARA CAMBIAR DPS EN MAL ESTADO EN EL TRANSFORMADOR O37678. EN EL TRANSFORMADOR O37678, SE CAMBIA DPS Y SE REPONE FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 12:46:59
8271277 | 939598 | CHA23L15 | C13908 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 13:56 | 2024-06-25 15:18 | 1.38 | 1 | 3 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C13908 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 16:12:17
8271289 | 939546 | MAZ23L14 | E32130 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-25 08:37 | 2024-06-25 14:45 | 6.14 | 1 | 3 | - | MARULANDA, SEC LA CAMPIÑA , LA AURORA, TRF E32130, SE DEJAN ARCOS ABIERTOS POR TORRE DOBLADA, UN USUARIO SIN SERVICIO, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE APLOMAR OTRAS DOS TORRES, EL DAÑO LO OCASIONO UN ARBOL, SE CIERRA TRF E32130 CON 1FQ DE 3A H Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 16:39:47
8271467 | 939664 | SNA23L12 | E42312 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:37 | 2024-06-26 10:20 | 3.73 | 1 | 3 | - | se cambia 2x6at sw e42303 se cambia 1x6at sw e42312 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 11:10:32
8271531 | 939681 | LMC23L12 | N32094 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 07:55 | 2024-06-27 11:25 | 27.5 | 1 | 3 | LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL N32095/096 LE RECHAZO SW N32094 FQ DE 6T, REVISO Y ENCONTRO LA FALLA ANOTADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 13:32:12<br><br> | LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL N32095 AL 096; SW RECHAZANDO N32094. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 13:36:26
8271575 | 939669 | BOL23L12 | E61826 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:57 | 2024-06-26 13:25 | 6.47 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E61933 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E61930 SE CAMBIA 2FQ DE 2A H EN TRF E61820 SE CAMBIA 2FQ DE 3A H EN TRF E61826 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 15:24:54
8271619 | 939672 | PSV23L13 | E62968 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 07:28 | 2024-06-26 11:40 | 4.2 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF E62079 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62968 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF E62082 13:20 SE REVISA SECCION E63000, Y ESTA ABIERTA Y CONDENADA 15:20 SE REVISA SECCION E62551 Y SIGUE ABIERTA Y CONDENADA REVISIONES SOLICITADAS POR LOCALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:12:07
8271815 | 939836 | CHA23L16 | C14283 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-27 08:35 | 2024-06-27 11:06 | 2.51 | 1 | 3 | SE GENERA CUENTA DE COBRO 36687 EN EL MEDIDOR 1016552, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:58<br><br>11:43 SE NORMALIZA CIRCUITO CHA23L16<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:30<br><br>11:40 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 E INTERCONEXION 2CC6HE61 PARA REALIZAR CIERRE DE LA SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:13<br><br>11.05 SE FINALIZA REPARACION Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL EN TR C14283, SE CIERRAN CORTES VISIBLES EN 2CC16R01 Y SE NORMALIZA EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:54:12<br><br>10:38 SE ABRE RECONECTADOR 2CC16R01 Y SE ABRE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA COMO CORTE VISIBLE PARA REALIZAR REPARACION EN TR C14283<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:53:07<br><br>10:03 SE CIERRA INTERCONEXION 2CC6HE61 Y SE ENERGIZA HASTA SECCION C14007 QUE SE ENCUENTRA ABIERTA, A LA ESPERA DEL GRUPO EN SITIO, TECNICO SE DIRIGE A RECONECTADOR 2CC16R01 PARA REALIZAR CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:52:25<br><br>10:01 SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 PARA ABRIR SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:51:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR C14283, SE ENCUENTRA CORTACIRCUITO SUELTO DESDE CRUCETA HACIENDO CONTACTO CON APOYO PRIMARIO, SE REQUIERE REALIZAR REPARACION CON MANIOBRAS EN MEDIA TENSION.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:50:07<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR C14440, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL CONFIRMANDO SERVICIO CON USUARIO. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA LAS DEMAS REPARACIONES ASOCIADAS A LA ORDEN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:33:16
8271847 | 939865 | VCT23L17 | E13116 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-27 11:34 | 2024-06-27 12:25 | 0.85 | 1 | 3 | - | -VCT23L17--LEONARDO HERRERA GONZALEZ--VDA CARRIZALES ALTO SE VERIFICA SECTOR ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL USUARIO NO RESPONDE AL NUMERO DEL REPORTE PERSOANL SE RETIRA DE LA ZONA SE NORMALIZA TRF E13116 AT 3 PASABA POR EL SITIO Y LOS USUARIOS LE INDICARON Q ESTABAN SEIN SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 13:31:16
8271950 | 939832 | SNA23L15 | E55338 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 08:09 | 2024-06-27 13:25 | 5.27 | 1 | 3 | - | se cambia 2fq de 0.4a y un dps en trf e55338 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 17:50:32
8271972 | 939819 | MAZ23L14 | E32130 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 16:10 | 2024-06-27 16:35 | 0.42 | 1 | 3 | - | se realiza reparacion de linea secundaria reventada,se hace poda, se reubica a poste primario cerca del sitio y se abre trf e32130 para cerrar arcos quedando el sevicio normal en el sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 19:49:06
8272271 | 939948 | FLR23L16 | E52178 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:33 | 2024-06-28 11:15 | 3.7 | 1 | 3 | - | E52253 10:00 1X6AT E52179 10:15 1X1,6DUAL E52116 12:55 1X6AT E52178 11:15 1X1,0DUAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 13:58:07
8272414 | 939991 | BOA23L12 | O23520 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-28 12:56 | 2024-06-28 18:26 | 5.51 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23515. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O23518. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O23520. SE ENCONTRO NEUTRO REVENTADO ENTRE LOS NODOS O23516 AL O23519. SE REALIZA SWITCHEO AL CTO BOA23L12. SE ABRE SW O23619. SE CIERRA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA SE PRESENTA DISPARO DE LA ITX 2BA2BA51_CORINTO_ZITARAVIRA POR RETIRO DEL NEUTRO REVENTADO Y GENERO CORTOCIRCUITO. SE AISLA NEUTRO REVENTADO. SE CIERRA SW O23619. SE CIERRA CTO BOA23L12. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. PENDIENTE REPARAR NEUTRO REVENTADO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 19:54:10
8272551 | 940096 | CHA23L15 | C13908 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 08:38 | 2024-06-29 10:13 | 1.58 | 1 | 3 | - | se normaliza sw c13908 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-29 10:26:32
8272689 | 940121 | SNA23L12 | E42343 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 09:53 | 2024-06-29 13:00 | 3.12 | 1 | 3 | EN EL TRANSFORMADOR E42343, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. EN EL TRANSFORMADOR E42238, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN EL TRANSFORMADOR E42230, SE ENCUENTRA AFECTACION A 2 USUARIOS, SE CAMBIA CONECTOR TIPO PERFORACION EN ARCO SECUNDARIO Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:52:56<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E42147. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-29 19:05:38
8272760 | 940173 | AMR23L13 | C30025 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 10:39 | 2024-06-30 12:16 | 1.61 | 1 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL C30025 12:16, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-30 12:28:06
8272800 | 940147 | SNA23L12 | E42312 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 06:17 | 2024-06-30 12:01 | 29.73 | 1 | 3 | 10:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42312 13:00 Se reponen 3 fusibles quemados de 12T en la sección de repetición E42300, no tenía fases falladas. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 14:30:03<br><br> | 10:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42312 12:00 Se camnbian bajantes secundarias en aluminio por cobre, 21 metros de cable cubierto 1/0, tres conectores piercing grandes y se instala fusible quemado de 2H en el transformador E42314 13:00 Se reponen 3 fusibles quemados de 12T en la sección de repetición E42300, no tenía fases falladas. 16:30 se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42092. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 17:24:50
8272857 | 940164 | MAZ23L13 | E32146 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 12:01 | 2024-06-30 13:31 | 1.5 | 1 | 3 | - | Personal técnico solicita generar orden para cambiar fusible quemado en los transformadores E32142 y E32146, no se tenía reportes de usuarios. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 16:44:43
8272866 | 939571 | HER23L16 | D24432 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-30 16:00 | 2024-06-30 16:45 | 0.75 | 1 | 3 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 16:55:46
8221301 | 923558 | VBO23L12 | W34712 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 2 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221325 | 923521 | CHA23L12 | C10290 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-01 07:20 | 2024-02-01 09:05 | 1.75 | 1 | 2 | - | TRAFO C10290 1X1.0 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-01 11:21:53
8221479 | 923577 | VMA23L16 | C12220 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-02-01 15:24 | 2024-02-01 16:31 | 1.12 | 1 | 2 | Se genera ODO por solicitud Giovanny Fajardo para atender PQT de los nodos C12239 y C12220 de Porcicola Finca El Oasis - VMA23L16 Llanitos. Proceso SAC Número: 11276795<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 12:52:53<br><br> | ABREN TRF: C12220 DE 15+23 A 16+30 Y, C12239 DE 15+44 A 16+10 PARA MEDIR VOLTAJES ENCONTRANDOLOS NORMALES (123 EN F-N Y 214 EN F-F PARA EL USUARIO QUE INDICA BAJOS VOLTAJES. EN EL PREDIO TIENEN VARIOS MOTORES QUE NO FUNCIONAN PERO DEBIDO AL TIPO DE TRF, NO ES POR SOBRECARGA, EL USUARIO DEBE SOLICTAR POR ESCRITO A CHEC, CAMBIO DE TRF EN EL SECTOR POR UNO DE MAS CAPACIDAD Y QUE LE SIRVA PARA LOS MOTORES TRIFASICOS. LA REVISION SE REALIZO PARA ATENDER PQR Y SOLICITADA POR EL AT1 DE ZONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-01 18:32:30
8221495 | 923516 | FLR23L16 | E52207 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-01 06:51 | 2024-02-01 15:00 | 8.15 | 1 | 2 | - | - SE AJUSTAN BORNES SECIUNDARIOS - 15:00 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E52207 - SE RETRASA ODO POR MUCHA LLUVIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 19:47:56
8221511 | 923631 | ROS23L19 | D14159 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 19:49 | 2024-02-01 20:55 | 1.11 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR D14166. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D14159. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-01 21:06:28
8221645 | 923737 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 14:11 | 2024-02-02 19:22 | 5.19 | 1 | 0 | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. Se solicita al personal técnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-02 14:20:51<br><br> | Se presenta disparo del circuito PRO30L13 SANTA CECILIA, se ensaya y rechaza, se realiza interconexión del circuito Aguita con Montezuma. NO SE PUDO ABRIR REMOTAMENTE EL RECONECTADOR 3PR13R01 YA QUE SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA EL TECNICO FREDY LOAIZA PARA ABRIRLO LOCALMENTE PERO NO ES POSIBLE YA QUE EL EQUIPO ESTA PAGADO Y NO FUE POSIBLE ENCENDERLO, SE ABRE CUCHILLA DE LINEA Y SE REALIZA NESAYO AL CTO SANTA CECILIA DESDE SUEBESTACION PUEBLO RICO Y ENTRA NORMAL, REPORTA FUERTE CHISPEO EN LA S/E GUARATO, SE REALIZA REVISION 17:55 A 17:59 SOLICITAN ENSAYO DE LA LINEA HACIA GUARATO EN LA CUAL SE EVIDENCIA 2 DPS QUEMADOS SE AISLAN 2 DPS QUEMADOS, SE REPARA PROVISIONALMENTE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y SE REPARA PROVISIONALMENTE BAJANTE PRIMARIA REVENATAD EN EL TRAFO DE POTENCIA DE S/E GUARATO SE ABRE LINEA 33 KV SANTA CECILIA DESDE PUEBLORICO, PARA PASAR POR BYPASS EL RECO 3PR13R01 Y SE ENERGIZA LA LINEA QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 19:48:46
8221867 | 923731 | VMA23L16 | C12220 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-02 13:42 | 2024-02-02 20:00 | 6.31 | 1 | 2 | Se presenta disparo de circuito VMA23L16 Llanitos, se debió confirma con el técnico Jamir Leandro Diaz teléfono 3137145922 para normalizar. Este técnico debió confirmar con el personal que tenia en campo en otro ubicación para poder confirmar personal fuera de linea.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 18:09:27<br><br>Viene de ODO 923577, Esta Orden es solicitada para realizar cambio de transformador de 45KVA nodo C12220 Porcicola El Oasis VMA23L16. Con el fin de solucionar reclamo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 16:33:56<br><br> | Se realizan maniobras en la SW C12237 para realizar cambio de transformador C12220 el cual se cierra con 3 fusibles de 1.0A tipo Dual. Datos del TRF instalado: Marca: Magnetrón 45 KVA trifásico (13200V). Empresa: 606154 Serie: 522699. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 20:32:55
8221876 | 923780 | INS30T17 | INS30T17 | TFP | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-02 19:16 | 2024-02-02 19:20 | 0.06 | 1 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8222138 | 923780 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-02-03 09:34 | 2024-02-03 09:34 | 0.01 | 1 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 20:55:44<br><br> | POR SALIDA DEL TRAFO DE POTENCIA SUBESTACION INSULA CON SEÑAL DISPARO 87. SE REALIZA INTERCONEXION DE LOSCIRCUITOS. EL TREBOL SE LE ANEXA AL CIRCUITO COLMENAS DE SUB LA HERMOSA. LA PLATA SE LE ANEXA AL CTO COMFAMILIARES DE SUB ALTAMAR. A TRAVEZ DE ESTE SE ENERGIZA LA BARRA DE SUB INSULA Y DE ESTA BARRA SE ENERGIZA CTOS MORAVO Y ALMENARA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:15:32 SE PRESENTA DISPARO DEL TRF 33/13.2 KV POR ALTA Y BAJA EN LA S/E INSULA, SE PRESENTA SEÑAL DE DIAPRO 87/87 T, SE DEJA TRF ABIERTO Y SE PROCEDE A DESCARGAR CTOS 13.2 KV, SE REALIZA INTERCONEXION DE CO LA PLATA CON CTO COMFAMILIARES, CTO TREBOL CON CTO COLMENAS, SE ALIMENTA BARRA 13.2 KV CON CTO LA PLATA Y SE CARGA CTO MORAVO Y ALMNERAA MEDIANTE LA BARRA EN S/E INSULA, SE INFORMA LA INGENIERA DE TURNO PAOLA OCAMPO, EL DISPONIBLE DE S/E GIOVANY CLAROS REALIZA REVISION EN LA S/E ENCONTRANDO TERMINAL DE 33 KV FALLADO INFORMA QUE SE VA REALIZAR LA REPARACION EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE NO HAY CONDICIONES CLIMATICAS EN LA ZONA 09:30 INFORMA GIOVANY CLAROS QUE SE REALIZA CAMBIO DE TERMINAL FALLADO EN EL TRAFO 33/13.2 KV POR EL LADO DE ALTA, SE ENERGIZA EL TRF Y SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 10:15:09
8222244 | 923843 | DON23L13 | L12423 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 11:49 | 2024-02-03 12:16 | 0.45 | 2 | 2 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8222247 | 923843 | DON23L13 | L12045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:47 | 2024-02-03 13:10 | 4.38 | 2 | 2 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8222302 | 923864 | SIO23L12 | O36107 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:57 | 2024-02-03 11:22 | 0.42 | 1 | 2 | - | CAMBIO FQ EN VARIOS NODOS, QUEDA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 14:19:50
8222315 | 923882 | CHA23L16 | C14387 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 11:15 | 2024-02-03 13:16 | 2.02 | 1 | 2 | - | cambio fq en sw y, se confirma servicio. retraso ya qye tuvo que esperar para hacer firmar la cuenta de cobro 29134 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 14:47:52
8222358 | 923812 | VIR23L14 | O14009 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 08:29 | 2024-02-03 11:32 | 3.05 | 1 | 2 | DEBIDO A QUE AUN SIGUEN LLEGANSDO REPORTES DE USUARIOS AL SGO DE CTO GRAQNATAL, SE SOLICITA A JULIAN REVISAR LA ITX CON CORINTO. PERO, SEGUN EL, POSAIBLEMENTRE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE ESTA LEVANTANDO ESTRUTURA CAIDA EN EL O14075 POSIBLEMETNE HAYAN ABIERTO UNA SW, VA PARA ALLA A CONSULTAR CON ELLOS. 12:21: REPORTA QUE LOS DEL CONTRATO NO HAN HECHO MANIOBRA, VA PARA LA ITX, POSIBLEMENTE ESTA DISPARADA Y, COMO ES TRABAJO EN ALTURA, VA CON ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 12:26:25<br><br>09:38: REPORTA JULIAN QUE ENCONTRO EN EL O14057 PEDAZO DE LA TIERRA DEL GUARDA REVENTADO SOBRE UNA FASE Y RECOSTADA LA CRUCETRA DONDE QUEDO SOLDADA, ESTA TRATANDO DE SEPARARLA CON PERTIGA, REQUERIRIA APOYO PARA ZAFARLO ENTRE 2 PERO NO HAY RECURSO DISPONIBLE, VA A CONTINUAR INTENTADO SEPARALA PARA SOLCITAR SUICHEO A GRANATAL, CERRAR O14008 Y NORMAlIZAR HASTA LA O14065. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:43:18<br><br>9:13 A 9:15: SUICHEO ACTO GRANATAL PARA CERRAR SW O14008 LUEGO DE PODA DE CA?A BRAVA ENTRE NODOS 014016 AL 620 Y RECALZAR FUSIBLE PUENTEADOS DE SW PARTICULAR O14286(TENIE PUENTEADOS DE 100 AT) POR 2 FUSIBLES DE 6T A LAS 8+55 PERO EL CTO RECHAZO, SE ABRE DE NUEVO SW O14008 PARA CERRAR CTO, INFORMA JULIAN QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW Y ENSAYAR PERO, AL MOMENTO NO HAY RECUSRO DISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:33:55<br><br> | 9+13: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008 LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED Y, RECHAZA CTO, SE ABRE DE O14008, SE CIERRA CTO.09+35:; REPORTA JULIAN QUE HAY PEDAZO DE LA TIERRA CABLE GUARDA REVENTADO SOBRE UNA ASE Y SOBRE LA CRUCETA; LA PUDO ZAFAR CON PERTIGA.10:18 A 10:19: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008.SE INFORMO A JULIAN QUE ES NECESARIO VISITAR LOS TRF O14140, 124 Y 287 YA QUE REPORTAN VELA CAIDA E INFORMA JULIAN QUE LO HAN LLMADO USUARIOS A REPORTAR QUE ESTAN SIN SERVICIO SE LE INFORMA QUE LA ITX CON CORINTO AL PARECER ESTA DISPARADA YA QUE ESTA SIN COMUNICACION Y HAN ENTRADO MUCHOS REPORTES.14:31; CERRADA ITX 2BA2VI31; SE COORDINA CON JULIAN NARANJO Y CON SANTIAGO CARDONA PARA RECUPERAR LA COMUNICACION ASISTIENDO TELEFONICAMENTE A JULIAN ZULUAGA EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:15:03
8222424 | 923829 | FLR23L15 | E51294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:50 | 2024-02-03 14:46 | 3.93 | 1 | 2 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222473 | 923829 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 11:35 | 4.29 | 1 | 170 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222505 | 923891 | AMA23L15 | W33262 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:55 | 2024-02-03 14:26 | 5.52 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W33262 SE CAMBIA 1X6AT SW W33185 SE CAMBIA 2X1.0DUAL TR W33185 SE CAMBIA 3X0.6DUAL PERO RECHAZA EL TRAFO PENDIENTE PARA MAÑANA SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA W33102 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 18:03:18
8222518 | 923836 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:28 | 2024-02-03 15:00 | 7.54 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222520 | 923836 | NSA23L14 | E55214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:43 | 2024-02-03 11:10 | 3.45 | 1 | 2 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222547 | 923836 | NSA23L14 | E55410 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:14 | 2024-02-03 16:31 | 7.28 | 1 | 2 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222668 | 923928 | PSO23L12 | M52081 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 08:46 | 2024-02-04 09:46 | 1 | 2 | 2 | - | En el TRF M52902 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo T. En la SW M52081 se cambian 2 fusibles de 25A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 09:57:07
8222712 | 923962 | FLR23L15 | E51296 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-04 08:15 | 2024-02-04 12:30 | 4.25 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF E51296 DESPUES DE REALIZAR PODA EN RAMAL SECUNDARIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 13:41:14
8222755 | 923944 | HER23L16 | D24644 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 13:01 | 2024-02-04 15:11 | 2.17 | 2 | 2 | - | REALIZAN PODA GRANDEW DEL D24302 AL 310 PARA NORMALIZAR SW D24721 A LAS 13:00 CON 2FQ*25T. 15:10: CAMBIAN UNFQ*6T EN SW D24644 Y, CONFIRMAN SERVICIO CON LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 15:31:45
8222875 | 922788 | SNA23L14 | SNA23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-05 07:07 | 2024-02-05 08:11 | 1.07 | 1 | 0 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8222891 | 918238 | VCT30L12 | SNA30L12 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-05 07:37 | 2024-02-06 22:31 | 38.9 | 1 | 2 | - | Se requiere des energizada la barra de 13,2 Kv y la barra de 33 kv. por proyecto SNA, para puesta en servicio del provisional en dicha S/E Apertura de los circuitos SNA23L12-SNA23L14-SNA23L15 SE ENERGIZA NUEVAMENTE LINEA 33 KV VCT - SNA Y TRF 33/13.2 KV EN S/E SNA PROVISIONAL SE RETRASA TIEMPOS PROGRAMADOS POR TRABAJOS PROPIOS Y COORDINACIONES EN EL PROVISIONAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-06 23:01:06
8222892 | 924002 | AMR23L12 | C32342 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-04 19:17 | 2024-02-05 07:41 | 12.39 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C32342 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFORMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 07:58:27
8223023 | 924013 | SLM23L13 | N35419 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 14:18 | 2024-02-05 10:10 | 19.87 | 1 | 2 | - | IVAN BENITEZ EJECUTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDES: - 10:10 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N35419 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N35644 - 13:00 CAMBIA 1 FQ 6T SW N3506 LUIS OLMEDO MURILLO EJECUTA LAS SIGUIENTES 10:10 CAMBIA 1 FQ 15t EN SECCIÓN DE REPETICIÓN N35771, TENIA UNA FASE FALLADA. (NO ACCIONA EL MECANISMO) 12:40 1 FQ 1.D EN TF N35073 15:00 1 FQ 0.4D EN TF N35661 17:30 1 FQ 6T EN SW N35796 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 19:38:49
8223025 | 924013 | SLM23L13 | N35644 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 07:16 | 2024-02-05 11:40 | 4.4 | 1 | 2 | - | IVAN BENITEZ EJECUTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDES: - 10:10 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N35419 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N35644 - 13:00 CAMBIA 1 FQ 6T SW N3506 LUIS OLMEDO MURILLO EJECUTA LAS SIGUIENTES 10:10 CAMBIA 1 FQ 15t EN SECCIÓN DE REPETICIÓN N35771, TENIA UNA FASE FALLADA. (NO ACCIONA EL MECANISMO) 12:40 1 FQ 1.D EN TF N35073 15:00 1 FQ 0.4D EN TF N35661 17:30 1 FQ 6T EN SW N35796 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 19:38:49
8223083 | 924032 | BOA23L12 | O23878 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-05 14:20 | 2024-02-05 15:18 | 0.97 | 1 | 2 | - | SE ABRE TR O23878 PARA REPARAR CONEXIONES EN LOS BORNES SECUNDARIOS DEL TR, SE HACE CTA DE COBRO 32001 AL MEDIDOR 10001577. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW O23673. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-05 18:16:42
8223090 | 924105 | ENE23L14 | M62187 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-05 15:27 | 2024-02-05 18:30 | 3.05 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0,6 DUAL TRAFO M62187, SE CAMBIO DE PARARRAYO, CAMBIO DE CAJA PRIMARIA SE HIZO CUENTA COBRO 35740 AL MEDIDOR 62187, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 18:51:41
8223111 | 924013 | SLM23L13 | N35796 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 15:00 | 2024-02-05 17:31 | 2.51 | 2 | 2 | - | IVAN BENITEZ EJECUTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDES: - 10:10 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N35419 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N35644 - 13:00 CAMBIA 1 FQ 6T SW N3506 LUIS OLMEDO MURILLO EJECUTA LAS SIGUIENTES 10:10 CAMBIA 1 FQ 15t EN SECCIÓN DE REPETICIÓN N35771, TENIA UNA FASE FALLADA. (NO ACCIONA EL MECANISMO) 12:40 1 FQ 1.D EN TF N35073 15:00 1 FQ 0.4D EN TF N35661 17:30 1 FQ 6T EN SW N35796 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 19:38:49
8223137 | 924106 | RIO23L16 | W52485 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 14:19 | 2024-02-05 17:06 | 2.78 | 1 | 2 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 6T en la sección W52485. Informa el personal que no fue posible atender los reportes de la vereda los chancos, se des asocian de la orden. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 20:09:34
8223322 | 924134 | VMA23L16 | C12443 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-05 20:02 | 2024-02-06 12:26 | 16.39 | 1 | 2 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL A TRAFO C12443 RECHAZA, SE LE REALIZAN PRUEBAS CON FUSIBLES 2 X 1H A LAS 12:50 SE DIAGNOSTICA TRAFO QUEMADO PARTICULAR, MEDIDOR 6677000118 CON CUENTA COBRO 36151, SERIE 86191. 15 KVA, 13, 2 KV MARCA TPL. NOTA USUARIO ACEPTA CUENTA DE COBRO, PARA CAMBIO DE TRAFO, O EN SU DEFECTO QUE CHEC SUMINISTRE EL TRAFO Y EL USUARIO ACEPTA CAMBIO DE TARIFA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 15:41:21
8223408 | 924172 | DOR23L14 | L16533 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-06 17:25 | 2024-02-06 18:16 | 0.84 | 1 | 2 | - | RETRASO AL INICIO PORQUE NO LLEVARON LA ESCALERA, TUVIERON QUE ESPERAR QUE CONSIGUIERAN UNA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 18:46:55
8223411 | 924211 | VIR23L14 | O14278 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-06 14:33 | 2024-02-06 18:32 | 3.98 | 1 | 2 | - | - 16:26 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O14278 RECHAZA - DPS ATERRIZADO REQUIERE COMPAÑIA DE OTRO AT - REMPLAZA DPS PRIMARIO EN CUBA DE TF O14278 EN COMPAÑIA DE AT ROGELIO COLORADO - 18:322 CAMBIA 2 FQ 1 H TF O14278 - ING ALBERTO GUTIERREZ AUTORIZA PARA NO HACER CUENTA DE COBRO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 19:18:06
8223419 | 924128 | SLM23L13 | N35010 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-06 04:48 | 2024-02-06 16:01 | 11.21 | 1 | 2 | - | SE ABRE SW N35999 PARA CAMBIAR DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO EN TR N35010, SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N35010. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-06 21:19:53
8223432 | 922788 | SNA23L14 | E40005 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-06 17:06 | 2024-02-06 17:31 | 0.41 | 1 | 2 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8223529 | 924308 | BUM23L13 | W11834 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 08:52 | 2024-02-07 09:47 | 0.92 | 1 | 2 | - | se cambia un fusible de 6t en la sw11834, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 10:46:45
8223780 | 924414 | ENE23L12 | M60095 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 08:37 | 2024-02-08 09:23 | 0.78 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,4 DUAL TRAFO M60095 NORMAL A LAS 09:23, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-08 09:23:51
8223881 | 924453 | ENE23L14 | M62055 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 13:32 | 2024-02-08 16:50 | 3.31 | 1 | 2 | - | En el TRF M62055 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-08 17:04:13
8223883 | 924442 | MAZ23L13 | E32041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 11:50 | 2024-02-08 14:50 | 3 | 1 | 7 | - | SE NORMALIZAN SW E32041/E32140 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 17:14:51
8223914 | 924448 | PRA23L13 | N49364 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 13:23 | 2024-02-08 16:28 | 3.08 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49364 Y 2FQ DE 0.4A EN TRF N49365 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 18:12:39
8223918 | 924481 | DON23L13 | L12045 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 16:28 | 2024-02-08 17:46 | 1.29 | 2 | 2 | - | SE NORMALIZA SW L12045 RAMAL PRIMARIO PARTICULAR CON CONSTANTE FALLA SE LE INDICA AL USUARIO Q DEBE REVISAR CON TECNICO PARTICULAR O ACEPTANDO CUENTA DE COBRO POR CHEC Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 18:14:00
8224063 | 922673 | VIR23L12 | O12290 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 08:30 | 2024-02-09 17:01 | 8.51 | 2 | 2 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO VIR23L12 LIBERTADORES - 08:30 A 17:00 APERTURA DE SECCION O12290 - APERTURA DE TRAFOS O12291 DE 08:34 A 16:50 _ TF O12059 DE 08:32 A 16:55 _TF O12054 DE 08:32 A 17:00 _TF O12056 DE 08:32 A 16:55 - 09:30 A 16:40 APETURA DE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O12053 ABRE HACIA EL NODO O12055 COD LINEA 38434, CON TCT REUBICACION DE RED PRIMARIA DEL NODO O12055 AL NODO O12090 COD LINEA 38516 QUEDARIA DESDE EL NODO O12057. REPOTENCIAR EL TRAMO DE RED DEL O12055 al O12057 A RED 3F CONSTRUIR TRAMO DE RED NUEVO DESDE EL NODO O12057 PARA PROYECTO PARQUE LINEAL LAS COMETAS PROYECTO DE ATC TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATO CW254276 INMEL S.A EXPANSION Y REPOSICION - SE CONSTRUYE RAMAL NUEVO A PARTIR DER NODO O12290 TRAMO DE 250 METROS - SE INSTALAN 2 POSTES PRIMARIOS - SE INSTALA TF NUEVO DE 45 KVA -TRIFASICO - MARCA RYMEL - NUMERO EMPRESA 605570 - 17:30 CERRADO TF NUEVO CON 3 FQ 1.6 DUAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 18:07:34
8224166 | 924498 | AGU23L15 | N43851 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-08 20:30 | 2024-02-09 11:36 | 15.09 | 1 | 2 | - | 11:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43851, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 16:03:00
8224365 | 924601 | DON23L13 | L12045 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-09 10:07 | 2024-02-10 12:30 | 26.38 | 2 | 2 | - | 17:09: LE RECHAZO SW L12045; YA ESTA MUY TARDE PARA REVISAR YA QUE EL RAMAL ES MUY GRANDE Y ENMONTADO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:38:26 17:09: LE RECHAZA UN FUSIBLE DE 25T; PENDIENTE REVISION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 14:35:15
8224441 | 924698 | AMA23L16 | W38075 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-10 17:57 | 2024-02-10 19:20 | 1.39 | 1 | 2 | - | 19:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la seccion W38075, quedan dos cajas puenteadas, el dia mañana, si autorizan el cambio se hace la actividad. Tambien se observa que se debe hacer poda de vejación Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-10 19:55:21
8224657 | 924776 | CAM23L14 | D18117 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 08:58 | 2024-02-12 09:46 | 0.79 | 1 | 2 | - | REPORTE REALMENTE ES DEL CTO CAM23L14 NODO D18117. SE ENCONTRO TR D18117 CON 2 FUSIBLES DIFERENTES A LOS DE CHEC, 1 DE 2K Y OTRO DE 3K, SE CAMBIARON Y SE INSTALAN 2FQ 3.1D. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 09:53:13
8224679 | 924765 | VIR23L14 | O14152 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 07:47 | 2024-02-12 09:46 | 1.99 | 2 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O14152. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 11:07:54
8224727 | 924801 | VBO23L13 | W35697 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 10:30 | 2024-02-12 13:21 | 2.85 | 1 | 2 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR W35697 PARA INSTALAR MACROMEDIDOR EN EL TR. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 13:27:32
8224817 | 924828 | DON23L13 | L12504 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-12 09:55 | 2024-02-12 16:01 | 6.09 | 2 | 2 | ORDEN A EJECUTAR POR EL AT3 LUIS QUIENTERO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-12 14:23:17<br><br> | SE ENCUENTRA VELA CAIDA EN EL NODO SW L12504 (NO HABIA QUEMADO FUSIBLE) SE ENCUENTRA VELA CAIDA EN EL NODO TRF L12579 (NO HABIA QUEMADO FUSIBLE) LOS 2 EQUIPOS DE PROPIEDAD PARTICULAR. SE ACCIONAN LAS VELAS Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA. EL PREDIO PERMANECE SOLO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-12 19:19:31
8224820 | 924857 | MNA23L12 | C15297 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 17:53 | 2024-02-12 19:16 | 1.38 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq trafo del reporte fue c15294 y el real es c15297 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-12 19:30:28
8224893 | 922902 | SIO23L12 | O36097 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-13 08:11 | 2024-02-13 08:30 | 0.31 | 1 | 2 | - | APERTURA DE TRANSFORMADOR O36097 REMODELACION DE RED SECUNDARIA 331M TPLEX 2 TRAFO O36097 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-13 16:29:26
8224951 | 924891 | FLR23L15 | E51294 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 09:50 | 2024-02-13 12:31 | 2.68 | 1 | 2 | SW E51294 12:30 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 13:22:16<br><br> | FLORENCIA - VDA DULCE NOMBRE. SE REALIZA APERTURA DEL SW E51227 PARA CAMBIAR 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO Y REPARAR BAJANTES PRIMARIAS REVENTADAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO TRF E51231 FLORENCIA - VDA PLAYA RICA. SE REALIZA APERTURA DEL TRF E51322 PARA CAMBIAR 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 17:24:37
8224965 | 924867 | NRA23L14 | N11960 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 08:47 | 2024-02-13 12:58 | 4.19 | 1 | 2 | SE LLEGA A SITIO, SE ABRE TRAFO N11050 ENTRE LAS 10:05 A LAS 10:50, PARA REALIZAR CAMBIO DE BAJANTE, SE UTILIZAN 5 MTRS DE COBRE #4, 2 CONECTORES 8. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 11:09:44<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N11960 NORMAL A LAS 12:28 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 14:27:34
8224993 | 922902 | SIO23L12 | O36097 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-13 16:00 | 2024-02-13 16:27 | 0.45 | 1 | 2 | - | APERTURA DE TRANSFORMADOR O36097 REMODELACION DE RED SECUNDARIA 331M TPLEX 2 TRAFO O36097 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-13 16:29:26
8225006 | 924952 | BOA23L13 | O21516 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-13 15:20 | 2024-02-13 17:10 | 1.83 | 1 | 2 | - | SE ABRE TRF O21516 PARA REALIZAR CAMBIO DE CTS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-13 20:49:22
8225016 | 924931 | AMR23L12 | C32223 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 14:21 | 2024-02-13 17:21 | 3 | 1 | 2 | se realiza inspección al circuito AMR23L12 aguas abajo del reconectador de cumulos 2AM12R01 encontrando caidas de tensión afectando varios usuarios del sector, no se encuentra novedades sobre la red por lo que se procede a realizar interconexión con el circuito IRR23L12 en el reconectador 2AM2IR21 y abriendo reconectador de cumulos 2AM12R01 pero la falla persiste. como la falla persiste se procede a normalizar topologia del circuito, se observa una falta de corriente en la fase A del reconectador de cumulos 2AM12R01 por lo que se procede a realizar paso por bypass ejecutando switcheo del circuito AMR23L12 por seguridad. posterior a esto se realiza confirmación del servicio con usuarios afectados.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 16:59:14<br><br> | el reconectador 2am12r01 queda por bypass ya que se sospecha que tiene un polo de salida fallado, se reporta novedad. se retira rama sobre la red primaria entre los nodos c32107-106. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-13 17:48:21
8225223 | 925012 | CHA23L15 | C13655 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-14 09:31 | 2024-02-14 10:21 | 0.83 | 2 | 2 | - | SE ABRE SW C13655 PARA TEMPLAR RED PRIMARIA PARTICULAR Y SE INSTALA UN FUSIBLE DE 6 AMP T SE REALIZA CUENTA DE COBRO 29132 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-14 11:24:07
8225249 | 925050 | NRA23L14 | N11961 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-14 07:56 | 2024-02-14 12:14 | 4.31 | 1 | 2 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N11961 RECHAZA, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA LINEAS BT ENTORCHADAS, SE DESENTOCHAN Y SE CAMBIA FUEIBLE NUEVAMENTE 1 X 0, 6 DUAL , TOTAL 2 FUSIBLES , QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 12:14 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-14 12:47:20
8225280 | 924364 | DDO23L12 | W60089 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-14 11:11 | 2024-02-14 11:55 | 0.74 | 1 | 2 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CENTRO ED. LA GARRUCHA CGTO. SAN JUAN EL LLANO Transformadores: W60089 W60039 W60095 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 19:41:13
8225323 | 925022 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:02 | 2024-02-14 13:15 | 6.22 | 1 | 0 | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51425 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:08:26<br><br> | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51426 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:28:47 FLR23L15 TRANSFORMADOR E51433 ¦ Dir.:VD AMARGARITAS T3 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:49:51
8225331 | 925022 | FLR23L15 | E51426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:12 | 2024-02-14 13:43 | 6.52 | 1 | 0 | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51425 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:08:26<br><br> | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51426 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:28:47 FLR23L15 TRANSFORMADOR E51433 ¦ Dir.:VD AMARGARITAS T3 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:49:51
8225402 | 925024 | FLR23L16 | E52144 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 11:30 | 2024-02-14 11:39 | 0.16 | 1 | 2 | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:54:46<br><br> | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:05:22
8225404 | 925024 | FLR23L16 | E52166 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 10:26 | 2024-02-14 12:17 | 1.84 | 1 | 2 | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:54:46<br><br> | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:05:22
8225458 | 925096 | INS23L13 | C22984 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 15:45 | 2024-02-14 18:01 | 2.27 | 1 | 2 | INFORMA AT QUE LLAMA A USUARIO Y NO CONTESTA DEBE DEJAR NUMERO DONDE DEN INFORMACION MAS DETALLADA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 15:07:28<br><br> | - 15:05 AT RUBEN DARIO GIRALDO LLAMA A USUARIO REPORTE 99 Y NO CONTESTA JSUS HERMISON URREA - SE REVSIA RED PRIAMRIA REPORTE DE GUADUAS Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE LLAMA A USUARIO NO CONTESTA - 17:30 CAMBIO 1 FQ 6 T SW C22995 RUBEN GIRALDO - 17:35 CAMBIA 5 FQ 12 T SW DE REPETICION C22987 - UNA FASE POR FUERA 18:00 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C22984 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 20:05:58
8225516 | 924191 | INS23L13 | C22701 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 08:02 | 2024-02-15 08:26 | 0.4 | 2 | 2 | - | se cumple ODO - CTO. INS23L13 TREBOL - 08:02 A 08:26 APERTURA Y CIERRE DE SECCION C22701 - cambiar DPS de MT quemado en transformador nodo C22709 trabajo se ejecuta con grupo reparaciones Chinchiná y apoya liniero moto VDA LA FLORESTA - FCA CALAMAR - CHINCHINA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:15:45
8225590 | 924295 | AGU23L12 | N40020 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 07:06 | 2024-02-15 07:30 | 0.41 | 2 | 0 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_9329666_ N40031 CONSTRUIR EL TRAMO DE RED COMPACTA ENTRE LOS NODOS N40031 HASTA N40032 PARA ELIMINAR CRUCE LA RED DE 13,2 SOBRE EDIFICACION NUEVA Y ADEMAS RETIRARLA DE PALMAS QUE HAN VENIDO GENERANDO SALIDAS DEL CIRCUITO AGU23L12 AGUADAS ESTACION DE SERVICIO LAS PALMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-15 17:29:00
8225650 | 925147 | PRO23L15 | O44915 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 07:47 | 2024-02-15 12:23 | 4.6 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW O44915 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 15:44:04
8225720 | 924295 | AGU23L12 | N40020 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 16:58 | 2024-02-15 17:24 | 0.44 | 2 | 2 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_9329666_ N40031 CONSTRUIR EL TRAMO DE RED COMPACTA ENTRE LOS NODOS N40031 HASTA N40032 PARA ELIMINAR CRUCE LA RED DE 13,2 SOBRE EDIFICACION NUEVA Y ADEMAS RETIRARLA DE PALMAS QUE HAN VENIDO GENERANDO SALIDAS DEL CIRCUITO AGU23L12 AGUADAS ESTACION DE SERVICIO LAS PALMAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-15 17:29:00
8225724 | 925144 | BOL23L12 | E61828 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-15 08:09 | 2024-02-16 12:56 | 28.79 | 1 | 2 | - | En el TRF E61828 se usan 4 fusibles de 2A tipo H para pruebas y el equipo esta fallado a las 16:40. Rymel de 5KVA a 13200V. Serie: 2013050350 Empresa: 578024. Nota: debido a las maniobras en el sector ODO 925142 pudo realizar las pruebas ya en la tarde. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:51:50
8225740 | 925171 | FLR23L15 | E51241 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-15 11:45 | 2024-02-15 16:38 | 4.88 | 1 | 2 | - | En el TRF E51241 se realizan 2 ensayos con 2 fusibles de 1A tipo H a las 15:00 y 15:55 pero rechaza, en recorrido se retira vegetación y árbol en ramal y se normaliza servicio con otro fusible de 1a tipo H. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:44:39
8225750 | 925156 | MAZ23L13 | E32140 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 09:43 | 2024-02-15 14:00 | 4.28 | 1 | 5 | - | En la SW E32140 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E32142 se cambia 1 fusible de 2A tipo H y se realiza poda de vegetación. En el TRF E32146 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 19:18:02
8225828 | 921676 | MAZ23L14 | E32711 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-16 08:05 | 2024-02-16 14:00 | 5.91 | 2 | 2 | - | odo cumplida SE GENERA ODO POR SOLICITUD DE EDEMSA: Cruce de linea entre los apoyos E32716 y E32717 de CHEC SECCION E32711 se adelanta maniobra por solicitud de edemsa Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:30:54
8225933 | 925269 | GTO23L13 | L22050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 17:42 | 2024-02-16 09:43 | 16.01 | 2 | 2 | - | GTO23L13 SW L22050 9:42 2F 10A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 13:34:36
8225947 | 925352 | AMR23L12 | C32630 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 11:39 | 2024-02-16 13:46 | 2.11 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO C32630 NORMAL A LAS 13:45, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 14:11:19
8225974 | 925267 | SNA23L15 | E41020 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-15 15:12 | 2024-02-16 11:30 | 20.31 | 1 | 2 | TRF E41735 9:30 1F 2 A TIPO H SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA TRF E41763 9:39 SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:30:08<br><br> | En el TRF E41020 se cambia 1 fusible de 1a tipo H y se realiza poda de vegetación. En el TRF E41531 se realizaron 2 ensayos con 2 fusibles de 1A tipo h pero rechaza, en recorrido se encuentra corto en vivienda y se normaliza con 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 15:27:09
8226113 | 924180 | BUM23L14 | W12199 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-17 09:02 | 2024-02-17 15:30 | 6.47 | 1 | 2 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_10705264_10982467 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:23:09
8226153 | 925423 | MGT23L14 | W22016 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-17 09:16 | 2024-02-17 10:40 | 1.41 | 1 | 2 | - | 10:40 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W63164, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 13:10:19
8226622 | 925590 | AMR23L14 | C31144 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 13:29 | 2024-02-19 17:52 | 4.38 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO C31144, QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 17:52 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-19 18:06:07
8226736 | 921734 | AZA23L16 | M40961 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-20 08:08 | 2024-02-21 11:40 | 27.53 | 1 | 2 | CON AUTORIZACIÓN DE LA INGENIERA NATALIA, PARA LA NORMALIZACIÓN DEL CTO AZA23L16 SE REALIZARÁ CAMBIO DE MANIOBRAS, REALIZANDO SWITCHEO DE CTO AZA23L16 UNA VEZ DESECHA LA ITX 2AS6MM01, PARA REALIZAR EL CIERRE DE CUCHILLAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 12:25:07<br><br>AFLORAMIENTO EN EL NODO M40031 NO SE PUDO CERRAR.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:49:25<br><br>LOS USUARIOS DEL M40485 ESTAN ALIMENTADOS A TRAVEZ DEL NODO M40812 NO SE PUDO NORMALIZAR TOPOLOGIA POR TEMAS DE LLUVIA. LOS TERMINALES TIPO EXTERIOR NO FUE POSIBLE TERMINARLOS. LA ODO CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:48:10<br><br>SE INSTALO SW TEMPORAL EN EL NODO M40504, (INSTALADA CON LV) (JUAN DAVID FERNANDEZ)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 09:29:50<br><br> | SE CUMPLE ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD LOS USUARIOS DEL TRAFO M40485 QUEDAN PEGADOS DEL TRAFO M40812 HASTA LA PROXIMA SEMANA, LA LABOR LA REALIZARÁ JUAN PABLO OSSA PROGRAMADO PARA MANTENIMIENTO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:43:43
8226775 | 925640 | CHA23L18 | C41296 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 08:37 | 2024-02-20 09:36 | 0.99 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR C41296. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 11:49:00
8226778 | 925646 | VIR23L14 | O14152 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-20 09:21 | 2024-02-20 10:58 | 1.62 | 2 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O14152. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 11:53:05
8226814 | 925648 | MAZ23L14 | E32122 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 09:48 | 2024-02-20 12:31 | 2.72 | 1 | 2 | - | En la SW E32122 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 14:37:53
8226896 | 925691 | SLM23L13 | N35010 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-20 07:30 | 2024-02-20 16:01 | 8.52 | 1 | 2 | - | Se realiza cambio de TRF N35010 de uso particular y se cierra con 1 fusible de 1A tipo H. Datos del Transformador instalado: Marca: ABB 3 KVA a 7600V Empresa:551001. Serie: 344599 Se encuentra SDS 6049741 donde reportaron falla. Nota: la orden fue solicitada por Julián Villegas el cual informa que los técnicos tuvieron inconvenientes con la comunicación para generarla en la mañana. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 18:00:28
8226932 | 925653 | FIL23L13 | N21786 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 17:19 | 2024-02-20 18:10 | 24.85 | 2 | 2 | N21835 SE REALIZA PODA DE ARBOL , SE DESENTROCHA RED SECUNDARIA PARA 2 RAMALES, 1F 1.6 DUAL 15:20 CAUSA DE LA FALLA CONDICIONES ATMOSFERIAS N21786 1F 12 A TIPO T 18:10 CAUSA DE LA FALLA DESCONOCIDA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-20 18:33:37<br><br> | N21835 SE REALIZA PODA DE ARBOL , SE DESENTROCHA RED SECUNDARIA PARA 2 RAMALES, 1F 1.6 DUAL 15:20 CAUSA DE LA FALLA CONDICIONES ATMOSFERIAS N21786 1F 12 A TIPO T 18:10 CAUSA DE LA FALLA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-20 19:15:47
8227022 | 925719 | MNA23L12 | C15342 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 07:11 | 2024-02-21 10:36 | 3.41 | 1 | 2 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIAN GUADUAS SOBRE LA RED MT, SE RETIRAN, SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW C15342 QUEDANDO NORMAL A LAS 08:35 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 09:42:54 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW C15168 NORMAL A LAS 10:35, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 10:42:01
8227167 | 924945 | SCE23L12 | O46794 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-21 14:05 | 2024-02-21 15:01 | 0.92 | 1 | 2 | - | actividades programadas: Apertura y cierre de Transformadores de Distribución para toma de muestra de aceite y marcación, cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: HDA EL SILENCIO SANTA CECILIA VEREDA MUNBURUTO. ejecución: las actividades se ejecutan sin novedad cumpliendo con el alcance propuesto, se presentan demoras para cerrar orden por problemas de comunicación en la zona- Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 16:02:25
8227205 | 925734 | AZU23L15 | N23270 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 11:24 | 2024-02-21 14:01 | 2.61 | 1 | 2 | En la SW N22953 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En el TRF N22957 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-21 12:31:30<br><br> | AZU23L15 TRANSFORMADOR N23270 ¦ Dir.:LAMINA SAN ANTONIO SE REALIZA PODA DE ARBOL Y SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DE TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 18:19:24
8227339 | 925908 | VBO23L15 | W37228 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 07:59 | 2024-02-22 08:55 | 0.93 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF W37228 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-22 09:01:45
8227520 | 925957 | QHI23L12 | W42322 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 14:32 | 2024-02-22 14:10 | 23.64 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR W42322. SE CAMBIA ACOMETIDA EN CORTO AL MEDIDOR 8316849 CON CTA DE COBRO 30465. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-22 18:23:52
8227591 | 926032 | CHA23L14 | C12959 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-23 08:46 | 2024-02-23 09:47 | 1.02 | 1 | 2 | - | Se repone 1 FQ de 1.0D y 1 portafusible a causa de descargas atm en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-23 10:17:04
8227678 | 926067 | MAN23L14 | M21101 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 13:14 | 2024-02-23 15:45 | 2.52 | 1 | 2 | - | SW M21101 1X6T Y UNA VELA REUTILIZADA 15:45 SW M21096 1X6T 15:40 M21008 SE LE INSTALAN 1 DBH4 Y 2 DBH8 EN ACOMETIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-23 19:17:46
8227680 | 926067 | MAN23L14 | M21096 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 15:00 | 2024-02-23 15:40 | 0.67 | 1 | 2 | - | SW M21101 1X6T Y UNA VELA REUTILIZADA 15:45 SW M21096 1X6T 15:40 M21008 SE LE INSTALAN 1 DBH4 Y 2 DBH8 EN ACOMETIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-23 19:17:46
8227718 | 926114 | AMR23L13 | C30251 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 17:53 | 2024-02-23 19:55 | 2.04 | 1 | 2 | - | SW C30251 2X6T Y 1 PORTAFUSIBLE ESTE QUE EN UNA CAIDA SE PERDIO. LA SECCION ESTA MUY ALTA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-23 20:06:23
8227722 | 926119 | SNA23L14 | E40002 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 19:30 | 2024-02-23 20:11 | 0.68 | 1 | 2 | - | Se normaliza trf e40002 con 2 fq de 1a h Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-23 20:24:08
8227962 | 924983 | MAZ23L14 | E32382 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-25 12:00 | 2024-02-25 12:30 | 0.5 | 1 | 2 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA LA ALEJANDRIA, FINCA LA CULECA VEREDA LA ALEJANDRIA, FINCA LA ARGELIA Transformadores: E32382 E32381 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-25 17:12:43
8228029 | 926230 | DOR23L15 | L17019 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-26 07:21 | 2024-02-26 08:15 | 0.91 | 1 | 2 | - | SW L17019 1x6T 08:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-26 09:13:40
8228111 | 926250 | BEL23L12 | O11066 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-26 09:45 | 2024-02-26 12:29 | 2.73 | 1 | 2 | - | BEL23L12 TRF O11066 12:28 SE REALIZA PODA A NIVEL SECUNDARIO 2F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 13:11:14
8228273 | 925292 | MAZ23L14 | E32376 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-26 12:31 | 2024-02-26 13:00 | 0.49 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ TOMA DE PCBS A TRAFOS E32376 , EL E32377 NO SE PUEDE REALIZAR DEBIDO A QUE SE VENCIO A CORPOCALDAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-26 19:22:51
8228287 | 926235 | AGU23L15 | N43693 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-26 15:36 | 2024-02-26 16:34 | 0.97 | 1 | 2 | - | En el transformador N43166 se cambia fusible dual de 0.4, se revisan redes secundarias y se normaliza. Se hace apertura de transformador N43693 para cambiar bajantes quemadas en transformador, se tiene pendiente cambiar bajante de neutro tipo aluminio por bajante en cobre. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 21:26:21
8228409 | 926071 | HER30L13 | HER30L13 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-27 13:35 | 2024-02-27 13:52 | 0.29 | 2 | 2 | SE ABRE HER30L13 MAGEL PARA REPARAR CONEXIÓN QUEMADA EN CABLE SECO Y QUEDA SERVICIO NORMAL, SE COORDINO CON MAGEL MEDIANTE EL MAI<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-27 14:14:07<br><br> | Se atiende informes termográficos sobre bahías HER30L15, HER30T16 de igual manera se ajustan conexiones de pt´s de barra. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-27 17:34:28
8228422 | 924967 | BOA23L13 | O21521 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-27 10:05 | 2024-02-27 10:50 | 0.75 | 1 | 2 | - | EJECUTADA EN SU TOTALIDAD, CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-27 14:22:13
8228567 | 925986 | AMA23L15 | W33120 | TFD | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-02-28 09:50 | 2024-02-28 10:51 | 1 | 1 | 2 | - | Apertura y cierre de transformador circuito ANSERMA_EL HORRO, municipio de ANSERMA; para realizar adecuaciones de CTs por polaridad invertida y se cambian CTs. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 15:22:14
8228699 | 926418 | SLM23L13 | N35416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 17:19 | 2024-02-28 12:40 | 19.35 | 1 | 2 | - | En el TRF N35419 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En la SW N35416 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N35825 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N35668 se cambia 1 fusible de 6A tipo T y 1 porta-fusible. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:52:28
8228780 | 926617 | AMR23L14 | C31632 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 07:35 | 2024-02-29 10:50 | 3.24 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf c31632 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 12:04:11
8228867 | 926680 | CAM23L14 | D18117 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 17:05 | 2024-02-29 17:50 | 0.75 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-29 18:38:46
8228869 | 926665 | AMR23L12 | C32038 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 15:40 | 2024-02-29 17:21 | 1.68 | 2 | 2 | - | - 17:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C32038 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-29 18:44:36
8228879 | 926615 | FLR23L12 | E62363 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-29 09:11 | 2024-03-02 11:04 | 49.88 | 1 | 2 | - | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO E62363 SE EVIDENAI FUSIBLES QUEMADOS, SE CAMBIAN Y RECHAZAN 2 X 1H , SE REALIZA RECORRIDO SE ENCUENTRAN LÍNEAS ENTORCHADAS, SE DESENTORCHAN , SE CAMBIA FUSIBLE SNUEVAMENTE Y CONTINUA RECHAZANDO, PENDIENTE PARA MAÑANA TERMINAR DE REALIZAR RECORRIDO A RED BT. EN TRAFO E62373 SE ACCIONA AUTOP´ROTEGIDO, QUEDANDO NORMAL A LAS 15:08 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-29 19:26:56
8228884 | 926632 | NRA23L14 | N11960 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-29 07:17 | 2024-02-29 16:54 | 9.62 | 1 | 2 | - | - 15:13 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N11961 - 16:53 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11960 - TF N11313 NORMAL - ENCUENTRA ARBOL SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS N11312 A N11313 REQUIERE PODA URGENTE - PENDIENTE PARA PROGRAMAR GRUPO - AT TOMA FOTOS E INFOTMAS ASITENTE DE ZONA GIOVANY FAJARDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-29 19:54:54
8228901 | 926681 | AMR23L14 | C31632 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-29 19:16 | 2024-03-01 | 4.74 | 1 | 2 | - | - 18:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C31515 - 18:32 INFORMA INGENIERO REDES CHISPEANDO EN LA IRLANDA SOLICITA REVISAR - 19:15 ABIERTO TF C31632 PARTICULAR POR SEGURIDAD - LINEA DE BAJA TENSION REVENTADA Y BAJANTE NEUTRO REVENTADA - USUARIO ACEPTA REPARACION CON CUENTA DE COBRO - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-29 20:42:50 01-03-2024 00:00:01.000 AMR23L14 TRANSFORMADOR C31632 ¦ Dir.:FCA IRLANDA SE INGRESA CIERRE A TRAFO PARTICULAR YA QUE NO SE TIENE CONOCIMIENTO SI EL USUARIO DIO O DARA ALTURA A LA RED Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 07:47:14
8215232 | 37898 | SCH23L12 | W17102 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-01 | 2024-01-02 15:46 | 39.76 | 1 | 2 | - | Se genera bitácora para eventos de cierre fin de año.
8215245 | 920497 | PSO23L18 | M55943 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 2 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215257 | 920497 | VBO23L12 | W34712 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 2 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215315 | 920510 | CHA23L18 | C41296 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-01 14:13 | 2024-01-01 15:20 | 1.12 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 3.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C41296 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 15:58:36
8215375 | 920531 | NRA23L13 | N11917 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-02 06:32 | 2024-01-02 09:45 | 3.22 | 2 | 2 | - | SW N11917 1X15T 09:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-02 10:12:15
8215390 | 920538 | BUM23L12 | W10606 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-02 08:39 | 2024-01-02 10:16 | 1.62 | 2 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W10792, USUARIO REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA SW. NOTA: EN TERRENO EXISTE EN UNA SW EN EL APOYO W10792 Y CALZA FUSIBLE DE 6T Y ESTA NO EXISTE EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION, SE ENVIO CORREO A GIGA PARA ACTUALIZACION DE ESTA SW EN LOS S.I. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-02 10:46:55
8215396 | 920539 | SUP23L16 | W67070 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 08:51 | 2024-01-02 10:15 | 1.4 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W67070. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR W67070 Y RECHAZA, SE HACE RECORRIDO, SE RETIRA HOJAS DE LA RED SECUNDARIA, SE CAMBIA OTRO FUSIBLE DE 0.4D Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, SE GASTARON 3 FUSIBLES DE 0.4D. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-02 10:52:26
8215410 | 920526 | MAR23L12 | C24276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-02 06:43 | 2024-01-02 10:11 | 3.47 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C24277 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C24276 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 11:47:18
8215425 | 920537 | DON23L13 | L13463 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 08:40 | 2024-01-02 12:26 | 3.77 | 1 | 2 | Se realiza inspección en el nodo L12201 y se presenta caída de tensión considerable, la red es de uso particular y es larga, equipo muy alejado. se va a pasar el informe al AT de zona para verificar como se podría mejorar. queda finalizada a las 12:05m.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-02 12:35:55<br><br>Informa el t?cnico Ramiro rubio que va a atender usuario del nodo L13463 que esta sin servicio y no se ha podido comunicar a la linea 115.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-02 10:43:46<br><br> | Tecnico Ramiro Rubio. En el TRF L13463 se cambia 2 fusibles de 2A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-02 13:19:56
8215443 | 920581 | VIR23L14 | O14129 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-02 15:08 | 2024-01-02 16:46 | 1.63 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF O14129 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-02 16:51:21
8215460 | 920565 | SLM23L13 | N35419 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 13:05 | 2024-01-02 16:05 | 3 | 1 | 2 | - | PERDIO LA IDA AL N35402, ENCONTRO SERVICIOO NORMAL Y LOS VECINOS NO HICIEON NINGUN REPORTE, REALMETNE ERA DEL N35419 DSONDE CAMBIAN FQ DE 0.45 DUAL A LAS 16+05. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-02 18:12:39
8215463 | 920564 | AGU23L15 | N43832 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 11:56 | 2024-01-02 15:56 | 4 | 1 | 2 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-02 18:33:22
8215516 | 920633 | CHA23L16 | C14938 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-03 08:57 | 2024-01-03 09:41 | 0.73 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C14938 NORMAL A LAS 09:25 1 X 1, 0 DUAL TRAFO C14260 NORMAL A LAS 09:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 10:12:10
8215578 | 920694 | CAM23L14 | D18117 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 14:55 | 2024-01-03 15:51 | 0.93 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF D18117 CON FQ DE 3.1 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 16:02:24
8215580 | 919934 | MAZ23L13 | E32043 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-03 15:00 | 2024-01-03 15:41 | 0.67 | 1 | 2 | - | ODO CUMPLIDA Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: LA ESTRELLITA Transformador: E32043 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-03 16:04:03
8215733 | 920730 | VIR23L14 | O12287 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-04 10:01 | 2024-01-04 11:20 | 1.32 | 1 | 2 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIAN LINEAS BT REVENTADAS, TRAFO CERRADO, Y ARBOLES SOBRE LAS REDES. SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O12287 ENTRE LAS 10:00 A LAS 11:20 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LINEAS BT REVENTADAS, POSTERIOR SE REALIZÓ PODA. QUEDANDO SERVICIOS NORMALES A LAS 12:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-04 13:35:07
8215777 | 920667 | FLR23L15 | E51296 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-04 11:50 | 2024-01-04 12:45 | 0.92 | 1 | 2 | Esta ODO queda pendiente para su ejecución el día 4 de enero ya que requiere apoyo para realizar trabajo en altura y hoy no hay personal disponible.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-03 13:25:03<br><br> | FLR23L15 TRANSFORMADOR E51296 ¦ Dir.:FINCA NUEVA LA TULIA SE ABERE TRAFO PARA VERRIFCAR RAMAL SECUNDARIO PARTICULAR Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS DEL RAMAL PARTICULAR YA QUE EL USUARIO REQUERIA DE NUEVO EL SERVICIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-04 17:44:07
8215808 | 920818 | MNA23L12 | C15342 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 18:12 | 2024-01-04 19:29 | 1.28 | 1 | 2 | - | - 19:28 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C15342 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 19:45:25
8215851 | 919843 | AMA23L12 | W30466 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 09:10 | 2024-01-05 11:45 | 2.58 | 1 | 2 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AMA23L12 2. APERTURA DE TRANSFORMADOR W30171 W30466 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_W30466_ANSERMA DISTANCIAS DE SEGURIDAD: REUBICAR RED SECUNDARIA TRIPLEX 1/0 , Y CAMBIAR TRAMO DE 50 METROS DE DUPLEX POR TRIPLEX VDA PARTIDAS DE ANSERMA. SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 11:53:18
8215906 | 920864 | DON23L13 | L12409 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-05 08:36 | 2024-01-05 13:26 | 4.83 | 1 | 2 | - | DON23L13 TRANSFORMADOR L12409 ¦ Dir.:VDA ALCAPARROSA 2F 2 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-05 14:27:25
8216078 | 920906 | BOL23L12 | E62971 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 12:23 | 2024-01-06 15:26 | 3.05 | 2 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E62971 NORMAL A LAS 15:25 1 X 3H TRAFO E61787 NORMAL A LAS 12:20 SE RETIRÓ ARBOLSOBRE LAS REDES BT, SE REAPRÓ ARCO BT. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 15:56:30
8216116 | 920943 | LMC23L13 | N31426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-06 13:12 | 2024-01-06 16:45 | 3.55 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW N34426 CON FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 18:04:14
8216225 | 920964 | SLM23L13 | N35823 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 19:42 | 2024-01-07 12:10 | 16.47 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF N35823 CON 1 FQ DE 1A H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-07 16:04:33
8216326 | 921021 | ENE23L15 | M63152 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-08 10:04 | 2024-01-08 12:51 | 2.78 | 1 | 2 | - | - 12:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF M63152 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 16:18:30
8216379 | 921066 | QHI23L13 | W41024 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 03:48 | 2024-01-09 08:28 | 4.66 | 2 | 2 | Informa el técnico que ingresaron los reportes con los nodos errados ya que el W38076 corresponde realmente al W41024 del circuito QHI23L13 y el de W30735 es del W41067. Se va a cambiar fusible en la SW W41024.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-09 08:35:22<br><br> | En la SW W41024 se cambia 1 fusible de 6A tipo T y 1 portafusible. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-09 08:44:14
8216437 | 921071 | BOL23L12 | E61820 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 07:38 | 2024-01-09 12:55 | 5.28 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E62175 INICIALMENTE SE CAMBIO 1 A LAS 08:55 Y RECHAZO, SE HACE RECORRIDO Y SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED BT, QUEDANDO NORMAL A LAS 10:30 EN EL RECORRIDO SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 2H TRAFO E61820 QUEDANDO NORMAL A LAS 12:55. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 13:16:03
8216443 | 919951 | MAZ23L13 | E32960 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-09 12:15 | 2024-01-09 12:50 | 0.59 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: E32960 toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en la Dirección: LA PALMA. SE EJECUTAN LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 13:19:39
8216447 | 921073 | NSA23L14 | E55376 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-08 17:59 | 2024-01-09 12:01 | 18.03 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E55373 NORMAL A LAS 10:45 1 X 1H TRAFO E55376 NORMAL A LAS 12:00 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS, EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCÓN DE LAS LABORES SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 13:24:44
8216455 | 921063 | LMC23L13 | N31426 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-08 14:46 | 2024-01-09 12:45 | 21.98 | 1 | 2 | - | En la SW N31426 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N31426 se cambia 1 fusible de 6A tipo T se retira animal. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-09 13:47:40
8216513 | 921111 | RIO23L16 | W52485 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-09 10:19 | 2024-01-09 14:05 | 3.76 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52485 EL TECNICO NO PUEDE CONFIRMNAR SERVICIO DE ENERGIA CON EL USUARIO POR MALA SEÑAL DE CELULAR EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 17:43:07
8216608 | 921196 | ENE23L14 | M62289 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-10 08:52 | 2024-01-10 09:44 | 0.87 | 1 | 2 | - | SW M62289 1X6T 09:43 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-10 12:47:25
8216622 | 919953 | MAZ23L14 | E32265 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-10 09:41 | 2024-01-10 10:20 | 0.65 | 1 | 2 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA NORUEGA VDA NORUEGA T2 Transformadores: E32265 E32268 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-10 14:09:10
8216641 | 921194 | BOL23L12 | E61803 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-10 14:30 | 2024-01-11 13:20 | 22.83 | 1 | 2 | - | vda la palma alta, cto bol23l12, tr e61803 fallado: 5 kva, 7.6 kv, serie 2009090068, rymel se hace poda en red secundaria. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 16:02:11
8216769 | 921292 | FIL23L13 | N21841 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 10:15 | 2.25 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF N21841 DESPUES DE CAMBIAR 95 MTS DE RED TRENZADA QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-11 10:40:31
8216806 | 921316 | CHA23L15 | C13848 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 08:30 | 2024-01-11 10:35 | 2.09 | 1 | 10 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C13857. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C13848. SE REALIZA INSPECCION, SE ENCONTRO DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, SE AISLO Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENRGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-11 12:06:12
8216863 | 921328 | AMR23L13 | C30220 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-11 15:00 | 2024-01-11 15:45 | 0.75 | 1 | 2 | TRAFO C30497 SE REPARA ARCO SECUNDARIO CON 1 CONECTOR DE PERFORACION GRANDE.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-11 13:50:42<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO C30220 ENTRE LAS 15:00 Y LAS 15:45 PARA REALIZAR AJUSTE DE CONEXIÓN EN BORNE BT SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO 29296 EN MEDIDOR 1271. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-11 16:10:37
8216870 | 919954 | MAZ23L14 | E32269 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-11 12:30 | 2024-01-11 13:00 | 0.5 | 1 | 2 | SE INICIA DESPLAZAMIENTO, EL GRUPO QUEDA SIN SEÑAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 07:12:11<br><br> | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA NORUEGA T3 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 16:31:51
8216970 | 921417 | VBO23L13 | W35540 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 17:17 | 2024-01-12 10:30 | 17.22 | 2 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35540. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR W35752. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW W35635. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-12 11:29:58
8217122 | 921402 | MAZ23L14 | E32122 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 07:47 | 2024-01-12 14:41 | 6.9 | 1 | 2 | - | se cambian lineas de carga a usuario con medidor 18923038, cta 239930100, cta de cobro 23698, 17+20 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 18:20:42
8217142 | 920070 | SCH23L12 | W17103 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-12 12:20 | 2024-01-12 13:05 | 0.75 | 1 | 2 | 10:20: SE DA INICIO DEBIDO A LA SEÑAL DEFICIENTE EN SITIO; A LAS 11:45: SE DESHABILITA RECIERRE CTO EL CHAMI, SCH23L12.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-12 10:23:37<br><br> | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-12 19:05:59
8217237 | 918552 | CHA30L15 | B23057 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-13 08:18 | 2024-01-13 17:59 | 9.69 | 2 | 2 | - | Labores simultáneas con orden de eliminación de cruces 13,2 kV 918336 a cargo de Giovanny Fajardo. El ramal de ARME FRUTASA, El Rosario y Manizales Chinchiná 33 kv el cuál debe ser abierto y aterrizado en ambos extremos. Chinchiná queda radial por Ínsula. El realce hay que reportarlo como un nuevo nodo en la red de 33 kv de Manizales Chinchiná. (Orlando Granada). Para manipular la sección B23057 en S/E Chinchiná, se debe garantizar el descargue de instalaciones de ARME y FRUTASA. Se coordina con Andrés Cárdenas de FRUTASA e indica que el contacto para el descargue el 13 de enero es Daniela de mantenimiento 323 5744915. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-13 18:00:41
8217404 | 921550 | HER23L12 | D24568 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-13 17:42 | 2024-01-13 19:01 | 1.31 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF D24568 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-13 19:51:58
8217534 | 921587 | DON23L13 | L12151 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 11:07 | 2024-01-14 14:46 | 3.65 | 1 | 2 | - | se normaliza tr l12151, solo se usa fq servicio esta normal en tr l12182, 15+15 hrs, usuario del reporte nunca atiende telefono Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-14 15:34:21
8217549 | 920650 | SCH23L12 | W17167 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-14 11:15 | 2024-01-14 12:05 | 0.84 | 1 | 2 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: Transformadores: W17167 se realizó W17172 se realizó W17174 se cancelo por lluvias W17166 se cancelo por lluvias Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 16:59:27
8217553 | 921562 | AGU23L15 | N43206 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 15:13 | 2024-01-14 14:17 | 23.07 | 1 | 2 | - | n43594 falla interna n medidor : 22411579 se cambia 1x8at sw n43009 se cambia 1x6at sw n43206 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 17:04:03
8217659 | 921663 | DON23L13 | L13599 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 10:04 | 2024-01-15 13:00 | 2.93 | 1 | 5 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-15 14:00:41
8217723 | 921692 | MAR23L12 | C24276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 12:34 | 2024-01-15 15:45 | 3.19 | 1 | 2 | - | TRF C24276 1FQ 6A T 15:45 , TRF C24153 1FQ DE 1.0 DUAL 17:35, SW C24134 1FQ DE 20A T 20:25 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-15 21:16:26
8217756 | 918033 | SNA23L14 | E40005 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-16 09:07 | 2024-01-16 17:04 | 7.95 | 1 | 2 | para no realizar suicheos, se realiza cierre de la interconexion 2sn4sn51 anillando los circuitos, se abre circuito sna23l14 y se abren cuchillas e40005<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-17 08:14:41<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-17 17:24:01
8217836 | 921799 | INS23L14 | C23563 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 08:40 | 2024-01-16 13:10 | 4.5 | 1 | 2 | - | En el TRF C23563 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-16 14:03:26
8217999 | 918033 | SNA23L14 | E40005 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-17 08:06 | 2024-01-17 16:55 | 8.82 | 1 | 2 | para no realizar suicheos, se realiza cierre de la interconexion 2sn4sn51 anillando los circuitos, se abre circuito sna23l14 y se abren cuchillas e40005<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-17 08:14:41<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-17 17:24:01
8218045 | 921901 | ROS23L16 | D16487 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 10:45 | 1.76 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE X , DUAL TRAFO D16487 NORMAL A LAS 10:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-17 10:52:53
8218127 | 921907 | MAZ23L14 | E32762 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-17 10:29 | 2024-01-17 12:55 | 2.43 | 1 | 2 | - | TRAFO E32762 1X2H 12:55 SE RETIRA BRAZO DE ARBOL DE LA RED. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-17 15:11:06
8218180 | 921893 | AZU23L15 | N23762 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 10:21 | 2024-01-17 16:46 | 6.42 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2X1AH TR N23762 VDA ALEGRIAS VOLTAJE OSCILANDO EN INSTALACION O SECTOR AZU23L15 N23101 PENDIENTE PARA MAÑANA LA REPARACION REQUIERE DE ACOMPAÑAMIENTO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 18:10:23
8218182 | 921952 | CHA23L18 | C41296 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 15:09 | 2024-01-17 17:00 | 1.85 | 1 | 2 | Usuario--USU--330609973--CHA23L18--MARIA NELLY GRISALES--CRA 11 14 73 SE AJUSTA ACOMETIDA AVERIADA POR VEHICULO CTA DE COBRO 35818 18:00 C41296 1F 3.1 DUAL 17:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 18:11:00<br><br> | Usuario--USU--330609973--CHA23L18--MARIA NELLY GRISALES--CRA 11 14 73 SE AJUSTA ACOMETIDA AVERIADA POR VEHICULO CTA DE COBRO 35818 18:00 C41296 1F 3.1 DUAL 17:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 18:12:56
8218190 | 921931 | SLM23L13 | N35635 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 10:28 | 2024-01-17 17:46 | 7.28 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1X10AT SW N35748 ESTA SECCION NO EXISTE EN EL SISTEMA SE REALIZA AL TRAMO DE LINEA EL AT3 INFROMA QUE EN ESTE TRAMO DE LINEA EXISTE UNA SECCION A 7.6KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 17:21:32 SE CAMBIA 1X10AT SW N35748 ESTA SECCION NO EXISTE EN EL SISTEMA SE REALIZA AL TRAMO DE LINEA EL AT3 INFROMA QUE EN ESTE TRAMO DE LINEA EXISTE UNA SECCION A 7.6KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 17:21:32 SE NORMALIZA SW N35635 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-17 19:23:16
8218292 | 922003 | SIO23L12 | O36105 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 10:55 | 2024-01-18 11:59 | 1.06 | 1 | 2 | - | En el TRF O36105 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 12:25:37
8218319 | 922069 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 12:48 | 2024-01-18 14:21 | 1.54 | 2 | 2 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C31102 NORMAL A LAS 14:20<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-18 14:25:31<br><br> | CAMBIAN FQ EN SW Y, 14:40 CONFIRMA REPORTE CON EL ULTIMO USUARIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 14:45:20 14:20: CAMBIARON FQ EN SW C31102, CONFIRMARON SERVICIO. 15:28: REPORTAN DE NUEVO SIN SERVICIO. 16:25: CMABIAN UN FQ*6T EN SW C31102 LUEGO DE RETIRAR LORO QUE SE ESTRELLO CON LA RED. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 17:00:25
8218349 | 922069 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-18 15:29 | 2024-01-18 16:26 | 0.95 | 2 | 2 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C31102 NORMAL A LAS 14:20<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-18 14:25:31<br><br> | CAMBIAN FQ EN SW Y, 14:40 CONFIRMA REPORTE CON EL ULTIMO USUARIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 14:45:20 14:20: CAMBIARON FQ EN SW C31102, CONFIRMARON SERVICIO. 15:28: REPORTAN DE NUEVO SIN SERVICIO. 16:25: CMABIAN UN FQ*6T EN SW C31102 LUEGO DE RETIRAR LORO QUE SE ESTRELLO CON LA RED. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 17:00:25
8218579 | 922177 | MAN23L13 | M20056 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 13:30 | 2024-01-19 14:38 | 1.13 | 1 | 2 | - | 14:51: TERMINAN LABORAS CON APOYO TCT DE ALVARO I. PARADA. ABREN TRF M200056/57/58 PARA ABRIR ARCOS EN EL M20056 Y PODER REPARAR RED DE MEDIA TENSION REVENTADA DEL M20406 AL 058 Y LE CAMBIAN DPS QUEMADO, QUEDO REPARADA A LAS 14:15. 14:33: CERRARON LOS ARCOS DEL M20056 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 16:46:56
8218616 | 922149 | FIL23L13 | N21590 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-19 10:03 | 2024-01-19 14:16 | 4.22 | 1 | 2 | Se realiza revisión a las 12:05 TRF N21584 y medidor 6677158686 y no tiene tensión, se continua con recorrido.-<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 12:28:33<br><br> | Con los medidores 6677158686 y 60906045 se realiza recorrido a ramal secundario en red abierta y se retiran guaduas y se desentorcha la red. En el TRF N21590 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 14:46:00
8218629 | 922201 | HER23L15 | D23454 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-19 09:25 | 2024-01-19 16:09 | 6.73 | 1 | 2 | Informa el técnico que en el TRF D23454 hay caja primaria volada, se va a hablar con usuario si acepta cuenta de cobro para reparación con TCT.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 15:07:10<br><br> | En el TRF D23454 se realiza cambio de 1 caja primaria y se cierra con un fusible de 3.1A tipo dual. queda servicio normal. Pendiente realizar cuenta de cobro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 18:05:03
8218648 | 922200 | LMC23L13 | N31297 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 14:22 | 2024-01-19 16:00 | 1.63 | 1 | 2 | - | En el TRF N31297 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. Nota: Informa el tecnico que se le dejo razón a usuario que debe normalizar apoyo (tipo torre) que presenta riesgo por el mal estado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 17:01:16
8218663 | 922189 | BEL23L12 | O11150 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 12:47 | 2024-01-19 14:18 | 1.52 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf o11150 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-19 17:29:34
8218718 | 922231 | AMR23L13 | C30193 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 12:32 | 2024-01-20 07:11 | 18.65 | 1 | 2 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, CONFIRMA SERVICIO CON UN USUARIO EN SITIO; EL USUARIO DE LA ANTENA NUNCA CONTESTO NI PARA COORDINAR LA VISITA NI PARA CONFIRMAR SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 08:28:16
8218726 | 922230 | CHA23L15 | C13903 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-20 08:11 | 2024-01-20 08:41 | 0.5 | 2 | 2 | - | - 07:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C13911 - 07:32 AT LUIS GONZAGA SOLICITA COMPAÑIA DE GRUPO DE REPARACIONES CHINCHINA ALEXANDER VILLAMIL PARA REVISAR TF - 07:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C13908 - 08:10 A 08:40 ABIERTA SW C13903 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO REVNETADO EN NODO C13903 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-20 08:55:39
8218728 | 922243 | SIO23L15 | O33584 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 06:41 | 2024-01-20 07:21 | 0.67 | 1 | 2 | - | - NO HAY REPORTES DE USUARIOS - EN RECORRIDO A ODO PROGRAMADA 921814 ENCUENTRA SW CON FQ QUEMADO - 07:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O32584 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-20 09:06:50
8218783 | 921814 | SIO23L15 | O33544 | 13.2 | Programada | Afectación de usuarios de transformador por desconexión programada de un único usuario | 2024-01-20 07:01 | 2024-01-20 15:14 | 8.23 | 2 | 2 | - | SE CUMPLE ODO - CTO LA MARINA SIO23L15 - 07:00 A 15:14 APERTURA DE SECCION O33544 DE AGREGADOS DE OCCIDENTE KL 15 PARA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DENTRO DE LA PLANTA. COMUNICARSEN CON MIGUEL FERNANDEZ CEL: 315 870 5194 JEISSON LOPEZ Dir. Manto eléctrico CEL: 310 448 5954. SE GENERA CUENTA DE COBRO28144 DIRECCION SANTUARIO AGREGADOS DE OCCIDENTE KM 15 VIRGINIA-APIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-20 16:51:47
8218786 | 922232 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-20 14:10 | 2024-01-20 16:19 | 2.15 | 1 | 0 | 17:21: REPORTA JAMIR QUE YA ESTAN ATENDIENDO AL COMPAÑERO ALDINEBER AN LA CLINICA DE LA PRESENTACION. RESPECTO AL TRF M23750 UTILIZARON 7 FUSIBLES DE 1.0 DUAL EN ENSAYOS Y PARA NORMALIZARLO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 17:50:36<br><br>14:10 A 14:13: HACIENDO MANIOBRAS EN TRF M23750 SE LES DISPARO CTO DESDE SUBESTACION; SE COORDINA CON JAMIR DIAZ SE HACE ENSAYO ENTRANDO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:34:58<br><br>07:45: LE RECHAZA TRF M23750, ESTABA CONFIRMANDO SERVICIO CUANDO QUEMO DE NUEVO EL FUSIBLE; REQUIER APOYO PARA RECORRER Y REPARAR. SE INFORMO AL INGO JORGE GUTIERREZ QUIEN SOLICITO AVISAR AL GRUPO DE TURNO DE CONTRATO, JAMIR DIAZ. 08:20: SE REPORTA JAMIR DIAZ, SE LE BRINDA LA INFO DE LA ODO Y, SE LE INFORMA A ALVARO GIRALDO QUE CUANDO ESTE EN VMA NOS LLAME POR SI LO REQUERIMOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 08:24:25<br><br> | 16:19: NORMALIZAN TRF M23750 CON UN FQ DE 0.6 DUAL Y SW C12754 LA CUAL QUEMO FUSIBLE DE 6T A LAS 14:10 CUANDO LES RECHAZO EL TRF Y SACO EL CTO DESDE SUBESTACION. 16:21: REPORTA JAMIR QUE CUANDO UBICARON EL POSTE DEDONDE SLE ACOMETIDA EN CORTO, NO LA PUDIERON IDENTIFICAR DEBIDO A QUE EL POSTE TIENE PANAL DE ABEJAS Y, A PESAR DE QUE UTILIZARON TRAJE DE APICULTURA, LAS ABEJAS PICARON AL COMPAÑERO ALDINEBER SUAREZ, ALCANZARON A BRIR ARCOS PARA AISLAR EL TRAMO DE RED CON ACOMETIDA EN CORTO, NORMALIZARON TRF M23750 Y SW C12754; PENDIENTE ENCONTRAR ACOMETIDA EN CORTO PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 17:00:13 17:49: REPORTA JAMIR QUE CONFIRMO SERVICIO CON LOS USUARIOS QUE LE CONTESTARON; ALGUNOS NO CONTESTARON Y, QUEDA PENDIENTE SOLUCIONAR LO DE LAS ABEJAS EN EL POSTE SECUNDARIO E INFORMAR AL USUARIO DEL MEDIDOR CON ACOMETIDA EN CORTO QUE DEBEN REVISAR INSTALACIONES INTERNAS YA QUE EL DAÑO DEBE SER INERNO PARA PODER DARLE SERVICIO NUEVAMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 17:53:53
8218878 | 922306 | AGU23L15 | N43730 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 16:02 | 2024-01-21 10:45 | 18.72 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N43720 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 11:45:14
8219100 | 922390 | RIO23L16 | W52485 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 10:21 | 2024-01-22 12:20 | 1.99 | 1 | 2 | - | se normaliza sw w52485 usuario del reporte nunca contesta telefono para confirmar servicio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-22 13:08:14
8219137 | 922415 | VIR23L14 | O12235 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-01-22 14:36 | 2024-01-22 15:01 | 0.42 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O12235 ENTRE LAS 14:354 Y LAS 15:00 CN EL FIN DE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE CONTROL DE MACRO, SE SOMETEN CTS A BAJANTES, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y TRABAJOS FINALIZADOS A LAS 15:04 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-22 15:07:15
8219189 | 922427 | ENE23L15 | M63576 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 14:55 | 2024-01-22 17:00 | 2.08 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF M63576 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-22 18:04:47
8219214 | 922357 | VCT23L14 | E12246 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 06:18 | 2024-01-22 16:36 | 10.3 | 2 | 0 | - | - SW E12246 ELECTRONICA CON 3 FQ CAIDOS - 10:10 RECHAZA 2 FQ 6 T - 11:10 A 14:30 ABIERTA SW E12045 - 13:22 RECHAZA 1 FQ 6 T Y RECIBE 1 FQ 6 T - 14:30 QUEDA NORMAL CON FQ TIPO PUENTE 13:34 A 13:40 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA - INFORMA AT CONRADO AL CERRAR SW E12045 - 14:25 A 16:35 ABIERTA SW E12061 - 15:52 DISPARA VCT23L14 MARZALA CUBA NORMAL POR AR - 16:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12066 A E12067 - ENCUENTRA GUARDA REVENTADO ENTRE NODOS E12066 - E12067 Y E12068 - QUEDAN 2 TF SIN SERVICIO - 17:30 HACEN PODA DE VEGETACION Y ARBOLES CHINGALE - USUARIO TF E12066 INFORMA PROBLEMA CON TENSION - 18:50 SACAN LINEAS DE CARGA Y LAS CONECTAN A LA RED - QUEDA CON SERVICIO DIRECTO NUMERO CUENTA 483061800 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 21:23:07
8219214 | 922357 | VCT23L14 | E12246 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 06:18 | 2024-01-23 10:11 | 27.89 | 2 | 0 | - | - SW E12246 ELECTRONICA CON 3 FQ CAIDOS - 10:10 RECHAZA 2 FQ 6 T - 11:10 A 14:30 ABIERTA SW E12045 - 13:22 RECHAZA 1 FQ 6 T Y RECIBE 1 FQ 6 T - 14:30 QUEDA NORMAL CON FQ TIPO PUENTE 13:34 A 13:40 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA - INFORMA AT CONRADO AL CERRAR SW E12045 - 14:25 A 16:35 ABIERTA SW E12061 - 15:52 DISPARA VCT23L14 MARZALA CUBA NORMAL POR AR - 16:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12066 A E12067 - ENCUENTRA GUARDA REVENTADO ENTRE NODOS E12066 - E12067 Y E12068 - QUEDAN 2 TF SIN SERVICIO - 17:30 HACEN PODA DE VEGETACION Y ARBOLES CHINGALE - USUARIO TF E12066 INFORMA PROBLEMA CON TENSION - 18:50 SACAN LINEAS DE CARGA Y LAS CONECTAN A LA RED - QUEDA CON SERVICIO DIRECTO NUMERO CUENTA 483061800 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 21:23:07
8219284 | 921966 | ROS23L15 | D16860 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 09:02 | 2024-01-23 11:12 | 2.17 | 1 | 2 | - | actividades Apertura y cierre de transformador D16860 circuito LA ROSA_OTUN, municipio de DOSQUEBRADAS; se realizará INSTALACION DE MACROMEDIDOR, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito ROS23L15 notas odo ejecutad asin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-23 11:14:02
8219296 | 921889 | BOL23L12 | E61820 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 15:01 | 4.01 | 1 | 2 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO BOL23L12 - HIGUERON - 11:00 A 15:00 APERTURA DE TRAFO E61820 - CAMBIO DE TORRE POR POSTE DE 8 METROS, VIENTO SECUNDARIO E INSTALADA DE PUESTA A TIERRA, VEREDA SANTA TERESA NODO E61820, PENSILVANIA. DIRECCION SANTA TERESA, PENSILVANIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 16:53:07
8219336 | 922490 | ENE23L15 | M63576 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-23 11:41 | 2024-01-23 12:31 | 0.83 | 1 | 2 | - | SE ABRE TRF M63576 PARA AJUSTAN BORNES SECUNDARIOS DEL TRF QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-23 14:32:30
8219386 | 922225 | DDO23L12 | W60157 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-23 10:20 | 2024-01-23 17:25 | 7.09 | 1 | 2 | - | Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo W60157 para realizar instalación de TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE USUARIOS 579970581 Y 348350093 SE DEMORA EL TRABAJO DEBIDO A QUE SE TUBO QUE CAMBIAR BAJANTES SECUNDARIAS Y POR DISPONIBILIDAD DE MATERIAL QUE NO ALCANZABA Y SE CONSIGUE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-23 17:36:05
8219392 | 922528 | AMR23L13 | C30311 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 15:49 | 2024-01-23 17:00 | 1.18 | 1 | 2 | - | EN TR C30497, SE AJUSTA ARCO SECUNDARIO PARA 3 USUARIOS, SE INSTALAN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS EN MEDIDOR 6677167436. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C30311. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-23 17:53:30
8219435 | 922604 | IRR23L12 | C33516 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-23 16:22 | 2024-01-23 18:50 | 2.48 | 1 | 2 | - | SE TERMINA DE ABRIR LA SW C33516, TENIA QUEMADO 2 FASES, SE ABRE LA OTRA FASE QUE ESTABA NORMAL PARA REALIZAR PODA Y DESCUMBRE DE GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C33516 AL C33517. SE INSTALA 3 FQ 6T EN ESTA SW. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C33517. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-23 19:40:12
8219452 | 922594 | GTO23L13 | L22157 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-23 14:06 | 2024-01-23 17:55 | 3.82 | 1 | 2 | - | - 17:55 CAMBIA 1 FQ 2 H TF L22157 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 20:38:40
8219477 | 922642 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 08:29 | 2024-01-24 18:56 | 10.44 | 2 | 2 | - | - 08:29 ABIERTO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA MARZALA CUBA - 08:30 A 18:55 ABIERTA SW E12061 MARZALA CUBA MANIOBRAS PARA REPARAR LINEA PRIMARIA GUARDA REVENTADA Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS Y HACER PODA - 18:50 CERRADOS ACROS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12066 A E12067 Y ENTRE E12068 A E12067 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 20:06:10
8219546 | 922642 | VCT23L14 | E12061 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 08:30 | 2024-01-24 18:56 | 10.42 | 2 | 2 | - | - 08:29 ABIERTO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA MARZALA CUBA - 08:30 A 18:55 ABIERTA SW E12061 MARZALA CUBA MANIOBRAS PARA REPARAR LINEA PRIMARIA GUARDA REVENTADA Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS Y HACER PODA - 18:50 CERRADOS ACROS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12066 A E12067 Y ENTRE E12068 A E12067 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 20:06:10
8219554 | 921977 | VBO23L13 | W35832 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 14:06 | 2024-01-24 15:21 | 1.25 | 1 | 2 | - | ransformador W35832 circuito VITERBO_ACAPULCO, municipio de VITERBO; se realizará INSTALACION DE MACROMEDIDOR se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-24 15:23:48
8219745 | 921864 | PSO23L16 | N11131 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-25 12:45 | 2024-01-25 13:15 | 0.5 | 1 | 2 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA SAN PABLO VEREDA SAN PABLO Transformadores: N11131 N11127 Usuario / Fecha: yeni viviana nieto jaramillo / 2024-01-17 07:50:30 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:31:14
8219747 | 921982 | ROS23L16 | D16256 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 13:35 | 2024-01-25 14:56 | 1.34 | 1 | 2 | - | Ejecutada transformador D16256 circuito LA ROSA_MACARENA, municipio de DOSQUEBRADAS; se realizará INSTALACION DE MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 14:58:43
8219799 | 921864 | PSO23L16 | N11127 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-25 14:31 | 2024-01-25 15:00 | 0.49 | 1 | 2 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA SAN PABLO VEREDA SAN PABLO Transformadores: N11131 N11127 Usuario / Fecha: yeni viviana nieto jaramillo / 2024-01-17 07:50:30 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-25 16:31:14
8219899 | 922979 | VBO23L14 | W36226 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 09:04 | 2024-01-26 10:20 | 1.28 | 2 | 3 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW W36226 NORMAL A LAS 10:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-26 10:26:24 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W36232 NORMAL A LAS 10:42 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-26 10:46:28
8219932 | 921987 | ROS23L14 | D18112 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-26 10:00 | 2024-01-26 11:00 | 1 | 1 | 2 | - | actividades Apertura y cierre de transformador D18112 circuito LA ROSA_CAPILLA, municipio de DOSQUEBRADAS; se realizará INSTALACION DE MACROMEDIDOR, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito ROS23L14 notas odo ejecutad sin noveadad, personal realiza actividades previas y despues abre el trafo para no afectar los usuarios Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-26 12:14:14
8219990 | 923022 | INS23L12 | C21264 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-26 14:33 | 2024-01-26 16:34 | 2.02 | 1 | 2 | - | se retira ave del tr c21264, servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-26 17:06:31
8220214 | 923102 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-28 07:15 | 2024-01-28 11:51 | 4.6 | 1 | 0 | - | - 09:00 CAMBIA 4 FQ 25 T SW DE REPETICION E51256 - UNA FASE POR FUERA - 09:47 CAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPETICION E51278 - UNA FASE POR FUERA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51413 - INFORMA AT QUE ENTRE 11 Y 12 HORAS SE PERDIO EL CELULAR - LLAMA Y NO CONTESTAN VA AINFORMAR A ING Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 15:29:46
8220354 | 923172 | CAM23L12 | D12075 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 08:59 | 2024-01-29 09:52 | 0.88 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR D12075. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 12:15:39
8220369 | 923177 | INS23L13 | C22115 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-29 09:39 | 2024-01-29 12:08 | 2.49 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C22115. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C22112. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 12:51:29
8220388 | 923195 | DON23L13 | L12151 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-29 07:29 | 2024-01-29 12:50 | 5.35 | 1 | 2 | - | - 12:50 cambia 1 fq 8 h tf l12151 - se notifica a usuario por escritop debe realizar cambio de cortacircuitos - dps primarios y bajantes por estar en mal estado - presenta riego - entre dos at se cambio fq caja primaria suelta - se confirma servicio con usuarios - motobomba para toda la comunidad Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-29 14:36:18
8220405 | 923020 | DDO23L13 | W68113 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-01-29 09:05 | 2024-01-29 15:05 | 6 | 1 | 2 | - | actividades realizar la apertura de la sección W68113 el dia 29 de enero de 2024 a solicitud del usuario; asimismo, realizar cuenta de cobro en sitio por la maniobra (apertura y/o cierre de sección); dicha labor se puede atender con personal de reparaciones notas indica el tecnico que realiza apertura del transformador w68113 ya que la seccion no existe en terreno, se envia correo a giga para dicha actualizacion y que la cuenta de cobro la realizara la persona que programo la orden Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 16:18:35
8220663 | 923315 | BEL23L14 | O10434 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-30 14:34 | 2024-01-30 15:25 | 0.86 | 1 | 2 | - | TRAFO O10434 1X0.6 DUAL 15:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-30 15:58:08
8220687 | 923306 | RSA23L12 | W24214 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 11:35 | 2024-01-30 15:45 | 4.16 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 0.4a en trf w24214 Risaralda, trf w24158, vda piel roja, trf w24158, poste secundario con abejas, indican usuarios que ya han picado a varias personas del sector, requieren retirarlas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 16:39:59
8220871 | 923352 | ROS23L19 | D14166 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:45 | 2024-01-30 20:45 | 2 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D14166 1 0.6 D 20:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:14:33
8220952 | 923403 | SIO23L15 | O33544 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 09:23 | 2024-01-31 10:34 | 1.18 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 10:53:50
8220980 | 923363 | INS23L13 | C22049 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 10:29 | 2024-01-31 11:56 | 1.45 | 1 | 2 | sw c22802 se encuentra rechazando, hay un ramal con vegetacion y no esta alimentando a usuario alguno, debe abrirse arcos primarios.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 08:21:30<br><br> | sw c22802 estaba rechazando, se recorre ramal y se encuentra vegetacion sobre ramal primario sin usuarios, se abren arcos ( 08+50 hrs) y se normaliza servicio. servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:28:31
8220988 | 923413 | VIR23L14 | O14152 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 09:55 | 2024-01-31 12:20 | 2.42 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:50:04
8221010 | 923369 | BEL23L12 | O11276 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 10:00 | 2024-01-31 10:45 | 0.75 | 1 | 2 | se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40<br><br>maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:51:33<br><br> | nodo o11058: se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40 maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100 se normaliza servicio en sectores afectados. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 14:03:13
8221029 | 923387 | DON23L13 | L12423 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 20:33 | 2024-01-31 11:20 | 14.79 | 2 | 2 | - | - 10:00 TF L12829 NORMAL - MEDIDOR 21225672 NORMAL - USUARIO ANTENA NO COENTESTA - INFORMAN QUE ESTUVIERON 45 MINUTOS SIN SERVICIO - 11:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW L12423 - SE INSTALA FQ IGUAL AL QUE TENIA INSTALADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 14:25:12
8221062 | 923434 | NRA23L13 | N11923 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-31 09:35 | 2024-01-31 16:30 | 6.91 | 1 | 2 | - | Se realizan maniobras en la SW N11921 para cambiar 1 caja primaria en el TRF N11923 y se cierra con 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza cuenta de cobro 35927 en el medidor 8089031. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 16:59:59
8221084 | 923375 | RSA23L12 | W24424 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-31 06:10 | 2024-01-31 18:10 | 12 | 1 | 2 | SE REVISA ENCONTRANDO LA SECCION DE REPETICION W24313 CON UNA FASE POR FUERA, TENIA INSTALADO FUSIBLES DE 15A T , SE LE INSTALAN FUSIBLES TIEPO PUENTE QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL SE CAMBIA FUSIBLE EN TRF W24264 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO CORTO EN VIVIENDA , SE AISLA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, SE GASTAN 4FQ DE 0.6A EN LOS ENSAYOS 12:55 TRF W24310,SE RETIRA BRAZO ARBOL SOBRE RED TRENZADA 15:20 TRF W24424, SE REVISA Y SE REQUIERE AJUSTAR CONECTORES EN RED SECUNDARIA, SE COORDINA CON EL GRUPO DE ANSERMA QUIEN SE ENCARGARA DE LA ACTIVIDAD<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 15:34:19<br><br> | SE REVISA ENCONTRANDO LA SECCION DE REPETICION W24313 CON UNA FASE POR FUERA, TENIA INSTALADO FUSIBLES DE 15A T , SE LE INSTALAN FUSIBLES TIEPO PUENTE QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL SE CAMBIA FUSIBLE EN TRF W24264 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO CORTO EN VIVIENDA , SE AISLA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, SE GASTAN 4FQ DE 0.6A EN LOS ENSAYOS 12:55 TRF W24310,SE RETIRA BRAZO ARBOL SOBRE RED TRENZADA 15:20 TRF W24424, SE REVISA Y SE REQUIERE AJUSTAR CONECTORES EN RED SECUNDARIA, SE COORDINA CON EL GRUPO DE ANSERMA QUIEN SE ENCARGARA DE LA ACTIVIDAD, por parte del grupo de anserma se realiza ajuste de acometida en red secundaria quedando el servicio normal, se gastan 4 conectores de perforacion medianos, med 17263069, cuenta de cobro 30556, el trafo se cierra con 2fq de 1.6a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 18:15:46
8221251 | 923500 | NRA23L13 | N11408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 10:24 | 2024-02-01 07:20 | 20.93 | 1 | 0 | En el Nodo N11904 Vereda Guacaica (SDS 6043586) informa el técnico que se requiere apoyo para realizar poda pero no esta de urgencia que el la realiza cuando tenga compañero James Ramírez disponible.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 10:21:20<br><br>Transformador N11284 se le instalo 1 fusible de 1.3 Dual servicio normal a las 8+55. Secci?n N11408 se le instalo 1 fusible de 6 Amperios tipo T servicio normal a las 7+20<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 09:08:55<br><br> | En el TRF N11408 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se realiza poda de vegetación. Queda servicio normal. Se realizo visita al nodo N11945 Vereda Guacaica con ODO 923500 NRA23L12 y se debe programar apertura de la SW N11972 para realizar poda de vegetación. Se envía correo al AT de zona. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 12:56:09
8221318 | 923505 | MAR23L12 | C24276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 17:26 | 2024-02-01 09:20 | 15.91 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR C24193 1 2.1 D 08:45; Se retira hojas de mata de plátano, en contacto con la red secundaria. SW C24276 1 6 T 09:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:44:25
8228988 | 926749 | VBO23L12 | W34712 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 2 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8229054 | 926734 | AMR23L14 | 7078 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-01 10:50 | 2024-03-01 12:20 | 1.5 | 1 | 2 | - | TRAFO C31082 SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE NORMALES. SE REALIZA APERTURA DE SW UBCADA EN EL TRAMOP DE RED 7078 NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA (SE REPRESENTA POR APERTURA DE TRAMO). SE REPARARON LÍNEAS BT REVENTADAS, SE REALIZÓ CAMBIO DE CORTACIRUITO, PARARRAYO EN TRAFO C31632, SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO 36111 AL NÚMERO DEL MEDIDOR 17183089 SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-01 12:59:47
8229085 | 926729 | BOL23L12 | E61930 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-01 08:12 | 2024-03-01 08:49 | 0.62 | 1 | 2 | - | INSTALACION DE MACRO Y CT. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 13:43:52
8229097 | 926748 | DOR23L15 | L17155 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-01 10:10 | 2024-03-01 11:25 | 1.25 | 2 | 2 | - | SW L17155 1X6T 11:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 13:57:10
8229100 | 925746 | CHA23L12 | C10108 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 14:02 | 2024-03-01 15:11 | 1.15 | 2 | 2 | - | odo cumplida MTO NIVEL 3 CTO : CHA23L12 APERTURA DE : SECCION C10108 DIRECCION CARTAGENA DESCRIPCION : 78288 78298 CAMBIO DE AISLADOR C10109 78288 78297 CAMBIO DE AISLADOR C10108 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 15:13:20
8229139 | 926775 | VBO23L14 | W36400 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 13:02 | 2024-03-01 13:53 | 0.86 | 1 | 2 | - | VBO23L14 INTERRUPTOR W36400 ¦ Dir.:EL CAIRO 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 16:05:14
8229254 | 926738 | PSO23L12 | 51582 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 08:48 | 2024-03-02 16:45 | 31.96 | 1 | 2 | - | - 15:30 TF M52923 NORMAL - SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA 720 METROS POR CONTACTO CON ARBOL PINO ENTRE NODOS M52921 A M52922 - QUEMO FQ EN SW M52922 - NO EXISTE SW VISOR - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 51582 - SE INFORMO A AISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO - PENDIENTE REPARAR CON GRUPO - SE DEBE HACER PODA - SE INFORMA A USUARIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 18:34:38 INGRESAR REPORTE GIGA YA QUE SW M52922 NO EXISTE EN VISOR DE REDES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 18:35:46
8229459 | 925781 | DON23L13 | L12341 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-02 09:13 | 2024-03-02 10:32 | 1.32 | 1 | 2 | - | ODO CUMPLIDA CAMBIO DE UN DPS DE ALTA EN EL TRANASFORMADOR NODO L12343 HACIENDA LA ESPERANZA O RINCONADA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 12:43:52
8229482 | 926872 | MGT23L12 | W20127 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 12:05 | 2024-03-02 12:20 | 0.26 | 1 | 2 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W20127 SE RETIRAN GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO ENTRE LOS NODOS W20134 AL W20135 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 13:35:10
8229492 | 926829 | AMR23L14 | C31409 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-02 10:31 | 2024-03-02 10:32 | 0.02 | 1 | 2 | - | cierre de transformador particular C31409 para conexión del usuario 991207918 ODO EJECUTADA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 14:15:35
8229497 | 925810 | BOL23L12 | E61930 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-02 09:30 | 2024-03-02 11:35 | 2.09 | 1 | 2 | se retrasa por temas de desplazamiento<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 08:34:29<br><br> | ODO CUMPLIDA MANTENIMIENTO NIVEL 2 A LA RED SECUNDARIA DEL TRAFO E61930 POR CONFIABILIDAD CRÍTICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 14:35:43
8229549 | 926915 | VBO23L15 | W37402 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 16:00 | 2024-03-02 16:17 | 0.28 | 1 | 2 | - | En el transformador W37407 se cambia un fusible dual de 1.6, no se tiene causa probable, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 16:20:04 Se encuentra transformador W37402 con fusible quemado, se instala fusible de 0,4 tipo dual, no se tenia sds activa asociada a la falla, se realiza reparación por validación visual en traslado a Viterbo, se desconoce causa de la falla. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 16:36:28
8229587 | 926848 | PRA23L13 | N49531 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 18:40 | 2024-03-02 13:11 | 18.51 | 1 | 2 | - | - 09:44 CAMBIA 3 FQ 12 T SW N49258 - 11:04 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL Y A LOS 5 MINUTOS RECHAZA - SE DEJA ABIERTO TF - SE REQUIERE APOYO DE AT JORGE IVAN CANDAMIL - 13:11 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF N49531 - SE AISLA RED SECUNDARIA EN CORTO - QUEDA UNA VIVIENDA SIN SERVICIO - SE ABRE RAMAL ACOMETIDA MEDIDOR 20964055 - 15:47 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N49498 - 16:50 TF N49506 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-02 20:45:04
8229629 | 926965 | SIO23L12 | O38011 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-03 09:56 | 2024-03-03 12:00 | 2.07 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o38011, se realiza poda sobre la red Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 12:19:33
8229631 | 926973 | INS23L14 | C23558 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 10:53 | 2024-03-03 12:47 | 1.9 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion c23558 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 13:00:03
8229663 | 926945 | SLM23L13 | N35821 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 17:50 | 2024-03-03 13:00 | 19.18 | 1 | 2 | - | nodo n35821: se retira arbol de la red secundaria, se desentorchan lineas. se normaliza tr n35542, solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-03 16:07:17
8229768 | 927011 | VIR23L14 | O14184 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 17:33 | 2024-03-04 09:07 | 15.56 | 1 | 0 | - | se cambian 0s dps en tr o14186 se normaliza sw o14184 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-04 09:58:59
8229778 | 927032 | AMR23L13 | C30230 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-04 10:26 | 2024-03-04 10:51 | 0.42 | 1 | 2 | - | AMR23L13 TRF C30230 10:25 10:50 SE ABRE TRAFO PARA AJUSTAR CONEXIÓN DE BORNES SECUNDARIO , CTA DE COBRO 35953 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 11:11:46
8229807 | 927058 | AMR23L13 | C30147 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 12:12 | 2024-03-04 13:30 | 1.31 | 1 | 2 | - | TRF C30147 13:30 1F 0,4 DUAL, BRAZO ARBOL CAYÓ SOBRE LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 13:34:59
8229823 | 927048 | AMR23L14 | C31409 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-04 14:17 | 2024-03-04 14:17 | 0 | 1 | 2 | - | Trabajos ATC, ODO para cierre de transformador particular C31409 para conexión del usuario 991207918, no se afecta ningún usuario, solo se requiere el cierre de este. Nota: El transformador esta abierto por deuda de la cuenta 399014018. Según orden de juez se debe realizar orden de cierre del transformador C31409 para conexión de usuario nuevo 991207918, orden de juez en segunda instancia y fallo previo a desacato Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 14:17:07
8229830 | 927024 | BOL23L13 | E22362 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 07:33 | 2024-03-04 14:00 | 6.44 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 3a h en trf e22362 y rechaza, se recorre se hace poda se desentorcha red y se normaliza el trafo con 1fq de 3 ah, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 14:51:25 se cambia 1fq de 3a h en trf e22009 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 14:54:48
8229832 | 927024 | BOL23L13 | E22009 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 10:11 | 2024-03-04 14:00 | 3.82 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 3a h en trf e22362 y rechaza, se recorre se hace poda se desentorcha red y se normaliza el trafo con 1fq de 3 ah, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 14:51:25 se cambia 1fq de 3a h en trf e22009 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 14:54:48
8229847 | 927068 | AMR23L12 | C32288 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 13:54 | 2024-03-04 14:50 | 0.94 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR C32288. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 15:44:11
8229912 | 927056 | FIL23L13 | N21884 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 12:09 | 2024-03-04 17:35 | 5.44 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N31421 NORMAL A LAS 15:20 1 X 6T SW N21884 NORMAL A LAS 17:35 SE CONFIRMAN SERVICIOS DE LAS LLAMADAS DEL TRAFO N31423, LA LLAMADA DEL TRAFO N2187 NO CONTESTÁN LOS NÚMEROS REPORTADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 17:52:45
8229980 | 927098 | CHA23L16 | C14404 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 15:28 | 2024-03-05 07:01 | 15.55 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C14404 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 08:05:57
8230062 | 926398 | GTO23L12 | L21193 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 14:34 | 2024-03-05 15:35 | 1.02 | 1 | 2 | - | ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE MACRO BAJANTES X FUERA DER LOS CTS, EN EL CORREGIMIENTO DE GUARINOCITO NODO L21193 NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-05 15:39:04
8230137 | 927186 | NRA23L14 | N11702 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-05 11:14 | 2024-03-05 18:23 | 7.15 | 1 | 5 | - | SE CAMBAI 1FQ 6T EN SW N11702 Y RECHAZA A LAS 16:17, SE ABRE LA SW EN SU TOTALIDAD, SE RECORRE SECTOR, SE AISLA COLILLA DE DPS, SE NORMALIZA LA SW N11702 CON OTRO FUSIBLE DE 6T. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11201. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR N11702. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-05 19:26:31
8230141 | 927216 | SIO23L14 | O38743 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 17:54 | 2024-03-05 19:03 | 1.15 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF O38743 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-05 19:25:24
8230289 | 927293 | DON23L13 | L12339 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 12:51 | 3.85 | 1 | 3 | - | - 12:50 cambia 2 FQ 12 t SW L12339 - 13:15 cambia 1 FQ 6 t SW L12344 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 15:27:34
8230355 | 927339 | MGT23L12 | W20245 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 15:23 | 2024-03-06 17:30 | 2.13 | 1 | 2 | - | 17:30 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W20245, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 19:14:09
8230499 | 927425 | ENE23L15 | M63576 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 10:36 | 2024-03-07 13:35 | 2.97 | 1 | 2 | - | 13:35 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador M63576, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-07 13:53:29
8230535 | 927382 | SLM23L13 | N36020 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 15:34 | 2024-03-07 12:11 | 20.6 | 1 | 2 | - | normalizacion del servicio se demora por volumen de trabajo del at Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 15:47:08
8230712 | 927489 | SIO23L14 | O38743 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-07 17:49 | 2024-03-08 08:16 | 14.45 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O38743 SE REALIZA TALA DE ARBOL DE YARUMO EL CUAL TENIA ENTORCHADAS LAS REDES SECUNDARIAS. SE ORGANIZA LA RED SECUNDARIA ENTORCHADA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-08 11:01:37
8230737 | 927552 | CAM23L13 | D17173 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 10:14 | 2024-03-08 11:20 | 1.1 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 11:27:06
8230758 | 927533 | CHA23L16 | C14566 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 09:27 | 2024-03-08 11:11 | 1.74 | 1 | 2 | - | INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION C14156 ( 1 FASE ABIERTA ) INSTALA 1 VELA CELSA DE 100 AMP INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO ACCIONO EL MECANISMO DE LA TERCER VELA. INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW C14566 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-08 13:09:34
8230826 | 927504 | ELA23L12 | E10014 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 05:45 | 2024-03-08 08:50 | 3.09 | 1 | 3 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E10014, SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO A RAMAL SE CAMBIA 1FQ DE 5A H EN TRF E10016 SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:58:52
8231006 | 927622 | SLM23L13 | N35408 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 11:43 | 2024-03-09 10:20 | 22.61 | 1 | 2 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO N35408 N36508 SE REALIZA INSPECCIÓN DE ABEJAS QUE SE ENCONTRABAN EN VIVIENDAS, SE RETIRAN Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES N35967 SERVICIOS NORMALES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 14:52:56<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N35585 ENTRE LAS 13:10 A LAS 13:55 PARA REALIZAR AJUSTE DE BORNES DE TRAFO POR BT, AJUSTE DE BAJANTE, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 15:38:35
8231032 | 927648 | FLR23L15 | E51296 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 08:17 | 2024-03-09 09:50 | 1.54 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 2a h en trf e51166 se cambia 1fq de 2a h en trf e51433 se cambia 1fq de 2a h en trf e51296 se cambia 1fq de 6a t en seccion e51426 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:47:17
8231034 | 927648 | FLR23L15 | E51426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 09:08 | 2024-03-09 13:35 | 4.44 | 1 | 0 | - | se cambia 1fq de 2a h en trf e51166 se cambia 1fq de 2a h en trf e51433 se cambia 1fq de 2a h en trf e51296 se cambia 1fq de 6a t en seccion e51426 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:47:17
8231089 | 927636 | MAZ23L14 | E32122 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 07:26 | 2024-03-09 17:01 | 9.58 | 1 | 2 | SW E32122 SE TERMINA DE ABRIR LA SW A LAS 12:00 PARA REALIZAR RECORRIDO , EN EL NODO E32122 SE REALIZA PODA , SE CAMBIAN PUENTES Y SE REALIZA MTTO . EN EL E32123 SE REALIZA CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS , 2 DPS DE MEDIA Y 2 DPS DE BAJA, SE CAMBIAN PUENTES POR CABLE ECOLOGICO Y SE REALIZA PODA 2F 2A TIPO H 16:30 SW E31122 SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T 17:00 JUAN DAVID RAMIREZ MAZ2 SE CONFIRMA SERVICIO CON EL USUARIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 20:09:59<br><br> | SW E32122 SE TERMINA DE ABRIR LA SW A LAS 12:00 PARA REALIZAR RECORRIDO , EN EL NODO E32122 SE REALIZA PODA , SE CAMBIAN PUENTES Y SE REALIZA MTTO . EN EL E32123 SE REALIZA CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS , 2 DPS DE MEDIA Y 2 DPS DE BAJA, SE CAMBIAN PUENTES POR CABLE ECOLOGICO Y SE REALIZA PODA 2F 2A TIPO H 16:30 SW E31122 SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T 17:00 JUAN DAVID RAMIREZ MAZ2 SE CONFIRMA SERVICIO CON EL USUARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-09 20:13:33
8231133 | 927700 | INS23L13 | C22115 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-10 07:57 | 2024-03-10 10:31 | 2.57 | 1 | 2 | - | 10:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección C22115, se retira ave. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 11:25:46
8231135 | 927709 | PSO23L12 | M52081 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 09:15 | 2024-03-10 10:20 | 1.08 | 2 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW M52081. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 11:41:17
8231157 | 927690 | NRA23L14 | N11961 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 09:52 | 2024-03-10 11:45 | 1.9 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11431. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 10:44:34 SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11431. SE CAMBIO 1FQ 0.4D EN TR N11961. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 14:39:26
8231167 | 926645 | PRO23L15 | O44376 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-10 11:15 | 2024-03-10 12:00 | 0.76 | 1 | 2 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 16:17:40
8231538 | 927845 | PSO23L12 | M52081 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 05:49 | 2024-03-12 07:11 | 1.37 | 2 | 2 | - | SW M52081 1 25 T 07:10 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-12 07:25:09
8231640 | 927862 | NSA23L14 | E55011 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 07:38 | 2024-03-12 10:31 | 2.87 | 1 | 2 | - | 10:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55011 12:45 Se revisa el reporte del usuario del transformador E55051 y se encuentra que el usuario tiene el medidor de la instalación quemado, se procede a desconectar el medidor y se deja el servicio directo. medidor 2564679. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 13:38:32
8232046 | 927925 | CHA23L18 | C41296 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 15:03 | 2024-03-12 15:55 | 0.87 | 1 | 2 | - | Se repone 1 FQ de 2.1D en el trafo C41296 propiedad particular, cauysa desconocida se genera cuenta de cobro 35846 asociada al medidor 6677169870 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 16:20:36
8232347 | 926648 | PRO23L14 | O42722 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-13 14:01 | 2024-03-13 14:45 | 0.74 | 1 | 2 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-13 16:20:25
8232420 | 927995 | IRR23L13 | C34402 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 09:37 | 2024-03-13 11:55 | 2.3 | 1 | 2 | - | vda trujillo, cto irr23l13, nodo c34284: linea secundaria rota, 01 usuario afectado. nodo c34292: se retira vegetacion de la red secundaria y se instala 01 porta fusible. vda ginebra, cto irr23l13, nodo c34485: linea secundaria rota, 03 usuarios afectados, 15+40 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:47:18
8232424 | 927971 | PRA23L13 | N49133 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-12 16:55 | 2024-03-13 11:35 | 18.67 | 1 | 2 | - | - 11:35 TF N49133 PARTICULAR A 13,2 KV CON HERRAJE REVENTADO PARTE DE ABAJO DE CAJA PRIMARIA Y COLILLA REVENTADA - USUARIO SIN SERVICIO - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR O AUTORIZAR A CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE YA QUE NO SE SABE CUANDO REPARE LA FALLA EL USUARIO Y PARA QUE NO APREZCA EN REPORTES DIARIOS DE GIO - 14:53 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF N49524 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:49:53
8232427 | 927971 | PRA23L13 | N49524 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 18:44 | 2024-03-13 14:54 | 20.16 | 1 | 2 | - | - 11:35 TF N49133 PARTICULAR A 13,2 KV CON HERRAJE REVENTADO PARTE DE ABAJO DE CAJA PRIMARIA Y COLILLA REVENTADA - USUARIO SIN SERVICIO - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR O AUTORIZAR A CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE YA QUE NO SE SABE CUANDO REPARE LA FALLA EL USUARIO Y PARA QUE NO APREZCA EN REPORTES DIARIOS DE GIO - 14:53 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF N49524 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:49:53
8232451 | 927965 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 05:51 | 2024-03-13 17:56 | 12.08 | 1 | 0 | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N22966 ENTRE LAS 09:45 A LAS 12:30, SW N22966 CT EN FALLA, SE DESCONECTA Y SE CONECTA CORTACIRCUITO DIRECTO A LA RED, SE DEJA SERVICIO NORMAL A LAS 12:30<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 13:18:19<br><br> | VER NOTAS EN BITACIRA EJECUTANDOSE OLMEDO MURILLO - 16:40 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N2337 - 17:20 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N23348 - 17:50 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N23371 LEONEL HENAO Y OLMEDO MURILLO - 15:30 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPTICION N23333 - UNA FASE PIOR FUERA - NO ACTUO MECANISMO DE AR - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES LEONEL HENAO - 16:48 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N23362 - 17:55 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N23372 - SE LLAMA A USUARIO DE REPORTE QUE ENTRO POR MLA E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPEONDE A TF N23348 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:16:37
8232620 | 928129 | ELA23L12 | E10016 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-14 08:50 | 2024-03-14 10:52 | 2.04 | 1 | 2 | - | se cambia 2fq de 3a h en trf e10016, se requiere realizar poda entre los nodos e10001 e10016 se le debe informa al at1 de la zona por parte del tecnico para programar dicha actividad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 11:00:44
8232685 | 928176 | ELA23L12 | E10016 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-14 12:15 | 2024-03-14 14:25 | 2.17 | 1 | 2 | - | SE AHCE PODA Y SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E10016 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 14:29:12
8232706 | 928191 | INS23L13 | C22115 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-14 14:27 | 2024-03-14 15:50 | 1.39 | 1 | 2 | - | SE REPONE 1 FQ DE 6T EN EL SECCIONADOR C22115, CAUSA PAJARO EN LA RED Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-14 16:17:29
8232762 | 928222 | AZA23L19 | AZA23L19 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 18:18 | 2024-03-15 17:54 | 23.6 | 1 | 0 | Pendiente que Jorge cardona pase datos.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:34:00<br><br>Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se abre SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal. Se hace recorrido se a?sla la falla. Se abre circuito y se cierra SW M43183, se ensaya circuito y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 21:33:29<br><br> | VER BITACORA EJECUNTADOSE. SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, QUEDAN 2 TRAFOS POR FUERA, EL M43139 (CHEC) Y EL M43307 (PARTICULAR). SE DEBE CAMBIAR POSTE DE 12M, REUBICAR VIENTO, REPARAR LINEA A TIERRA Y LINEA GUARDA ENTRE LOS NODOS M43137 AL M43139. SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA TRABAJAR EN CALIENTE, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. PENDIENTE DE REPARACION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-14 21:57:41
8232834 | 928097 | FLR23L12 | E50135 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:43 | 2024-03-14 11:25 | 2.7 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50042 NORMAL A LAS 08:20 1 X 3H TRAFO E50100 NORMAL A LAS 10:14 2 X 12T SR E50101 SIN FASES FALLADAS 1 X 1H TRAFO E50130 NORMAL A LAS 10:47 1 X 1H TRAFO E50135 NORMAL A LAS 11:24 1 X 1H TRAFO E50110 NORMAL A LAS 12:01 SE LLEHA A SITIO DEL TRAFO E50128 SE RETIRA ARBVOL QUE S EENCONTRABA SOBRE LA RED BT, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO Y QUEDAM SERVICIOS NORMALES A LAS 14:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 20:09:24
8232968 | 928248 | VCT23L14 | E12528 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 11:23 | 2024-03-15 11:25 | 0.03 | 1 | 2 | se acciona autoprotegido del trf e12073 se cambia 1fq de 8at en seccion e12526, coordinacion del fusible se cambia 1fq de 8a t en secicon e12528, coordinacion del fusible<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 12:53:32<br><br> | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: se acciona autoprotegido del trf e12073 se cambia 1fq de 8at en seccion e12526, coordinacion del fusible se cambia 1fq de 8a t en secicon e12528, coordinacion del fusible 15:42 Se confirma servicio normal en el reporte del usaurio de nodo E14008. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 17:57:01
8233063 | 928302 | PRA23L13 | N49131 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 15:30 | 2024-03-15 16:45 | 1.25 | 1 | 2 | - | - 15:30 A 16:45 ABIERTA SW N49131 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIAS EN TF N49133 - HACE CUENTA DE COBRO 19193 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 18:46:51 SE AJUSTA POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 17:55:46
8233072 | 928253 | COL23L12 | N47133 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 10:53 | 2024-03-15 14:17 | 3.4 | 1 | 2 | ELIECER LOPEZ - 10:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47037 - 12:05 TF N47057 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 14:17 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47133 - QUEDA DPS FALLADO - 15:09 TF N47267 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 16:32 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47052 RECHAZA - 16:40 SE ABRE OTRO PORTA FQ - SE INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES - PENDIENTE PARA REVSIE GRUPO DE ELKIN A. JARAMILLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 19:05:34<br><br> | ELIECER LOPEZ - 10:53 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47037 - 12:05 TF N47057 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 14:17 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47133 - QUEDA DPS FALLADO - 15:09 TF N47267 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 16:32 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47052 RECHAZA - 16:40 SE ABRE OTRO PORTA FQ - SE INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES - PENDIENTE PARA REVSIE GRUPO DE ELKIN A. JARAMILLO - 17:34 ELKIN ALEXANDER JARAMILLO SE DESPLAZA A REVSIAR TF N47052 - CAMBIA DPS FALLADO TF N47052 - 19:20 CIERRA TF N47052 INSTALA 1 FQ 1 H Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 19:50:35
8233117 | 928332 | VBO23L13 | W35680 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 22:52 | 2024-03-16 08:46 | 9.89 | 1 | 2 | - | En la sección W35677 se cambian dos fusibles de 6T por causa desconocida. En el transformador W35680 se cambian dos fusibles de 0.6 tipo dual. se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 09:15:38
8233133 | 928362 | AMA23L16 | W30744 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 10:02 | 2024-03-16 11:00 | 0.98 | 2 | 2 | - | AMA23L16 INTERRUPTOR W30744 ¦ Dir.:LA ILUSION 3F 12 A TIPO T SE DESCONOCE LA CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 12:01:24
8233193 | 927538 | PRO23L13 | O43192 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-16 12:00 | 2024-03-16 12:31 | 0.5 | 1 | 2 | se da inicio a la orden anticipadamente por inconvenientes en perdida de señal telefónica, el grupo inicia traslado a punto de trabajo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 10:46:17<br><br> | orden programada para realizar toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: PUEBLO RICO VEREDA PARRUPA. las actividades programadas se finalizan sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 15:40:30
8233219 | 928329 | SNA23L15 | E41754 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 05:55 | 2024-03-16 13:20 | 7.42 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41491 2 6 T 08:45 SW E41872 1 6 T 09:10; sección de repetición 0 fases falladas. TR E41490 2 3 H 09:10 TR E41507 2 0.6 D 09:30 TR E41754 1 0.6 D 13:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 16:33:53
8233231 | 928372 | DON23L13 | L12293 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 09:55 | 2024-03-16 14:40 | 4.75 | 2 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L11309 1 3 H 14:10 SW L12293 1 12 T 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 17:24:08
8233406 | 928457 | INS23L14 | C23222 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 10:10 | 2024-03-17 11:53 | 1.72 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C23222 1 6 T 11:52 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:29:35
8233408 | 928424 | NSA23L14 | E55468 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-16 13:37 | 2024-03-17 11:50 | 22.21 | 1 | 2 | - | 11:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E55468, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 14:30:47
8233466 | 928471 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 16:02 | 2024-03-17 17:20 | 1.3 | 2 | 2 | - | En la SW C31102 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-17 17:39:35
8233468 | 928456 | GTO23L13 | L22050 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-17 11:48 | 2024-03-18 11:58 | 24.16 | 2 | 2 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 14:41 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador L22114 13:40 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L22050 y rechaza, no fue posible ubicar la falla, se requiere acompañamiento, Informa el asistente Anyinson Scarpeta que mañana se envía a un grupo para buscar la falla, se crea pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 17:54:34
8233514 | 928473 | PSO23L16 | M54561 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 18:24 | 2024-03-17 19:50 | 1.43 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-17 20:28:27
8233586 | 928477 | CHA23L12 | C10201 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-17 18:49 | 2024-03-18 07:21 | 12.53 | 1 | 2 | - | - 07:20 HACE PODA DE ARBOLK GUAYABA ARAZA EN CONTACTO CON RED SECUNDARIA - 07:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C10201 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-18 07:59:21
8233608 | 928509 | ROS23L16 | D16613 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 08:40 | 2024-03-18 10:45 | 2.08 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf d16613 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 10:54:04
8233616 | 928484 | BOA23L13 | O21240 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-18 10:06 | 2024-03-18 10:41 | 0.58 | 1 | 2 | - | - 08:29 TF O21240 CON PROBLE EN BAJANTE - UNA FASE AISLADA - SE REQUIRE COMPAÑIA DE AT JAIR MESA - 10:05 A 10:40 ABIERTO TF O21240 PARA AJUSTAR CONEXIONES EN BORNES DE TF - CONEXIONES EN BAJANTE A RED SECUNDARIA Y EN ACOMETIDAS - SE HACE CUENTA DE COBRO 24044 - MEDIDOR 6677167051 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-18 11:18:28
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:14 | 0.57 | 2 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8233831 | 928496 | MAZ23L14 | E32123 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 07:59 | 2024-03-18 16:01 | 8.03 | 1 | 2 | - | se cambia 1x2ah tr e32123 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-18 18:14:13
8233840 | 928534 | VCT23L17 | E13087 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-18 12:13 | 2024-03-18 17:10 | 4.96 | 1 | 2 | - | SE REALIZA PODA SE CAMBIA 2X2AH TR E13087 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-18 19:23:08
8233964 | 928004 | DOR23L15 | L17092 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-19 08:30 | 2024-03-21 16:35 | 56.08 | 1 | 2 | - | REALIZAR APERTRURA DE SECCION L17092 PARA DESPEJE DE LINEA 13.2KV DEL 19 AL 21 DE MARZO SOLICITADAS POR PERSONAL DE INTERCOLOMBIA, PARA LABORES EN EL TRAFO L17092 PROPIEDAD DE INTERCOLOMBIA. Medidor número 86910. Cuenta de cobro número 25246. Suscriptor número 564805004. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 19:00:33
8234004 | 928599 | FLR23L12 | E50135 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:51 | 2024-03-19 10:58 | 4.12 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 6H TRAFO E23092 NORMAL A LAS 09:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 10:40:00 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 2H TRAFO E50135 NORMAL A LAS 10:58 1 X 1H TRAFO E50063 NORMAL A LAS 09:20 3 X 12T SW E50101 SIN FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 11:21:19 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 11:29:41
8234193 | 928594 | FLR23L15 | E51433 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:21 | 2024-03-19 14:45 | 8.4 | 1 | 2 | - | Se reponen los fusibles en los sgts elementos: TR E51209 1x1H TR E51227 1x1H SW CFR E51278 3x12T (1 fase fallada) TR E51183 1x1H SW CFR E51170 1x12T (reposicion no hay fase fallada) TR E51433 1x1H, 1DPS y se le realizo poda Causa fuerte vendaval en el sector, queda el servicio normal enh el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 18:18:02
8234224 | 928689 | SIO23L15 | O32015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 17:52 | 2024-03-19 18:31 | 0.66 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O32015 SE CAMBIA 2X15AT SW O33419 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 19:21:26
8234299 | 928591 | DON23L13 | L12481 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 10:05 | 2024-03-19 15:46 | 5.67 | 1 | 2 | - | SE REPONE FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: SW L12145 2X8T SW L12133 1X100 PUENTE SW L12367 3X25T SE REPARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS L13418-L13419 Y SE REALIZA PODA , PENDIENTE REALIZAR MAS PODA ,EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:48:14 SE NORMALIZA SWS Y TRAFOS L12227 4F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA L12481 2F 8 A T TIPO T L12481 3 F 3 A TIPO H L12735 1F 12 AT TIPO T L122293 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 21:18:32
8234301 | 928591 | DON23L13 | L12481 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 15:46 | 2024-03-19 15:58 | 0.21 | 1 | 2 | - | SE REPONE FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: SW L12145 2X8T SW L12133 1X100 PUENTE SW L12367 3X25T SE REPARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS L13418-L13419 Y SE REALIZA PODA , PENDIENTE REALIZAR MAS PODA ,EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:48:14 SE NORMALIZA SWS Y TRAFOS L12227 4F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA L12481 2F 8 A T TIPO T L12481 3 F 3 A TIPO H L12735 1F 12 AT TIPO T L122293 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 21:18:32
8234309 | 928591 | DON23L13 | L12293 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 10:45 | 2024-03-19 16:58 | 6.22 | 2 | 2 | - | SE REPONE FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: SW L12145 2X8T SW L12133 1X100 PUENTE SW L12367 3X25T SE REPARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS L13418-L13419 Y SE REALIZA PODA , PENDIENTE REALIZAR MAS PODA ,EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:48:14 SE NORMALIZA SWS Y TRAFOS L12227 4F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA L12481 2F 8 A T TIPO T L12481 3 F 3 A TIPO H L12735 1F 12 AT TIPO T L122293 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 21:18:32
8234385 | 928723 | BEL23L15 | O10572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:19 | 2024-03-20 07:49 | 13.5 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O10572 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 08:17:47
8234410 | 928754 | VIR23L14 | O14152 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 07:31 | 2024-03-20 09:55 | 2.41 | 2 | 2 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O14152 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 10:08:12
8234415 | 928722 | MGT23L13 | W21679 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 20:04 | 2024-03-20 09:51 | 13.79 | 1 | 2 | reportan cruceta doblada y linea primaria rota en nodo w21659 reporte de nodo w21429 no atienden telefono para coordinar visita tecnica se normaliza tr w21679.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 10:21:44<br><br> | se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos w21659-660, se realiza cambio de dos crucetas y se instala un viento primario en el nodo w21659, se cierra seccion con 3fq de 6a t ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 15:12:58 se acciona autoprotegido del trf w30429, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 17:06:42
8234462 | 928792 | DOR23L13 | L14098 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-20 10:11 | 2024-03-20 10:31 | 0.33 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO L14098 ENTRE LAS 10:10 A LAS 10:30 SE REALIZAN AJUSTE EN BORNES DE NEUTRO DE TRAFO, QUEDANDO TENSIONES ENTRE FASES NEUTRO 133V, 133V, 131V, ENTRE FASES 227V, 230V, 229V SE LE INFORMA AL USUARIO QUE LA TENSIÓN SE ENCUENTRA NORMAL QUE DEBE REALIZAR REVISIÓN CON TÉCNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 11:49:59
8234536 | 928813 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 10:46 | 2024-03-20 15:00 | 4.23 | 1 | 0 | - | Se realiza poda vegetación, (árbol y rama ), en contacto con la red primaria. Se aísla corto en red secundaria. SW E61930 1 6 T 12:55 TR E61930 2 2 H 15:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 16:21:03
8234551 | 928737 | VCT23L17 | E13087 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 14:19 | 2024-03-20 13:20 | 23.02 | 1 | 2 | Buenas tardes; solicitamos de manera prioritaria revisar el motivo por el cual al SGO está llegando llamadas de usuarios como si fueran de circuito VCT23L14 Cuba y el usuario ya es del circuito VCT23L17 Marzala; Aunque en el SIG se observa que el trafo E13077 y E13087 son de VCT23L17 Marzala, en el SGO se observan del anterior circuito; por tanto no sabemos como se estén mapeando para indicadores de calidad, adicional a las confusiones que genera para la atención de los mismos. Copio a solicitudes técnicas para que tengan presente los cambios que se hicieron en VCT con el nuevo circuito VCT23L17 Marzala Nota: dado que los reportes los está atendiendo el mismo técnico, se dejaran el misma ODO teniendo presente que los correspondientes a los trafos E13077 y E13087 son de VCT23L17 Marzala<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 20:48:12<br><br>TRAFO 313077 SE LLEGA A SITIO Y USUARIOS CON ALTIBAJOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 14:14:32<br><br>TRAFO E13087 SE ENCUENTRA EN CORTO, SE HACE RECORRIDO SE ABREN ARCOS BT, SE NORMALIZA TRAFO, QUEDA ( 1 USUARIO SIN SERVICIO).<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 14:14:03<br><br> | Del reporte asociado al TR E13077. 14:32 Se visita al usuario y se requiere trabajos en altura y no se tiene apoyo. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E13087 4 0.4 D 13:20 TR E12197 1 3 H 17:44 Quedando el servicio de energía normal. Se reporta a GIGA Buenas tardes; solicitamos de manera prioritaria revisar el motivo por el cual al SGO está llegando llamadas de usuarios como si fueran de circuito VCT23L14 Cuba y el usuario ya es del circuito VCT23L17 Marzala; Aunque en el SIG se observa que el trafo E13077 y E13087 son de VCT23L17 Marzala, en el SGO se observan del anterior circuito; por tanto no sabemos como se estén mapeando para indicadores de calidad, adicional a las confusiones que genera para la atención de los mismos. Copio a solicitudes técnicas para que tengan presente los cambios que se hicieron en VCT con el nuevo circuito VCT23L17 Marzala Nota: dado que los reportes los está atendiendo el mismo técnico, se dejaran el misma ODO teniendo pre Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 20:48:40
8235010 | 928921 | MAN23L14 | M21101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:05 | 2024-03-21 11:56 | 3.84 | 1 | 2 | transformador M20150, se retiran ramas y arboles sobre redes secundarias, se reponen dos fusibles de 1.0 tipo dual, se confirma servicio a las 09:30,.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-21 10:14:06<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR M21105. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR M21400. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR M20150, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M21101. EN TR M21381 SE EVIDENCIA CABLE DE FIBRA Y TELEFONICO CERCA AL PISO. SE LE INFORMA AL USUARIO REPORTAR AL OPERADOR ENCARGADO. EN TR M21310 SE EVIDENCIA LINEAS DE CARGA EN MAL ESTADO, MEDIDOR 6627277216. USUARIO INFORMA QUE VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 14:05:12
8235085 | 929021 | MGT23L12 | W20256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:25 | 2024-03-21 13:31 | 7.1 | 1 | 14 | - | SW W20256 1F 6 A TIPO T 13:30 SW E20320 RECHAZA 1F 20A TIPO T 14:10 SE TERMINA DE ABRIR SW PARA RETIRAR GUADUAS EN EL NODO W20248 , SE NORMALIZA SW 1F 20 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:12:36
8235162 | 928938 | SLM23L13 | N35796 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 15:13 | 2024-03-21 17:32 | 26.32 | 2 | 2 | SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF N35404<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:18:59<br><br> | SE NORMALIZA SW N35403 PERO RECHAZA TRF N35404 QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW DE REPETICION N35771 CON 1 FUSIBLE DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW N35796 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:21:31
8235257 | 929133 | GTO23L13 | L40041 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 07:06 | 2024-03-22 08:35 | 1.48 | 2 | 2 | - | En la SW L40041 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-22 09:05:59
8235281 | 929113 | BUM23L12 | W10606 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-21 18:15 | 2024-03-22 10:26 | 16.19 | 2 | 2 | - | cto BUM23L12: reportan que en el tramo W10792-793 ( cod. 57066) hay una sw y se normaliza con fq de 6t; se debe actualizar en SGO/MAPGUIDE. SE NORMALIZA SW W10793. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-22 11:03:26
8235371 | 929160 | AMR23L13 | C30318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 09:01 | 2024-03-22 14:21 | 5.32 | 1 | 2 | - | C30463 1F 6A TIPO T C30589 1F 20 A TIPO T C30486 2F 0.6 DUAL C30318 3F 6 A TIPO T C30339 1F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 15:48:46
8235377 | 929227 | BOL23L12 | E61820 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-22 13:37 | 2024-03-22 15:40 | 2.05 | 1 | 2 | - | Se desconecta macro medidor quemado. TR E61820 2 2 H 15:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-22 16:12:47
8235381 | 929112 | VCT23L17 | E13087 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-22 12:41 | 2024-03-22 13:01 | 0.33 | 1 | 2 | Se realizan maniobras en el TRF E13077 para realizar ajuste de bornes secundarios, se normaliza servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-22 10:50:37<br><br> | 12:40 a 13:00 Se abre TR E13087, para realizar reparación. Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se cierran arcos en red secundaria que estaban abiertos. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-22 17:03:33
8235395 | 929104 | CHA23L15 | C13814 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 19:30 | 2024-03-22 16:16 | 20.77 | 2 | 2 | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 *en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar. *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36<br><br> | *sección C13965 se cambia un fusible de 6T *transformador C13925 se cambia un fusible de 0.6 dual *sección C13924 se cambia un fusible de 6T *en la sección C13881 se cambia portafusible y dos fusibles de 6T se genera cuenta de cobro 35509 REPORTE GIGA *****en la sección C13839 se cambia un fusible de 6 tipo T, sección no aparece en sistema, alimenta transformador C13838, actualizar.****** *se verifica transformador C13006 con protecciones normales pero sin tensión, se realiza inspección en la sección C13004, se evidencia medidas normales, se requiere generar pendiente para realizar búsqueda en apoyos intermedios por posibles arcos volados, realizar pruebas a transformador para descartar que se encuentre quemado Se cambia 1x6at sw c13965 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 17:39:36 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:00:08 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-22 18:01:04
8235432 | 929126 | FIL23L13 | N11623 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 09:20 | 2024-03-22 17:21 | 32.01 | 1 | 2 | SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:46<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br> | ver notas Bitacora ejecutandose JORGE OSORIO 12:10 INFDORMA RED TRENZADA REVENTADA TF N21271 - INFORMA A ASISTENTE ROBERTO MORALES - VA A REPARAR FALLA JULIAN PATIÑO CON ODO 929125 SEBASTIAN HENAO - 19:20 TF N21366 NO SE LCANZO A REPARAR TRENZA REVENTADA PATA UNA USUARIO POR FALTA TIEMPO - QUEDA PARA REVSISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 09:22:20
8235434 | 929230 | MNA23L12 | C15198 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 08:39 | 2024-03-22 17:15 | 8.6 | 1 | 2 | - | Suiche--COR--C15191--MNA23L12--EL CHUZO LA SW PARTICULAR QUEDA ABIERTA YA QUE TIENEN LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS C15192-191, USUARIO ACEPTA DE COBRO SIN EMBARGO NO SE GENERA CTA DE COBRO , SE DEBE ESPERAR QUE TENGAMOS PERSONAL DISPONIBLE C15198 1F 6 A TIPO T C15279 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 18:45:22
8235436 | 929230 | MNA23L12 | C15279 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 11:26 | 2024-03-22 18:10 | 6.73 | 1 | 2 | - | Suiche--COR--C15191--MNA23L12--EL CHUZO LA SW PARTICULAR QUEDA ABIERTA YA QUE TIENEN LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS C15192-191, USUARIO ACEPTA DE COBRO SIN EMBARGO NO SE GENERA CTA DE COBRO , SE DEBE ESPERAR QUE TENGAMOS PERSONAL DISPONIBLE C15198 1F 6 A TIPO T C15279 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 18:45:22
8235584 | 928234 | HER23L15 | D23885 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-23 09:37 | 2024-03-23 09:51 | 0.23 | 1 | 2 | SE HACE MANIOBRAS EN LA SW D23885 POR SEGURIDAD PARA DESCONECTAR BAJANTES PRIMARIAS EN EL TR D23888.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 11:35:50<br><br> | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO HOSPITAL HER23L15 2. APERTURA DE TRANSFO D23888 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COMERCIAL TD OBSERVACION Apertura y cierre de transformador para revisión y normalización de falla Contacto David Alexander Chaurra Cel. 3104108280 DIRECCION SANTA ROSA TRILLADORA SUCAFE Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-03-15 06:32:53 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. SE HACEN MANIOBRAS EN LA SW D23885 POR SEGURIDAD DEBIDO A QUE SE IBA DESCONECTAR BAJANTES PRIMARIAS DEL TR D23888, SE CERRARON BAJANTES Y SE CAMBIARON 3FQ 5.2D. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 15:30:41
8235605 | 929294 | CHA23L12 | C10210 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 22:57 | 2024-03-23 10:40 | 11.72 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C10210. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 12:44:45
8235648 | 929273 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:02 | 2024-03-23 11:36 | 5.57 | 1 | 0 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA APERTURA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 14:36:54
8235655 | 929313 | AMR23L12 | C32070 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-23 11:37 | 2024-03-23 12:44 | 1.12 | 1 | 2 | - | AMR23L12 TRANSFORMADOR C32070 ¦ Dir.:HDA AMERICA AMR23L12 C32070 12:43 1F 0,6 DUAL PAJARO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:42:26
8235671 | 928234 | HER23L15 | D23885 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-23 13:45 | 2024-03-23 14:18 | 0.55 | 1 | 2 | SE HACE MANIOBRAS EN LA SW D23885 POR SEGURIDAD PARA DESCONECTAR BAJANTES PRIMARIAS EN EL TR D23888.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 11:35:50<br><br> | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO HOSPITAL HER23L15 2. APERTURA DE TRANSFO D23888 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COMERCIAL TD OBSERVACION Apertura y cierre de transformador para revisión y normalización de falla Contacto David Alexander Chaurra Cel. 3104108280 DIRECCION SANTA ROSA TRILLADORA SUCAFE Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-03-15 06:32:53 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. SE HACEN MANIOBRAS EN LA SW D23885 POR SEGURIDAD DEBIDO A QUE SE IBA DESCONECTAR BAJANTES PRIMARIAS DEL TR D23888, SE CERRARON BAJANTES Y SE CAMBIARON 3FQ 5.2D. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 15:30:41
8235823 | 929374 | INS23L14 | C23222 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-24 11:16 | 2024-03-24 11:35 | 0.32 | 1 | 2 | - | SE RETIRA ANIMAL EN LA LINEA SECUNDARIA EN TR C23223. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C23222. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 13:02:34
8235827 | 929354 | FLR23L12 | E50135 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 15:11 | 2024-03-24 11:00 | 19.82 | 1 | 2 | - | CAMBIA FUSIBLES EN DOS TRF Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 13:04:19
8235839 | 929386 | NSA23L14 | E55454 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 11:38 | 2024-03-24 13:21 | 1.72 | 1 | 2 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 13:48:47
8235947 | 929399 | MNA23L12 | C15342 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-24 16:05 | 2024-03-24 18:03 | 1.96 | 1 | 2 | - | MNA23L12 SW C15342 18:02 1F 6 ATIPO T AVE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-24 18:10:17
8236037 | 929404 | PSO23L16 | M54541 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 17:23 | 2024-03-25 18:14 | 24.85 | 1 | 0 | - | SE REALIZ´´O CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW M54541 NORMAL A LAS 19:20 SE TERMINA DE ABRIR SW M54561 QUEDA ABIERTA DEBIDO A QUE SE EVIDENCIA BAYONETA DOBLADA, NO SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A QUE LA ZONA ES MUY OSCURA (PENDIENTE PARA MAÑANA HACER RECORRIDO) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-24 20:11:49
8236140 | 929460 | CHA23L12 | C10210 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 19:11 | 2024-03-25 10:16 | 15.09 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C10210. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 12:44:06
8236167 | 929469 | DOR23L15 | L17106 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 10:17 | 2024-03-25 11:15 | 0.97 | 2 | 2 | 11:47: REPORTA OSCAR NODIER QUE ESTA PRESTANDO APOYO EN ESTA ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 11:49:18<br><br> | CAMBIAN FQ EN SW L17106 Y, EN EL TRF L17139 CAMBIAN 2 CONECTORES PIERCING EN ARCO SECUNDARIO QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 13:39:17
8236200 | 929476 | NRA23L14 | N11699 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-25 10:10 | 2024-03-25 15:21 | 5.18 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF N11699 AVE IMPACTO LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 15:34:32
8236219 | 929426 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 08:06 | 2024-03-25 13:40 | 5.57 | 2 | 0 | - | SE ABRE LA SW C14156 EN SU TOTALIDAD PARA REALIZA PODA DE YARUMOS SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA CON 5FQ 25T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14162. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14165 Y SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA CON APOYO DEL USUARIO. SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW C14194. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C14198. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C14172. EN TR C14685, USUARIO CON MEDIDOR 1311008902 PRESENTA DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PATICULAR. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:51:13
8236301 | 929479 | BUM23L13 | W11817 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 15:20 | 2024-03-25 16:40 | 1.33 | 1 | 2 | - | EN LA SECCIÓN W11817 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T. EN EL TRANSFORMADOR W11835 SE ENSAYA TRANSFORMADOR Y RECHAZA A LAS 12:00 CON FUSIBLE DUAL DE 2.1DUAL, SE INSPECCIONA LA RED SECUNDARIA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE RED SECUNDARIA, SE RETIRA Y SE REALIZA PODA, SE NORMALIZA A LAS 14:30 CON UN FUSIBLE DUAL. SE REQUIERE PENDIENTE PARA REPARAR NEUTRO DEFECTUOSO. EN EL TRANSFORMADOR W11876 SE ENCUENTRA TRAMO DE RED TRENZADA CON FASE REVENTADA, QUEDAN 10 USUARIOS SIN SERVICIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:05:18
8236351 | 929519 | VIR23L14 | O14222 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-25 18:52 | 2024-03-25 21:53 | 3.01 | 1 | 2 | - | SE REALIZA CAMBIO 1FQ DE 5.2A EN TRF DE USO PARTICULAR O14222 QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, SE RETRASA LA NORMALIZACION YA QUE DICHO FUSIBLE NO HABIA CAIDO, SE REVISO SECCION Y MEDIDOR Y TODO SE ENCONTRABA NORMAL, SE REALIZA CUENTA DE COBRO POR ESTA LABOR AL MEDIDOR 21226185, QUEDA PENDIENTE QUE EL TECNICO INDIQUE EL NUMERO YA QUE NO TENIA FORMATO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 22:11:05
8236382 | 929524 | IRR23L12 | C33003 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-25 17:32 | 2024-03-26 09:47 | 16.26 | 1 | 2 | Técnico James Uriel Ramírez: En la SW C33003 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T, se retiran guaduas de la red en compañía de usuario. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-26 09:50:28<br><br> | Tecnico Diego ferney Herrera: Cambio de fusibles a sección C33597 1 fq de 6T alas 10+35 Medidor 31762 Cuenta 293596316 Cobro 35670 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-26 12:14:12
8236420 | 929543 | AGU23L15 | N44006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 09:16 | 2024-03-26 12:45 | 27.47 | 1 | 2 | - | SW N43520 UN FUSIBLE DE 15T SW N43563 UN FUSIBLE DE 6T SW N44006 UN FUSIBLE DE 6T, SE REALIZA UN SWITCHEO PARA REALIZAR REPARACIÓN YA QUE EL CORTACIRCUITO SE ENCUENTRA FUERA DE ESTRUCTURA. TR N43729 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL TR N44010 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 17:41:10
8236454 | 929563 | AMR23L13 | C30318 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-26 07:40 | 2024-03-26 13:40 | 6 | 1 | 2 | se retiran guaduas de la red primaria en nodo c30318, no dejan talar mas porque alli hay una fuente hidrica; se debe re ubicar tramo de red secundaria pero se debe solicitar en localidad.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-26 14:51:11<br><br> | se retiran guaduas de la red primaria en nodo c30318, no dejan talar mas porque alli hay una fuente hidrica; se debe re ubicar tramo de red secundaria pero se debe solicitar en localidad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-26 15:07:23
8236468 | 929543 | AGU23L15 | N44010 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 11:55 | 2024-03-26 14:46 | 26.85 | 1 | 2 | - | SW N43520 UN FUSIBLE DE 15T SW N43563 UN FUSIBLE DE 6T SW N44006 UN FUSIBLE DE 6T, SE REALIZA UN SWITCHEO PARA REALIZAR REPARACIÓN YA QUE EL CORTACIRCUITO SE ENCUENTRA FUERA DE ESTRUCTURA. TR N43729 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL TR N44010 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 17:41:10
8236476 | 929604 | PSO23L16 | M54541 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 16:15 | 2024-03-26 17:20 | 1.08 | 1 | 200 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-26 17:45:07
8236644 | 929682 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 13:20 | 2024-03-27 14:17 | 0.95 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-27 15:51:13
8236677 | 929653 | HER23L15 | D23150 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-27 14:40 | 2024-03-27 16:15 | 1.58 | 1 | 2 | - | se realiza apertura del trf d23150 para cambio de acometida para predio con medidor 95361, se utilizan 7 mts de concentrico 1*8+8 suministrados por el Ing Oscar marino, cuenta de cobro 30351 por mano de obra solamente, se gastan 3fq de 0.4a en el trafo ya que los portafusibles estaban muy pegados y al abrirlos revento el fusible Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-27 18:43:27
8236878 | 929784 | NSA23L12 | L13200 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 05:55 | 2024-03-29 09:20 | 3.42 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW L13200 Y TRF L13204 FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-29 11:00:45
8237060 | 38442 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 11:52 | 2024-03-30 11:52 | 0 | 2 | 2 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8237075 | 929833 | RIO23L16 | W52506 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-29 16:56 | 2024-03-30 09:00 | 16.07 | 1 | 2 | - | TRAFO W52506 1X0.6 DUAL 09:00 HABIA CORTO EN LA RED SECUNDARIA, SE AISLO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-30 12:24:21
8237345 | 929926 | AMR23L14 | C31215 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-31 10:04 | 2024-03-31 11:36 | 1.53 | 1 | 2 | - | nodo c31215: se ajusta acometida en red secundaria a usuario con medidor 21185022. el tr particular en mencion tenia fq de 6t, se cambian por de 1.0 dual. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-31 12:48:44
8237486 | 929898 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 | 2024-03-31 17:45 | 17.75 | 1 | 3 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:48:14<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61933 2 6 T 12:50 TR E61827 2 3 H 14:20 TR E61832 2 2 H 15:20 TR E61815 1 2 H 16:40 SW E61930 2 6 T 17:10 TR E61930 1 2 H 17:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 18:10:59
8237661 | 929961 | AMA23L16 | W38075 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-31 18:14 | 2024-04-01 08:30 | 14.26 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW W38075 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 08:41:06
8237706 | 930014 | VBO23L12 | W34712 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-04-10 12:21 | 228.35 | 1 | 2 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237743 | 929998 | VIR23L14 | O12719 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-01 08:43 | 2024-04-01 10:45 | 2.03 | 1 | 2 | - | TRAFO O12719 2X0.6 DUAL 10:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 11:27:01
8237806 | 928074 | AMR23L14 | C31620 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-01 14:05 | 2024-04-01 16:30 | 2.41 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE TRAFO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MARCA RYMEL IVEL DE TENSIÓN 13, 2 KV CAPACIDAD 5 KVA NÚMERO DE EMPRESA 548156 NÚMERO DE SERIE 2013050363 QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO EL TRAFO ANTIGUO SE LE ENTREGA AL USUARIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 16:45:38
8237826 | 929969 | FLR23L16 | E52166 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 09:30 | 2024-04-01 12:37 | 3.11 | 1 | 2 | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E52178 se cambia 1 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:58:56<br><br> | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E52131 se cambian 5 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:39:33
8237844 | 930034 | HER23L16 | D24644 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 09:44 | 2024-04-01 12:55 | 3.18 | 2 | 2 | - | en la sección D24644 se cambia un fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 15:03:11
8238017 | 930061 | HER23L12 | D24867 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 11:57 | 2024-04-01 18:10 | 6.23 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR D24528. SE CAMBIA 2FQ 1.6D EN TR D24867. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EN TR D24551 SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, APOYO INCLINADO, REQUIERE INSTALAR TEMPLETE, NO PRESENTA PELIGRO PARA LA COMUNIDAD, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR INSTALACION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 19:21:27
8238019 | 930041 | COL23L12 | N47133 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 10:40 | 2024-04-01 17:41 | 7.02 | 1 | 2 | - | 1x0.4D en el trafo N47133 a causa de descargas atm en el sector,se cierra y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 19:25:50
8238053 | 930047 | ENE30L16 | B15180 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 15:12 | 2024-04-01 19:46 | 4.57 | 1 | 2 | - | Solicitud de TRULULÚ para cambiar de comercializador. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-01 20:28:22 . Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 12:23:29
8238078 | 930074 | PSO23L16 | M54561 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 19:10 | 2024-04-01 20:11 | 1.02 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW M54541 NORMAL A LAS 19:55 1 X 6T SW M54561 NORMAL A LAS 20:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 20:43:53
8238111 | 930083 | CHA23L12 | C10119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 18:23 | 2024-04-02 07:34 | 13.19 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:00 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección C10119 07:34 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador C10272 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-02 07:58:21
8238181 | 930140 | SUP23L14 | W65857 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-02 07:51 | 2024-04-02 12:20 | 4.49 | 1 | 2 | -10:40 TF W65857 TRIFASICO DE 30 KVA MOVISTAR CON PARARRAYO VOLADO Y FQ QUEMADO EN TF - SE REQUIERE COLABORACION DE AT SANDRO CELIS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 11:23:10<br><br> | JORGE IVAN TREJOS -10:40 TF W65857 TRIFASICO DE 30 KVA MOVISTAR CON PARARRAYO VOLADO Y FQ QUEMADO EN TF - SE REQUIERE COLABORACION DE AT SANDRO CELIS JORGE IVAN TREJOS - SANDRO CELIS - 11:55 A 12:20 TERMINA ABRIR NTF W65857 PARA DESCONECTAR PARARRAYO QUEMADO - SE INFORMA A USUARIO VIGILANTE ANTENA MOVISTAR DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-02 13:16:34
8238260 | 930117 | INS23L15 | INS23L15 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-02 15:26 | 2024-04-02 17:16 | 1.82 | 1 | 2 | orden generada a solicitud de asistente Giovanny Fajardo para retirar transformador de almacén, se requiere realizar reparación en subestación Insula.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-02 08:39:09<br><br> | Datos del TR C23303, ya que está fallado. Con 1 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 75 kVA. Marca; Rímel. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 580059. Número de serie; 010803. Año; 2019. 15:26 a 17:15 Se abre circuito INS23L15 Ínsula _ Almenara, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo C23303. 17:50 Se cierra TR C23303, que estaba abierto por falla. Con 1 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 75 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 75013. Número de serie; 521876. Año; ___. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 20:44:18
8238356 | 930187 | AGU23L15 | N43889 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 16:33 | 2024-04-02 17:52 | 1.32 | 1 | 2 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N43889 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 18:30:30
8238360 | 930101 | VCT23L17 | L11838 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:54 | 2024-04-02 12:35 | 4.69 | 2 | 2 | Técnico Conrado arias: En el TRF E12548 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual En la SW E12551 se cambian 3 fusibles de 6a tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 17:45:25<br><br> | Tecnico Luis Fernando Quintero: En la SW L11838 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E12407 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E12012 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:51:39
8238370 | 930100 | HER23L16 | C14508 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 18:15 | 2024-04-02 08:55 | 14.66 | 2 | 2 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW C14508 / INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW D24586 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW D24585 VDA STA RITA FCA VENTIADEROS / TRF D24449 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS POR TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA 3 VIVIENDAS. INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO SECUNDARIO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO. SEC EL OBITO LA LUCERITO / TRF D24493 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL QUEDA TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA. QUEDAN 2 VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 19:47:29
8238372 | 930100 | HER23L16 | D24586 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 20:29 | 2024-04-02 11:00 | 14.52 | 2 | 2 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW C14508 / INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW D24586 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW D24585 VDA STA RITA FCA VENTIADEROS / TRF D24449 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS POR TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA 3 VIVIENDAS. INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE APOYO SECUNDARIO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO. SEC EL OBITO LA LUCERITO / TRF D24493 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL QUEDA TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA. QUEDAN 2 VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 19:47:29
8238463 | 930209 | CHA23L15 | C13798 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-03 06:57 | 2024-04-03 07:18 | 0.35 | 1 | 2 | - | Informa el personal técnico que se abre la sección C13798 para retirar guadua sobre la red. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 07:37:07
8238603 | 930278 | AMR23L14 | C31621 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-03 12:30 | 2024-04-03 15:30 | 3 | 1 | 2 | - | AMR23L14 TRANSFORMADOR C31621 ¦ Dir.:FCA TOLEDO SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA CAMBIO DE RED SECUNDARIA , PQT , SOLICITO ACTIVIDAD EL AT DE LA ZONA MATERIAL EN TPL AMR23L14 TRANSFORMADOR C31642 ¦ Dir.:RANCHO QUEMADO 1F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 16:20:37
8238677 | 930215 | BOA23L12 | O23610 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:24 | 2024-04-03 08:35 | 17.18 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O23041 2 20 T 08:10 SW O23650 1 6 T 08:20 TR O23610 1 0.4 D 08:35 SW O23634 2 12 T 10:05; sección de repetición 0 fases falladas. SW O23654 2 6 T 10:47; Se aísla DP´s fallado. TR O23653 2 0.4 D 11:05 TR O23051 2 1 H 12:04; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW O23651 3 12 T 12:34 TR O23650 2 0.6 D 13:15 SW O23643 1 6 T 13:40 TR O23630 1 1 H 15:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 17:58:49
8238722 | 930319 | MAN23L14 | M21041 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-03 16:36 | 2024-04-03 18:21 | 1.74 | 1 | 2 | - | MAN23L14 INTERRUPTOR M21041 ¦ Dir.:EL ROSARIO 2F 6 A TIPO T, SE RETIRA GUADUAS QUE ESTABAN SOBRE EL PRIMARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-03 18:56:42
8238907 | 930389 | IRR23L13 | C34118 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:17 | 2024-04-04 11:15 | 3.97 | 2 | 2 | - | SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR DE PERDIDAS R2 DEL CIRCUITO TAPIA. EL TECNICO SE DESPLAZO Y ACCIONO MANUALMENTE EL RECO QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C34118 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-04 12:22:56
8238932 | 930353 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 20:40 | 2024-04-04 09:35 | 12.92 | 1 | 0 | - | 3x15T en la sección W23131 1x6T sección W23164 1x6T sección W23161 1x0.4D Trafo W21771 (se encontró abierto cuando se iba a realizar el reporte) en el trafo W23156 se retiran hojas de platano, se realiza en preventivo sin maniobras causa de la quema de fusibles descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 13:21:34
8238960 | 930355 | VCT23L14 | E12550 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 09:32 | 2024-04-04 12:36 | 3.06 | 1 | 2 | En la sección de repetición E12551 1 FQ de 6 tipo T a las 13:27, por reposición.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:35:18<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12220 se cambian 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. En el TRF E12550 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, el primero rechazo se retira vegetaci?n de la red y se cierra a las 12:35. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:33:29<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12241 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:02:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12540. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR E12241 SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR EN E12220. SE ACCION ARECLOS EN TR E12073. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E12550. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12197. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW E12540. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR E12253. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E12259. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:06:03
8239001 | 930361 | VIR23L14 | O14124 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:22 | 2024-04-04 11:30 | 3.13 | 1 | 2 | - | *SECCIÓN DE REPETICIÓN O12246, SE INSTALAN 7 FUSIBLES DE 20 T, 2 FASES FALLADAS. *SECCIÓN O12263, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *SECCIÓN O14140, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O14138, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. *EN LA SECCIÓN O14141, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN LA SECCIÓN O14128 SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR O14124, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-04 16:29:22
8239063 | 928953 | SCE23L12 | O44827 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-04 12:10 | 2024-04-04 13:06 | 0.92 | 1 | 2 | - | Se realizó Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: PUEBLO RICO VEREDA ALTO BARAKIRURA, TRAFO O44827 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 16:42:21
8239159 | 930344 | BOA23L13 | O21082 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 13:22 | 2024-04-04 15:54 | 26.53 | 1 | 2 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21011 08:26 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21058 09:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21057 11:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21601 12:02 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21481 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 14:13:30<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO NDE FUSIBLE 3 X 12T SW O21072 NORMAL A LAS 14:25 1 X 6T SW O21082 NORMAL A LAS 15:54 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O21544 NORMAL A LAS 16:47 (SE ENCUENTRA LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT Y SE CIERRA TRAFO TRAFO O21140 SE REPARO ARCO BT SECUNDARIO REVENTADO, QUEDANDO NORMAL A LAS 18:09 SI MANIOBRAS RED TRENZADA TRAFO O21529 COMUNICA EL USUARIO QUE REPARARÁ CON PARTICULAR TRAFO O21087 TRAFO DIAGNOSTICADO QUEMADO EL DÍA 03/04/2024 ATENDIDO CON ODO 930207 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:44:19
8239163 | 930427 | PRA23L13 | N49365 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-04 12:10 | 2024-04-04 17:15 | 5.08 | 1 | 2 | N49358 SE ENCONTRO LINEA DE AP REVENTADA EN EL PISO Y ENERGIZADA, AL PARECER SE ELECTROCUTO UN PERRO , DADO EL PELIGRO EL TECNICO JUNTO CON LA COMUNIDAD SE RETIRA LA LINEA Y SE ENTREGA A LA COMUNIDAD, LA LINEA DABA ILUMUNACION AL CEMENTERIO N49365 SE ENCONTRO LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PERSONAL DE LA FCA LA RECOGIO Y SE NORMALIZA TRAFO 17:15 1F 0.4 DUAL , LA LINEA QUE SE RECOGIO ALIMENTA UNA FCA QUE NO ESTA HABITADA. SE LE INFORMA AL DUEÑO DE LA FCA PARA QUE REPARE CON PARTICULAR <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 19:22:49<br><br>N49358 SE ENCONTRO LINEA DE AP REVENTADA EN EL PISO Y ENERGIZADA, AL PARECER SE ELECTROCUTO UN PERRO , DADO EL PELIGRO EL TECNICO JUNTO CON LA COMUNIDAD SE RETIRA LA LINEA Y SE ENTREGA A LA COMUNIDAD, LA LINEA DABA ILUMUNACION AL CEMENTERIO N43365 SE ENCONTRO LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PERSONAL DE LA FCA LA RECOGIO Y SE NORMALIZA TRAFO 17:15 1F 0.4 DUAL , LA LINEA QUE SE RECOGIO ALIMENTA UNA FCA QUE NO ESTA HABITADA. SE LE INFORMA AL DUE?O DE LA FCA PARA QUE REPARE CON PARTICULAR <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 19:22:18<br><br> | N49358 SE ENCONTRO LINEA DE AP REVENTADA EN EL PISO Y ENERGIZADA, AL PARECER SE ELECTROCUTO UN PERRO , DADO EL PELIGRO EL TECNICO JUNTO CON LA COMUNIDAD SE RETIRA LA LINEA Y SE ENTREGA A LA COMUNIDAD, LA LINEA DABA ILUMUNACION AL CEMENTERIO N49365 SE ENCONTRO LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PERSONAL DE LA FCA LA RECOGIO Y SE NORMALIZA TRAFO 17:15 1F 0.4 DUAL , LA LINEA QUE SE RECOGIO ALIMENTA UNA FCA QUE NO ESTA HABITADA. SE LE INFORMA AL DUEÑO DE LA FCA PARA QUE REPARE CON PARTICULAR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 19:23:40
8239284 | 930521 | ELA23L12 | E10014 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 06:37 | 2024-04-05 08:50 | 2.23 | 1 | 3 | SE CAMBIA 1FQ 6H EN SW E10014. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E10075. PENDIENTE DE REALIZAR PODA EN EL SECTOR, DEMASIADOS ARBOLES SOBRE LA LINEA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 10:26:56<br><br> | SE REALIZA PODA EN EL SECTOR Y SE NORMALIZA SERVICIO. ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:53:58
8239289 | 930524 | GTO23L13 | L40041 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 07:08 | 2024-04-05 08:20 | 1.2 | 2 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW L40041. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 10:33:38
8239532 | 930638 | DOR23L15 | L17309 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 07:16 | 2024-04-06 08:06 | 0.83 | 1 | 2 | - | En la SW L17309 se cambia 1 fusible de 6a tipo t y 1 porta-fusible. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 08:14:49
8239538 | 930627 | AMR23L14 | C31069 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-06 06:09 | 2024-04-06 08:10 | 2.02 | 1 | 2 | - | Se encontró en el trafo C31069 colilla de MT volada, se ajustan conexiones y se le repone 2FQx0.4D con cc 36123 al medidor 94864, a la sección C31070 se le repone 3FQx40T causa del daño ocasionado por el trafo C31069, queda servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 08:56:42
8239560 | 930519 | NSA23L14 | E55454 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 06:53 | 2024-04-05 12:10 | 5.28 | 1 | 2 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239561 | 930519 | NSA23L14 | E55425 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 06:53 | 2024-04-05 09:35 | 2.7 | 1 | 2 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239600 | 930667 | AMR23L14 | C31215 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 11:57 | 2024-04-06 12:40 | 0.72 | 1 | 2 | - | SE REPONE 1FQx1.0D EN EL TRAFO C31215 A CAUSA DE GUADUAS EN LA RED DE MT, SE CIERRA Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 13:46:44
8239626 | 930632 | AGU23L15 | N43832 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 15:47 | 2024-04-06 10:00 | 18.21 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 06 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43712 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43832 Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP. INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43675 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43599 NOTA: INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43646 DE PROPIEDAD PARTICULAR EL CUAL NO APARECE EN EL SISTEMA PUESTO QUE, ES UNA PORCICOLA Y ESTAN REALIZANDO ADECUACIONES PORQUE ESTAN EN PROCESO DE CERTIFICACION. YA LE HAN REALIZADO VISITA POR PARTE DE PERSONAL DE RETIE Y DE CHEC Y FUERON QUIENES RECOMENDARON DICHAS ADECUACIONES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:53:40
8239643 | 930655 | DOR30L22 | DOR30L22 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 15:30 | 2024-04-06 15:31 | 0.02 | 2 | 2 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8239661 | 928985 | SNA23L15 | E41020 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-06 14:16 | 2024-04-06 15:19 | 1.05 | 1 | 2 | - | SE REALIZA MANTENIMIENTO NIVEL 3 TRAFO E41020, SE CAMBIAN 2 DPS Y SE RETIRA VEGETACION DE LA RED. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:20:42
8239747 | 930719 | AMR23L12 | C32355 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-06 16:54 | 2024-04-07 09:29 | 16.58 | 1 | 2 | - | TRAFO C32355 1X1.0 DUAL 09:29 DAÑO OCASIONADO POR UN PAJARO EN EL TR. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-07 09:59:06
8239829 | 930727 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 07:14 | 2024-04-07 10:26 | 3.19 | 1 | 4 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW W65467 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W65993 DE PROPIEDAD PARTICULAR. INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65528 EL TECNICO INFORMA QUE LOS 3 EQIPOS EN MENCION TIENEN PARARRAYOS EXPLOTADOS. EL TECNICO LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DE LOS PARARRAYOS CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 15:51:21
8239829 | 930727 | SUP23L14 | W65467 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 07:14 | 2024-04-07 11:31 | 4.28 | 1 | 0 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW W65467 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W65993 DE PROPIEDAD PARTICULAR. INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65528 EL TECNICO INFORMA QUE LOS 3 EQIPOS EN MENCION TIENEN PARARRAYOS EXPLOTADOS. EL TECNICO LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DE LOS PARARRAYOS CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 15:51:21
8239863 | 930741 | PSO23L12 | M52922 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-07 11:05 | 2024-04-09 16:39 | 53.56 | 1 | 2 | - | QUEDA ABIERTA SW M52922 VDA QUEB NEGRA HDA STA CLARA POR LINEA PRIMARIA REVENATADA POR VEGETACION, SE REQUIERE GRUPO DE PODA Y DE MANTENIMIENTO PARA REPARAR LA LINEA, MOVIL 3 LE REPORTA AL ASISTENTE DE LA ZONA LA NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-07 20:24:26
8239900 | 930777 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 19:48 | 2024-04-08 07:58 | 12.17 | 2 | 2 | - | Se repone 1X6T en la sección C31102, causa desconocida y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 08:04:00
8239949 | 930766 | AMA23L15 | W33263 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 06:00 | 2024-04-08 07:40 | 1.67 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR W33263. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-08 11:18:10
8239975 | 930773 | AMA23L16 | W30744 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-08 07:29 | 2024-04-08 09:30 | 2.02 | 2 | 2 | - | SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW W30744 Y RECHAZA, SE RECORRE SECTOR Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE GUADUAS SOBRE LA PRIMARIA, SE NORMALIZA SW W30744 CON OTROS 3 FUSIBLES DE 12T. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR W30761. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-08 12:30:09
8240185 | 930894 | CHA23L14 | C12959 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 19:32 | 2024-04-09 08:12 | 12.66 | 1 | 2 | - | en el transformador C12959, se cambia un fusible de 0.4 tipo dual, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 09:01:50
8240189 | 930891 | VBO23L13 | W35562 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 20:03 | 2024-04-09 08:15 | 12.21 | 1 | 2 | en el nodo O10491, se requiere cambiar caja primaria afectada.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 10:20:11<br><br> | *En la sección W35562 se cambia un fusible de 6T, se genera cuenta de cobro 32028 en medidor 34410192, se finalizan actividades y se confirma servicio con usuario. *se realiza apertura de sección O10386 para reparar caja primaria en el nodo O10491, se genera cuenta de cobro 32026, se finalizan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 13:49:37
8240195 | 930882 | DON23L13 | L12983 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 16:37 | 2024-04-09 07:16 | 14.65 | 2 | 2 | - | En la SW L12983 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW L12504 se cambia 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF L12515 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. queda servicio normal. Del nodo L12924 no fuer posible confirmar el servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:09:51
8240205 | 930916 | MNA23L12 | C15285 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 08:49 | 2024-04-09 09:45 | 0.94 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 10:19:09
8240209 | 930919 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 07:37 | 2024-04-09 10:05 | 2.47 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 10:25:22
8240257 | 930885 | SCE23L12 | O44495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 08:13 | 2024-04-09 08:50 | 24.61 | 1 | 2 | - | En la sección O44495 se cambian dos fusibles de 6T por condiciones atmosféricas, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 13:09:18
8240320 | 930904 | SLM23L13 | N35792 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 17:21 | 2024-04-09 12:40 | 19.33 | 1 | 2 | - | Se repone 1x1H a causa de descargas atm, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-09 17:22:28
8240322 | 930930 | AGU23L16 | N42801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 08:17 | 2024-04-09 15:00 | 6.72 | 1 | 0 | - | Se repone 1x6T en la sección N42801 y 1x0.4D en el trafo N42875 causa descargas atm en la zona. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-09 17:27:40
8240373 | 931009 | VBO23L13 | W35562 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-09 17:34 | 2024-04-09 21:00 | 3.43 | 1 | 2 | - | SE EVIDENCIA LINEA VOLADA DEL PIN EN SW W35562. SE CAMBIAN 2 AISLADORES PIN Y SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW W35562. SE HACE CTA DE COBRO 32025 AL MEDIDOR 24410192. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-09 21:02:37
8240472 | 931042 | PSO23L12 | M52922 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-10 07:30 | 2024-04-10 11:46 | 4.26 | 1 | 2 | - | PSO23L12 INTERRUPTOR M52922 ¦ Dir.:LAS MERCEDES LA PATRIA 1F 6 A TIPO T, SE ENVIA REGSITRO FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA, LA LINEA PRIMARIA ESTA MUY CERCA A LA PINERA, SE DEBE DAR ALTURA A LA RED . Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 12:17:54 PSO23L12 INTERRUPTOR M52922 ¦ Dir.:LAS MERCEDES LA PATRIA 1F 6 A TIPO T, SE ENVIA REGSITRO FOTOGRAFICO AL AT DE LA ZONA, LA LINEA PRIMARIA ESTA MUY CERCA A LA PINERA, SE DEBE DAR ALTURA A LA RED . Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 12:17:54 SE INGRESA PENDIENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 12:31:03
8240520 | 931030 | DON23L13 | L12264 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 06:49 | 2024-04-10 09:29 | 2.67 | 2 | 2 | - | En la SW L14031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW L12664 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. En la SW L12185 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW L12553 se cambia 1 fusibles de 25A tipo T. En la SW L12735 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. En la SW L12740 se cambia 1 fusibles de 8A tipo T. En el TRF L12741 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 15:42:13
8240705 | 931147 | PSO23L12 | M52922 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-11 07:29 | 2024-04-11 12:41 | 5.2 | 1 | 2 | - | se da tiemple a tramo de red primaria entre los nodos m52921-922 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-11 13:34:48
8240725 | 931174 | DOR23L15 | L17155 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 11:12 | 2024-04-11 13:16 | 2.07 | 2 | 2 | - | EN LA SWl17155 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6a TIPO T. QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 14:03:06
8240988 | 931274 | MGT23L12 | W20309 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 08:10 | 2024-04-12 10:29 | 2.33 | 1 | 2 | - | se cambia fusible de 30T en la sección W20309, se desconocen la causa del evento, se confirma servicio con usuario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-12 13:42:18
8241049 | 931318 | MAN23L14 | M21082 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 13:48 | 2024-04-12 15:19 | 1.52 | 1 | 2 | - | En la sección M21082, se cambia un fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-12 16:16:02
8241117 | 931327 | DOR23L14 | L16489 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-12 15:01 | 2024-04-12 18:31 | 3.5 | 1 | 2 | - | DOR23L14 TRANSFORMADOR L16489 ¦ Dir.:CLL 32 1 40 UNAD TRAFO PARTICULAR QUEMADO RECHAZA 2F 2A TIPO H Y 1F 6 A TIPO T QUE TAMBIEN RECHAZA, CHEC REALIZA EL CAMBIO SE INSTALA TRAFO SERIE 2022090179, 30KVA TRISAFICO 3F 3 A TIPO H , AÑO 2022 , MARCA RYMEL , EMPRESA 602007 , ELT RAFO QUEDA PROPIEDAD CHEC. SE REALIZA REPORTE A GIGA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 18:52:54
8241279 | 931354 | VBO23L13 | W35540 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 21:24 | 2024-04-13 08:44 | 11.34 | 2 | 2 | - | Se repone fusibles en los sgts elementos: 1x30T en la seccion W35797 1DPS quemado en el TR W35805 3x6T en la seccion W35540 (quemo uno al reponerlo) 2x0.6D+1 DPS quemado en el TR W35577 1x0.4D en el TR W35536 1x0.4D+1 DPS quemado en el TR W35643 1x0.4D+1 DPS en el TR W35572 Se diagnostica TR quemado W35522 quemo los 2 fusibles al reponerlos, el técnico Julián Zuluaga informa al asistente de zona, es un transformador particular, fue afectado por la falla de la línea 33KV VBO-VIR-BEL y Cto VBO23L13 Acapulco líneas entorchadas por estar descolgadas. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 14:37:07
8241281 | 931354 | VBO23L13 | W35577 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 00:56 | 2024-04-13 10:00 | 9.07 | 1 | 2 | - | Se repone fusibles en los sgts elementos: 1x30T en la seccion W35797 1DPS quemado en el TR W35805 3x6T en la seccion W35540 (quemo uno al reponerlo) 2x0.6D+1 DPS quemado en el TR W35577 1x0.4D en el TR W35536 1x0.4D+1 DPS quemado en el TR W35643 1x0.4D+1 DPS en el TR W35572 Se diagnostica TR quemado W35522 quemo los 2 fusibles al reponerlos, el técnico Julián Zuluaga informa al asistente de zona, es un transformador particular, fue afectado por la falla de la línea 33KV VBO-VIR-BEL y Cto VBO23L13 Acapulco líneas entorchadas por estar descolgadas. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 14:37:07
8241316 | 931420 | MAR23L14 | C24069 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 14:48 | 2024-04-13 16:30 | 1.71 | 1 | 2 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO C24069 NORMAL A LAS 16:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-13 16:51:18
8241510 | 928568 | MTO23L20 | M14306 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 06:34 | 2024-04-14 16:45 | 10.18 | 1 | 2 | SE ABRE LA SW M74894A1. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO MM1S4A2. SE CIERRA SW M74894A1. SE ABRE LA SW M70034A2. SE CIERRA ITX CON CTO PALOGRANDE MM1AS3S1 SE CIERRA ITX AV SANTANDER AS3MM151. SE ENCONTRO FALLA ENTRE LOS NODOS MM1SA4A2 Y LA M70034A2. EMPALMES FALLADOS EN EL NODO M70903, 15 TR APROXIMADAMENTE SIN SERVICIO DE ENERGIA POR ESTA FALLA. PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 19:58:09<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 A 18:04 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 A 18:04 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 A 18:08 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 18:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 A 18:10 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 A 18:11 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 A 18:11 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 A 18:02 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 A 18:01 ABIERTA SW M12057 - 06:16 A 18:00 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 A 18:15 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 A 17:21 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 A 18:14 CERRADO 2AS8MM91 INTERCONEXION ARANJUEZ PLANTA INTERMEDIA - 06:20 A 18:16 ABIERTO MTO23L120 PLANTA SAN CANCIO - 06:21 A 18:16 CERRADO 2AS6MM01 INTERCONEXION PALERMO PLANTA SAN CANCIO - 06:22 A 18:19 ABIERTO MTO23L13 BANCOS - 06:23 A 18:18 CERRADO CH3MM3S1 INTERCONEXION PLAZA MERCADO BANCOS - 06:25 A 18:22 ABIERTO MTO23L17 EL PRADO - EUGENIO SOLICITA ABRIR MTO23L121 AVENIDA SANTANDER Y SE ENCUENTRA ABIERTO - SE REVISA Y APARECE ABIERTO DESDE 06:07 - 06:29 CERRADO MM1PS5S1 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER EL PRADO- 06:30 A 18:20 CERRADO 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - 06:33 A 06:41 ABIERTAS CUCHILLAS GENERALES DE TODOS LOS CIRCUITOS DE 13,2 KV - 13:47 A 13:51 DISPARA 2MM1PS31 INTERCONEXION AVENIDA SANTANDER GALAN CON CARGA DE EL PRADO - SE?AL DISP 50N - 18:22 A 18:23 - 18:24 A 18:25 - 18:41 A 18:42 - 18:46 A 18:46 DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS AL DISPARAR MTO23L21 AVENIDA SANNDER - 18:40 A 18:44 ABREN CUCHILLAS GENERALES DE MTO23L21 AVENIDA SANTANDER - SE ENSAYA INTERRUPTOR EN VACIO Y ENTRA NORMAL - PERO AL ABRIR DISPARA MTO23L14 PARQUE CALDAS - 18:44 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE EL PRADO NO TENIA CARGA POR QUE HABIAN DEJADO UNA CUCHILLA ABIERTA EN CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:41:56<br><br>MANIOBRAS COORDINADAS CON ASISTENTE DE ZONA EUGENIO TAMAYO ODO 928568 SOLICITUD DE CABLE AEREO MANIZALES, POR ODO DE SYL 927822 - 06:03 ABIERTO MTO23L16 PLAZA DE BOLIVAR - 06:03 ABIERTO M71741A2 PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO MM6CH4S1 INTERCONEXIO PLAZA BOLIVAR AGUSTINOS - 06:04 CERRADO M71741A5 VA A CRA 23 CLL21 - 06:04 A 06:05 DISPARA CHI23L16 CAMPO HERMOSO SE?AL DISP 86 AL CERRAR MM6CH4S1 - TENIA AR DESHABILITADO Y HABILITADO PROTECCION LINEA VIVA - SE RECONOCE DISPARO SE HABILITA AR Y SE NORMALIZA CHI23L16 CAMPO HERMOSO CON CARGA PLAZA DE BOLIVAR - 06:07 ABIERTO MTO23L14 PARQUE CALDAS - 06:07 CERRADO CH6MM4S1 INTERCONEXION CAMPO HERMOSO PARQUE CALDAS - 06:09 ABIERTO MTO23L12 PLANTA MUNICIPAL - 06:10 ABIERTA SW M10080 - 06:10 CERRADO 2MA6MM21 INTECONEXION TABLAZO PLANTA MUNICIPAL - 06:12 ABIERTO MTO23L15 LA FUENTE - 06:12 CERRADO 2MM5PS51 INTERCONEXION LA FUENTE CLINICAS - 06:13 ABIERTO MTO23L8 PLAZA TOROS - 06:16 ABIERTA SW M12057 - 06:16 CERRADO 2CH7MM81 INTERCONEXION CHIPRE PLAZA TOROS - 06:17 ABIERTO MTO23L19 PLANTA INTERMEDIA - 06:19 ABIERTA SW TEMPORAL M24808 - 06:20 CE | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO MTO23L21. SE ABRE ITX MM1AS3S1 Y LA ITX AS3MM1S1. SE REPARA OTRO EMPALME FALLADO EN NODO M70905, SE CIERRA SW M70034A2. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-15 01:07:50 se ejecuta orden debido a :AJUSTE DE SECUENCIA DE MANIOBRAS PARA REFLEJAR LA AFECTACION REAL Usuario / Fecha: natalia andrea agudelo / 2024-04-19 08:55:37
8241570 | 931440 | HER23L14 | D22317 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 07:07 | 2024-04-14 10:03 | 2.93 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sectores afectados se normaliza tr de SA de reconectador 2HE4BQ21 usando 01 fq 0.4 dual. se genera cta de cobro 31989 pero at no sumunistra a quien se le debe cargar. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 10:36:00
8241572 | 931467 | HER23L12 | D24568 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 18:00 | 2024-04-14 10:16 | 16.27 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 10:38:57
8241588 | 931473 | HER23L13 | D21023 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:58 | 2024-04-14 11:12 | 1.23 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 12:06:51
8241812 | 927822 | MAN30L27 | MAN30L27 | 33 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-14 17:23 | 2024-04-14 20:06 | 2.72 | 2 | 0 | Reporta Diego Diaz que el interrruptor MAN30L25 Marmato 2 esta fallado, requiere cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:03:56<br><br>08:25 Informa Diego Diaz que va a revisar el interruptor MAN30l25 MARMATO 2.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-17 09:54:23<br><br>CONTINUA LA ORDEN PROGRAMADA YA QUE PERSONAL DE CABLE AEREO Y CHEC CONTINUAN REALIZANDO LABORES PARA REPARAR LA FALLA PRESENTADA EN EL INTERRUPTOR DE CABLE AEREO PARA SU ENERGIZACION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-15 07:43:14<br><br>Al momento del disparo simultaneo tambi?n disparo el equipo MAN30T28 que alimenta Almacafe se realizaron las instrucciones como esta en la etiqueta del equipo no ejecuto comando de cierre, se envi? operador pero Luis Alberto Cardona pero debido a que se encontraba con llave el gabinete donde se opera el equipo, se llama al MAI donde coordina con personal para traer la llave. el operador ejecuto comando y no ejecuto el?ctricamente no recibe el comando y se realiza manual y cerrando quedando normal el equipo de Almacafe <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-15 05:11:46<br><br>En cumplimiento de la odo programada en s/e MTO trabajos en celda de cable a?reo, se energizo barra 13.2 kv con la l?nea 33 kv MAN MTO 2, para realizar pruebas al interrutor MTO30L10 cable a?reo, pero cuando se realiza cierre a dicho interruptor se presenta disparo de la l?nea 33 kv MTO -MAN 2 y se despeja la barra 33 kv en la subestacion Manizales, tambi?n se presento disparo del interruptor PSO30L15 chipre y el trafo 115/33 kv en S/E MAN, se coordina con Jhon Devia, se procede a abrir el interruptor de cable a?reo, y se realizan maniobras para energizar nuevamente subestacion Manizales y Chipre, informa Jhon Devia que se presento falla en el interruptor MTO30L10 Cable a?reo ya que se revent? conexi?n de cable XLP a la l?nea desnuda. Por favor revisar dicho evento, informan que por el momento queda abierta la l?nea 33 kv MTO MAN 2 y la celda cable a?reo, informa devia que continuan ma?ana<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-14 19:24:23<br><br> | 16:35 Cerrada la celda del interruptor MTO30L10 CABLE AEREO, Informa Otoniel Loaiza que se cambia juego cuchillas y DPS en el nodo B41106, se hace revisión al ramal y se retira bejucos en el apoyo B41112. El cable XLP ya se había reparado. Se recibe a poyo del grupo de TCT Ancizar Acevedo. Se informa de la energización del circuito CABLE AEREO al MAI John Jairo García para que reporte a la empresa CABLE AEREO Informa Diego Diaz de SyL que el interruptor MAN30L25 MARMATO 2 esta fallado (problema en los polos), se debe cambiar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-21 17:43:01
8242005 | 931516 | VBO23L14 | W36424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 07:01 | 2024-04-15 07:41 | 0.68 | 1 | 0 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W36424 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W36430 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-15 08:53:07
8242017 | 931512 | FIL23L13 | N21398 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 08:50 | 2024-04-15 16:30 | 7.67 | 1 | 2 | Se repone 2x6T en la sección N15024 causa descargas atm. El reporte del trafo N21359 se detectó daño en acometida, el usuario indica que lo hara con técnico particular. en el trafo N21316se realiza maniobra para aislar líneas de carga y acometida que estaban en corto, medidor quemado, esto da servicio a un predio que está abandonado el usuario indica que por ahora no lo necesita en caso de requerirlo se comunicara nuevamente con la CHEC.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 15:09:29<br><br> | Se abre el TR N21398 para retirar vegetación de la red de baja tensión y reparar neutro reventado, se repone 2X6T en la seccion N15024 descargas atm,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:04:12 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N21768 NORMAL A LAS 15:40 3 X 12T SW N31382 NORMAL A LAS 16.50 2 X 20T SW N31380 NORMAL A LAS 17:44 1 X 12T SW N31385 NORMAL A LAS 18:30 1 X 6T SW N31429 NORMAL A LAS 19:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:47:06 Se ingresa maniobra faltante del cierre de la sección N21398 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 22:23:15
8242018 | 931526 | CHA23L12 | C10210 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 08:20 | 2024-04-15 08:54 | 0.57 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW C10186 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C10210 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-15 09:21:26
8242067 | 931532 | VMA23L16 | C12552 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-15 06:11 | 2024-04-15 11:12 | 5.02 | 1 | 2 | - | TRAFO C12552 1X1H 11:12 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-15 11:59:00
8242124 | 931574 | CHA23L12 | C10210 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-15 12:14 | 2024-04-15 13:55 | 1.68 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf c10210, se retira animal de la red Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 13:59:25
8242363 | 931627 | ROS23L19 | D14166 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 13:24 | 2024-04-15 19:00 | 5.6 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF D14166 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:09:43
8242587 | 931670 | FIL23L13 | N21251 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:34 | 2024-04-16 11:21 | 20.79 | 1 | 2 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA VOLADA DE AISLADOR PIN, SE AMARRO NUEVAMNETE AL AISLADOR, Y SE CERRO SW N21251 A LAS 11:20, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:39:15 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N21592 NORMAL A LAS 09.10 TRAFO N31408 SE REALIZA INSPECCIÓN Y SE DIAGNOSTICA LINEAS DE CARGA QUEMADAS, DAÑO INTERNO A LAS 11:20 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N31393 NORMAL A LAS 12:10 TRAFO N21579 MEDIDOR EN CORTO, SE DESCONECTO M20377716 A LAS 15:30 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N21577 NORMAL A LAS 17:20 LINEA BT REVENTADA (1 USUARIO SIN SERVICIO) NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS TRAFOS N21419, N21599 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 17:58:33
8242615 | 931666 | AGU23L15 | N43921 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 17:10 | 2024-04-16 13:40 | 20.5 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO N43729 NORMAL A LAS 09:20 1 X 1H TRAFO N43291 TENÍA LINEAS BT EN CORTO NORMALA LAS 13:40 TRAFO N43963 SERVICIO NORMAL INFORMO USUARIO TELEFONICAMENTE Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:15:10
8242628 | 931678 | COL23L12 | N47133 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 06:35 | 2024-04-16 15:41 | 9.1 | 1 | 2 | - | SE RAALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO N47069 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H N47131 NORMAL A LAS 14:15 2 X 1H TRAFO N47128 A LAS 13:05 2 X 1H TRAFO N47133 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:31:44
8242702 | 931659 | PRA23L13 | N49524 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:50 | 2024-04-16 15:50 | 23 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8242717 | 931659 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:27 | 2024-04-16 17:38 | 26.18 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8242970 | 931826 | BEL23L15 | O10363 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:28 | 2024-04-17 10:44 | 3.26 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR O10376. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O10363. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 12:06:50
8243036 | 931822 | NSA23L12 | L13574 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:42 | 2024-04-17 12:15 | 4.55 | 2 | 0 | - | Se repone 1x1.6D en el TR L13112, Sección L13574 1x6T,TR L13576 1x0.4D, causa descargas atm en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 14:46:08
8243083 | 931869 | DON23L13 | L12151 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 19:39 | 2024-04-17 14:00 | 18.34 | 1 | 2 | - | Se repone 1x6H en el TR L12151, causa lluvias en el sector,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 15:10:34
8243164 | 931844 | ROS23L19 | D14159 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 12:06 | 2024-04-17 15:01 | 2.92 | 1 | 2 | SE REALIZA APERTURA DE LA SW D14051 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 13:39:15<br><br> | SE NORMALIZA SW D14038 CON 1 FQ DE 6A T SW D14159 CON 1 FQ DE 6A T SW D14161 CON 3 FQ DE 15 A T SE ABRE SW D14051 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN LA SW D14060 Y SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6A T 16:00 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL TRF D14074 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 16:55:46
8243166 | 931905 | FLR23L12 | E50135 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 14:22 | 2024-04-17 15:15 | 0.88 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 16:54:02
8243222 | 931808 | PRA23L13 | N49505 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 11:55 | 2024-04-17 14:57 | 3.03 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW N49015 CON 1 FQ DE 6A T TRF N49516 CON 2 FQ DE 2.1 A DUAL TRF N49505 CON 2 FQ DE 1 A H PACORA VDA ALPO EL POZO TRF N49498 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL 3 USUARIOS AFECTADOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:02:42
8243428 | 38576 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 05:44 | 2024-04-18 05:44 | 0 | 2 | 2 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV - NORMAL POR AR
8243538 | 931981 | VCT30L14 | B11248 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-18 09:10 | 2024-04-18 09:35 | 0.42 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION B11244 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION B11248 SE RETIRA ANIMAL DE LA RED Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-18 10:18:01
8243692 | 932016 | CHI23L17 | M31023 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-18 11:15 | 2024-04-18 13:00 | 1.76 | 1 | 2 | - | SW M31023 1X6T 13:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 13:35:49
8243735 | 931979 | CHA23L16 | C14043 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 05:28 | 2024-04-18 14:06 | 8.63 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 3FQ 30T EN SW C14043, 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C14124. 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C14440. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14046. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 14:24:04
8243739 | 931979 | CHA23L16 | C14440 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 10:17 | 2024-04-18 12:41 | 2.4 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 3FQ 30T EN SW C14043, 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C14124. 3 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C14440. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14046. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 14:24:04
8243843 | 932031 | CHA23L15 | C13960 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-18 12:35 | 2024-04-18 16:11 | 3.6 | 1 | 2 | - | En el TRF C13960 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Una iguana en el TRF. En la SW C13960 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 16:28:01
8243849 | 932000 | VCT23L13 | E12632 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 11:54 | 2024-04-18 12:35 | 0.68 | 1 | 2 | - | maniobras de sw e12301 fuero para aislar dps en tr e12304 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:32:22
8243908 | 932070 | AMA23L13 | W31643 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:10 | 2024-04-18 17:00 | 0.84 | 1 | 2 | - | INSTALA 3 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W31643 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:23:12
8243922 | 932033 | AGU23L14 | N42237 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 16:50 | 2024-04-18 17:30 | 0.67 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ APERTURA D ETRAFO N42237 ENTRE LAS 16:50 A LAS 17:30, PARA REPARAR TEMPLETE BT FALLADO, SE APLOMA POSTE, SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 17:45:13
8243959 | 932100 | NRA23L14 | N11299 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:25 | 2024-04-18 19:12 | 4.8 | 1 | 0 | - | SW N11299 1 fq 15 sección de repetición no accionó mecanismos de anclaje de los otros portafusibles una fase sin tensión SW N11305 1fq tipo puente de 100 AMP T lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-18 19:23:13
8244410 | 932190 | VIR23L14 | O12287 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 17:03 | 2024-04-19 10:11 | 17.14 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR O12287. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 10:46:34
8244415 | 932204 | VBO23L13 | W35829 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:04 | 2024-04-19 08:33 | 0.48 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR W35831. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35829. SE HACE CTA DE COBRO 32051. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 10:58:56
8244510 | 932123 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:56 | 2024-04-19 08:01 | 0.08 | 2 | 2 | 03:56 se realiza un nuevo intento de cierre ya que las lluvias disminuyeron en la zona, el reconectador 2AM14R01 se encuentra rechazando, se requiere técnicos para realizar recorrido a la red, se desconoce la posible falla.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 05:01:04<br><br>00:52 se realiza cierre en reconectador 2AM14R01, continua rechazando cierre, se presentan fuertes lluvias en la zona, a la espera de mejora de condiciones.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:24:34<br><br>00:40 reconectador 2AM14R01 se abre y rechaza AR2<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:22:58<br><br> | por salida del reconectador se realiza recorrido. se abre seccion C31178 y se normaliza reco. del C31772 al 218 se retiran guaduas se cierra seccion C31178 SW C31102 1X6T SW C31735 1X25T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:50:52
8244525 | 932129 | NRA23L14 | N11639 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:38 | 2024-04-19 08:15 | 0.62 | 2 | 2 | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 <br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:58:57<br><br> | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 14:56:00 SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:26:57
8244548 | 932239 | IRR23L13 | C34118 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-18 14:19 | 2024-04-19 12:10 | 21.85 | 2 | 2 | - | SW C34118 1X6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 13:37:48
8244553 | 932182 | CHA23L16 | C14356 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:03 | 2024-04-19 09:40 | 17.62 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C14356, SW PARTICULAR, SE HACE CTA DE COBRO 29140 AL MEDIDOR 21225683, CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO, SE LE INFORMO AL USUARIO QUE DEBE CAMBIARLA. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14188. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14404. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C14406. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 13:52:34
8244562 | 932182 | CHA23L16 | C14404 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:21 | 2024-04-19 12:56 | 3.59 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C14356, SW PARTICULAR, SE HACE CTA DE COBRO 29140 AL MEDIDOR 21225683, CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO, SE LE INFORMO AL USUARIO QUE DEBE CAMBIARLA. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14188. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C14404. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C14406. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 13:52:34
8244573 | 932241 | ROS23L16 | D16613 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-19 08:04 | 2024-04-19 11:30 | 3.43 | 1 | 2 | - | se normaliza trf particular d16613 con 1 fq de 0.6 a dual, el trf tiene fuga de aceite se informa al usuario en el nodo d16903 se realiza poda de guaduas sobre la red trenzada ya que la esta obligando Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 13:51:57
8244592 | 932218 | MGT23L12 | W20032 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:45 | 2024-04-19 10:26 | 3.68 | 1 | 2 | - | SW W20320 2X20T 09:35 SW W20032 2X6T 10:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:05:46
8244820 | 932277 | GTO23L13 | L22050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 14:40 | 2024-04-19 15:45 | 1.08 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sectores afectados el caño esta muy crecido y no permite el paso del personal tecnico, se saca reporte de nodo L22101 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:53:05
8244841 | 932215 | SNA23L12 | E42336 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:36 | 2024-04-19 15:00 | 2.4 | 1 | 2 | se cambian 05 fq de 12t en sw de repeticion e42182, en vez de fusibles tenian guayas, 16+50 hrs<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:10:11<br><br> | nodo e42193: medidor bicuerpo 14408279215 ocasionaba disparo del tr, se deja servicio directo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:19:30
8244907 | 932181 | PRA23L13 | N49505 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-19 15:33 | 3.76 | 1 | 2 | SW N49491 11:34 3F 15 A TIPO 1FASE FALLADA TRF N49498 12:32 1F 0,6 DUAL TRF N49506 14:41 1F 2,1 DUAL N49504 15:29 1F 6 A TIPO T N49532 16:17 1F 1,0 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 17:59:06<br><br>SE NORMALIZA SW DE REPETICION N49006 CON 3 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:26:24<br><br> | TRF N49009 9:15 1F 0,4 DUAL SW N49258 11:47 3F 12 A TIPO T TRF N49505 15:32 2F 1A TIPO H VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:12:41
8244987 | 932257 | VCT30L14 | B11026 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:17 | 2024-04-19 15:18 | 5.02 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que se realiza las siguientes actividades: 14:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección B11026 15:18 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador B11034 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 19:46:51
8245035 | 932305 | DOR23L15 | L17283 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 14:53 | 2024-04-19 19:06 | 4.22 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:24:53
8245236 | 932398 | VCT23L13 | E12632 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:45 | 2024-04-20 11:56 | 18.17 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 12:01:35
8245249 | 932332 | NRA23L14 | N11960 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 14:39 | 2024-04-20 11:39 | 21 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW N11970 Y SE NORMALIZAN TRFS N11961/N11440 INICIALMENTE RECHAZA SE REALZIA RECORRIDO SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE USAN 2 FUSIBLES XE 1.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 12:35:58
8245350 | 932335 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 11:23 | 2024-04-20 14:30 | 3.12 | 1 | 0 | - | SE ABRE SECCION D24135 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCOS PRIMARIOS COD 10744 DESPUES DE AILAR DPS FALLADO EN EL NODO D24568, SE UTILIZA 1FQ DE 25A T SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION D24910 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 15:46:23
8245358 | 932368 | MAZ23L14 | E32758 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 11:11 | 2024-04-20 11:20 | 0.15 | 1 | 5 | - | reporte de tr E32832 E32825: se instala 01 conector piercing mediano en arco secundario, 15+40 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:59:25
8245366 | 932352 | FLR23L12 | E62363 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 13:05 | 2024-04-20 13:10 | 0.08 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 16:08:56
8245399 | 932397 | VBO23L13 | W35654 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 08:46 | 2024-04-20 12:42 | 3.93 | 1 | 2 | - | 15:09 Se abre el cúmulos de 2VB13R01 Cto Acapulco para realizar reparación de arco volado por encima del cortacircuito delTR E35690 15:24 Se cierra el cúmulo 2VB13R01 una vez culminadas labores y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 15:46:04 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 15:47:44 Se repone 2x6T en la sección W35654, 2x1H TR W35690, 1x0.6D TR W35522, daños asociados a la salida de la L33kV (VIR-VBO-BEL). Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 16:57:05
8245410 | 932426 | AGU23L16 | N45214 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 09:12 | 2024-04-20 16:50 | 7.63 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF N45214 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 16:57:33
8245424 | 932358 | FLR23L15 | E51241 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 06:53 | 2024-04-20 15:01 | 8.13 | 1 | 2 | - | sw E51167: se encontraba rechazando, se recorre ramal primario y en el nodo e51178 habia caja primaria fallada, se cambia. en tr E51181hay dps fallado, se aisla + se retiran guaduas de la red secundaria, se normaliza finalmente la sw mencionada. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 17:23:07
8245491 | 932355 | SLM23L13 | N35967 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:55 | 2024-04-20 14:35 | 28.67 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35957 INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW N35983 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N35706 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N35825 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:33:52
8245495 | 932432 | BEL23L15 | O10667 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 17:20 | 2024-04-20 18:46 | 1.44 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O10667 SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 21:48:58
8245531 | 927806 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 07:05 | 2024-04-21 18:00 | 10.92 | 2 | 2 | la sw L11183 esta abierta , se ensaya DON23L14, recibe normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:21:53<br><br>al cerrar DON23L14 rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:07:05<br><br> | Se realizó REPOTENCIACIÓN DEL CIRCUITO DON23L14 (DORADA NORTE_VEGA GRANDE), CAMBIO DE CABLE ACSR POR CABLE COMPACTO 4/0 DESDE LA SUBESTACION HASTA EL NODO L11106 (NODO FISICO B69005). GRUPOS DE EXPANSION Y REPOSICION CONTRATO CW254278 ENERVISA. ADICONAL Nota: Personal de Mantenimiento labora en circuito Vegagrande DON23L14 entre la subestacion y el la seccion L11276, Donde se ejecutaran pendientes de Mantenimiento nivel 3 y poda de vegetacion. A cargo de Anyinson Scarpetta Se normalizó la sw l11868 cerrada a las 20:00, queda abierta la se l11214, de esta manera queda ausencia de tensión entre los nodos L11183 al L11214 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 23:48:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:22:37
8245537 | 927806 | DON23L14 | L11276 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 07:14 | 2024-04-22 15:56 | 32.69 | 2 | 0 | la sw L11183 esta abierta , se ensaya DON23L14, recibe normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:21:53<br><br>al cerrar DON23L14 rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:07:05<br><br> | Se realizó REPOTENCIACIÓN DEL CIRCUITO DON23L14 (DORADA NORTE_VEGA GRANDE), CAMBIO DE CABLE ACSR POR CABLE COMPACTO 4/0 DESDE LA SUBESTACION HASTA EL NODO L11106 (NODO FISICO B69005). GRUPOS DE EXPANSION Y REPOSICION CONTRATO CW254278 ENERVISA. ADICONAL Nota: Personal de Mantenimiento labora en circuito Vegagrande DON23L14 entre la subestacion y el la seccion L11276, Donde se ejecutaran pendientes de Mantenimiento nivel 3 y poda de vegetacion. A cargo de Anyinson Scarpetta Se normalizó la sw l11868 cerrada a las 20:00, queda abierta la se l11214, de esta manera queda ausencia de tensión entre los nodos L11183 al L11214 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 23:48:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:22:37
8245592 | 932448 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 18:31 | 2024-04-21 08:35 | 14.08 | 2 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C31102 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF C31391 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA SW C31004 SE ENCUENTRA COLILLA ORIMARIA REVENTADA POR LA PARTE DE ABAJO DE LA CAJA PRIMARIA, FUE NECESARIO APERTURA DEL CTO CONFAMILIARES PARA CONECTAR ESTA COLILLA, AGUAS ABAJO A ESTA SW C31004 SE ENCONTRO TAMBIEN LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL ENTRE LOS NODOS C31007-008 SE REPARA LA LINEA Y SE NORMALIZA SW C31004 CON 1 FUSIBLE DE 40 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 12:39:46
8245688 | 932501 | MAN23L14 | M21082 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 13:38 | 2024-04-21 14:50 | 1.21 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW M21082 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 15:00:59
8245811 | 932440 | PSV23L13 | E62949 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:52 | 2024-04-21 12:25 | 43.56 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:05:39
8245828 | 932508 | ROS23L19 | D14166 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-21 14:12 | 2024-04-21 17:46 | 3.57 | 1 | 2 | - | TRAFO D14166 1X0.4 DUAL 17:45 RETRAZADO POR MUCHA LLUVIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 18:10:14
8245837 | 932470 | SLM23L13 | N35796 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 10:33 | 2024-04-21 12:30 | 25.95 | 2 | 2 | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 17:39:08<br><br> | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35796 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35665 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 18:24:38
8245841 | 932470 | SLM23L13 | N35665 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 10:33 | 2024-04-21 14:35 | 28.03 | 1 | 2 | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 17:39:08<br><br> | se cambia 1fq de 10a t en seccion n35957 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35954 se cambia 1fq de 6a t en seccion n36067 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35796 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35665 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 18:24:38
8245857 | 932504 | VCT23L17 | E13007 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 15:26 | 2024-04-21 16:50 | 25.4 | 1 | 2 | 15+35 colilla primaria volada en nodo E13025.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 15:37:40<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E13025 NORMAL A LAS 14:30 1 X 6T SW E14030 NORMAL A ALS 15:48 1 X 0, 4 DUAL TRADO E13007 NORMAL A LAS 16:50 3 X 12T SR E13117 NORMAL A LAS 17:46 NOTA: QUEDA ARCO VOLADO EN EL TRAFO E13025 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 18:42:36
8245929 | 932499 | ENE23L15 | M63576 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 13:02 | 2024-04-21 19:00 | 5.97 | 1 | 2 | MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 NORMAL POR AR SE ENVIA HACIA EL SECTOR PARA VERIFICAR CAUSA DE LOS DISPAROS <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 13:34:19<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW M63021 ENTRE LAS 14:20 A LAS 19:00 PARA CAMBIAR DPS QUEMDO EN EL TRAFO M63576, IGUALKMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL EN EL TRAFO QUEDANDO NORMAL A LAS 18:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:39:44
8246127 | 932576 | IRR23L12 | C33461 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 11:50 | 2024-04-22 12:25 | 0.58 | 1 | 2 | - | - SE ENCUENTRA TORRECILLA DE 8 METROS EN EL SUELO CON LINEA ACSR NUMERO 2 REVENTADAS POR CAMION - 10:45 A 11:17 ABIERTO TF C33451 PARA AISLAR FALLA - QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO - USUARIO ARREGLA CON CONDUCTOR DE CAMION Y ACEPTA QUE CHEC REPARE CON CUENTA DE COBRO 36126 - ATIENDE GRUPO DE JAMMIR LEANDOR DIAZ CON ODO 932604 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 25 T SW C33447 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C33461 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 13:40:42
8246202 | 932575 | ENE23L15 | M63037 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 08:05 | 2024-04-22 12:26 | 4.35 | 1 | 2 | - | - LINEA SECUNDARIA EN EL SUELO POR 2 APOYOS TORRES METALICAS DOBLADAS - TF PARTICULAR MEDIDOR 869288 - SE DESCONECTA RAMAL DESDE ARRANQUE - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL PARA DAR SERVICIO A VIVIENDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 14:26:39
8246284 | 932544 | NRA23L14 | N11961 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:14 | 2024-04-22 12:09 | 3.92 | 1 | 2 | - | 15:28: AMBOS TECNICOS REPORTAN LLUVIA CONSTANTE: JAMES CAMBIO FQ EN TRF N11691 A LAS 12:08 Y DIEGO ENL A SW N11948 A LAS 11:36, AMBOS CONFIRMARON SERVICIO CON LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 17:00:55
8246290 | 932561 | SLM23L13 | N35986 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 11:05 | 2024-04-22 14:00 | 2.92 | 1 | 2 | - | *TRANSFORMADOR N35408, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL DESDE EL SABADO. *TRANSFORMADOR 35941, SE CAMBIA UN FUSIBLE DUAL DE 0.4, SERVICIO NORMAL. *TRANSFORMADOR N35591, SE CAMBIA UN FUSIBLE DUAL DE 0.4, SERVICIO NORMAL. *SECCIÓN N35939, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SERVICIO NORMAL. *SECCIÓN N35986, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T, SERVICIO NORMAL. CAUSA: CONDICIONES ATMOSFERICAS DE LLUVIAS EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 17:12:17
8246299 | 932601 | SUP23L14 | W65470 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 12:50 | 2024-04-22 15:51 | 3.02 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF W65470 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL. LLUVIAS RETRASAN LABOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 17:14:43
8246323 | 932610 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 10:30 | 2024-04-22 15:51 | 5.35 | 2 | 2 | - | 15:00: REPORTA PAUSA OBLIGADA POR FUERTE Y CONSTANTE LLUVIA. 15:51: CAMBIAN FQ EN SW C31102, CONFIRMAN SERVICIO. 17:15: CAMBIAN FQ EN SW C31862, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 17:39:49
8246422 | 932562 | FLR23L15 | E51294 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-22 09:47 | 2024-04-22 14:00 | 4.22 | 1 | 2 | - | TR E51278 2X3H SW E51314 2X6T TR E51453 1X3H SW E51294 1X6T TR E51285 1X3H TR E51183 FALLADO RIMEL DE 5KVA. 7.6 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:22:33
8246436 | 932622 | IRR23L12 | C33008 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 10:56 | 2024-04-22 18:44 | 7.8 | 1 | 2 | - | CAMBIAN FQ EN SW C33653 Y SE CONFIRMA SERVICIO. CAMBIAN FQ EN SW C33008 A LAS 18:44PERO, A LAS 18:50 EL USUARIO LE INFROMO A JAMES RAMIREZ QUE EN SU PREDIO HAY PARTE A MEDIA LUZ Y OTRA SIN SERVICIO, EL LE EXPLICO QUE DEBE TENER BAJANTE SECUNDARIA FALALDA NEL TRD Y, COMO ES PARTICULAR LO PUEDE HACCER CHEQUEAR CON CHEC A TRAVES DE CUENTA DE COBRO O CON TECNICO PARTICULAR; SI DECIDE CON CUENTA DE COBRO UELVE A REPORTAR A LA LINEA 115. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-22 19:31:53
8246445 | 932566 | NSA23L14 | E55468 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 10:43 | 2024-04-22 13:06 | 2.38 | 1 | 2 | - | TR E55225 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR E55292 1X1H TR E55468 1X1H TR E55494 SERVICIO NORMAL CONFIRMADO TELEFONICAMENTE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:40:34
8246498 | 932646 | CHA23L16 | C14266 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 18:25 | 2024-04-22 20:01 | 1.6 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF C14266 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:10:31
8246661 | 932659 | VBO23L15 | W37173 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 18:50 | 2024-04-23 09:39 | 14.81 | 1 | 2 | - | SE LLEGA A SITIO DE LA SW W37183 Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LAS RED MT, PERO EL USUARIO NO CONTESTA Y NO HAY FORMA DE INGRESAR AL PREDIO, SE REALIZÓ APERTURA DE ARCOS MT, ES UN RAMAL PARTICULAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 12:08:50 se realiza cambio de 1fq de 0.6a en trf w37254, se hace cuenta de cobro 32052, cuenta del predio 596422692 16:00 , trf w37183, usuario retiro arbol de la red , se realiza cierre de arcos quedando el servicio normal, trf w37260, se llama en multiples ocasiones al usuario y no responde las llamadas, en el sector el servicio esta normal, usuario debe llamar nuevamente dejando datos exactos para coordinar la visita en conjunto y firmar la cuenta de cobro en caso de ser necesario. informa rogelio colorado que en la mayoria de ocasiones el usuario soluciona los problemas con tecnico particular Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:15:20
8246663 | 932700 | MAN23L14 | M21082 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 09:17 | 2024-04-23 11:02 | 1.75 | 1 | 2 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 12:09:08
8246680 | 932687 | AMR23L13 | C30318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 13:52 | 2024-04-23 09:50 | 19.97 | 1 | 2 | - | CAMBIA 3FQ EN SW Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 12:53:10
8246699 | 932715 | VCT30L14 | B11034 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 10:24 | 2024-04-23 12:38 | 2.24 | 1 | 2 | - | 12:38 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E11034, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-23 13:56:06
8246710 | 932732 | INS23L14 | C23225 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 12:56 | 2024-04-23 14:10 | 1.24 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO C23225 NORMAL A LAS 14:10, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 14:31:13
8247095 | 931682 | SUP23L14 | W65065 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-24 10:36 | 2024-04-24 11:15 | 0.66 | 1 | 2 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 11:51:57
8247204 | 932868 | HER23L14 | D22049 | TFD | No programada | Error de operación | 2024-04-24 13:58 | 2024-04-24 14:21 | 0.39 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO D22049 NORMALA LAS 14:21, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:33:51
8247240 | 932786 | PSO23L16 | M54872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 11:18 | 2024-04-24 14:46 | 3.47 | 1 | 0 | VICTOR HUGO AGUIRRE - 08:20 REVISA SW N54065 NORMAL - 09:20 CAMBIO 2 FQ 15 T SW N12000 - 11:20 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N11779 - 10:53 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11801 - 12:25 CAMBIA 3 FQ 10 T SW DE REPETICION N11771 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:55:45<br><br>-20:17 SE REVISA SW M54025 ESTA NORMAL - QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR SW M54065 PASANDO EL RIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 20:30:56<br><br> | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZO A IR AL N11805, ES MUY RETIRADO, HAY QUE IR EN BESTIA UNAS 2 HORAS; QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA JUEVES 25-04 A PRIMERA HORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 16:39:39
8247307 | 932869 | DON23L13 | L12983 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 13:01 | 2024-04-24 16:04 | 3.05 | 2 | 2 | - | SW L12983 2X20T 16:03 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:51:46 SW L12983 2X20T 16:03 TR L13996 1X2H 18:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:49:57
8247346 | 932806 | SLM23L13 | N35644 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 06:31 | 2024-04-24 09:50 | 3.32 | 1 | 2 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8247383 | 932821 | SCH23L12 | W17103 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 07:03 | 2024-04-24 16:30 | 9.45 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W17140 CON 3 FQ DE 30 A H UNA FASE POR FUERA SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA LADEADA POR VEGETACION QUE CAE SOBRE ESTA, SE REALIZA PODA, SE APUNTALA CON GUADUA CON AYUDA DE LOS USUARIOS, SE DESENTORCHAN REDES Y SE NORMALIZA TRF W17103 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL, PENDIENTE APLOMAR TORRE CON GRUPO VDA VIDUA NODO W17181 INFORMAN QUE YA SE REVISO Y QUEDO PENDIENTE REPARAR RED CON GRUPO, SE ENVIO CORREO A LOS ASISTENTE DE ZONA DE SUROCCIDENTE Y NOROCCIDENTE PARA PROGARAMR LA REPARACION YA QUE ESTA ENTRE PUEBLO RICO Y EL CHAMI Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 19:38:01 . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 19:39:09
8247407 | 932844 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 04:04 | 2024-04-24 14:36 | 10.54 | 1 | 0 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8247562 | 932930 | MNA23L12 | C15251 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:30 | 2024-04-25 08:25 | 1.92 | 1 | 2 | - | - 07:50 TF C15148 normal - se encuentra árbol caído - se des enraizó y cayo sobre red secundaria trenzada particular - dobla tubo de 8 metros - líneas descolgadas sobre vía - USUARIO TIENE SERVICIO - usuario esta despejando LINEA Y VA A DAR REALCE PROVISIONAL - USUARIO ACEPTA CUENTA DE COBRO PARA QUE CHEC REPARE - SE INFORMA A ASISTENTE DE ZONA GIOVANY FAJARDO - 08:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C15251 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-25 10:02:54
8247680 | 932925 | GTO23L13 | L22050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:26 | 2024-04-25 09:36 | 3.16 | 2 | 2 | - | *SECCIÓN L22181, SE CAMBIAN 5 FUSIBLES DE 15 T EN SECCIÓN DE REPETICIÓN, UNA SOLA FASE FALLADA Y SE REPONEN 2 EN FASE B. *SECCIÓN L22349, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. *SECCIÓN L22050, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 15 TIPO T. LOS EVENTOS GENERADOS SON A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 12:45:22
8247685 | 932931 | DOR23L15 | L17106 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 16:52 | 2024-04-25 08:06 | 15.22 | 2 | 2 | - | En la sección L17106, se repone fusible de 12 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 12:53:58
8247706 | 932957 | BOL23L12 | E62971 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 11:02 | 2024-04-25 12:06 | 1.06 | 2 | 2 | - | *en el transformador E61699, se cambian dos fusibles de 3 tipo H, se confirma servicio normal con usuarios. *en el transformador E61750, se cambian dos fusibles de 3 tipo H, se confirma servicio normal con usuarios. *en la sección E62971, se cambia un fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:30:38
8247720 | 933017 | AMR23L13 | C30135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 12:08 | 2024-04-25 13:50 | 1.7 | 1 | 2 | - | - 13:50 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C30135 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-25 13:58:53
8247784 | 932934 | AZU23L15 | N23052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 13:15 | 2024-04-25 14:05 | 0.84 | 1 | 2 | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57<br><br>se hizo cambio de fusibles en secci?nes.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58<br><br> | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57 se hizo cambio de fusibles en seccines.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:09:27
8247860 | 933042 | NRA23L13 | N11917 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-25 10:54 | 2024-04-25 10:55 | 0.01 | 2 | 2 | - | 16:29: RECHAZA SW N11917 2 FUSES DE 6T; EN LE TRF N11918 HAY DPS AL PARECER EXPLOTADO, SE VE NEGRO DESDE EL PISO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:26:43
8247873 | 932927 | VMA23L16 | C12598 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 09:46 | 2024-04-25 09:51 | 0.08 | 1 | 2 | - | CAMBIO FQ EN DIFERENTES NODOS: SW DE REPETICION C12313 5FQ*8T, UNA FASE FALLADA. TRF C12334 UN FUSIBLE Y UNA VELA CELSIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:48:50
8248217 | 933108 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:17 | 2024-04-26 11:41 | 5.39 | 1 | 0 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8248346 | 933164 | RSA23L12 | W24214 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 11:20 | 2024-04-26 14:05 | 2.75 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF W24214 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 16:11:43
8248367 | 933093 | SCH23L12 | W17103 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-26 09:40 | 2024-04-26 15:50 | 6.17 | 1 | 2 | - | secambia apoyo secundario con 2 vientos en el nodo w17103 y se retira apoyo doblado Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 16:59:06
8248388 | 933161 | FLR23L16 | E52154 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:58 | 2024-04-26 15:51 | 8.88 | 1 | 0 | - | TR E52142 1X2.1 DUAL 14:00 TR E52166 1X0.6 DUAL 15:51 SW E52154 1X6T 14:24 SW E52158 1X6T 14:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:48:19
8248398 | 933184 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:23 | 2024-04-26 17:11 | 1.8 | 2 | 2 | - | FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, AFECTANDO SW DE VARIOS CISRCUITOS Y SECTORES. CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NOTA: NO PUDO CONFIRMAR SEERVICIO EN EL C31095, DE UN CELULAR NO CONTESTAN Y, DEL OTRO RESPONDEN QUE ESTAMOS EQUIVOCADOS; OTROS, CONFIRMO POR CELULAR Y EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 17:44:22
8248511 | 933192 | MGT23L12 | W20302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:19 | 2024-04-26 18:14 | 2.93 | 1 | 2 | 15:22: ENTRA LLAMADA DE BOMBEROS ARAUCA POR LINEA DE EMERGENCIA DE CRC, RPOETANDO LINEAS Y ARBOLES SOBRE TECHOS EN SECTOR PASI NIVEL HACIA EL RETIRO; CON ESTE REPORTE Y OTROS DE CTO ARAUCA SE ENVIA CUADRILLA REP SANTAGUEDA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 17:34:25<br><br> | SE PRESWENTO FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA QUE AFECTO SECTORES DE DIFERENTES CIRCUITOS; EN CTO ARAUCA CAYERON MUCHOS ARBOLES Y GUADUAS(REPORTE DE BOMBEROS A LA LIJNEA DE EMERGENCIAS DE CRC, REPORTARON CABLE REVENTADO Y ARBOLES SOBRE VARIOS TECHOS EN SECTOR PASO NIVLE HACIA EL RETIRO; REPORTA LUIS GUADRON QUE SI HABIA MUCHAS GUADUAS Y ARBOLES SOBRE LAS RED DESPUES DE LA SW W20202, LA CUAL TENIA FUSIBVLE QUEMADO; CON APOYO DE MUCHOS VECINOS, RETIRARON TODO EL MATERIAL DE FLORA Y, PARA NORMALIZAR LA SW, POR SEGURIDAD DEL PERSONAL(LLUVIA, PERTIGA Y EL TEDCNICO MOJADOS), SOLICITARON SUICHEO A CTO ARAUCA, SE NRMALIZA LA SW QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 19:08:00
8248712 | 933149 | GTO23L13 | L22050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:57 | 2024-04-26 12:21 | 2.4 | 2 | 2 | - | EN LA SECCIÓN L22050, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 15T, SE CONFIRMA PERSONALMENTE CON USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 10:31:20
8249016 | 933247 | AZU23L15 | N23214 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 06:04 | 2024-04-27 10:40 | 4.61 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N23143 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N23205 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N23788 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N23214, SE REALIZA PODA 11:20 TRF N23212 SERVICIO NORMAL SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF N23328 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:17:06
8249062 | 38666 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 17:53 | 2024-04-27 17:53 | 0 | 2 | 2 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8249066 | 933261 | FLR23L12 | E50135 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-27 07:31 | 2024-04-27 11:10 | 3.65 | 1 | 2 | - | SW E50129 1X6T 10:55 TR E50135 1X0.4 DUAL 11:09 TR E50153 2X3H 12:29 TR E50040 1X3H 14:12 TR E50037 1X1.3 DUAL 14:36 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:11:19
8249102 | 933262 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:03 | 2024-04-27 16:00 | 22.95 | 1 | 96 | * SECCION O12246, SE REPONEN 8 FUSIBLES DE 20T, 2 FASES FALLADAS. * SECCION O12240, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T * TRANSFORMADOR O12265, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL Y SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA Y PODA. * EN EL TRANSFORMADOR O12719, SE REPONE UN FUSBLE DE 0.6 TIPO DUAL. * SECCION O12263 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE RETIRA RAMAS EN EL NODO O12272 *TRANSFORMADOR *SECCION O14128 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 T * SECCION O14018, SE REPONEN 4FUSIBLES DE 6T, SE RETIRAN GUADUAS <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:39:20
8249150 | 933249 | FIL23L13 | N21590 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:11 | 2024-04-27 17:16 | 8.08 | 1 | 2 | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 16:58:22<br><br> | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO SE NORMALIZA TRF N21286 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW N21358 CON 1 FQ DE 6A T SW N21323 CON 3 FQ DE 20 A T TRF N21590 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL FILADELFIA VDA EL CARIBE NODO N21465 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 4 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO REPARACIONES REALIZADAS POR JORGE LOAIZA, INFORMA QUE SE LE VARO EL CARRO EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:07:51
8249182 | 933244 | SLM23L13 | N35665 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 16:02 | 2024-04-27 15:20 | 71.3 | 1 | 2 | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:41:04<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35954 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N36067 LABOR REALIZADA POR IVAN BENITES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 15:00:10<br><br> | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO SE NORMALIZA SW N35660 CON 1 FQ DE 6A T TRF N35799 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF N35666 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N35665 CON 1 FQ DE 6A T SW N35796 CON 1 FQ DE 6A T EL USUARIO DEL NODO N35025 NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:31:41
8249187 | 933329 | DOR23L15 | L17106 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 17:04 | 2024-04-27 18:21 | 1.27 | 2 | 2 | - | DOR23L15 INTERRUPTOR L17106 ¦ Dir.:VIA ISA EL RANCHO 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:30:17
8249195 | 933274 | FLR23L15 | E51294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 10:58 | 2024-04-27 13:45 | 26.78 | 1 | 2 | FLR23L15 INTERRUPTOR E51217 ¦ Dir.:FINCA GONZALES RECHAZA 2F 6 A TIPO T . QUEDA ABIERTA CON 4 TRAFO AFECTADOS PTE PARA EL DIA DE MAÑANA, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:50:55<br><br>SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:37:51<br><br> | SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MAANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:51:19
8249297 | 933221 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:03 | 2024-04-27 14:01 | 18.96 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249401 | 933308 | MGT23L13 | W21679 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:02 | 2024-04-27 17:01 | 23.97 | 1 | 2 | - | MGT23L13 TRANSFORMADOR W21679 ¦ Dir.:HDA LA FE 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 06:07:18
8249480 | 933264 | VCT23L12 | E11821 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:01 | 2024-04-27 15:11 | 7.17 | 1 | 2 | - | SW E11020 4X15T 11:00 SW E11124 2X10T 12:25 TR E11821 1X0.6 DUAL 15:10 SW E11094 3X10T 16:55 UNA FASE POR FUERA. TR E11138 1X0.6 DUAL 14:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:41:56
8249526 | 933363 | INS23L13 | C22115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 18:16 | 2024-04-28 10:17 | 16.01 | 1 | 2 | - | - 101:16 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C22115 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 11:41:46
8249555 | 933374 | MAR23L12 | C24196 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-04-28 08:10 | 2024-05-01 11:46 | 75.6 | 1 | 2 | - | - SW C21196 CON FQ QUEMADO - SE DEJA SW ABIERTA POR GUADUAL SOBRE RE DPRIAMRIA PARTICUALR - USUARIO VA A HACER PODA Y VULEVE A LLAMAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 12:23:33 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 17:19:35 SE AJUSTA LA CAUSA POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-15 10:32:16
8249628 | 933371 | MGT23L15 | W23063 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:56 | 2024-04-28 14:45 | 22.82 | 1 | 2 | - | se cambia 2fq de 1.0a en trf w2314, se hace poda y se desentorcha red quedando el servicio normal se cambia 1fq de 6a t en seccion w23063 se cambia cambia fusible en trf w23997 y rechaza, se recorre encontrando arbol sobre la red, se hace poda y se normaliza nuevamente quedando el servicio normal, se gastan 3fq de 0.4 en total Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 15:04:41
8249696 | 933397 | CHA23L15 | C13655 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-28 09:08 | 2024-04-28 15:20 | 6.2 | 2 | 2 | - | - 14:55 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C13657 - 15:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C13655 - CAUSA AMANECIDA EN UNA FIESTA CARRO DIO A TEMPLETE A LAS 2 AM - HACE CUENTA DE COBRO 29146 - SE RETRASA DODO POR LLUVIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:13:17
8249711 | 933373 | FLR23L16 | E52144 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 08:52 | 2024-04-28 15:30 | 30.63 | 1 | 2 | - | TR E52259 1X0.6 DUAL 11:58 TR E52258 1X0.6 DUAL 12:31 TR E52201 1X0.6 DUAL 13:21 TR E52237 1X1.0 DUAL 15:10 SW E52144 1X6T 15:30 TR E52235 2X2.1 DUAL 13:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:22:09
8249737 | 933369 | SLM23L13 | N35634 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 15:58 | 2024-04-28 16:00 | 0.03 | 2 | 2 | - | se cambia 2fq de 8a t en seccion n35634, uno de ellos se daña ya que la seccion esta muy alta se cambia 1fq de 6a t en seccion n35631 se sube el fusible tipo puente en la seccion n35635 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35416 el usuario que llamo del trf N35679 llamo con una factura equivocada, despues de normalizar el servicio en el sector, se confirma ya que se le restablecio Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:43:33
8249740 | 933369 | SLM23L13 | N35631 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:46 | 2024-04-28 17:10 | 27.39 | 1 | 3 | - | se cambia 2fq de 8a t en seccion n35634, uno de ellos se daña ya que la seccion esta muy alta se cambia 1fq de 6a t en seccion n35631 se sube el fusible tipo puente en la seccion n35635 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35416 el usuario que llamo del trf N35679 llamo con una factura equivocada, despues de normalizar el servicio en el sector, se confirma ya que se le restablecio Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:43:33
8249745 | 933369 | SLM23L13 | N35416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 10:08 | 2024-04-28 10:10 | 0.03 | 1 | 2 | - | se cambia 2fq de 8a t en seccion n35634, uno de ellos se daña ya que la seccion esta muy alta se cambia 1fq de 6a t en seccion n35631 se sube el fusible tipo puente en la seccion n35635 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35416 el usuario que llamo del trf N35679 llamo con una factura equivocada, despues de normalizar el servicio en el sector, se confirma ya que se le restablecio Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:43:33
8249854 | 38678 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 00:45 | 2024-04-29 00:45 | 0 | 2 | 2 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8249877 | 38678 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 07:29 | 2024-04-29 07:29 | 0 | 2 | 2 | - | Disparos de ctos 33 kv normal por AR
8249942 | 933478 | AMA23L13 | W31636 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 08:50 | 2024-04-29 10:11 | 1.35 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 10:16:10
8249965 | 933430 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 18:14 | 2024-04-29 10:12 | 15.96 | 1 | 0 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8250018 | 931569 | MAN23L13 | M20056 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-29 08:53 | 2024-04-29 12:18 | 3.42 | 1 | 2 | - | COBRO_PQT_11426462_11559847 CTO : MAN23L13 APERTURA DE TRAFOS DIRECCION VILLA KEMPIS CASA DE RETIRO DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA FRANCIA PARA REALIZAR APERTURA DE LOS TRAFOS M20057 Y M20058 PARA CAMBIO DE PROTECCIONES EN AFLORAMIENTO DE TRAFO M20057 TRABAJO SE REALIZA POR COTIZACION , GRUPO DE REDES SUBTERRANEAS REALIZARIA AJUSTES EN SALIDAS SECUNDARIAS Y LIMPIEZA DEL TRAFO M20057 Y PARTE INTERNA, GRUPO DE FRIA REALIZARA CAMBIO DE PROTECCIONES A TRAFO DE CHEC M20058 NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR DIRECTRIZ DESDE CENTRO DE CONTROL. Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-04-15 11:33:24 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:20:30
8250024 | 933444 | SLM23L13 | N35419 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 07:54 | 2024-04-29 11:31 | 3.62 | 1 | 2 | - | NODO N35416: SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE RECORRE RAMAL Y EN UNA VIVIENDA HABI CORTO INTERNO, SE AISLA MEDIDOR 22420924, SE NORMALIZA TR NODO N35741: TR PARTICULAR VIEJO, EL AFECTADO SOLICITA SUBIR TAP PERO DEBE HACERO CON TECNICO PARTICULAR, 12+50 HRS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 13:28:14
8250185 | 933508 | VBO23L15 | W37415 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 16:15 | 2024-04-29 16:55 | 0.67 | 1 | 2 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 15:15 Se confirma servicio normal con el usuario 16:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W37413 16:55 Se cambia fusible quemado de 1.6 D en el transformadorW37415 17:20 Se encuentra servicio normal en e reporte del usuario del transformador W37224, no fue posible ubicar al usuario no contesta el teléfono. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 17:43:54
8250232 | 933504 | VIR23L14 | O14152 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 09:56 | 2024-04-29 16:05 | 6.15 | 2 | 2 | - | 16:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O14152 17:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O12245. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 18:25:47
8250240 | 933451 | FLR23L15 | E51413 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 05:56 | 2024-04-29 11:40 | 5.73 | 1 | 2 | - | JEFFERSON FLOREZ - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51278 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E51284 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51413 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2.1 DIUAL TF E51450 - 14:20 CAMBVIA 2 FQ 3 H TF E51312 - 15:40CAMBIA 1 FQ 2,1 DUAL TF E51296 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51426 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 INFORMA AT SACAR REPORTES E51359 NO ALCANZO A REVSIAR CARLOS AYENDE - 16:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF E51178 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 18:40:35
8250242 | 933530 | RSA23L12 | W24312 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 16:06 | 2024-04-29 18:05 | 1.99 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1X8AT SW W24312 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 18:25:53
8250249 | 933451 | FLR23L15 | E51296 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 12:49 | 2024-04-29 15:40 | 2.85 | 1 | 2 | - | JEFFERSON FLOREZ - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51278 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E51284 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51413 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2.1 DIUAL TF E51450 - 14:20 CAMBVIA 2 FQ 3 H TF E51312 - 15:40CAMBIA 1 FQ 2,1 DUAL TF E51296 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51426 - 16:55 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 INFORMA AT SACAR REPORTES E51359 NO ALCANZO A REVSIAR CARLOS AYENDE - 16:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF E51178 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 18:40:35
8250312 | 933541 | SNA23L15 | E41850 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-29 17:01 | 2024-04-29 18:06 | 1.08 | 1 | 2 | - | - TF E41850 CON 2 FQ QUEMADOS - 18:05 CAMBIA 1 FQ 2 H RECHAZA - TF TIENE DPS FALLADOS Y CAJAS PRIMARIOAS ENM MAL ESTADO - TF TRIFASICO PARTICULAR ANTENA -NO CONTESTA - SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE YA QUE USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTIRICISTA PARTICUALR Y NO SE SABE CUANDO REPARE Y PARA QUE NO APAREZACA EN REPORTES DIARIOS DE GIO - SE HABLA CON AT ALONSO E INFORMA QUE YA SE HABIA REVISADO 26 ABRIOL 2024 Y TAMBIEN RECHAZA CON ODO 933108 YA ESTA INFORMADO ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 20:36:14
8250479 | 933596 | MNA23L12 | C15198 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 07:05 | 2024-04-30 10:00 | 2.92 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C15198 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 10:20:47
8250493 | 933565 | INS23L13 | C22115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 16:29 | 2024-04-30 10:35 | 18.11 | 1 | 2 | - | INS23L13 SW C22115 10:35 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 11:21:54
8250499 | 933559 | SNA23L15 | E41036 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 05:58 | 2024-04-30 08:40 | 2.7 | 1 | 2 | - | - 08:40 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41036 - 09:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41038 - 11:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41508 - ENCUENTRA LINEA NEUTRO REVENTADA EN DOS PARTES ENTRE TF Y 2 APOYOS SIGUIENTES - RED LINEA ABIERTA - NO HAY PELIGRO - QUEDA PENDFIENTE PARA REPARAR CON GRUPO - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS.- Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 11:36:47
8250510 | 933592 | NSA23L14 | E55504 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 06:07 | 2024-04-30 09:10 | 3.05 | 1 | 2 | - | - 09:10 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55504 - 10:40 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55373 - 10:53 A 10:55 ABIERTA SW E55375 PARA CAMBAIR FQ TIPO PUENTE POR 1 FQ 6 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 12:42:55
8250515 | 933561 | VMA23L16 | C12278 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 19:37 | 2024-04-30 10:01 | 14.4 | 1 | 0 | - | VMA23L16--HUMBERTO QUICENO--VDA PAPAYAL TRF C12347 SE REPARA VIENTO SECUNDARIO SIN MANIOBRAS EN TRF SE NORMALIZA SW DE REPETICION C12313 CON 3 FUSIBLES DE 8 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMAIZAN SW C12278/C12598 SE NORMALIZA TRF C12338 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 12:00:12
8250526 | 933570 | CHA23L16 | C14566 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 15:52 | 2024-04-30 09:06 | 17.22 | 1 | 2 | - | SW C14566 9:55 1F 6 A TIPO T Y PORTAFUSIBLE, SE DEMORA LA NORMALIZACION POR PERMISOS PARA INGRESAR AL PREDIO CTA DE COBRO 29148- FRANCISCO RODAS BRINDA CAPACITACION EN FSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 12:09:58
8250856 | 933636 | DOR23L15 | L17106 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 08:37 | 2024-04-30 14:20 | 5.72 | 2 | 2 | - | EN LA SECCION L17106, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 12T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 17:23:21
8250890 | 933557 | SLM23L13 | N36023 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 11:01 | 2024-04-30 12:21 | 1.33 | 1 | 2 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 11:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N36025 12:20 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N36023 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:07:50
8250949 | 933569 | ENE23L15 | M63938 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 17:29 | 2024-04-30 12:08 | 18.65 | 1 | 2 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 PARA CERRAR SW (PENDIENTE POR CONFIRMAR NODO MALA SEÑAL DE CELULAR EN LA ZONA ) DISPARO RECONECTADOR DE CUMULOS 2 2EN15R01 AL MANIPULAR SW (PENDIENTE POR CONFIRMAR NODO MALA SEÑAL DE CELULAR EN LA ZONA ) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 12:53:13<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M63938. SE NORMALIZA SW TEMPORAL CON CODIGO M63065 EN EL APOYO, ESTA SW NO APARECE EN LOS S.I, SE INSTALO PUENTE A ESTA SW, SW TEMPORAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NONVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:25:25
8250997 | 933684 | MGT23L12 | W20302 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-30 16:50 | 2024-05-01 09:25 | 16.59 | 1 | 2 | - | SE REALIZA INSPECCION, SE HACE PODA DE GUADA POR PARTE DEL DUEÑO DEL PREDIO Y LA GUADUA CAE ENCIMA DE LA RED SECUNDARIA CAUSANDO QUE LAS LINEAS GENEREN CORTO PUENTEANDO FASE Y NEUTRO. QUEDA PENDIENTE REPARACION Y NORMALIZACION. QUEDA ABIERTA LA SW W20302. VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:51:40
8251156 | 933700 | CAM23L14 | D12471 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 21:07 | 2024-05-01 00:16 | 3.15 | 1 | 2 | - | NOTAS: 02:10: TRF D12212 USUARIO NUNCA CONTESTO Y, EN SITIO NO ALCANZARON A DAR CON EL TRF PARA VERIFICAR, ESTE TRF QUEDO PENDIENTEE PARA ENVCIAR GRUPO DE LAS 06:00 DEL 01-05. CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 06:09:01
8251192 | 933745 | MGT23L13 | W21678 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:35 | 2024-05-01 10:00 | 17.42 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W21678 SE CAMBIA 1X6AT SW W21677 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR W21679 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 10:13:18
8251208 | 933751 | HER23L14 | D22317 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:37 | 2024-05-01 10:18 | 20.69 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en secor solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 10:23:44
8251197 | 38698 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:12 | 2024-05-01 10:12 | 0 | 2 | 2 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8251200 | 38699 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:12 | 2024-05-01 10:14 | 0.03 | 2 | 2 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8251382 | 933712 | FIL23L13 | N21378 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:15 | 2024-05-01 10:43 | 0.46 | 1 | 2 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N21384 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N21376 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N21378 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N15024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N22007 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N31430 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:31:03
8251385 | 933712 | FIL23L13 | N22007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-01 13:25 | 13.41 | 1 | 2 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N21384 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N21376 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N21378 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N15024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N22007 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N31430 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:31:03
8251411 | 933714 | AGU23L16 | N45214 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-01 07:00 | 2024-05-02 16:11 | 33.17 | 1 | 2 | - | VDA LA ASOMBROSA HECIA ABAJO DE LA CARRETERA. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N45214. INFORMA EL TECNICO QUE CUANDO INSTALO LOS FUSIBLES, SE ESCUCHO HERVIR EL ACEITE DENTRO DEL TRF E INMEDIATAMENTE RECHAZO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO PARA CAMBIO DEL TRF. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW N45199 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N45005 DE PROPIEDAD PARTICULAR. INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N45005 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:41:42 VDA LA ASOMBROSA HECIA ABAJO DE LA CARRETERA. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N45214. INFORMA EL TECNICO QUE CUANDO INSTALO LOS FUSIBLES, SE ESCUCHO HERVIR EL ACEITE DENTRO DEL TRF E INMEDIATAMENTE RECHAZO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO PARA CAMBIO DEL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 17:53:17
8251412 | 933710 | PSO23L12 | M52922 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-01 09:46 | 2024-05-01 12:05 | 2.31 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M52922. EN TR M52902 SE REALIZA INSPECCION, SE ENCONTRO NOVEDAD, SE SALIO LA VARILLA DEL VIENTO Y QUEDO RECOSTADA A LA TORRE, AT3 TOMO FOTOS Y SE ENVIA AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR Y NORMALIZAR. PENDIENTE DE NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 14:35:45
8251415 | 933714 | AGU23L16 | N45005 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-01 | 2024-05-01 10:16 | 10.26 | 1 | 2 | - | VDA LA ASOMBROSA HECIA ABAJO DE LA CARRETERA. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N45214. INFORMA EL TECNICO QUE CUANDO INSTALO LOS FUSIBLES, SE ESCUCHO HERVIR EL ACEITE DENTRO DEL TRF E INMEDIATAMENTE RECHAZO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO PARA CAMBIO DEL TRF. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW N45199 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N45005 DE PROPIEDAD PARTICULAR. INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N45005 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:41:42 VDA LA ASOMBROSA HECIA ABAJO DE LA CARRETERA. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF N45214. INFORMA EL TECNICO QUE CUANDO INSTALO LOS FUSIBLES, SE ESCUCHO HERVIR EL ACEITE DENTRO DEL TRF E INMEDIATAMENTE RECHAZO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO PARA CAMBIO DEL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 17:53:17
8251429 | 933719 | COL23L12 | N47126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:03 | 2024-05-01 17:31 | 9.47 | 1 | 0 | se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:02<br><br>se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:01<br><br> | 21:13: SEBASTIAN REPORTA EL RESTO DE DATOS, CAMBIO FQ EN OTROS NODOS Y, PENDIENTE TRF N47131 TIENE UNA FASE AISLADA, USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:25:10 SE ACTUALIZA MANIOBRA CIERRE DEL TRF N47128 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:10:35
8251489 | 933724 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:02 | 2024-05-01 10:26 | 4.39 | 1 | 0 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251507 | 933735 | VMA23L16 | C12552 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:30 | 2024-05-01 11:00 | 4.5 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR C12552. SE REPARA ARCO SECUNDARIO REVENTADO Y SE CAMBIA 1DBH8 EN TR C12288-02. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 16:04:41
8251513 | 933761 | AGU23L15 | N43686 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:10 | 2024-05-01 13:25 | 1.25 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW N43681 SE CAMBIA 1X6AT SW N43686 SE CAMBIA 1X1AH TR N43565 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 16:20:02
8251547 | 933708 | PRA23L13 | N49524 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 13:41 | 13.68 | 1 | 2 | - | se cambia 6x20at sw n49006 se cambia 2x12at sw n49258 se cambia 1x1.6dual tr n49524 1 dps fallado Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:15:30
8251574 | 933730 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 12:55 | 12.9 | 1 | 0 | - | INSTALA 7 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51256 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 3 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51278 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.6 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51280 INSTALA 1 FQ 0.4 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51257 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51413 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51416 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 17:48:37
8251594 | 933796 | NRA23L13 | N11643 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 15:15 | 2024-05-01 16:24 | 1.16 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N11270 ENTRE LAS 18:01 A LAS 18:15 PARA REPARAR BAJANTE SUELTA EN BORNE SECUNDARIO DE TRAFO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 19:42:28
8251607 | 933721 | INS23L14 | C23219 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-01 09:55 | 2024-05-01 16:13 | 6.3 | 1 | 2 | - | maniobras de sw c23026 fueron para retirar guaduas en nodo c20038 maniobras de tr c23219 fueron para reparar percha suelta de la torre en nodo c23211 se retiran guaduas se genera una cta de cobro pero no suministran medidor, tr es c23219 se repone 01 fq de 20t en sw de repeticion c23492. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 18:09:49
8251638 | 933741 | VCT23L17 | L11838 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:27 | 2024-05-01 08:30 | 0.05 | 2 | 2 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 10:32 Se cambia fusible quemado en la sección L11838 y rechaza informa el personal técnico que requiere grupo, le informa al asistente Anyinson, se genera pendiente. 11:05 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E12527 12:35 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección E12012 16:00 Se revisa el reporte del usuario del transformador E12020, se encuentra transformador normal, se debe revisar posible linea secundaria suspendida, le informa al asistente Anyinson, se genera pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:41:14 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE SW L11838 PARTICULAR - SE INFORMO A USUARIO DEBE REPARAR CON PARTICULAR INFORMO ASISTENTE ANYINSON SCARPOETA- SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE PARA QUE NO APREZCA EN REPORTES GIO - YA QUE NO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 11:47:02
8251746 | 933791 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:27 | 2024-05-01 17:25 | 3.96 | 1 | 0 | - | SW M63021SE BYPASEO CON FUSIBLE DE 15T, POSTERIOR SE SUBE A LA ELCTRONICA UY QUEDA NORMAL A LAS 15:35 TRAFO M63097 2 X 0,4 DUAL NORMAL A LAS 16:40 SW M63209 1 X 6T NORMAL A LAS 17:00 SW M63871 2 X 6T NORMAL A LAS 17:13 SW M63938 2 X 6T NORMAL A LAS 17:25 SR M63173 6 X 10T 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 17:45 TRAFO M63170 CAJA PRIMARIA VOLADA, SE DEBEN CAMBIAR LAS 2 CAJAS 2 X 0, 4 DUAL NORMAL A LAS 18:30 (GENERAR PENDIENTE) NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 21:05:48
8251754 | 933805 | MAN23L14 | M21458 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 16:53 | 2024-05-01 19:40 | 2.79 | 1 | 2 | SE ENCONTRO SE M21073 CON EL PASE QUE VA DE LA CABEZA DEL CORTACIRCUITO A LA REDE REVENTADO, SE REALIZÓ APERTURA DEL CTO MN23L14 A LAS 18:50:00 A LAS 18:50:44 SE ABRE SW C21073, A LAS 18:51:07 SE CIERA CTO MAN23L14, 18:51:15 SE CIERRA ITX 2AM4MN21 (SAN PEREGRINO-EL ALGARROBO)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 19:20:19<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES M21458 3 X 6T 19:40 SR M21281 7 X25T 18:20 2 FASES FALLADAS QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 22:22:19
8251758 | 933719 | COL23L12 | N47267 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:19 | 2024-05-01 16:19 | 3 | 1 | 2 | se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:02<br><br>se cambia 1x0.6dual tr n47072 se cambia 4x15ah sw cfr n47109 3 fases falladas el mecanismo no funciono se cambia 3x15ah sw cfr n47126 3 fases falladas el mecanismo no funciono secambia 1x6ah sw n47190 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:51:01<br><br> | 21:13: SEBASTIAN REPORTA EL RESTO DE DATOS, CAMBIO FQ EN OTROS NODOS Y, PENDIENTE TRF N47131 TIENE UNA FASE AISLADA, USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:25:10 SE ACTUALIZA MANIOBRA CIERRE DEL TRF N47128 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:10:35
8251967 | 924186 | VBO30L12 | PRO30L13 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 17:19 | 10.32 | 1 | 2 | - | actividades MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MEDIDA Y PROTECCIÓN INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION DE LA BAHIA VBO30L12_SANTUARIO notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-02 17:36:37 SE SOLICITAR ORDEN PARA ATENDER MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MEDIDA Y PROTECCIÓN INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INVERSION DE LA BAHIA VBO30L12_SANTUARIO TENIENDO PRESENTE EL SIGUIENTE PLAN DE TRABAJO: AP DIA 02 Y 08 DE MAYO HORARIO 07:00 A 17:30 BAHÍA ABIERTA Y ATERRIZADA CON EL FIN DE INSTALAR IED PROVISIONAL. RD DIA 02 AL 08 DE MAYO HORARIO 06:00 A 18:00 SE DECLARA RD SOBRE BARRA Y BAHIA DIARIO ADICIONAL: EL PERSONAL DE TRASMISION REALIZARA EL CAMBIO DE GUARDA SOBRE DICHA LÍNEA. EL PERSONAL DE SUBESTACIONES ESTARA SOBRE SUBESTACION SANTUARIO REALIZANDO PRUEBEAS AL TF1 Y MANTENIMIENTO SOBRE LA SUBESTACION EN NIVELES 33 Y 13.2 KV Y EN SUBESTACION GUARATO SE REALIZARÁ EN CAMBIO DE UNOS FUSIBLES Y PRUEBAS DE CODIGO DE MEDIDA 038. PERSONAL DE TERRITORIOS ATENDERÁ NOVEDADES LAS CUALES SE DEJAN ESTABLECIDAS DENTRO DE LA ORDEN GENERADA POR ELLOS. Usuario / Fecha: diego alexander diaz moreno / 2024-04-19 08:20:27 Se solicita orden de operación para modernización de los equipos Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-07 18:28:54
8252060 | 933859 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:56 | 2024-05-02 09:35 | 2.65 | 1 | 0 | - | EN LA SECCION W23131, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 11:28:15 EN LA SECCION W23161 SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 12:51:56
8252108 | 933833 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:32 | 2024-05-02 10:51 | 21.3 | 2 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW N12000/N54040/N11083/N11785/M54872 SE NORMALIZA TRF M54876 FUETRES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 14:08:09
8252210 | 933833 | PSO23L16 | M54872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:30 | 2024-05-02 13:05 | 1.58 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZAN SW N12000/N54040/N11083/N11785/M54872 SE NORMALIZA TRF M54876 FUETRES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 14:08:09
8252356 | 933913 | ENE23L15 | M63529 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:50 | 2024-05-02 16:45 | 6.91 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M63529. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR M63523. EN TR M63031 SE EVIDENCIA QUE EL POSTE ES DE INVAMA, SE LE INFORMO A LOS ENCARGADOS DE INVAMA Y SE LE INDICO AL USUARIO QUE DE REPORTAR AL OPERADOR CORRESPONDIENTE. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 18:05:32
8252377 | 933866 | SLM23L13 | N35998 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 13:26 | 2024-05-02 14:11 | 0.75 | 1 | 2 | - | Se abre transformador N35998 para ajustar conexiones de las bajaste del transformador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 18:29:45
8252383 | 933844 | LMC23L12 | N32016 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 07:13 | 2024-05-02 15:01 | 7.8 | 1 | 2 | - | 11:06 Se abre el circuito LMC23L12 para reparar colilla primaria suelta en el nodo N32005, apoya el grupo de Rodrigo Quintero. 14:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W70067 15:00 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N32016 16:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N32163 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N32070. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 18:48:57
8252391 | 933844 | LMC23L12 | N32070 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 16:00 | 2024-05-02 16:40 | 0.67 | 1 | 2 | - | 11:06 Se abre el circuito LMC23L12 para reparar colilla primaria suelta en el nodo N32005, apoya el grupo de Rodrigo Quintero. 14:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W70067 15:00 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N32016 16:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N32163 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N32070. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 18:48:57
8252419 | 933856 | NRA23L14 | N11702 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:20 | 2024-05-02 16:10 | 3.83 | 1 | 2 | - | Informa el personal técnico que ejecutan las siguientes actividades: 09:05 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 10:00 Se cambia fusible quemado de 5.2D en el transformador N12006 11:00 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador N22990 12:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N22997 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N11702 16:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N11702 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 19:46:25
8252432 | 933834 | NRA23L13 | N11643 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:50 | 2024-05-02 15:45 | 7.93 | 1 | 2 | SE NORMALIZAN SW N11276/ N11366 (NO APARECE EN EL SISTEMA SE INGRSA MANIOBRA A ARCOS) CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:48:58<br><br>SE NORMALIZA SW N11158 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:05:31<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11643 Y SE HACE PODA EN RED SECUNDARIA. SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA EN TR N11920. EN TR N11570 SE VALIDA Y EL USUARIO TIENE SERVICIO DE ENERGIS SUSPENDIDO POR NO PAGO, MEDIDOR 26483, LEC 52232. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:48:39
8252439 | 933934 | MNA23L12 | C15183 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:43 | 2024-05-02 17:00 | 5.28 | 2 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C15183. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C15222. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C15226 Y RECHAZA, NO SE ALCANZA A RECORRER EL SECTOR, YA ESTABA MUY TARDE Y MUY OSCURO, PENDIENTE DE REVISION. USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 20:00:12
8252446 | 933926 | HER23L12 | D24576 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:26 | 2024-05-02 17:20 | 8.91 | 2 | 2 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 15:40 Se revisa el reporte del usuario del transformador D24576, usuario informa altibajos de tensión, se debe revisar conexiones en recamara que está llena de agua, se espera que mañana no tenga agua para hacer la revisión el usuario quedo de llamar de nuevo. 17:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24576 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 20:09:28
8252472 | 933851 | COL23L12 | N47133 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 17:32 | 2024-05-02 11:02 | 17.51 | 1 | 2 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 09:50 Se cambia fusible quemado de 15H en la sección de repetición N47109, tenía una fase fallada 11:02 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47133 12:27 Se cambia fusible quemado en el transformador N47169 y rechaza, se informa de la novedad al asistente Roberto quien envía al grupo de Sebastián Henao, se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, el grupo de Sebastián Henao abre la sección N47167 para cambiar el transformador N47169, se instala un transformador de 5KVA a 13.2 KV, marca magnetron, serie 521794, empresa 607041, se instala fusible de 1H. 19:11 Cerrado el transformador N47169. 13:23 Se cambia fusible quemado de 10H en la sección N47140 15:11 Se cambia fusible quemado en el transformador N47134 16:42 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47114 18:12 Se cambia fusible quemado de 6H en la sección N47190. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 21:11:00
8252626 | 933957 | NRA23L14 | N11660 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:15 | 2024-05-03 13:30 | 29.25 | 1 | 2 | SE NORMALIZA SW N11660 CON 1 FUSIBLE DE 6 AMP T Y UNA VELA CUENTA DE COBRO 36172<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:47:10<br><br>TRF N11729 PARTICULAR FALLADO NO SE INGRESA MANIOBRA. SE NORMALIZA SW N11029 SE NORMALIZA TRF N11719 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:09:42<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 1H EN TR N11426, LINEA ENTORCHADA, SE DESENTORCHA Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. EN TR N12006 SE REQUIERE PROGRAMAR PODA, MUCHA VEGETACION EN RED SECUNDARIA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 20:30:06
8252631 | 933980 | LMC23L13 | N31426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:11 | 2024-05-03 10:51 | 22.67 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 1a h en trf n31427 se cambia 1fq de 6a t en seccion n31426 se cambia 1fq de 0.4a en trf n31234 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 13:44:03
8252651 | 38709 | HER30L13 | HER30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 13:52 | 2024-05-03 13:55 | 0.04 | 2 | 2 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8252724 | 933986 | FLR23L15 | E51433 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-02 16:28 | 2024-05-03 13:46 | 21.3 | 1 | 2 | TR E51266 1X1.0 DUAL 09:19 TR E51205 1X1.0 DUAL 11:12 SE AISLA RAMAL POR TORECILLA CAIDA Y REDES ENTORCHADAS, CASA DESHABITADA. TR E51433 1X1.3 DUAL 13:46<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-03 14:34:22<br><br> | - TR E51266 1X1.0 DUAL 09:19 - TR E51205 1X1.0 DUAL 11:12 SE AISLA RAMAL POR TORECILLA DOBLADA Y REDES ENTORCHADAS, CASA DESHABITADA - UN USUARIO SIN SERVICIO - USUARIO DEBE VOLVER A LLAMAR CUANDO VAYA A HABITAR LA VIVIENDA - TR E51433 1X1.3 DUAL 13:46 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:24:27
8252813 | 933966 | PSO23L16 | N11075 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:41 | 2024-05-03 11:21 | 22.66 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11075. SE REPONEN 3FQ 15T EN SW REPETICION N11771. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 16:13:17
8252829 | 934004 | NSA23L12 | L13362 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 10:11 | 2024-05-03 12:27 | 2.27 | 1 | 2 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ -10:10 TF L13283 NORMAL - MEDIDOR NORMAL - CASA SOLA - USUARIO NO CONTESTA - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF L13327 - 12:26 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL RUBEN DARIO MURILLO - 11:20 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L18010 - 12:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L18024 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 17:16:25
8252866 | 933991 | SLM23L13 | N35805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 19:24 | 2024-05-03 12:25 | 17.02 | 1 | 2 | - | 12:25 Se cambia fusible quemado en la sección N35805 15:40 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador N35043 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:22:12
8252868 | 933991 | SLM23L13 | N35043 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 15:40 | 7.67 | 1 | 2 | - | 12:25 Se cambia fusible quemado en la sección N35805 15:40 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador N35043 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:22:12
8252892 | 933976 | INS23L14 | C20062 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 05:57 | 2024-05-03 12:55 | 6.96 | 1 | 2 | - | SW C23606 1x12T SW C20026 3x12T las tres fases abiertas en su totalidad (a esta sección de repetición le faltan 2 cañuelas en la fase lateral y 1 en la del centro, se le calzaron solo 3 debido a que se deben terminar labores en el sector, por el momento para dar servicio SW C20062 1x6T cc29149 Se abren arcos en el nodo C20028, pendiente terminar labores mañana en la mañana Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 19:20:03
8252935 | 934056 | AMR23L12 | C32355 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 17:28 | 2024-05-03 16:51 | 23.38 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR C32355, SE AILSA CORTO A USUARIO QUE PRESENTA LINEAS DE CARGA QUEMADAS, VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. EN TR C32625 SE AJUSTA ACOMETIDA, SE HACE CTA DE COBRO 36135 A LA CUENTA 891620794. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 20:38:59
8253012 | 933964 | SLM23L13 | N35901 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-01 | 2024-05-03 15:30 | 63.5 | 1 | 2 | - | Se abre la sección N35899 para cambiar el transformador quemado N35901, se instala un transformador de 5 KVA a 13.2 KV, marca magnetrón, serie 521476, empresa 608029. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 07:04:04
8253068 | 934107 | BEL23L15 | O10660 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 17:23 | 2024-05-04 08:16 | 14.87 | 2 | 2 | - | EN LA SECCION O10660, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO. EN LA SECCION O10364, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 11:25:38
8253070 | 934107 | BEL23L15 | O10364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 18:58 | 2024-05-04 10:22 | 15.41 | 1 | 2 | - | EN LA SECCION O10660, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO. EN LA SECCION O10364, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 11:25:38
8253090 | 934147 | AMA23L16 | W38075 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 10:38 | 2024-05-04 12:35 | 1.95 | 1 | 2 | - | 1x6T en la SW W38075 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 12:53:43
8253108 | 934105 | IRR23L12 | C33516 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 10:54 | 2024-05-04 12:36 | 1.7 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C33667. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C33517. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33516. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 13:13:45
8253186 | 934155 | HER23L14 | D22317 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:13 | 2024-05-04 15:21 | 24.13 | 2 | 2 | - | 14:40 Se ajusta acometida del medidor 50424516 mediante cuenta de cobro 30268, se cambia conector de la red secunda a la acometida. 15:20 Se cambia fusible de 6T en la sección D22317. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 16:32:40
8253190 | 934154 | SIO23L12 | O36056 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 11:30 | 2024-05-04 13:41 | 2.18 | 1 | 2 | tecnico Norbey Rios manifiesta que se presentan lluvias en el sector lo cual imposibilita la ejecución de actividades.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 12:27:16<br><br> | EN LA SECCION O36057, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. EN EL TRANSFORMADOR O36058, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. EN EL TRANSFORMADOR O36056, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 16:33:36
8253196 | 934156 | VBO23L12 | W34014 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 14:09 | 2024-05-04 15:00 | 0.85 | 1 | 2 | - | EN EL TRANSFORMADOR W34014, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 16:36:18
8253235 | 934149 | SCH23L12 | W17075 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-04 15:16 | 2024-05-04 15:55 | 0.65 | 1 | 2 | En el nodo W17059,se le toma tensiones en el medidor 6677123199 y se encuentra con tensiones de 135V, se detecto problema en los bajantes del transformador ya que se encuentran flojos, se debe ajustar torrecillas dobladas e instalar templetes,para esta actividad se requiere grupo en camioneta, en el momento el usuario tiene servicio normal<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 17:39:40<br><br> | W17059 Vda Buenos Aires SCH23L12se toman tensiones y esta alta 135V, tiene problema eb los bajantes del trafo se debe enviar cuadrilla para ajustarlos. W17057- Vda Citabarra Alto SCH23L12 posee neutro energizado, se recorrió pero no se pudo dar con la causa, se debe enviar grupo. W17075 Vda Chorroseco SCH23L12 se encontró torrecilla doblada y red de baja tensión en el suelo, se abrieron arcos y se dejan 2 usuarios sin servicio, se debe enviar grupo para reparación se hasta 1x1.0D en este TRF ya que cuando se visitaba se encontró abierto y no había reporte Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 18:21:11
8253307 | 934113 | CHA23L16 | C14028 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:47 | 2024-05-04 15:09 | 22.36 | 1 | 2 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01, SE CIERRA INTERCONEXION CON CIRCUITO HER23L16 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2CC6HE61, SE REQUIERE PROGRAMAR GRUPO DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:15:56<br><br> | SE CAMBIA 4X25AT SW C14156 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR C14691 SE CAMBIA 3X6AT SW C14675 SE CAMBIA 2X6AT SW C14675 SE GASTAN 1X6AT SW C14698 Y RECHAZA USUARIO DICE QUE ESPERA PARA REALIZAR REPARACION SW PARTICULAR **** SE ACABARON FUSIBLES DE 6AT **** SE CAMBIA 2X8AT SW C14028 CUENTA DE COBRO : 36398 SE CAMBIA 1X12AT SW C14099 SE CAMBIA 1X12AT SW C14105 CUENTA DE COBRO :36399 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 21:55:00
8253312 | 934113 | CHA23L16 | C14105 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:16 | 2024-05-04 16:26 | 9.17 | 1 | 2 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01, SE CIERRA INTERCONEXION CON CIRCUITO HER23L16 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2CC6HE61, SE REQUIERE PROGRAMAR GRUPO DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:15:56<br><br> | SE CAMBIA 4X25AT SW C14156 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR C14691 SE CAMBIA 3X6AT SW C14675 SE CAMBIA 2X6AT SW C14675 SE GASTAN 1X6AT SW C14698 Y RECHAZA USUARIO DICE QUE ESPERA PARA REALIZAR REPARACION SW PARTICULAR **** SE ACABARON FUSIBLES DE 6AT **** SE CAMBIA 2X8AT SW C14028 CUENTA DE COBRO : 36398 SE CAMBIA 1X12AT SW C14099 SE CAMBIA 1X12AT SW C14105 CUENTA DE COBRO :36399 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 21:55:00
8253416 | 934225 | MNA23L12 | C15191 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 08:39 | 2024-05-05 11:20 | 2.68 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C15191. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 13:28:09
8253443 | 934201 | FLR23L15 | E51294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 13:02 | 2024-05-05 10:55 | 21.88 | 1 | 2 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ - CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 Y EXPLOTA DPS - SE AISLA DPS - 11:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS AT INFORMA A ASISTEN DE ZONA ANYINSON SCARPETA JEFFERSON FLOREZ - 08:50 CAMBIA 2 FQ 2.1 DUAL TF E51209 - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 - 10:545 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51294 - 11:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51269 - 11:55 CAMBIA 4 FQ 15 T SW E51352 DE REPETICION - UNS FASE POR FUERA - SE LLAMA A USUARIO TF E51364 REPORTA TIENE ENERGIA BAJA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 15:12:19
8253467 | 934228 | INS23L14 | C23219 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 10:43 | 2024-05-05 11:31 | 24.79 | 1 | 2 | EN LA SECCION C23606 SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. EN EL TRANSFORMADOR C23219, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 DUAL. EN LA SECCION C23566, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 16:12:43<br><br> | EN LA SECCION C20092, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 17:04:00
8253525 | 934190 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:50 | 2024-05-05 12:32 | 28.69 | 1 | 0 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8253570 | 934265 | ROS23L19 | D14159 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 17:46 | 2024-05-05 19:30 | 1.73 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D14166 SE CAMBIA 2X6AT SW D14159 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 20:44:58
8253660 | 934288 | FLR23L16 | E52158 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 10:34 | 2024-05-06 09:12 | 46.63 | 1 | 0 | - | - 09:11 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF E52166 - 09:44 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E52158 - 10:29 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E52179 - 10:41 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E52253 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 13:05:00
8253710 | 934331 | BOA23L12 | O23005 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 12:24 | 2024-05-06 14:53 | 2.49 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 15:20:46
8253726 | 934114 | HER23L16 | D24171 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:16 | 2024-05-05 14:00 | 47.74 | 1 | 2 | Información reportada por Silvio Lopez: 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D24283 14:03 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24389 15:13 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24449 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24452 17:19 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24384 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:20:12<br><br> | SE CAMBIA 2X6AT SW D24056 SE CAMBIA 3X0.6DUAL 1 PORTAFUSIBLE TR D24068 SE CAMBIA 3X25AT SW D24097 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D24171 SE CAMBIA 3X30AT SW C14480 1 PORTAFUSIBLE SE GASTAN 6X8AT EN LA SW C14510 ESTA RECHAZANDO UNA FASE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:45:20 Se ingresan maniobras que estaban faltando en esta ODO y se relaciona con la ODO 934202 ya que el tecnico por el alto flujo de reportes no alcanzo a atenderlos en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:50:09
8253735 | 934281 | VCT23L14 | E12595 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 12:40 | 4.67 | 1 | 2 | - | SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA Y SE NORMALIZA AUTOPROTEGIDO DE TRF E12267 SE NORMALIZA TRF E12595 EN TRF E12537 SE VERIFICA Y SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 15:48:46
8253742 | 934291 | FLR23L15 | E51417 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 09:37 | 2024-05-06 14:21 | 4.73 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW E51417 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51274 SE REALIZA PODA EN RAMAL SECUNDARIO REPORTE DEL TRF E51190 SERVICIO NORMAL SUSPENDIDO POR FALTA DE PAGO REPORTE DEL TRF E51257 SERVICIO NORMAL EN TRF PENDIENTE REVISION DE CONECTOR EN RED SECUNDARIA TRF E51314 SE VERIFICA SECTOIR ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 16:09:30
8253863 | 934274 | SNA23L15 | E41629 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 08:01 | 2024-05-06 14:21 | 6.33 | 1 | 2 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8253887 | 934359 | ENE23L14 | M62190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:36 | 2024-05-06 17:51 | 2.25 | 2 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW M62190 NORMAL A LAS 17:50 1 X 12T SW M62175 NORMAL A LAS 19:27 M62356 SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE NORMALES 1 X 0,6 DUAL TRAFO M62187 NORMAL A LAS 18:05 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 20:20:21
8253891 | 934359 | ENE23L14 | M62187 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:17 | 2024-05-06 18:06 | 1.82 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW M62190 NORMAL A LAS 17:50 1 X 12T SW M62175 NORMAL A LAS 19:27 M62356 SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE NORMALES 1 X 0,6 DUAL TRAFO M62187 NORMAL A LAS 18:05 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 20:20:21
8253988 | 934396 | NRA23L13 | N11917 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 14:59 | 2024-05-07 06:56 | 15.94 | 2 | 2 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS; REPORTE DEL N11841 ERA DEL N11904 Y, EL N11374 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 13:54:15
8254029 | 934413 | HER23L16 | D24477 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-06 08:30 | 2024-05-07 09:51 | 25.35 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF D24477 SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-07 11:01:55
8254118 | 934435 | PSV23L13 | E62517 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 10:27 | 2024-05-07 12:35 | 50.15 | 1 | 2 | - | - HACE PODA DE GUADUA Y VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA COLABORA USUARIO - 12:35 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E62517 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 13:29:36
8254132 | 934483 | VMA23L16 | C12515 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-07 08:05 | 2024-05-07 14:01 | 5.92 | 1 | 2 | 13:31: LES RECHAZA FUSE EL TRF C12515, VAN A REVISAR RAMALES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 13:37:35<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 0, 4 DUAL E TRAFO C12515 DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE REALIZA RECORRIDO SE EVIDENCIA MACROMEDIDOR EN CORTO, SE DESCONECTA Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 17:15:01
8254141 | 934408 | RIO23L16 | W52464 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 07:30 | 2024-05-07 11:40 | 4.18 | 1 | 2 | SE CAMBIA 2X1AH TR W52466 SE CAMBIA 2X6AT SW W52464<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 13:54:12<br><br> | SE CAMBIA 2X1AH TR W52466 SE CAMBIA 2X6AT SW W52464 trf w52373, se repara arco secundario abierto, se gasta un conector pirsing mediano Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 16:31:30
8254160 | 934479 | MGT23L14 | W22821 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 09:28 | 2024-05-07 13:40 | 4.2 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2X20AT SW W22768 SE CAMBIA 2X10AT SW W22821 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 14:10:02
8254168 | 933815 | VCT23L14 | E12550 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 13:00 | 3.5 | 1 | 2 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO VCT23L14 2. 09:30 A 13:00 APERTURA DE TRAFO E12550 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD MTO NIVEL 3 TRAFO E12550 OBSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL 3 TRAFO E12550 CONFIABILIDAD CRITICA - ANALIZAR ELEMENTOS DEL TRANSFORMADOR Y RED SECUNDARIA, CONECTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA RED. REALIZAR DIAGNOSTICO COMPLETO AL TRAFO Y LA RED DIRECCION VICTORIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 14:26:16
8254183 | 934444 | AMR23L13 | C30408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 08:26 | 2024-05-07 12:22 | 3.93 | 2 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO C30417 NORMAL A LAS 11:47 2 X 6T SW C30408 NORMAL A LAS 12:22 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 15:25:09
8254189 | 934416 | NRA23L14 | N11961 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 11:21 | 2024-05-07 13:28 | 2.11 | 1 | 2 | JAMES RAMIREZ FINALMENTE SE PUDO COMUNICAR CON UN VECINO DEL SECTOR DEL TRF N11055 QUIEN LE CONFIRMO QUE ESTAN SIN SERVICIO PERO, DEBIDO A QUE ES MUY RETIRADO, VAN MAÑANA MIERCOLES 05-08 A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 12:43:09<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE N11961 1 X 0.6 dual alas 13:27 SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO. N11676 morro azul Se retira colilla de pararrayos se normaliza trafo alas 14:59 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 17:10:32
8254205 | 934401 | SCH23L12 | W17059 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-07 13:22 | 2024-05-07 15:05 | 1.72 | 1 | 2 | SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR W17059 PARA INSTALAR VIENTO SECUNDARIO, APLOMAR TORRE, HACER PODA Y DARLE ALTURA A REDES SECUNDARIAS QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 16:54:18<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR W17059 PARA INSTALAR VIENTO SECUNDARIO, APLOMAR TORRE, HACER PODA Y DARLE ALTURA A REDES SECUNDARIAS QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. TRF W17057, SE ENCONTRO CORTO EN UNA NEVERA DE UN PREDIO LO QUE OCASIONABA ALTIBAJOS EN EL SECTOR, SE LE INFORMA LA USUARIO DESCONECTARLA Y REVISARLA CON PARTICULAR TRF W17075, SE ABRE DICHO TRAFO PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS DESPUES DE CAMBIAR POSTE SECUNDARIO, REPARAR RED SECUNDARIA REVENTADA EN DOS TRAMOS QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 19:44:07
8254285 | 934494 | IRR23L12 | C33489 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-07 12:39 | 2024-05-07 16:20 | 3.7 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW C33489 NORMAL A LAS 16:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 18:15:45
8254287 | 934441 | DOR23L15 | L17155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:36 | 2024-05-07 08:43 | 2.12 | 2 | 2 | - | 1x6T en la SW L17155 causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 18:25:28
8254345 | 934424 | PRA23L13 | N49103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:45 | 2024-05-07 12:28 | 5.72 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49103 1 15 T 09:57 TR N49103 1 1.3 D 10:35; se detecta DP´s fallado, requiere su cambio. SW N49131 1 6 T 12:27 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 19:44:48
8254359 | 934401 | SCH23L12 | W17075 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-07 16:45 | 2024-05-07 16:55 | 0.17 | 1 | 2 | SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR W17059 PARA INSTALAR VIENTO SECUNDARIO, APLOMAR TORRE, HACER PODA Y DARLE ALTURA A REDES SECUNDARIAS QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 16:54:18<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR W17059 PARA INSTALAR VIENTO SECUNDARIO, APLOMAR TORRE, HACER PODA Y DARLE ALTURA A REDES SECUNDARIAS QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. TRF W17057, SE ENCONTRO CORTO EN UNA NEVERA DE UN PREDIO LO QUE OCASIONABA ALTIBAJOS EN EL SECTOR, SE LE INFORMA LA USUARIO DESCONECTARLA Y REVISARLA CON PARTICULAR TRF W17075, SE ABRE DICHO TRAFO PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS DESPUES DE CAMBIAR POSTE SECUNDARIO, REPARAR RED SECUNDARIA REVENTADA EN DOS TRAMOS QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-07 19:44:07
8254362 | 934440 | INS23L14 | C23522 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-06 15:07 | 2024-05-07 13:25 | 22.31 | 1 | 2 | - | SW C23522 1X6T 13:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:44:11
8254402 | 934532 | FIL23L13 | N22007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:08 | 2024-05-07 18:01 | 1.88 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N22007 1 6 T 18:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 20:28:25
8254628 | 934568 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-08 07:57 | 2024-05-08 09:15 | 1.31 | 2 | 0 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS DE MORAVO 2IN14R01 POR VEGETACION SOBRE LINEA PRIMARIA REVENTO LA LINEA PRIMARIA Y QUEDO LA VIA CERRADA, SE ABRE CUCHILLAS C23491 Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS LUEGO SE ABRE SW C23656 Y SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS PARA CERRAR CUCHILLAS C23491 EL CABLE ECOLOGICO DE LA ZONA ESTA MUY DESCOLGADO SE INFORMA GIOVANY FAJARDO PARA SOLICITAR COLABORACION PERSONAL DE TCT PARA CONTINUAR CON LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 13:16:47<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS DE MORAVO 2IN14R01 POR VEGETACION SOBRE LINEA PRIMARIA REVENTO LA LINEA PRIMARIA Y QUEDO LA VIA CERRADA, SE ABRE CUCHILLAS C23491 Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS LUEGO SE ABRE SW C23656 Y SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS PARA CERRAR CUCHILLAS C23491 EL CABLE ECOLOGICO DE LA ZONA ESTA MUY DESCOLGADO SE INFORMA GIOVANY FAJARDO PARA SOLICITAR COLABORACION PERSONAL DE TCT PARA CONTINUAR CON LA REPARACION POR ALVARO IVAN PARADA: REPARA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y DA TENSION A OTRO TRAMO DE LIEA PRIMARIA. CIERRA SECCION C23656 18:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 19:49:28
8254728 | 934568 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-08 12:13 | 2024-05-08 12:16 | 0.05 | 2 | 2 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS DE MORAVO 2IN14R01 POR VEGETACION SOBRE LINEA PRIMARIA REVENTO LA LINEA PRIMARIA Y QUEDO LA VIA CERRADA, SE ABRE CUCHILLAS C23491 Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS LUEGO SE ABRE SW C23656 Y SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS PARA CERRAR CUCHILLAS C23491 EL CABLE ECOLOGICO DE LA ZONA ESTA MUY DESCOLGADO SE INFORMA GIOVANY FAJARDO PARA SOLICITAR COLABORACION PERSONAL DE TCT PARA CONTINUAR CON LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 13:16:47<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS DE MORAVO 2IN14R01 POR VEGETACION SOBRE LINEA PRIMARIA REVENTO LA LINEA PRIMARIA Y QUEDO LA VIA CERRADA, SE ABRE CUCHILLAS C23491 Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS LUEGO SE ABRE SW C23656 Y SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS PARA CERRAR CUCHILLAS C23491 EL CABLE ECOLOGICO DE LA ZONA ESTA MUY DESCOLGADO SE INFORMA GIOVANY FAJARDO PARA SOLICITAR COLABORACION PERSONAL DE TCT PARA CONTINUAR CON LA REPARACION POR ALVARO IVAN PARADA: REPARA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y DA TENSION A OTRO TRAMO DE LIEA PRIMARIA. CIERRA SECCION C23656 18:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 19:49:28
8254732 | 934560 | NRA23L14 | N11055 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 18:43 | 2024-05-08 12:10 | 41.44 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO N11055, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 12:32:32
8254736 | 934619 | MNA23L12 | C15251 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:51 | 2024-05-08 10:44 | 3.88 | 1 | 2 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO C25251 NORMAL A LAS 10:43<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 12:46:09<br><br> | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 20:12:54
8254777 | 934579 | LMC23L12 | N32087 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 10:31 | 2024-05-08 11:00 | 0.49 | 2 | 2 | - | EN LA SECCION N32019, SE REPONE UN FUSIBLE DE 20T EN EL TRANSFORMADOR N32085, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. EN LA SECCION N32087, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15 TIPOO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 13:32:23
8254799 | 933911 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-08 13:57 | 2024-05-08 13:58 | 0.01 | 2 | 2 | Informa el personal técnico que se ejecutan las actividades antes de la hora programada, solicitan autorización para normalizar, se coordina con el MAI John Jairo García, se coordina con CELSIA. NOTA: cuando se fue a operar el reconectador 3EN17R01 este equipo no tenía comunicación, fue necesario hacer el switcheo desde cabecera. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-08 14:02:05<br><br> | EJECUTADA SOLICITUD DE EDEMSA Y PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA LINEA VIRGINIA - NUEVA ESPERANZA 500 KV Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-08 14:04:31
8254812 | 934583 | FIL23L13 | N21590 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:37 | 2024-05-08 10:45 | 18.13 | 1 | 2 | - | EN EL TRANSFORMADOR N21482, SE ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA ROTAS A CAUSA DE VEHICULO QUE GENERO LA AFECTACION, SE AISLA LA FALLA Y SE RECOMIENDA REALIZAR REPARACION CON TECNICO PARTICULAR. EN EL TRANSFORMADOR N21590, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION N31402, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 14:15:56
8254898 | 934587 | SNA23L15 | E55511 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 07:15 | 2024-05-08 11:15 | 28 | 1 | 2 | - | 2x0.4D en el TRF E55511 se quemó uno por ensayo a causa de DPS fallado por fuertes lluvias en el sector. 1x3H en el TRF E51462 SW E55197 3x6T SW E55276 2x10T TRF E55278 1x3H causa fuertes lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:23:32
8255001 | 934620 | MGT23L12 | W20032 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 07:10 | 2024-05-08 13:16 | 6.09 | 1 | 2 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, EN SW DE REPETICION W20098 HAY BAJANTE VOLADA LA CUAL SACO EL CTO Y QUEMO FUSIBLES; NO ALCANZO A IR A LOS NODOS W20129 Y 133 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:38:20
8255067 | 934642 | FLR23L16 | E52144 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:01 | 2024-05-08 17:08 | 10.11 | 1 | 2 | - | 1x6T en la SW E52144,causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 20:03:14
8255074 | 934575 | SLM23L13 | N35644 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:33 | 2024-05-08 08:40 | 0.12 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N35644 1 1 H 08:40 TR N35419 2 0.4 D 10:00; se des entorcha redes secundarias. SW N35388 2 20 T 12:00 SW N35393 2 6 T 13:00 TR N35460 3 0.4 D 14:50; se des entorcha redes secundarias y se realiza poda. SW N35567 2 6 T 17:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 20:18:29
8255088 | 934630 | BEL23L15 | O10358 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 18:41 | 2024-05-08 13:39 | 18.97 | 1 | 0 | - | SW O10358 8X15T 12:55 HABIAN 2 FASES POR FUERA. SW O10364 2X6T 13:39 SW O105286X12T 14:48 HABIAN 2 FASES POR FUERA. SW O10531 1X6T 15:26 TRAFO O10533 2X0.4 DUAL 16:50 EL PRIMERO LO RECHAZA 16:12 Y EN REVISION SE RETIRAN RAMAS DE LA RED. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 20:32:04
8255110 | 934652 | ROS23L14 | 64188 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-08 14:41 | 2024-05-08 17:35 | 2.9 | 1 | 2 | - | Se crea sección provisional en el arranque para el TR D15621. Esto para cambiar transformador quemado que no tiene nodo no aparece en el sistema. No es posible crearle maniobra ni pendiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 20:40:22
8255120 | 934655 | COL23L12 | N47133 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:59 | 2024-05-09 11:14 | 27.25 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N47133 2 1 H 16:42; se encuentra DP´s fallado, requiere su cambio. SW N47140 1 10 H 17:37 TR N47122 1 0.4 D 18:23 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 20:56:22
8255224 | 934732 | INS23L13 | C22115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 17:55 | 2024-05-09 10:45 | 16.84 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C22115 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 10:59:31
8255234 | 38752 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-09 11:11 | 2024-05-09 13:09 | 1.95 | 1 | 2 | - | SE REALIZA ORDEN DE APERTURA DEL INT MTO30L10 POR ORDEN DE GIOVANNY CLAROS, EQUIPO ATCY CON COORDINACION DEL (MAI) JHON JAIRO GARCIA PARA VALIDAR CTS DE LA CELDA DEL CABLE AEREO.
8255262 | 934697 | DON23L13 | L12423 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 17:56 | 2024-05-09 07:11 | 13.26 | 2 | 2 | - | - 07:10 cambia 2 FQ 8 T SW L12423 - 08:30 CAMBIA 1 FQ 2 H TF L13930 - 09:13 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13926 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 12:55:52
8255292 | 38755 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-09 13:28 | 2024-05-09 13:28 | 0 | 2 | 2 | - | Disparo ctos 33 kv normal por ar
8255310 | 934770 | DON23L14 | L11863 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 10:28 | 2024-05-09 12:44 | 2.27 | 1 | 2 | - | - 12:43 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L11863 - 13:00 REVSIA TF L11220 ESTA NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 14:08:36
8255362 | 934013 | MAZ23L14 | E32168 | TFD | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 12:15 | 4.25 | 1 | 2 | - | Cruce de linea, Se requiere Apertura del transformador E32168 16:10 Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 16:38:24
8255378 | 934748 | AMR23L13 | C30489 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 17:58 | 2024-05-09 16:51 | 22.88 | 1 | 2 | DESDE TEMPRANO ALEXANDER HA REPORTADO MUCHA LLUVIA; NO HA PODIDO COMPLETR RECORRIDO, EL AGUA NO LO DEJA AVANZAR. ESTAN ENTRANDO REPORTES DE LA CABAÑA Y TARROLISO CON CTOS DE CHIPRE PERO SON DE CT LA CABAÑA; SE INFORMO A ALEXANDER.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 13:52:25<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 1, 3 DUAL TRAFO C30048 3 X 6T SW C30512 1 X 6T SW C30489 EN EL TRAFO C30418 MEDIDOR 21930380 SE REALIZÓ AJUSTE DE CONEXIÓN EN ARCO SECUNDARIO EN EL TRAFO C30489 SE AISLA DPS FALLADO. SE DEJAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 17:25:05
8255418 | 934808 | AMR23L12 | C32274 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 15:36 | 2024-05-09 18:09 | 2.56 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1, 0 DUAL TRAFO C32274 NORMAL A LAS 18:09 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 18:17:32
8255516 | 934816 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | No programada | Apertura urgente para garantizar la continuidad del servicio | 2024-05-09 22:45 | 2024-05-09 23:16 | 0.51 | 1 | 2 | CORREO DE JOHN JAIRO GARCIA: Se coordina con el cliente Cable Aéreo, en cabeza del Ing. Carlos Eduardo Gómez, el cual indica que requiere apoyo para el cierre del seccionador 33 kV de llegada en Los Cámbulos, lo cual se debe hacer con el interruptor en S/E Marmato MTO30L10 abierto, y dejarlo así hasta las 23:00 horas, previa comunicación por el MAI para realizar el cierre. Dicha maniobra con el seccionador, se puede hacer en cualquier momento, si el grupo va antes de las 10 de la noche, contactar allá en Cable Aéreo Los Cámbulos a Sebastian Henao y si es después de las 10 con Gustavo Aristizábal. Quedo atento a cualquier comentario. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-10 06:16:26<br><br>CORREO DE LA ING PAOLA JIMENA OCAMPO: Seg?n lo que hemos averiguado con personal de Subestaciones y L?neas, la maniobra que hay que efectuar para que Cable A?reo pueda empezar a tomar carga por 33 kV, es un cierre sobre una secci?n que se encuentra a la llegada del transformador de potencia del Cable A?reo, es decir ubicadas propiamente en las instalaciones de este cliente. Se tiene la inquietud entonces, si la maniobra de cierre sobre este seccionamiento la realizar? el cliente (ya que nos han indicado desde la parte t?cnica, que debe ser as?), y previamente pedir? la apertura del interrupto MTO30L10 al centro de control, para que puedan hacer la maniobra sin tensi?n por seguridad. Agradecemos por favor nos ayuden coordinando este tema con el cliente, y as? poder brindar las claridades necesarias de como proceder a los operadores del centro de control. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-10 06:15:56<br><br> | INICIALMENTE, SE ABRE CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO PARA CERRAR LAS CUCHILLAS EN LA S/E DEL CABLE AEREO UBICADAS EN EL PA PARTE TRASERA DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE LOS CAMBULOS. 22:44 ABIERTO CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. 23:14:50 CERRADAS CUCHILLAS. 23:15 CERRADO CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. DESPUES DE UN RATO, SE COMUNICA TELEFONICAMENTE JOHN JAIRO GARCIA (DISPONIBLE DEL MAI) E INFORMA QUE EN EL MISMO PUNTO HAY UN SW Y TAMBIEN SE DEBE CERRAR, INFORMA QUE EL PERSONAL DEL CABLE AEREO SOLICITO DICHA MANIOBRA DESPUES DE QUE EL GRUPO SE RETIRO DEL SITIO. 00:45 ABIERTO CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. 00:45:50 CERRADAS CUCHILLAS. 00:46 CERRADO CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. NINGUNO DE LOS EQUIPOS ESTA IDENTIFICADO EN EL SISTEMA. SOLO APARECE EL TRF B41101 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-10 06:23:42 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-22 14:43:30
8255520 | 934816 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-10 00:45 | 2024-05-10 00:46 | 0.02 | 1 | 2 | CORREO DE JOHN JAIRO GARCIA: Se coordina con el cliente Cable Aéreo, en cabeza del Ing. Carlos Eduardo Gómez, el cual indica que requiere apoyo para el cierre del seccionador 33 kV de llegada en Los Cámbulos, lo cual se debe hacer con el interruptor en S/E Marmato MTO30L10 abierto, y dejarlo así hasta las 23:00 horas, previa comunicación por el MAI para realizar el cierre. Dicha maniobra con el seccionador, se puede hacer en cualquier momento, si el grupo va antes de las 10 de la noche, contactar allá en Cable Aéreo Los Cámbulos a Sebastian Henao y si es después de las 10 con Gustavo Aristizábal. Quedo atento a cualquier comentario. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-10 06:16:26<br><br>CORREO DE LA ING PAOLA JIMENA OCAMPO: Seg?n lo que hemos averiguado con personal de Subestaciones y L?neas, la maniobra que hay que efectuar para que Cable A?reo pueda empezar a tomar carga por 33 kV, es un cierre sobre una secci?n que se encuentra a la llegada del transformador de potencia del Cable A?reo, es decir ubicadas propiamente en las instalaciones de este cliente. Se tiene la inquietud entonces, si la maniobra de cierre sobre este seccionamiento la realizar? el cliente (ya que nos han indicado desde la parte t?cnica, que debe ser as?), y previamente pedir? la apertura del interrupto MTO30L10 al centro de control, para que puedan hacer la maniobra sin tensi?n por seguridad. Agradecemos por favor nos ayuden coordinando este tema con el cliente, y as? poder brindar las claridades necesarias de como proceder a los operadores del centro de control. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-10 06:15:56<br><br> | INICIALMENTE, SE ABRE CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO PARA CERRAR LAS CUCHILLAS EN LA S/E DEL CABLE AEREO UBICADAS EN EL PA PARTE TRASERA DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE LOS CAMBULOS. 22:44 ABIERTO CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. 23:14:50 CERRADAS CUCHILLAS. 23:15 CERRADO CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. DESPUES DE UN RATO, SE COMUNICA TELEFONICAMENTE JOHN JAIRO GARCIA (DISPONIBLE DEL MAI) E INFORMA QUE EN EL MISMO PUNTO HAY UN SW Y TAMBIEN SE DEBE CERRAR, INFORMA QUE EL PERSONAL DEL CABLE AEREO SOLICITO DICHA MANIOBRA DESPUES DE QUE EL GRUPO SE RETIRO DEL SITIO. 00:45 ABIERTO CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. 00:45:50 CERRADAS CUCHILLAS. 00:46 CERRADO CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO. NINGUNO DE LOS EQUIPOS ESTA IDENTIFICADO EN EL SISTEMA. SOLO APARECE EL TRF B41101 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-10 06:23:42 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-22 14:43:30
8255572 | 934872 | CHA23L12 | C10272 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-10 10:38 | 2024-05-10 11:00 | 0.37 | 1 | 2 | - | nodo c10272 particular: se ajustan bornes secundarios Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 11:28:01 se genera cta de cobro 36658, cta 224247787 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 13:37:16
8255699 | 934873 | MAR23L12 | C24277 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-10 08:55 | 2024-05-10 14:20 | 5.42 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR C24277 1 1.6 14:20 Línea de carga en ACSR desnudo, reventada, se deja el transformador abierto. El usuario informa que va a reparar con técnico particular. Se revisa la SW C24276 se encuentra normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-10 18:53:10
8255753 | 934913 | MGT23L14 | W22022 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 08:30 | 2024-05-10 18:15 | 9.75 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW W22022 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 19:06:26
8255878 | 934986 | CHA23L12 | C10067 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 07:12 | 2024-05-11 09:55 | 2.72 | 1 | 0 | - | 2x25T en la SW C10067 1x6T en la SW C10256 1x0.4D en el TRF C10071 Causa fuertes descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 12:52:01
8255886 | 935008 | VBO23L14 | W36057 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 11:13 | 2024-05-11 12:32 | 1.32 | 1 | 2 | - | 1x6T en la SW W36057 1x1.0D en el TRF W36057 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 13:36:30
8255927 | 934969 | FIL23L13 | N21590 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:38 | 2024-05-11 11:00 | 4.37 | 1 | 2 | - | Del reporte asociado al TR N22007. 08:30 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N21590 1 0.6 D 11:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-11 15:26:20
8255945 | 935017 | MNA23L13 | C16030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 08:15 | 2024-05-11 15:11 | 6.92 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 6T SW C16123 NORMAL A LAS 14:20 2 X 6T SW C16022 NORMAL A LAS 14:45 2 X 6T SW C16030 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:08:10
8255957 | 934990 | AMR23L13 | C30237 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 20:27 | 2024-05-11 13:09 | 16.69 | 1 | 2 | OMITIR COMENTARIOS ANTERIORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:39:45<br><br> | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO M21273 USUARIO MANIFIESTA QUE TIENE ELEVADA LA TENSIÓN, SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS Y MARCA LO SIGUIENTE: FASE1-FAS2 250V F1-N 125V F2-N 129V SE REALIZÓ APERTURA A TRAFO ENTRE LAS 09:45 A LAS 09:55 Y SE AJUSTAN BORNERAS BT, SE TOMAN MEDIDAS NUEVAMENTE Y ARROJA LOS SIGUIENTES VALORES DE TENSIÓN F1-F2 240V F1-N 122V F2-N 124V SE LE MUESTRA AL USUARIO E INDICA QUE YA TIENE NORMAL EL SERVICIO SE VISITÓ EL TRAFO M21278 USUARIO INDICA QUE GUADUAL LO TIENE PERJUDICADO, SE REVISA Y EL GUADUAL TIENE COMPROMETIDA LA RED BT (AISLADA), SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y SE ENVÍA POR PARE DEL TECNICO ALVARO GIRALDO A GEOVANNY FAJARDO PARA UE PROGRAMEN GRUPO DE PODA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:29:34 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C30047 NORMAL A LAS 11:10 1 X 2, 1 DUAL TRAFO C30079 NORMAL A LAS 12:25 1 X 6T SW C30234 NORMAL A LAS 13:10 1 X 0, 4 DUAL TRAFO C32034 NORMAL A LAS 13:37 1 X 6T SW C302337 NORMAL A LAS 13:08 3 X 6T SW C30230 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:23:30
8256018 | 934968 | COL23L12 | N47211 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 16:13 | 2024-05-11 13:50 | 21.62 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N47211 1 6 H 12:46 TR N47213 Se acciona auto protegido disparado 13:50. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-11 18:30:28
8256029 | 935034 | CHA23L15 | C13827 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 17:32 | 2024-05-11 17:51 | 0.32 | 1 | 2 | - | 1x6T en la SW C13843 1x0.6D en le TR C13827 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 18:36:50
8256126 | 935053 | MNA23L12 | C15342 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 17:57 | 2024-05-12 08:35 | 14.63 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C15342 NORMAL A LAS 08:34 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 09:48:38
8256143 | 935045 | BEL23L12 | O11199 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 13:40 | 2024-05-12 09:01 | 19.34 | 1 | 2 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 10:56:43
8256234 | 935086 | BEL23L15 | O10476 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 08:51 | 2024-05-12 12:20 | 3.48 | 1 | 2 | - | CAMBIA FQ EN TRF O10476, SE CONFIRMA SERVICIO Y, EL DELL NODO O10364 TANBIENB ERA DEL 476. SE INGRESAN MANIOBRAS EN SP7. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 13:52:39
8256366 | 935117 | DOR23L15 | L17155 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-12 17:23 | 2024-05-12 20:35 | 3.19 | 2 | 2 | - | SW L17155 3X6T 20:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-12 21:51:07
8256435 | 935160 | VBO23L15 | W37173 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 09:48 | 2024-05-13 11:19 | 1.52 | 1 | 2 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 11:28:44
8256441 | 935142 | DOR23L15 | L17019 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 06:23 | 2024-05-13 09:01 | 2.63 | 1 | 2 | - | TRF--L17139--DOR23L15--VDA. EL PURNIO ALTO SE REPARA RED TRENZADA REVENTADA SE USAN 4 CONECTORES PIRCING GRANDES EN LA REPARACION SE NORMALIZA SW L17019 SE DESCONOCE CUASA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 11:44:32
8256448 | 935123 | ENE23L15 | M63206 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 13:48 | 2024-05-13 11:35 | 21.79 | 1 | 2 | - | SE REALIZAN LLAMADAS DESDE LAS 06:30 AL USUARIO NO CONTESTA LO NÚMEROS REPORTADOS, SE DEBE COMUNICAR NUEVAMENTE Y ESTAR PENDIENTE DE LOS NÚMEROS REPORTADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 08:04:52 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO M63206 NORMAL A LAS 11:35 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 12:59:50
8256507 | 935161 | NSA23L14 | E55395 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 11:05 | 2024-05-13 12:51 | 1.77 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55431 CON 1 FUSIBLE DE 10 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA TRF E55395 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA TRF E55257 SE ENCUENTRA SERVIUCIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 14:40:34
8256630 | 935196 | BOA23L14 | O22102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 16:48 | 2024-05-13 18:45 | 1.95 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O22102 Y 1FQ DE 1.0A EN TRF O22103 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-13 20:37:06
8256655 | 935216 | DOR23L15 | L17308 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 04:52 | 2024-05-14 07:51 | 2.98 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO L17308 QUEDANBDO SERVICIO NORMAL A LAS 07:50 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 08:33:58
8256668 | 935223 | DON23L13 | L12145 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 06:03 | 2024-05-14 09:40 | 3.61 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 8T SR L12145 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 09:05 1 X 2H TRAFO L12173 NORMAL A LAS 09:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Y NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 10:32:01
8256696 | 935251 | NRA23L13 | N11917 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 09:18 | 2024-05-14 12:19 | 3.02 | 2 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N11917 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INFORMA EL TECNICO QUE SE DEMORAN LAS LABORES PORQUE HAY DERRUMBE EN LA VIA. EL TECNICO SE DEBE DEVOLVER POR MANIZALES PORQUE ESTA BASTANTE COMPLICADO EL PASO POR EL SECTOR DEL GUINEO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-14 12:29:22
8256734 | 935210 | PSV23L13 | E62962 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 06:57 | 2024-05-14 12:55 | 5.97 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E62962 NORMAL A ALS 12:25 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 14:30:00
8256800 | 935295 | HER23L12 | D24576 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 15:54 | 2024-05-14 16:20 | 0.43 | 2 | 2 | - | 1x6T en la SW D24576 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-14 18:23:04
8256812 | 935243 | BOA23L14 | O22114 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 08:24 | 2024-05-14 18:38 | 10.23 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR O22114. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-14 19:03:32
8256991 | 935320 | MGT23L15 | W23163 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-15 12:04 | 2024-05-15 12:05 | 0.02 | 1 | 2 | - | SE ABRE SECCION W23161 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO TRF W23163 INSTALADO RIMEL EMPRESA 602563 SERIE 2022111454 3KVA A 7.6KV SE INSTALA 1 DPS DE MEDIA, 2DPS DE BAJA, 2 MTS DE COBRE 4, 5 MTS DE ACSR 2, UN VIENTO PRIMARIO, SE GASTA 1FQ DE 6A T EN LA SECCION Y 1FQ DE 0.4A EN EL TRAFO NOTA: ESTE TRANSFORMADOR ERA PARTICULAR, AHORA QUEDO DE LA EMPRESA INFORMA EL TECNICO JIMMI GIRALDO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 12:48:20
8257018 | 935317 | MAZ23L13 | E32142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 11:47 | 2024-05-15 12:25 | 24.65 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E32142 NORMAL A LAS 12:25 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:46:30
8257037 | 934434 | CHI23L18 | M32069 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-15 13:51 | 2024-05-15 14:27 | 0.6 | 1 | 2 | - | instalación de macromedidor, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito CHI23L18. odo ejecutada. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 14:30:52
8257058 | 935314 | VMA23L16 | C12702 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 16:07 | 2024-05-15 11:41 | 19.55 | 2 | 2 | - | VMA23L16 INTERRUPTOR C12702 ¦ Dir.:POTOSI 2f 8 a tipo t C12368 SE REPONEN 3F 10 A TIPO T CERO FASE FALLADAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 15:06:45
8257095 | 935328 | COL23L12 | N47133 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 07:40 | 2024-05-15 10:35 | 26.92 | 1 | 2 | - | COL23L12 TRANSFORMADOR N47133 ¦ Dir.:VEREDA OLIVARES FINCA LA FLORIDA 1F 1 A TIPO H COL23L12 TRANSFORMADOR N47134 ¦ Dir.:VEREDA OLIVARES 2F 1A TIPO H COL23L12 INTERRUPTOR N47140 ¦ Dir.:AL.SOCORRO 1F 10 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 18:41:32
8257112 | 935313 | PSV23L13 | E62949 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 15:36 | 2024-05-15 18:16 | 26.67 | 1 | 2 | se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:53:08<br><br> | ENCONTRO SW E62247 CON UN FQ DE 30T, ENSAYA A LAS 11:15 Y LE SACA CTO DESDE SUBESTACION; ABRE LAS OTRAS DOS VELAS Y REVISA RAMAL ENCONTRANDO DPS FALLADO EN EL E62323 Y NORMALIZA SW E62247; CON NAPOYO DE WILSON VILLA CAMBIA FQ EN TRF E62949 Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 19:13:44
8257213 | 935463 | AMR23L13 | C30302 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-16 06:14 | 2024-05-16 09:30 | 3.27 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 TIPO DUAL EN EL NODO TRF C30302 DE PROPIEDAD PARTICULAR. SE ORGANIZA TRAMO DE RED SECUNDARIA ENTORCHADA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-16 10:38:56
8257223 | 934533 | SLM23L13 | N35634 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-16 10:30 | 2024-05-16 14:11 | 3.68 | 2 | 2 | - | REPONER TEMPLETE DETERIORADO Y ARCO POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO N35636.NOTA:INGRESAR PENDIENTES DEL SECTOR POR LOGRO DE APERTURA DE SECCION Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-16 14:29:22
8257248 | 935460 | SNA23L15 | E41036 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 10:39 | 2024-05-16 10:25 | 23.76 | 1 | 2 | TRAFO E41745 L´NEAS REVENTADA PENDIENTE NORMALIZAR QUEDA TRAFO ABIERTO SOLO 1 USUARIO AFECTADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:18:57<br><br>TRAFO E41772 SE ENCONTR? LINEAS BT REVENTADAS, SE DEJA TRAFO ABIERTO NO FUE POSIBLE ABRIR PASES BT<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:17:26<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41038 NORMAL A LAS 10:00 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41036 NORMAL A LAS 10:25 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 12:20:01 NODO E41811 SE ENCUENTRAN LINEAS MUY BJAITAS, SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE APOYO A 8M PARA DAR ALTURA Y NORMALIZAR USUARIOS TIENEN SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:22:44 Se omite maniobra debido a que Julian Villegas reporta que el transformador E41745 nunca se vio afectado al 100% se afecto un solo usuario por linea de red de baja tension reventada, la cual se reparo al dia siguiente Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-22 10:25:08
8257364 | 935446 | SLM23L13 | N35005 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-14 17:14 | 2024-05-16 12:10 | 42.93 | 1 | 2 | - | TRAFO N35005 1X0.4 DUAL 12:10 SW N35888 3X10T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-16 19:11:45
8257394 | 935499 | DOR23L15 | L17436 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 10:40 | 2024-05-17 13:20 | 26.67 | 2 | 2 | Se realiza recorrido se encontró líneas rotas en el nodo L17145 14+00<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:02:42<br><br> | EN LA SECCION L17436, SE REALIZA INTENTO DE REPOSICION DE FUSIBLES, RECHAZA A LAS 13:25 CON 3 FUSIBLES DE 8T, SE ENCUENTRAN LINEAS ROTAS EN EL NODO L17145 A LAS 14:00, SE REQUIERE REPARAR CON GRUPO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:27:44
8257395 | 935537 | VCT23L14 | E12421 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 10:03 | 2024-05-16 17:43 | 7.68 | 1 | 2 | - | EN EL TRANSFORMADOR E12421, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1H, SE DESCONOCEN LAS CAUSAS DE LA FALLA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:30:00
8257439 | 934522 | PRA23L13 | N49534 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-17 08:32 | 2024-05-17 15:00 | 6.47 | 1 | 2 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO PRA23L13 UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS SE HABILITA DE NUEVO EL AR DEL CTO 2. APERTURA DE SECCION N49534 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_ODO_XXXXX_N49534_PACORA APERTURA DE SECCION N49534 DE TRAFO N49536 PARA HACER MANTENIMIENTO A REDES DE BAJA REVISAR CONEXIONES EN BORNES INSTALAR SPT Y REINSTALAR MACROMEDIDOR PACORA HACIENDA LA PALMERA Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-05-07 15:35:44 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-17 16:50:00
8257451 | 934531 | NRA23L12 | N10037 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-17 09:10 | 2024-05-17 16:51 | 7.67 | 1 | 2 | - | ODO CUMPLIDAE REQUIERE APERTURA DE SECCION PARA QUE GRUPO DE REDES DESMONTE LINEAS DESDE EL NODO N10037 AL N10038 CON EL FIN QUE PARTICULAR REALICE ERRADICACION DE ARBOLES, LA INFRAESTRUCTURA ES DEL ACUEDUCTO DE NEIRA; PERO SE DEBE COORDINAR DIAS ANTES A LOS ACERADORES AL CONTACTO ALEJANDRO CARVAJAL 3147963571 Y AL MISMOO ACUEDUCTO PARA LA INTERRUCOPCION ; PARA EL TRABAJO SE REQUIERE EL APOYO DE LINA VIVA PARA PROTEGER PUNTOS CRITICOS EN LA SECCION. SE REQUIERE EL GRUPO DE TCT PARA QUE PROTEJA EN LA SECCION SE RETRASA LA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE HABIAN MUCHOS ARBOL PARA TUMBAR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-17 16:57:37
8257468 | 935598 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-17 08:43 | 2024-05-17 09:35 | 0.87 | 2 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C31102 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-17 11:03:15 SE AJUSTA CAUSA POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-29 15:54:46
8257570 | 934799 | PRA23L13 | N49678 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-17 13:55 | 2024-05-17 14:26 | 0.51 | 1 | 2 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. SAN ANTONIO TRAFO N49009 Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-05-09 16:19:32 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-17 18:21:19
8257579 | 935639 | AMA23L15 | W33263 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-17 15:49 | 2024-05-17 16:45 | 0.94 | 1 | 2 | - | En el TRF W33263 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 16:54:01
8257621 | 935643 | SIO23L14 | O38700 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 16:38 | 2024-05-17 18:24 | 1.77 | 1 | 2 | - | - 18:23 cambia 1 fq 6 t sw o38700 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 19:19:27
8257698 | 935681 | AMR23L12 | C32355 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 09:53 | 2024-05-18 11:34 | 1.67 | 1 | 2 | - | AMR23L12 TRF C32355 11:33 Se realizó cambio de fusible en el nodo c32355 se cambia de 1 FQ 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-18 11:58:12
8257897 | 935718 | DON23L14 | L11164 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 17:50 | 2024-05-18 18:21 | 0.52 | 1 | 2 | - | - 18:20 CAMBIA 1 FQ 2 H TF L11164 - SE INFORMA AL USUARIO QUE PARA LA PROXIMA DEBE INFORMAR DAÑO A LA LINEA 115 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 18:57:31
8257993 | 935740 | LMC23L12 | N32152 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 06:39 | 2024-05-19 09:31 | 2.86 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32152. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 11:37:24
8258225 | 935750 | DON23L13 | L12045 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 16:52 | 2024-05-19 12:35 | 19.72 | 2 | 2 | - | 09:30: ENCUENTRAN SERVICIO NORMAL EN EL L12173; REPARAN RED PRIMARIA REVENTADA ENTRE EL L12045 AL 047 CON 2 FUSES DE 25T, LES RECHAZO A LAS 10+08 Y LA NORMALIZAN A LAS 12+35 CON 2 FQ*25T ADEMAS CAMBIAN UN AISLADOR DE PIN QUEMADO EN EL L12046. EN EL L12315 CAMBIAN 3FQ*15T LUEGO DE RETIRAR FASE CON CEERCANIA A LA ESTRUCTURA unos 30 cm Y ESTA DOBLAda la bayoneta. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:54:31
8258348 | 935360 | ENE23L12 | M60236 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-20 10:31 | 2024-05-20 11:00 | 0.49 | 1 | 2 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura de transformador de Chec M60236 por 1 hora, la actividad consiste en realizar instalación de bajantes secundarios y la conexión de un nuevo usuario provisional con número de cuenta 991208488, solo afecta un usuario con cuenta 948941007. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:26:26
8258354 | 935810 | LMC23L13 | N31358 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 18:18 | 2024-05-20 10:56 | 16.63 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 6T SW N31358 NORMAL A LAS 10:15 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N31436 NORMAL A LAS 10:55 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-20 12:20:05
8258411 | 935827 | DON23L13 | L12151 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-20 10:28 | 2024-05-20 12:47 | 2.31 | 1 | 2 | - | INSTALA 2 FQ 3A H EN EL NODO TRF L12151 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFORMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. INFORMA EL TECNICO QUE TODOS LOS REPORTES DE LOS USUARIOS QUE LLAMARON CORRESPONDIAN A LA FALLA DEL TRF L12151 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-20 13:20:35
8258479 | 935852 | ROS23L19 | D14041 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 12:46 | 2024-05-20 14:41 | 1.91 | 1 | 2 | - | En el TRF D14041 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 15:30:47
8258720 | 935909 | DOR23L15 | L17265 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 16:17 | 2024-05-21 08:07 | 15.84 | 2 | 0 | - | INSTALA FUSIBLES EN SECCIÓN L17265 DE 6 AMP TIPO T, A LAS 08:07 INSTALA FUSIBLES EN TRASFORMADOR L17273 DE 3 AMP TIPO H, A LAS 08:30 EL TECNICO FONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-21 10:24:07
8258973 | 935966 | NRA23L12 | N10037 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 13:36 | 2024-05-21 15:40 | 2.07 | 1 | 2 | - | 1x6T en la SW N10037 causa lluvias. en el reporte del nodo N10090 se visito y se encontro poste de cableoperadores, se le dan indica al usuario lo que debe hacer, servicio normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 17:42:43
8258981 | 935425 | SLM23L13 | N35666 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-21 14:20 | 2024-05-21 15:21 | 1.01 | 1 | 2 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividada ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 17:49:39
8259041 | 935901 | VMA23L16 | 27309 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-21 14:05 | 2024-05-23 17:31 | 51.43 | 1 | 2 | SE NORMALIZA TRF C12618 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SW C12251 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 09:49:49<br><br> | 1x0.6D en el TRF C12618 descargas atm 2x12T en el SW C12251 descargas atm 3x6T en el SW C12258 descargas atm 2x0.4D en el TRF C12443 descargas atm Se abren puentes en el nodo C12419 hacia el nodo TRF C12443, se encontró línea primaria reventada, debido a que esta retirado el sitio queda pendiente dicha reparación. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:07:01 SE INGRESO MANIOBRA DE CIERRE DE LA SW C12418 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 08:35:05
8259085 | 935964 | ENE23L15 | M63938 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 07:39 | 2024-05-21 16:45 | 9.09 | 1 | 2 | - | 2x6T en la SW M63938 se cambia DBH en el medidor 19147222 cc36465 se abre la SW M63162 para cambiar 2 cortacircuitos 2x0.4D en el TRF M63170 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 21:21:43
8259196 | 936026 | MNA23L12 | C15342 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:34 | 2024-05-22 09:00 | 11.43 | 1 | 2 | - | se normaliza sw c15342 con 1 fq de 6a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:23:49
8259314 | 936108 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 15:10 | 2024-05-22 16:01 | 0.85 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 16:07:04
8259328 | 936016 | PRO23L15 | O44862 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-21 17:13 | 2024-05-22 11:52 | 18.64 | 1 | 2 | - | - SE ENCUENTRA DPS ESTADO QUEDO AISLADO - MACROMEDIDOR ESTALLADAO - 11:51 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O44862 - QUEDA CAJA PRIMARIA PUENTAEADA - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS Y PORTA FQ - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 16:35:20
8259330 | 936059 | FLR23L16 | E52207 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 09:48 | 2024-05-22 12:46 | 2.96 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E52207 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 16:36:33
8259645 | 936088 | ENE23L15 | M63940 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 12:21 | 2024-05-22 18:40 | 6.32 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias en nodo m63177 manifiesta tecnico que repone 02 fq de 10t , 17+25, equipo no aparece en sgo o mapguide Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 21:10:20
8259913 | 936192 | MGT23L12 | W20302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 03:33 | 2024-05-23 09:38 | 6.09 | 1 | 2 | - | 1x6T en la W20302 2x6T en la W20257 1x1H en el TRF W20232 causa fuertes lluvias Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 13:14:51
8259916 | 936168 | AGU23L15 | N43206 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 21:25 | 2024-05-23 11:40 | 14.25 | 1 | 2 | - | En la SW N43206 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal Del nodo N43156 se confirma servicio normal a las 9:36 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 13:14:50
8259924 | 936210 | MAN23L14 | M21041 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 09:37 | 2024-05-23 11:07 | 1.49 | 1 | 2 | - | 2x6T en la M21041, causa vegetacion en las redes, se retira y queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 13:32:58
8259937 | 936150 | NRA23L14 | N11948 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 17:13 | 2024-05-23 12:56 | 43.72 | 1 | 3 | - | SE NORMALIZA TRF N11223 CON 1 FQ DE 1A H SW C11948 CON 1 FQ DE 6A T SE CAMBIA CADENA DE ASILADORES PARTIDOS EN EL NODO N11043, SE CAMBIAN 2 AISLADORES DE PIN COMPLETOS EN EL NODO N11041 Y SE NORMALIZA LA SW N11035 CON 1 FQ DE 6 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 19:37:46
8260022 | 936149 | CHA23L15 | C13655 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:12 | 2024-05-23 10:55 | 3.72 | 2 | 2 | - | - 07:15 a 07:18 dispara cha23l15 rosario al cerrar sw c13805 - 07:18 a 08:30 se termina de abrir otra 2 fases sw de repeticion c13805 por dos guaduas encima de red primaria - se talan 5 guaduas - gasta 4 fq 20 t sw c13805 - 09:48 cambia 2 fq 6 t sw c13841 - 10:27 cambia 2 fq 6t sw c13018 - 10:55 cambia 2 fq 6 t sw c13655 - 11:40 revasua tf c13758 esta norma Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:31:18
8260063 | 936230 | AMR23L14 | C31636 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 12:01 | 2024-05-23 12:29 | 0.47 | 2 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C31247 CON 2 FQ DE 25 A T SW C31636 CON 2 FQ DE 6A T SW C31179 CON 2 FQ DE 20 A T SW C31620 CON 3 FQ DE 6A T TRF C31215 CON 3 FQ DE 1.0 A DUAL, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN RAMAL PARTICULAR SE INFORMA QUE DEBE REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 17:01:58
8260067 | 936230 | AMR23L14 | C31620 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 13:11 | 2024-05-23 13:41 | 0.5 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C31247 CON 2 FQ DE 25 A T SW C31636 CON 2 FQ DE 6A T SW C31179 CON 2 FQ DE 20 A T SW C31620 CON 3 FQ DE 6A T TRF C31215 CON 3 FQ DE 1.0 A DUAL, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN RAMAL PARTICULAR SE INFORMA QUE DEBE REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 17:01:58
8260069 | 936230 | AMR23L14 | C31215 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 12:12 | 2024-05-23 15:00 | 2.8 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C31247 CON 2 FQ DE 25 A T SW C31636 CON 2 FQ DE 6A T SW C31179 CON 2 FQ DE 20 A T SW C31620 CON 3 FQ DE 6A T TRF C31215 CON 3 FQ DE 1.0 A DUAL, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN RAMAL PARTICULAR SE INFORMA QUE DEBE REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 17:01:58
8260081 | 936176 | MAR23L13 | C25572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:16 | 2024-05-23 10:15 | 1.99 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C25434. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25572. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C25816. SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C25432. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C25612. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C25434. SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW C25525. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW C25628, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C25811. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:37:13
8260120 | 936199 | SLM23L12 | N34095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:22 | 2024-05-23 10:45 | 3.39 | 2 | 0 | Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamberi, se coordinan maniobra de cierre con el personal tecnico que tenia AR deshabilitado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 12:55:44<br><br> | SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 2FQ 10T EN SW N34127. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34126. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34002. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N34145 Y RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS AL TR Y SE ENCUENTRA QUEMADO, USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:59:51
8260188 | 936164 | LMC23L12 | N32040 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:01 | 2024-05-23 11:51 | 15.82 | 1 | 2 | En la SW N32005 se cambia 1 porta-fusible normal y se normaliza el servicio a las 10:10 am.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:46:49<br><br>Informa el tecnico que en la SW CFR N32005 hay una caja con mal contacto, lo que esta generando altibajos en el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:01:44<br><br>En el nodo N32101 se encuentra colilla primaria volada. Ya se informo a Roberto Morales para gestionar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:17:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR N32040. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N32117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32113. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32136. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N32084. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N32017. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N32055 Y RECHAZO, SW QUEDA ABIERTA, PENDIENTE DE RECORRER, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:57:39
8260231 | 936180 | PRA23L13 | N49534 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:01 | 2024-05-23 18:12 | 10.19 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49470. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N49549. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49377. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49441. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49534. SE CAMBIA 3FQ 10T EN SW N49433. SE CAMBIA 7FQ 10T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 19:51:57
8260249 | 936292 | ROS23L13 | D14580 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-23 19:07 | 2024-05-23 19:50 | 0.71 | 1 | 2 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA CAJA PRIMARIA QUEMADA EN TR D14580. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR D14580, 1 CAJA QUEDO PUENTEADA, USUARIO AUTORIZA CTA DE COBRO PARA CAMBIO DE CAJA, PENDIENTE DE REPARACION, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 20:09:38
8260261 | 936197 | BOA23L12 | O23796 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:58 | 2024-05-23 18:33 | 9.58 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 12T SW O23560 NORMAL A LAS 09:08 2 X 6T SW O23505 NORMAL A LAS 11:36 2 X 1H TRAFO O23796 NORMAL A LAS 18:32 SE REALIZÓ VISITA FALLIDA AL TRAFO O21553 SE MIDEN TENSIONES EN TRAFO NORMALES, SE PROCEDE A MEDIR TENSIONES EN MEDIDOR NORMALES MEDIDOR 1112158 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:31:01
8260389 | 936300 | AMR23L13 | C30147 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 15:38 | 2024-05-24 07:06 | 15.47 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C30147 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-24 08:23:24
8260428 | 936318 | LMC23L12 | N32119 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 16:00 | 2024-05-24 08:56 | 16.93 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32119. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 10:21:09
8260468 | 936313 | MNA23L12 | C15285 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 16:35 | 2024-05-24 11:16 | 18.68 | 2 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C15285 CON 3 FQ DE 20 A T, SE REALIZA PODA DE ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO C15285 AL C15006 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-24 11:30:49
8260470 | 936355 | MNA23L13 | C16030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 20:27 | 2024-05-24 09:51 | 13.4 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C16030 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-24 11:35:33
8260478 | 936316 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:49 | 2024-05-24 11:06 | 4.27 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SR E50003 1 FASE FALLADA 9 X 15T SR E50101 3 FASES FALLADAS 1 X 6T SW E50129 1 X 1, 6 DUAL TRAFO E50135 1 X 6T SW E50140 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:59:26
8260488 | 936363 | LMC23L13 | N31229 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 07:25 | 2024-05-24 11:00 | 27.59 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N31229. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 12:17:46
8260501 | 936336 | SLM23L12 | N34095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:27 | 2024-05-24 09:50 | 2.39 | 2 | 0 | - | SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N34126. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34127. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 13:14:12
8260509 | 936382 | QHI23L11 | W40364 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 10:14 | 2024-05-24 12:35 | 2.35 | 1 | 2 | - | Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador W40364, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 13:20:13
8260570 | 936334 | MAR23L12 | C24276 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 12:58 | 2024-05-24 10:00 | 21.03 | 1 | 2 | - | Se reponen 6FQx6T en el SW C24276 a causa de vegetación en la red, gastaron fusibles demás porque rechazaba y se le realizo recorrido a la red debido a que era un ramal muy largo y de propiedad particular, se le dan indicaciones al usuario el cual indica que realizara la poda de manera particular y de requerir la empresa el se comunicara nuevamente, tener en cuenta que se cerraron 2 fases de esta seccion y queda una abierta Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-24 15:29:41
8260711 | 936354 | FLR23L15 | E51241 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:01 | 2024-05-24 12:46 | 4.74 | 1 | 2 | - | INSTALA 4 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51218 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51227 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51227 INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51241 INSTALA 1 FQ 1.6 AMNP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51231 LOS TECNICOS CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51220 - SE ORGANIZA TRAMO DE LINEAS DE CARGA EN CORTO PARA UNA VIVIENDA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVIENDA. TRF E51245 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:48:37
8260764 | 936372 | IRR23L13 | C34402 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:39 | 2024-05-24 12:31 | 39.87 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C34402 2 6 T 12:30; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N11002. 17:20 Se baja red secundaria, para usuario realizar poda de árbol. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 20:06:01
8260864 | 936468 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-25 09:00 | 2024-05-25 13:51 | 4.86 | 1 | 2 | - | se presenta disparo del circuito MTO30L10 cable aereo, se coordina con el personal e indican que un gallinazo se posó sobre la estructura primaria en el nodo B24048 y ocasiono quema del fusible, se coordina con el personal de chec quien retira el gallinazo e instalan 1fq de 40a t ya que ellos no tiene le fusible indicado para normalizarles, usuarios deben conseguir el fusible y llamar a la empresa para que se les instale, todas las maniobras se coordinan con eL MAI Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-25 14:38:30
8260877 | 936459 | AMR23L13 | C30105 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 07:39 | 2024-05-25 09:10 | 1.52 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 09:49:22
8260938 | 936466 | CHA23L12 | C10501 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 08:38 | 2024-05-25 13:01 | 4.38 | 1 | 2 | 10:29 Disparo del reconectador de cúmulos 2CC12R01, causa desconocida, ne el momento había personal consignado en AR, se logra comunicación y se cierra nuevamente<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:35:18<br><br>10:29 Disparo del reconectador de c?mulos 2CC12R01, causa desconocida, ne el momento hab?a personal consignado en AR, se logra comunicaci?n y se cierra nuevamente<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:35:17<br><br> | 4x20T en la SW C10181 se gastaron 2 cuando se reponían y explotaron, se encontraron guaduas aguas abajo de la sección C10181, se retiran y se cierra quedando normal. 1x1.6D en el TRF C10501 lluvias en el sector en el TRF C10095 tienen servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 13:47:28
8260993 | 936448 | PRA23L13 | N49505 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 13:22 | 2024-05-25 12:39 | 23.28 | 1 | 2 | Tecnico Eliecer López: En el TRF N49505 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado y pendiente retirar vegetación en cercanía con la red. En el Nodo N49276 de aliñaderos se confirma servicio normal en el TRF a las 10:15, pero no fue posible contactar a usuario. En el nodo N49353 se realiza inspección en el medidor 695448 y tiene servicio normal, tenia falla interna pero ya esta bien. Se debe cambiar el medidor por aparente falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 17:04:40<br><br>Tecnico Julio Cesar Nieto: En el TRF N49552 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 16:39:28<br><br> | Del reporte asociado al TR N49025. 15:00 Torre inclinada tensionando la acometida del usuario. Medidor número 5701732. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-25 21:00:46
8260994 | 936465 | VCT23L14 | E12416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 18:06 | 2024-05-25 13:36 | 19.5 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E12421 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E12405 INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW E12416 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 17:06:46
8261127 | 936536 | VCT23L17 | E13007 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 10:53 | 2024-05-26 11:35 | 0.69 | 1 | 2 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E13116 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E13007 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-26 13:12:28
8261219 | 936546 | AZU23L12 | N24062 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-26 12:01 | 2024-05-26 15:30 | 3.49 | 1 | 2 | - | Informa el técnico que deja abierto el TRF N24062 ya que se presenta fuga de liquido, no s determina si es aceite del equipo o combustible de la planta de la antena, pero cuando lo abrió dejo de derramarse. Se riega aserrin para tratar de controlar el derrame a las 15:30. No se pudo notificar al encargado de la antena. reportaron usuarios del sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 16:45:08 Es un transformador de uso particular Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 17:22:12
8261260 | 936566 | AGU23L16 | N45005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 17:16 | 2024-05-26 18:17 | 1.02 | 1 | 2 | - | Del reporte asociado al TR N42419. 17:34 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N45005 2 2 H 18:17 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 20:27:13
8261285 | 934607 | INS23L15 | INS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 07:07 | 2024-05-27 07:28 | 0.35 | 1 | 2 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8261404 | 936615 | IRR23L12 | C33632 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-27 09:48 | 2024-05-27 13:58 | 4.16 | 1 | 2 | - | en el apoyo c33636, se retiran guaduas que se encontraban con contacto con redes primarias, posteriormente se repone 3 fusibles de 6 tipo T en la sección C33632, se confirma servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-27 14:09:46
8261419 | 935886 | VBO23L15 | W37415 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 15:00 | 5.99 | 1 | 2 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-27 19:34:18
8261423 | 936578 | SCH23L12 | W17059 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-27 11:20 | 2024-05-27 12:38 | 1.3 | 1 | 2 | - | se abre trf w17059 para reparar bajante secundario y se realiza poda de vegetacion sobre la red secundaria Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-27 16:37:01
8261429 | 936637 | VCT23L17 | L11838 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 13:45 | 2024-05-27 16:26 | 2.68 | 2 | 2 | - | se normaliza sw l11838 solo se usa fq es ramal particular Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-27 17:20:55
8261433 | 936573 | VMA23L16 | C12550 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:16 | 2024-05-27 09:51 | 18.58 | 1 | 2 | C12552 2F 1 A TIPO H 08:30 C12550 2F 6 A TIPO T 09:50 C12398 2F 1.0 DUAL TRAFO QUEMADO PARTICULAR 25KVA A13.2KV C12386 2F 1 A TIPO H 15:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-27 17:49:38<br><br> | C12552 2F 1 A TIPO H 08:30 C12550 2F 6 A TIPO T 09:50 C12398 2F 1.0 DUAL TRAFO QUEMADO PARTICULAR 25KVA A13.2KV C12386 2F 1 A TIPO H 15:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-27 17:49:38 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-28 08:05:10
8261475 | 936610 | LMC23L13 | N31346 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 06:35 | 2024-05-27 13:36 | 7.02 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N31346. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N31352. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N31358. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NROMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:41:09
8261483 | 936619 | AGU23L16 | N42801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 08:13 | 2024-05-27 14:00 | 5.78 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N42801. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N42875. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:43:37
8261686 | 936684 | NSA23L14 | E55214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:24 | 2024-05-28 08:40 | 2.27 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E55214 1 6 T 08:40; sección de repetición 1 fase fallada. SW E55157 1 6 T 09:10 SW E55431 2 10 T 11:00; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-28 11:13:42
8261704 | 936678 | MAR23L13 | C25308 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-28 07:28 | 2024-05-28 09:36 | 2.13 | 1 | 2 | - | En el TRF C25308 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 11:30:57
8261767 | 936687 | SNA23L15 | E41002 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-28 10:40 | 2024-05-28 11:00 | 0.33 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. Se instala o cambian DP´s de media fallado. TR E41006 1 1 H 10:00 Quedando el servicio de energía normal. 10:40 a 11:00 Se abre TR E41002, para realizar reparación. Se instala o cambian DP´s de media fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-28 13:57:23
8262033 | 936809 | FLR23L16 | E52116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:27 | 2024-05-29 08:35 | 1.13 | 2 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E52235 1 6 T 08:20 SW E52116 1 6 T 08:35 TR E52116 1 1 H 09:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-29 10:19:15
8262106 | 936797 | AGU23L16 | N42875 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 11:26 | 2024-05-28 11:41 | 0.25 | 1 | 2 | - | En el TRF N42875 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-29 12:49:01
8262124 | 936852 | VIR23L12 | O12290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 11:49 | 2024-05-29 12:06 | 0.28 | 2 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O12290 NORMAL A LAS 13:06 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-29 13:46:36
8262224 | 936790 | MAZ23L14 | E32155 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 18:04 | 2024-05-29 10:45 | 16.68 | 1 | 2 | - | 16:25: REPORTA LA INFORMACION DE LA ODT: EL USUARIO REPORTA CON FACTURA QUE NO ES PUESTO QUE EL NODO REAL ES EL E32155. 10:45: CAMBIA FQ EN TRF E32155. MUY LEJOS EL SITIO, MUCHO TRAYECTO EN BESTIA SUMINISTRADA POR EL USUARIO Y MUY MALA SEÑAL EN CAMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 17:11:32
8262256 | 936813 | QHI23L13 | W41044 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 11:55 | 2024-05-29 18:10 | 6.25 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF W41041 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SE REALIZA PODA DE VEGETACION TRF W41855 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA RAMAS DE ARBOL TRF W41044 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W41044 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 18:31:38
8262285 | 936879 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 13:48 | 2024-05-29 17:33 | 3.75 | 1 | 96 | - | SW O12246 7X20T 16:45 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW O14009 2X6T 17:32 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-29 19:28:12
8262298 | 936788 | PSV23L13 | E62517 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-29 13:15 | 2024-05-29 15:47 | 2.53 | 1 | 2 | - | 13+15 A 15+47: ABREN TRF E62517 PARA APLOMAR 2 TORRES, PODA EN RED SECUNDARIA, INSTALAR RETENIDA Y ENCAMIZAR TRAMO EN MAL ESTADO DE RED ABIERTA SECUNDARIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:43:14
8262312 | 936898 | GTO23L13 | L40041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 16:59 | 2024-05-29 19:36 | 2.62 | 2 | 2 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN TRF Y SW DEL MISMO RAMAL, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 20:52:47 CON APOYO DE FREDY VALENCIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 20:55:55
8262531 | 936950 | CHA23L15 | C13903 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 09:03 | 2024-05-30 09:58 | 0.92 | 2 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW C13903 NORMAL A LAS 09:58, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 10:03:55
8262535 | 936913 | AMR23L13 | C30630 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 06:37 | 2024-05-30 08:21 | 1.73 | 1 | 2 | se retiran guaduas de la red secundaria con ayuda de la comunidad , nodo c30418<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 10:38:16<br><br> | se retiran guaduas de la red secundaria con ayuda de la comunidad , nodo c30418 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 11:36:11 NODO C30079: SE REPARA SECUNDARIO ROTO ( NEUTRO), SE NORMALIZA SERVICIO EN SECTOR. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 12:37:09
8262537 | 936913 | AMR23L13 | C30418 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 14:28 | 2024-05-30 10:18 | 19.83 | 1 | 2 | se retiran guaduas de la red secundaria con ayuda de la comunidad , nodo c30418<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 10:38:16<br><br> | se retiran guaduas de la red secundaria con ayuda de la comunidad , nodo c30418 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 11:36:11 NODO C30079: SE REPARA SECUNDARIO ROTO ( NEUTRO), SE NORMALIZA SERVICIO EN SECTOR. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 12:37:09
8262577 | 936946 | MAR23L12 | C24276 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 09:26 | 2024-05-30 12:25 | 26.98 | 1 | 2 | - | En la SW C24276 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-30 12:43:17
8262588 | 936930 | RIO23L16 | W52504 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-30 07:45 | 2024-05-30 10:51 | 3.1 | 1 | 2 | - | SE RETIRAN GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS ENTRE LOS NODOS W52504 AL W52505. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-30 13:09:40 15:10 EN EL NODO W52359 SE REPARA LINEA SECUNDARIA TRENZA REVENTADA SIN MANIOBRAS EN EL TRF Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 17:19:21
8262692 | 936907 | PRO23L15 | O44861 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-30 | 2024-05-30 12:05 | 12.08 | 1 | 2 | - | TRAFO O44861 2X0.4 DUAL. QUEDA PUENTEADO POR VELA QUEMADA Y SE AISLA DPS QUEMADO APOYA ARNOLDO MEJIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-30 18:19:50
8262698 | 936959 | FIL23L13 | N21588 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 10:13 | 2024-05-30 12:10 | 1.95 | 1 | 2 | - | EN LA SECCION N21588, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR N21307, SE REALIZA INSPECCION EN PREDIO, SE TOMAN MEDIDAS DE TENSION EN LA ENTRADA DEL MEDIDOR CON VALORES NORMALES, SE INFORMA AL USUARIO RESOLVER INCONVENIENTE INTERNO CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 18:35:38
8262762 | 935997 | SLM23L13 | N35713 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-31 08:58 | 2024-05-31 17:00 | 8.04 | 2 | 2 | Se hace ingreso de personal Julián Patiño para realizar apoyo, debido a que cuando realizaron poda de árbol se les cayo sobre red y doblo torre. Son requeridos para normalizar el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:34:41<br><br> | ABRIR SECCION N35713 BAJAR LINEAS PRIMARIAS PARA EL SOLICITANTE TALAR VARIOS ARBOLES DE EUCALIPTO QUE ESTAN MUY CERCA Y AMENAZANDO CON CAER SOBRE ELLAS, NOTA: LLAMAR CON BUENA ANTICIPACION PARA COORDINAR EL ACOMPAÑAMIENTO SE DEMORA ENERGIZADA DE LA SW DEBIDO A QUE EL USUARIO REALIZO EL CORTE DEL ARBOL PERO LO REALIZA MAL Y SE FUE CONTRA UNA TORRE Y LA DOBLO SE TUBO QUE COLOCAR UN POSTE DE 12 METROS DE FIBRA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 18:02:03
8262790 | 937006 | AZU23L15 | N23775 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 13:58 | 2024-05-31 10:16 | 20.3 | 1 | 2 | - | En la SW N23775 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:03:57
8262841 | 937021 | FIL23L13 | N21590 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 08:11 | 2024-05-31 13:20 | 5.15 | 1 | 2 | transformador rechazando requiere apoyo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:04:26<br><br> | En el TRF N21590 se encuentran líneas entorchadas por guaduas (se retiran 12), y se cierra el TRF usando 2 fusibles de 0.6A tipo dual (1 en el ensayo). Queda servicio normal. El reporte que entro por 99 es un usuario que reporta por ruido generado por las líneas de 230KV que pasan por el sector, se va a pasar información a Roberto Morales para gestionar. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 13:28:39
8262873 | 934607 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-31 15:06 | 2024-05-31 15:23 | 0.28 | 2 | 2 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8262882 | 934607 | INS23L15 | INS23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-31 15:23 | 2024-05-31 15:25 | 0.03 | 1 | 2 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8263062 | 936211 | PRA23L13 | N49173 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-01 11:06 | 2024-06-01 16:00 | 4.89 | 1 | 2 | SE RETRASA APERTURA DE TRANSFORMADOR POR MANTENIMIENTOS EN LA VIA SALAMINA PACORA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 11:10:17<br><br> | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS PERO, MUY MALA SEÑAL PARA REPORTAR DATOS, TUVO QUE ESPEERAR LLEGAR A SU VIVIENDA PARA RECURRIR AL WI-FI HOGAR PARA PODER LLAMAR AL CLD A PASAR LA INFORMACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-01 21:11:47
8263063 | 937100 | DON23L13 | L12423 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 05:57 | 2024-06-01 09:11 | 3.23 | 2 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L12423 1 6 T 09:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 11:12:33
8263114 | 937146 | NRA23L12 | N10037 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 13:50 | 2024-06-01 14:20 | 0.51 | 1 | 2 | - | NRA23L12 INTERRUPTOR N10037 ¦ Dir.:N10035 - N10037 2F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 14:23:39
8263118 | 937138 | MNA23L12 | C15168 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 12:01 | 2024-06-01 14:43 | 2.69 | 1 | 0 | - | MNA23L12 INTERRUPTOR C15168 ¦ Dir.:EL CUCUYO 1f 15 a tipo t MNA23L12 INTERRUPTOR C15342 ¦ Dir.:VDA SAN PEREGRINO 1f 6 a tipo t palma sobre el primario Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 14:51:27
8263163 | 937158 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 16:53 | 2024-06-01 16:59 | 0.09 | 2 | 0 | - | evento simultaneo de los interruptores BQE30L12 LA HERMOSA, ROS30L24 BOSQUES, HER30L15 BOSQUES y HER30T16 LLEGADA TF1 Con el evento se apaga subestación Bosques, 33 y 13.2 kV de subestación La Hermosa, se evidencia condiciones atmosféricas en la zona. Normal por ensayo. Se coordina el cierre del transformador con el ingeniero de turno Alejandro Gil. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-01 17:46:56
8263249 | 936883 | MAN30L27 | MAN30T28 | TFP | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-02 08:27 | 2024-06-02 13:58 | 5.52 | 2 | 2 | - | Ejecutada Mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica del Cliente ALMACAFÉ, Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-02 14:03:16
8263250 | 937192 | AMR23L14 | C31806 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 07:24 | 2024-06-02 08:41 | 1.29 | 1 | 2 | - | AMR23L14 TRANSFORMADOR C31806 ¦ Dir.:SANTAGUEDA_CONDOMINIO LAS BRISAS 1F 0,6 DUAL , PALMA PROVOCO CORTO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 08:49:24
8263254 | 937194 | MNA23L12 | C15243 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 20:52 | 2024-06-02 08:48 | 11.92 | 1 | 4 | - | MNA23L12 INTERRUPTOR C15243 ¦ Dir.:LA CEIBA 1F 6 A TIPO T MNA23L12 TRANSFORMADOR C15245 ¦ Dir.:CAMPING LA CEIBA 1DF 1.6 DUAL CAUSA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 09:16:36
8263254 | 937194 | MNA23L12 | C15243 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 20:52 | 2024-06-02 09:11 | 12.32 | 1 | 0 | - | MNA23L12 INTERRUPTOR C15243 ¦ Dir.:LA CEIBA 1F 6 A TIPO T MNA23L12 TRANSFORMADOR C15245 ¦ Dir.:CAMPING LA CEIBA 1DF 1.6 DUAL CAUSA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 09:16:36
8263270 | 937189 | CHA23L16 | C14047 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-01 21:56 | 2024-06-02 09:55 | 11.98 | 1 | 2 | - | TRAFO C14049 1X0.4 DUAL 08:50 TRAFO C14047 1X0.6 DUAL 09:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 11:16:47
8263303 | 937209 | RIO23L14 | W55422 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 07:34 | 2024-06-02 10:00 | 2.43 | 1 | 2 | - | ARBOL CAE SOBRE LA RED SECUNDARIA Y DESPLOMA APOYO Y DESENTIERRA VARILLA DE ANCLAJE, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRF W55422 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL, 1 USUARIO SIN SERVICIO YA QUE TIENE CORTO SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 50 A T EN LA SW DE REPETICION W55417 A LAS 10:45 ESTABA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 11:48:55
8263311 | 937228 | PSO23L18 | M55250 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-02 11:38 | 2024-06-02 12:46 | 1.13 | 1 | 2 | - | PSO23L18 TRANSFORMADOR M55250 ¦ Dir.:CRA 11 CLL 57D LA CAROLA 1 F 0.6 DUAL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 12:52:11
8263329 | 937195 | DON23L14 | L11202 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 18:11 | 2024-06-02 12:03 | 17.87 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW L11202 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 13:38:25
8263345 | 38925 | HER30L13 | HER30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:08 | 2024-06-02 14:08 | 0 | 2 | 2 | - | Disparo circuito 33 kV normal por AR
8263531 | 937281 | INS23L13 | C22985 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:10 | 2024-06-03 08:04 | 17.9 | 1 | 2 | - | TRAFO C22985 1X0.6 DUAL C.C. 36672 SW C22878 1X6T 08:42 TR C22882 1X1.0 DUAL 09:06 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 09:31:25
8263681 | 937323 | BEL23L12 | O11061 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-03 12:44 | 2024-06-03 15:54 | 3.17 | 1 | 2 | - | SW O11061 2X6T 15:53 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 17:00:31
8263869 | 937396 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-04 09:03 | 2024-06-04 18:38 | 9.58 | 1 | 2 | se presenta disparo del circuito MTO30L10 cable aereo, se coordina con el MAI, e indican que el usuario solicita revisar la linea, se recorre y se encuentra fusible quemado en la subestacion de los cambulos del cable aereo, se le informa a dicho personal y a subestaciones y lineas, se queda a la espera de quien va a realizar el cambio.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-04 11:41:42<br><br> | SE CAMBIA 1 FUSIBLE TIPO BOTELLA EN EL TRANSFORMADOR DEL CABLE AEREO B41101, SE PIDE CERRAR LA LINEA EN VACIO SE ABRIERON CUCHILLAS EN SITIO Y SE CERRO INT MTO30L10 Y ENTRO NORMAL. SE ABRE NUEVAMENTE INT MTO30L10 PARA CERRAR LAS CUCHILLAS Y ENERGIZAR CON EL TRANSFROMADOR, SE CIERRA Y ENTRA NORMAL SE REVISA TODO EN SITIO Y ESTA NORMAL QUE PENDIENTE REALIZAR EL CAMBIO POR 33KV, INFORMA QUE SE REALIZARA DESPUES DE LAS 22:00 N MEDIDOR : 7696286 CUENTA DE COBRO : 36445 FUSIBLE SUMNISTRADO POR EL USUARIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-04 19:54:23
8263896 | 937380 | CHA23L16 | C14172 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-04 08:39 | 2024-06-04 09:59 | 1.34 | 2 | 2 | - | SW C14172 2X15T 09:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-04 10:53:44
8263920 | 937383 | SCE23L12 | O46784 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-03 23:56 | 2024-06-04 10:55 | 10.99 | 1 | 2 | - | SW O46784 2X6H 10:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-04 11:51:39
8263937 | 937413 | DON23L13 | L12039 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 09:38 | 2024-06-04 13:04 | 3.43 | 1 | 2 | SE NORMALIZA SW L12039 CON 2 FQ DE 6A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-04 13:28:57<br><br> | Se retira ave o animal, (marteja), en contacto con la red. TR L13578 1 0.4 15:40 SW L13578 1 6 T 16:20 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-04 17:59:57
8263944 | 937411 | VBO30L13 | B62072 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 10:10 | 2024-06-04 13:45 | 3.59 | 2 | 2 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion b62072 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-04 14:09:44
8263984 | 937351 | BOA23L13 | O21418 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-04 08:36 | 2024-06-04 15:03 | 6.45 | 1 | 2 | En el TRF O21100 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF O21527 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW O21525 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado O21527). En el TRF O21398 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. en la SW O21398 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF O21416 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado. en el TRF O214418 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual, causa de animal. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 15:53:38<br><br> | En el TRF O21100 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF O21527 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. En la SW O21525 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado O21527). En el TRF O21398 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. en la SW O21398 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF O21416 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H, queda 1 DPS fallado. en el TRF O214418 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual, causa de animal. queda servicio normal En el TRF O21322 se realiza retiro de arbol sobre la red secundaria a las 16:54, sin maniobras. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 17:35:45
8264040 | 937458 | ROS23L19 | D14166 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 15:53 | 2024-06-04 16:33 | 0.67 | 1 | 2 | - | 1x0.6D en el TRF D14166,causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 17:28:17
8264086 | 937396 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-04 18:39 | 2024-06-04 18:41 | 0.03 | 1 | 2 | se presenta disparo del circuito MTO30L10 cable aereo, se coordina con el MAI, e indican que el usuario solicita revisar la linea, se recorre y se encuentra fusible quemado en la subestacion de los cambulos del cable aereo, se le informa a dicho personal y a subestaciones y lineas, se queda a la espera de quien va a realizar el cambio.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-04 11:41:42<br><br> | SE CAMBIA 1 FUSIBLE TIPO BOTELLA EN EL TRANSFORMADOR DEL CABLE AEREO B41101, SE PIDE CERRAR LA LINEA EN VACIO SE ABRIERON CUCHILLAS EN SITIO Y SE CERRO INT MTO30L10 Y ENTRO NORMAL. SE ABRE NUEVAMENTE INT MTO30L10 PARA CERRAR LAS CUCHILLAS Y ENERGIZAR CON EL TRANSFROMADOR, SE CIERRA Y ENTRA NORMAL SE REVISA TODO EN SITIO Y ESTA NORMAL QUE PENDIENTE REALIZAR EL CAMBIO POR 33KV, INFORMA QUE SE REALIZARA DESPUES DE LAS 22:00 N MEDIDOR : 7696286 CUENTA DE COBRO : 36445 FUSIBLE SUMNISTRADO POR EL USUARIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-04 19:54:23
8264182 | 937498 | HER23L16 | C14508 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 16:30 | 2024-06-05 09:49 | 17.31 | 2 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C14508 NORMAL A LAS 09:48, SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 10:23:48
8264235 | 937518 | VIR23L14 | O12268 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-05 07:41 | 2024-06-05 13:16 | 5.57 | 1 | 2 | - | TR O12246 SE RETIRA ARBOL DE LA TRENSA RED SECUNDARIA. TR O12268 2X0.4 DUAL Y SE REALIZA PODA DE MATARATONES EN RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 14:12:23
8264239 | 937506 | PRO23L15 | O44915 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-05 07:25 | 2024-06-05 11:30 | 4.09 | 1 | 2 | POR VICTOR HUGO RIOS: TRAFO O44314 1X0.6 DUAL 11:03<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 14:20:40<br><br> | POR VICTOR HUGO RIOS: TRAFO O44314 1X0.6 DUAL 11:03 POR ARNOLDO JIMENEZ: SW O44915 1X6T 11:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 14:25:10
8264301 | 937555 | DOR23L12 | L15905 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-05 14:00 | 2024-06-05 16:38 | 2.63 | 1 | 2 | - | Se realiza poda en el transformador. TR L15905 3 3 H 16:37 Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 22250010. Cuenta de cobro número 19825. Suscriptor número 159947103. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-05 19:25:34
8264363 | 38952 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 07:20 | 2024-06-06 07:20 | 0 | 2 | 2 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264465 | 937638 | FIL23L13 | N21841 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 13:30 | 2024-06-06 14:50 | 1.34 | 1 | 2 | N21841 1F 1 A TIPO H 14:50 SE CONFIRMA SERVICIO CON EL USUARIO, CAUSA DE LA FALLA DESCONOCIDA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 15:33:14<br><br> | N21841 1F 1 A TIPO H 14:50 SE CONFIRMA SERVICIO CON EL USUARIO, CAUSA DE LA FALLA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 15:39:18
8264469 | 937592 | LMC23L13 | N31296 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 12:34 | 2024-06-06 09:31 | 20.96 | 1 | 2 | - | En la SW N31296 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N31424 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. En la SW N31327 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N31285 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Técnicos Julián Soto y Jorge Osorio: En el nodo N31338 se realizan maniobras para reparar neutro en arco secundario aislado, se instalan 22 conectores piercing pequeños y 2 medianos. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 16:04:53
8264485 | 937587 | FIL23L13 | N21746 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 08:38 | 2024-06-06 15:30 | 6.87 | 1 | 2 | En el nodo N21345 se realiza revision a las 12:04 m y usuario ya tiene servicio, breaker operado. En el N21746 se realiza poda de arboles en la red abierta y se cierra con 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 16:09:07<br><br> | En el nodo N21345 se realiza revision a las 12:04 m y usuario ya tiene servicio, breaker operado. En el N21746 se realiza poda de arboles en la red abierta y se cierra con 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. En el nodo N21841 vereda la SOLEDAD se realiza inspección a las 18:15 y el TRF esta bien y el usuario no contesto, al parecer tendría daño interno. El TRF N21392 de vereda Barsinal PENDIENTE ATENCION , INFORMA EL TECNICO LEONEL HENAO QUE ESTA MUY ALEJADO PARA VISITARLO HOY, EN LA MAÑANA REALIZARON REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA Y NO SE REESTABLECIO SERVICIO. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 18:22:32
8264493 | 937652 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-06 16:54 | 2024-06-06 17:32 | 0.64 | 1 | 2 | - | SE RETIRA GALLINAZO DEL TRANSFORMADOR 33/13.2KV B41101 Y SE NORMALIZA INT MTO30L10 CABLE AEREO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-06 17:55:17 CABLE AEREO TIENE TRANSFERENCIA Y ANTE FALLA DE LINEA 33 KV TOMAN SERVCIOS POR TF M53584 DE CIRCUITO PSO23L15 CLINICAS. AL SER UN ACTIVO DE CONEXION ESTE NO SE DEBE CONTEMPLAR EN COMPENSACIONES, POR LO QUE SE AJUSTA LA CAUSA A FALLA DE ACTIVO NIVE 1 PROPIEDAD PARTICULAR, ESTO TENEINDO EN CUENTA QUE LA APERTURA SE REALIZA POR SOLICITUD DEL PROPIETARIO COORDINADO CON EL MODULO DE ATENCION INMEDIATA CHEC Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-21 10:00:24
8264508 | 937649 | AMR23L12 | C32038 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 16:41 | 2024-06-06 17:40 | 0.98 | 2 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-06 17:57:22
8264523 | 937645 | QHI23L13 | W41024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 15:49 | 2024-06-06 17:30 | 1.69 | 2 | 2 | - | QHI23L13 INTERRUPTOR W41024 ¦ Dir.:BETANIA 2F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 18:17:04
8264535 | 937644 | SLM23L13 | N35402 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 15:22 | 2024-06-06 17:20 | 1.97 | 1 | 2 | - | En el TRF N35402 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 18:58:17
8264555 | 937582 | MAZ23L14 | E32382 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-05 18:51 | 2024-06-06 12:21 | 17.5 | 1 | 2 | - | Se robaron el macro medidor y el medidor del usuario. Se deja el servicio directo. TR E32382 1 2 H 12:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-06 19:56:16 SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-11 11:33:17
8264646 | 937684 | HER23L16 | D24311 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 08:59 | 2024-06-07 10:10 | 1.19 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0.6 D TR D24311 NORMAL A LAS 10:10 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-07 10:39:10
8264709 | 936892 | SNA23L15 | E41020 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-07 13:05 | 2024-06-07 13:56 | 0.84 | 1 | 2 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 14:24:37
8264721 | 937665 | FIL23L13 | N21746 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 20:19 | 2024-06-07 14:11 | 17.87 | 1 | 2 | - | EN EL N21392 SE CAMBIO 1 FQ 0.4 D Y SE REALIZO PODA DE ARBOLES Y GUADUAS. EN EL N21746 SE INSTALO 1 FQ 1.0 D Y QUEDA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 14:59:47
8264740 | 937691 | SLM23L13 | N35402 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 11:09 | 2024-06-07 13:15 | 2.11 | 1 | 2 | - | En el TRF N35402 se realiza realce a la linea neutro por acercamiento con las fases y se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual. queda servicio normal a las 13:15. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 15:49:16
8264774 | 937675 | NSA23L14 | E55193 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-07 09:30 | 2024-06-07 15:30 | 6 | 1 | 2 | - | Del reporte asociado al TR E55394. 12:30 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E55278. 13:45 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. 09:30 a 15:30 Se abre TR E55193, para realizar reparación. Se repara trenza secundaria fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-07 19:24:57
8264851 | 937726 | IRR23L12 | C33008 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 16:39 | 2024-06-08 07:45 | 15.11 | 1 | 2 | - | se normaliza sw particular c33008 se instala 01 porta fusible medidor 1015414 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 08:31:49
8264917 | 937732 | BOA23L12 | O23005 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 19:16 | 2024-06-08 11:00 | 15.74 | 2 | 2 | O23536 SE REPARAN 8 LAMPARAS DE AP , LINEA DE AP REVENTADA. B55WL21-B80WL440 Y 6 MAS QUE SE DIFICULTO TOMAR EL CODIGO 17:12<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:12:39<br><br>O23041 1F 12 A TIPO T 09:34 O23634 3F 12 A TIPO T 10:19 UNA FASE FALLADA O23633 DERRUMBE SE LLEVO TORRE Y ARBOLES ESTAN SOBRE LA RED SECUNDARIA , LOS USUARIOS TIENEN SERVICIO PERO SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION, SE LE INFORMO A LUIS JAVIER HERRERA 10:56 O23005 1F 6 A TIPO T 11:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 12:46:30<br><br> | O23536 SE REPARAN 8 LAMPARAS DE AP , LINEA DE AP REVENTADA. B55WL21-B80WL440 Y 6 MAS QUE SE DIFICULTO TOMAR EL CODIGO 17:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:12:39 O23041 1F 12 A TIPO T 09:34 O23634 3F 12 A TIPO T 10:19 UNA FASE FALLADA O23633 DERRUMBE SE LLEVO TORRE Y ARBOLES ESTAN SOBRE LA RED SECUNDARIA , LOS USUARIOS TIENEN SERVICIO PERO SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION, SE LE INFORMO A LUIS JAVIER HERRERA 10:56 O23005 1F 6 A TIPO T 11:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 12:46:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:13:13
8264964 | 937765 | MGT23L14 | W22022 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 10:54 | 2024-06-08 15:20 | 4.43 | 1 | 2 | - | 14:30 TRF W22003,MED 6677112722, SE REVISA ENCONTRANDO DAÑO EN ACOMETIDA, USUARIO NO ACEPTA CUENTA DE COBRO, INDICA QUE VA HABLAR CON EL DUEÑO DEL PREDIO PARA VER SI TRATAN CON TECNICO PARTICULAR SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION W22022 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-08 15:58:42
8265116 | 937813 | PSV23L13 | E62410 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 06:25 | 2024-06-09 11:30 | 5.08 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E62225 1 0.4 D 09:25 TR E62410 1 0.4 D 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-09 13:00:59
8265371 | 937870 | AMR23L14 | C31806 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 09:29 | 2024-06-10 09:31 | 0.03 | 1 | 2 | - | en la sw c31806 se retira vegetacion de la red primaria entre los nodos c31815-816 , cod (62041) cambian 01 fq de 6t y retiran guaduas de la red; favor revisar. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 09:51:00
8265375 | 937878 | MGT23L14 | W22022 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 08:13 | 2024-06-10 09:40 | 1.46 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion w22022 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 10:02:14
8265395 | 937890 | DOR23L15 | L17155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 09:24 | 2024-06-10 10:20 | 0.95 | 2 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L17155 3 6 T 10:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 11:10:30
8265479 | 937860 | NSA23L13 | E54031 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 05:13 | 2024-06-10 08:15 | 3.03 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E54031 2 25 T 07:50 SW E54061 2 6 T 08:15 TR E54005 1 6 H 08:30 TR E54067 1 0.6 D 09:10 TR E55061 1 1 H 09:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:06:29
8265526 | 937901 | VIR23L14 | O14026 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 11:24 | 2024-06-10 12:40 | 1.27 | 2 | 2 | - | - 12:40 CAMBIA 1 FQ 10 T SW O14026 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:30:45
8265729 | 937955 | PSO23L14 | M73697 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 08:15 | 2024-06-11 08:53 | 0.63 | 1 | 2 | - | se normaliza tr m73697 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-11 08:59:19
8265893 | 937976 | SNA23L12 | E42336 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 08:48 | 2024-06-11 14:11 | 5.38 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X QH TRAFO E42147 NORMAL A LAS 12:30 1 X 1H TRAFO E42336 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 15:37:26
8265911 | 937925 | AZU23L15 | N23334 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:32 | 2024-06-11 13:30 | 6.97 | 1 | 2 | - | EN EL TRANSFORMADOR N23358 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.6 TIPO DUAL, EN LA SECCION N23334, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12T, LA FALLA FUE GENERADA A CAUSA DE GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA CERCA AL TR N23358, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 16:24:49
8265919 | 938009 | NRA23L13 | N11011 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 14:29 | 2024-06-11 16:11 | 1.69 | 1 | 2 | - | NRA23L13 TRANSFORMADOR N11011 ¦ Dir.:FCA SANTA RITA 2F 0.6 DUAL SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 16:13:59
8265978 | 937934 | PSV23L13 | E62471 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:25 | 2024-06-11 13:00 | 6.58 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E62471 NORMAL A LAS 13:00 QUEDA PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA VOLADA TRAFO E62257 SE ACCIONO RECLOSE A LAS 16:20 TRAFO E62386 SE ACCIONO RECLOSE A LAS 11:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E62286 NORMAL A LAS 14:20 TRAFO E62207 TIENEN EL SERVICIO NORMAL, UN ARBOL HBAI CAIDO SOBRE LAS REDES BT LA COMUNIDAD LO RETIRO, QUEDO UNA TORRE DOBLADA, EL DÍA DE MAÑANA SE REALIZARÁ INSPECCIÓN Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:05:52
8265990 | 937936 | SNA23L15 | E55511 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 08:30 | 2024-06-11 12:55 | 4.42 | 1 | 2 | 17:04 sale en falla la ITX 2FL5NS41 SE INICIA COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS JAHIR REINA CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, MILLER LOPEZ NO CONTESTA EL CEL SIN SEÑAL, SE SOLICITA AYUDA A ANYINSON ESCARPETA PARA UBICARLO Y CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRE FUERA DE LÍNEA PARA REALIZAR EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 17:21:02<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E55139 NORMAL A LAS 12:15 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E55056 NORMAL A LAS 15:15 1 X H TRAFO E55511 NORMAL A LAS 12:55 1 X 6T SW E55099 NORMAL A LAS 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:13:33
8266099 | 936992 | SNA23L14 | E40005 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 07:36 | 2024-06-12 19:40 | 12.06 | 1 | 2 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8266219 | 938064 | VBO23L13 | W35628 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-12 09:35 | 2024-06-12 10:35 | 1 | 1 | 2 | - | - 09:35 A 10:35 ABRE SW W35628 PARA HACER PODA - HACE CUENTA DE COBRO 32058 - MEDIDOR 21177534 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 14:06:14 INGRESAR CUENTA DE COBRO 32058 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 14:07:01
8266263 | 938141 | SLM23L13 | N35419 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 12:34 | 2024-06-12 15:40 | 3.1 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF N35419 USUARIO HABIA REPORTADO MAL SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-12 17:33:17
8266278 | 938149 | BEL23L15 | O10376 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-12 13:47 | 2024-06-12 16:33 | 2.76 | 1 | 2 | - | 15:47 EN EL TRANSFORMADOR O10376 SE REPONE FUSIBLE CON TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE HACE INSPECCION A RED SECUNDARIA Y SE RETIRA ARBOL QUE SE ENCONTRABA EN CONTACTO CON LA RED, SE NORMALIZA TRANSFORMADOR CON 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. SE RECIBE SOLICITUD EN TRANSFORMADOR O10635, SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA TRANSFORMADOR O10768 INSTELADO RECIENTEMENTE, USUARIO MAL ASOCIADO, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, APARENTEMENTE LA FALLA ES DEBIDO A CARGA, SE REQUIERE COORDINAR FUSIBLE MAS ALTO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-12 18:45:59
8266294 | 938076 | DON23L13 | L12423 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 16:30 | 2024-06-12 14:50 | 22.35 | 2 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS L12115 AL L12116, CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL MISMO TRAMO SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW L12426 NORMAL A LAS 14:50 1 X 3H TRAFO L13930 NORMAL A LAS 13:10 3 X 12T SR L12185 SIN FASES FALLADAS 1 X 6T SW L12068 NORMAL A LAS 16:55 SE REPARO LÍNEA BT REVENTADA DE TRAFO L12407 NORMAL A LAS 15:20 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 19:24:15 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-14 06:33:54
8266334 | 938191 | DOR23L15 | L17015 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 17:17 | 2024-06-12 19:05 | 1.8 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFOP L17015 NORMAL A LAS 19:05, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:49:36
8266508 | 938225 | MTO30L10 | MTO30L10 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-13 08:11 | 2024-07-01 | 423.81 | 1 | 2 | CABLE AEREO TIENE TRANSFERENCIA Y ANTE FALLA DE LINEA 33 KV TOMAN SERVCIOS POR TF M53584 DE CIRCUITO PSO23L15 CLINICAS. AL SER UN ACTIVO DE CONEXION ESTE NO SE DEBE CONTEMPLAR EN COMPENSACIONES, POR LO QUE SE AJUSTA LA CAUSA A FALLA DE ACTIVO NIVE 1 PROPIEDAD PARTICULAR, ESTO TENEINDO EN CUENTA QUE LA APERTURA SE REALIZA POR SOLICITUD DEL PROPIETARIO COORDINADO CON EL MODULO DE ATENCION INMEDIATA CHEC<br>Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-18 10:48:58<br><br>POR SOLICITUD DEL MAI JHON JAIRO GARCIA SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO POR EMERGENCIA. <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-13 10:30:21<br><br> | CABLE AEREO TIENE TRANSFERENCIA Y ANTE FALLA DE LINEA 33 KV TOMAN SERVCIOS POR TF M53584 DE CIRCUITO PSO23L15 CLINICAS. AL SER UN ACTIVO DE CONEXION ESTE NO SE DEBE CONTEMPLAR EN COMPENSACIONES, POR LO QUE SE AJUSTA LA CAUSA A FALLA DE ACTIVO NIVE 1 PROPIEDAD PARTICULAR, ESTO TENEINDO EN CUENTA QUE LA APERTURA SE REALIZA POR SOLICITUD DEL PROPIETARIO COORDINADO CON EL MODULO DE ATENCION INMEDIATA CHEC Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-18 10:48:58 POR SOLICITUD DEL MAI JHON JAIRO GARCIA SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MTO30L10 CABLE AEREO POR EMERGENCIA. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-21 09:35:19
8266560 | 938206 | AGU23L15 | N44006 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-13 10:20 | 2024-06-13 15:11 | 4.85 | 1 | 2 | - | Se realiza inspección y se encuentra usuario con servicio normal, en la sección N44006 se encuentra que tiene una caja suelta, al parecer el transformador tiene retorno, se deja abierta en su totalidad la sección para evitar daño y se programara grupo para realizar reparacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-13 10:27:09 ELKIN ALEXANDER JARAMILLO - 14:20 A 15:10 ABIERTA SW N43783 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN SW N44006 - 15:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N44006 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 16:31:58 SE INGRESA EQUIPO N44006 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 16:33:44
8266568 | 938204 | DON23L14 | L11297 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 08:32 | 2024-06-13 10:05 | 25.55 | 1 | 14 | - | 09:15 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección L11297 10:05 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador L11354 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 10:52:01
8266580 | 938216 | NRA23L13 | N11591 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 06:52 | 2024-06-13 10:31 | 3.64 | 1 | 2 | - | SE HACE INSPECCION EN EL TRANSFORMADOR N11592 Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL, POSTERIOR A REPARACION SE PROCEDE A REVISAR SECCION AGUAS ARRIBA Y SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T EN LA SECCION N11591, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-13 11:47:27
8266716 | 935972 | ROS23L16 | D17810 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 15:50 | 7.84 | 1 | 2 | 06:14: ARC OFF CTO MACARENA; SE LE RECUERDA A JHON FREDDY QUE LAS MANIOBRAS SON DESDE LAS 07:20.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-13 06:17:44<br><br> | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO ROS23L16 MACARENA - 08:00 A 15:50 APERTURA DE SECCION 17810 - INSTALACION DE BIG JUMPER ENTRE LOS NODOS D17337 AL D17913 - ACTIVIDAD: CAMBIO DE CONDUCTOR PRIMARIO ENTRE LOS NODOS D17337 AL D16176 POR CABLE ECOLOGICO 4/0 PERSONAL RESPOSABLE DEL PO CONTRATO INMEL JOHN FREDY PACAVAQUE CELULAR 3114622336 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 16:35:44
8266785 | 938294 | AMA23L15 | W33262 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 16:22 | 2024-06-13 17:15 | 0.88 | 1 | 2 | - | se normaliza sw w33262 con 2 fq de 6a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-13 17:53:22
8266850 | 938285 | LMC23L13 | N31358 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 17:11 | 2024-06-13 17:31 | 0.33 | 1 | 2 | - | - 16:25 CAMBIA 1 FQ 30 T SW N31204 - 17:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N31359 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N31358 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 19:22:11
8266877 | 938203 | MAR23L12 | C24276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 10:10 | 2024-06-13 10:20 | 0.17 | 1 | 2 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8267046 | 39002 | DOR30L22 | DON30L13 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 08:55 | 2024-06-14 08:55 | 0 | 2 | 2 | - | DISPARO CIRCUITO 33KV NORMAL POR AR
8267185 | 938353 | VIR23L14 | O14222 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:32 | 2024-06-14 10:10 | 1.63 | 1 | 2 | - | - 10:10 CAMBIA 1 FQ 5.2 DUAL TF O14222 - HACE CUENTA DE COBRO 38074 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 14:26:35
8267215 | 938342 | BEL23L15 | O10572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:57 | 2024-06-14 11:21 | 3.4 | 1 | 2 | - | - 11:20 cambia 1 fq 6 t sw O10572 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:14:50
8267221 | 938334 | SLM23L13 | N35792 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 11:39 | 2024-06-13 12:30 | 0.85 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF N35792 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-14 16:48:25
8267328 | 938360 | MAR23L12 | C24277 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 12:51 | 2024-06-14 13:10 | 24.31 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRFS C24275/C24277/C24204 SE NORMALIZAN SW C24274/C24204 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRFS C24263/C24269 SE VERIFICA ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL TRF C24260 LINEAS DE CARGA EN MAL ESTADO DAÑO INTERNO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-14 18:01:26
8267440 | 938407 | ENE23L12 | M60036 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-14 19:57 | 2024-06-17 11:55 | 63.97 | 2 | 2 | 19:25: REPORTA GLADYS QUE EUGENIO TAMAYO LE INDICO QUE SE AHCE NECESARIO ABRIRLA SW DE INDUCAL POR SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL GANADO; SE DIRIGEN AL SITIO A ABRIR SW M60036<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 19:28:06<br><br>19:18: INFORMA GLADYS QUE HABLO CON LA USUARIA QUIEN LE EXPLICO QUE UN ARBOL CAYO SOBRE LA RED Y ESTAN SIN SERVICIO; UN TRABAJADOR DE ELLOS TRATO DE RETIRAR EL ARBOL Y LA RED ELECTRICA LO PATIO(SIC); SOLICITA AUTORIZACION PARA ABRIR LA SW M60036, AL PARECER ES PARTICULAR YA QUE ALIMENTA SOLO 2 TRF TAMBIEN PARTICULARES; SE LE INDICO QUE CONSULTE CON EUGENIO TAMAYO Y NOS INFORME PARA SABER COMO PROCEDER.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 19:23:38<br><br> | POR SUGERENCIA DEL AT1 DE ZONA, EUGENIO TAMAYO, ABREN SW M60036 AISLANDO RIESGO ELECTRICO PARA LAS PERSONAL Y PARA EL GANADO DEBIDO A ARBOL QUE CYO SOBRE LA RED. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-14 20:08:21
8267455 | 938344 | BOA23L12 | O23005 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 09:41 | 2024-06-14 13:12 | 27.53 | 2 | 2 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267489 | 938322 | BOA23L13 | O21189 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 12:17 | 2024-06-14 12:52 | 0.58 | 1 | 2 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267491 | 938322 | BOA23L13 | O21188 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:18 | 2024-06-14 13:01 | 3.72 | 1 | 2 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267588 | 938419 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-15 05:57 | 2024-06-17 15:11 | 57.23 | 2 | 0 | CTO DISPARO, RECHAZA ENSAYO; SE ABRE CUMULOS PARA CERRAR CTO, SE ENSAYA CUMULOS SACA CTO; SE ABRE DE NUEVO CUMULOS Y SE CEIRRA CTO; GONZAGA GIRALDO VA A REVISAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-15 06:27:40<br><br> | POR SALIDA DEL RECO 2CC16R01 SE HACE REVISION Y MANIOBRAS EN SECCIONES C14156, C14199 C14172. SE ENCUENTRAN LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS CAUSADAS POR ARBOL QUE CAE EN LA LINEA. DEL NODO C14172 AL 173 Y DEL C14173 AL 174. QUEDA SECCION C14172 ABIERTA. SW C14156 3X25T SW C14172 2X12T HUGO ALEJANDRO ROJAS TRATANDO DE REPARAR LINEAS DICE QUE SOLO ALCANZÓ A HINCAR POSTE Y DEJARLO ENCRUCETADO, CONTINUARAN MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 09:45:11
8267682 | 938483 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 10:46 | 2024-06-15 12:13 | 1.45 | 2 | 2 | - | EN LA SECCION C31102, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 12:43:03
8267698 | 938449 | MNA23L12 | C15198 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:20 | 2024-06-15 09:47 | 1.44 | 1 | 2 | - | SE REALIZA INSPECCION EN LOS PREDIO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C15383, USUARIOS CON FALTA DE SUMINISTRO, SE INICA TRASLADO A SECCION Y SE ENCUENTRA NORMAL, SE CONFIRMA NUEVAMENTE SERVICIO CON USUARIOS, MANIFIESTAN SERVICIO RESTABLECIDO POSIBLEMENTE POR PARTICULAR. EN LA SECCION C15198, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, EN LA SECCION C15183, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 13:48:57
8267700 | 938449 | MNA23L12 | C15183 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:20 | 2024-06-15 11:16 | 2.92 | 2 | 2 | - | SE REALIZA INSPECCION EN LOS PREDIO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C15383, USUARIOS CON FALTA DE SUMINISTRO, SE INICA TRASLADO A SECCION Y SE ENCUENTRA NORMAL, SE CONFIRMA NUEVAMENTE SERVICIO CON USUARIOS, MANIFIESTAN SERVICIO RESTABLECIDO POSIBLEMENTE POR PARTICULAR. EN LA SECCION C15198, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, EN LA SECCION C15183, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 13:48:57
8267780 | 938504 | LMC23L13 | N31331 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-15 13:57 | 2024-06-15 16:11 | 2.23 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW N31331 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 16:17:16
8267877 | 938430 | FLR23L12 | E50135 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 10:24 | 2024-06-18 12:30 | 74.1 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8267918 | 938440 | SIO23L12 | O36107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 15:46 | 2024-06-15 18:20 | 2.57 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA TRF O36107 CON 3 FQ DE 1.3 A DUAL SW O36107 CON 3 FQ DE 6A T EN EL NODO O36052 NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:09:42
8268057 | 938551 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-16 07:55 | 2024-06-16 10:38 | 2.72 | 2 | 2 | - | Se cambia fusible quemado de 6T en la sección C31102, se hace poda de guadua sobre la red. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 11:52:33
8268067 | 938530 | BOA23L13 | O21188 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 17:18 | 2024-06-18 17:40 | 72.36 | 1 | 2 | - | SW O21072 1X6T TR O21179 EN SERVICIO NORMAL SW O21188 4X6T SW O21202 3X6T TR O21198 2X0.6 DUAL TR O21188 4X0.4 DUAL Y EL TRAFO ESTA QUEMADO. TR O215121X1.6 DUAL O21057 TRENSA REVENTADA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:58:46
8268137 | 938572 | AMR23L14 | C31102 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 13:39 | 2024-06-16 14:46 | 1.11 | 2 | 2 | - | Se cambia fusible quemado de 6T en la sección C31102, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 15:28:20
8268158 | 938536 | BOA23L12 | O23796 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 11:21 | 2024-06-16 13:15 | 49.9 | 1 | 2 | - | POR JHONNY GARCIA: TR O23709 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR O23649 2X0.4 DUAL TR O23797 1X0.4 DUAL TR O23877 SE ENCONTRO EN SERVICIO NORMAL. TR O23796 2X1H TR O23714 LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR DESLIZAMIENTO. POR FREDY LOAIZA: SW O23862 PARA TRAFO DE CLARO QUEDA POR FUERA POR FALLA DE TRAFO INFORMA PERSONAL DE CLARO. TR O23530 2X0.6 DUAL TR O23602 SE ENCUNTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23606 2X6T TR O23630 2X1H TR O23827 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:31:13
8268256 | 938627 | VBO23L15 | O34253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 07:03 | 2024-06-17 09:00 | 1.95 | 1 | 8 | - | SE NORMALIZA TRF Y SW O34253 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 09:27:39
8268289 | 938618 | BOA23L14 | O22004 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 08:36 | 2024-06-17 10:08 | 25.53 | 2 | 5 | - | SE NORMALIZAN SW O22004/O22045 LLUVIAS EN LA ZONA DEMORA EN ATENCION DE LOS REPORTES POR MULTIPLES DAÑOS EN LA ZONA POR FUERTE TORMENTA EL FIN DE SEMANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 12:41:22
8268370 | 938636 | SNA23L15 | E41036 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 11:21 | 2024-06-17 12:21 | 1 | 1 | 2 | - | CAMBIA fusibles en diferentes trf y se confirma servicio. 15:30: revisa trf e41861 encontrando normales todas las variables. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 18:04:30
8268408 | 938661 | VBO23L15 | W37173 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 09:08 | 2024-06-17 17:00 | 7.87 | 1 | 2 | - | - 15:40 TF O34273 NORMAL - MEDIDOR 6677158023 NORMAL - DAÑO INTERNO - HACE CUENTA DE COBRO 32059 - 17:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW W37173 - TF O34364 NO SE ALCANZA A REVSIAR - QUEDA PARA MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 20:45:29
8268565 | 935987 | ROS23L16 | D16478 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-18 07:25 | 2024-06-18 17:49 | 10.4 | 1 | 2 | - | SE REALIZA CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D16463 AL D16155. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. NOTA. INFORMA EL TECNICO RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS MANIOBRAS DE CIERRE DEBIDO A QUE LA RECOGIDA DEL BIG JUMPER ES MUY DEMORADA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 19:31:04
8268644 | 938757 | MGT23L14 | W22748 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:27 | 2024-06-18 11:21 | 4.89 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W22748 CON 4 FQ DE 30 AT 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW W22768 CON 1 FQ DE 20 A T SW W22022 CON 1 FQ DE 6 A T TRF E22028 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL SE ENCUENTRA TRF W22641 PARTICULAR QUEMADO SE GASTAN 3 FQ DE 0.6 A DUAL, SE INFORMA AL SUUARIO QUE LO DEBE CAMBIAR CON PARTICULAR O REALIZAR SOLICITUD PARA CAMBIARLO POR CHEC Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:25:10
8268674 | 938744 | DON23L13 | L13205 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 08:24 | 2024-06-18 11:35 | 3.18 | 1 | 2 | - | 2x6T en la L13205 causa vegetación. 4x20T en la L12272 tenia una fase abierta en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-18 12:52:59
8268708 | 938758 | BUM23L12 | W10470 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 10:04 | 2024-06-18 11:11 | 1.12 | 1 | 2 | SE NORMALIZA SW W10473 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W10470 COPN 1 FQ DE 1A H SW W10656 CON 1 FQ DE 6A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 13:08:13<br><br> | 14:40 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W12189 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:12:16
8268750 | 938777 | BOL23L12 | E61820 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:53 | 2024-06-18 13:30 | 3.61 | 1 | 2 | - | 2x2H en el E61820 1x6T en el E61930 Causa lluvias en el sector,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-18 14:05:23
8268790 | 938729 | VBO23L14 | W36300 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:06 | 2024-06-18 09:20 | 3.23 | 1 | 2 | - 08:20 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W36510 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 0.6 DULA TF W36300 - 11:30 CAMBIA 3 FQ 12 T SW W36145<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:44:22<br><br> | - 08:20 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W36510 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 0.6 DULA TF W36300 - 11:30 CAMBIA 3 FQ 12 T SW W36145 - 15:00 TF W36303 PARTICUALR CON BAJANTES SECUNDARIOS REVENTADOS - USUARIO VA A MANDAR A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - 16:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W36027 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:18:55
8268858 | 938843 | ENE23L13 | M61388 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-18 14:03 | 2024-06-18 17:27 | 3.4 | 1 | 2 | - | se hace inspaeccion por altibajos en recamaras subterraneas en tr particular m6161926 se ajusta borne secundario de neutro, cta de cobro 36481, medidor 19152684 se normaliza tr m61388, solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-18 18:00:08
8268864 | 938834 | VBO23L12 | W34694 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:56 | 2024-06-18 15:19 | 6.38 | 2 | 5 | - | - 14:13 CAMBIA 2 FQ 25 T SW W34694 - 15:18 CAMBIA 2 FQ 6 T SW W34730 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 17:57:33
8268873 | 938833 | CHA23L15 | C13655 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:28 | 2024-06-18 14:20 | 6.87 | 2 | 2 | - | - 14:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C13655 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:05:55
8268892 | 938778 | INS23L13 | C22971 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:14 | 2024-06-18 12:21 | 4.12 | 1 | 2 | - | - 11:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C22926 - 12:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C22971 - HACE CUENTA DE COBRO 36204 - 13:501 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C22936 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C22078 - 16:15 CAMBIA 1 FQ 8 T SW C23209 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:38:27
8268986 | 938711 | CHA23L16 | C14356 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 00:41 | 2024-06-18 19:18 | 18.62 | 1 | 2 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8269003 | 938873 | BOA23L14 | O22114 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 15:11 | 2024-06-18 19:15 | 28.06 | 1 | 2 | - | PENDIENTE DE ODO 938618 INFORMA AT FREDY LOAIZA - 19:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O22114 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:52:56
8269076 | 938889 | VCT30L16 | VCT30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 21:09 | 2024-06-18 23:00 | 1.85 | 2 | 0 | SE LE SOLICITA AL PERSONAL TECNICO DE REPARACIONES DORADA, QUE SE DESPLACE AL RECONECTADOR 3DR23R01 EL CUAL SE ENCEUNTRA SITUADO ENTRE LAS S/E BEO Y GTO PARA REALIZA CIERRE LOCAL O (EN SU DEFECTO) CERRAR CUCHILLAS DE BY - PASS PARA ALIMENTAR LAS S/E BEO Y ELA QUEDANDO RADIAL DESDE LA S/E DOR HASTA VCT. LOS RECONECTADORES DEL CIRCUITO DOR_PER_VCT SE ENCUENTRAN SIN COMUNICACION. 23:45 CERRADO RECONECTADOR 3DR23R01.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:27:16<br><br>LOS OPERADORES DE LAS S/E DOR Y VCT LLEGAN A LAS RESPECTIVAS S/E Y SE LES SOLICITA REALIZAR REVISION DE TODOS LOS INTERRRUPTORES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION: S/E DORADA: INFORMAN LOS 2 OPERADORES QUE SE DEMORAN PARA LLEGAR A LAS S/E POR EL FUERTE VENDAVAL QUE ESTA CAYENDO EN LA ZONA. SE ENCUENTRA TODA LA S/E EN NORMALES CONDICIONES, INT DESDE 13.2 KV HASTA 115 KV CERRADOS Y OPERANDO CON NORMALIDAD. LO UNICO, ES QUE, TODA LA COMUNICACION ESTA FALLADA Y SE ESCUCHA UNA ALARMA LA CUAL SE DEBE RESETEAR CON UN CODIGO SUMINISTRADO POR MONITOREO. S/E VICTORIA: EL OPERADOR DE LA S/E ENCUENTRA ABIERTOS LOS INTERRUPTORES DE 33 KV, INCLUIDOS LOS TRF 115 - 33 KV Y 33 - 13.2 KV, (LOS CIRCUITOS 115 Y 13.2 KV ESTABAN CERRADOS) NOTA: DESPUES DE LA REVISION MINUCIOSA EN DICHA S/E, TAMBIEN SE ENCUENTRA EL INTERRUPTOR VCT30L14 PEROCO_DORADA 33 KV CERRADO, PERO, AL VERIFICAR EN EL TABLERO DE MANDO SE VISUALIZAN LAS BOBINAS QUEMADAS, DIFERENTES COMPONENTES FLAMEADOS Y UN FUERTE OLOR A QUEMADO (INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE AL PARECER ALLI CAYO UN RAYO). EL OPERADOR DE LA S/E LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION Y EL ING. LE SOLICITA QUE SI NO SE PUEDE ABRIR EL INT VCT30L14, PROCEDA A REALIZAR APERTURA DE LOS SW DE BARRA Y LINEA EN FORMA MANUAL PARA INICIAR CON LAS MANIOBRAS LOCALES Y TRATAR DE ENERGIZAR NUEVAMENTE TODOS LOS CIRCUITOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS. 22:30 SE DESCARGAN TODOS LOS CIRCUITOS DE 13.2 KV. 22:47 ABIERTOS SW DE BARRA Y LINEA DEL CIRCUITO VCT30L14 PERICO_DORADA 33 KV. 22:56 CERRADO INT VCT40T22 SALIDA TF1 22:57 CERRADO INT VCT30T13 LLEGADA TF1 22:59 CERRADO INT VCT30T11 SALIDA TF2 23:00 CERRADO INT VCT23T11 LLEGADA TF2 23:02 CERRADO INT VCT23L12 LA CEIBA 23:02 CERRADO INT VCT23L13 CA?AVERAL 23:03 CERRADO INT VCT23L14 CUBA 23:04 CERRADO INT VCT23L17 MARZALA 23:10:31 CERRADO INT VCT30L12 SAMANA 23:11:23 CERRADO INTVCT30L16 MARQUETALIA NOTA: TODAS LAS APERTURAS DE LOS CIRCUITOS POR DISPAROS DURANTE LA TEMPESTAD LAS VAN A VISUALIZAR EN LOS RELES PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE, POR TAL MOTIVO NO SE GENERAN LAS MANIOBRAS EN LA ODO. DESPUES DEL CIERRE DE TODOS LOS CIRCUITOS EN LA S/E SE EMPIEZA A VER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES S/E DE LA ZONA ORIENTE. FINALMENTE, SIENDO LAS 23:35 INFORMA EL OPERADOR DE LA S/E QUE, EN COMUNICACION CON OSCAR VASQUE (TELCO) SE LOGRA RECUPERAR LA COMUNICACION CON TODA LA ZONA ORIENTE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-19 06:16:09<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ITX 2BO2SN21, POSTERIOR SE REALIZ? APERTURA DE CTOS SNA23L12, SNA23L15, POSTERIOR SE REALIZA EL CIERRE DE SNA23T11, FINALMENTE SE CIERRAN LOS CTOS SNA23L12, SNA23L15 QUEDANDO TOPOLOG?A NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-19 00:16:07<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose, el dia de hoy se generaron maniobras faltantes de evento Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 12:25:58
8269086 | 938934 | ROS23L16 | D16487 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-19 08:22 | 2024-06-19 09:08 | 0.77 | 1 | 2 | - | se normaliza TRF D16487 se desconoce causa de la falla Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 09:10:55
8269118 | 938899 | SLM23L13 | N35634 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 09:41 | 2024-06-19 10:21 | 0.67 | 2 | 2 | - | se normalizan sw N35631/N35634 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 10:56:54
8269292 | 938990 | CHA23L15 | C13875 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 15:20 | 2024-06-19 16:21 | 25.02 | 1 | 2 | - | - 15:21 SE ENCUENTRA DOS TECNICO - JYMMY ALZATE Y LUIS GONZAGA - SW C13875 TIENE FQ Y PORTA FQ QUEMADO - POR GUADIUAS SOBRE RED PRIMARIA - USUARIO ESTA HACIENDO PODA JIMMY ANDRES ALZATE - 16:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C13875 - QUEDA SW PUENTEADA - SE INFORTMA A A USUARIO Y ASISTENTE DE ZONA ALEXANDER VILLAMIL - SW EN EJE DE CIRCUITO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 17:22:04
8269333 | 938924 | DON23L13 | L12423 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:25 | 2024-06-19 16:59 | 10.56 | 2 | 2 | - | CON APOYO DE ELIECER CAÑAS Y DE DANIEL GAMBOA CAMBIAN FQ EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZARONA IR AL L14015 HAY LINEAS REVENTADAS. 15:50: DANIEL GAMBOA REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA COPN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS, SIN MANIOBRAS EN EL L12009. PENDIENTE IR A REPARAR LINEA REVENTADA EN EL L14015 Y, PENDIENTES TAMBIEN SW L12422 AUEDA ABIERTA AL IGUAL QUE EL YTRF L12420 POR LINEAS REVENTADAS Y FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:21:57
8269335 | 938947 | CHA23L12 | C10306 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 13:14 | 2024-06-19 11:59 | 22.75 | 1 | 2 | - | - 11:58 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C10306 - 16:26 TF C10057 NORMAL - USUARIOS RETIRARON ARBOL SOBRE RED TRENZADA EN TF NUEVO C10046 MEDIDOR 7348843 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:17:28
8269404 | 938909 | PSV23L13 | E62517 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-06-19 15:45 | 2024-06-19 16:32 | 0.78 | 1 | 2 | - | 15:42 A 16:32: ABREN TRF E62517 PARA PASARLE LA CARGA DEL YTRF E62518(UN SOLO USUARIO) QUEDA ABIERTO ESE TRF YA QUE NO TIENE USUARIOS Y, SE CONVIRTIO LA LINEA PRIMARIA EN SECUNDARIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 20:13:24 SE REALIZA MANIOBRA DE CIERRE AL TRANSFORMADOR E62518 YA QUE ESTOS USUARIOS TIENEN SERVICIO NORMAL YA QUE SE AMARRARON AL TRF E62518, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE SE ENCARGARA DE TODAS LAS ACTUALIZACIONES QUE CORRESPONDA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 14:10:03
8269407 | 939009 | DOR23L15 | L17096 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 16:13 | 2024-06-19 17:40 | 1.45 | 2 | 2 | - | 17:40: CAMBIAN FQ EN SW L17096 Y CONFIRMAN SERVICIO CON LOS UISUARIOS. 18:10: ENCUENTRAN SERVICIO NORMAL EN TRF L17063, TODO ESTA NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 20:16:07
8269529 | 939062 | DOR23L14 | L16019 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 08:33 | 2024-06-20 09:51 | 1.3 | 1 | 2 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L16582 1 8 H 08:35 TR L16019 3 2 H 09:50 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR L16329. 09:00 Se le informa al usuario que el daño es interno. Y que debe reparar con técnico particular. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 11:09:58
8269732 | 939044 | NSA23L14 | E55002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 07:58 | 2024-06-20 12:41 | 4.72 | 1 | 0 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: SECCIONES DE REPETICION E55035 4FQ-30T(UNA FASE FALLADA) Y E550002 4FQ*15T(UNA FSE FALLADA. 16:40: CON APOYO DE MILLER LOPEZ, REPARAN ARCO SECUNDARIO REVENTADO EN EL E55332, 3 USUARIOS SIN SERVCICIO, UTILIZAN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:00:23
8269747 | 939052 | NSA23L12 | L13223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:46 | 2024-06-20 13:00 | 6.23 | 2 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS; NO ALCANZO A IR AL L13021, ESTUVO POR ESSO LADOS EN LA MAÑANA Y ESTE REPORTE ENTRO EN LA TARDE CUANDO ESTABA EN EL OTRO EXTREMO DEL L133304. SW L13223 DE REPETICION, 5FQ*15T, UNA FASE FALLADA. TRF PARTICULAR QUEMADO L13961 DE HACIENDA EL RIN, LE RECHAZO 2 FUSES DE 3H, LO DEJA ABIERTO PARA PODER NORMALIZAR LA SW L13969. PENDIENTE QUE AT1 DE ZONA COORDINE CON EL PROPIETARIO DEL TRF L13961 SI LO CAMBIAN CON CHEC A TRAVES DE CTA DE COBRO O CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:18:46
8269887 | 939161 | SCH23L12 | W17062 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 16:25 | 2024-06-21 10:00 | 17.58 | 1 | 2 | se normaliza trf w17062 con 2 fq de 0.6 a dual se abre sw w17079 para que el grupo realice la reparacion el el w17301<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-21 13:04:17<br><br> | Se cierran arcos primarios en el nodo W17139, se cambia un aislador polimérico de retención, y se instala un aislador de pin para alejar la linea primaria del viento. Usuarios despejan redes de vegetación en el nodo W17301. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-21 19:38:44
8269952 | 939201 | DON23L13 | L12409 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 09:12 | 2024-06-21 11:55 | 2.72 | 1 | 2 | - | CON APOYO DE FREDY VALENCIA, ELIECER CAÑAS Y PRACTICANTE SENA, CAMBIAN FUSIBLES EN VARIOS NODOS: 11:30: L12680 PODA VEGETACION RED TRENZADA, SIN MANIOBRAS. 11:55: L12409 2FQ*3H. 12:48: EN EL L12119 REPARAN RED SECUNDARIA REVENTADA Y CAMBIAN UN FQ*3H. 13:50: L12527 3FQ*12TR. 14:30: L12536 2FQ*1H. 15:10: L12530 PODA VEGETACION QUE ESTABA AFECTANDO LA RED PPRIMARIA, SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 16:05:16 16:05: REPORTA RAMIRO RUBIO INFORMACION AISLADA: TRF L12154 PARTICULAR QUEMADO, SE LE EXPLOTO AUN GALLERO QUE LO ESTABA INTERVINIENDO PRECISAMENTE EN EL INSTANTE EN EL CUAL ELLOS ESTABAN PASANDO POR EL SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 17:03:02
8269993 | 939264 | DOR23L14 | L16533 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 17:41 | 2024-06-21 18:31 | 0.83 | 1 | 2 | - | 939264 DOR23L14 17:40 A 18:30: ABREN SW L16533 PARA PODA DE UN ALMENDRO MUY PODRIDO EN EL TRF DEL MISMO NODO, SOBRE EL PRIMARIO OBLIGANDOLO A PUNTO DE REVENTARSE; LA SOLICITUD FUE DE ANYINSON SCARPETA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 19:08:47
8269999 | 939257 | RIO23L16 | W52341 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-21 15:47 | 2024-06-21 16:50 | 1.05 | 1 | 2 | - | 16:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W52341, se retira ardilla. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-21 19:32:53
8270051 | 939272 | CHI30L11 | CHI30L11 | 33 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-22 03:27 | 2024-06-22 05:34 | 2.11 | 2 | 3 | CHI23L17 INTERRUPTOR M31119 ¦ Dir.:CL11AVD19 TERRAZAS DE CHIPRE CHI23L15 INTERRUPTOR M30442 ¦ Dir.:CLL 12 CRA 7 A Se realiza apertura de seccion por cruce con la linea 33kV<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:11:05<br><br>07:30 Informa Orlando Herrera que lubrica el mecanismo del interruptor y las guias de los rodachines del carro de la celda CHI30L12. Ejecutada esta actividad se pudo desacoplar el interruptor de barras y aterrizar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 07:39:01<br><br>5:28 ABIERTAS CUCHILLAS DEL NODO B08023 QUE ALIMENTA A CLINICA DEL CORAZON. 5:34 CERRADO CIRCUITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. 5:35 ABIERTO CIRCUITO CHI - PSO 33 KV AN AMBOS EXTREMOS. SOLICITA ORLANDO GRANADA PORQUE EL CIRCUITO CHI - PSO 33 KV CON EL RAMAL QUE ALIMENTA LA CLINICA DEL CORAZON SALEN EN PARALELO Y SE REQUIERE ATERREZADO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO. 5:44 INFORMA EL OPERADO DE LA S/E LUIS ALBERTO CARDONA QUE, CUANDO DESACOPLO EL INTERRUPTOR DE BARRAS DEL CIRCUITO CHI30L12 PSO, QUEDO INDETERMONADO Y NO ES POSIBLE ATERRIZAR. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL PERSONAL DE SUBESTACIONES PARA REVISION DEL INTERRUPTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:38:54<br><br>AL MOMENTO DE LLEGAR EL GRUPO AL SECTOR, ENCUENTRA POSTE DE 16 MT DEL CIRCUITO 33 KV FRACTURADO EN LA PARTE DE LA BASE EL CUAL REQUIERE CAMBIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION ALEJANDRO GIL. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE REDES OSCAR ARMANDO ARIAS. SE LOCALIZA AL PERSONAL DISPONIBLE DE LINEAS A CARGO DE JORGE LUIS AVILEZ PARA QUE SE DESPLACE AL SECTOR PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:31:08<br><br>3:27 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE VERIFICA EN EL SCADA SP7 Y SE VISUALIZA EL BLQ 86 ENCLAVADO Y AL MOMENTO DE INTENTAR RESETEAR, NO OPERA. SE INTENTA INGRESAR AL SAS PERO NO EL POSIBLE. SE LA INFORMA DE LA NOVEDAD A CAMILO DEVIA (DISPONIBLE DE CYP) E INFORMA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA REVISION Y QUE DE REQUIERE OPERADOR EN LA S/E. SE LOCALIZA AL OPERADOR DE S/E LUIS ALBERTO CARDONA Y SE LE SOLICITA REALIZAR DESPLAZAMIENTO A LA S/E CHI. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DE MAI PARA QUE TENGA CONTEXTO DE LA FALLA DEL CIRCUITO. MINUTOS DESPUES, SE VISUALIZA RESETEO DEL DISPARO 86 SOBRE EL CIRCUITO CHI30L11 E INMEDIATAMENTE SE COMUNICA JULIAN NARANJO INFORMANDO QUE LE MARCO EL ING ARLEY MARINO PARA SOLICITARLE REVISION Y RESETEO DEL DISPARO 86. SIENDO LAS 4:10 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMNEROS INFORMANDO QUE UN SR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCO CONTRA UN POSTE DE ENERGIA (EL CUAL QUEDO BASTANTE AFECTADO) MAS ARRIBA DEL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTES VIA VILLAPILAR. SE LE SOLICITA AL GRUPO DISPONIBLE DE REPARACIONES A CARGO DE SEBASTIAN OLMEDO, DESPLAZARSE PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:22:07<br><br>POR 33 SE PRESENTO SALIDA DE CTO CHI30L11 POSTERIOR SE RECIBIO LLAMADA DE BOMBEROS MANIZALES A LAS 4:10 AM INFORMANDO QUE SOBRE LA CRA19 # 7A-23 EDIFICIO CATALINA SE PRESENTA CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCANDO CONTRA APOYO M30712 DE 33KV<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-22 05:54:43<br><br> | 18:42 APERTURA DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL 33KV PARA CERRAR LAS CUCHILLAS DEL ISS B08101 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SE REPARA APOYO PRIMARIO. 18:46 RECHAZA INTENTO DE CIERRE DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B08105 AL B08106 SE RETIRA GUARDA 19:33 RECHAZA INTENTO DE CIERRE CHI30L11 FASES ENTRE SI MUY CERCA SE REALIZA LA REPARACION 22:20 SE CIERRA INT CHI30L11 INDUSTRIAL QUEDANDO NORMAL EL CIRCUITO 22:55 SE NORMALIZA EL CIRCUITO PSO_CHI 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:26:27
8270084 | 939302 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 13:18 | 4.78 | 1 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270310 | 938639 | ROS23L16 | D16611 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-06-22 14:00 | 2024-06-22 20:00 | 6 | 1 | 2 | EL TECNICO REPORTA RETRASO EN LA FINALIZACION DEBIDO A LLUVIAS EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-22 16:43:09<br><br> | TRABAJOS ATC - ODO PARA APERTURA Y CIERRE DE TRANSFORMADOR D16611 DE 75 KVA PARA CAMBIO DE MEDIDA SEMIDIRECTA NV 1 POR SOLICITUD DE CAMBIO DE COMERCIALIZADOR DE NEU ENERGY A CHEC - RECUPERACION DE MERCADO / TRAFO MONOUSUARIO NO AFECTA MAS CLIENTES. SE RETRAZO POR LLUVIAS - PROCESOS DE LA TAREA A REALIZAR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:46:56
8270340 | 939326 | AMR23L12 | C32258 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-22 14:18 | 2024-06-22 15:30 | 1.2 | 1 | 2 | C32258 15:30 1 PORTAFUSIBLE 1 F 6 A TIPO T CTA DE COBRO 35971 MEDIDOR 10046238<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:44:46<br><br> | C32258 15:30 1 PORTAFUSIBLE 1 F 6 A TIPO T CTA DE COBRO 35971 MEDIDOR 10046238 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:44:46 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:45:57
8270352 | 939277 | PSV23L13 | E62949 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 16:01 | 2024-06-22 11:55 | 19.9 | 1 | 2 | - | 15:58: REPORTA DATOS: 11:55: 1FQ*0,4DUAL TRF E62949 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 16:41:57
8270377 | 939316 | SLM23L13 | N35318 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-22 11:15 | 2024-06-22 13:01 | 1.77 | 1 | 0 | - | En la SW N35318 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF N35319 se usan 5 fusibles de 1A tipo H, se realiza cambio del TRF. Datos del TRF instalado: Marca: Magnetrón 5KVA a 13200V Serie:521442 Empresa: 607924 Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-22 17:44:10
8270377 | 939316 | SLM23L13 | N35318 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-22 11:15 | 2024-06-22 17:01 | 5.77 | 1 | 4 | - | En la SW N35318 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF N35319 se usan 5 fusibles de 1A tipo H, se realiza cambio del TRF. Datos del TRF instalado: Marca: Magnetrón 5KVA a 13200V Serie:521442 Empresa: 607924 Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-22 17:44:10
8270391 | 939327 | SIO23L15 | O33560 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 10:01 | 2024-06-22 16:01 | 6 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZAN SW O33532/O33560 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 18:16:17
8270487 | 939272 | CHI30L11 | CHI30L11 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 18:42 | 2024-06-22 22:20 | 3.63 | 2 | 2 | CHI23L17 INTERRUPTOR M31119 ¦ Dir.:CL11AVD19 TERRAZAS DE CHIPRE CHI23L15 INTERRUPTOR M30442 ¦ Dir.:CLL 12 CRA 7 A Se realiza apertura de seccion por cruce con la linea 33kV<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:11:05<br><br>07:30 Informa Orlando Herrera que lubrica el mecanismo del interruptor y las guias de los rodachines del carro de la celda CHI30L12. Ejecutada esta actividad se pudo desacoplar el interruptor de barras y aterrizar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 07:39:01<br><br>5:28 ABIERTAS CUCHILLAS DEL NODO B08023 QUE ALIMENTA A CLINICA DEL CORAZON. 5:34 CERRADO CIRCUITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. 5:35 ABIERTO CIRCUITO CHI - PSO 33 KV AN AMBOS EXTREMOS. SOLICITA ORLANDO GRANADA PORQUE EL CIRCUITO CHI - PSO 33 KV CON EL RAMAL QUE ALIMENTA LA CLINICA DEL CORAZON SALEN EN PARALELO Y SE REQUIERE ATERREZADO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL TECNICO. 5:44 INFORMA EL OPERADO DE LA S/E LUIS ALBERTO CARDONA QUE, CUANDO DESACOPLO EL INTERRUPTOR DE BARRAS DEL CIRCUITO CHI30L12 PSO, QUEDO INDETERMONADO Y NO ES POSIBLE ATERRIZAR. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL PERSONAL DE SUBESTACIONES PARA REVISION DEL INTERRUPTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:38:54<br><br>AL MOMENTO DE LLEGAR EL GRUPO AL SECTOR, ENCUENTRA POSTE DE 16 MT DEL CIRCUITO 33 KV FRACTURADO EN LA PARTE DE LA BASE EL CUAL REQUIERE CAMBIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE OPERACION ALEJANDRO GIL. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL ING DISPONIBLE DE REDES OSCAR ARMANDO ARIAS. SE LOCALIZA AL PERSONAL DISPONIBLE DE LINEAS A CARGO DE JORGE LUIS AVILEZ PARA QUE SE DESPLACE AL SECTOR PARA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 ORLANDO GRANADA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:31:08<br><br>3:27 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRUCITO CHI30L11 INDUSTRIAL 33 KV. SE DESCONCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. SE VERIFICA EN EL SCADA SP7 Y SE VISUALIZA EL BLQ 86 ENCLAVADO Y AL MOMENTO DE INTENTAR RESETEAR, NO OPERA. SE INTENTA INGRESAR AL SAS PERO NO EL POSIBLE. SE LA INFORMA DE LA NOVEDAD A CAMILO DEVIA (DISPONIBLE DE CYP) E INFORMA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR LA REVISION Y QUE DE REQUIERE OPERADOR EN LA S/E. SE LOCALIZA AL OPERADOR DE S/E LUIS ALBERTO CARDONA Y SE LE SOLICITA REALIZAR DESPLAZAMIENTO A LA S/E CHI. SE LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL DISPONIBLE DE MAI PARA QUE TENGA CONTEXTO DE LA FALLA DEL CIRCUITO. MINUTOS DESPUES, SE VISUALIZA RESETEO DEL DISPARO 86 SOBRE EL CIRCUITO CHI30L11 E INMEDIATAMENTE SE COMUNICA JULIAN NARANJO INFORMANDO QUE LE MARCO EL ING ARLEY MARINO PARA SOLICITARLE REVISION Y RESETEO DEL DISPARO 86. SIENDO LAS 4:10 SE COMUNICA PERSONAL DE BOMNEROS INFORMANDO QUE UN SR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCO CONTRA UN POSTE DE ENERGIA (EL CUAL QUEDO BASTANTE AFECTADO) MAS ARRIBA DEL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTES VIA VILLAPILAR. SE LE SOLICITA AL GRUPO DISPONIBLE DE REPARACIONES A CARGO DE SEBASTIAN OLMEDO, DESPLAZARSE PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-22 06:22:07<br><br>POR 33 SE PRESENTO SALIDA DE CTO CHI30L11 POSTERIOR SE RECIBIO LLAMADA DE BOMBEROS MANIZALES A LAS 4:10 AM INFORMANDO QUE SOBRE LA CRA19 # 7A-23 EDIFICIO CATALINA SE PRESENTA CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ CHOCANDO CONTRA APOYO M30712 DE 33KV<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-22 05:54:43<br><br> | 18:42 APERTURA DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL 33KV PARA CERRAR LAS CUCHILLAS DEL ISS B08101 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO SE REPARA APOYO PRIMARIO. 18:46 RECHAZA INTENTO DE CIERRE DEL INT CHI30L11 INDUSTRIAL SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS B08105 AL B08106 SE RETIRA GUARDA 19:33 RECHAZA INTENTO DE CIERRE CHI30L11 FASES ENTRE SI MUY CERCA SE REALIZA LA REPARACION 22:20 SE CIERRA INT CHI30L11 INDUSTRIAL QUEDANDO NORMAL EL CIRCUITO 22:55 SE NORMALIZA EL CIRCUITO PSO_CHI 33KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:26:27
8270555 | 938299 | MAN30L27 | MAN30T28 | TFP | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-23 08:27 | 2024-06-23 15:50 | 7.38 | 2 | 2 | - | Ejecutada, mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica del Cliente ALMACAFÉ Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:55:56
8270781 | 939363 | PRO23L15 | O44915 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:43 | 2024-06-23 12:06 | 28.38 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW O44915 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 15:05:10
8270844 | 939350 | PSV23L13 | E62451 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 18:48 | 2024-06-23 12:31 | 17.72 | 1 | 0 | - | 17:06: REPORTE DE DATOS: 9+15: REPONE 3FQ*12T EN SWE DE REPOSICION E62461. CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:19:18
8270903 | 939408 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 18:49 | 2024-06-24 13:31 | 18.7 | 2 | 0 | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:23:14<br><br> | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:31:09
8271027 | 939457 | AMA23L15 | W33038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 09:16 | 2024-06-24 11:51 | 2.57 | 1 | 2 | W33148 SE ABRE A LAS 15:40 HASA LAS 16:04 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO W33205 Y UN FQ 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-24 16:13:27<br><br>14:47: REPORTA SEERGIO CARVAJAL QUE SE REQUIERE URGENTE CAMBIO DE CAJA PRIMARAI EN MUY MAL ESTADO EN LA SW W33205 PARA LO CUAL HAY QUE ABRIR LA SW W33148; SE LE INFORMO QUE ESA MISMA SW TAMBIEN LA DEBE ABRIR GERARDO GARCIA EN ODT 939434 PARA PODER CERRAR ARCOS EN EL W33159, EL VA A COORDIONAR CON GERADO PARA QUE APROVECHE LA MISMA APERTURA Y CERRARLA EN COORDINACION CON LOS 2 GRUPOS; URIEL ORLAY ABRE LA SW Y EL HACE EL CMBIO DE CAJA PRIMARIA CON APOYO DE HOLMAN SANCHEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:53:04<br><br>NOTA: SE AGREGA ALIRIO FLOREZ YA QUE EN LISTADO GRUPOS DE LA ODT NO ESTA SERGIO CARVAJAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:22:03<br><br>14:14: REPORTA HOLMAN SANCHEZ QUE EN SW W33040 HAY CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO, REQUIERE APOYO DEL GRUPO PARA CAMBIO DE LA MISMA; SE SOLICITA APOYO A SERGIO CARVAJALA Y A URIEL ORLAY PORQUE SERGIO ESTA SOLO HOY EN REP AMA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:20:15<br><br> | W33148 SE ABRE A LAS 15:40 HASA LAS 16:04 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO W33205 Y UN FQ 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-24 16:13:27 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-24 16:14:39
8271034 | 939456 | CHA23L16 | C14172 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 08:03 | 2024-06-24 10:35 | 2.54 | 2 | 2 | - | EN LA SECCION C14172, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 13:38:45
8271077 | 939449 | VBO23L15 | O34329 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 08:34 | 2024-06-24 12:15 | 3.69 | 1 | 0 | - | EN LA SECCION O34218 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 25T. EN LA SECCION O34329 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12 TIPO T EN EL TRANSFORMADOR O34331 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN EL TR O34956 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL, SE LE INFORMA AL USUARIO DE POSIBLE FALLA INTERNA, REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:32:05
8271147 | 938948 | ENE23L15 | M63940 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-24 10:06 | 2024-06-24 10:56 | 0.84 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ TOMA DE MUESTRAS PCB´S A LOS TRAFOS M63490 M63919 PENDIENTE REALIZAR LA TOMA LA TRAFO M6303 ACAUSA DE LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-24 18:04:49
8271149 | 938948 | ENE23L15 | M63919 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-24 14:20 | 2024-06-24 15:11 | 0.84 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ TOMA DE MUESTRAS PCB´S A LOS TRAFOS M63490 M63919 PENDIENTE REALIZAR LA TOMA LA TRAFO M6303 ACAUSA DE LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-24 18:04:49
8271223 | 939567 | AMA23L15 | W33108 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-25 10:39 | 2024-06-25 12:00 | 1.35 | 1 | 2 | - | se instalan cts al tr w33108 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-25 12:35:57
8271267 | 939524 | FLR23L12 | E50135 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 08:50 | 2024-06-25 10:35 | 25.74 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 1.6a en trf e50135 se recorre ramal secundario , se repara arcos secundarios y se ajustan bajantes del transformador , se gastan 2fq y conectores, nodo e50078, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 15:59:42
8271314 | 939588 | BOL23L12 | E61930 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 14:30 | 2024-06-25 17:00 | 2.5 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 3a h en trf e61930 se cambia 2fq de 6a t en seccion e61930 se cambia 2fq de 2a h en trf e61820 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 18:08:30
8271316 | 939588 | BOL23L12 | E61820 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 10:14 | 2024-06-25 15:35 | 5.35 | 1 | 2 | - | se cambia 1fq de 3a h en trf e61930 se cambia 2fq de 6a t en seccion e61930 se cambia 2fq de 2a h en trf e61820 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 18:08:30
8271519 | 939656 | MAZ23L13 | E31052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 18:46 | 2024-06-26 10:00 | 15.24 | 1 | 2 | - | TRANSFORMADOR QUEMADO CIRCUITO GTO23L13 MARCA RYMEL SERIAL 2022090629 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 11:16:24 ANTERIOR NOTA NO ES DE ESTA ORDEN ------------------------------------------ SE CAMBIA 1X3AH TR E31052 1 PORTAFUSIBLE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 12:53:04
8271573 | 939669 | BOL23L12 | E61820 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 10:15 | 2024-06-26 11:25 | 1.17 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E61933 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E61930 SE CAMBIA 2FQ DE 2A H EN TRF E61820 SE CAMBIA 2FQ DE 3A H EN TRF E61826 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 15:24:54
8271582 | 939255 | SLM23L13 | N35666 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-26 13:15 | 2024-06-26 14:09 | 0.89 | 1 | 2 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-26 16:08:13
8271592 | 939687 | VIR23L14 | O14124 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 08:40 | 2024-06-26 09:50 | 1.17 | 1 | 2 | - | 2x0.6D en el O14124 2x6T en el O14716 2x20T en el O14184 2x6T en el O14009 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 16:26:05
8271596 | 939687 | VIR23L14 | O14009 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 07:15 | 2024-06-26 13:00 | 5.76 | 1 | 2 | - | 2x0.6D en el O14124 2x6T en el O14716 2x20T en el O14184 2x6T en el O14009 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 16:26:05
8271619 | 939672 | PSV23L13 | E62968 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 07:28 | 2024-06-26 10:40 | 3.2 | 1 | 5 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF E62079 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E62968 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF E62082 13:20 SE REVISA SECCION E63000, Y ESTA ABIERTA Y CONDENADA 15:20 SE REVISA SECCION E62551 Y SIGUE ABIERTA Y CONDENADA REVISIONES SOLICITADAS POR LOCALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 17:12:07
8271669 | 939639 | PRO23L15 | O44915 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 12:45 | 2024-06-26 12:46 | 0.02 | 1 | 2 | - | Cuando se transitaba por el sector se encontró sección afectada por fuertes lluvias, no había llamada, se repone 1x6T en la O44915 queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 19:28:36
8271675 | 939638 | SIO23L15 | O33584 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 20:27 | 2024-06-26 17:36 | 21.14 | 1 | 2 | LLUVIAS FUERTES Y TORMENTAS ELECTRICAS LA NOCHE DEL DIA 25 DE JUNIO <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 11:17:12<br><br>PERSONAL SE ENCUENTRA EN EL SECTOR RECORRIENDO RED PRIMARIA EN BUSQUEDA DE POSIBLE FALLA AGUAS ABAJO DE LA SECCION O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 11:12:17<br><br> | Se realiza reparación de arco primario reventado por fuerte tormenta en el sector, se encontró en el nodo O33583 donde se deprende hacia el ramal de la sección O33584, alli estaba el arco causando corto entre dos fases y por eso rechazaba la sección O33503 se gastaron 5x15T y en la O33584 se gastaron 2x6T, quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 19:56:07
8271677 | 939646 | SLM23L13 | N36023 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 04:06 | 2024-06-26 13:11 | 9.08 | 1 | 2 | 07:18: reporta olmedo que confirma por telefono, servicio normal en los nodos N35531/046 desde las 05:30 les normalizo, va para el N36023.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 07:20:35<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N36023 1 0.4 D 13:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-26 19:47:59
8271693 | 939797 | SNA23L15 | E55511 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 09:59 | 2024-06-26 16:30 | 6.52 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA DPS Y 1FQ DE 0.6A EN TRF E55511 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 20:47:07
8271819 | 939811 | LMC23L12 | N32016 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:54 | 2024-06-27 09:15 | 2.35 | 1 | 2 | - | 10:37: REPORTA DATOS: 9+15: CAMBIA UN FQ EN TRF Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:52:41
8271851 | 939836 | CHA23L16 | C14440 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-27 10:09 | 2024-06-27 13:28 | 3.32 | 1 | 2 | SE GENERA CUENTA DE COBRO 36687 EN EL MEDIDOR 1016552, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:58<br><br>11:43 SE NORMALIZA CIRCUITO CHA23L16<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:30<br><br>11:40 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 E INTERCONEXION 2CC6HE61 PARA REALIZAR CIERRE DE LA SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:55:13<br><br>11.05 SE FINALIZA REPARACION Y SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL EN TR C14283, SE CIERRAN CORTES VISIBLES EN 2CC16R01 Y SE NORMALIZA EQUIPO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:54:12<br><br>10:38 SE ABRE RECONECTADOR 2CC16R01 Y SE ABRE SECCIONAMIENTOS DE BARRA Y LINEA COMO CORTE VISIBLE PARA REALIZAR REPARACION EN TR C14283<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:53:07<br><br>10:03 SE CIERRA INTERCONEXION 2CC6HE61 Y SE ENERGIZA HASTA SECCION C14007 QUE SE ENCUENTRA ABIERTA, A LA ESPERA DEL GRUPO EN SITIO, TECNICO SE DIRIGE A RECONECTADOR 2CC16R01 PARA REALIZAR CORTE VISIBLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:52:25<br><br>10:01 SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16 PARA ABRIR SECCION C14007 SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:51:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR C14283, SE ENCUENTRA CORTACIRCUITO SUELTO DESDE CRUCETA HACIENDO CONTACTO CON APOYO PRIMARIO, SE REQUIERE REALIZAR REPARACION CON MANIOBRAS EN MEDIA TENSION.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:50:07<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR C14440, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL CONFIRMANDO SERVICIO CON USUARIO. VER BITACORA EJECUTANDOSE PARA LAS DEMAS REPARACIONES ASOCIADAS A LA ORDEN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:33:16
8271870 | 939850 | SLM23L13 | N35318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 09:32 | 2024-06-27 12:31 | 2.98 | 1 | 4 | CTO SLM23L13 DISPARO CON ARC OFF A CARGO DE NIXON QUIEN INFORMA QUE NO TUVO NADA QUE VER CON EL EVENTO, SE ENERGIZA DE NUEVO ENTRANDO NORMAL .<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:37:34<br><br> | 11:10 LE RECHAZA TRF N35319 FUSIBLE DE 1H; REVISA ENCONTRANDO RED ENTORCAHDA, LA LIBERA Y ENSAYA DE NUEVO TRF EN VACIO YA QUE HAY REGUERO DE ACEITE CON FUSE DE 1H Y LE REECHAZA A LAS 11:35; ES UN RIMEL DE 5 KVA A 13.2 KV EL CUAL FUE CAMBIADO EL SABADO 22 DE JUNIO, TAMBIEN SE HABIA QUEMADO. 12:30: CAMBIA 2FQ*8T EN SW N35318. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 14:12:46
8271870 | 939850 | SLM23L13 | N35318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 09:32 | 2024-06-28 13:01 | 27.48 | 1 | 0 | CTO SLM23L13 DISPARO CON ARC OFF A CARGO DE NIXON QUIEN INFORMA QUE NO TUVO NADA QUE VER CON EL EVENTO, SE ENERGIZA DE NUEVO ENTRANDO NORMAL .<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:37:34<br><br> | 11:10 LE RECHAZA TRF N35319 FUSIBLE DE 1H; REVISA ENCONTRANDO RED ENTORCAHDA, LA LIBERA Y ENSAYA DE NUEVO TRF EN VACIO YA QUE HAY REGUERO DE ACEITE CON FUSE DE 1H Y LE REECHAZA A LAS 11:35; ES UN RIMEL DE 5 KVA A 13.2 KV EL CUAL FUE CAMBIADO EL SABADO 22 DE JUNIO, TAMBIEN SE HABIA QUEMADO. 12:30: CAMBIA 2FQ*8T EN SW N35318. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 14:12:46
8271899 | 939826 | FLR23L15 | E51417 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 08:40 | 2024-06-27 14:20 | 5.67 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51266 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51264 SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51269 SE CAMBIA 7FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION E51256, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51417 SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF E51417 FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 15:58:47
8271976 | 939830 | MAR23L13 | C25359 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-27 15:31 | 2024-06-27 18:01 | 2.5 | 1 | 2 | 10:15: REQUIER APOYO EN SITIO DEL C25356 PERO NO HAY MAS TECNICOS HOY EN MAR; INDICA ARTURO RAMIREZ QUE LE PRESTE APOYO RUBEN QUINTERO DE SANTA ROSA. 11:43: SE SOLICITA A FRNAZ PRESTAR APOYO A TELCO TRATANDO DE RESTABLECER COMUNICACION CON SUB MAR, DESDE CRC NO SE TIENE SUPERVISION NI CONTROL CUANDO ESTE EN SITIO REPORTARSE CON INGO RUBEN D. HERRERA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 13:04:58<br><br> | 15:30 a 18:00 Se abre TR C25359, para realizar reparación. Se repara línea secundaria reventada por un árbol. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 20:16:49
8272194 | 939949 | CHA23L16 | C14378 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-28 06:12 | 2024-06-28 10:49 | 4.62 | 1 | 2 | - | SE NORMALIZA SW C14378 Y TRF C14379 EN EL TRF QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 11:11:31
8272206 | 939924 | SCH23L12 | W17062 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 13:57 | 2024-06-28 10:20 | 20.38 | 1 | 2 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 11:32:41
8272208 | 939914 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-06-28 11:33 | 2024-06-28 12:43 | 1.17 | 2 | 0 | 18:25 CERRADO CIRCUITO ESM-HER 1 18:27 REPORTE AL XM SE REPARA FASE B REVENTADA ENTRE LOS NODOS A06079-A06080 DEL CIRCUITO ESM-HER 1 115KV<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:33:14<br><br>18:05 cerrado circuito 115KV ESM-HER 2 18:05 Reporte xm<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:17:56<br><br>17:35 abierto interruptores ESM23T11 Y ESM23L13 , solicita personal de planta esmeralda ya que indica que van alimenta el circuito ESM23L12 Por la planta de emergencia 18:02 se coordina con personal de la planta esmeralda para que desconecten la planta de emergencia y asi cerrar el int esm23l14 y que tomen servicios auxiliares por 13.2kv ya que se recupera el circuito INS23L14 moravo<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:16:49<br><br>16:24 se abren cuchillas de ITX C20006. 17:53 SE CIERRA SW C23491. 17:54 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 17:57:25<br><br>13:34 abierta linea 33kv insula altamar, solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal 14:16 Abierto circuito ESM-HER 2,solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal, 14:18 REPORTE AL XM, Se genero consignacion nacional por emergencia c2021071<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 14:47:45<br><br>INFORMA OTONIEL LOAIZA Q NO SE PUEDE CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS YA Q LA FASE DE LA LINEA EMS-HER 115 KV ESTA SOBRE MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:51:01<br><br>SE ABRE CIRCUITO MORAVO Y SE NORMALIZA CUCHILLAS C23474 DEPSUES DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23477-478<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:48:58<br><br>SE REALIZA APARTURA DEL CTO MORAVO PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C23474 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA SOBRE CTO MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:29:52<br><br>EN EL APOYO SIGUIENTE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CTO MORAVO SE ABRE LA SW C23491 Y SE CIERRA ITX C20006 PARA ALIMENTAR PARTE DEL CIRCUITO MORAVO MEDIANTE AUXILIARES DE ESMERALDA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 10:15:37<br><br>08:48 A solicitud de Otoniel Loaiza se energiza el circuito ESMERAL-LA HERMOSA 2 115 KV, informa que realizada la revisi?n no se evidencia peligro con este circuito. Informa que se debe esperar a que el personal que va a hacer la reparaci?n se desplaza desde la Merced, porque est?n realizando actividades de la orden programada 937559.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:12:52<br><br>22:42 se abre por seguridad cto 115 KV ESM - HERM 2 por linea reventada en el cto ESM - HER 1 el cual va en paralelo, informa el ingeniero Juan David Serna que se revisa en el secor de cambulos y hay linea primaria reventada del cto ESM - HER 1 y se esta presentando un efecto de induccion del cto ESM - HER 2 HEROPES 1019795-96-97<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-27 23:21:04<br><br>20:18 disparo simultaneo en ambos extremos de la l?nea ESM_HER_1 y el reconectador de c?mulos 2IN14R01 Moravo rechaza intento de cierre, no se realiza ensayo por precauci?n y informaci?n de los usuarios sector de morro azul informo Ing. de turno juan David Serna pendiente para ma?ana la revisi?n <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:04:35<br><br>20:18 Sale en falla el c?mulo del Cto Moravo 2IN14R01, rechaza ensayos, queda abierto ya que tuvo disparo simultaneo con la l?nea 115kV ESM-HER<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 20:59:15<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 19:07:52 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 21:18:42
8272261 | 939925 | SLM23L13 | N35318 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-28 09:11 | 2024-06-28 12:21 | 3.17 | 1 | 2 | - | ABREN SW N35318 PARA CAMBIO TRF N35319, INSTALAN UN MAGNETRON DE 5 KVA A 13.2 KV; SERIE 533735, EMPRESA 608353 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-28 13:50:33
8272307 | 939997 | SIO23L15 | O33560 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 10:28 | 2024-06-28 12:45 | 2.29 | 1 | 2 | - | SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW O33560. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR O33451. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 15:21:33
8272404 | 940029 | PSO23L16 | M54561 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 14:03 | 2024-06-28 17:30 | 3.45 | 1 | 2 | - | SE VISITARON LOS SIGUIENTES REPORTES M54440 SE REALIZA AJUSTE EN la CAJA DE BREACKERS CON CUENTA DE COBRO 36576 MEDIDOR 7287171. M54447 REALIZARON TRABAJO CON TECNICO PARTICULAR, SERVICIO DIRECTO MEDIDOR 19502802 LECTURA 45085 M54561 1 X 6T 17:30 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 19:41:08
8272511 | 940062 | MAN23L14 | M21277 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 06:08 | 2024-06-29 08:50 | 2.71 | 1 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW M2127701 X 6T NORMAL A LAS 8:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 09:09:09
8272611 | 940109 | CHA23L16 | C14378 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-29 11:43 | 2024-06-29 13:50 | 2.12 | 1 | 2 | - | se cambian 02 cajas primarias en tr particular c14379 se gastan 3 x 6t en la sw c14378 se usan 3 fq de 0,6 dual, cuenta del usuario: 345751261, cta de cobro 36691; fca la rochela Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-29 14:15:42
8272616 | 940108 | ENE23L12 | M60045 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 13:20 | 2024-06-29 13:51 | 0.51 | 1 | 2 | - | SE REPARA BAJANTE SECUNDARIO DE FASE TRAFO M60045 MEDIDOR 1316006961 CC 36817 APERTURA DE TRAFO ENTRE LAS 13:20 A LAS 13:50, CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3, 1DUAL TRAFO M60045, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 14:21:42
8272628 | 940110 | VMA23L16 | C12283 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 12:32 | 2024-06-29 14:21 | 1.82 | 2 | 2 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW C12283 2 X 10T 14:20, C12303 SERVICIO NORMAL 14:24 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 15:01:35
8272686 | 940125 | FLR23L15 | E51296 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 09:45 | 2024-06-29 15:50 | 6.08 | 1 | 2 | - | EN EL TRANSFORMADOR E51296, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 17:40:22
8272778 | 940163 | BEL23L15 | O10376 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-30 08:40 | 2024-06-30 11:31 | 2.85 | 1 | 2 | - | EN EL TRANSFORMADOR O10376, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 DUAL, SE RETIRA ANIMAL SOBRE RED SECUNDARIA, SE PRESNETAN DEMORAS POR VIA CERRADA DEBIDO A CARRERA CICLISTICA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 13:25:47
8272855 | 940164 | MAZ23L13 | E32142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 09:00 | 2024-06-30 12:01 | 3.02 | 1 | 2 | - | Personal técnico solicita generar orden para cambiar fusible quemado en los transformadores E32142 y E32146, no se tenía reportes de usuarios. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 16:44:43
8221246 | 923507 | CHA23L18 | C41055 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-01 02:58 | 2024-02-01 07:35 | 4.62 | 1 | 1 | - | SW C41055 1X10T 07:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-01 08:26:54
8221260 | 923427 | MAN23L14 | M21466 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-02-01 09:28 | 2024-02-01 09:28 | 0 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, ODO para energización de transformador particular asociado a alumbrado publico, sector san marcos de león cliente autopistas del café. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 09:38:40
8221287 | 923558 | MAN23L16 | M20801 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221289 | 923558 | PSO23L18 | M55943 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221291 | 923558 | BOA23L14 | O22136 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 360 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221293 | 923558 | PRO23L15 | O44491 | 13.2 | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221297 | 923558 | MTT23L12 | W13111 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221299 | 923558 | MGT23L13 | W21660 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221303 | 923558 | RIO23L15 | W54917 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221305 | 923558 | DDO23L12 | W60195 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221307 | 923558 | DDO23L13 | W61044 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221309 | 923558 | DDO23L13 | W68134 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221311 | 923558 | DDO23L14 | W68903 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221320 | 923456 | AZA23L14 | 56209 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 09:30 | 2024-02-01 11:00 | 1.49 | 1 | 1 | - | Se realiza apertura de arcos en el nodo M42050 para realizar desmonte de red 13.2 kv que se encuentra en vacio. Actividad ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 11:07:58 se ingresa maniobra de cierre por solicitud gio Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-14 08:31:10
8221366 | 923510 | AMR23L12 | C32017 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 06:19 | 2024-02-01 12:40 | 6.35 | 1 | 0 | Se ingresa al tecnico Alexander Murillo para apoyar cambio de pararrayo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 11:30:44<br><br> | En la SW C32017 se cambia 1 fusible de 30A tipo T a las 8:55 pero rechaza, se abre la SW C32019 de manera total y se normaliza la SW C32017 con otro fusible de 30A tipo T. En el TRF C32021 se realiza cambio de DPS no se genera cuenta de cobro. Queda servicio normal En el nodo C32362 sector rincón del 41 se realiza inspección y se encuentra poste de 8m de paso con red trenzada, se esta descascarando y se empieza a ver las varillas, no genera peligro. Se toma registro fotográfico y se informara al AT de zona Giovanny Fajardo para una gestión. Del nodo C32655 es una antena y no es posible contactarlo para coordinar la visita. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 13:44:41
8221435 | 923594 | CAM23L13 | D17157 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 11:52 | 2024-02-01 15:55 | 4.06 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR D17157. SE RETIRA LONA EN RED SECUNDARIA EN NODO D17324. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-01 16:41:38
8221506 | 923518 | AZU23L15 | N23105 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 15:24 | 2024-02-01 19:00 | 3.6 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N22923, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS EN RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N23107. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-01 20:04:27
8221583 | 923654 | AMR23L12 | C32310 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 07:16 | 2024-02-02 10:20 | 3.07 | 1 | 1 | - | ENCUENTRA FUSIBLE QUEMADO EN LA SW DEBIDO AGUADUAS SOBRE LA RED EN RAMAL PARTICULAR; CON APOYO DE VECINOS EL PROPIETARIO DEL PREDIO HACEN LA PODA CORRESPONDIENTE Y SE NORMALIZA LA SW C32310 A LAS 10:20 CON 2FQ*6T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 11:12:09
8221618 | 923690 | VIR23L14 | O14216 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 10:19 | 2024-02-02 12:06 | 1.77 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 12:50:56
8221630 | 922044 | SCH23L12 | W16027 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-02 11:46 | 2024-02-02 12:31 | 0.75 | 1 | 1 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 16:26:24
8221654 | 923740 | RIO30L16 | SUP30L11 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-02 14:28 | 2024-02-02 16:20 | 1.87 | 1 | 1 | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 14:48:00<br><br> | POR PETICION DE LADRILLERA ALTIVISTA ANDRES VASQUEZ AL MAI REPORTA UN ARBOL SOBRE LA ESTRUCTURA INTERNA Y SOLICITA LA DESENERGIZACION DE LA LINEA 33KV RIO-SUP YA QUE PUEDE GENERAR UN INCENDIO FORESTAL. POR BAJAS TENSIONES SE TRANSFIERE CARGAS DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA S/E SUP SUP23L15 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L14 SAN LORENZO SUP23L14 SE TRASNFIERE LA CARGA A DDO23L14 NUEVO MARMATO SUP23L13 SE TRANSFIERE LA CARGA A RIO23L15 BONAFONT 14:58 SE ABRE SECCION B51027 HACIA LADRILLERA ALTAVISTA PARA AISLAR LA FALLA Y SE CIERRA LINEA 33 KV RIO - SUPIA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV, EN LA LADRILLERA RETIRAN ARBOL SOBRE TRF DE 33 KV Y CAMBIAN FUSIBLES Y SE NOMALIZA SW B51027 Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-02 16:36:49
8221684 | 922046 | SCH23T13 | TSCH231 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-02 13:15 | 2024-02-02 14:05 | 0.83 | 1 | 1 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 15:27:50
8221884 | 923735 | PRO23L14 | O42617 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 18:13 | 2024-02-02 19:15 | 1.04 | 1 | 1 | - | SW O42691 1X12T 15:08 SW O42617 1X6T 19:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 21:05:50
8222062 | 923786 | DOR23L15 | L17142 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:08 | 2024-02-02 23:25 | 2.29 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW L17142 NORMAL A LAS 23:25 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 01:56:15
8222067 | 38085 | ENE30L17 | 3EN17R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 02:24 | 2024-02-03 02:25 | 0.02 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8222131 | 923839 | VCT23L12 | E11055 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:30 | 2024-02-03 08:36 | 2.1 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW E11055/E11056 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 09:15:31
8222185 | 923852 | GTO23L13 | L22114 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:00 | 2024-02-03 09:10 | 0.17 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L22181 1 FASE SIN TENSION SE USAN 4 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZA SW L22199 SE NORMALIZAN TRF L22114/L22116 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:32:38
8222189 | 923844 | FLR23L16 | E52258 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:06 | 2024-02-03 10:46 | 0.67 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZAN TRFS E52249/E52258/E52259 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:40:49
8222200 | 923873 | VBO30L14 | B63438 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 11:59 | 2024-02-03 12:16 | 24.28 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF B63438 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-03 12:20:20
8222224 | 923811 | CHA23L18 | C41055 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:21 | 2024-02-03 06:55 | 9.57 | 1 | 1 | - | 06:55: CAMBIA UN FQ*10T EN SW C41055, CONFIRMA SERVICIO. 07:20: EN EL C41090 ES DAÑO INERNMO, LE COMPETE AL USUARIO CON TECNICO PARTICULAR. 08:01: TERMINA DE REVISAR EN EL C41073, ALLI YA HAN IDO DIFERENTES TECNICOS Y NUNC HAN VISTO CHISPEAR POSTES PERO, LOS USUARIOS INSISTEN EN QUE DESDE LAS VENTANAS ALCANZAR A VER LAS CHISPAS EN VARIOS PUNTOS DEL SECTOR Y SE ESCUCHA A VECES MUY FUERTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 13:28:08
8222256 | 923841 | AGU23L16 | N45199 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:34 | 2024-02-03 09:06 | 2.53 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N45199 2 6 T 09:05 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N11002. 11:55 Se visita al usuario y se encuentra que falta templete. Esto corresponde a Expansión, se pasa el reporte al asistente de la zona. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 14:00:57
8222318 | 923834 | PRA23L13 | 2PA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:17 | 2024-02-03 17:10 | 11.88 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49112 SE CAMBIA 3FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N49107, UNA FASE POR FUERA SE REVISA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PA13R02 CASTILLA BARTOLO ENCONTRANDOSE ABIERTO, SE REALIZA EL CIERRE MANUAL, EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION, SE DESCONOCE QUE GESTION HIZO DIEGO SOTO YA NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA ODO SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N49258 SSE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION N49145 SE CAMBIA 2FQ DE 15A T EN SECCION N49167 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49235 Y RECHAZA QUEMANDO FUSIBLE EN LA SECCION N49145, SE DEJA ABIERTA EN SU TOTALIDAD Y SE CAMBIA NUEVAMENTE 1FQ DE 25A T EN LA SECCION N49145, USUARIO DEL TRF PARTICULAR N49241 INDICA QUE OBSERVA UNA CAJA PRIMARIA REVENTADA Y QUE VA A TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE LE INFORMA QUE LA SECCION N49235 QUE LO ALIMENTA ESTA ABIERTA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:06:07
8222342 | 923898 | ROS23L19 | 56200 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 13:17 | 2024-02-03 15:25 | 2.13 | 1 | 1 | - | 15:12 a 15:25 Se abre SW D12488, para realizar reparación. Se repara colilla volada en la SW D12406. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 16:05:36
8222356 | 923671 | PSO23L15 | M53001 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-03 14:30 | 2024-02-03 15:41 | 1.18 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC ODO para apertura y cierre de la sección M53547 para corrección punto caliente, Actividad ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 15:53:30
8222374 | 923430 | DDO23L12 | W60104 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-03 14:05 | 2024-02-03 16:00 | 1.91 | 1 | 1 | - | Se realizo apertura y cierre de transformador en el Nodo W60104 para realizar instalación de macromedida , Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 16:13:30
8222389 | 923908 | PSO23L18 | M55250 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 14:12 | 2024-02-03 16:05 | 1.89 | 1 | 1 | - | En el TRF M55250 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 16:26:08
8222539 | 923836 | NSA23L14 | E55572 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:31 | 2024-02-03 11:46 | 1.25 | 1 | 1 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222560 | 923918 | HER23L15 | D23888 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-03 19:25 | 2024-02-03 19:26 | 0.02 | 1 | 1 | - | SE REVISA ENCONTRANDO PT FALLADO EN TRF D23888 DE USO PARTICULAR, EL COMERCIALIZADOR DEL PREDIO ES LA EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA, SE DEJA ABIERTO EL TRAFO PARA AISLAR EL CORTO Y EL USUARIO INDICA QUE TRATARA CON EL COMERCIALIZADOR DE ELLOS PARA QUE LES SOLUCIONE EL PROBLEMA, SE REALIZA MANIOBRA DE CIERRE PARA QUE EL EVENTO NO GENERE RUIDO EN EL SISTEMA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:29:27
8222569 | 923890 | AGU23L14 | N42548 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 10:03 | 2024-02-03 15:40 | 5.62 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42548 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:40:55
8222654 | 922714 | ENE23L15 | L0260019 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-04 07:03 | 2024-02-04 14:46 | 7.72 | 1 | 1 | Se direccionan maniobras de cierre al móvil 5, ya que el técnico tiene ODO 923968 y no alcanzaría a llegar a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 13:45:33<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LOS TRANSFORMADORES M64342 Y M63399, DESPUES SE REALIZA APERTURA DE ARCOS QUE ALIMENTAN ESTOS EQUIPOS EN EL TRAMO COD: L0260019, SE COLOCA LA APERTURA DE ARCOS DADO QUE EN TERRENO SE ENCONTRÓ UNA SECCION DEL CLIENTE. NOTA : SE PRESENTA RETRASO POR LLUVIAS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 14:59:19
8222663 | 923942 | AMA23L14 | W32647 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-03 10:11 | 2024-02-04 08:31 | 22.32 | 1 | 1 | - | Se retira ave o animal, (Sirirí), en contacto con la red secundaria. TR W32647 2 0.6 D 08:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 09:09:51
8222677 | 923940 | VCT30L14 | B11435 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-04 06:31 | 2024-02-04 10:22 | 3.85 | 1 | 1 | - | USUARIO INFORMA QUE LA REDES ESTAN CHISPEANDO, SE REVISA ENCONTRANDO SW B11435 PUENTEADA CON GUAYA Y HAY UNA FASE POR FUERA, SE ABRE POR SEGURIDAD EL RECONECTADOR 3DR23R03 PARA QUITAR PUENTES CON GUAYA Y SE INSTALAN 2 FUSIBLES DE 10 A T, Y SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCON INFORMA EL TECNICO QUE SE RETRASA YA QUE LA SW ESTA MUY ALTA, EL USUARIO DEBE CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-04 10:41:53
8222720 | 923974 | BQE23L13 | D11577 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 12:40 | 2024-02-04 14:06 | 1.43 | 1 | 1 | - | CAMBIAN FQ EN TRF Y CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 14:11:24
8222722 | 923930 | CHA23L15 | C13018 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 18:39 | 2024-02-04 09:40 | 15.02 | 1 | 1 | REVISAN LA SW PENDIENTE Y OTROS REPORES QUE HAN INGRESADO. 08:32: REPORTA RUBEN QUE NO CONTESTAN DEL C13474, ESTA RETIRADO, HAY QUE HACER PODA Y ES PARTICULAR. 09:50: REPORTA RUBEN QUE AUN NO ESCAMPA, POSIBLEMENTE DEJEN PARA LUEGO EL REPORTE DE SANTA LUCIA YA QUE DEBEN DAR UNA VUELTA MUY LARGA PARA LLEGAR ALLA; VAN A BUSCAR LA FALLA DEL C13841. REPORTAN MUCHA LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 10:24:50<br><br> | C13018 CAMBIAN FQ EN TRF PARTICULAR C13018 CON CTA COBRO PARA MEDIDOR 1368393(PENDIENTE DESCUMBRE UN POCO ANTES DE LA SW; VAN A NOTIFICAR AL AT1 DE ZONA. 13:10: NORMALIZAN SW C13841 CON 3FUSES DE 6T; REALIZARON DESCUMNBRE DE LA RED PARA NORMALIZAR LA SAW QUE ESTABA ABIERTA DESDE EL DIA ANTERIOR. VERIFICARON SERVICIO NORMAL DESDE ANOCHE AL TRF C13849. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 14:26:59
8222765 | 923951 | SNA23L15 | E41819 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 13:22 | 2024-02-04 13:30 | 0.13 | 1 | 1 | - | DAVID CARDOZO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41650 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW E41816/E41819 SE NORMALIZAN TRFS E41820/E41653 QUEDA TRENZA REVENTADA PARA UN USUARIO JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW DE REPETICION E41669 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E41577 SE NORMALIZAN TRFS E41695/E41696/E41621 SE ACCIONA RECLOSER FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA ALGUNOS REPORTES NO SE HABIAN ALCANZADO A VISITAR EL DIA 3/02/24 POR EL VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA DESPUES DE LA FUERTE TORMENTA DE LA AMANECIDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:40:41
8222805 | 923973 | DON23L13 | L12541 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 12:20 | 2024-02-04 14:45 | 2.42 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW L13661 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T DESPUES DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS L13912-913 SE INSTALAN 60 MTS DE CABLE ACSR N2 Y SE CAMBIAN 2 AISLADORES DE PIN SE NORMALIZAN SW L13913/L12541 EN EL NODO L13658 QUEDA TRAMO DE CABLE DE GUARDA REVENTADA AISLADA PENDIENTE POR REPARAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 17:48:57
8222811 | 923953 | PRA23L13 | N49167 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 10:21 | 2024-02-04 15:03 | 4.7 | 1 | 0 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49181 1 15 T 09:46 TR N49200 1 0.6 D 11:14 TR N49230 1 1.0 13:09 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 16:20:27<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49167 1 15 T 10:32 TR N49166 2 1 H 12:52 SW N49235 1 10 T 15:02 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N49154. 15:54 Se encuentra medidor quemado. Se deja el servicio directo, quedando el servicio normal. Del reporte asociado al TR N49154. 17:38 Se encuentra acometida quemada. Se le informa al usuario que debe reparar con técnico particular. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 18:13:49
8222901 | 922165 | MTT30T12 | TMTT301 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-05 07:01 | 2024-02-05 08:00 | 0.99 | 1 | 1 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-05 08:55:06
8222903 | 924019 | CHA23L15 | C13508 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-05 07:24 | 2024-02-05 08:35 | 1.2 | 1 | 1 | - | En la SW C13660 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T. se realiza cuenta de cobro 35826 Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 08:55:40
8223012 | 924056 | AGU23L17 | N43087 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 08:32 | 2024-02-05 12:24 | 3.87 | 1 | 1 | - | - 12:24 CAMBIO 1 FQ 1 DUAL TF N43087 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 14:43:55
8223014 | 924087 | MTT23L12 | W13002 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 12:08 | 2024-02-05 14:10 | 2.03 | 1 | 1 | - | - 14:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W13002 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 14:45:44
8223019 | 924079 | GTO23L13 | L22124 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 12:29 | 2024-02-05 14:41 | 2.2 | 1 | 1 | - | SE NORMALIXZA SW DE REPETICION L22181 CON 3 FUSIBLES DE 15 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW L22199 SE NORMALIZA TRF L22124 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:56:07
8223027 | 924013 | SLM23L13 | N35068 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 08:46 | 2024-02-05 13:00 | 4.23 | 1 | 1 | - | IVAN BENITEZ EJECUTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDES: - 10:10 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N35419 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N35644 - 13:00 CAMBIA 1 FQ 6T SW N3506 LUIS OLMEDO MURILLO EJECUTA LAS SIGUIENTES 10:10 CAMBIA 1 FQ 15t EN SECCIÓN DE REPETICIÓN N35771, TENIA UNA FASE FALLADA. (NO ACCIONA EL MECANISMO) 12:40 1 FQ 1.D EN TF N35073 15:00 1 FQ 0.4D EN TF N35661 17:30 1 FQ 6T EN SW N35796 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 19:38:49
8223063 | 922168 | MGT23L13 | W21730 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-05 13:11 | 2024-02-05 13:55 | 0.74 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: FINCA LA MINA VDA LA INDIA VDA LA INDIA LADRILLERA LA PERLA FCA Transformadores: W21734 W21730 W21753 W21661 W21659 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 17:28:08
8223069 | 922168 | MGT23L13 | W21659 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-05 16:31 | 2024-02-05 17:10 | 0.66 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: FINCA LA MINA VDA LA INDIA VDA LA INDIA LADRILLERA LA PERLA FCA Transformadores: W21734 W21730 W21753 W21661 W21659 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 17:28:08
8223114 | 924077 | FLR23L15 | E51312 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-04 14:27 | 2024-02-06 | 33.55 | 1 | 1 | - | CAMBIAN DPS DE MEDIA FALALDO Y FUSIBLE EN TRF, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 19:27:50
8223122 | 924096 | SUP23L14 | W65757 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 15:04 | 2024-02-05 18:11 | 3.1 | 1 | 1 | - | 17:00 Se revisa el reporte del usuario del transformador W65462, se retira arbol sobre la trenza secundaria, se realiza poda, que un usuario sin servicio, se genera pendiente, requiere trabajos en alturas. 18:10 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W65757. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 20:05:43
8223171 | 923201 | ENE23L15 | M63933 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-06 12:00 | 4 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, SPT, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, SPT en terminales de línea. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 13:05:02
8223183 | 924143 | NSA23L13 | E54067 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 08:01 | 2024-02-06 09:11 | 1.17 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZAN SW E54061/E54067 SE NORMALIZA E54067 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-06 09:32:52
8223187 | 923182 | AMR23L12 | C32197 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-06 09:30 | 2024-02-06 16:31 | 7.01 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE 2 TEMPLETES Y ARCOS PRIMARIOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO C32324, SE EJECUTO ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 16:47:48
8223218 | 924165 | VIR23L13 | O13132 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-06 08:47 | 2024-02-06 10:30 | 1.72 | 1 | 1 | - | TRAFO O13132 2X0.6 DUAL, 1 PORTAFUSIBLE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 11:36:31
8223310 | 924131 | IRR23L13 | C34065 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 08:03 | 2024-02-06 11:01 | 2.97 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,6 DUAL TRAFO C34065. TRAFO C34085 SE DIAGNOSTICA DAÑO INTERNO EN EL MEDIDOR 20253380, TECHO ENERGIZADO, A SU VEZ ENERGIZANDO TEMPLETE, Y TORRE, YEGUA TIENE CONTACTO CON LA TORRE Y FALLECE, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR LAS REDES INTERNAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 15:09:56
8223312 | 924130 | NRA23L13 | N11477 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-05 19:06 | 2024-02-06 09:00 | 13.9 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW N11362 NORMAL A LAS 17:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 17:42:40
8223359 | 924184 | SIO23L14 | O38851 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-06 14:10 | 2024-02-06 15:50 | 1.67 | 1 | 1 | - | RED SECUNDARIA EN CORTO AL MEDIDOR 3257049, SE QUEMÓ EL NEUTO DE ACOMETIDA. SE RETEMPLA RED 4 HILOS. LA RED ES TRIFASICA PERO EL TRAFO ES TRIFILAR HABIA FASE PUENTEADA, SE INSTALA PUENTE EN FASES. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 13:51:04 14:10 A 15:50 ABIERTA SW O38851 PARA REPARAR CONEXION BAJANTE PRIMARIO FLOJA - CONECTOR REVENTADO TF O38852 - USUARIO CON SERVICIO DE ENERGIA PERO CON OSCILACIONES - MEDIDOR 1316006956 - HACE CUENTA DE COBRO 25028 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 17:33:28
8223399 | 924194 | DON23L13 | L12579 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 09:27 | 2024-02-06 15:20 | 5.88 | 1 | 1 | -TRF--L12201--DON23L13--VDA GALIXIA EL JAPON SE REPARA ARCO SECUNDARIO CON CONECTOR PIRCING GRANDE <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-06 14:30:29<br><br> | CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS; REPARAN ARCO SECUNDARIO EN EL L12201; CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS; EN EL TRF L14038 UNA MARTEJA HIZO CONTACTO CON LA RED. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 18:44:52
8223403 | 924194 | DON23L13 | L12246 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 17:11 | 2024-02-06 17:51 | 0.67 | 1 | 1 | -TRF--L12201--DON23L13--VDA GALIXIA EL JAPON SE REPARA ARCO SECUNDARIO CON CONECTOR PIRCING GRANDE <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-06 14:30:29<br><br> | CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS; REPARAN ARCO SECUNDARIO EN EL L12201; CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS; EN EL TRF L14038 UNA MARTEJA HIZO CONTACTO CON LA RED. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 18:44:52
8223458 | 924252 | ROS23L16 | ROS23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 06:31 | 2024-02-07 07:35 | 1.07 | 1 | 0 | SE ENCUENTRA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO D17366, SE ABRE CUCHILLAS EN DICHO Y SE INTERCONECTA CTO MACARENA CON CTO OTUN, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:39:44<br><br>DISAPARO DE CTO ROS23L16 MACARENA NORMAL POR AR 2, PERO SE EVIDENCIA UNA FASE MUY BAJITA SE VA REALIZAR REVISION DEL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-07 06:23:22<br><br> | VER BITACORA EJECUNTANDOSE. SE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA JESUS ARTURO RAMIREZ E INFORMA QUE NO HAY GRUPO DE TCT DISPONIBLE PARA REALIZAR LA REPARACION. SE VA REPARAR CON GRUPO DE REPARACIONES. SE ABRE ITX 2RO5RO61_OTUN_MACARENA 07:19 SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE REPARA BAJANTE PRIMARIO REVENTADO EN NODO D17366. SE DESHACE CORTE VISIBLE EN LA SW D17393 SE CIERRA CTO ROS23L16 ENTRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. 07:34 SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 07:48:49
8223521 | 924314 | MAR23L16 | C28134 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-07 09:46 | 2024-02-07 10:51 | 1.08 | 1 | 1 | - | Se realiza apertura y posterior retiro de los cortacircuitos del transformador C28134 por incumplimiento en los pagos Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 09:58:18
8223522 | 924296 | AMR23L13 | C30432 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 08:14 | 2024-02-07 10:00 | 1.77 | 1 | 1 | - | En al SW C30432 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:09:38
8223524 | 924256 | ENE23L14 | M62294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 06:27 | 2024-02-07 10:00 | 3.54 | 1 | 0 | - | En la SW62294 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF M62301 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:16:30
8223545 | 924263 | BOA23L13 | O21512 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-06 16:32 | 2024-02-07 08:45 | 16.22 | 1 | 1 | - | TRAFO O21512 1X1.6 DUAL 08:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 11:16:47
8223559 | 924297 | VCT23L14 | E12223 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 08:26 | 2024-02-07 10:41 | 2.25 | 1 | 5 | - | se normaliza SW E12223 y TRF E12225 se desconoce causa de la falla Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 11:58:50
8223602 | 924285 | NSA23L14 | E55452 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 11:10 | 2024-02-07 12:20 | 1.17 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55428 CON 3 FUSIBLES DE 6 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN TRFS E55435/E55452 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 13:49:29
8223625 | 924216 | ENE23L12 | M60236 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-02-07 14:36 | 2024-02-07 15:20 | 0.74 | 1 | 1 | - | Se realizó apertura de transformador de Chec M60236 por 1 hora, la actividad consiste en realizar el cambio de servicio provisional a definitivo y se requiere conexión de nueva acometida a bornes de transformador de la cuenta 948941007 la cual es la única que se afecta, esto por solicitud del cliente. No afecta más usuarios Se cumple odo sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:25:04
8223725 | 923748 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-08 07:04 | 2024-02-08 15:49 | 8.76 | 1 | 1 | - | SOLICITUD DEL LCIENTE CARTONES Y PAPELES, VER CORREO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-08 19:49:21
8223729 | 914756 | MAZ30L13 | BOL30L12 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 07:07 | 2024-02-08 17:52 | 10.76 | 1 | 1 | - | Reposición de cable de guarda entre los nodos B38002(nodo de la línea Manzanares Marquetalia que comparte el apoyo con la línea Manzanares Pensilvania) al nodo B37016 como parte del plan de calidad declarado en líneas de 33 kV. Para el día 08/02/2024 el personal de mantenimiento va a estar cambiando las bayonetas en la línea Manzanares Pensilvania. En el nodo B38002 se harán trabajos con TCT que bajará el cable guarda viejo y conectará el cable guarda nuevo, ya que comparte apoyo con la línea Manzanares Marquetalia. Con TCT se cubrirá el circuito La Planta MAZ23L13. Para el día 09/02/2024 se deben de apagar los circuitos de 13,2Kv implicados en el tendido del cable entre los nodos B37007 al B37016. No se requiere abrir la línea Manzanares Marquetalia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-09 20:57:46 Se corrige manobra. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 18:15:49
8223741 | 914756 | MAZ30L13 | MAZ30L13 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 07:14 | 2024-02-08 18:00 | 10.77 | 1 | 1 | - | Reposición de cable de guarda entre los nodos B38002(nodo de la línea Manzanares Marquetalia que comparte el apoyo con la línea Manzanares Pensilvania) al nodo B37016 como parte del plan de calidad declarado en líneas de 33 kV. Para el día 08/02/2024 el personal de mantenimiento va a estar cambiando las bayonetas en la línea Manzanares Pensilvania. En el nodo B38002 se harán trabajos con TCT que bajará el cable guarda viejo y conectará el cable guarda nuevo, ya que comparte apoyo con la línea Manzanares Marquetalia. Con TCT se cubrirá el circuito La Planta MAZ23L13. Para el día 09/02/2024 se deben de apagar los circuitos de 13,2Kv implicados en el tendido del cable entre los nodos B37007 al B37016. No se requiere abrir la línea Manzanares Marquetalia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-09 20:57:46 Se corrige manobra. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 18:15:49
8223806 | 924396 | NRA23L14 | N11160 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-08 09:06 | 2024-02-08 11:34 | 2.47 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW N11160 A LAS 09:05 PARA REALIZAR TALA A ARBOL POR LOS USUARIOS, SE CERRÓ NUEVAMENTE A LAS 11:33, SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO , SE CAMBIO 1 FUSIBLE 6T SE N11160 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-08 11:38:22
8223866 | 923748 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-08 16:13 | 2024-02-08 18:28 | 2.26 | 1 | 1 | - | SOLICITUD DEL LCIENTE CARTONES Y PAPELES, VER CORREO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-08 19:49:21
8223962 | 924489 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 22:43 | 2024-02-09 06:26 | 7.71 | 1 | 0 | 22:39 SE PRESENTA DISPARO DE LA LINEA 33 KV NSA - FLORENCIA , RECAHZA AR, SE ENSAYA CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO, INMEDIATAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON LA S/E FLORENCIA LO QUE NO PERMITE REALIZAR NINGUNA MANIOBRA DE FORMA REMOTA, DESPUES DE VARIOS INTENTOS LLAMANDO A LOS TECNISO DE FLORENCIA SE LOGRA COMUNICACION CON CARLOS AYENDE EL CUAL SE DESPLAZA A LA S/E FLORENCIA Y ABRE LOCALMENTE EL RECONECTADOR FLR23T11 GENERAL 13.2 KV Y ABRE RECONECTADO FLR23L15 CTO SANTA BARBARA, SE CIERRA CTO PSV23L13 ARBOLEDA EL CUAL ESTABA INTERCONECTADO CON CTO CRISTALES POR ODO PROGRAMADA, PARA ALIMENTAR BARRA 13.2 KV Y ASU VEZ ALIMENTAR CTO FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE, Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FL5NSA41 ENTRE SANTA BARBARA Y BERLIN, DE ESTE MODO QUEDA INTERCONECTADA TODA LA S/E FLORENCIA. PENDIENTE RECORRER LINEA 33 KV NSA - FLR EN LA MAÑANA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 00:05:38<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. EN LA MAÑANA SE REALIZA ENSAYO A LINEA NSA30L11 FLORENCIA ENTRANDO NORMAL SE ESPERA UNOS MINUTOS SE SOSTIENE SIN NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DE S/E FLORENCIA. CARLOS AYENDE REALIZA RECORRIDO A LA LINEA 33 KV Y SE EVIDENCIA EN EL NODO B80292 UN DPS FALLADO Q SE AISLO AL PARECER EN EL ULTIMO ENSAYO Y LA LINEA ENTRO NORMAL. SE NORMALIZAN TRF E51467/E51165 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 12:04:53
8223966 | 924173 | CHA23L17 | C40700 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-08 23:31 | 2024-02-09 04:05 | 4.58 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, actividad del Portafolio de Servicios. Apertura de sección nodo C40347, adecuación sistema de medida indirecta. Cliente Cuatro Milpas. No afecta otros usuarios, manobras autorizadas por el cliente. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 04:38:53
8224004 | 924495 | VBO23L14 | W36536 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-08 18:37 | 2024-02-09 07:38 | 13.03 | 1 | 1 | - | SW W36536 1X6T 07:38 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-09 07:46:42
8224026 | 914756 | MAZ30L13 | BOL30L12 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 08:19 | 2024-02-09 17:35 | 9.25 | 1 | 1 | - | Reposición de cable de guarda entre los nodos B38002(nodo de la línea Manzanares Marquetalia que comparte el apoyo con la línea Manzanares Pensilvania) al nodo B37016 como parte del plan de calidad declarado en líneas de 33 kV. Para el día 08/02/2024 el personal de mantenimiento va a estar cambiando las bayonetas en la línea Manzanares Pensilvania. En el nodo B38002 se harán trabajos con TCT que bajará el cable guarda viejo y conectará el cable guarda nuevo, ya que comparte apoyo con la línea Manzanares Marquetalia. Con TCT se cubrirá el circuito La Planta MAZ23L13. Para el día 09/02/2024 se deben de apagar los circuitos de 13,2Kv implicados en el tendido del cable entre los nodos B37007 al B37016. No se requiere abrir la línea Manzanares Marquetalia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-09 20:57:46 Se corrige manobra. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 18:15:49
8224030 | 924502 | MTT23L14 | W15309 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 17:25 | 2024-02-09 08:20 | 14.91 | 1 | 1 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion w15309 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 08:31:13
8224066 | 922673 | VIR23L12 | O12059 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 08:32 | 2024-02-09 16:56 | 8.4 | 1 | 1 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO VIR23L12 LIBERTADORES - 08:30 A 17:00 APERTURA DE SECCION O12290 - APERTURA DE TRAFOS O12291 DE 08:34 A 16:50 _ TF O12059 DE 08:32 A 16:55 _TF O12054 DE 08:32 A 17:00 _TF O12056 DE 08:32 A 16:55 - 09:30 A 16:40 APETURA DE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O12053 ABRE HACIA EL NODO O12055 COD LINEA 38434, CON TCT REUBICACION DE RED PRIMARIA DEL NODO O12055 AL NODO O12090 COD LINEA 38516 QUEDARIA DESDE EL NODO O12057. REPOTENCIAR EL TRAMO DE RED DEL O12055 al O12057 A RED 3F CONSTRUIR TRAMO DE RED NUEVO DESDE EL NODO O12057 PARA PROYECTO PARQUE LINEAL LAS COMETAS PROYECTO DE ATC TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATO CW254276 INMEL S.A EXPANSION Y REPOSICION - SE CONSTRUYE RAMAL NUEVO A PARTIR DER NODO O12290 TRAMO DE 250 METROS - SE INSTALAN 2 POSTES PRIMARIOS - SE INSTALA TF NUEVO DE 45 KVA -TRIFASICO - MARCA RYMEL - NUMERO EMPRESA 605570 - 17:30 CERRADO TF NUEVO CON 3 FQ 1.6 DUAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 18:07:34
8224161 | 924585 | DOR23L15 | L23069 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 11:34 | 2024-02-09 15:25 | 3.85 | 1 | 1 | - | CAMBIO FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 15:46:57
8224208 | 924598 | NRA23L13 | N11381 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 16:01 | 2024-02-09 17:21 | 1.34 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11381. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-09 17:45:05
8224223 | 914756 | MAZ30L13 | PSV30L12 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 07:24 | 2024-02-09 17:41 | 10.28 | 1 | 1 | - | Reposición de cable de guarda entre los nodos B38002(nodo de la línea Manzanares Marquetalia que comparte el apoyo con la línea Manzanares Pensilvania) al nodo B37016 como parte del plan de calidad declarado en líneas de 33 kV. Para el día 08/02/2024 el personal de mantenimiento va a estar cambiando las bayonetas en la línea Manzanares Pensilvania. En el nodo B38002 se harán trabajos con TCT que bajará el cable guarda viejo y conectará el cable guarda nuevo, ya que comparte apoyo con la línea Manzanares Marquetalia. Con TCT se cubrirá el circuito La Planta MAZ23L13. Para el día 09/02/2024 se deben de apagar los circuitos de 13,2Kv implicados en el tendido del cable entre los nodos B37007 al B37016. No se requiere abrir la línea Manzanares Marquetalia. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-09 20:57:46 Se corrige manobra. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 18:15:49
8224288 | 924643 | MTT23L13 | W14168 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 06:08 | 2024-02-10 08:21 | 2.22 | 1 | 1 | - | SW W14168 1 6 T 08:20 TR W14139 1 1.6 D 10:30 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 10:58:15
8224384 | 924661 | PRA23L13 | N49410 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-10 09:05 | 2024-02-10 12:03 | 2.97 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49410. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N49428. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 15:27:01
8224434 | 924694 | PRO23L14 | O42617 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-10 17:53 | 2024-02-10 18:41 | 0.8 | 1 | 1 | - | 18:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O42617, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-10 18:44:47
8224508 | 924724 | INS23L14 | C23564 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-11 09:57 | 2024-02-11 11:01 | 1.06 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C23564. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-11 11:25:22
8224549 | 924718 | VCT23L14 | E13089 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-11 07:22 | 2024-02-11 11:45 | 4.38 | 1 | 1 | - | REPORTA CONRADO MUCHA LLUVIA; EN TERRENO MUCHA VEGETACION SOBRE LA RED Y FUSIBLES QUEMADOS EN TRF, HACE LA PODA, SE TUVO QUE ABRIR CAMINO ENTRE LA TROCHA; NORMALIZA TRF A LAS 11:45 CON 2FQ*1H. 12:50 TERMINA DE HACER PODA; EL USUARIO NO ESTA EN LA VIVIENDA PARA CONFIRMAR SERVICIO, LLAMO A USUARIO VECINO PERO NO LE CONTESTO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-11 14:23:43
8224574 | 924708 | NRA23L14 | N11706 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-10 18:27 | 2024-02-11 14:31 | 20.06 | 1 | 1 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,4 DUAL TRAFO N11706 RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS EN VACIO Y SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 10:56 SE GASTA OTRO FUSIBLE MAS. SE REALIZÓ APERTURA DE SW N11703 ENTRE 12:25 A LAS 14:24 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO QUEMADO. DATOS TRAFOS INSTALADO MARCA MAGENTRON NIVEL DE TENSIÓN 7, 6 KV CAPACIDAD 5 KVA SERIE 51596 EMPRESA 605974 SWRVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 16:10:18
8224702 | 924778 | AMR23L14 | C31527 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 08:48 | 2024-02-12 10:10 | 1.37 | 1 | 1 | - | Se repone 2 fusibles de 1.0 dual y 1 portafusible de 10A con cuenta de cobro CC 36107 numero medidor 26004643, servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-12 11:57:27
8224721 | 924796 | INS23L14 | C23483 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-12 09:41 | 2024-02-12 13:10 | 3.49 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C23483 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 13:18:07
8224760 | 924821 | LMC23L13 | N31147 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 12:55 | 2024-02-12 14:21 | 1.43 | 1 | 1 | - | en el TR N31147 se repone fusible dual de 1.0 por causa desconocida, se confirma servicio normal con los usuarios. la orden inicial se genera con afectación al TR N31184, el usuario afectado se encuentra mal amarrado ya que no pertenece a dicho transformador, pertenece al TR N31147. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-12 15:50:01
8224784 | 924845 | VMA23L16 | C12193 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 15:30 | 2024-02-12 17:00 | 1.5 | 1 | 1 | - | se normaliza tr c12193 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-12 17:06:46
8224797 | 924844 | BOA23L12 | O23505 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-12 15:18 | 2024-02-12 17:20 | 2.03 | 1 | 1 | - | En la SW O23505 se realiza cambio de 1 fusible de 6A tipo T. animal en corta-circuito. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 17:49:27
8224909 | 903904 | MAR23L13 | C25569 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 10:06 | 2024-02-13 16:07 | 6.01 | 1 | 0 | - | SE REUBICA TRANSFORMADOR NODO C25584 EL CUAL ES DE 25 KVA A 7,6 SE REUBICA PARA EL NODO C25583 PERO SE INSTALA UNO MAS PEQUEÑO DE 5 KVA 7,6 YA QUE ESTE SOLO ALIMENTA UNA VIVIENDA. DATOS DEL TRANSFORMADOR INSTALADO: MARCA: MAGNETRON 5 KVA A 7600V SERIE:522627 EMPRESA:607319 AÑO: 2023 SE CIERRA CON 1 FUSIBLE DE 0.4A TIPO DUAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-13 16:15:23
8224916 | 924895 | AZA23L18 | M40903 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 08:39 | 2024-02-13 10:20 | 1.68 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO M40903, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 10:38:26
8225176 | 924610 | CHA23L12 | C10062 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 08:12 | 0.2 | 1 | 1 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CTO. CHA23L12 PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO Y RETIRO DE CORTACIRCUITOS POR INDICACION DE: Cordial saludo Es tan a amble y me colabora con una orden para suspender en este nodo.C10062 Quedo atento. Buen día Gio, Le agradezco la gestión para suspender este servicio retirando las velas del transformador. Saludos, Eliza, por favor nos colabora gestionado suspensión de esta cuenta, retirando velas del transformador. Gracias, 224844118 $ 2.007.775,00 4 X 31/01/2024 Portada cerrada. Casa retirada de la portada. Punto de apoyo de la red, está interno en el predio. No contestan teléfono que está grabado en el sistema. No tiene timbre. Se observa paso por un lado de la portada, pero es bajo responsabilidad de la persona que ingrese. FCA. LOS AUCES - PALESTINA SERVICIO QUEDA SUSPENDIDO SE INGRESA CIERRE DEL TRF PARA Q NO QUEDE ABIERTO EN EL SISTEMA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-14 08:38:17
8225245 | 925077 | PRO23L14 | O42617 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-14 11:19 | 2024-02-14 12:27 | 1.13 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW O42617 RAMAL PARTICULAR TIENE MUCHA VEGETACION CERCANA A LA RED SE LE HA INFORMADO AL USUARIO Q DEBE HACER PODA PARA EVITAR LA FALLA Y NO LA HAN REALIZADO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-14 12:45:04
8225413 | 925087 | MAZ23L13 | E63522 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-14 11:54 | 2024-02-14 15:21 | 3.45 | 1 | 1 | SE NORMALIZA SW PERO NO SE PUDO CONFIRMAR SERVICIO CON EL USUARIO DEL REPORTE PUES ESTABA EN EL PUEBLO Y NO HABIA NADIE EN LA FCA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:35:22<br><br>SW E63522 1F 8 A TIPO T 14:20 SW E32041 2F 10A TIPO T 14:50 TRF E63522 1F 3A TIPO H , DPS DE MEDIA QUEMADO , REPARACION CON PARTICULAR 15:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:34:42<br><br> | SE NORMALIZA SW PERO NO SE PUDO CONFIRMAR SERVICIO CON EL USUARIO DEL REPORTE PUES ESTABA EN EL PUEBLO Y NO HABIA NADIE EN LA FCA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:35:22 SW E63522 1F 8 A TIPO T 14:20 SW E32041 2F 10A TIPO T 14:50 TRF E63522 1F 3A TIPO H , DPS DE MEDIA QUEMADO , REPARACION CON PARTICULAR 15:20 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:12:00
8225605 | 925133 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 06:59 | 2024-02-15 09:16 | 2.29 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N43087. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE REALIZA INSPECCION EN EL TR N43069 Y SE EVIDENCIA ABEJAS EN EL SECTOR, AT3 INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR RETIRO DE ANTOFILOS. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-15 13:13:44
8225635 | 924348 | MAZ23L13 | E32982 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 14:01 | 2024-02-15 14:50 | 0.82 | 1 | 1 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:08:51
8225687 | 925200 | ROS23L16 | D16611 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 14:47 | 2024-02-15 16:15 | 1.47 | 1 | 1 | - | SE REPONE UN 1FQ DE 1.6 DUAL,CAUSA DESCONOCIDA,QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-15 16:46:15
8225757 | 925227 | INS23L14 | C23230 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 16:23 | 2024-02-15 18:20 | 1.95 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF PARTICULAR C23230 CON 1 FUSIBLE DE 0.6 DUAL SE REALIZA CUENTA DE COBRO 35829 CARGADA AL PREDIO CON NUMERO DE MEDIDOR 17264220 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:44:13
8225777 | 925244 | VCT30L14 | B11126 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 18:00 | 2024-02-15 19:10 | 1.16 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF B11126 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-15 20:18:49
8225917 | 925319 | PSO23L15 | M53905 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 10:11 | 2024-02-16 10:56 | 0.75 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW M53095 NORMAL A LAS 10:55 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 12:05:26
8225924 | 925263 | DON23L13 | L13926 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 17:12 | 2024-02-16 09:30 | 16.3 | 1 | 1 | - | DON23L13 L13926 9:30 2F 6 ATIPO T L12133 12:20 1F 20 A TIPO T L12343-348-L13952-173-389 L13407 11:20 1F 2 A TIPO H L13063 11:55 3F 15 A TIPO T L12185 12:05 1F 12 A TIPO CERO FASE FALALDAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 13:32:41
8225941 | 925278 | VBO23L13 | W35788 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-15 19:05 | 2024-02-16 10:20 | 15.24 | 1 | 1 | - | - 10:20 SW W35788 CON 1 FQ QUEMADO - RED PRIMARIA ENMONTADA - SE TERMINA DE ABRIR SW W35788 Y SE INFORMA AUSUARIO DEBE HACER PODA Y VOLVER A LLAMAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 14:08:13 VITERBO - VBO23L13 - ACAPULCO - ODO 925278 - ROGELIO COLORADO - - 10:20 SW W35788 CON 1 FQ QUEMADO - RED PRIMARIA ENMONTADA - SE TERMINA DE ABRIR SW W35788 Y SE INFORMA AUSUARIO DEBE HACER PODA Y VOLVER A LLAMAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 14:09:29 INGRESAR PENDIENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 14:10:25 se ajusta causa ya que segun el reporte del tecnico se debe realizar la normalizacion por parte del usuario Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-20 14:19:20
8225963 | 924477 | CHA23L17 | C40492 | TFD | Programada | Afectación de usuarios de transformador por desconexión programada de un único usuario | 2024-02-16 14:21 | 2024-02-16 15:51 | 1.5 | 1 | 1 | - | SE REALIZARA INSTALACIÓN DE MACROMEDICIÓN EN TRANSFORMADOR NUEVO EN LA CUENTA 985387014 EN EL NODO C40492 EN EL CIRCUITO CHA23L17 CHINCHINA_MIRADOR, EN LA DIRECCIÓN EDF FISCALIA. LA ACTIVIDAD SERA ATENDIDA POR JORGE ELIECER RIOS CELULAR 3202356078. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-16 15:58:18
8225996 | 925266 | VCT23L14 | E12585 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 08:44 | 2024-02-16 14:35 | 5.86 | 1 | 1 | SW E12197 8:40 11:05 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO E12197 TRF E12197 11:05 SE CAMBIO CAJA PRIMARIA 1F 3 A TIPO H , SE REALIZA PODA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:26:32<br><br> | En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E12585 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 15:49:57
8226005 | 925102 | ENE23L12 | M60244 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-02-16 16:15 | 2024-02-16 16:15 | 0 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, ODO para cierre de transformador particular M64360 de 150 KVA proyecto 917329533 AMPLIACION PLANTA DE QUESOS ANDINA DE ALIMENTOS, no se afecta ningún usuario ya que el transformador es nuevo, solo se requiere el cierre de este. Nota: Se requiere apertura de transformador M60244, este queda deshabilitado y queda en proceso de retiro por parte del usuario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 16:22:45 Trabajos ATC, ODO para cierre de transformador particular M64360 de 150 KVA proyecto 917329533 AMPLIACION PLANTA DE QUESOS ANDINA DE ALIMENTOS, no se afecta ningún usuario ya que el transformador es nuevo, solo se requiere el cierre de este. Nota: Se requiere apertura de transformador M60244, este queda deshabilitado y queda en proceso de retiro por parte del usuario. se cierra mientras se realiza actualizacion giga Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 16:22:45 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-18 18:32:08
8226012 | 925366 | ENE23L13 | M61421 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-16 14:57 | 2024-02-16 16:41 | 1.73 | 1 | 1 | - | se retira ave de la cuba del tr m61421 se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 16:54:40
8226023 | 925331 | BOL23L13 | E22112 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 10:17 | 2024-02-16 16:51 | 6.57 | 1 | 1 | No cayeron los eventos del BOL23L13. SE CREAN DE FORMA MANUAL.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 16:01:42<br><br>Se presenta disparo de circuito BOL23L13 La Miel a las 14:55, confirma el t?cnico que al momento de cerrar caja en el nodo E22112 se cayo y quedo la colilla recostada contra la cruceta. no se puede normalizar todav?a. T?cnico va a coordinar con compa?ero y se va a desplazar a las SW E22111 para aislar ramal y as? normalizar el circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 15:06:44<br><br> | En el TRF E22112 de uso particular se realiza cambio de 1 caja primaria fallada la provee el usuario se realiza cuenta de cobro por mano de obra 23711 y se cierra con 1 fusible de 3A tipo H. Se realizaron maniobras en la sección E22111. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 17:23:56
8226138 | 925402 | MLA23L15 | E25030 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 17:22 | 2024-02-17 10:31 | 17.15 | 1 | 1 | - | MLA23L15 TRANSFORMADOR E25030 ¦ Dir.:SALIDAS A LAS COLINAS 1f 2 a tipo h Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 12:02:29
8226190 | 924998 | SUP23L12 | W63164 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-17 11:09 | 2024-02-17 14:00 | 2.85 | 1 | 1 | - | Ejecutada Se requiere realizar apertura y cierre del nodo W63164 para realizar instalación de macromedida ,en la empresa DELTAGRES Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 16:10:26
8226232 | 925411 | MGT23L12 | W20128 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-17 10:33 | 2024-02-17 17:30 | 6.95 | 1 | 1 | tr w20174: se retira vegetacion de la red secundaria, se normaliza equipo.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 11:13:27<br><br> | se cambian 03 cajas corta circuitos en tr W20128, cta 899797575, medidor 16821525, cta de cobro 36109. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 18:14:34
8226260 | 925449 | LMC23L13 | N23524 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 15:44 | 2024-02-17 17:31 | 1.78 | 1 | 1 | - | TR N23524 1 1.0 D 17:30 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-17 22:07:05
8226297 | 924995 | PSO23L15 | M53047 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-18 08:16 | 2024-02-18 11:25 | 3.16 | 1 | 1 | demora en la apertura del tr M53047 fue porque estaban en una cirugia.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 08:23:36<br><br> | Trabajos ATC, ODO para apertura de transformador M53047 asociados el Hospital de Caldas. Mantenimiento del transformador. Actividades ejecutada por el portafolio de servicios de CHEC Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 11:33:15
8226302 | 924889 | ROS30L18 | ROS30L18 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-18 09:23 | 2024-02-18 11:30 | 2.11 | 1 | 1 | - | actividades cambios en el sistema de medida notas odo ejecutada sin novedad, personal informo a ultima hora que requeria la linea aterrizada por esta razon se demora la maniobra de apertura mientras se coordinaba con el operador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-18 12:13:03
8226321 | 925470 | VBO23L13 | W35778 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 07:32 | 2024-02-18 09:35 | 2.05 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF W35778 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 11:13:29
8226323 | 925475 | INS23L14 | C23483 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-18 08:51 | 2024-02-18 10:28 | 1.62 | 1 | 1 | - | USUARIO RETIRA GUADUA SOBRE LA RED Y SE NORMALIZA SW C23483 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 11:15:23
8226379 | 925493 | INS23L14 | C23564 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 14:37 | 2024-02-18 15:56 | 1.32 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW C23564 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 16:43:46
8226404 | 925496 | MGT23L14 | W22531 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 14:29 | 2024-02-18 16:50 | 2.35 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 17:38:52
8226429 | 38183 | VCT23L16 | VCT23L16 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 05:01 | 2024-02-19 05:03 | 0.03 | 1 | 1 | - | Disparo circuito normal por ensayo
8226470 | 924996 | DOR23L14 | L19014 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 07:46 | 2024-02-19 10:41 | 2.92 | 1 | 1 | - | INSTALACION DE NUEVO MACRO MEDIDOR EN LA DORADA EN LA SEC HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CRA 15 ENTRE 19 Y 20 NODO L19014 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 10:53:11
8226478 | 925525 | INS23L13 | C22128 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 08:10 | 2024-02-19 11:05 | 2.92 | 1 | 1 | - | INS23L13 TRF C22128 11:05 2F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-19 11:11:22
8226483 | 925530 | AGU23L15 | N43688 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-18 17:33 | 2024-02-19 10:30 | 16.96 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43688 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 11:35:59
8226498 | 925536 | DON23L13 | L12504 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 09:07 | 2024-02-19 11:23 | 2.27 | 1 | 2 | - | se normaliza sw l12504, solo se usa fq se normaliza tr l12579, se cambia 01 portafusible. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:37:28 se normaliza tr l13092, solo se usa fq colabora tecnico luis quintero Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 14:02:39 se ingresa cierre de tr L13092 de acuerdo a solicitud Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-21 10:55:44
8226498 | 925536 | DON23L13 | L12504 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 09:07 | 2024-02-19 11:52 | 2.76 | 1 | 0 | - | se normaliza sw l12504, solo se usa fq se normaliza tr l12579, se cambia 01 portafusible. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:37:28 se normaliza tr l13092, solo se usa fq colabora tecnico luis quintero Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 14:02:39 se ingresa cierre de tr L13092 de acuerdo a solicitud Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-21 10:55:44
8226518 | 925000 | DOR23L13 | L14188 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 11:41 | 2024-02-19 13:11 | 1.51 | 1 | 1 | - | MANTENIMIENTO DE MACRO MEDIDOR CAMBIO DE POLARIDAD DE CTS EN EL NODO L14188 EN LA DORADA DIG 11 16 266 FTE CUARTEL POLICIA COMERCIALIZADORA TOYOTA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 13:14:17
8226735 | 921734 | AZA23L16 | M40031 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-20 08:07 | 2024-02-22 14:21 | 54.23 | 1 | 1 | CON AUTORIZACIÓN DE LA INGENIERA NATALIA, PARA LA NORMALIZACIÓN DEL CTO AZA23L16 SE REALIZARÁ CAMBIO DE MANIOBRAS, REALIZANDO SWITCHEO DE CTO AZA23L16 UNA VEZ DESECHA LA ITX 2AS6MM01, PARA REALIZAR EL CIERRE DE CUCHILLAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 12:25:07<br><br>AFLORAMIENTO EN EL NODO M40031 NO SE PUDO CERRAR.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:49:25<br><br>LOS USUARIOS DEL M40485 ESTAN ALIMENTADOS A TRAVEZ DEL NODO M40812 NO SE PUDO NORMALIZAR TOPOLOGIA POR TEMAS DE LLUVIA. LOS TERMINALES TIPO EXTERIOR NO FUE POSIBLE TERMINARLOS. LA ODO CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:48:10<br><br>SE INSTALO SW TEMPORAL EN EL NODO M40504, (INSTALADA CON LV) (JUAN DAVID FERNANDEZ)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 09:29:50<br><br> | SE CUMPLE ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD LOS USUARIOS DEL TRAFO M40485 QUEDAN PEGADOS DEL TRAFO M40812 HASTA LA PROXIMA SEMANA, LA LABOR LA REALIZARÁ JUAN PABLO OSSA PROGRAMADO PARA MANTENIMIENTO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:43:43
8226817 | 925645 | DON23L13 | L12897 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 11:10 | 2024-02-20 13:30 | 2.33 | 1 | 1 | 10+43: servicio esta normal en tr l13016, el usuario con medidor 6690044947 tiene un equipo de soldadura y afecta al usuario del medidor 68529, se le indica al afectado que chec nada puede hacer ante esta novedad y que debe conciliar con el dueño del equipo ocasionantes de altibajos.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 10:50:49<br><br> | En la SW L12740 se cambia 1 fusible de 6A tipo T, se realiza poda en el nodo L12744. En el TRF L12897 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 14:56:52
8226822 | 925665 | AGU23L14 | N42398 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 11:08 | 2024-02-20 13:32 | 2.4 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO EN EL TRANSFORMADOR N42398 SE GASTA 1 DE 2.1d,CAUSA DESCONOCIDA, QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-20 15:20:28
8226826 | 925627 | DON23L14 | L11267 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 07:36 | 2024-02-20 10:01 | 2.42 | 1 | 1 | - | En la SW L11267 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF L11267 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 15:45:04
8226867 | 925684 | PSV23L13 | E63009 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-20 16:55 | 2024-03-01 | 223.08 | 1 | 1 | - | Se realiza Suspensión del servicio cuenta 936226060 INCUMPLIMIENTO CONTRATO CONDICIONES U NODO E63009 se retiran las velas desde los cortacircuitos. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:16:05
8226987 | 925320 | AZA23L12 | M40964 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-21 06:40 | 2024-02-21 07:10 | 0.5 | 1 | 1 | - | Se realizó apertura de transformador M40964 asociado al cliente Supermercado Carulla. Mantenimiento del transformador. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC. La actividad no afecta a otros usuarios. Se cumple ODO con la única novedad, que se inicia con retrasos debido a que el supermercado estaba cerrado y lo abrieron a las 06:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 07:23:05
8227007 | 925722 | ENE23L12 | M60169 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 07:20 | 2024-02-21 08:35 | 1.26 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO M60169 NORMAL A LAS 08:35, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 08:46:59
8227017 | 925707 | AMR23L13 | C30197 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-20 18:49 | 2024-02-21 09:00 | 14.18 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C30197 NORMAL A LAS 09:00 USUARIO NO CONTESTO NPUMEROS REPORTADOS, SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO HAY RETRSOS EN LA ATENCIÓN, SE RETIRARON GUADUAS SOBRE LA RED ENTRE LOS NODOS C30198 AL C30199 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 09:24:56
8227024 | 925759 | IRR23L13 | C34404 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-20 23:08 | 2024-02-21 09:36 | 10.46 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C34404 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL USUARIO NO RESPONDE AL NUMERO DE CELULAR REGISTRADO EN LA SDE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-21 09:45:56
8227068 | 925793 | AMR23L12 | C32188 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 10:51 | 2024-02-21 12:06 | 1.24 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW C32188 NORMAL A LAS 12:05, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 12:26:21
8227082 | 925790 | AZA30L14 | B15160 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-21 10:32 | 2024-02-21 11:51 | 1.31 | 1 | 1 | - | Personal técnico revisa el reporte del usuario y se encuentra fusible quemado en la sección: 11:50 E cambia 1 fusible quemado de 80T (suminstrado por la empresa Herragro.) en la sección B15160, se normaliza el servicio, el personal técnico genera cuenta de cobro 29489, medidor 51109775. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-21 12:44:36
8227151 | 925822 | VCT30L14 | B11126 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-21 13:34 | 2024-02-21 15:01 | 1.45 | 1 | 1 | - | Se des entorcha red secundaria que estaba entorchada. TR B11126 2 2 H 15:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-21 16:00:55
8227235 | 925878 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 20:14 | 2024-02-22 11:30 | 15.28 | 1 | 0 | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRA LA SW E61611<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 09:14:45<br><br>SE ABRE SECCION E61611 SE ENSAYA EL CIRCUITO PSV23L15 PINARES ENTRANDO NORMAL,PERSONAL SE DESPLAZA HACIA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES PARA CERRARLO LOCALMENTE HASTA LA SECCION E61625<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:08:38<br><br>SE ABRE SECCION E61625 SE ENSAYA CIRCUITO PSV23L15 PINARES Y RECHAZA, SE DA ORDEN DE CIERRE AL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES E INMEDIATAMENTE PIERDE LA COMUNICACION, CON EL ENSAYO EL TECNICO LOGRA DETECTAR LA POSIBLE FALLA, SE DESPLAZA A REALIZAR APERTURA DE OTRA SECCION, SE LE INFORMA AL DISPONIBLE DE STR LA NOVEDAD CON DICHO EQUIPO DE INTERCONEXION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:02:45<br><br>Dispara cto pinares, se ensaya y rechaza, informa el tecnico wilson villa que se presentan fuertes lluvias en la zona, cuando las lluvias bajan se ensaya nuevamente y rechaza, informa el tecnico que cuando pare de llover se va abrir la sw e61625 de san pablo para ensayar el cto y descartar lado de la falla<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 21:06:30<br><br> | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRAR LA SW E61611 SE NORMALIZA TRF E61611 CON 1 FQ DE 2A H SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 12:06:23
8227362 | 925930 | CHA23L15 | 67471 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-22 07:09 | 2024-02-22 09:25 | 2.27 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW Q NO APARCE EN EL SISTEMA SE INGRESA MANIOBRA A ARCOS PRIMARIOS CON 1 FUSIBLE DE 6 AMP T SE REALIZA CUENTA DE COBRO 29133. INFORMA TECNICO HERMILSON URREA Q ANTES DEL TRF C13701 EXISTE UNA SW CON FUSIBLES DE 6 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-22 10:25:01
8227392 | 925921 | AGU23L16 | N44181 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-22 08:45 | 2024-02-22 10:20 | 1.58 | 1 | 1 | - | Se repone 1 FQ 0.6D en el N44181 y 1 FQ de 0.6D en el N42412 a causa de descargas en la zona, cuando se atendia este reporte se encontro 2 DPS de linea explotados cerca al nodo N42412 y uno de ellos cerca a la cruceta se le atribuye a este las posibles salidas reiteradas del circuito la Asombrosa AGU23L16, el ATJaime Herra informa al Asistente de zona e indican que el dia de mañana 23/02/2024 para realizar el cambio En el N42457 el servicio esta normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 14:35:05
8227455 | 925956 | SNA23L15 | E41819 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 11:58 | 2024-02-22 13:50 | 1.87 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 15:36:48
8227473 | 925951 | DDO23L12 | W60010 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-22 13:58 | 2024-02-22 14:11 | 0.21 | 1 | 1 | - | Suspensión del servicio por falta de pago a cliente 468921268 LUIS FERNANDO GARCIA GARCIA, apertura del transformador W60010. Único usuario afectado. se ejecutan actividades programadas sin novedad, se retiran cañuelas de cortacircutos a las 14:10. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-22 16:32:03
8227478 | 925905 | IRR23L12 | C33597 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 15:33 | 1.55 | 1 | 1 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN CORTACIRCUITOS DLE NODO C33700, SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW C33720 ENTRE LAS 13:36 A LAS 13:46, SE REPARA COLILLA VOLADA, Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:24:52<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 25T SW C33447 NORMAL A LAS 09:15, ACAUSADE RAMAS EN LA RED Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 11:13:38 SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN CORTACIRCUITOS DLE NODO C33700, SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW C33720 ENTRE LAS 13:36 A LAS 13:46, SE REPARA COLILLA VOLADA, Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:24:52 SW C33597 1X6T 15:00 TR C33597 1X1.3 DUAL 15:33 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-22 16:52:24
8227561 | 926019 | SLM30L12 | PRA30L12 | 33 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 07:20 | 2024-02-23 08:03 | 0.72 | 1 | 1 | En el recorrido de inspección y mantenimiento que se está haciendo por parte del contratista Ingeomega de la línea Salamina Las Coles - Pácora 1 33kV, encontró una cadena de aisladores con uno solo en buen estado y un arco que está a punto de abrirse en el nodo B72043, Por tal motivo, solicitamos autorizar la apertura de la línea por emergencia, la cual se requiere desenergizada y aterrizada. Se procede a abrir circuito COL23L13 LOMA HERMOSA e itx con Matraca Se procede a abrir circuito COL23L12 MATEGUADUA e itx con Chamberi se abre linea SLM-COL-PRA 1 en ambos extremos se realiza corte visible por 33 kv en S/E COLES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-23 07:44:28<br><br> | Se cambia o repara cadena de aisladores y arco primario en el nodo B72043. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-23 09:11:52
8227640 | 926064 | AMA23L12 | W30467 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-23 12:01 | 2024-02-23 13:25 | 1.4 | 1 | 1 | - | En el transformador W30467 se realiza reposición de fusible de 1.0 tipo dual, se confirma servicio normal con usuario. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-23 13:50:10
8227645 | 926063 | NRA23L14 | N14014 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 09:35 | 2024-02-23 13:43 | 4.13 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW N14014 NORMAL A LAS 13:43, SERVICIOS CONFIRMADOS. NOTA: POSTE CON CANTIDAD CONSIDERABLE DE ABEJAS, PARA TENER EN CUENTA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-23 14:01:10
8227712 | 926089 | MGT23L12 | W20294 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-23 15:11 | 2024-02-23 17:30 | 2.32 | 1 | 1 | - | TRAFO W20294 1X1H 17:30 SW W20294 1X6T 17:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-23 19:32:03
8227730 | 38220 | RIO30L16 | RIO30L16 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 07:23 | 2024-02-24 07:25 | 0.03 | 1 | 1 | - | Se presenta disparo del circuito RIOSUCIO - SUPIA y SUPIA - EL DORADO 33 KV, se apaga subestación Supia, se realizan las maniobras para normalizar la carga, no se evidencia falla, Los circuitos fueron energizados forma exitosa. Se envía correo.
8227756 | 926152 | VBO23L15 | W37368 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-24 11:21 | 2024-02-24 12:02 | 0.68 | 1 | 1 | - | Se repone 1 FQ de 6T y un portafusible en el SW W37368, a causa de un ave aterrizado en el cortacircuito, servicio queda normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-24 12:31:47
8227784 | 924982 | MAZ23L14 | E32385 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-24 12:00 | 2024-02-24 12:40 | 0.67 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA LA ALEJANDRIA, FINCA EL JORDA VEREDA LA ALEJANDRIA, FINCA VERSALLES Transformadores: E32385 E32384 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-24 16:10:52
8227786 | 924982 | MAZ23L14 | E32384 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-24 14:00 | 2024-02-24 14:30 | 0.5 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA LA ALEJANDRIA, FINCA EL JORDA VEREDA LA ALEJANDRIA, FINCA VERSALLES Transformadores: E32385 E32384 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-24 16:10:52
8227788 | 924951 | PRO23L15 | O44413 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-24 11:30 | 2024-02-24 12:25 | 0.92 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: NIAMORCITO VDA INAMURCITO Transformadores: O44413 O44913 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-24 16:36:55
8227867 | 924407 | PSO23L15 | M53563A1 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-25 07:41 | 2024-02-25 12:50 | 5.15 | 1 | 0 | - | EN CUMPLIMIENTO DE LA ODO Y LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACION, SE RECIBE LA SEÑAL DEL INGENIERO ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE QUE SE PODIA NORMALIZAR LA SECCION Y AL CERRAR ESTE SACA CIRCUITO CLINICAS Y EL PERSONAL QUE LABORABA DICE QUE ELLOS NO HABIAN TERMINADO Y QUE TENIAN INSTALADAS LAS PUESTAS A TIERRA. EL CIRCUITO SALE 12:34 Y SE NORMALIZA POR ENSAYO 12:38. DEL DISPARO DEL CIRCUITO QUEDA UNA FASE POR FUERA PARA TRAFOS DEL HOSPEDALE, HOSPITAL Y HOSPITALITO. SE REVISA EQUIPO M53563A1 Y TRATANDO DE NORMALIZAR SALE CIRCUITO DE 15:57 A 15:59. SE DETERMINA EQUIPO FALLADO. SE DESCONECTAN PUENTES QUE ALIMENTAN EQUIPO M53653A1 Y EL RAMAL SE CONECTA AL EJE. PARA ESTO SE MANIOBRA CIRCUITO DE 16:01 A 16:03. QUEDA SERVICIO NORMAL EN HOSPITALITO, HOSPITAL Y HOSPEDALE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 17:00:29
8227870 | 925110 | CHI30L11 | B08144 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-25 08:05 | 2024-02-25 15:41 | 7.59 | 1 | 1 | - | Ejecutada Orden de Operación para el mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica del Cliente CASA LUKER Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-25 15:52:17
8227904 | 926196 | PRO23L15 | O44883 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 11:02 | 2024-02-25 12:55 | 1.88 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW O44883 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 13:21:30
8227964 | 924983 | MAZ23L14 | E32381 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-25 14:05 | 2024-02-25 14:40 | 0.58 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA LA ALEJANDRIA, FINCA LA CULECA VEREDA LA ALEJANDRIA, FINCA LA ARGELIA Transformadores: E32382 E32381 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-25 17:12:43
8227981 | 926218 | AMR23L13 | C30081 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 18:19 | 2024-02-25 20:49 | 2.5 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30081. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-25 21:09:24
8227996 | 921115 | AZU30T14 | AZU23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-26 06:59 | 2024-02-26 17:41 | 10.71 | 1 | 1 | - ODO 921115 - 17:59 - INFORMA EDISON CASTAÑEDA QUE FINALIZAN LABORES POR HOY - Por plan de inversión, se requiere el cambio de los seccionadores 1 y 7 (AZU30L11 AZU-NRA) <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 18:23:00<br><br>SE RETRSA MANIOBRA EN LA S/E FILADELFIA YA QUE NO HABIA PERSONAL PROGRAMADO, SE DEBE ESPERAR QUE LLEGUE EL OPERADOR DE S/E NEIRA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-26 15:03:15<br><br>07:13 Jes?s David Mendoza que va a realizar trabajos de oportunidad capturando abejas en el apoyo B60026.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-25 07:18:15<br><br>NOTA: No se ejecuta la apertura del interruptor SLM30L15 ARANZAZU porque este equipo viene normalmente abierto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-25 07:10:47<br><br> | Por plan de inversión, se requiere el cambio de los seccionadores 1 y 7 (AZU30L11 AZU-NRA) ya que va a estar abierta y aterrizada durante todo el tiempo en que se realizará el cambio de los seccionadores. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 13:45:32
8228001 | 921115 | FIL30T11 | FIL23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-26 07:05 | 2024-02-26 17:59 | 10.91 | 1 | 1 | - ODO 921115 - 17:59 - INFORMA EDISON CASTAÑEDA QUE FINALIZAN LABORES POR HOY - Por plan de inversión, se requiere el cambio de los seccionadores 1 y 7 (AZU30L11 AZU-NRA) <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 18:23:00<br><br>SE RETRSA MANIOBRA EN LA S/E FILADELFIA YA QUE NO HABIA PERSONAL PROGRAMADO, SE DEBE ESPERAR QUE LLEGUE EL OPERADOR DE S/E NEIRA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-26 15:03:15<br><br>07:13 Jes?s David Mendoza que va a realizar trabajos de oportunidad capturando abejas en el apoyo B60026.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-25 07:18:15<br><br>NOTA: No se ejecuta la apertura del interruptor SLM30L15 ARANZAZU porque este equipo viene normalmente abierto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-25 07:10:47<br><br> | Por plan de inversión, se requiere el cambio de los seccionadores 1 y 7 (AZU30L11 AZU-NRA) ya que va a estar abierta y aterrizada durante todo el tiempo en que se realizará el cambio de los seccionadores. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 13:45:32
8228036 | 926249 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-26 10:04 | 2024-02-26 12:40 | 2.6 | 1 | 1 | - | SE ABRE, DESACOPLA INTERRUPTOR A BARRAS Y SE ATERRIZA CTO ROS30L22 CARTONES Y PAPELES POR SOLICITUD DE HERNANADO FRANCO PARA REALIZAR REVISION INTERNA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-26 13:13:45 Se realiza maniobras de apertura coordinada con el cliente. Se realiza llenado de SF6 en uno de los polos del interruptor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-26 16:37:37
8228086 | 926246 | MGT23L14 | W22885 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-26 09:22 | 2024-02-26 11:50 | 2.48 | 1 | 1 | - | MGT23L14 SW W22885 11:50 1F 12 A TIPO T , LA SW DE REPETICION NO ACCIONO ,TENIA UNA FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 12:09:03
8228091 | 926241 | VIR23L14 | O14138 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-26 09:48 | 2024-02-26 11:19 | 1.52 | 1 | 1 | - | VIR23L14 SW O10369 9:48 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 10:44:44 VIR23L14 SW O14128 9:48 2F 12 A TIPO T TRF O14138 11:19 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 12:12:14
8228191 | 926249 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-26 16:06 | 2024-02-26 16:19 | 0.21 | 1 | 1 | - | SE ABRE, DESACOPLA INTERRUPTOR A BARRAS Y SE ATERRIZA CTO ROS30L22 CARTONES Y PAPELES POR SOLICITUD DE HERNANADO FRANCO PARA REALIZAR REVISION INTERNA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-26 13:13:45 Se realiza maniobras de apertura coordinada con el cliente. Se realiza llenado de SF6 en uno de los polos del interruptor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-26 16:37:37
8228299 | 921115 | FIL30T11 | FIL23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-27 07:04 | 2024-02-27 17:02 | 9.98 | 1 | 1 | - ODO 921115 - 17:59 - INFORMA EDISON CASTAÑEDA QUE FINALIZAN LABORES POR HOY - Por plan de inversión, se requiere el cambio de los seccionadores 1 y 7 (AZU30L11 AZU-NRA) <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-28 18:23:00<br><br>SE RETRSA MANIOBRA EN LA S/E FILADELFIA YA QUE NO HABIA PERSONAL PROGRAMADO, SE DEBE ESPERAR QUE LLEGUE EL OPERADOR DE S/E NEIRA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-26 15:03:15<br><br>07:13 Jes?s David Mendoza que va a realizar trabajos de oportunidad capturando abejas en el apoyo B60026.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-25 07:18:15<br><br>NOTA: No se ejecuta la apertura del interruptor SLM30L15 ARANZAZU porque este equipo viene normalmente abierto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-25 07:10:47<br><br> | Por plan de inversión, se requiere el cambio de los seccionadores 1 y 7 (AZU30L11 AZU-NRA) ya que va a estar abierta y aterrizada durante todo el tiempo en que se realizará el cambio de los seccionadores. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 13:45:32
8228405 | 926351 | PRO23L14 | O42617 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-27 11:47 | 2024-02-27 12:55 | 1.13 | 1 | 1 | - | RETIRA RAMAS DE LA RED PARA NORMALIZAR SW O42617 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-27 13:26:06
8228465 | 926366 | CHA23L14 | C12584 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-27 15:20 | 2024-02-27 15:42 | 0.37 | 1 | 1 | - | Se abre el trafo C12584 para realizar cambio de 3 conectores de perforación que se encontraba en mal estado por fatiga del material, se genera cuenta de cobro al medidor no 897839754 cc 35833,servicio queda normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-27 16:42:08
8228491 | 926330 | NSA23L14 | E55330 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-27 09:05 | 2024-02-27 10:45 | 1.68 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO E55330, NORMAL A LAS 10:45 SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO E55092 ENTRE LAS 14:10 A LAS 14:20 PARA REALIZAR AJUSTE DE BORNES EN TRAFO, SE INSTALO CONECTOR PEARCING EN REDES BT, SE CAMBIO DPS MT, 1 CONECTOR PEARCING GRANDE, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES A LAS 18:00. SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 18:58:55
8228507 | 38240 | ENE30L17 | 3EN17R01 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 20:28 | 2024-02-27 20:28 | 0.01 | 1 | 1 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por AR.
8228538 | 925666 | ROS23L16 | D16485 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-28 09:48 | 2024-02-28 11:21 | 1.54 | 1 | 1 | - | Retiro de PT fallado e instalación de PT nuevo. SE DEMORA EL CIERRE DEL TRF POR LA LIMPIEZA DEL PT QUE SE TUVO QUE BAJAR E INSTALAR DE NUEVO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 11:35:00
8228543 | 926420 | NSA23L14 | E55330 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-28 06:57 | 2024-02-28 09:00 | 2.05 | 1 | 1 | - | TRAFO E55330 1X1.6 DUAL 09:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-28 10:28:31
8228580 | 926500 | BOL23L13 | E22050 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 12:15 | 1.25 | 1 | 1 | - | TRAFO E22050 1X2H 12:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-28 13:19:01
8228679 | 926549 | ENE23L14 | M62312 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 16:08 | 2024-02-28 18:35 | 2.45 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION M62312 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 18:55:21
8228701 | 926418 | SLM23L13 | N35825 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-28 07:34 | 2024-02-28 16:15 | 8.69 | 1 | 1 | - | En el TRF N35419 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En la SW N35416 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N35825 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N35668 se cambia 1 fusible de 6A tipo T y 1 porta-fusible. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:52:28
8228702 | 926418 | SLM23L13 | N35668 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-28 07:34 | 2024-02-28 18:25 | 10.85 | 1 | 1 | - | En el TRF N35419 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En la SW N35416 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N35825 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N35668 se cambia 1 fusible de 6A tipo T y 1 porta-fusible. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:52:28
8228768 | 925988 | AMA23L13 | W31652 | TFD | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 10:55 | 1.91 | 1 | 1 | - | actividades programadas: Cambio de medida directa a semidirecta. las actividades fueron ejecutadas en su totalidad sin novedad. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-29 10:55:44
8228810 | 926629 | PRA23L13 | N49667 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-29 09:49 | 2024-02-29 13:46 | 3.95 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49667 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-29 14:09:47
8228957 | 926712 | AMR23L12 | C32262 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 17:46 | 2024-03-01 08:31 | 14.75 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO C32262 NORMAL A LAS 08:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-01 10:04:26 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-01 10:57:14
8215243 | 920497 | MAN23L16 | M20801 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215247 | 920497 | BOA23L14 | O22136 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215249 | 920497 | PRO23L15 | O44491 | 13.2 | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215253 | 920497 | DDO23L14 | W68903 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215255 | 920497 | MGT23L13 | W21660 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215259 | 920497 | RIO23L15 | W54917 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215261 | 920497 | DDO23L12 | W60195 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215263 | 920497 | DDO23L13 | W61044 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215265 | 920497 | DDO23L13 | W68134 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215267 | 920497 | MTT23L12 | W13111 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215412 | 920553 | BQE23L13 | D11577 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-02 10:17 | 2024-01-02 11:10 | 0.89 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D11577 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 11:49:21
8215428 | 920549 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-02 09:20 | 2024-01-02 12:27 | 3.11 | 1 | 0 | - | INSTALA 3 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION O12246 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O12264 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 13:27:33
8215466 | 920564 | AGU23L15 | N44012 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 11:56 | 2024-01-02 15:31 | 3.58 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-02 18:33:22
8215522 | 920629 | CHA23L15 | C13701 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 08:34 | 2024-01-03 10:11 | 1.62 | 1 | 1 | - | se realizó cambio de fusible 1 x 1, 0 dual trafo C13701 normal a las 10:10, servicios confirmados Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 10:21:50
8215573 | 920211 | PSO23L14 | M55704 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-03 10:22 | 2024-01-03 11:15 | 0.88 | 1 | 1 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-03 14:25:16
8215647 | 920245 | CHA23L17 | C40700 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-03 22:35 | 2024-01-04 04:40 | 6.08 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC ODO para des energización del supermercado cuatro milpas para cambio de sistema de medida por normalización, actividad ejecutada por el portafolio de servicio de CHEC, no afecta mas usuarios, labor solicitada por el cliente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-05 04:18:18
8215681 | 920736 | VBO23L15 | W37421 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 15:03 | 2024-01-04 09:31 | 18.46 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL TRAFO W37421, NORMAL A LAS 09:30, INICIALMENTE RECHAZO 1 FUSIBLE, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-04 09:53:23
8215712 | 920759 | VCT23L12 | E11011 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 09:19 | 2024-01-04 10:25 | 1.1 | 1 | 1 | - | En la SW E11011 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. En la SW E11823 se hace reposicion de 1 fusible de 20A tipo t a las 10:25 am. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 11:45:24
8215743 | 920777 | AMR23L12 | C32250 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-04 11:41 | 2024-01-04 13:21 | 1.67 | 1 | 1 | - | tr c32250 1x0.6 dual 13:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 14:44:12
8215762 | 920787 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 13:22 | 2024-01-04 15:15 | 1.88 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW N43087 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-04 16:45:31
8215779 | 920778 | AGU23L14 | N42035 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-04 12:37 | 2024-01-05 12:26 | 23.82 | 1 | 1 | - | AGUADAS VDA EL BANQUILLO SE ENSAYA TRF N42035 CON 1 FQ DE 1A H Y RECHAZA SE DEB PROBAR CON OTRO AT3 EL DAI DE MAÑANAPARA DESCARTAR SI ESTA QUEMADO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-04 18:01:06
8215791 | 920802 | BEL23L12 | O11249 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 14:48 | 2024-01-04 16:55 | 2.13 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O11249. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-04 18:55:50
8215813 | 920794 | RIO23L15 | W54053 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-04 14:36 | 2024-01-04 17:20 | 2.73 | 1 | 1 | 16:20: REPORTA EDWIN QUE EN EL W54053 HAY TEMPLETE REVENTADO SOLDADO AL NEUTRO QUE VA PARA LA MINA; VERIFICANDO EN EL VISOR, ES UN RAMAL PARTICULAR, SE LE SUGIRIO NOTIFICAR AL AT1 DE ZONA PARA QUE NOS INDIQUE COMO PROCEDER.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-04 16:33:01<br><br> | EN TRAMO DE RED PARTICULAR HAY TEMPLETE REVENTADO, BAYONETA DOBLADA; LE RECHAZA UN FUSE DE 8T A LAS 16:30; RECORRE ENCONTRANDO NEUTRO ENTORCHADO CON FASE; POR SOLICITUD DE HEBER MORALES, SE ABRE LAS OTRAS 2 FASES A LAS 17:20 Y, LE NOTIFICO A LOS PROPIETSARIOS DE LA MINA QUIENES AUTORIZAN CUENTA DE COBRO PARA QUE, CON GRUPO DE CHEC, LES REPARE MAÑANA VIERNES 05-01. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-04 21:24:46
8215815 | 920794 | RIO23L15 | W54053 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-04 17:20 | 2024-01-05 11:50 | 18.5 | 1 | 1 | 16:20: REPORTA EDWIN QUE EN EL W54053 HAY TEMPLETE REVENTADO SOLDADO AL NEUTRO QUE VA PARA LA MINA; VERIFICANDO EN EL VISOR, ES UN RAMAL PARTICULAR, SE LE SUGIRIO NOTIFICAR AL AT1 DE ZONA PARA QUE NOS INDIQUE COMO PROCEDER.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-04 16:33:01<br><br> | EN TRAMO DE RED PARTICULAR HAY TEMPLETE REVENTADO, BAYONETA DOBLADA; LE RECHAZA UN FUSE DE 8T A LAS 16:30; RECORRE ENCONTRANDO NEUTRO ENTORCHADO CON FASE; POR SOLICITUD DE HEBER MORALES, SE ABRE LAS OTRAS 2 FASES A LAS 17:20 Y, LE NOTIFICO A LOS PROPIETSARIOS DE LA MINA QUIENES AUTORIZAN CUENTA DE COBRO PARA QUE, CON GRUPO DE CHEC, LES REPARE MAÑANA VIERNES 05-01. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-04 21:24:46
8215818 | 920245 | CHA23L17 | C40700 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-04 22:09 | 2024-01-05 04:08 | 5.98 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC ODO para des energización del supermercado cuatro milpas para cambio de sistema de medida por normalización, actividad ejecutada por el portafolio de servicio de CHEC, no afecta mas usuarios, labor solicitada por el cliente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-05 04:18:18
8215893 | 919936 | MAZ23L14 | E32318 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-05 12:30 | 2024-01-05 13:00 | 0.5 | 1 | 1 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-05 13:49:08
8215927 | 920869 | BEL23L14 | O10696 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-05 08:54 | 2024-01-05 14:34 | 5.67 | 1 | 1 | - | TRAFO O10696 1X3.1 DUAL 14:34 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-05 16:19:16
8215959 | 920858 | ENE30L16 | B15038 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-05 16:02 | 2024-01-05 17:25 | 1.38 | 1 | 1 | - | se abre seccion b15038 para que personal de descafecol realizar reparacion de punto caliente quedando todo normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-05 18:17:00
8215961 | 920881 | MGT23L12 | W20796 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 14:31 | 2024-01-05 16:40 | 2.15 | 1 | 1 | - | - 16:40 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W20796 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 18:28:18
8216011 | 920899 | BEL23L15 | O10791 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-05 19:55 | 2024-01-06 08:55 | 13.01 | 1 | 1 | - | TRAFO O10791 1X1.6 DUAL 08:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-06 09:51:33
8216015 | 920910 | PSO23L14 | M55056 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 08:43 | 2024-01-06 09:23 | 0.67 | 1 | 1 | - | - 09:23 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M55056 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 10:14:13
8216027 | 920908 | LMC23L13 | N31314 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 08:36 | 2024-01-06 11:00 | 2.4 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF N31364 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 12:31:16
8216035 | 920920 | PSO23L14 | M55056 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-06 10:46 | 2024-01-06 11:28 | 0.7 | 1 | 1 | - | - 11:27 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M55056 - TF 15 KVA TRIFASICO - CONECTAN CARG Y CON SOLDADORES FUNCIONA NORMAL PERO AL CONECTAR PULIDORA VUELVE A QUEMAR FQ - 11:57 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M55056 - SE INFORMA A USUARIO QUE DEBE HACER SEGUIMIENTO A CARGA TF CON ELECTRICISTA PARTICULAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 13:23:25
8216039 | 920920 | PSO23L14 | M55056 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-06 11:36 | 2024-01-06 11:58 | 0.37 | 1 | 1 | - | - 11:27 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M55056 - TF 15 KVA TRIFASICO - CONECTAN CARG Y CON SOLDADORES FUNCIONA NORMAL PERO AL CONECTAR PULIDORA VUELVE A QUEMAR FQ - 11:57 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M55056 - SE INFORMA A USUARIO QUE DEBE HACER SEGUIMIENTO A CARGA TF CON ELECTRICISTA PARTICULAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 13:23:25
8216047 | 919937 | MAZ23L13 | E32992 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 11:20 | 2024-01-06 12:10 | 0.84 | 1 | 1 | - | Se realizó Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: SANTA CLARA VDA STA CLARA VDA SANTA CLARA FCA LOS NARANJITOS SANTA CLARA VDA CRISTALES MONTEBONITO Transformadores: E32996 E32995 E32992 E32990 E32985 E32983 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 16:02:44
8216055 | 920656 | ENE30L16 | B15180 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-06 13:48 | 2024-01-06 15:28 | 1.67 | 1 | 1 | - | actviidades Compañeros SYL, solicito por favor programar personal tecnico y generar orden de operación para apertura de la sección B15180 el día 06 de enero de 2024 desde las 13:00 a 15:00. El contacto para la maniobra es Mateo Roman Cel. 3023680700. La maniobra solo afecta al usuario solicitante. El cobro de la maniobra será gestionado por Relacionamiento. SE DEBE GARANTIZAR POR PARTE DEL CLIENTE QUE ESTA TOTALMENTE DESCARGADO PARA ABRIR LA SECCION CON TENSION PERO SIN CARGA. DESHABILITAR EL RECIERRE EN LA SUBESTACION ENEA DEL CIRCUITO ENEA ALTA SUIZA 2. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-06 16:00:21
8216111 | 920060 | SCH23L12 | W17330 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 16:00 | 2024-01-06 16:40 | 0.67 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: Transformadores: W17322 W17317 W17329 W17330 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 17:22:43
8216190 | 919887 | AZA30L14 | B15034 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-07 08:16 | 2024-01-07 18:18 | 10.03 | 1 | 1 | 18:35: SE HABILITA RECIERRE AZA30L14, FINALIZAN LABORES POR HOY; CONTINUAN MAÑANA LUNES 08-01<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-07 21:52:39<br><br> | actividades Por favor reprogramar Orden de Operación para el mantenimiento de la subestación del Cliente SUPER DE ALIMENTOS, que se realizara por parte del Portafolio de Servicios de CHEC entre el 07 y 08 de enero de 2024. notas odo ejecutada sin novedad, las maniobras de apertura y cierre son coordinadas con el cliente, por este motivo son distintas a las programadas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-08 16:32:59
8216223 | 919942 | MAZ23L14 | E32323 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-07 12:01 | 2024-01-07 13:01 | 1.01 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: E32323 toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: MARULANDA CORREG MONTE BONITO VEREDA LA SUECIA. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-07 15:34:08
8216244 | 920062 | SCH23L12 | W17340 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-07 15:40 | 2024-01-07 16:30 | 0.83 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA CARREMA T2 CARREMA T1 VEREDA CARREMA transformadores: W17239 W17240 W17340 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-07 17:09:27
8216280 | 921002 | CHA23L16 | C14165 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-07 17:42 | 2024-01-08 08:00 | 14.3 | 1 | 1 | - | TRAFO C14165 1X0.6 DUAL 08:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 08:42:37
8216298 | 919887 | AZA30L14 | B15034 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-08 11:22 | 2024-01-08 15:35 | 4.22 | 1 | 1 | 18:35: SE HABILITA RECIERRE AZA30L14, FINALIZAN LABORES POR HOY; CONTINUAN MAÑANA LUNES 08-01<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-07 21:52:39<br><br> | actividades Por favor reprogramar Orden de Operación para el mantenimiento de la subestación del Cliente SUPER DE ALIMENTOS, que se realizara por parte del Portafolio de Servicios de CHEC entre el 07 y 08 de enero de 2024. notas odo ejecutada sin novedad, las maniobras de apertura y cierre son coordinadas con el cliente, por este motivo son distintas a las programadas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-08 16:32:59
8216307 | 919945 | MAZ23L14 | E32324 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-08 12:01 | 2024-01-08 12:41 | 0.67 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: MARULANDA CORREG MONTE BONITO VEREDA LA SEUCIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-08 14:06:09
8216394 | 921082 | MAN23L14 | M21296 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-09 08:38 | 2024-01-09 10:00 | 1.37 | 1 | 1 | - | SW M21296 1X6T 10:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-09 10:42:01
8216399 | 921086 | NRA23L14 | N11655 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-09 08:55 | 2024-01-09 10:30 | 1.59 | 1 | 1 | - | TRAFO N11655 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-09 11:11:42
8216415 | 921094 | MNA23L13 | C13778 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-09 11:20 | 2024-01-09 11:50 | 0.5 | 1 | 1 | - | SE ABRE TRF C13778 SE REVISAN BAJANTES SECUNDARIOS Y SE CAMBIA CONECTOR EN LA CONEXION DE LA ACOMETIDA A LA RED SECUNDARIA PARA EL MEDIDOR 399963879 CON CUENTA DE COBRO 35816 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 12:26:56
8216440 | 921121 | MTO23L18 | M12021 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-09 11:38 | 2024-01-09 12:46 | 1.13 | 1 | 1 | - | TRAFO M12021 1X1.6 DUAL 12:46 M12150 SE ENCUENTRA NORMAL Y EL USUARIO DICE NO HABER HECHO NINGUN REPORTE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-09 13:16:07
8216445 | 921073 | NSA23L14 | E55373 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-08 17:59 | 2024-01-09 10:45 | 16.77 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E55373 NORMAL A LAS 10:45 1 X 1H TRAFO E55376 NORMAL A LAS 12:00 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS, EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCÓN DE LAS LABORES SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 13:24:44
8216488 | 921137 | ENE23L15 | M63399 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-09 15:40 | 2024-01-09 17:46 | 2.09 | 1 | 1 | Con la Orden del asunto, se atendió solicitud de EPM para hacer apertura de los transformadores del asunto para reparación de falla interna, EL cliente se comunicara para indicar la hora de cierre<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 15:57:29<br><br> | Buen día Con la Orden del asunto, se atendió solicitud de EPM para hacer apertura de los transformadores del asunto para reparación de falla interna. Lo anterior para su conocimiento y tramites respectivo de la cuenta de cobro Cordialmente ANGELA MARIA TABARES SANCHEZ Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 17:50:18
8216504 | 921154 | PSO23L14 | M73456 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 16:37 | 2024-01-09 17:06 | 0.48 | 1 | 1 | - | PSO23L14 INTERRUPTOR M73456 ¦ Dir.:UNIVERSIDAD AUTONOMA SEDE PPAL 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-09 17:07:06
8216517 | 921136 | QHI23L13 | W41712 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-09 14:59 | 2024-01-09 16:11 | 1.19 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 5.2 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W41712 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 17:55:03
8216582 | 920723 | DDO23L14 | W66271 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-10 10:00 | 2024-01-10 12:00 | 1.99 | 1 | 1 | - | SE REALIZO APERTURA Y CIERRE DE TRANSFORMADOR EN EL NODO W66271 PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDA CON ORDEN 9900151 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-10 12:27:17
8216589 | 921206 | BEL23L12 | O11261 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-10 10:10 | 2024-01-10 10:40 | 0.5 | 1 | 1 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN EL TR O11261 PARA CAMBIO DE MACROMEDIDOR. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 10:53:48
8216595 | 921173 | DON23L13 | L12942 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 16:34 | 2024-01-10 09:46 | 17.2 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF L12942 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-10 11:18:28
8216610 | 921214 | SIO23L14 | O38840 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 09:26 | 2024-01-10 12:13 | 2.78 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O38840. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 12:51:31
8216626 | 921217 | VCT30L14 | B11122 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-10 08:20 | 2024-01-10 13:50 | 5.51 | 1 | 1 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion b11122 se cambia 2fq de 3a hen trf b11124 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-10 14:19:05
8216637 | 921238 | VBO23L14 | W36536 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 12:11 | 2024-01-10 15:15 | 3.08 | 1 | 1 | - | En la SW W36536 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-10 15:29:53
8216717 | 921276 | DOR30L23 | B11371 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 19:41 | 2024-01-10 21:41 | 2 | 1 | 1 | - | SW B11517 1 20 T 20:50 SW B11371 1 25 T 21:40 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-11 00:27:11
8216808 | 921323 | BEL23L15 | O10217 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-11 09:45 | 2024-01-11 12:06 | 2.34 | 1 | 1 | - | SE HACEN MANIOBRAS EN TR O10217 PARA CAMBIAR CT´S. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-11 13:05:00
8216841 | 921342 | QHI23L13 | W41711 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 11:37 | 2024-01-11 13:31 | 1.9 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW W41711 Y TRF W41712 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-11 14:08:17
8216860 | 921356 | SIO23L12 | O36036 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 14:22 | 2024-01-11 15:20 | 0.96 | 1 | 1 | - | En el TRF O36036 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 15:28:25
8217027 | 921405 | AMR23L13 | C30589 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-12 06:40 | 2024-01-12 12:40 | 6.01 | 1 | 0 | - | C30355 SE REPARAN 2 PUENTES PRIMARIOS CON 3 MTS DE ASCR 2 SW C30336 9X40T 10:55 ESTABA TODA POR FUERA. SW C30589 2X20T 11:50 SW C30432 2X6T 12:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-12 13:46:20
8217051 | 921443 | MAR23L13 | C25506 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 08:31 | 2024-01-12 15:11 | 6.67 | 1 | 1 | - | MAR23L13 INTERRUPTOR C25506 ¦ Dir.:EL KIOSKO 1F 6 A TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO CON TODOS LOS USUARIOS DE LOS REPORTES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-12 16:06:34
8217073 | 921418 | NSA23L12 | L18029 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-12 08:21 | 2024-01-12 14:15 | 5.9 | 1 | 1 | - | se retira un marsupial de la red secundaria en nodo l180293 se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 16:23:28
8217119 | 921464 | INS23L14 | C23564 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 15:54 | 2024-01-12 17:49 | 1.92 | 1 | 1 | - | En la SW C23564 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF C23395 se realizan maniobras para hacerle mantenimiento a borne neutro sulfatado del equipo. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 19:57:17
8217240 | 921478 | CHA23L18 | C41055 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-13 05:00 | 2024-01-13 06:41 | 1.68 | 1 | 1 | - | SW C41055 1X10T 06:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 08:46:50
8217256 | 921506 | AMR23L12 | C31018 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 10:03 | 2024-01-13 16:01 | 5.96 | 1 | 1 | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA 2F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:13:53<br><br> AMR23L12 INTERRUPTOR C31688 ¦ Dir.:SUBESTACION ALTAMAR, SE ABREN CUCHILLAS PARA CASAGRES Y REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL C31025<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 14:09:50<br><br>SE REALIZA SWICHEO A CTO AMR23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS C31594 , A CONTINUACION LA IDEA ERA CERRAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PERO ESTE SE QUEDO SIN COMUNICACION, SE HIZO NECSARIO ENTONCES ABRIR ITX 2AM4IN21 PARA CERRAR POR BYPASS EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 YA QUE NO OPERO LOCALMENTE; SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2AM4IN21; EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 RECUPERA COMUNICACION Y SE CIERRA POR CAMPO PROPIO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:40:19<br><br>C32627 1F 8 A TIPO T 12:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:32<br><br>C32047 SE CAMBIA CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA SW C32644 SE ABRE DE LAS 10:40 A LAS 11:02 PARA PODER REALIZAR CAMBIO CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA . EL TRAFO QUEDA CERRADO CON EL PENDIENTE DE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA PERO DEBE SER CON TRAJE PARA MANEJOS DE ABEJAS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:14<br><br>AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE DEJA ABIERTA SW PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE Y NEUTRO , PARA LA REPARACION SE DEBE HACER APERTURA DE CTP AMR23L14 Y SOBRE CTO AMR23L12 ABRIR SECCION DE CASAGRES ( YA QUE COMPARTEN APOYO) . EN CUANTO AMR23L14 SE PUEDE ITX CON LA PLATA ABRIENDO EN EL NODO CUCHILLAS C31594.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:06:34<br><br>TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:02:19<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE REALIZ REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM SE CAMBIA DPS VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE MANIOBRAS REALIZADAS PARA PODER REALIZAR REPARACIONES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:21:44 LA CAUSA DE LA FALLA FUE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y LA REVENTO EN EL NODO C31018 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 17:35:46
8217266 | 921504 | AZA23L17 | M14543 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 08:07 | 2024-01-13 10:37 | 2.51 | 1 | 1 | - | AZA23L17 TRANSFORMADOR M14543 ¦ Dir.:CR PANAMERICANA FENTRE A TERMINAL DE TRANSPORTES SE NORMALIZA ARRANQUE DE USUARIO ESTACION DE SERVICIO CON 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:38:07
8217339 | 921513 | LMC23L13 | N23524 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-13 09:31 | 2024-01-13 13:01 | 3.49 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW N23524 SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR N23524 SE RETIRA AVE EN EL TRAFO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 15:03:57
8217371 | 921502 | INS23L13 | C22883 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 07:47 | 2024-01-13 16:15 | 8.46 | 1 | 0 | - | C22883 COLILLA SUELTA REVISADO POR JUAN ESTEBAN MORALES. CON EL APOYO DE JUAN CARLOS PEÑA Y RIGOBERTO ROMAN: C22883 SE REPARA COLILLA Y PARA ELLO SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL TREBOL AL CERRAR EL RECO RECHAZA LA SECCION, SE LE HACE RECORRIDO SIN ENCONTRAR NADA FUERA DE LO NORMAL, SE NORMALIZA UTILIZANDO 3X20T 15:55. SW C22843 1X6T 16:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 17:23:24
8217443 | 921569 | ENE30L16 | AZA304D4 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-14 08:01 | 2024-01-14 14:22 | 6.36 | 1 | 0 | FINALMENTE EL MAI LOGRA UBICAR EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA CUAL SE ENCUENTRA LA TORRE B14023 DONDE ESTA LA FALLA Y SE LOGRA GESTIONAR EL INGRESO DEL PERSONAL PARA REALIZAR LA REPARACION. ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:37:58<br><br>EN COORDINACION CON EL MAI Y EL ING LUSI GABRIEL NARVAEZ SE OPTA POR CERRAR Z2 CONSOLATA Y ABRIR Z4 PARA REPARTIR LAS CARGAS ANTES LA IMPOSIBILIDAD DE INGRESO AL SITIO DE LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:35:47<br><br>SE PRESENTA DISPARO NORMAL POR AR INTERRUPTOR ENE30L16 ALTASUIZA 2. SE RECIBE REPORTES DONDE INFORMAN AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE EN VARIAS EMPRESAS, INICIALMENTE UBICADAS AGUAS ABAJO DEL SECCIONALIZADOR Z4 POR LO Q SE ABRE EL Z4 Y SE CIERRA ITX 3EN6EN71. LUEGO SE RECIBE REPORTE DE LA EMPRESA FOODEX REPORTANDO LA MISMA NOVEDAD AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE, CON LA COLABORACION DEL MAI SE CONSULTA EN LA COMPA?IA INDUMA PARA SABER SI PRESENTABAN LA MISMA NOVEDAD PERO INDICAN Q NO ESTAN LABORANDO HOY, SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR Z3 Y SE CIERRA SECCIONALIZADOR Z4 Y LOS USUARIOS DE ESTE RAMO DE RED CONFIRMAN SERVICIO NORMAL CON EL MAI. SE LE INDICA A HERNAN RAMIREZ REVISION ENTRE LA S/E Y EL Z3. INFORMA HERNAN RAMIREZ Q EN EL NODO B14023 SE ENCUENTRA UN ARCO PRIMARIO REVENTADO PERO ESTA TORRE ESTA EN UNA EMPRESA Y ESTA CERRADA NO HAY COMO INGRESAR SE INTENTA COMUNICACION POR VARIOS MEDIOS PERO NO ES POSIBLE, ADEMAS INDICA HERNAN Q ESTA REPARACION ES MEJOR REALIZARLA CON PERSONAL DE TCT YA Q SI LA REALIZAN ELLOS SE DEBEN APAGAR LOS CTOS ENE-AZA 1-3 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:34:46<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:42:16
8217511 | 921569 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-14 14:45 | 2024-01-14 15:20 | 0.59 | 1 | 1 | FINALMENTE EL MAI LOGRA UBICAR EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA CUAL SE ENCUENTRA LA TORRE B14023 DONDE ESTA LA FALLA Y SE LOGRA GESTIONAR EL INGRESO DEL PERSONAL PARA REALIZAR LA REPARACION. ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:37:58<br><br>EN COORDINACION CON EL MAI Y EL ING LUSI GABRIEL NARVAEZ SE OPTA POR CERRAR Z2 CONSOLATA Y ABRIR Z4 PARA REPARTIR LAS CARGAS ANTES LA IMPOSIBILIDAD DE INGRESO AL SITIO DE LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:35:47<br><br>SE PRESENTA DISPARO NORMAL POR AR INTERRUPTOR ENE30L16 ALTASUIZA 2. SE RECIBE REPORTES DONDE INFORMAN AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE EN VARIAS EMPRESAS, INICIALMENTE UBICADAS AGUAS ABAJO DEL SECCIONALIZADOR Z4 POR LO Q SE ABRE EL Z4 Y SE CIERRA ITX 3EN6EN71. LUEGO SE RECIBE REPORTE DE LA EMPRESA FOODEX REPORTANDO LA MISMA NOVEDAD AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE, CON LA COLABORACION DEL MAI SE CONSULTA EN LA COMPA?IA INDUMA PARA SABER SI PRESENTABAN LA MISMA NOVEDAD PERO INDICAN Q NO ESTAN LABORANDO HOY, SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR Z3 Y SE CIERRA SECCIONALIZADOR Z4 Y LOS USUARIOS DE ESTE RAMO DE RED CONFIRMAN SERVICIO NORMAL CON EL MAI. SE LE INDICA A HERNAN RAMIREZ REVISION ENTRE LA S/E Y EL Z3. INFORMA HERNAN RAMIREZ Q EN EL NODO B14023 SE ENCUENTRA UN ARCO PRIMARIO REVENTADO PERO ESTA TORRE ESTA EN UNA EMPRESA Y ESTA CERRADA NO HAY COMO INGRESAR SE INTENTA COMUNICACION POR VARIOS MEDIOS PERO NO ES POSIBLE, ADEMAS INDICA HERNAN Q ESTA REPARACION ES MEJOR REALIZARLA CON PERSONAL DE TCT YA Q SI LA REALIZAN ELLOS SE DEBEN APAGAR LOS CTOS ENE-AZA 1-3 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:34:46<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:42:16
8217515 | 919960 | CAM23L13 | D17157 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-14 09:30 | 2024-01-14 13:20 | 3.83 | 1 | 1 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-14 15:07:45
8217516 | 919960 | CAM23L13 | D17902 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-14 09:31 | 2024-01-14 13:21 | 3.83 | 1 | 1 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-14 15:07:45
8217608 | 921658 | PSO23L19 | M54079 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-15 10:30 | 2024-01-15 11:01 | 0.5 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M54079 ENTRE LAS 10:30 A LAS 11:00 PARA REPRAR BAJANTE EN BORNE BT, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS EN EL MEDIDOR 38812772, SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO 35728 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 11:16:21
8217678 | 921685 | AMR23L13 | C30650 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-15 11:41 | 2024-01-15 14:10 | 2.48 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ QN LA SW Y, EN TRF ENCUNTRA AVE QUE HIZO CORTO CON LA RED, LO RETIA Y CAMBIA FQ EN TRF C30407 QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 14:45. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:03:52
8217680 | 921685 | AMR23L13 | C30407 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-15 14:10 | 2024-01-15 14:45 | 0.58 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ QN LA SW Y, EN TRF ENCUNTRA AVE QUE HIZO CORTO CON LA RED, LO RETIA Y CAMBIA FQ EN TRF C30407 QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 14:45. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:03:52
8217689 | 921697 | AZA23L17 | M46792 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 11:42 | 2024-01-15 15:40 | 3.97 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, CONIRMA SERVICIO EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:14:07
8217693 | 921689 | PRO23L15 | O44397 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 12:32 | 2024-01-15 16:07 | 3.58 | 1 | 1 | - | se cambia 2fq de 1.3a en trf o44397 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-15 16:35:40
8217739 | 920769 | INS23L14 | C20073 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 08:13 | 2024-01-16 11:44 | 3.52 | 1 | 1 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR C20073 PARA CAMBIAR LA RUTA DE LA RED SECUNDARIA QUE TIENE EL EQUIPO. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD NOTA: ESTA ACTIVIDAD FUE EJECUTADA POR EL SEÑOR FREYDER ANTONIO HERRERA SEGUN COMUNICACION DEL OPERADOR ALVARO. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-16 11:48:36
8217751 | 921231 | AZA23L12 | 24973 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 07:40 | 2024-01-16 17:40 | 9.99 | 1 | 1 | - | COMO NO EXISTE EN SITIO SW M40330 SE ABRIERON ARCOS EN EL 24973 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-16 17:57:12 INFORMA RICARDO OCAMPO QUE SI SE PUEDE DEJAR DESHABILITADO EL RECIERRE DEL CTO PORQUE EL GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA TUVO QUE DEJAR LAS PROTECCIONES EN LA RED; SE LE INFORMO QUE NO ES POSIBLE PORQUE EL CTO SE PUEDE DISPARAR Y QUEDAR POR FUERA CON AFECTACION DE TODOS LOS USUARIOS SIN NINGUNA AUTORIZACION Y SIN NECESIDAD, ES PREFERIBLE QUE EL GRUPO TCT SOLICITE ODT EMERGENCIA PARA RETIRAR LAS PROTECCIONES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-16 18:01:02
8217781 | 921750 | NSA23L14 | E55327 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-15 18:28 | 2024-01-16 09:20 | 14.87 | 1 | 1 | - | se normalizan tr e55330 y e55327 se normaliza servicio en sector un marsupial habria ocasionado falla Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-16 10:21:04
8217847 | 921815 | SLM30L12 | SLM30L12 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-16 14:55 | 2024-01-16 15:10 | 0.25 | 1 | 1 | Se realiza poda de vegetación en el nodo B72054; por un derecho de petición o PQT.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-16 19:32:45<br><br>SE INTERCONECTAN CIRCUITOS 13.2KV EN SUB LAS COLES PARA PERSONAL DE SUBESTACIONES Y LINEAS REALIZAR PODA SOBRE LA RED 33KV SALAMINA PACORA COLES 1<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 15:18:11<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 21:18:11
8217880 | 921817 | BUM23L12 | W10286 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 15:17 | 2024-01-16 16:43 | 1.43 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF W10373 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL RETIRA MATAS DE PLATANO SOBRE LA RED SECUNDARIA TRF W10286 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-16 16:52:31
8217886 | 921809 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 08:33 | 2024-01-16 15:15 | 6.7 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N43087 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 17:04:45
8218021 | 921851 | MGT23L12 | W20294 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-16 16:53 | 2024-01-17 07:41 | 14.79 | 1 | 1 | - | - 07:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W20294 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 09:33:19
8218033 | 921262 | DDO23L14 | W60020 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-17 10:01 | 2024-01-17 13:30 | 3.49 | 1 | 1 | - | instalación de macromedida con orden 9900154, pertenece al circuito DDO23L14. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 13:45:53
8218035 | 921875 | NRA23L14 | N11706 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 07:50 | 2024-01-17 09:15 | 1.42 | 1 | 1 | - | - 09:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N11706 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 10:25:14
8218066 | 921909 | AZA23L19 | M43332 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-17 10:32 | 2024-01-17 11:20 | 0.81 | 1 | 1 | 14:58: REPORTA DAIEL MARQUEZ QUE YA VAN A TERMINAR LA REPARACION DEL DAÑO CAUSADO POR RETROSCABADORA, REQUIEREN APOYO GRUPO REPARACIONES PARA QUE LES CIERRE SW M43332 DEL CEDER. 15:00: SE SOLICITA A LUIS GUALDRON(M3) APOYAR LA ACTIVIDAD CON ESA MANIOMBRA, COORDINAR TANTO CON DANIEL MARQUEZ COMO CON ZONA CENTRO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 15:18:52<br><br>- RETROEXCAVADORA DA?A RED PRIMARIA SUBTERRANEA - QUEMA 1 FQ EN SW M43332 - QUEDO LINEA TALLADA EN AFLORAMIENTO Y ESTA PRESENTANDO SALTO DE CORRIENTE - 11:20 SE ABRE SW M43332 POR SEGURIDAD - QUEDA TF Y TOTALIZADOR ABIERTO PENDIENTE PARA REVSIAR CON SUBTERRANEA - 12:40 VA A REPARAR DANIEL MARQUEZ<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 13:28:18<br><br> | GRUPO DE DANIEL MARQUEZ REPARAN LINEA REVENTADA POR RETROSCABADORA EN EL CEDER(POR LABOR DE ESTA ENTIDAD EN SU CEDE DE LA CRA 17A CON 72, TRF M43333, QUEMO FUSIBLE EN LA SW PARTICULAR M43332, LA CUAL TUVIERON QUE ABRIR PARA AISLAR FALLA Y PERMITIR LA REPARACION; EN LA MAÑANA LA ABRIO GUSTVO VALENCIA Y, EN LA TARDE LA CERRO JORGE CARDONA; GRUPO DE DANIEL MARQUEZ HACE CUENTA DE COBRO 29712 LA CUAL FALTA SER FIRMADA POR LA DIECTORA DEL CEDER YA QUE NO SE ENCONTRABA EN SU OFICINA EN EL MOMENTO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 16:45:10 SE INGRESA LOS TECNICOS DANIEL MARQUEZ Y JORGE CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 16:47:28
8218068 | 921909 | AZA23L19 | M43332 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-17 11:20 | 2024-01-17 15:51 | 4.51 | 1 | 1 | 14:58: REPORTA DAIEL MARQUEZ QUE YA VAN A TERMINAR LA REPARACION DEL DAÑO CAUSADO POR RETROSCABADORA, REQUIEREN APOYO GRUPO REPARACIONES PARA QUE LES CIERRE SW M43332 DEL CEDER. 15:00: SE SOLICITA A LUIS GUALDRON(M3) APOYAR LA ACTIVIDAD CON ESA MANIOMBRA, COORDINAR TANTO CON DANIEL MARQUEZ COMO CON ZONA CENTRO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 15:18:52<br><br>- RETROEXCAVADORA DA?A RED PRIMARIA SUBTERRANEA - QUEMA 1 FQ EN SW M43332 - QUEDO LINEA TALLADA EN AFLORAMIENTO Y ESTA PRESENTANDO SALTO DE CORRIENTE - 11:20 SE ABRE SW M43332 POR SEGURIDAD - QUEDA TF Y TOTALIZADOR ABIERTO PENDIENTE PARA REVSIAR CON SUBTERRANEA - 12:40 VA A REPARAR DANIEL MARQUEZ<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 13:28:18<br><br> | GRUPO DE DANIEL MARQUEZ REPARAN LINEA REVENTADA POR RETROSCABADORA EN EL CEDER(POR LABOR DE ESTA ENTIDAD EN SU CEDE DE LA CRA 17A CON 72, TRF M43333, QUEMO FUSIBLE EN LA SW PARTICULAR M43332, LA CUAL TUVIERON QUE ABRIR PARA AISLAR FALLA Y PERMITIR LA REPARACION; EN LA MAÑANA LA ABRIO GUSTVO VALENCIA Y, EN LA TARDE LA CERRO JORGE CARDONA; GRUPO DE DANIEL MARQUEZ HACE CUENTA DE COBRO 29712 LA CUAL FALTA SER FIRMADA POR LA DIECTORA DEL CEDER YA QUE NO SE ENCONTRABA EN SU OFICINA EN EL MOMENTO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 16:45:10 SE INGRESA LOS TECNICOS DANIEL MARQUEZ Y JORGE CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-17 16:47:28
8218108 | 921928 | ENE23L12 | M60072 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 13:17 | 2024-01-17 14:02 | 0.75 | 1 | 1 | - | - 13:14 INFORMA EUGENIO TAMAYO QUE LE REPORTAN SIN SERVICIO PLANTA UNE EN ENTRADA ZONA FRANCA DERIVAROS AZUFRE CTO MALTERIA - 14:02 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M60072 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 14:11:36
8218125 | 37979 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-17 15:06 | 2024-01-17 15:07 | 0.01 | 1 | 1 | - | Evento y o maniobra del circuito propiedad del usuario, se coordina con el cliente Hernando Franco.
8218164 | 921942 | LMC23L12 | N32029 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 14:42 | 2024-01-17 16:15 | 1.55 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR N32029 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 17:25:22
8218206 | 921781 | CHA23L17 | C40700 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-17 22:15 | 2024-01-18 03:52 | 5.62 | 1 | 1 | - | trabajos ATC ODO para des energización del supermercado cuatro milpas para cambio de sistema de medida por normalización, actividad ejecutada por el portafolio de servicio de CHEC, no afecta mas usuarios, labor solicitada por el cliente. SE FINALIZA LA ORDEN A LA ESPERA DE UNOS EQUIPOS DE MEDIDA Y SE DEBE VOLVER A PROGRAMAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-18 03:55:12
8218308 | 922039 | VCT23L14 | E13089 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-18 09:32 | 2024-01-18 13:02 | 3.51 | 1 | 1 | - | TR E13089 3X1H 13:02 EL PRIMERO LO RECHAZA A LAS 11:45 EN REVISION SE ENCUENTRAN LAS REDES ENTORCHADAS, SE DESENTORCHAN. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-18 13:31:58
8218380 | 921243 | AZA23L19 | M43460 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:39 | 2024-01-18 18:44 | 10.07 | 1 | 1 | 08:39: ABIERTO TRF M34460(QUEDO ABIERTO PERO CERRARON LOS ARCOS, PARA PODER CONTINUAR MAÑANA VIERNES 19-01). 08:50 A 18:41: ABIERTOS ARCOS TRAMO DE RED M43309 AL 460. NOTA: TRAFO QUEDA ABIERTO PARA CONTINUAR MAÑANA VIERNES 19-01 Y, CERRARON LOS ARCOS), SE HABILITA RECIERRE AZA23L19.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-18 19:05:50<br><br> | SE ACTUALIZA HOY A LAS 08:46 LUEGO DE CONSULTAR AL TECNICO ALVARO IVAN PARADA, LA HORA DE LA MANIOBRA CIERRE ARCOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 08:46:56
8218482 | 921821 | ROS23L16 | D16611 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-01-19 08:34 | 2024-01-19 09:54 | 1.34 | 1 | 1 | El personal tecnico informa que el personal partiicular encargado de realizar el trabajo no ha llegado a sitio. Se retira personal para atender daños.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 08:17:01<br><br> | SE REALIZA APERTURA Y CIERRE DE TRANSFORMADOR A SOLICITUD DE NEW ENERGY QUE TIENE COMO OBJETO EL CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR FALLA EN FRONTERA. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 13:37:10
8218502 | 922118 | SIO23L13 | O37665 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-19 09:26 | 2024-01-19 09:31 | 0.08 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O37665 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 10:08:10
8218578 | 922177 | MAN23L13 | M20057 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 13:31 | 2024-01-19 14:38 | 1.13 | 1 | 1 | - | 14:51: TERMINAN LABORAS CON APOYO TCT DE ALVARO I. PARADA. ABREN TRF M200056/57/58 PARA ABRIR ARCOS EN EL M20056 Y PODER REPARAR RED DE MEDIA TENSION REVENTADA DEL M20406 AL 058 Y LE CAMBIAN DPS QUEMADO, QUEDO REPARADA A LAS 14:15. 14:33: CERRARON LOS ARCOS DEL M20056 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 16:46:56
8218676 | 922153 | AMR23L14 | C31636 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-19 09:19 | 2024-01-19 17:01 | 7.7 | 1 | 1 | - | 17:00: CAMBIAN FQ EN TRF C31636 Y, CONFIRMAN SERVICIO. ENCUENTRAN COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN RAMALPARTICULAR DEL C31483, VA PARA 3 TRF PARTICULARES. SE INFORMO A GIOVANNY FAJARDO QUIEN INDICO QUE EN COVERSACIONES CON EL PROPIETARIO ACEPTO CUENTA DE COBRO PARA REPARARLES MAÑANA SABADO 20-01 A PRIMERA HORA CON GRUPO TCT A CARGO DE ANCIZAR ACEVEDO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 18:28:57
8218743 | 922258 | AMR23L12 | C32189 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 06:42 | 2024-01-20 10:11 | 3.48 | 1 | 1 | - | CAMBIAN 3FQ*3.1 DUAL EN TRF C32189 QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN AGRINSA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 10:34:16
8218772 | 922273 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-20 11:07 | 2024-01-20 12:10 | 1.04 | 1 | 0 | 16:14: CERRADO CUMULOS DE CTO LA ENEA 2EN15R01.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 16:34:19<br><br>14:01: POR SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTA REPARANDO INEA REVENTADA EN CTO ENE30L16 SECTOR ETEX, SE ABRIO CUMULOS CTO ENE23L15(2EN15R01).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:25:00<br><br> | Siguen llegando reportes de usuarios de 33 kV sin servicio y redes entorchadas. Por lo tanto se envía operador a la subestación y grupo de SyL a revisar el circuito. Se le pasa el reporte al disponible de tiempo real, quien informa que había un servicio suspendido. Se recupera comunicación con los equipos afectados y se ve disparado los circuitos ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3. Se ensaya circuito ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3 y energiza normal. Se abre circuito AZA304D3 Alta Suiza _ Seccionalizador Coca Cola y se ensaya circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y energiza normal. Reporta el técnico que entre los nodos B15100 al B15101, retroexcavadora de Colombit tumba árbol y se lo tira al red de 33 kV. Se repara línea primaria reventada entre los nodos B15100 al B15101 y entre los nodos B15065 al B15100 y también se corrige puntos calientes. Se des entorcha red primaria entre los nodos B15194 y B15287. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-20 17:56:29
8218790 | 922246 | NRA23L13 | N11355 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-20 06:29 | 2024-01-20 10:26 | 3.95 | 1 | 12 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y TRF MISMO RAMAL, CONRIMAN SERVICIO. EN NODOD N11356 QUEDA CRUCETA DE LINEA DOBLADA; SE DEBE PROGRAMAR Y NOTIFICO AL AT1 DE ZONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:54:04
8218794 | 922250 | VCT23L14 | E13119 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-20 10:40 | 2024-01-20 11:50 | 1.17 | 1 | 1 | - | SW E13117 3X12T 09:50 TRAFO E13119 1X1H EN TRAFO E13119 ANIMAL PUERCO ESPIN OCASIONA LA FALLA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-20 15:16:44
8218828 | 922280 | AZU23L13 | N21069 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-20 12:17 | 2024-01-20 17:50 | 5.55 | 1 | 1 | - | se realiza poda y se cambia 1fq dual de 1.0a en trf n21069 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-20 18:03:33
8218844 | 922295 | DOR23L13 | L14142 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-21 00:12 | 2024-01-21 06:40 | 6.47 | 1 | 0 | - | SW L14142 1X25T 06:40 TRAFO L14993 1X8H 06:57 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-21 07:20:22
8218858 | 922307 | AMR23L13 | C30652 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 08:01 | 2024-01-21 09:00 | 0.98 | 1 | 1 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 09:24:35
8218862 | 922298 | MNA23L13 | C16134 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-20 19:59 | 2024-01-21 08:31 | 12.53 | 1 | 1 | - | EN TRF C16134 DE ALUMBRADO DE LA VIA EN PACIFICO 3, DEJA PORTRA FUSIBLE QUEMADO PUENTEADO YA QUE NO HABRIA COMO RECUPERAR EL PORTAFUSIBLE SI LO REPONE Y, EN SW DEL TRF LA C13123, CAMBIA 2FQ*6T QUEDANDOSERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 10:06:11
8218981 | 922339 | MAR23L12 | C24889 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 06:26 | 2024-01-22 07:20 | 0.9 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF C24889 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 07:32:05
8219036 | 922376 | AMR23L14 | C31636 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-22 09:12 | 2024-01-22 09:41 | 0.48 | 1 | 0 | - | SE RETIRA ANIMAL DEL TR C31637 QUE CAUSO LA FALLA DEL SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C31636. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C31637. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 10:39:32
8219036 | 922376 | AMR23L14 | C31636 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-22 09:12 | 2024-01-22 10:00 | 0.8 | 1 | 2 | - | SE RETIRA ANIMAL DEL TR C31637 QUE CAUSO LA FALLA DEL SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C31636. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C31637. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 10:39:32
8219051 | 921819 | CHA23L12 | C10142 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-22 10:35 | 2024-01-22 12:10 | 1.58 | 1 | 1 | - | actividades SE REALIZARA INSTALACIÓN DE NUEVO CABLE MULTICONDUCTOR PARA MACROMEDICIÓN EN TRANSFORMADOR EN LA CUENTA 503830285 EN EL NODO C10142 EN EL CIRCUITO CHA23L12 CHINCHINA_EL REPOSO, EN LA DIRECCIÓN FCA EL RECREO BORDE CARRETERA - ZONA RURAL notas odo ejecutada sin novedad, no se realizan maniobras en trf c10141 indica elpersonal que no hubo necesidad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 12:19:07
8219104 | 922370 | ENE23L12 | M60031 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-22 08:40 | 2024-01-22 11:56 | 3.27 | 1 | 1 | SE REALIZA INSPECCION, SE EVIDENCIA 1 CAJA PRIMARIA QUEMADA Y 2 EN MAL ESTADO, 3 DPS QUEMADO, USUARIO ACEPTA CTA DE COBRO PARA REPARACION CON GRUPO DE TC, SE INFORMA AL GRUPO DE IVAN PARADA, MEDIDOR 22991928, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 11:19:54<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3 CAJAS PRIMARIAS, 3 DPS COMPLETOS CON LAS BAJANTES EN TR M60031, SE CAMBIO 3FQ 0.6D. SE HACE CTA DE COBRO 29907 AL MEDIDOR 22991928. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 12:40:03
8219142 | 922341 | SNA23L15 | E41816 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 06:24 | 2024-01-22 13:15 | 6.85 | 1 | 0 | JORGE LOPEZ - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 15:50:24<br><br> | JORGE LOPEZ - NOVIER ANTONIO QUICENO - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824 - 15:55 CAMBIA 3 fq 12 T SW DE REPETICION E41769 - UAN FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 16:22:10 SACAR SDS TF E14735 QUE REPORTA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 18:17:11
8219152 | 922408 | AMR23L13 | C30324 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-22 13:00 | 2024-01-22 15:20 | 2.33 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW C30324 SE RETIRA VEGETACION DE LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-22 16:05:19
8219159 | 922414 | NRA23L14 | N11706 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 12:37 | 2024-01-22 15:15 | 2.63 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF N11706 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-22 16:18:11
8219183 | 922385 | FLR23L15 | E51312 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 15:14 | 2024-01-22 16:38 | 1.4 | 1 | 1 | - | JEFFERSON FLOREZ - WILMAR ECHEVERRY - SE DESCONECTA PARARRAYOS - 11:00 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF AUTO PROTEGIDO E51322 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE PARARRAYOS AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA WILMAR ECHEVERRY - 16:38 CAMBIA 2 GQ 1 H TF E51312 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 17:36:01
8219235 | 922484 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-23 06:53 | 2024-01-23 11:25 | 4.53 | 1 | 1 | - | Reporta Cartones y Papeles que le fallaron dos DP´s. Se requiere apertura del circuito para su cambio. Se normaliza circuito y reporta Hernando Franco fuga en el DP´s. Se abre de nuevo para corregir anomalía. Se energiza quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-23 13:00:04
8219250 | 921327 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 07:07 | 2024-01-23 17:01 | 9.9 | 1 | 0 | - | SOLICITUD DE ATC PROYECTO LIVING 48 CTO : MTO23L21 SECCION : M70987_A2 SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO MTO23L21, PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCIÓN SUBTERRANEA M70987_A2 POR 30 MINUTOS PARA ABRIR TRAMOS DE RED Y POSTERIOR ENERGIZAR TRANSFORMADOR. Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-11 10:19:20 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-23 17:27:37
8219288 | 922484 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-23 11:27 | 2024-01-23 12:20 | 0.88 | 1 | 1 | - | Reporta Cartones y Papeles que le fallaron dos DP´s. Se requiere apertura del circuito para su cambio. Se normaliza circuito y reporta Hernando Franco fuga en el DP´s. Se abre de nuevo para corregir anomalía. Se energiza quedando todo normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-23 13:00:04
8219305 | 922473 | MTT23L14 | W15309 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 06:15 | 2024-01-23 08:55 | 2.67 | 1 | 1 | - | se normaliza sw w15309 con 1 fq de 6a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-23 12:56:00
8219311 | 922522 | QHI23L12 | C34472 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 12:08 | 2024-01-23 12:50 | 0.71 | 1 | 1 | - | se normaliza sw c34472 con 2 fq de 6a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-23 13:34:23
8219362 | 922564 | CHA23L15 | C13709 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-23 15:30 | 2024-01-23 15:45 | 0.24 | 1 | 1 | - | maniobras de tr c13709 fueron para retirar 3 ramas de palma las cuales estaban tocando linea primaria Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-23 15:50:25
8219490 | 922664 | PRO23L14 | O42617 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 07:43 | 2024-01-24 08:36 | 0.88 | 1 | 1 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O42617 NORMAL A LAS 08:35<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-24 14:38:40<br><br>SE REALIZ? PODA ENTRE LOS NODOS O42699 AL O42671 SE FINALIZ? LABORES DE PODA A LAS 14:10<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-24 14:38:13<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O42617 NORMAL A LAS 08:35 SE REALIZOPODA ENTRE LOS NODOS O42699 AL O42671 SE FINALIZ LABORES DE PODA A LAS 14:10 servicio normal en tr o42727, 14+25 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-24 18:55:45
8219499 | 922665 | NRA23L14 | N11103 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 06:17 | 2024-01-24 10:15 | 3.97 | 1 | 1 | - | SE REALIZA PODA SE CAMBIA UN PORTAFUSIBLE Y SE NORMALIZA SW N11103 CON 1 FUSIBLE DE 6 AMP T CUENTA DE COBRO 35561 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 10:35:59
8219510 | 922222 | CAM23L13 | D17210 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-01-24 09:15 | 2024-01-24 10:57 | 1.7 | 1 | 1 | - | ACTIVIDADES PERTURA Y CIERRE DE TRANSFORMADOR A SOLICITUD DE EPP PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LAS FRONTERAS DE COMERCIALIZACION. COORDINAR MANIOBRAS CON Carlos Arturo Buelvas Alean, móvil 3105379559 NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, MANIOBRAS COORDINADAS CON EL USUARIO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-24 11:12:56
8219512 | 922227 | DDO23L14 | W66293 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-24 11:11 | 2024-01-24 14:10 | 2.99 | 1 | 1 | - | apertura y cierre de transformador en el Nodo W66293 para realizar instalación de macromedida Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-24 14:36:24
8219513 | 922652 | RIO23L16 | W52532 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 18:10 | 2024-01-24 08:36 | 14.43 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW W52532 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-24 11:18:13
8219516 | 921383 | HER23L12 | D20332 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 07:00 | 2024-01-24 18:10 | 11.17 | 1 | 1 | - | 18:10 Informa el personal técnico que finalizan las actividades, no fue posible cumplir con el horario programado. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-24 18:26:42
8219531 | 922627 | DON23L13 | L12605 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-23 17:20 | 2024-01-24 10:28 | 17.13 | 1 | 1 | - | L12602 SE CAMBIA AISLADOR DE PIN. SW L12590 3X6T TR L12605 1X2H. TR L13996 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-24 12:39:10 ingresar cuenta por cobrar 25230 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 15:42:31
8219535 | 922678 | MNA23L12 | C15300 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 11:31 | 2024-01-24 12:21 | 0.83 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW C15362 Y SE NORMALIZA TRF C15300 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA EN EL SECTOR NO SE ENCONTRO NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 12:36:08
8219561 | 922672 | NSA23L14 | E55572 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-23 17:12 | 2024-01-24 11:50 | 18.63 | 1 | 1 | - | TR E55572 1X1H 11:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-24 14:49:06
8219583 | 922715 | DOR23L14 | L16759 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 15:07 | 2024-01-24 16:00 | 0.88 | 1 | 1 | - | 16:00 CAMBIA 3 FQ 6 T SW L16759 - SE INFORMA A USUARIO QUE SW TENIA FQ QUEMADO HACE MAS DE UN MES - USUARIO INFORMA QUE VAN ESPORADICAMENTE A LA HACIENDA - RAMAL PARTICUALR - SE INFORMA DEBEN HACER MANTENIMEINTO A RED CON TENCNICO PARTICULAR O AUTORIZAR A CHEC Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 16:38:03
8219666 | 38021 | VCT23L16 | VCT23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-24 21:03 | 2024-01-24 21:05 | 0.03 | 1 | 1 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8219710 | 922815 | ENE23L16 | M64141 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-25 10:07 | 2024-01-25 11:50 | 1.72 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW M64141 CON 2 FUSIBLES DE 6 AMP T SE REALIZA PODA DE VEGETACION EN MEDIO DE LA RED PRIMARIA INDICA GUSTAVO Q INSTALO FUSIBLES DE 6 T Q ENCONTRO INSTALADOS A PESAR Q LA SW APARECE COORDINADA CON FUSIBLES DE 20 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-25 12:05:26
8219723 | 922799 | CHI23L18 | M32279 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-25 09:02 | 2024-01-25 12:23 | 3.35 | 1 | 1 | - | SE ABRE TRF M32279 PARA CAMBIAR TRF. DATOS TRF INSTALADO 30 KVA A 13.2 KV MARCA MAGNETRON AÑO 2023 NUMERO DE SERIE 522690 NUMERO DE EMPRESA 607163 SE INSTALAN 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SUMINISTRADOS POR VICTOR HUGO AGUIRRE TRF ERA PARTICULAR Y SE INSTALA UNO POR CHEC Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-25 12:34:50
8219774 | 922837 | FEL23L12 | W70032 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 10:19 | 2024-01-25 14:25 | 4.09 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF W70032 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-25 15:48:42
8219780 | 922804 | PRA23L13 | N49127 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-25 10:23 | 2024-01-25 12:40 | 2.28 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 11:32 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección N49112 12:39 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49127 Se aprovecha la orden para realizar inspección a la red primaria desde el nodo N49050 al N49060. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 15:52:15
8219801 | 921984 | BQE23L13 | D11019 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 15:01 | 2024-01-25 16:16 | 1.25 | 1 | 1 | - | Ejecutada, INSTALACION DE MACROMEDIDOR, Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 16:30:01
8219805 | 922873 | AGU23L16 | N45236 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-25 11:41 | 2024-01-25 16:01 | 4.33 | 1 | 1 | - | 16:00 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador N45236, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 16:58:41
8219821 | 922860 | GTO23L13 | L22204 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-25 13:43 | 2024-01-25 16:40 | 2.95 | 1 | 1 | - | - 16:40 CAMBIA 2 FQ 1 H TF L22204 Y ACCIONA INTERRUPTOR TF AUTO PROTEGIDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-25 17:41:17
8219843 | 922846 | BVA23L12 | L30036 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-25 16:20 | 0.33 | 1 | 1 | - | - 16:00 A16:20 ABIERTO TF L30036 PARA REPARAR NEUTRO FRACTURADO - 3 USUARIOS AFECTADOS - GASTA 1 METRO DE CABLE ACSR NUMERO 2 RECUPERADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-25 19:12:13
8219899 | 922979 | VBO23L14 | W36226 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 09:04 | 2024-01-26 10:43 | 1.65 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW W36226 NORMAL A LAS 10:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-26 10:26:24 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W36232 NORMAL A LAS 10:42 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-26 10:46:28
8219946 | 922969 | MAZ23L13 | E31055 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-26 07:11 | 2024-01-26 11:30 | 4.32 | 1 | 9 | - | TRAFO E31557 1X3H 11:30 SW E31055 2X6T 09:31 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-26 12:54:43
8219975 | 922948 | NRA23L14 | N11064 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 14:38 | 2024-01-26 10:58 | 44.33 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11064. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-26 16:34:33
8220062 | 923045 | DON23L13 | L12321 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-26 15:30 | 2024-01-27 09:00 | 17.5 | 1 | 1 | - | - 09:00 CAMBIA 1 FQ 2 H TF L12321 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-27 11:23:49
8220082 | 923044 | DOR23L14 | L16949 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 06:47 | 2024-01-27 08:00 | 1.21 | 1 | 1 | - | - USUARIO RETIRA ARBOL SOBRE RED SECUNDARIA - 08:00 CAMBIA 1 FQ 3 H TF L16949 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-27 12:23:20
8220095 | 923056 | DDO23L12 | W60159 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 08:28 | 2024-01-27 10:30 | 2.03 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF W30159 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 15:01:07
8220123 | 921773 | SLM23L13 | N35472 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-27 15:38 | 2024-01-27 16:01 | 0.39 | 1 | 1 | - | EJECUTADA ABRIR SECCION N35472 POR UNA HORA PARA INSTALAR DPS DE MEDIA EN EL TRANSFORMADOR N35474. INFORMA EL PERSONAL QUE SE PRESENTA FALLA MECANICA DEL VEHICULO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-27 18:06:13
8220135 | 923090 | BUM23L12 | W10736 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 15:22 | 2024-01-27 19:10 | 3.8 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR W10736 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-27 19:54:48
8220171 | 923120 | DOR30T21 | DOR23T11 | TFP | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-28 11:38 | 2024-01-28 11:42 | 0.06 | 1 | 0 | - 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 - 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV - 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE - 11:53 INFORMA AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE - AT TOMA FOTOS E INFORMA A SISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 12:22:14<br><br> | 11:38 A 11:42 DISPARA DOR23T11 LLEGADA TF2 SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L13 BUCAMBA NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51 11:38 A 11:42 DISPARA DRO23L12 CENTRO NORMAL POR AR SEÑAL DISP 51N SE APAGA SUBESTACION DORADA - SE DESCARGAN CIRCUITOS 13,2 KV 11:43 CERRADO DOR23L14 MARGAITA Y DOR23L15 RIOGRANDE 11:53 INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-28 14:49:03 DORADA - DOR23L12 - CENTRO - ODO 923120 - 2DR2DR31 INTERCONEXION BUCAMBA CENTRO - INFORMA AL AT JUAN ANDRES JIMENEZ QUE SE QUEMARON 2 CUCHILLAS DE BYPASS RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2DR2DR31 BUCAMBA CENTRO POR AVE. AT TOMA FOTOS E INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA (ANYINSON SCARPETA) PENDIENTE REPARAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 18:30:23
8220282 | 923146 | DOR30L23 | DOR30L23 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-29 04:40 | 2024-01-29 05:58 | 1.29 | 1 | 0 | SE ENVIA PERSONAL DE REDES ORIENTE A BUSCAR LA FALLA Y ABRIR EL EQUIPO 3DR23R02 Y CERRAR 3DR23R01 Y ENERGIZAR LA S/E GTO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:21:19<br><br>DISPARO DEL INT DOR30L23 DORADA-PERICO-VCT 33KV RECHAZA LOS AR Y ENSAYO DEBIDO A QUE EL RECO 3DR23R02 ESTA INDISPONIBLE SE ABRIERON LOS CIRCUITO 13.2KV DE LAS S/E GUARINOCITO Y EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE SE TRANSFIERE LA CARGA AL CIRCUITO RIO GRANDE DOR23L15 CON EL EQUIPO 2DR5GT31 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:20:17<br><br>DISPARO DEL INT DOR30L23 DORADA-PERICO-VCT 33KV RECHAZA LOS AR Y ENSAYO DEBIDO A QUE EL RECO 3DR23R02 ESTA INDISPONIBLE SE ABRIERON LOS CIRCUITO 13.2KV DE LAS S/E GUARINOCITO Y EL CIRCUITO GTO23L13 EL GIGANTE SE TRANSFIERE LA CARGA AL CIRCUITO RIO GRANDE DOR23L15 CON EL EQUIPO 2DR5GT31 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-29 05:20:16<br><br> | Personal técnico revisa el circuito DORADA - PERICO 33 KV el cual había disparo y rechazado, en la revisión lo único que se encuentra es un gallinazo en el suelo mal herido cerca de la subestación Dorada, el grupo de trabajo solita ensayar el circuito y entra normal, se normaliza topología del circuito. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las notas del operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-29 07:59:00
8220308 | 923148 | CHI30L11 | B08009 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 05:41 | 2024-01-29 06:50 | 1.16 | 1 | 1 | - | 06:50 Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 30H suministrado por el usuario en la sección B08009, causa desconocida. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-29 07:09:35
8220438 | 922033 | SCH23L12 | W17330 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-29 16:00 | 2024-01-29 16:45 | 0.75 | 1 | 1 | - | actividades toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 17:25:00
8220513 | 922343 | BUM23L14 | W12231 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 07:01 | 2024-01-30 16:30 | 9.48 | 1 | 1 | - | actividades ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS DE TcT PARA HACER EL CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLÓGICO COMPACTO 2/0 ENTRE LOS NODOS W12083 Y W12084, REUBICACIÓN DE TEMPLETE AÉREO Y ACOMPAÑAMIENTO A GRUPO DE SUBTERRÁNEA PARA REUBICACIÓN DE AFLORAMIENTO DE CABLE SECO A POSTE NUEVO DE 16 METROS EN EL NODO W12084, SE INSTALARA EL BIG JUMPER PUNTOS DE CONEXIÓN NODOS W12134 Y W12120 notas odo ejecutada sin novedad, se cambian 2fq de 1.6a en el trafo w12068, 16:51 se cambia 1fq en trf w12012 con odo 923339 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 18:04:27
8220537 | 922622 | ROS30L24 | B56083 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 09:07 | 2024-01-30 11:30 | 2.39 | 1 | 1 | - | Apertura y cierre de transformador B56083 circuito LA ROSA_BOSQUES DE LA ACUARELA, municipio de DOSQUEBRADAS; se realizará CAMBIO DE CTS, por favor deshabilitar autorrecierre del circuito ROS30L24 DIEGO HOYOS 1087493186 3112878337 Usuario / Fecha: olman alexis sepulveda lopez / 2024-01-23 20:35:14 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:35:41
8220587 | 922650 | DOR23L14 | L16268 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 10:51 | 2024-01-30 17:35 | 6.74 | 1 | 1 | - 07:37 INFORMA AT QUE ESTAN HACIENDO EXCAVACIONES - SE COORDINA CON USUARIO PARA HACER MANIOBRA DE APEWRTURA MAS TARDE - 10:50 ABIERTA SW L16268<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:04:40<br><br> | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO DOR23L14 2. APERTURA DE SECCION L16268 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_11031316_11215330 L16268 OBSERVACION TRABAJO PARA LA REUBICACIÓN DE RED PRIMARIA EN CABLE CUBIERTO Y COMPACTO QUE ALIMENTA LOS TRANSFORMADORES DEL MATADERO FRIGO PRIMAVERA, SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE DOS POSTES NUEVO, CUANDO SE SEQUE EL POTRERO Y SE PUEDA INGREZAR CON LA GRÚA SE RETIRA EL POSTE SOBRANTE, ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO SI EL USUARIO ACEPTA Y CANCELA EL VALOR SE DEBE SOCIALIZAR CON LA PARTE DE EJECUCIÓN. DIRECCION FRIGO MATADERO PRIMAVERA SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 17:42:10
8220607 | 923278 | SLM23L13 | N35908 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 10:07 | 2024-01-30 12:11 | 2.07 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N35908, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. 1 FUSIBLE PARA NORMALIZAR Y OTRO SE DAÑO AL INSTALARLO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 12:25:14
8220633 | 923293 | VBO23L13 | W35788 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 12:27 | 2024-01-30 13:48 | 1.35 | 1 | 1 | - | se normaliza sw w35788 se debe hacer poda en ramal particular aguas abajo de sw w35788 debera hacerlo el mismo o solicitar por escrito ante la localidad aceptando cobros a favor de chec. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-30 14:03:43
8220672 | 923281 | PSV23L13 | E62909 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 10:32 | 2024-01-30 14:30 | 3.97 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF E62909 CORTO EN RED SECUNDARIA POR VEGETACION EN LA RED Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 16:14:46
8220727 | 923330 | DOR23L14 | L16676 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 17:06 | 2024-01-30 17:20 | 0.23 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF L16676 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NO HABIA REPORTE PERSONAL DE CARAVINEROS DE POLICIA INFORMO DIRECTAMENTE AL ASISTENTE DE ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 17:45:10
8220880 | 923349 | IRR30L12 | AMR30L11 | 33 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-30 22:14 | 2024-01-30 22:15 | 0.01 | 1 | 1 | AL MOMENTO DE PRESENTARSE EL TECNICO DIEGO DIAZ EN LA S/E, PROCEDE CON EL CAMBIO DEL FUSIBLE EN EL TRF 33 - 13.2 KV. INSTALA 1 FQ 100 AMP TIPO T EN EL INT AMR30T12 EN LA FASE B. 22:14 SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO AMR - IRR 33 KV PARA EL CIERRE DEL FUSIBLE EN VACIO. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR GENERAL DEL CIRCUITO LA CABAÑA Y SE DESHACER LA INTERCONEXION ENTRE LOS CIRCUITOS LA PLATA CON CONFAMILIARES. SE PRODECE A CERRAR EL GENERAL 13.2 KV Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-30 22:39:36<br><br>Informa el t?cnico Jhon Walter que hay fusible quemado por 33KV el que alimenta el TRF de potencia la fase del medido, no se encuentran fusibles en los gabinetes para gestionar el cambio, hay muchos nidos de p?jaros en las crucetas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:28:39<br><br>CERRADA LA ITX 2AM2IR21 KM 41-LLANOGRANDE. CERRADA LA ITX 2AM4IN21 CONFAMILIARES-PLATA QUE ENERGIZA LA BARRA Y SE ALIMENTA AMR23L13 CABA?A. ODO 923349. AL PARECER HAY FALLA POR LADO 33 VK.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 21:18:28<br><br>DEBIDO A REPORTES DE VARIOS CIRCUITOS DE LA S/E ALTAMAR SE PROCEDE A TRANSFERIR CARGA AL PARECER HAY UN ARCO PRIMARIOS SUELTA EN LA S/E QUE ALIMENTA EL TRAFO. SE LLAMA A PERSONAL DE SYL GIOVANNY CLAROS PARA DESPLAZARSE AL SITIO. SE REALIZA APERTURA DE LOS CIRCUITO Y EL ARM23T11 PARA TRANBSFERIR LA CARGA Y UTILIZAR LA BARRA DEBIDO A FALLAS EN EQUIPO DE ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-30 20:44:21<br><br> | SE REPONE FUSIBLE DE 100P EN EL LADO DE 33KV DEL TRAFO DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUBESTACIÓN ALTAMAR, SE DESHACE LA ITX 2AM2IR21, SE DESHACE ITX 2AM4IN21, Y SE CIERRAN CTOS DE SUBESTACIÓN ALTAMAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-31 05:43:47
8220929 | 923385 | CHI23L15 | M30881 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-31 07:49 | 2024-01-31 08:41 | 0.87 | 1 | 1 | - | 8+40: cambian 3fq*0.4 dual en trf m30881 de Tigo; en sitio habia personal de este operador esperando al personal de chec; retiarn animal de monte electrocutado y cambian los fusibles. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 09:22:08
8220936 | 922587 | MAZ23L14 | E32655 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-01-31 08:01 | 2024-01-31 14:15 | 6.24 | 1 | 1 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO MAZ23L14 2. APERTURA DE SECCION E32655 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD EDEMSA , EXCLUIBLE OBSERVACION REALIZAR APERTURA DE SECCION E32655 PARA DESENERGIZAR TRAMOS DE LINEA CON CRUCES PARA LINEA 500KV. Cruce de linea entre los apoyos E32654 y E32655. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-31 16:45:00
8220982 | 923394 | SCE23L12 | O46548 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-31 11:25 | 2024-01-31 11:40 | 0.25 | 1 | 1 | - | se deja servicio directo a usuario con medidor 14237231955 ( bicuerpo), sin lectura Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:32:29
8220993 | 923417 | AMR23L13 | C30081 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 10:41 | 2024-01-31 10:51 | 0.17 | 1 | 1 | - | CAMBIO FQ EN SW Y, CONFIRMAN SERVICIO EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 13:35:33
8221004 | 923369 | BEL23L12 | O11136 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 07:31 | 2024-01-31 13:31 | 6 | 1 | 1 | se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40<br><br>maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:51:33<br><br> | nodo o11058: se cambia acometida quemada a usuario con medidor 22412079, se reparan ineas de carga, se retira arbol de las lineas de carga. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:01:40 maniobras de 2be12r01 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN NODO O11100 se normaliza servicio en sectores afectados. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 14:03:13
8221161 | 923462 | AZU23L15 | N22997 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-30 21:23 | 2024-01-31 18:05 | 20.7 | 1 | 1 | - | SW N22997 1X10 T 18:05 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 20:59:01
8228937 | 926321 | CAM23L13 | D17528 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-01 08:25 | 2024-03-01 09:55 | 1.5 | 1 | 1 | - | normalización en medida del cliente con número de cuenta 890719866 ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-01 10:02:35
8228940 | 38253 | ROS30L22 | ROS30L22 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 09:02 | 2024-03-01 10:08 | 1.1 | 1 | 1 | - | Disparo interruptor ROS30L22 Cartones y papeles, normal por ensayo, se coordino con Hernando Franco y el MAI
8228944 | 926715 | SUP23L12 | W63164 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 07:40 | 2024-03-01 09:00 | 1.33 | 1 | 1 | - | Se abre el SW W63164 para que personal particular repare cable seco volado del cortacircuito del transformador , se culminan labores y se cierra nuevamente y queda servicio normal Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-01 09:30:45
8228959 | 926592 | AMR23L12 | C32189 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 07:30 | 2024-03-01 10:00 | 2.5 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE CTs DE NIVEL 2 A USUARIO CTA 899573075 AGRINSA NODO:C32189 SUBESTACION ALTAMAR CIRCUITO KILOMETRO 41 APERTURA DE TRAFO 7:30 AM CIERRE DE TRAFO 10 :00 AM SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-01 10:07:02
8228968 | 926749 | DDO23L14 | W68903 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228976 | 926749 | MAN23L16 | M20801 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228978 | 926749 | PSO23L18 | M55943 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228980 | 926749 | PRO23L15 | O44491 | 13.2 | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228984 | 926749 | MTT23L12 | W13111 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228986 | 926749 | MGT23L13 | W21660 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228990 | 926749 | RIO23L15 | W54917 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228992 | 926749 | DDO23L12 | W60195 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228994 | 926749 | DDO23L13 | W61044 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228996 | 926749 | DDO23L13 | W68134 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8228998 | 926749 | PSV23L13 | E63009 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 1 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8229017 | 926706 | MTT23L12 | W13002 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 05:45 | 2024-03-01 08:15 | 2.5 | 1 | 1 | - | SE REPONE 1 FQ DE 0.6D EN EL TRANSFORMADOR W13002, CAUSA DESCONOCIDA QUEDANORMAL EL SERVICIO EN EL SECTOR Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-01 11:11:49
8229089 | 926736 | SNA23L12 | E42355 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-01 08:45 | 2024-03-01 12:51 | 4.09 | 1 | 1 | - | TR E42164 1X2H 10:00 SW E42355 2X6T 12:37 TR E42355 2X0.6 DUAL 12:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 13:51:31
8229177 | 926810 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:47 | 2024-03-02 09:25 | 16.63 | 1 | 0 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8229405 | 926332 | CAM23L13 | D17011 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-02 09:09 | 2024-03-02 13:30 | 4.36 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura de transformador D17011 asociado al cliente INSUAL SAS. Mantenimiento del transformador y cambio de acometida. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 14:03:19
8229445 | 926882 | ROS23L12 | D13107 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 07:41 | 2024-03-02 11:11 | 3.5 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 11:30:38
8229536 | 926891 | DON23L13 | L12576 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 11:26 | 2024-03-02 14:31 | 3.08 | 1 | 1 | - | 926891 FABIAN LONDOÑO HDA CAROLINA FONDO GANADERO 3135367680 3135367680 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR DORADA DON23L13 L12067 L12580 USUARIO INFORMA ... NO HAY ... L12576 1F 6 A TIPO T 14:30 L12550 SERVICIO NORMAL 13:35 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 16:08:33
8229546 | 926865 | PSO23L16 | M54041 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-02 08:45 | 2024-03-02 14:46 | 6.01 | 1 | 1 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF M54040 Y SE ENCUENTRA QUEMADO. TRF RETIRADO: ABB / 15 KVA / 13.2 KV / N° EMP 011997 / SERIE 143364 / MONOFASICO / AÑO 1999 TRF INSTALADO: RYMEL / 15 KVA / 13.2 KV / N° EMP 565324 / SERIE 2016041033 / MONOFASICO - REPARADO/ AÑO 2016. EN TOTAL SE INSTALAN 3 FUSIBLES DE 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 16:31:09
8229617 | 926943 | INS23L12 | C21124 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-03 08:15 | 2024-03-03 09:55 | 1.66 | 1 | 1 | - | SE REVISA ENCONTRANDO SECCION C21124 DE USO PARTICULAR ABIERTA POR FUSIBLES QUEMADOS POR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS POR ARBOL, USUARIO INDICA QUE EN EL MOMENTO NO ACEPTA CUENTA DE COBRO POR LA REPARACION PERO QUE SE COMUNICARA NUEVAMENTE EN CASO DE QUE REQUIERA QUE SE LE HAGA EL TRABAJO, SE RETIRAN LAS VELAS POR SEGURIDAD Y SE LE ENTREGAN A DICHA PERSONA, SE REALIZA CIERRE EN EL SISTEMA DE LA SECCION PARA QUE NO GENERE RUIDO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 09:59:06
8229649 | 926971 | AMR23L13 | C30081 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 10:49 | 2024-03-03 12:16 | 1.45 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C30081 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 14:29:54
8229657 | 926958 | AGU23L14 | N42390 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 08:42 | 2024-03-03 11:56 | 3.23 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-03 15:04:30
8229768 | 927011 | VIR23L14 | O14184 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 17:33 | 2024-03-04 09:40 | 16.11 | 1 | 3 | - | se cambian 0s dps en tr o14186 se normaliza sw o14184 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-04 09:58:59
8229904 | 927059 | NRA23L14 | N14014 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-04 14:01 | 2024-03-07 17:20 | 75.33 | 1 | 1 | NRA23L14 TRF N11050 13:30 2F 1A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 14:02:15<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA POR ARBOL ENTRE LOS NODOS N14017 AL N14019. SE ABRE LA SW N14014 EN SU TOTALIDAD. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR Y NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 17:44:59
8229910 | 927056 | FIL23L13 | N31421 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 09:42 | 2024-03-04 15:21 | 5.64 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N31421 NORMAL A LAS 15:20 1 X 6T SW N21884 NORMAL A LAS 17:35 SE CONFIRMAN SERVICIOS DE LAS LLAMADAS DEL TRAFO N31423, LA LLAMADA DEL TRAFO N2187 NO CONTESTÁN LOS NÚMEROS REPORTADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 17:52:45
8229926 | 927070 | MGT23L12 | W20164 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 14:14 | 2024-03-04 15:20 | 1.09 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR W20164. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 19:07:49
8230031 | 927125 | AMA23L16 | W38115 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-05 08:48 | 2024-03-05 10:36 | 1.79 | 1 | 1 | - | En la SW W38115 se cambia 1 fusible de 6a tipo T, se verifica en el TRF W38117 y se retira ave. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-05 11:42:58
8230054 | 927149 | DON23L13 | L13926 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-05 09:28 | 2024-03-05 12:15 | 2.78 | 1 | 1 | - | - HACE PODA DE ARBOLES SOBRE LA RED - 12:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13926 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 13:53:26
8230241 | 927301 | CAM23L14 | D13122 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 09:47 | 2024-03-06 10:46 | 0.98 | 1 | 1 | - | se normaliza tr d13122 y se instala 1 vela en nodo d12219 se encuentran redes de otro operador descolgadas, 11+20 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-06 11:51:00
8230289 | 927293 | DON23L13 | L12339 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 13:16 | 4.27 | 1 | 0 | - | - 12:50 cambia 2 FQ 12 t SW L12339 - 13:15 cambia 1 FQ 6 t SW L12344 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 15:27:34
8230297 | 927248 | AZU23L13 | N21182 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-06 14:30 | 2024-03-08 16:10 | 49.66 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ INSPECCIÓN A RED BT, QUE ESTABA MUY RETIRADA, 2 USUARIOS SIN SERVICIOS, QUEDA PEDIENTE ENVÍAR GRUPO DE PODA, EN EL NODO N21184, QUEDA ABIERTO EL TRAFO N21182 A LAS 14:30. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 15:53:34 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 16:32:03
8230410 | 927367 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-07 06:14 | 2024-03-07 09:01 | 2.79 | 1 | 0 | ABIERTO EN AMBOS EXTREMOS LINEA ENE-AZA 1 POR SEGURIDAD PARA REALIZAR REPARACION EN LINEA ENE30L16 AZA 2 RETIRAR CABLE DE GUARDA REVENTADO SOBRE LA FASE DEL CIRCUITO INDUSTRIAL 2<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 07:56:06<br><br>REPORTA ALEXANDER CEBALLOS LINEA DE GUARDA REVENTADA EN EL CUARTO APOYO SALIENDO DE S/E ENEA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 07:26:28<br><br>06:13: DISP GENERAL ENE30L16. RECHAZO RECIERRE; TAMBIEN DISPARO EN AZA30L14 CON RECIERRE EXITOSO; SE ENSAYA ENE30L16 Y RECHAZA; SE ABRE EN COCA-COLA Y SE CIERRA EN LA CONSOLATA, SE CIERRA ITX CON HERVEO Y SE ABRE EN COLOMBIT; ALVARO GIRALDO VA A REVISAR DESDE LA ENEA YA QUE ORLANDO GRANADA LE AVISARON EXPLOSION EN SUB LA ENEA; SE INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL Y A ORLANDO GRANADA QUIEN INDICO QUE VA A ANEVIAR A JHON ALEXANDER CEBALLOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-07 06:42:52<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. SE AISLA CABLE DE GUARDA REVENTADO SOBRE UNA FASE DEL CIRCUITO ENE30L16 AZA 2 ENTRE LOS NODOS B14026-B14027, SE PROCEDE A NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO INDUSTRIAL Y SE ENERGIZA LINEA ENE-AZA 1 QUE SE ABRIO POR SEGURIDAD. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 09:13:47
8230484 | 927421 | AMR23L14 | C31527 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 11:46 | 2024-03-07 12:26 | 0.67 | 1 | 1 | - | Se abre el transformador C31527 para realizar mantenimiento y ajuste de las bajantes secundarias del transformador particular C31527, se instala un conector DBH8 y un metro cable. La actividad se realiza mediante cuenta de cobro 36114, medidor 26004643. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-07 13:19:01
8230527 | 927372 | PRA23L13 | N49552 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 14:45 | 2024-03-07 12:17 | 21.53 | 1 | 1 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 15:25:57
8230548 | 927451 | PRO23L14 | O42617 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 13:18 | 2024-03-07 15:57 | 2.67 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW O42617 CON 1 FQ DE 6AT Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-07 16:39:11
8230671 | 927490 | CHA23L12 | C10149 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-07 18:28 | 2024-03-08 07:30 | 13.04 | 1 | 1 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C10149 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-08 07:41:12
8230689 | 927345 | CHA23L17 | C40700 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-08 08:45 | 2024-03-08 11:31 | 2.75 | 1 | 1 | - | Conexión de medida indirecta. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-08 11:39:03
8230811 | 927581 | AMR23L14 | C31113 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 15:20 | 2024-03-08 16:45 | 1.41 | 1 | 4 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C31113. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C31114. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-08 17:28:48
8230826 | 927504 | ELA23L12 | E10014 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 05:45 | 2024-03-08 08:30 | 2.76 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E10014, SE REQUIERE REALIZAR MANTENIMIENTO A RAMAL SE CAMBIA 1FQ DE 5A H EN TRF E10016 SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:58:52
8230830 | 927566 | DON23L13 | L13926 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 10:17 | 2024-03-08 15:20 | 5.05 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ EN SECCION L12067 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO TEMPLETE RECOSTADO CONTRA LA RED, SE AISLA Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPONERLO CON PARTICULAR SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION L13926 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 18:06:18
8230940 | 927641 | VIR23L12 | O12293 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 06:40 | 2024-03-09 09:10 | 2.5 | 1 | 1 | - | Se repone 1 FQ de 6T en el SW O12293 causa desconocida,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 09:53:03
8230968 | 927663 | BUM23L12 | W10721 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 10:26 | 2024-03-09 11:31 | 1.08 | 1 | 1 | - | En el TRF W10721 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-09 11:49:36
8231030 | 927622 | SLM23L13 | N35585 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 13:11 | 2024-03-09 13:56 | 0.75 | 1 | 1 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO N35408 N36508 SE REALIZA INSPECCIÓN DE ABEJAS QUE SE ENCONTRABAN EN VIVIENDAS, SE RETIRAN Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES N35967 SERVICIOS NORMALES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 14:52:56<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N35585 ENTRE LAS 13:10 A LAS 13:55 PARA REALIZAR AJUSTE DE BORNES DE TRAFO POR BT, AJUSTE DE BAJANTE, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 15:38:35
8231139 | 927044 | CAM23L14 | D12441 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-10 08:15 | 2024-03-10 11:45 | 3.5 | 1 | 1 | - | Ejecutada Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo D12441 para realizar instalación de macromedidor Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 12:01:51
8231143 | 927593 | PSO23L15 | M53042 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-10 08:35 | 2024-03-10 12:25 | 3.84 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura de transformador M53042 asociado al cliente HOSPITAL INFANTIL. Mantenimiento del transformador. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente. La actividad no afecta a otros usuarios. Usuario / Fecha: carlos alberto aguilar contreras / 2024-03-08 16:06:12 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 12:50:57
8231165 | 927707 | MTT23L14 | W15034 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-10 09:12 | 2024-03-10 15:31 | 6.32 | 1 | 1 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA FUSIBLES QUEMADOS EN TRAFO W15034, SE CAMBIAN 2 X 0, 6 DUAL RECHAZA A LAS 10:45, SE REALIZA RECORRIDO SE ENCUENTRA TEMPLETE FALLADO, POSTE CABECEADO, SE REALIZA CAMBIO DE TEMPLETE SE TENSIONAN LINEAS BT, SE REALIZA PODA Y SE CAMBIAN FUSIBLES NUEVAMENTE 2 X 0, 6 DUAL NORMAL A LAS 15:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-10 16:04:49
8231169 | 926645 | PRO23L15 | O44377 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-10 13:01 | 2024-03-10 13:51 | 0.84 | 1 | 1 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 16:17:40
8231182 | 927742 | BUM23L14 | W12010 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 14:33 | 2024-03-10 16:46 | 2.21 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1,0 DUAL TRAFO W12010 NORMAL A LAS 16:45, SERVICIOS CONFIRMADOS, LOS USUARIOS LLMARON DESDE SUS CASAS Y POR ENDE LA LLAMADA QUEDABA AMARRADA A OTRO TRAFO, EL TRAFO AL CUAL SE LE CAMBIO FUSIBLE ALIMENTA ALMACENES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-10 17:13:52
8231280 | 927757 | CHI23L17 | CHI23L17 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 09:01 | 2024-03-11 11:30 | 2.48 | 1 | 0 | A las 11-03-2024 06:46:21.895 sale en falla el cto CHI23L15 Villa Pilar y a las 11-03-2024 06:46:23.461 salio el cto CHI23L17 Chipre, disparo simultaneo a causa de aves que se aterrizaron en una estructura donde comparten estructura, se tuvo un arco volado y neutro reventado aguas abajo del seccionador M31365 del cto Villa Pilar, se solicitó apoyo del grupo de TCT para realizar labores de recuperación del circuito, el cto Villa Pilar CHI23L15 quedo energizado a las 11-03-2024 06:49:00.202, posteriormente cuando se culminan labores por parte de TCT, se realiza cierre del seccionador M31030 que tenia 2 velas quemadas, se le reponen y rechaza abriendo al cto CHI23L17 Chipre a las 11-03-2024 08:59:12.522 se realiza ITX con el circuito la Francia abriendo seccionamiento M31139 y cerrando el reconectandor de ITX 2CH7MA31 entre cto Chipre y cto Francia pasando hasta este punto y cerrenado la ITX con el cto Villa Pilar con Chipre la ITX 2CH5CH71, el tecnico Luis Nolberto Galvis le hace recorrido a la red encontrando redes entrochadas 3 estructuras despues de la subestacion a tres estructuras del M31364 y arco volado en el afloramiento del circuito Chipre (cabacera),se culminan labores y se deshacen las maniobras de transferencia quedando el cto Chipre CHI23L17.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:51:04<br><br> | Recuperación del daño de circuito Chipre CHI23L15 y Villa Pilar CHI23L17. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 14:53:54
8231316 | 927223 | PRA23L13 | N49527 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-11 11:08 | 2024-03-11 13:00 | 1.88 | 1 | 1 | - | Actividades programadas: Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo N49527 del municipio de Pacora SEC HDA TAMARINDO para realizar normalización de la macromedida ya que reportan sin macromedidor. Las actividades programadas se finalizan completamente sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 15:06:50
8231340 | 927765 | CHA23L12 | C10196 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-11 09:25 | 2024-03-11 09:46 | 0.35 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO C10196 PARA REALIZAR CAMBIO DE CONECTORES EN RED BT SDUBTERRANEA, SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO 35845 AL MEDIDOR 7086272, SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 12:10:51
8231367 | 927769 | NRA23L14 | N11706 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 06:18 | 2024-03-11 08:43 | 2.42 | 1 | 1 | - | TR N11706 1 0.4 D 08:43 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-11 14:03:23
8231372 | 927768 | BVA23L12 | L30073 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-10 12:58 | 2024-03-11 10:48 | 21.83 | 1 | 1 | - | - 10:45 SE CIERRA PORTA FQ TF L30073 CON MACROMEDIDOR DESCONECTADO - AL MINUTO TF EMPIEZA ARUMABR Y QUEMA FQ - TF PARTICULAR - QUEMADO DE 15 KVA - 7,6 KV - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZAR A CHEC REPARCION - HACE CUENTA DE COBR0 25256 - SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE A TF YA QUE NO SE SABE CUENADO REPARE TF Y PARA QUE NO APREZCA EN INFORME DIARIOS DE GIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-11 14:21:47
8231428 | 927773 | NSA23L14 | E55452 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 06:48 | 2024-03-11 12:31 | 5.71 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:35 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E55252 09:10 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E55290 la cual tenía una fase fallada. 10:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55214 12:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E55452 14:15 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55422 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 17:21:07
8231458 | 927761 | NSA23L14 | E55327 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 14:47 | 2024-03-11 14:51 | 0.06 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 08:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55075 11:12 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55092 11:22 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55092 11:42 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección de repetición E55002, tenía 2 fases falladas 13:20 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55058 13:40 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55006 14:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55327 14:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55057, tenía una fase fallada. 14:45 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55051 Informa el personal técnico que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:13:42
8231467 | 927766 | NSA23L12 | L13223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 07:06 | 2024-03-11 14:41 | 7.57 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:15 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador L13127 09:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L13223, tenia una fase fallada. 10:15 Se cambia fusible quemado en el transformador L13251 y rechaza, con apoyo de Jefferson Flórez se revisa y se encuentra línea secundaria reventada por árbol, se reparar y se aploma apoyo secundario. se normaliza el servicio. 11:00 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección L13257, tenía una fase fallada. 15:40 Se encuentra servicio normal en el reporte del usuario del nodo L13220 15:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L13263, tenia una fase fallada. 16:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador L13159 16:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D e el transformador L13264. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 19:12:48
8231471 | 927799 | ENE23L14 | M62092 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 10:12 | 2024-03-11 17:35 | 7.38 | 1 | 1 | Se realiza apertura total de la SW M62085 para hacer corte visible y personal retirar templete pegado de línea fase en el nodo M62092. Se encuentra 1 fusible quemado y el otro fusible se caño al abrir el porta-fusible. Se cambian 2 fusibles de 15A tipo T en la Sección M62085.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 17:36:47<br><br> | Se realiza apertura total de la SW M62085 para hacer corte visible y personal retirar templete pegado de línea fase en el nodo M62092. Se encuentra 1 fusible quemado y el otro fusible se caño al abrir el porta-fusible. Se cambian 2 fusibles de 15A tipo T en la Sección M62085. En el TRF M62092 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:24:27
8231544 | 926999 | VCT23L16 | VCT23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 07:36 | 2024-03-12 09:08 | 1.53 | 1 | 1 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8231560 | 925226 | VCT30T11 | VCT23T11 | TFP | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 08:01 | 2024-03-14 17:14 | 57.22 | 1 | 1 | 17:10: SOLICITA DIEGO DIAZ ENERGIZAR TRF DE POTENCIA 33/13.2 KV PARA TOMAR SS.AA; SE COORDINA CON DIEGO ZAPATA(TURNO ZONA ORIENTE) PARA PODER TENSIONAR LA BARRA 13.2 KV SIN PELIGRO ALGUNO. 17:13: CERRADO 30T11. 17:14: CERRADO 23T11. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-14 17:28:45<br><br>14/03/2024 DIEGO DIAZ SE REPORTA PARA RETOMAR LAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN PERO INDICA Q ESTA LLOVIENDO MUY FUERTE EN LA ZONA SOLICITA ACOGERSE AL ACUERDO 1803 POR LLUVIAS PERO ESTE NO APLICARIA PARA ESTE ACTIVO DE ACUERDO A LO CONVERSADO CON EL XM JORGE GAVIRIA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-14 09:56:18<br><br>17:18: REPORTA DIEGO DIAZ, FINALIZACION PARCIAL CON LA NOVEDAD QUE LOS CARGADORES ESTAN APAGADOS; M?ANA JUEVES 14-03 LOS REVISAN A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-13 18:29:11<br><br>08:18: NOS INFORMA SANTIAGO CARMONA QUE ES POSIBLE PERDIDA DE COMUNICACION POR MOMENTOS EN SUB DON(SE NOTIFICO A CESAR MAURICIO, TURNO EN ZONA ORIENTE)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-12 08:20:10<br><br>08:01: SE PROCEDE CON MANIOBRAS PROGRAMADAS DEL DIA 12-03, COORDINADAS CON DIEGO DIAZ; SE HACE CORTE VISIBLE A LOS TRAFOS DEPOTENCIA TANTO 33/13.2 KV COMO 115/33 KV. NOTA: CORTE VISIBLE SOBRE BL VCT30L14, NO OPERO REMOTO DESDE SP7, SE HIZO DESDE NIVEL 2(RELE EN SUB VCT).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-12 08:16:29<br><br>08:00 17:30: SE REPORTA POR CORREO AL XM, QUE HUBO ACTIVIDAD EL DIA E HOY.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-11 17:48:09<br><br> | NOTA: LA CN FINALIZO ALAS 17:43 CUANDO SE ENERGIZO EL TRF VCT40T22; LA ODT FINALZO CON LA ULTIMA MANIOBRA(NORMAL TOPOLOGIA POR 33 KV(CERRADO VCT30L16 Y ABIERTO 3DR23R01). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-14 18:04:53
8231574 | 927238 | ROS23L15 | D16222 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-12 08:36 | 2024-03-12 11:59 | 3.39 | 1 | 1 | - | GRUPO DE ALEXANDER RUDAS PRESTA APOYO CERRANDO TRF Y, FINALIZA LA ODT, SE CUMPLE CON LANOVEDAD DEL APOYO FACILTADO PARA PERMITIR AL GRUPO DE CARLOS MORENO DESPLAZARSE A ATENDER ODT EMERGENCIA EN SANTA ROSA. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-12 12:05:17 SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO OTÚN ROS23L15 - 08:35 A 11:58 APERTURA DE TRANSFO D16222 - Apertura y cierre de transformador para hacer la normalización del sistema de medida, Instalación de medida en bornes de trasformador; Cambio de TCs, cambio de BTP, cambio de cable de señal. Contacto Carlos Arturo Buelvas Cel. 3105379559 DIRECCION DOSQUEBRADA ESTACION DE SERV. SAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-12 12:43:59
8231592 | 927215 | COL23L12 | N47146 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-12 10:01 | 2024-03-12 11:59 | 1.96 | 1 | 1 | - | ODO CUMPLIDA: Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo N47146 del municipio de Pacora vda san Lorencito para realizar cambio en la macro medida donde se pasará de medida directa a semidirecta con orden de trabajo 9895741, responsable Ferney Tamayo contacto 3104565357 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-12 11:59:56
8231594 | 927865 | DON23L13 | L12380 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 08:14 | 2024-03-12 09:14 | 1 | 1 | 1 | - | 09:13 Se cambia fusible quemado de 2h en el transformador L12380, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 10:03:49
8231600 | 927833 | IRR23L13 | C34421 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-12 10:17 | 2024-03-12 15:50 | 5.55 | 1 | 1 | - | Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo C34421 para realizar verificación de los elementos de medida y corrección, además la instalación de macromedidor. Informa el técnico que se presento retraso en la finalización debido a que se enfermo compañero y mientras llegaba su reemplazo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-12 16:04:52
8231605 | 927651 | AMA23L14 | W32723 | TFD | Programada | Afectación de usuarios de transformador por desconexión programada de un único usuario | 2024-03-12 10:53 | 2024-03-12 11:50 | 0.95 | 1 | 1 | técnico manifiesta demoras por gestión de permiso para ingreso a predio privado.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-12 10:54:52<br><br> | orden programada finalizada sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-12 12:20:54
8231653 | 927908 | IRR23L13 | C34527 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 10:56 | 2024-03-12 13:51 | 2.92 | 1 | 1 | - | TR C34527 1 0.4 D 13:50 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-12 14:05:27
8232066 | 926762 | VIR23L13 | O13190 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 11:08 | 2024-03-01 12:23 | 1.25 | 1 | 1 | - | CAMBIA UN FQ*6T Y PORTA FUSIBLE EN SW DEL COLEGIO O13003 DEL TRF O13190 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 13:28:36 Reporta Jorge Gutierrez que con la orden de emergencia 926762 atendida el 01 de marzo en Virginia se encontró que dentro de la orden se ingresan maniobras en equipos no intervenidos por diferentes situaciones presentadas ese día ya que el usuario (colegio) se encontraba sin servicio. Al llegar al sitio se hace la reparación de cambio de porta fusible y fusible de la sección que alimenta la infraestructura nueva. La sección general, la medida y la sección del transformador se encuentran en el mismo apoyo pero no están reportados al sistema, razón por la que la maniobra no se pudo asignar a este equipo, pero se asigna a sección general O13003 afectando de manera virtual a los usuarios de la seccion general pero no se genero una afectacion real, por lo que se ingresa la maniobra sobre el trasnformador O13190 el cual estaba afectado realmente. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-03-12 17:17:54
8232086 | 927929 | SUP23L13 | W65681 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-12 17:05 | 2024-03-12 17:15 | 0.17 | 1 | 1 | - | tr W65681, repetidor matecaña: se repara linea de carga rota la cual estaba aterrizada en cruceta. el estado de dicha antena deja mucho que desear. se requiere mantenimiento y mucho. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-12 18:11:49
8232094 | 927914 | DON23L13 | L13926 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 11:30 | 2024-03-12 16:10 | 4.66 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION L13926 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-12 18:35:19
8232175 | 927956 | QHI23L13 | W41014 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-12 20:04 | 2024-03-12 23:30 | 3.44 | 1 | 1 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W41014 EL TECNICO REALIZA RECORRIDO ENTRE LOS NODOS W41024 AL W41013 Y NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL. SE REALIZA DESCONEXION DE UN DPS EXPLOTADO POR UN RAYO EN EL NODO TRF W41015 DE PROPIEDAD PARTICULAR. EL TECNICO LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE CAMBIAR CON TECNICO PARTICULAR O ENVIAR CARTA A LA LOCALIDAD SOLICITANDO EL RESPECTIVO CAMBIO MEDIANTE CUENTA DE COBRO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-12 23:52:47
8232192 | 927005 | HER23L13 | D21229 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 07:15 | 2024-03-13 17:04 | 9.82 | 1 | 1 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO TERMALES HER23L13 - 07:05 A 16:48 ABIERTA SW D21896 - 07:06 A 16:50 ABIERTA SW D21858 - 07:10 A 16:55 ABIERTO TF D21892 - 07:12 A 17:00 ABIERTO TF D21230 - 07:15 A17:04 ABIERTO TF D21229 - 07:16 A 16:20 ABIERTO TF D21233 - CAMBIO DE RED PRIMARIA DESNUDA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO 2/0 ENTRE LOS NODOS D21226 Y D21233, EN ESTOS MISMOS NODOS SE HARA LAS CONEXIÓNES DEL BIG JUMPER. DIRECCION SANTA ROSA CRA 16 ENTRE CALLES 10 Y 11 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:35:36
8232226 | 927968 | DOR23L15 | L17133 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-13 06:34 | 2024-03-13 09:10 | 2.61 | 1 | 1 | - | se cambia 2fq de 15a t en seccion l17133, se retira animal de la red Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 10:00:43
8232230 | 927996 | AZA23L13 | M41267 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 08:46 | 2024-03-13 09:56 | 1.17 | 1 | 1 | - | SW M41267 1 6 T 09:55 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 10:11:59
8232232 | 927990 | AMR23L13 | C30076 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 08:05 | 2024-03-13 09:47 | 1.7 | 1 | 1 | - | SW C30076 1 6 T 09:47 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 10:19:15
8232247 | 927977 | MTT23L12 | W13002 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 06:09 | 2024-03-13 08:21 | 2.2 | 1 | 1 | - | MTT23L12 TRF W13002 8:20 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:46:20
8232278 | 928008 | BEL23L12 | O11249 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 09:31 | 2024-03-13 11:15 | 1.73 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA SW O11249 CON 1 FQ DE 6A T SW DE REPETICION O11070 SE REEMPLAZAN 3 FQ DE 15 A T LA SW ESTABA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-13 13:00:28
8232398 | 928070 | AMR23L13 | C30076 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 17:07 | 2024-03-13 17:57 | 0.83 | 1 | 1 | - | En el TRF C30076 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-13 17:57:35
8232408 | 928046 | MGT23L15 | W21771 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 14:32 | 2024-03-13 16:45 | 2.22 | 1 | 1 | - | se normaliza tr w21771 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:28:05
8232418 | 927995 | IRR23L13 | C34404 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 11:31 | 2024-03-13 11:46 | 0.25 | 1 | 1 | - | vda trujillo, cto irr23l13, nodo c34284: linea secundaria rota, 01 usuario afectado. nodo c34292: se retira vegetacion de la red secundaria y se instala 01 porta fusible. vda ginebra, cto irr23l13, nodo c34485: linea secundaria rota, 03 usuarios afectados, 15+40 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:47:18
8232568 | 928081 | SCH30T11 | SCH30T11 | TFP | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-14 09:24 | 2024-03-14 09:25 | 0.01 | 1 | 1 | 22:34 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO SCH23L12 EL CHAMI. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 22:35 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO EL CIRCUITO. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MAÑANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-14 05:37:57<br><br> | CON SW W16014-W17027-W16001 SE REALIZA ENSAYO AL RECONECTADOR EL CHAMI Y RECHAZA, EN COMUNICACIÓN CON EDWIN URREA INDICA QUE SE DEBE REALIZAR VARIOS DESCARTES EN SITIO , DON JOSE GARCIA LE PRESTARA APOYO EN TERRENO , DADO QUE ESTO REQUIERE DE TIEMPO, SE CIERRA POR BYPPAS EL RECONECTADOR , SE LIMPIA SESOR OPTICO Y SE RECUPERA EL RECONECTADOR , SE CIERRA Y SE ABRE EL BYPASS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 11:00:56
8232618 | 928150 | PSO23L14 | M73456 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 10:20 | 2024-03-14 10:47 | 0.46 | 1 | 1 | - | Se repone 1 FQ de 12T en el seccionador M73456 causa desconocida queda energizado el sector Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-14 11:00:33
8232638 | 927228 | PRA23L13 | N49127 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-14 09:01 | 2024-03-14 11:01 | 2 | 1 | 1 | - | Ejecutada Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo N49127 del municipio de Pacora VDA PAYANDE para realizar cambio en la macromedida Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 11:44:31
8232644 | 928153 | MAZ23L13 | E31364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:33 | 2024-03-14 12:00 | 2.44 | 1 | 29 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION E3164 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E31362 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:21:18
8232659 | 928168 | VCT23L12 | E11810 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-14 11:42 | 2024-03-14 12:50 | 1.13 | 1 | 1 | - | se retira brazo de arbol sobre la red y se cambia 3fq de 6a t en seccion e11810 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 13:04:27
8232755 | 928099 | PSV23L13 | E62088 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 07:14 | 2024-03-14 12:40 | 5.44 | 1 | 8 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E62086 NORMAL A LAS 12:05 1 X 6T SW E62088 NORMAL A LAS 12:40 2 X 2H TRAFO E62090 NORMAL A LAS 14:05 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 18:20:21
8232759 | 928195 | AZA30L14 | B15258 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 15:01 | 2024-03-14 17:00 | 1.99 | 1 | 1 | - | POR SOLICITUD DEL DISPONIBLE MAP(JOHN JAIRO GARCIA) Y DE HUMBERTO CARLOS DAVILA(COMERCIAL T Y D), SE ENVIA AL M3(JORGE CARDONA) PARA ATENDER SOLICITUD DE HERRAGRO CON SDS 6067252. EN SITIO EL GRUPO DE REPARACIONES DETECTA SW B15258 CON 2FQ DE 80H, CAJA PRIMARIA VOLADA EN LADO 33 KV QUE VA AL AFLORAMIENTO; AL PARECER TAMBIEN HAY DAÑO INTERNO POR LO CUAL SE SUGIERE MEGUEAR EL CABLE SECO Y, PENDIENTE CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA VOLADA; POR SOLICITUD DEL INGO DE LA PARTE ELECTRICA DE HERRAGRO ABREN LA OTRA FASE DE LA SW A LAS 17:00 Y ABREN RECO QUE ESTA EN LA PARTE INTERNA; INDICA EL INGO DE HERRAGRO QUE VAN A SOLICTAR A CHEC LES REVISE INTERNAMENTE EL CABLE SECO Y LES CAMBIE LA CAJA PRIMARIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-14 18:42:27 SE AJUSTA CAUSA POR SOLICITUD GIO Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-01 17:17:55
8232772 | 926999 | VCT23L13 | 2VC2VC31 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 18:29 | 2024-03-14 19:21 | 0.86 | 1 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232907 | 928263 | AZA23L19 | 21018 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 09:46 | 2024-03-15 17:06 | 7.34 | 1 | 1 | - | Se realizan maniobras de apertura en arcos M43136 para realizar instalación de apoyo, viento, DPS y protecciones. Se coordina el TRF M43307 particular con fusible de 2.1A Dual y el TRF M43139 de Chec tenia bueno el fusible de 0.4A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-15 18:13:31
8233081 | 928297 | MGT23L15 | W21526 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 12:37 | 2024-03-15 14:10 | 1.55 | 1 | 1 | - | TR W21526 1 0.6 D 14:10 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 19:39:47
8233150 | 928352 | MAZ23L13 | E31582 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 08:34 | 2024-03-16 11:45 | 3.18 | 1 | 1 | - | TR E31582 1 2 H 11:45 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Reporta el técnico que en ese apoyo existen abejas. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 14:11:30
8233203 | 928331 | VCT23L13 | E12338 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 | 2024-03-16 15:02 | 15.03 | 1 | 1 | - | Se retira mata de plátano, en contacto con la red secundaria. Se repara línea secundaria trenzada, reventada, en colaboración con los usuarios. Acometidas secundarias en muy estado. TR E12377 3 3 H 14:20 TR E12377 2 2 H 14:20 Quedando el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E12338 1 1 H 15:02 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 15:54:51
8233233 | 928365 | FLR23L16 | E52253 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-16 12:21 | 2024-03-16 13:16 | 0.92 | 1 | 1 | - | 12:20 a 13:15 Se abre SW E52253, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo E52255. 13:17 Se cierra TR E52255, que estaba abierto por falla. Con 4 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 3 kVA. Marca; Rímel. Conexión; 7.6 kV. Número de empresa; 566647. Número de serie; 051754. Año; 2020. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 17:31:40
8233271 | 38357 | IRR30L11 | IRR30L11 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 00:27 | 2024-03-17 00:28 | 0.01 | 1 | 1 | - | Disparo linea 33 kv normal por ensayo
8233296 | 926537 | ROS30L24 | B56048 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:02 | 2024-03-17 15:00 | 8.97 | 1 | 0 | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:28:31<br><br>PARA PODER CERRAR ROS30T21, SE DESLASTRO CARGA DE ACUARELA(UN MINUTO), SE ABRIO ACOPLE ROS30S20 Y SE CERRO ROS30T21 SIN NOVEDAD; EL TF1 NUEVO QUEDA CON SU CARGA NORMAL Y SE REALIZARA CHEQUEO, AL MENOS DURANTE UNA HORA Y MEDIA ANTES DE ENTREGAR LA CN. 16:08:27: ABIERTO ROS30S20 DESDE SAS YA QUE EN SP7 TIENE ETIQUETAS PARA NO OPERARLO(NO CERRARLO) MIENTRAS ESTEN CERRADOS EL TF1 Y EL TF2. 16:08:29: CERRADO ROS30T21; SE CERRO ACUARELA Y SE NORMALIZO GRACIELA POR SU PROPIO CTO. 16:15: SE INFORMO A LA EEP(RAFAEL GUARIN) QUE YA SE NORMALIZO LA CARGA POR EL TF1 NUEVO EN SUB LA ROSA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 16:36:17<br><br>Compa?eros Juan Carlos y Victor Manuel, tal cual se los comuniqu? telef?nicamente, debido a una omisi?n desde la programaci?n de la odo 926537 (en vista de que no se puede a?n acoplar TF1 y TF2 en La Rosa), para poder energizar el TF1 que en un momento desde Mtto S/E lo solicitar?n, se deber?n efectuar unas maniobra NO programadas en el SDL, a fin de evitar una sobre carga en el trafo 115/33 kV de La Hermosa cuando quede asumiendo la carga de la barra 1 33 kV de La Rosa mientras se abre el acople de barras, y se cierra el TF1 por baja Maniobras propuestas: Abrir CAM23L13 y cerrar 2CA3RO61. POner en grupo 2 el reco de interconexi?n Abrir BQE23L12 (se apaga toda la carga del circuito BQE23L12_Acuarela y una parte del circuito ROS23L14_Capilla, ya que el d?a de hoy Acuarela esta asumiendo una parte del cto ROS23L14_Capilla seg?n odo de EyR 926562). Por favor antes de efectuar esta apertura de Acuarela y tambi?n antes de realizar el cierre avisar a Edison Sanchez para que un grupo de TCT que se encuentra sobre cto ROS23L14 _Capilla en unos arcos, paren trabajos mientras se efect?a el switcheo de Acuarela posterior a las anteriores maniobras ahi si, abrimos acople de barras 33 kV, y cerramos TF1 por el lado de baja posterior a la energizaci?n del TF1 por el lado de baja, si no hay novedad inmediata, cerramos cto Acuarela (avisamos nuevamente a Edison Sanchez, que pueden continuar con los trabajos de TCT), y deshacemos la interconexi?n entre CAM23L13 y ROS23L16<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 16:25:08<br><br>19:00: REPORTA ALVARO CARDONA, FINALIZACIO N PARCIAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 20:43:31<br><br>18:16: CERRADO EN VACIO ROS40T14 PARA PRUEBA SECUENCIA DE FASES; SE COORDINO CON ALVARO CARDONA QUIEN HIZO LA SOLICITUD ARGUMENTANDO QUE LAS CONDICIONES DEL YTRAFO NUEVO INSTALADO, ESTAN DADAS PARA CIERRE EN VACIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:19:09<br><br>18:06: REPORTA ALVARO CARDONA QUE VAN A HACER CIERRE DEL TF1 POR ALTA EN VACIO PARA PRUEBAS DE COINCIDENCIA DE FASES, VAN A LEVANTAR LOS ENCLAVAMIENTOS MECANICOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:09:54<br><br>5:55 INGRESA ALVARO CARDONA IGRESO A LA S/E PARA CONTINUAR LABORES CON LA PUESTA EN SERVICIO TF1 S/E ROSA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-18 05:56:16<br><br>- 17:39 informa Alvaro Cardona finalizan labores por hoy subestacion la rosa<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-17 17:40:14<br><br>- 05:45 ABIERTO ROS30T21 LLEGADA TF1 - 05:45 CERRADO ROS30S20 ACOPLE LA ROSA 33 KV - 06:00 A 14:47 ABIERTO Y ATERRIZADO BQE30L13 LA ROSA - E.T CyP Edwin Urrea realiza inyecci?n de transformadores de corriente para verificaci?n de faseo en la bah?a de l?nea BQE30L13_La Rosa - 06:01 A 14:48 ABIERTO B56048 CAM Y ABIERTAS CUCHILLAS CORTE VISBLE - Jhon jaioro Morales hace intervenci?n en el nodo B56067 de la l?nea Rosa Bosques de La Acuar | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SEGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:38:46 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:40:31
8233340 | 928443 | DDO23L12 | W60065 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-17 04:17 | 2024-03-19 18:15 | 61.97 | 1 | 0 | DDO23L12 INTERRUPTOR W60065 ¦ Dir.:SECTOR EL GUAYABO SE INSTALA FUSIBLE DE 40 A TIPO T , POR FAVOR VALIDAR COORDINACION DE LA SW EN EL SISTEMA ESTA DE 20A TIPO T PERO EL SANDRO CELIS INDICA QUE TIENE MUCHA CARGA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 10:23:07<br><br> DDO23L12 INTERRUPTOR W60175 ¦ Dir.:W60006 - W60175 SE PRESENTO INCENDIO FORESTAL EN LA ZONA DE MINEROS NACIONALES , LA TORRE QUEDA EN EL PISO , SE DEBE VERIFICAR LA LINEA PRIMARIA PORUQ PUDO SUFRIR RECALENTAMIENTO DERIVADO DEL INCENDIO, SE REQUIERE APOYO PRIMARIO GLAVANIZADO 2 VIENTOS PRIMARIOS COMPLETOS 6 AISLADORES POLIMERICOS Y CABLE POR SI SE QUIERE CAMBIO DEL TRAMO DE RED PRIMARIA . QUEDA AFECTADO TRAFO W60176. PARA LA REPARACION SE DEBE ENMVIAR 2 GRUPOS DE TRABAJO Y DEJAR UNA PERSONA EN LA SW POR SEGURIDAD DEL PERSONAL. SE ENVIA CORREO A ROBERTO MORALES . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 10:19:54<br><br> DDO23L12 INTERRUPTOR W60175 ¦ Dir.:W60006 - W60175 SE PRESENTO INCENDIO EN LA ZONA , LA TORRE QUEDA EN EL PISO , SE DEBE VERIFICAR LA LINEA PRIMARIA PORUQ PUDO SUFRIR RECALENTAMIENTO DERIVADO DEL INCENDIO, SE REQUIERE APOYO PRIMARIO GLAVANIZADO 2 VIENTOS PRIMARIOS COMPLETOS 6 AISLADORES POLIMERICOS Y CABLE POR SI SE QUIERE CAMBIO DEL TRAMO DE RED PRIMARIA . QUEDA AFECTADO TRAFO W60176. PARA LA REPARACION SE DEBE ENMVIAR 2 GRUPOS DE TRABAJO Y DEJAR UNA PERSONA EN LA SW POR SEGURIDAD DEL PERSONAL. SE ENVIA CORREO A ROBERTO MORALES . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 10:18:47<br><br> | DDO23L12 INTERRUPTOR W60065 ¦ Dir.:SECTOR EL GUAYABO SE INSTALA FUSIBLE DE 40 A TIPO T , POR FAVOR VALIDAR COORDINACION DE LA SW EN EL SISTEMA ESTA DE 20A TIPO T PERO EL SANDRO CELIS INDICA QUE TIENE MUCHA CARGA DDO23L12 INTERRUPTOR W60175 ¦ Dir.:W60006 - W60175 SE PRESENTO INCENDIO FORESTAL EN LA ZONA DE MINEROS NACIONALES , LA TORRE QUEDA EN EL PISO , SE DEBE VERIFICAR LA LINEA PRIMARIA PORUQ PUDO SUFRIR RECALENTAMIENTO DERIVADO DEL INCENDIO, SE REQUIERE APOYO PRIMARIO GLAVANIZADO 2 VIENTOS PRIMARIOS COMPLETOS 6 AISLADORES POLIMERICOS Y CABLE POR SI SE QUIERE CAMBIO DEL TRAMO DE RED PRIMARIA . QUEDA AFECTADO TRAFO W60176. PARA LA REPARACION SE DEBE ENVIAR 2 GRUPOS DE TRABAJO Y DEJAR UNA PERSONA EN LA SW POR SEGURIDAD DEL PERSONAL. SE ENVIA CORREO A ROBERTO MORALES. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 10:27:09
8233385 | 928456 | GTO23L13 | L22114 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 11:03 | 2024-03-17 12:42 | 1.65 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 14:41 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador L22114 13:40 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L22050 y rechaza, no fue posible ubicar la falla, se requiere acompañamiento, Informa el asistente Anyinson Scarpeta que mañana se envía a un grupo para buscar la falla, se crea pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 17:54:34
8233393 | 928459 | AMR23L12 | C32634 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 11:54 | 2024-03-17 12:55 | 1.02 | 1 | 1 | - | 12:54 queda servicio normal, 1 fusible de 6A TIPO T en la SW C32634. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-17 13:33:11
8233410 | 928460 | AMR23L13 | C30407 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 11:57 | 2024-03-17 14:27 | 2.5 | 1 | 1 | - | En el TRF C30407 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-17 14:31:11
8233430 | 928452 | BOA23L14 | O22042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 09:41 | 2024-03-17 11:29 | 1.8 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O22042 1 6 T 11:29 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 15:22:36
8233471 | 928193 | CAM23L14 | D12561 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-17 13:30 | 2024-03-17 15:44 | 2.22 | 1 | 1 | - | Le informo que me llega una solicitud de la empresa CAFESAM donde me solicitan la apertura del transformador D12561 que los alimenta solo a ellos para el día 17 de marzo, para realizar unos trabajos en sus redes secundarias, las maniobras serian de 9:00 a 13:00 autorizan ese día hacerle cuenta de cobro por la maniobra a realizar. La orden 928193 se hace excluible y se anexa el correo que envió el usuario con la solicitud, como la fecha es tan cerca no cumple líneas de tiempo, por lo que le pido el favor de marcarla como prioritaria para que se deje aprobar. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 17:55:13
8233483 | 928439 | DON23L13 | L13926 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 10:48 | 2024-03-17 13:20 | 2.54 | 1 | 1 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador L14359 y rechaza, se revisa y se encuentra vegetación sobre la red, se hace poda de vegetación, se normaliza el transformador, pero se requiere más poda. 13:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L13926 y rechaza, se revisa y se encuentra murciélago sobre aislador de pin y estructura, se retira y se normaliza Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:13:41
8233518 | 928474 | ROS30L24 | B56093 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 22:43 | 2024-03-17 23:27 | 0.74 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X80AT SW B56093 SUMNISTRADO POR EL USUARIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 23:42:15 SE AJUSTA POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 17:56:58
8233581 | 926537 | ROS30L23 | ROS30L23 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 07:45 | 2024-03-18 13:26 | 5.68 | 1 | 2 | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:28:31<br><br>PARA PODER CERRAR ROS30T21, SE DESLASTRO CARGA DE ACUARELA(UN MINUTO), SE ABRIO ACOPLE ROS30S20 Y SE CERRO ROS30T21 SIN NOVEDAD; EL TF1 NUEVO QUEDA CON SU CARGA NORMAL Y SE REALIZARA CHEQUEO, AL MENOS DURANTE UNA HORA Y MEDIA ANTES DE ENTREGAR LA CN. 16:08:27: ABIERTO ROS30S20 DESDE SAS YA QUE EN SP7 TIENE ETIQUETAS PARA NO OPERARLO(NO CERRARLO) MIENTRAS ESTEN CERRADOS EL TF1 Y EL TF2. 16:08:29: CERRADO ROS30T21; SE CERRO ACUARELA Y SE NORMALIZO GRACIELA POR SU PROPIO CTO. 16:15: SE INFORMO A LA EEP(RAFAEL GUARIN) QUE YA SE NORMALIZO LA CARGA POR EL TF1 NUEVO EN SUB LA ROSA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 16:36:17<br><br>Compa?eros Juan Carlos y Victor Manuel, tal cual se los comuniqu? telef?nicamente, debido a una omisi?n desde la programaci?n de la odo 926537 (en vista de que no se puede a?n acoplar TF1 y TF2 en La Rosa), para poder energizar el TF1 que en un momento desde Mtto S/E lo solicitar?n, se deber?n efectuar unas maniobra NO programadas en el SDL, a fin de evitar una sobre carga en el trafo 115/33 kV de La Hermosa cuando quede asumiendo la carga de la barra 1 33 kV de La Rosa mientras se abre el acople de barras, y se cierra el TF1 por baja Maniobras propuestas: Abrir CAM23L13 y cerrar 2CA3RO61. POner en grupo 2 el reco de interconexi?n Abrir BQE23L12 (se apaga toda la carga del circuito BQE23L12_Acuarela y una parte del circuito ROS23L14_Capilla, ya que el d?a de hoy Acuarela esta asumiendo una parte del cto ROS23L14_Capilla seg?n odo de EyR 926562). Por favor antes de efectuar esta apertura de Acuarela y tambi?n antes de realizar el cierre avisar a Edison Sanchez para que un grupo de TCT que se encuentra sobre cto ROS23L14 _Capilla en unos arcos, paren trabajos mientras se efect?a el switcheo de Acuarela posterior a las anteriores maniobras ahi si, abrimos acople de barras 33 kV, y cerramos TF1 por el lado de baja posterior a la energizaci?n del TF1 por el lado de baja, si no hay novedad inmediata, cerramos cto Acuarela (avisamos nuevamente a Edison Sanchez, que pueden continuar con los trabajos de TCT), y deshacemos la interconexi?n entre CAM23L13 y ROS23L16<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 16:25:08<br><br>19:00: REPORTA ALVARO CARDONA, FINALIZACIO N PARCIAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 20:43:31<br><br>18:16: CERRADO EN VACIO ROS40T14 PARA PRUEBA SECUENCIA DE FASES; SE COORDINO CON ALVARO CARDONA QUIEN HIZO LA SOLICITUD ARGUMENTANDO QUE LAS CONDICIONES DEL YTRAFO NUEVO INSTALADO, ESTAN DADAS PARA CIERRE EN VACIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:19:09<br><br>18:06: REPORTA ALVARO CARDONA QUE VAN A HACER CIERRE DEL TF1 POR ALTA EN VACIO PARA PRUEBAS DE COINCIDENCIA DE FASES, VAN A LEVANTAR LOS ENCLAVAMIENTOS MECANICOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:09:54<br><br>5:55 INGRESA ALVARO CARDONA IGRESO A LA S/E PARA CONTINUAR LABORES CON LA PUESTA EN SERVICIO TF1 S/E ROSA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-18 05:56:16<br><br>- 17:39 informa Alvaro Cardona finalizan labores por hoy subestacion la rosa<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-17 17:40:14<br><br>- 05:45 ABIERTO ROS30T21 LLEGADA TF1 - 05:45 CERRADO ROS30S20 ACOPLE LA ROSA 33 KV - 06:00 A 14:47 ABIERTO Y ATERRIZADO BQE30L13 LA ROSA - E.T CyP Edwin Urrea realiza inyecci?n de transformadores de corriente para verificaci?n de faseo en la bah?a de l?nea BQE30L13_La Rosa - 06:01 A 14:48 ABIERTO B56048 CAM Y ABIERTAS CUCHILLAS CORTE VISBLE - Jhon jaioro Morales hace intervenci?n en el nodo B56067 de la l?nea Rosa Bosques de La Acuar | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SEGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:38:46 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:40:31
8233581 | 926537 | ROS30L23 | ROS30L23 | 33 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-18 07:45 | 2024-03-18 13:29 | 5.72 | 1 | 0 | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:28:31<br><br>PARA PODER CERRAR ROS30T21, SE DESLASTRO CARGA DE ACUARELA(UN MINUTO), SE ABRIO ACOPLE ROS30S20 Y SE CERRO ROS30T21 SIN NOVEDAD; EL TF1 NUEVO QUEDA CON SU CARGA NORMAL Y SE REALIZARA CHEQUEO, AL MENOS DURANTE UNA HORA Y MEDIA ANTES DE ENTREGAR LA CN. 16:08:27: ABIERTO ROS30S20 DESDE SAS YA QUE EN SP7 TIENE ETIQUETAS PARA NO OPERARLO(NO CERRARLO) MIENTRAS ESTEN CERRADOS EL TF1 Y EL TF2. 16:08:29: CERRADO ROS30T21; SE CERRO ACUARELA Y SE NORMALIZO GRACIELA POR SU PROPIO CTO. 16:15: SE INFORMO A LA EEP(RAFAEL GUARIN) QUE YA SE NORMALIZO LA CARGA POR EL TF1 NUEVO EN SUB LA ROSA. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 16:36:17<br><br>Compa?eros Juan Carlos y Victor Manuel, tal cual se los comuniqu? telef?nicamente, debido a una omisi?n desde la programaci?n de la odo 926537 (en vista de que no se puede a?n acoplar TF1 y TF2 en La Rosa), para poder energizar el TF1 que en un momento desde Mtto S/E lo solicitar?n, se deber?n efectuar unas maniobra NO programadas en el SDL, a fin de evitar una sobre carga en el trafo 115/33 kV de La Hermosa cuando quede asumiendo la carga de la barra 1 33 kV de La Rosa mientras se abre el acople de barras, y se cierra el TF1 por baja Maniobras propuestas: Abrir CAM23L13 y cerrar 2CA3RO61. POner en grupo 2 el reco de interconexi?n Abrir BQE23L12 (se apaga toda la carga del circuito BQE23L12_Acuarela y una parte del circuito ROS23L14_Capilla, ya que el d?a de hoy Acuarela esta asumiendo una parte del cto ROS23L14_Capilla seg?n odo de EyR 926562). Por favor antes de efectuar esta apertura de Acuarela y tambi?n antes de realizar el cierre avisar a Edison Sanchez para que un grupo de TCT que se encuentra sobre cto ROS23L14 _Capilla en unos arcos, paren trabajos mientras se efect?a el switcheo de Acuarela posterior a las anteriores maniobras ahi si, abrimos acople de barras 33 kV, y cerramos TF1 por el lado de baja posterior a la energizaci?n del TF1 por el lado de baja, si no hay novedad inmediata, cerramos cto Acuarela (avisamos nuevamente a Edison Sanchez, que pueden continuar con los trabajos de TCT), y deshacemos la interconexi?n entre CAM23L13 y ROS23L16<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 16:25:08<br><br>19:00: REPORTA ALVARO CARDONA, FINALIZACIO N PARCIAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 20:43:31<br><br>18:16: CERRADO EN VACIO ROS40T14 PARA PRUEBA SECUENCIA DE FASES; SE COORDINO CON ALVARO CARDONA QUIEN HIZO LA SOLICITUD ARGUMENTANDO QUE LAS CONDICIONES DEL YTRAFO NUEVO INSTALADO, ESTAN DADAS PARA CIERRE EN VACIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:19:09<br><br>18:06: REPORTA ALVARO CARDONA QUE VAN A HACER CIERRE DEL TF1 POR ALTA EN VACIO PARA PRUEBAS DE COINCIDENCIA DE FASES, VAN A LEVANTAR LOS ENCLAVAMIENTOS MECANICOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-20 18:09:54<br><br>5:55 INGRESA ALVARO CARDONA IGRESO A LA S/E PARA CONTINUAR LABORES CON LA PUESTA EN SERVICIO TF1 S/E ROSA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-18 05:56:16<br><br>- 17:39 informa Alvaro Cardona finalizan labores por hoy subestacion la rosa<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-17 17:40:14<br><br>- 05:45 ABIERTO ROS30T21 LLEGADA TF1 - 05:45 CERRADO ROS30S20 ACOPLE LA ROSA 33 KV - 06:00 A 14:47 ABIERTO Y ATERRIZADO BQE30L13 LA ROSA - E.T CyP Edwin Urrea realiza inyecci?n de transformadores de corriente para verificaci?n de faseo en la bah?a de l?nea BQE30L13_La Rosa - 06:01 A 14:48 ABIERTO B56048 CAM Y ABIERTAS CUCHILLAS CORTE VISBLE - Jhon jaioro Morales hace intervenci?n en el nodo B56067 de la l?nea Rosa Bosques de La Acuar | 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SEGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:38:46 17:22: ALVARO CARDONA SOLICITA DAR POR FINALIZADA LA CN 2006830 Y ODT 926537 DADO QUE EL SEGUIMIENTO, DE CASI HORA Y MEDIA, HA SIDO SIN NOVEDAD. POR EL MOMENTO QUEDA EN SUB LA ROSA HACIENDO SGUIMIENTO AL TF1 Y BARRA 1 DE LA ROSA LOS TÉCNICOS ORLANDO HERRERA DE SYL Y, CAMILO DEVIA DE CYP POR SI SURGE ALGUNA NOVEDAD LA CUAL DEBEMOS REPORTARLA A ALAVARO CARDONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:40:31
8233599 | 928499 | NRA23L12 | N10233 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 08:40 | 2024-03-18 09:39 | 0.98 | 1 | 1 | - | En la sección N10233 se cambia un fusible de 8T por causa desconocida. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-18 10:06:51
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:08 | 0.48 | 1 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:13 | 0.56 | 1 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8233626 | 928529 | HER30T16 | HER30T16 | TFP | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-18 11:40 | 2024-03-18 12:14 | 0.56 | 1 | 0 | TENER PRESENTE QUE EN SE LA ROSA EN EL MOMENTO DEL EVENTO SE ESTABA EJECUTANDO ORDEN PROGRAMADA 926537 CON CONSIGNACIÓN NACIONAL 2006830. DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES, SE MATERIALIZA RIESGO DE DISPARO A LA BARRA 115 KV DE LA S/E LA ROSA (AL PARECER A CAUSA DE ERROR HUMANO). INFORME DEL ING. SANTIAGO CARDONA VIA WSP. BUENA TARDE, EN SE LA ROSA VAMOS A PROCEDER CON LA REUNION DE CHOQUE FRENTE AL DISPARO GENERADO CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR LA POSIBLE CAUSA DEL EVENTO?DE MOMENTO LOS RELÉS NO TIENEN EVENTOS ASOCIADOS A UN DISPARO 50BF, POR LO CUAL, SE REVISARÁ SI EL DISPARO FUE GENERADO POR UNA CAUSA FÍSICA (CABLEADO EN LA MATRIZ DE LA PROTECCIÓN FALLA INTERRUPTOR). SE ENCUENTRA REALIZANDO EL ANÁLISIS EN LA SUBESTACIÓN. COMPLEMENTANDO EL MENSAJE ANTERIOR, SE REALIZÓ LA REVISIÓN EN SITIO Y SE LOGRÓ IDENTIFICAR LA CAUSA DEL DISPARO A LA BARRA. DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CABLEADO DEL TABLERO QUE SE ESTABA INTERVINIENDO SE GENERÓ EL DISPARO 50BF EN 115 KV, EN CONSECUENCIA, EL TRANSFORMADOR 115/33 KV DE LA SE LA HERMOSA ASUMIÓ MOMENTÁNEAMENTE LA CARGA DE CAMPESTRE, LA ROSA, BOSQUES DE LA ACUARELA Y LA HERMOSA LO CUAL DESENCADENÓ SU POSTERIOR DISPARO POR SOBRECARGA. SE TOMARÁN LAS MEDIDAS RESPECTIVAS EN LA ROSA PARA INICIAR NUEVAMENTE LABORES, ASÍ MISMO, @EDWIN URREA SE ENCUENTRA REVISANDO EL RELÉ DE LA BAHÍA HER30T16 PARA IDENTIFICAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR NO CERRÓ DURANTE EL RESTABLECIMIENTO. NOTA: SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:05:27<br><br>SE INTERCONECTA CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR APAGON GENERAL EN SUBESTACION LA HERMOSA Y SUB LA ROSA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 12:45:33<br><br> | Se presenta despeje de la barra de 115 kV en Subestación La Rosa al parecer por error humano en el lado de alta del TF1. En todos los interruptores de la subestación al momento de cierre no se dejaban cerrar por un mensaje que salía de una tierra. Fue necesario forzar el cierre de los interruptores. Al igual se detectó problema en el coloreo dinámico de la subestación La Hermosa el cual fue reportada a Lina Marcela Vera. Subestación La Hermosa se presenta problemas para cerrar el TF1 por una señal de sincronización, la cual tiene conocimiento STR y Subestaciones. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:28:22 SE REQUIERE REVISAR LA CONDICIÓN DE SINCRONISMO DE HER30T16 DADO QUE NO CERRÓ DESDE NIVEL 3,2,1; A LAS 12:06 SE CERRÓ LA LÍNEA 33 KV BOSQUES-HERMOSA LLEVANDO TENSIÓN A LA BARRA 33 KV DE LA HERMOSA Y EN ESE INSTANTE EN NIVEL DOS SALE ALARME SINCRO OK (INFORMADO POR EL OPERADOR LOCAL CARLOS ALFONSO QUE ESTABA GESTIONANDO EL CIERRE CON APOYO DE EDWIN URREA); EN ESCADA SP7 SALIÓ LA ALARMA NO CONDICION SIN - APPEAR, A LAS 13:13 SE CERRÓ HER30T16 SIN DIFICULTAD Y EN ESE MISMO INTANTE SALIÓ EN SP7 LA SEÑAL: NO CONDICION SIN - DISAPP; APARENTEMENTE HER30T16 TIENE LA CONDICIÓN DE BARRA VIVA PARA PODER CERRARSE LO CUAL NO ES COHERENTE; TAMBIÉN SE TUVO QUE RECONOCER EN NIVEL DOS LOS DISPAROS 86 DE LA SE HERMOSA, DADO QUE DESDE NIVEL 3 EN SP7 NO FUE POSIBLE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:08:22
8233718 | 928516 | ROS30L24 | B56096 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-03-18 12:35 | 2024-03-18 14:26 | 1.84 | 1 | 1 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura de Sección aérea B56093 asociado al cliente TEXTILES OMNES. Mantenimiento correctivo del transformador. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente. La actividad no afecta a otros usuarios. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 14:50:32
8233727 | 928520 | NRA23L13 | N11098 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 11:25 | 2024-03-18 12:46 | 1.34 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11098. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-18 13:12:38
8233755 | 928527 | VBO23L13 | W35788 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-18 11:28 | 2024-03-18 13:01 | 1.55 | 1 | 1 | - | - 13:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW W35788 - USUARIOS HACEN PODA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-18 13:44:09 SE AJUSTA POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 17:58:01
8233807 | 928558 | CAM23L14 | D18117 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 15:50 | 2024-03-18 16:40 | 0.84 | 1 | 1 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3,1 DUAL TRAFO D18117 NORMAL A LAS 16:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 16:52:44
8233944 | 928576 | BQE23L12 | D15259 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-18 22:53 | 2024-03-19 06:26 | 7.55 | 1 | 1 | - | - 06:25 CAMBIA 3 FQ 25 T - TENIA FQ 100 T - RAMAL PARA 3 TF - EN COORDINACION APARECE DE 25 T - SE SEPARAN CABLES ECOLOGICOS PEGADOS - 06:46 CAMBIA 2 FQ 3.1 DUAL TF D15582 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-19 07:38:28
8234002 | 928588 | CHA23L14 | C12526 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 09:09 | 2024-03-19 10:40 | 1.52 | 1 | 1 | - | 09:00 chinchina, SEC PARTIDAS LA VIRGEN, trf c12942, Se requiere realizar cambio de torre secundaria doblada, se le deja el servicio normal al usuario provisionalmente, se le informa al at1 de la zona para programar el personal se cambia 2fq de 6a t en seccion particular c12526, cuenta de cobro 36357, cuenta del predio 119894472 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-19 11:24:46 SE AJUSTA POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 18:00:45
8234101 | 928631 | VBO23L13 | W35580 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-19 10:31 | 2024-03-19 14:00 | 3.49 | 1 | 1 | - | en el transformador W35580 se cambia un fusible de 1.0 dual y se repara red secundaria en mal estado, se normaliza a las 14:00, se confirma servicio con usuario. se genera cuenta de cobro 32031 por ser transformador particular. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-19 15:18:39
8234303 | 928701 | DOR23L14 | L16474 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-19 15:17 | 2024-03-19 18:21 | 3.07 | 1 | 1 | - | MEDIDOR 83692251 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW L16474 DE PROPIEDAD PARTICULAR. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON EL USUARIO. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 25245 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-19 21:18:35 SE AJUSTA POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 18:02:11
8234430 | 928731 | SIO23L13 | O37665 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 07:55 | 2024-03-20 09:45 | 1.84 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1X2.1DUAL TR O37661 SE CAMBIO 2X0.6DUAL TR O37667 SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR O37665 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 11:10:14
8234453 | 928752 | AGU23L17 | N43087 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:55 | 2024-03-20 09:01 | 2.1 | 1 | 1 | - | - 09:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N43087 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 11:31:06
8234476 | 928736 | SNA23L15 | E41851 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 05:10 | 2024-03-20 07:50 | 2.66 | 1 | 1 | En el transformador E41851 se cambia 1 fusible de 2H, se confirma servicio normal. En el transformador E41481 se cierra transformador con rechazo, se hace inspección a red secundaria encontrando corto, se repara y se cierra con fusible de 2H, se confirma servicio normal. causa por condiciones atmosféricas.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 14:25:17<br><br> | Del reporte asociado al TR E41508. Se repara arco secundario abierto. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 15:03:29
8234481 | 928730 | INS23L14 | C23483 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-19 18:26 | 2024-03-20 11:50 | 17.39 | 1 | 1 | SE REALIZA PODA ENTRE LOS NODOS C23483-C23484 SE CAMBIA 2X6AT SW C23483<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 13:02:16<br><br> | Se repone 3FQx12T en el C23306 y 2x6T SW C23483, a causa de vegetacion en la red de MT, con ayuda de los usuarios se le realizo descumbra y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-20 14:27:37
8234536 | 928813 | BOL23L12 | E61930 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 10:46 | 2024-03-20 12:55 | 2.15 | 1 | 3 | - | Se realiza poda vegetación, (árbol y rama ), en contacto con la red primaria. Se aísla corto en red secundaria. SW E61930 1 6 T 12:55 TR E61930 2 2 H 15:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 16:21:03
8234548 | 928839 | CAM23L13 | D17528 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-20 12:42 | 2024-03-20 13:54 | 1.2 | 1 | 1 | - | CAM23L14--CAM23L14--CAMPESTRE_ESTANQUILLO QUEDAN DISPONIBLE CIRCUITO ESTANQUILLO LUEGO DEL CAMBIO DE TARJETA PENDIENTE DESHACER ITX A MEDIA NOCHE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 15:13:30 ingresa llamada como 99, se realiza inspección y se encuentra macromedidor 5157813 asociado al transformador D17528, se cambia un fusible de 5.2 dual, se desconoce la causa del evento, se confirma servicio con usuario. historia de bitácora CAM23L14 asociada a otra orden, se genera por error. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 16:28:59
8234570 | 928861 | SNA23L15 | E41545 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 16:11 | 2024-03-20 16:31 | 0.33 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41545 1 1 H 16:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 17:07:12
8234581 | 928860 | HER23L16 | D24951 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 15:56 | 2024-03-20 17:13 | 1.28 | 1 | 1 | - | SE NORMALIZA TRF D24951 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 17:30:44
8234610 | 928875 | ELA23L12 | E10040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 17:56 | 9.93 | 1 | 1 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E10040 1 1 H 17:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 19:27:48
8234627 | 928759 | MAZ23L13 | E32304 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-20 06:52 | 2024-03-20 18:20 | 11.47 | 1 | 1 | - | Se repara línea secundaria abierta, reventada. TR E32304 1 3 H 18:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 19:44:45
8234696 | 928900 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:47 | 2024-03-21 17:08 | 20.35 | 1 | 0 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8234844 | 928902 | AMA30L19 | AMA30L19 | 33 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-21 08:08 | 2024-03-21 17:13 | 9.09 | 1 | 1 | - | 17:07: HUGO BONILLA, PCH MORRO AZUL, SOLICITA ENEREGIZAR LINEA AMA-MORRO AZUL PERSONAL FUERA DE LINEAQ Y RETIRADAS TIERRAS, YA FINALIZARON MTTO A LA LINEA Y A LA SUBESTACION. 17:13: ENERGIZADA AMA30L19, MORRO AZUL Y SE NOTIFICA A HUGO BONILLA DE LA PCH. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-21 17:25:14
8234886 | 928895 | AZA23L12 | M40332 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 06:54 | 2024-03-21 07:59 | 1.08 | 1 | 1 | 21:26 INFORMA JUAN PABLO OSSA QUE EFECTIVAMENTE QUEDO UNA FASE INVERTIDA , SE ATENDERA EL DIA DE MAÑANA A LAS 06:30 CON PERSONAL DE EXPANSION . JUAN PABLO ESTARA A CARGO DE LA ODO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:28:10<br><br>BASADA EN LA ODO PROGRAMADA 927970 A CARGO DE JUAN PABLO OSSA, USUARIOS INDICAN QUE LES ESTA FALTANDO UN FASE, SUSUERTE INDICA QUE EN EL MOMENTO ESTA POR PLANTA Y QUE PUEDE ESPERAR HASTA EL DIA DE MA?ANA PARA QUE LE REALICEN LA REPARACION Y QUE EL SERVICIO QUEDE POR RED DE CHEC JUAN PABLO ESTA AL TANTO DE LA SITUACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 20:40:11<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS EN LOS TR M40837, M40332 Y M40395 Y EN LOS ARCOS 24973 PARA NORMALIZAR FASE INVERTIDA PRIMARIA EN NODO M40395. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 10:00:51
8234901 | 928939 | HER23L13 | D21770 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:57 | 2024-03-21 10:25 | 3.47 | 1 | 0 | - | se cambia 3fq de 8a t en seccion d21770 se cambia 1fq de 20a t en seccion d21281 se cambia 1fq de 0.4a en trf d21779 se presenta fuerte tormenta elctrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 10:30:06
8234903 | 928939 | HER23L13 | D21281 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:57 | 2024-03-21 09:35 | 2.64 | 1 | 1 | - | se cambia 3fq de 8a t en seccion d21770 se cambia 1fq de 20a t en seccion d21281 se cambia 1fq de 0.4a en trf d21779 se presenta fuerte tormenta elctrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 10:30:06
8234961 | 928923 | AMR23L13 | C30197 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 17:53 | 2024-03-21 10:30 | 16.62 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30473. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30172. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30031. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30230, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LINEA PRIMARIA. SE CAMBIA 3FQ 20T EN SW C30589. SE ABRE C30455 8:20 DEBIDO A QUE HAY UNA TORRE DOBLADA Y LINEA SECUNDARIA ENTORCHADA, TR PARTICULAR, USUARIO VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C30281. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30197. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:43:23
8234967 | 928929 | AMR23L14 | C31120 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:33 | 2024-03-21 11:20 | 3.78 | 1 | 1 | - | SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR DE COMULOS 2AM14R01 PARA CERRAR POR BY PASS EQUIPO ARIS QUE SE ENCUENTRA FALLADO, SE CERRO Y NORMALIZO VARIOS SECTORES CON SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 3FQ 25T EN SW C31735. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C31530. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C31120. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C31816, SW NO EXISTE EN EL SISTEMA, SE ENVIA CORREO A GIO. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:50:15
8235012 | 928934 | PRA23L13 | N49510 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 18:44 | 2024-03-21 09:50 | 15.1 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49510 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49512 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49151 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N49252 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:07:54
8235014 | 928934 | PRA23L13 | N49512 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:34 | 2024-03-21 10:00 | 1.44 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49510 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49512 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49151 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N49252 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:07:54
8235022 | 929023 | MNA23L12 | C15122 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:18 | 2024-03-21 14:11 | 6.87 | 1 | 1 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C15128. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C15123. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 14:23:16
8235048 | 928927 | LMC23L13 | N31436 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 13:29 | 2024-03-21 13:51 | 0.37 | 1 | 1 | DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:24:39<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:04:28<br><br>SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 06:55:09<br><br> | SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR SE NORMALIZAN SW N31162/N31204/N31346 SE NORMALIZAN TRF N31362/N31348 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:46:43
8235059 | 929014 | MNA23L12 | C15002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:06 | 2024-03-21 16:11 | 9.07 | 1 | 0 | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO. C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 15:47:52<br><br> | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO, DESPEJA LA RED DE VEGETACION Y SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA C15332 3F 15 A TIPO T, SE DEBE BAJAR LA SW ESTA MUY ALTA PARA OPERARLA C15363 1F 25 A TIPO T + PORTAFUSIBLE C15332 1F 0.1 DUAL C15375 3F 6 A TIPO T PRESTA APOYO JHON ALBERNY Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 19:26:54
8235114 | 929067 | PSO23L14 | M73456 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 13:15 | 2024-03-21 17:19 | 4.06 | 1 | 1 | - | PSO23L14 TRANSFORMADOR M73456 ¦ Dir.:A KEVIN ANGEL C 38 152 EST. FERR. U. AUTONOMA 1F 3.1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:50:51
8235166 | 928938 | SLM23L13 | N35404 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-21 13:30 | 2024-03-22 16:01 | 26.5 | 1 | 1 | SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF N35404<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:18:59<br><br> | SE NORMALIZA SW N35403 PERO RECHAZA TRF N35404 QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW DE REPETICION N35771 CON 1 FUSIBLE DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW N35796 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:21:31