8258274 | 935786 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 00:08 | 2024-05-20 11:20 | 11.21 | 30 | 0 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8252920 | 934062 | CHA23L14 | C12909 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:33 | 2024-05-03 16:29 | 1.93 | 12 | 109 | 16:22 Disparo sobre el Cto Rio Claro CHA23L14 causa desconocida, se demora su energización ya que se encontraba personal consignado en el circuito con AR deshabilitado y la comunicación estaba regular<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 17:27:43<br><br> | 1x25T en la SW C12909 3x12T en la SW C12994 Quedan servicios normales en el sector, causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 14:47:38
8255404 | 934737 | AMA23L16 | W30869 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 08:39 | 2024-05-09 16:15 | 7.6 | 1 | 109 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF W38052,S E CAMBIA PORTAFUSIBLE Y QUEDA PENDIENTE CAMBIAR DPS SE REPARA ARCO SECUNDARIO REVENTADO Y SE CIERRA TRF W30869 CON 3FQ DE 1.6A QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 17:51:19
8228337 | 926302 | MTO23L17 | M74021 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-27 06:35 | 2024-02-27 09:00 | 2.42 | 1 | 108 | - | se revisa encontrando lineas del operador TIGO en corto, se pregunta a los usuarios y unos predios tienen servicio y otros no, se revisa la red y se encontro bajante secundaria de neutro reventada en el trafo m74021, se realiza la reparacion correspondiente, cuando se energiza se observa acometida en corto para el predio con medidor 6670024187, las lineas de carga estan en corto, el predio esta solo, se desconecta la acometida y el usuario debe revisar con tecnico particular, el daño fue ocasionado por un camion que paso hizo contacto y halo las redes , informa jimmy alzate que el transformador en el borne del neutro no tiene el ancla, esta sujeto con tornillos y tuercas, se le informa al at1 de la zona por parte de ellos, los usuarios del sector indican electrodomesticos quemados Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 09:17:05 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 09:24:50
8228650 | 926550 | RIO23L16 | W52218 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 16:09 | 2024-02-28 16:55 | 0.76 | 9 | 108 | Técnico Adrián García: En la SW W52218 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 17:17:44<br><br> | Técnico William Largo: Se realizan maniobras en el TRF W52309 para reparar red secundario reventada por vehículo, se usan 5m de cable 4 reutilizado. queda servicio normal a las 18:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:46:09
8216955 | 920690 | CHA23L18 | C41209 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 09:53 | 2024-01-12 11:01 | 1.14 | 1 | 108 | - | REPORTE AT3 CTO : CHA23L18 APERTURA DE : TRAFO C41209 DIRECCION K 10 5B 04 06 C 5B 9A 30 DESCRIPCION : Se debe deshabilitar el autorrecierre del circuito CHA23L18 (Verdún) para grupo de linea viva realice cambio de transformador con fuga de aceite en el nodo C41209. Transformador de 50kVA 13.2 Reporta Luis Gonzaga Giraldo Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-03 14:43:38 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-03 15:05:10 TR INSTALADO MAGENETRON / SN 521769 / NO EMP 607025 / 50 KVA / 13.2KV SE INSTALAN 2 DPS DE BAJA Y SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-12 11:06:38
8217020 | 921438 | ROS23L15 | D16820 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 13:15 | 0.25 | 1 | 108 | - | SE ABRE TRF D16804 PARA PASAR LA MITAD DE LOS USUARIOS AL TRF D16820 YA QUE PRESENTAN BAJOS VOLTAJES, YA QUE ESTE TRAFO ESTABA SOBRE CARGADO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-12 13:28:09
8217538 | 921592 | QHI23L11 | W43125 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 09:50 | 2024-01-14 15:30 | 5.67 | 1 | 108 | - | SE AISLA CORTO EN LA RED SECUNDARIA POR CONECTORES UNIDOS, SE GASTAN 2X3.1DUAL TR W43125 1 PORTAFUSIBLE QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 15:47:16
8215877 | 920853 | RIO23L16 | W52218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-04 19:59 | 2024-01-05 10:19 | 14.32 | 9 | 108 | - | SE NORMALIZA SW W52218 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 11:41:32
8235900 | 929385 | HER23L15 | D23097 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 12:40 | 2024-03-24 13:56 | 1.27 | 1 | 108 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR D23097 PARA REPARAR ARCOS SECUNDARIOS RECALENTADOS. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:50:06
8237429 | 929935 | VCT23L13 | E12389 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:35 | 2024-03-31 15:30 | 7.92 | 8 | 108 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12338 1 15 T 14:05; sección de repetición 0 fases falladas. SW E12362 2 25 T 14:30; sección de repetición 0 fases falladas. SW E12389 4 10 T 15:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 16:35:44 Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12162 1 6 T 17:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:20:06
8240727 | 928043 | CHI23L18 | M32077 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 14:04 | 2024-04-11 15:01 | 0.95 | 1 | 108 | - | SE CUMPLE ODO - PQT 11279061 - CTO : CHI23L18 - 14:03 A 15:00 APERTURA DE : TRAFO M32077 - DIRECCION VDA CUCHILLA DEL SALADO - REVISION DE CONECTORES EN SALIDAS Y SUBIDA DE ESCALA EN TAP. TOMAR VOLTAJES ANTES Y DESPUES EN EL TRAFO. REVISAR CONECTORES EN ARCOS SECUNDARIOS, EN ACOMETIDA Y EN CAJA LONCHERA QUE ALIMENTA AL USUARIO Y SI SE REQUIERE DE CAMBIAR ALGUN CONECTOR HACERLO SIN APAGAR EL TRAFO NOTA LLEVAR CONECTORES DBH Y PIRCIS DEL CUPO NOTA SI ES POSIBLE LLAMAR CON ANTICIPACION AL SOLICTANTE PARA QUE ESTE PRESENTE . INFORMA AT SUBE CAMBIADOR DE TAP DE LA POSCION 2 A LA 3 - SE SUBE TENSION DE 105 A 117 VOLTIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 19:46:36
8246917 | 932788 | ROS23L14 | D15886 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 21:18 | 2024-04-23 22:41 | 1.38 | 1 | 108 | - | SE NORMALIZA TRF D15886 SE CAMBIA PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE DE 1.0 DUAL SE DESCNOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-23 22:45:35
8254742 | 933879 | ROS23L16 | D17961 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-08 10:36 | 2024-05-08 16:21 | 5.76 | 1 | 108 | - | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA PARA PROYECTO BOSQUE ANDINO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 19:26:51
8257516 | 935605 | ROS23L14 | D15913 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-17 09:29 | 2024-05-17 11:41 | 2.2 | 1 | 108 | - | SE NORMALIZA TRF D15913 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL EN EL NODO D13108 SE CAMBIA CONECTOR SULFATADO EN LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 13:08:00
8259711 | 936146 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 04:13 | 2024-05-23 12:40 | 8.46 | 4 | 0 | Se realiza recorrido se le hacen varios intentos de cierre y rechaza. No se interconectó ya que varios equipos entre ellos la interconexión se encuentra sin comunicación. 09:20 Se retira guaduas de la red primaria en el nodo W64215. Se ensaya circuito SUP23L13 Supía _ La Clara y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:29:47<br><br>DISPARO CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA RECHAZA INTENTO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 05:36:51<br><br> | Informa al grupo de reparaciones Riosucio que ejecuta la siguiente actividad: 16:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66933 Informa Jorge Ivan Trejos que ejecuta las siguientes actividades: 11:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65689 12:40 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W65655 14:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65679 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65180 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66181 y rechaza, se genera pendiente para revisión, se requiere acompañamiento, se informa al asistente de la zona. 17:05 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66138 En la bitácora de ejecutándose se encuentran registradas las notas del evento del operador que estaba en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:50:10 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:49:21
8261313 | 936224 | ROS23L16 | D17961 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-27 09:19 | 2024-05-27 10:05 | 0.77 | 1 | 108 | - | SE REALIZA CONEXION DE RED SECUNDARIA NUEVA PARA PROYECTO DE ATC BOSQUE ANDINO EJECUTA CONTRATO INMEL. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 10:18:39
8263081 | 937094 | RIO23L13 | W51170 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-01 08:41 | 2024-06-01 10:41 | 2 | 1 | 108 | - | SE ABRE TRF W51170 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA NEUTRO REVENTADA EN EMPALME DE TRENZA CON LINEA ABIERTA Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 12:36:17
8263298 | 937215 | SUP23L13 | W65655 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 09:50 | 2024-06-02 11:10 | 1.33 | 4 | 108 | - | SE NORMALIZA SW W65655 CON 3 FQ DE 25 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 11:40:11
8269602 | 939108 | RIO23L16 | W52218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 10:30 | 2024-06-20 14:15 | 3.75 | 9 | 108 | - | 2x30T en el W52218 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-20 14:53:15
8272152 | 939921 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:06 | 2024-06-28 07:24 | 1.3 | 12 | 108 | - | SE CAMBIA 5X20AT SW E51256 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 2X6AT SW E51254 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 08:54:51
8224118 | 924537 | RIO23L12 | W50114 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-09 11:00 | 2024-02-09 11:55 | 0.92 | 1 | 107 | - | 11:18 SE VALIDA TRANSFORMADOR W50883 Y TODO SE ENCUENTRA NORMAL AL IGUAL QUE EN LA SECCION, USUARIO NO RESPONDE LAS LLAMADAS ,PENDIENTE SE COMUNIQUE NUEVAMENTE EN CASO DE CONTINUAR CON LA FALLA SE ABRE TRF W50114 PARA REALIZAR CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS DEL TRAFO QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 12:10:24
8228610 | 926512 | PSO23L17 | M55090 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-28 13:43 | 2024-02-28 15:06 | 1.38 | 4 | 107 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION M55090, SE RETIRA AVE DE LA RED Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 15:36:08
8223972 | 38121 | MGT23L12 | 2MG12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 01:38 | 2024-02-09 01:38 | 0.01 | 30 | 107 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8226975 | 38197 | MGT23L12 | 2MG12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 02:38 | 2024-02-21 02:38 | 0.01 | 30 | 107 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por ar
8215854 | 920850 | RIO23L13 | W51170 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-05 08:04 | 2024-01-05 09:05 | 1.02 | 1 | 107 | - | SE NORMALIZA TRF W51170 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 09:27:57
8215896 | 920324 | MTT23L13 | W14130 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 14:00 | 2024-01-05 17:00 | 3 | 1 | 107 | - | FINALIZAN MEDIA HORA ANTES PERO, ALCANZARON A TERMINAR LA LABOR PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 18:53:56
8220937 | 923382 | VCT23L12 | E11015 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-01-31 07:58 | 2024-01-31 08:06 | 0.13 | 1 | 107 | - | - 07:58 A 08:06 ABIERTO TF E11015 PARA ABRIR ARCOS RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR TENER LINEA ATERRIZADA - PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO VA A BUSCAR Y REPARAR FALLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 10:06:22
8217759 | 921774 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-16 09:58 | 2024-01-16 11:01 | 1.05 | 30 | 0 | 11:38 SE REALIZÓ SWITCHEO A CTO MGT23L12 PARA REALIZAR CAMBIO DE FUSIBLE DE 100P A LA SW W20064, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 11:51:13<br><br> | 16-01-2024 09:57:38.781 SALE EN FALLA CTO MGT23L12 (ARAUCA), RECHAZA AR, SE REALIZA APERTURA DEL CUMULOS SE REALIZA CIERRE A CABECERA Y RECHAZA, SE DISPONE A ENVÍAR AL COMPAÑERO DAVID VARGAS A RECORRIDO. 10:57 EL COMPAÑERO DAVID REALIZA APERTURA DE LA SW W20113 POSTERIOR SE REALIZA CIERRE DE CABECERA Y ENTRA NOMRAL. 11:00 SE REALIZA CIERRE DE CUMULOS, EL COMPAÑERO CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA PARA NORMALIZAR TOPOLOGÍA. 11:39 SE REALIZÓ SWITCHEO AL CTO MGT23L12 PARA REPONER 1 FUSIBLE 100P EN LA SW W20064 (PENDIENTE CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE CONTINUA RECORRIDO. 12:28 SE ENCUENTRA DÑO EN EL NODO W20202 BAYONETA DOBLADA, TEMPLETES DE BAYONETA SE ATERRIZAN EN LAS FASES Y ES LO QUE OCASIONA LA SALIDA DE CTO, SE PROCEDE A REALZIAR EL CIERRE DE LA ITX 2AM4MG21 (CONFAMILIARES-ARAUCA). 13:02 SE DESHACE ITX 2AM4MG21 (COMFAMILIARES-ARAUCA), SE CIERRA LA SW W20113 A LAS 13:43, QUEDANDO CTO EN TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 13:50:37
8230529 | 926664 | ROS23L12 | D13847 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-07 08:19 | 2024-03-07 15:36 | 7.28 | 1 | 107 | - | HINCADA DE APOYO DE 12MT PARA CAMBIO DEL EXISTENTE APOYA TCT TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATO CW254276 INMEL S.A EXPANSION Y REPOSICION Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 15:40:24
8232191 | 927005 | HER23L13 | D21230 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 07:13 | 2024-03-13 17:00 | 9.79 | 1 | 107 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO TERMALES HER23L13 - 07:05 A 16:48 ABIERTA SW D21896 - 07:06 A 16:50 ABIERTA SW D21858 - 07:10 A 16:55 ABIERTO TF D21892 - 07:12 A 17:00 ABIERTO TF D21230 - 07:15 A17:04 ABIERTO TF D21229 - 07:16 A 16:20 ABIERTO TF D21233 - CAMBIO DE RED PRIMARIA DESNUDA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO 2/0 ENTRE LOS NODOS D21226 Y D21233, EN ESTOS MISMOS NODOS SE HARA LAS CONEXIÓNES DEL BIG JUMPER. DIRECCION SANTA ROSA CRA 16 ENTRE CALLES 10 Y 11 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:35:36
8234099 | 927882 | MTO23L19 | M24314 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-19 14:11 | 2024-03-19 15:51 | 1.67 | 1 | 107 | - | ODO CUMPLIDA SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO PLANTA INTERMEDIA PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFGO NODO M24314 PARA CAMBIAR Y REUBICAR TRAMO DE RED ABIERTA AISLADA POR TRENZA Y DEJARLA EN BANDERA YA QUE ESTA CERCA DE VIVIENDA EN REFORMA. ENTRE NODOS M24314_11 Y 12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 15:54:26
8250714 | 38687 | MGT23L12 | 2MG12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:02 | 2024-04-30 15:02 | 0.01 | 30 | 107 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8240982 | 926215 | VBO23L12 | W34117 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 12:45 | 3.75 | 1 | 107 | - | INSTALAR POSTE SECUNDARIO EN PARAMENTOS DE VIVIENDAS, INSTALAR CRUCETA SECUNDARIA EN BANDERA PARA DAR DISTANCIA A LA RED CON RESPECTO A VENTANAL DE LA VIVIENDA, INSTALAR ACOMETIDAS AL VANO DE LA RED SECUNDARIA (SOLICITAR A GRUA QUE LLEVE CANASTA). 15:52 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 12:52:18
8245554 | 38603 | MGT23L12 | 2MG12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 08:19 | 2024-04-21 08:19 | 0.01 | 30 | 107 | - | 06:08 DISPARA ENE30L16ALTA SUIZA 2 NORMAL POR AR - SEÑAL DISP 50N ETAPA 1 - GENERAL - FASE R - S - 67 - 67N DISP 50 ETAPA 1
8247222 | 932873 | RIO23L13 | W51164 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-24 14:41 | 2024-04-24 14:56 | 0.25 | 1 | 107 | - | SE ABRE TRF W51164 PARA AISLAR ACOMETIDA EN CORTO MEDIDOR 24078211 Y QUEDA SERVICIO NORMAL , SE INFORMA QUE DEBE CAMBIAR LINEAS DE CARGA EN MAL ESTADO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 16:08:31
8247425 | 932904 | SIO23L12 | O36016 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 19:34 | 2024-04-24 20:20 | 0.77 | 1 | 107 | - | SE ABRE TRF O36016 PARA REALIZAR REPARACION DE BAJANTE SECUNDARIA DE FASE QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL, INDICA EL PERSONAL TECNICO QUE EL TRANSFORMADOR ESTA EN MUY MAL ESTADO Y REQUIERE SER CAMBIADO, SE TOMAN FOTOS Y SE LE PASAN AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR DICHA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-24 20:38:46
8254476 | 38737 | MGT23L12 | 2MG12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:36 | 2024-05-07 22:37 | 0.01 | 30 | 107 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254484 | 38737 | MGT23L12 | 2MG12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:41 | 2024-05-07 22:42 | 0.01 | 30 | 107 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254492 | 38737 | MGT23L12 | 2MG12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:59 | 2024-05-07 23:00 | 0.01 | 30 | 107 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271743 | 939813 | RIO23L12 | W50132 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-27 08:46 | 2024-06-27 09:26 | 0.67 | 1 | 107 | - | NODO W50132: SE REPARA NEUTRO ROTO EN TRAFO Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-27 09:40:49
8268061 | 938542 | AMA23L12 | W30318 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-16 10:00 | 2024-06-16 11:46 | 1.75 | 8 | 107 | - | SE ABRE LA SW W30318 PARA REPARAR 2 BAJANTES PRIMARIA REVENTADAS EN EL TRF W30319 SE UTILIZAN 2 CONECTORES DBH4 EN LA REPARACION COLABORA DAVID VELASQUEZ Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 13:23:19
8269708 | 939049 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:23 | 2024-06-20 11:01 | 19.63 | 14 | 113 | SE PRESENTA DERRUMBE EN VEREDA EL CEDRAL BAJO PARA ATENCION DE REPORTES EN TR O23630, SW O23634, TR O23653, POR ESTE MOTIVO SE PRESENTA APOYO DESDE LA ZONA DE LA CELIA Y SANTUARIO, SE UTILIZAN VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS ADICIONALES GENERADOS POR DERRUMBES EN VIAS PRINCIPALES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 14:21:57<br><br> | - 08:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O23524 - 09:08 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23524 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 8 T SW O23650 - 10:45 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O23651 - 11:00 CAMBIA 3 FQ 20 T SW O23041 - 12:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O23601 - TF O23662 USUARIO INFORMA LLEGO SERVICIO A MEDIO DIA DE AYER - 13:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23828 - 13:27 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION O23634 POR REPOSICIO . NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O23630 - 15:25 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O238300 TF AUTO PROTEGIDO - QUEDA UNB USUARIO SIN SERVICIO POR LINEAS ENTORCHADAS Y DESTEMPLADAS - SE ABRE ARCO SON PERTIGA - QUEDA PENDIENTE SE INFORMA AASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O23650 - SE LLAMA A USUARIOS DE TF O23653 Y O23656 PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 18:39:07
8271860 | 939816 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:29 | 2024-06-27 09:25 | 2.93 | 8 | 159 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E61764 SE NORMALIZAN TRFS E61753/E61763 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 13:59:15
8226161 | 925431 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 07:02 | 2024-02-17 13:07 | 6.08 | 15 | 106 | - | se normaliza sw c33545 , esta sw c33545 tenia fq de 30t pero calza de 6t realmente. se hace recorrido a ramales primarios sin encontrar novedad servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 13:39:53
8223415 | 924238 | DOR23L14 | L16398 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-06 20:33 | 2024-02-06 20:55 | 0.37 | 1 | 106 | 20:00: LLAMA DANIEL GAMBOA A INFORMAR QUE HAY UN TRF QUE SE ESTA INCENIDNADO, SE LO REPORTRO RAMIRO RUBIO A QUIEN LLAMARON LOS USUARIOS. 20:02: ARC OFF CTO CENTRO DOR23L12; SE LE RECUERDA A DANIEL LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 20:06:11<br><br> | CON APOYO DE ANYINSON SCARPETA Y DE RAMIRO RUBIO, ABREN TRF PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA QUEMADA CON UN MT CU 2/0 AISLADO Y UN DBH4. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 21:19:04
8225618 | 924492 | BUM23L14 | W12023 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 14:08 | 2024-02-15 15:54 | 1.77 | 1 | 106 | - | SE VERIFICA CONCIDENCIA DE FASES EN EL NODO W12023-05, SE CIERRA ARCOS SECUNDARIOS PARA DEJAR ANILLADO EL CIRCUITO SECUNDARIO, APERTURA DE TRAFO, CIERRE DE ARCOS SECUNDARIOS, CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS POR CABLE CU 1/0. LO ANTERIOR ES POR QUE EN HORAS PICO SE PRESENTA ALTIBAJOS DE ENERGIA EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 16:09:06
8226415 | 925504 | VMA23L15 | M24044 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-18 20:48 | 2024-02-18 20:58 | 0.17 | 1 | 106 | - | SE ABRE TRF M24044 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO QUEMADO SE UTILIZAN 2 MTS DE ALUMINIO AISLADO 2/0 Y 2 CONECTORES PIRCING GRANDES EN LA REPARACION USUARIOS DEL TRF M24040 ESTAN MAL AMARRADOS Y ESTABAN AFECTADOS POR ESTA MISMA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-18 21:08:39
8217691 | 921696 | MTO23L19 | M24314 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-15 14:52 | 2024-01-15 15:18 | 0.43 | 1 | 106 | - | ABREN TRF M24314 PARA ORGANIZAR Y AJUSTAR BARRAJE SECUNDARIO POR RECALENTAMIENTO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-15 16:16:39
8218143 | 921921 | SUP23L16 | W67073 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-17 14:21 | 2024-01-17 14:46 | 0.42 | 1 | 106 | - | SE ABRE TRF W67073 PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS FLOJOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-17 16:30:26
8230282 | 926385 | HER23L15 | D23541 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 14:20 | 2024-03-06 16:55 | 2.58 | 1 | 106 | - | SE BAJAN REDES SECUNDARIAS EN CABLE AISLADO 2 DOS FASES NEUTRO SE ENDEREZA POSTE CONCRETO 8 MTROS LADEADO, NO HAY FORMA DE COLOCAR TEMPLETE QUEDARIA IMPIDIENDO EL PASO DE VEHICULOS, SE APLOMÓ POSTE LADEADO AL LADO CONTRARIO DE LAS REDES, SE PISA BASE DE POSTE. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 17:06:03
8235746 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 18:54 | 2024-03-23 22:25 | 3.5 | 35 | 251 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8237823 | 929969 | FLR23L16 | E52178 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:10 | 2024-04-01 09:30 | 2.34 | 16 | 123 | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E52178 se cambia 1 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:58:56<br><br> | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E52131 se cambian 5 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:39:33
8242652 | 931649 | RIO23L16 | W52426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 17:51 | 2024-04-16 11:16 | 17.41 | 5 | 106 | SW W52362 1F 8 A TIPO T 09:50 SW W52426 11:15 1 F 15 A TIPO T SW W52424 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO 14:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 16:08:01<br><br> | SW W52362 1F 8 A TIPO T 09:50 SW W52426 11:15 1 F 15 A TIPO T SW W52424 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 17:27:59
8247061 | 932814 | AGU23L15 | N43520 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 09:59 | 2024-04-24 17:32 | 7.56 | 7 | 106 | - | cto agu23l15, sw n43520 tiene colilla suelta en caja corta ctos para una fase, 118 instalaciones afectadas. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 10:28:13
8257710 | 935677 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 12:19 | 2024-05-18 13:58 | 1.66 | 35 | 228 | - | EN EL TRANSFORMADOR O12289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL, EL EVENTO FUE GENERADO A CAUSA DE SERPIENTE QUE SE ENCONTRABA EN LOS BORNES PRIMARIOS DEL TRANSFORMADOR. 12:17 SE GENERA EVENTO DE APERTURA EN EL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA COMUNICACION CON TECNICO Y SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO EN EL CIRCUITO. NO SE TIENE RECONECTADOR DE CUMULOS INSTALADO PARA ENSAYAR. EN ENCUENTRA TEMPLETE REVENTADO EN LA SECCION O14065, GENERANDO AFECTACION A RED PRIMARIA, SE PROCEDE A ABRIR SECCION O14008 Y CERRAR EL CIRCUITO DESDE CABECERA. 13:10 CIRCUITO VIR23L14 NORMALIZADO A LA ESPERA DE FINALIZAR REPARACION EN RED PRIMARIA. 13:58 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO VIR23L14, SE REALIZA REPARACION DE BAJANTE PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA INCINERADA, SE AISLA TEMPLETE REVENTADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:22:48
8253614 | 934280 | AMA23L16 | W30885 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-06 07:07 | 2024-05-06 09:01 | 1.9 | 5 | 106 | - | SW W30885 1X12T 09:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-06 09:24:46
8259838 | 936164 | LMC23L12 | N32015 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 09:30 | 2024-05-23 10:30 | 1 | 10 | 106 | En la SW N32005 se cambia 1 porta-fusible normal y se normaliza el servicio a las 10:10 am.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:46:49<br><br>Informa el tecnico que en la SW CFR N32005 hay una caja con mal contacto, lo que esta generando altibajos en el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:01:44<br><br>En el nodo N32101 se encuentra colilla primaria volada. Ya se informo a Roberto Morales para gestionar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:17:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR N32040. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N32117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32113. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32136. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N32084. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N32017. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N32055 Y RECHAZO, SW QUEDA ABIERTA, PENDIENTE DE RECORRER, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:57:39
8268576 | 938048 | CAM23L14 | D12550 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 13:10 | 4.17 | 12 | 106 | - | SE REALIZA PODA GUADUAS EN CONTACTO CON REDES PRIMARIAS CONSTRUIDAS EN CABLE SEMICUBIERTO ECOLOGICO Y MALEZA ENREDADERA EN LOS TEMPLETES PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS D12541/D12540. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 16:32:13
8272345 | 939930 | AMA23L16 | W30885 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:37 | 2024-06-28 10:15 | 1.64 | 5 | 106 | - | GUATICA AMA23L16 W30885 10:15 2F 12 A TIPO T W3076 13:20 SE REPARA LINEA SECUNDAIRA TRENZA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL , SIN MANIOBRAS EN TRAFO W31001 14:50 SE REPARA NEUTRO AISLADO EN ARCO SECUNDARIO , SE CAMBIA CONECTOR PIRCING MEDIANO, SIN MANIOBRAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 17:09:42
8272660 | 940126 | AMA23L16 | W30885 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 09:31 | 2024-06-29 15:25 | 5.91 | 5 | 106 | - | GUATICA AMA23L16 SW W30885 15:25 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 16:24:26
8223272 | 924177 | VIR23L13 | O13323 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-06 11:32 | 2024-02-06 13:00 | 1.47 | 1 | 105 | - | RED SECUNDARIA EN CORTO AL MEDIDOR 3257049, SE QUEMÓ EL NEUTO DE ACOMETIDA. SE RETEMPLA RED 4 HILOS. LA RED ES TRIFASICA PERO EL TRAFO ES TRIFILAR HABIA FASE PUENTEADA, SE INSTALA PUENTE EN FASES. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 14:08:29
8215544 | 920609 | INS23L12 | C21238 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 09:22 | 0.37 | 24 | 105 | - | C21242 ARCO VOLADO SE REPARA 09:22 Y PARA LA REPARACION SE MANIPULA SECCION C21238 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-03 12:11:27
8218746 | 37993 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 11:09 | 2024-01-20 11:11 | 0.02 | 30 | 267 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8229480 | 926903 | CAM23L14 | D12550 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 12:17 | 2024-03-02 13:20 | 1.05 | 12 | 105 | - | se normaliza servicio en sectores afectados} solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 13:32:37
8229674 | 926984 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 11:41 | 2024-03-03 16:29 | 4.8 | 10 | 114 | - | INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N11362 INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11368 PERO EL TRF INMEDIATAMENTE RECHAZA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION EN HORAS DE LA MAÑANA PORQUE HAY MUCHOS DAÑOS Y EL PERSONAL TECNICO SE DEBE DESPLAZAR A REPARAR EN OTROS CIRCUITOS. EL TECNICO LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 17:44:35
8233059 | 928249 | VCT23L12 | E11823 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 13:15 | 2024-03-15 18:18 | 5.04 | 12 | 105 | - | Inicialmente el liniero en moto Conrado arias revisa el reporte y se encuentra fusibles quemados en la sección E11106 a causa de linea de media tensión reventada en el nodo E11106, se informa al asistente de la zona porque se requiere grupo. Con apoyo del grupo de poda, Gustvo Taparcua, Cristian Guzmán, Conrado Arias, se repara línea de media tensión reventada en el nodo E11090, se instalan tres fusibles de 6t en la sección E11106. Se cierra la sección E11823 la cual fue abierta para realizar la reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 18:37:34
8235625 | 929282 | MLA23L15 | E25037 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:07 | 2024-03-23 10:28 | 4.35 | 10 | 0 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 13:59:09
8236125 | 929490 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-25 12:19 | 2024-03-25 12:21 | 0.02 | 30 | 0 | SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401 Y 3 ARCOS VOLADO EN EL NODO C23878. SE REPARARON 3 ARCOS VOLADOS EN EL C23878. SE ABRE CTO INS23L13 TREBOL POR SEGURIDAD PARA RETIRAR GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401. SE CIERRA CTO INS23L13 NORMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. SE CIERRA CTO INS23L14 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 14:54:07<br><br>ODO 929490 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO INS23L14 Y DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. EL RECONECTADOR DE COMULOS CIERRA POR AR 12:18 SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO INS23L14 Y RECHAZA 19:22 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01 PARA ENSAYAR CIERRA DEL CTO INS23L14 Y VUELVE Y RECHAZA 12:20 PENDIENTE DE REVISION <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:35:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW DE REPETICION C23576, 1 FASE FALLADA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:57:11
8236127 | 929490 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-25 12:21 | 2024-03-25 14:44 | 2.38 | 30 | 105 | SE ENCONTRO GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401 Y 3 ARCOS VOLADO EN EL NODO C23878. SE REPARARON 3 ARCOS VOLADOS EN EL C23878. SE ABRE CTO INS23L13 TREBOL POR SEGURIDAD PARA RETIRAR GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS C23398 AL C23401. SE CIERRA CTO INS23L13 NORMAL. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. SE CIERRA CTO INS23L14 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 14:54:07<br><br>ODO 929490 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO INS23L14 Y DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01. EL RECONECTADOR DE COMULOS CIERRA POR AR 12:18 SE HACE ENSAYO DE CIERRE DEL CTO INS23L14 Y RECHAZA 19:22 SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2IN14R01 PARA ENSAYAR CIERRA DEL CTO INS23L14 Y VUELVE Y RECHAZA 12:20 PENDIENTE DE REVISION <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:35:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW DE REPETICION C23576, 1 FASE FALLADA. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:57:11
8237471 | 929937 | CAM23L14 | D12550 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 15:25 | 2024-03-31 17:43 | 2.3 | 12 | 105 | Técnico Jersson Rivera: En la SW D12550 se cambian 2 fusibles de 40A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:42:43<br><br>En el TRF D12171 se usan 4 fusibles de 0.6A tipo Dual por ensayos sobre la red que tenia vegetaci?n y corto, se realiza reparaci?n y se normaliza el servicio. Se presento retraso en la normalizaci?n debido a fuertes lluvias en la zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:26:33<br><br> | Técnico Jersson Rivera: En la SW D12550 se cambian 2 fusibles de 40A tipo T. Queda servicio normal 18:05 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección de repetición D12203, tenía una fase fallada. 18:55 Se confirma servicio normal en el reporte del usuario de transformador D17865. En el TRF D12171 se usan 4 fusibles de 0.6A tipo Dual por ensayos sobre la red que tenia vegetacin y corto, se realiza reparacin y se normaliza el servicio. Se presento retraso en la normalizacin debido a fuertes lluvias en la zona. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:26:33 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 19:44:31
8241323 | 931351 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 17:15 | 2024-04-13 17:18 | 0.04 | 43 | 0 | - | CARRO SE ESTRELLO CON APOYO DE MT N35907 SE REALIZA CAMBIO RAMAL SECUNDARIO SE PASA DEL NODO N35905 AL N35907 SE REALIZA APERTURA DEL REC. DE CUMULOS 2SA13R01 PARA ABRIR Y CERRAR LA SW N35744 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 21:11:10
8239774 | 930739 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:36 | 2024-04-07 11:36 | 0.01 | 30 | 0 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8241363 | 931351 | SLM23L13 | 2SA13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 20:48 | 2024-04-13 20:50 | 0.04 | 43 | 105 | - | CARRO SE ESTRELLO CON APOYO DE MT N35907 SE REALIZA CAMBIO RAMAL SECUNDARIO SE PASA DEL NODO N35905 AL N35907 SE REALIZA APERTURA DEL REC. DE CUMULOS 2SA13R01 PARA ABRIR Y CERRAR LA SW N35744 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 21:11:10
8253338 | 38719 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 07:48 | 2024-05-05 07:48 | 0.01 | 46 | 105 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8255982 | 934974 | FLR23L12 | E50106 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-11 14:18 | 2024-05-11 14:55 | 0.62 | 17 | 105 | - | SE ABRE SW E50106 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO E50120 Y CAMBIAR DPS FALLADO SE NORMALIZA TRF E50122 COLABORAN RUBEN MURILLO Y JEFFERSON FLOREZ. EN TRF E50043 SE CAMBIAN 2 CONECTORES PIRCING EN MAL ESTADO QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 17:01:50
8262886 | 934607 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-31 15:23 | 2024-05-31 15:24 | 0.02 | 30 | 105 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8251989 | 933080 | MTO23L12 | M10080 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-02 08:10 | 2024-05-02 09:05 | 0.91 | 1 | 105 | - | SE REALIZARA ADECUACION DE MACROMEDIDA EN TRANSFORMADOR M10080 EN LA CUENTA 498823406 EN LA VDA SUB TABLAZ0 CERCA A LA CAS 262 - ZONA RURAL, a cargo de Jorge Eliecer Diaz celular 3202356078, para normalizar la medida. SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 09:27:34
8254310 | 934469 | VBO23L14 | W36504 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:47 | 2024-05-07 17:04 | 10.29 | 10 | 237 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8255568 | 934860 | PSO23L19 | M54384 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-10 09:39 | 2024-05-10 10:59 | 1.33 | 1 | 105 | - | 9+38 A 10+58: ABREN TRF M54384 PARA CAMBIO DE 2 ESTRIBOS SECUDNARIOS EN NEUTRO Y OTRO EN UNA FASE; UTILIZAN CALBE DE ALUMINIO, COBRE Y ALAMBRE NRO 8, 2 DBH8 Y UN ROLLO DE CINTA AISLANTE, QUEDA SERVICIO NORMAL PARA VARIOS USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 11:20:05
8256818 | 935279 | PSO23L19 | M54384 | TFD | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-14 18:05 | 2024-05-14 19:03 | 0.97 | 1 | 105 | 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:36:27<br><br>DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE ?STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE C?MULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:21:35<br><br>HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 17:12:07<br><br>PSO23L19 INTERRUPTOR PSO23L19 ¦ Dir.:PERALONSO_BOSQUES DEL NORTE SE PRESENTA DISPARO DE CTO BOSQUES DEL NORTE, RECHAZA CUICLO AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO, SE CONSIGNA AL MOVIL 15 , SE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS INDICANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA CRA 11 47G 28, PERSONAL ABRE TRAMO DE LINEA ARCOS CON CODIGO 50731 Y SE NORMALIZA EL CTO, PERSONAL DEL MOVIL 306 Y TCT REALIZARAN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 16:24:24<br><br> | M54384 SE ABRE DE LAS 18:05 A LAS 19:03 PARA REPARAR ARCO Y ESTRIBO SECUNDARIO FALLADOS 17:05 SE REPARAN 2 LINEAS DE FASE PRIMARIAS QUE SE REVENTARON AL CAER UN GLOBO GENERANDO CORTO. PERSONAL DE TCT CIERRA ARCOS PRIMARIOS , MATERIAL DEL PERSONAL DEL MOVIL 306 DURANTE LA NORMALIZACION DEL CTO PSO23L19 (SE PRESENTA EVENTO SOBRE CTO CHI23L17 DONDE ENTRA NORMAL POR ENSAYO , SE RECIBEN REPORTES DE LINEA EN EL SUELO REPORTE SGO , SE INICA GESTION SOBRE STE CTO) , TRANSCURRIDO UN TIEMPO CONTINUAN LLEGANDO REPORTES SOBRE CTO PSO23L19 AL VALIDAR EL RECONECTADOR DE CMULOS 2PS19R01 SE ENCUENTRA ABIERTO EL CUAL NO SE CERRO POR AVALANCHA DE LLAMADAS Y EVENTO CHI23L17. DE LA SITUACION SE INFORMA A LA ING NASLY BIBIANA MENDEZ , SE ENVIA CORREO JOSE GREGORIO GIRALDO Y MANUEL USCATEGUI HORA DE LLAMADA DE BOMBERO VIA RADIO FRECUENCIA 2 : FECHA: 2024-05-14 14:51:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-14 19:10:39 SE AJUSTA CAUSA SEGUN EL REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-15 09:03:55
8257304 | 935516 | MTO23L12 | M10080 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-16 12:42 | 2024-05-16 14:11 | 1.49 | 1 | 105 | - | MTO23L12 TRANSFORMADOR M10080 ¦ Dir.:VDA BAJO TABLAZO 1F 2.1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 14:42:51
8261744 | 936668 | RIO23L13 | W51193 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:50 | 2024-05-28 08:15 | 0.42 | 1 | 105 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW W51299 INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W51193 INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W51910 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW W51363 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:22:20
8264022 | 937369 | NRA23L12 | N10098 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 11:04 | 2024-06-04 16:31 | 5.45 | 1 | 105 | - | se cambio poste secundario en el nodo N10098 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-04 16:54:30
8264440 | 936735 | PSO23L16 | M54400 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-06 14:10 | 2024-06-06 16:55 | 2.75 | 1 | 105 | - | APERTURA DE TRAFO NODO M54400 PARA REALIZAR PODA DE AGUACATE Y CAMBIAR TRAMOS DE RED ACSR POR TRENZADA ENTRE LOS NODOS M54400 Y M54400_08 ESTO POR RIESGO ANTE LAS PERSONAS QUE SE SUBEN AL ARBOL DE AGUACATE Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-06 16:57:54
8268625 | 938046 | BUM23L14 | W12043 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 08:30 | 2024-06-18 11:15 | 2.75 | 1 | 105 | - | RETIRO DE TEMPLETE SECUNDARIO QUE OBSTACULIZA CONSTRUCCION, NODO W12043-08, REUBICACION DE TRAMO DE RED DE BAJA TENSION QUE ESTA HACIENDO CONTACTO CON UN TECHO METALICO, MEDIDOR 11731881, POR RIESGO ELECTRICO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 11:32:40
8266545 | 938202 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-13 09:23 | 2024-06-13 09:24 | 0 | 30 | 105 | - | SE TENIA FASE CON MEDIDA EN CERO AMPERIOS EN CTO MORAVO DESDE LA S/E INSULA, INICIALMENTE LUIS GONZAGA GIRALDO REALIZA RECORRIDO Y ENCUENTRA COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C23878 SE REALIZA APERTURA DEL CTO MORAVO PARA ABRIR CUCHILLAS C23199 Y REALIZAR LA REPARACION DE LA COLILLA, AL MOMENTO DE NORMALIZAR CUCHILLAS C23199 RECHAZA EL CTO MORAVO SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE REALIZA ENSAYO Y VUELVE A RECHAZAR EL CTO, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C23432 SE ENCUENTRA RAMA DE ARBOL PUENTEANDO LAS 3 FASES SE RETIRA LA RAMA Y SE NORMALIZA CTO MORAVO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 10:54:21
8266548 | 938202 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-13 09:23 | 2024-06-13 09:23 | 0 | 30 | 105 | - | SE TENIA FASE CON MEDIDA EN CERO AMPERIOS EN CTO MORAVO DESDE LA S/E INSULA, INICIALMENTE LUIS GONZAGA GIRALDO REALIZA RECORRIDO Y ENCUENTRA COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C23878 SE REALIZA APERTURA DEL CTO MORAVO PARA ABRIR CUCHILLAS C23199 Y REALIZAR LA REPARACION DE LA COLILLA, AL MOMENTO DE NORMALIZAR CUCHILLAS C23199 RECHAZA EL CTO MORAVO SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE REALIZA ENSAYO Y VUELVE A RECHAZAR EL CTO, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C23432 SE ENCUENTRA RAMA DE ARBOL PUENTEANDO LAS 3 FASES SE RETIRA LA RAMA Y SE NORMALIZA CTO MORAVO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 10:54:21
8270937 | 939416 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 05:40 | 2024-06-24 05:40 | 0.01 | 30 | 105 | 10:36 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 HASTA LA SECCION C23859 A LA ESPERA DE PERSONAL PARA REALIZAR REPARACION ENTRE LOS APOYOS C23859 Y C23429.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:24:36<br><br>10:34 SE CIERRA RECONECTADOR 2IN14R01, SE ENERGIZA CON CIRCUITO ESM23L13 HASTA EL TRAMO DE RED ABIERTO 3622.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:23:38<br><br>10:28 SE ABREN ARCOS EN EL APOYO C23859, SE DEJA UN TRANSFORMADOR SIN SERVICIO C23430 <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:22:41<br><br>08:41 SE ABRE SECCION C23859 Y SE INICIA ACTIVIDADES PARA ABRIR ARCOS EN TRAMO DE LINEA 3622<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:19:53<br><br>07:45 SE ABRE SECCION C23453 PARA AISLAR FALLA ENCONTRADA EN TRAMO 3622<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:19:06<br><br>SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS ENTRE LOS APOYOS C23859 Y C23429 TRAMO DE RED 3622, SE PROCEDE A ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR CIRCUITO Y QUEDAR A LA ESPERA DE GRUPO PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 10:29:21<br><br>GRUPOS DE LUIS GONZAGA, HERMINSON URREA Y JUAN CARLOS PE?A UBICANDO Y SECCIONANDO FALLA <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 10:17:39<br><br>07:35 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ESM23L13 Y SE CIERRA SECCION C20006 SIN TENSION Y SIN CARGA. 07:37 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ESM23L13 Y SE ENERGIZA HASTA EL RECONECTADOR 2IN14R01, RECIBE NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 10:12:12<br><br>DISPARO CIRCUITO INS23L14 MORAVO RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2IN14R01 Y SE INTENTA UN CIERRE DEL CIRCUITO Y RECHAZA PENDIENTE PARA SU RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-24 05:55:48<br><br> | CIRCUITO INS23L14, SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS APOYOS C23859 Y C23429 (TRAMO 3622). ESTADO DEL CIRCUITO: *CERRADA INTERCONEXION CON CIRCUITO ESM23L13 EN SECCION C20006, ENERGIZADO HASTA TRAMO DE LINEA 3622. *CERRADO CIRCUITO INS23L14 HASTA SECCION ABIERTA C23859. AFECTACION: *TRANSFORMADOR C23430 PENDIENTE ENVIAR GRUPO PARA REALIZAR REPARACION Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO INS23L14, PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA EN CIRCUITO ESM23L13, SOLICITAR APOYO DE TECNICO OMEDO TAPASCO 3206708571. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:44:07
8272208 | 939914 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-06-28 11:33 | 2024-06-28 11:34 | 0.02 | 30 | 107 | 18:25 CERRADO CIRCUITO ESM-HER 1 18:27 REPORTE AL XM SE REPARA FASE B REVENTADA ENTRE LOS NODOS A06079-A06080 DEL CIRCUITO ESM-HER 1 115KV<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:33:14<br><br>18:05 cerrado circuito 115KV ESM-HER 2 18:05 Reporte xm<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:17:56<br><br>17:35 abierto interruptores ESM23T11 Y ESM23L13 , solicita personal de planta esmeralda ya que indica que van alimenta el circuito ESM23L12 Por la planta de emergencia 18:02 se coordina con personal de la planta esmeralda para que desconecten la planta de emergencia y asi cerrar el int esm23l14 y que tomen servicios auxiliares por 13.2kv ya que se recupera el circuito INS23L14 moravo<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:16:49<br><br>16:24 se abren cuchillas de ITX C20006. 17:53 SE CIERRA SW C23491. 17:54 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 17:57:25<br><br>13:34 abierta linea 33kv insula altamar, solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal 14:16 Abierto circuito ESM-HER 2,solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal, 14:18 REPORTE AL XM, Se genero consignacion nacional por emergencia c2021071<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 14:47:45<br><br>INFORMA OTONIEL LOAIZA Q NO SE PUEDE CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS YA Q LA FASE DE LA LINEA EMS-HER 115 KV ESTA SOBRE MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:51:01<br><br>SE ABRE CIRCUITO MORAVO Y SE NORMALIZA CUCHILLAS C23474 DEPSUES DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23477-478<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:48:58<br><br>SE REALIZA APARTURA DEL CTO MORAVO PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C23474 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA SOBRE CTO MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:29:52<br><br>EN EL APOYO SIGUIENTE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CTO MORAVO SE ABRE LA SW C23491 Y SE CIERRA ITX C20006 PARA ALIMENTAR PARTE DEL CIRCUITO MORAVO MEDIANTE AUXILIARES DE ESMERALDA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 10:15:37<br><br>08:48 A solicitud de Otoniel Loaiza se energiza el circuito ESMERAL-LA HERMOSA 2 115 KV, informa que realizada la revisi?n no se evidencia peligro con este circuito. Informa que se debe esperar a que el personal que va a hacer la reparaci?n se desplaza desde la Merced, porque est?n realizando actividades de la orden programada 937559.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:12:52<br><br>22:42 se abre por seguridad cto 115 KV ESM - HERM 2 por linea reventada en el cto ESM - HER 1 el cual va en paralelo, informa el ingeniero Juan David Serna que se revisa en el secor de cambulos y hay linea primaria reventada del cto ESM - HER 1 y se esta presentando un efecto de induccion del cto ESM - HER 2 HEROPES 1019795-96-97<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-27 23:21:04<br><br>20:18 disparo simultaneo en ambos extremos de la l?nea ESM_HER_1 y el reconectador de c?mulos 2IN14R01 Moravo rechaza intento de cierre, no se realiza ensayo por precauci?n y informaci?n de los usuarios sector de morro azul informo Ing. de turno juan David Serna pendiente para ma?ana la revisi?n <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:04:35<br><br>20:18 Sale en falla el c?mulo del Cto Moravo 2IN14R01, rechaza ensayos, queda abierto ya que tuvo disparo simultaneo con la l?nea 115kV ESM-HER<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 20:59:15<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 19:07:52 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 21:18:42
8272241 | 939914 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-06-28 12:42 | 2024-06-28 12:43 | 0.02 | 30 | 105 | 18:25 CERRADO CIRCUITO ESM-HER 1 18:27 REPORTE AL XM SE REPARA FASE B REVENTADA ENTRE LOS NODOS A06079-A06080 DEL CIRCUITO ESM-HER 1 115KV<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:33:14<br><br>18:05 cerrado circuito 115KV ESM-HER 2 18:05 Reporte xm<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:17:56<br><br>17:35 abierto interruptores ESM23T11 Y ESM23L13 , solicita personal de planta esmeralda ya que indica que van alimenta el circuito ESM23L12 Por la planta de emergencia 18:02 se coordina con personal de la planta esmeralda para que desconecten la planta de emergencia y asi cerrar el int esm23l14 y que tomen servicios auxiliares por 13.2kv ya que se recupera el circuito INS23L14 moravo<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 18:16:49<br><br>16:24 se abren cuchillas de ITX C20006. 17:53 SE CIERRA SW C23491. 17:54 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 CERRANDO NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 17:57:25<br><br>13:34 abierta linea 33kv insula altamar, solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal 14:16 Abierto circuito ESM-HER 2,solicita otoniel loaiza para realizar reparacion de la fase primaria reventada del circuito ESM-HER 1, por seguridad del personal, 14:18 REPORTE AL XM, Se genero consignacion nacional por emergencia c2021071<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 14:47:45<br><br>INFORMA OTONIEL LOAIZA Q NO SE PUEDE CERRAR RECONECTADOR DE CUMULOS YA Q LA FASE DE LA LINEA EMS-HER 115 KV ESTA SOBRE MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:51:01<br><br>SE ABRE CIRCUITO MORAVO Y SE NORMALIZA CUCHILLAS C23474 DEPSUES DE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23477-478<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:48:58<br><br>SE REALIZA APARTURA DEL CTO MORAVO PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO C23474 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA SOBRE CTO MORAVO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 12:29:52<br><br>EN EL APOYO SIGUIENTE AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA DEL CTO MORAVO SE ABRE LA SW C23491 Y SE CIERRA ITX C20006 PARA ALIMENTAR PARTE DEL CIRCUITO MORAVO MEDIANTE AUXILIARES DE ESMERALDA.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 10:15:37<br><br>08:48 A solicitud de Otoniel Loaiza se energiza el circuito ESMERAL-LA HERMOSA 2 115 KV, informa que realizada la revisi?n no se evidencia peligro con este circuito. Informa que se debe esperar a que el personal que va a hacer la reparaci?n se desplaza desde la Merced, porque est?n realizando actividades de la orden programada 937559.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-28 09:12:52<br><br>22:42 se abre por seguridad cto 115 KV ESM - HERM 2 por linea reventada en el cto ESM - HER 1 el cual va en paralelo, informa el ingeniero Juan David Serna que se revisa en el secor de cambulos y hay linea primaria reventada del cto ESM - HER 1 y se esta presentando un efecto de induccion del cto ESM - HER 2 HEROPES 1019795-96-97<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-27 23:21:04<br><br>20:18 disparo simultaneo en ambos extremos de la l?nea ESM_HER_1 y el reconectador de c?mulos 2IN14R01 Moravo rechaza intento de cierre, no se realiza ensayo por precauci?n y informaci?n de los usuarios sector de morro azul informo Ing. de turno juan David Serna pendiente para ma?ana la revisi?n <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-27 21:04:35<br><br>20:18 Sale en falla el c?mulo del Cto Moravo 2IN14R01, rechaza ensayos, queda abierto ya que tuvo disparo simultaneo con la l?nea 115kV ESM-HER<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 20:59:15<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 19:07:52 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 21:18:42
8223808 | 924392 | DOR23L13 | L14095 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-08 06:35 | 2024-02-08 12:49 | 6.23 | 1 | 104 | EL DISPARO DE BUCAMBA FUE DE 11:40 A 11:43<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 11:46:10<br><br>VARIOS RECHAZOS DEL TRF L14095: 7+30 Y 8+30(1 DE 6H); 8+10(1 DE 8H, SOLICITO ANYINSON SCARPETA); 8+50 UNO DE 3 H Y 8+40(2 DE 1h). TRF L14095 QUEMADO; YA SE REPORTO A ANYINSON, PENDIENTE CAMBIO. 11:42 A 11:44: D51N CTO BUCAMBA AL ABRIR SW L14093 PARA CAMBIO TRF.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 11:45:32<br><br> | 12:48: QUEA ENERGIZADO TRF L14095, INSTALAN UN RYMEL DE 75 KVA A 7.6 KV; SERIE 2009090140 Y EMPRESA 511709 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 12:57:35
8220865 | 923343 | CAM23L14 | D12550 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:09 | 2024-01-30 19:18 | 1.15 | 12 | 104 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12550 2 40 T 19:18 SW D12157 2 30 T 19:35 TR D12171 1 0.6 D 20:03 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:04:20
8230017 | 927127 | MLA23L12 | E23087 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-05 09:44 | 2024-03-05 10:31 | 0.78 | 1 | 104 | - | - POR INFORME EN LOCALIDAD - 09:43 A 10:30 ABIERTO TF E23087 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA NEUTRO REVENTADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 10:42:34
8230019 | 927100 | MAZ23L12 | E30066 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-05 08:25 | 2024-03-05 09:30 | 1.08 | 1 | 104 | - | - 08:25 A 09:30 ABIERTO TF E30066 PARA CAMBIAR ARCOS SECUNDARIOS QUEMADOS LINEA NEUTRO - SE CAMBIAN CONECTORES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 11:08:25
8230581 | 927455 | DOR23L13 | L14986 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 15:04 | 2024-03-07 15:40 | 0.6 | 1 | 104 | - | se abre transformador l14986 para aislar corto en caja portabornera ya que paso un vehiculo y halo acometidas, despues de realizar dicha labor, se reparan las acometidas y para el predio con medidor 6690073117 queda el servicio directo ya que dicho equipo se vio afectado, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico ya que los usuarios no aceptaron cuenta de cobro debido a que el señor que hizo el daño se dio a la fuga para ver como se maneja dicho tema Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 19:14:23 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 19:15:01
8234924 | 928944 | MAZ23L12 | E30066 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-21 08:50 | 2024-03-21 10:50 | 2 | 1 | 104 | - | Se realizan maniobras en el TRF E30066 para cambiar bajantes por cable de Cu estaba muy añadido, tensiones normales de 120 a 122V. Queda normalizado el servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 11:20:58
8238119 | 928798 | FIL23L12 | N21988 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 12:00 | 4 | 5 | 104 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SECCION N21988 BAJAR TRAMO DE RED PRIMARIA COMPRENDIDA ENTE LOS NODOS N21953 Y N21954 PARA EL SOLICITANTE TALAR UN ARBOL DE GRAN TAMAÑO QUE AMENENAZA CON CAER SOBRE ELLAS, NOTA: LLAMAR AL USUARIO CON BUENA ANTICIPACION PARA LA COORDINACION CON LA PERSONA QUE VA A REALIZAR LA TALA SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-02 12:15:20
8241237 | 931374 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 08:13 | 2024-04-13 10:32 | 2.33 | 6 | 0 | VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1f 3 a tipo H JUAN G BEDOYA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 11:20:08<br><br> | E12301 SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO T Y VELA 10:32 E12304 1F 3 A TIPO H 11:35 VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1f 3 a tipo H JUAN G BEDOYA VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 13:02:12
8243859 | 932000 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-18 14:47 | 2024-04-18 15:21 | 0.57 | 6 | 104 | - | maniobras de sw e12301 fuero para aislar dps en tr e12304 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:32:22
8244889 | 932296 | MTO23L12 | M10080 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 17:05 | 2024-04-19 17:13 | 0.13 | 1 | 104 | - | SE ABRE TRF M10080 PARA AISLAR RED TRENZADA SECUNDARIA EN CORTO, EN PREDIO CON MEDIDOR 8469451 SE RECTIFICAN CONEXIONES EN ACOMETIDA SE INSTALA 1 CONECTORE PIRCING MEDIANO Y UN CONECTOR DBH8 CUENTA DE COBRO 36313 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 18:08:21
8238940 | 930360 | FLR23L15 | E51189 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-04 10:59 | 2024-04-04 11:51 | 0.87 | 11 | 104 | solicita apoyo de compañeros para cambiar caja volada, realizaran maniobras en el E51217<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 09:08:07<br><br> | En la SW E51217 se encuentra caja primaria fallada y bajante volado, se realiza n maniobras en la SW E51189 para realizar la reparación. Queda servicio normal. En la SW E51256 se cambian 3 fusibles de 25a tipo T (1 fase). Y en la SW E51278 se realiza reposicion de 2 fusibles de 12A tipo T a las 9:50 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:20:09
8251881 | 38700 | MGT23L12 | 2MG12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 01:44 | 2024-05-02 01:45 | 0.01 | 29 | 104 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8254450 | 934547 | AMR23L13 | AMR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 22:20 | 2024-05-08 09:03 | 10.72 | 21 | 0 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8254926 | 934571 | COL23L13 | N46257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 17:48 | 2024-05-08 09:17 | 15.48 | 8 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N46257 1 10 T 09:17 SW N46317 1 6 T 11:37 SW N46272 1 6 T 12:33 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 17:54:40
8270886 | 939388 | AMA23L12 | W30103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:07 | 2024-06-23 17:40 | 10.55 | 11 | 104 | En la SW w30500 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normalizado en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:33:19<br><br> | En la SW W30103 se cambian 3 fusibles de 30A tipo T ( nodo informado W30107) Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:55:37
8227628 | 925221 | BUM23L14 | W12056 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 09:46 | 2024-02-23 11:41 | 1.92 | 1 | 103 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 9834933 INSTALAR APOYO NUEVO. PASAR REDS SECUNDRIAS , SE REUBICA DOS MEDIDORES QUE ESTAN EN EL APOYO W12056-14 LAS OTRAS ACOMETIDAS QUEDAN EN EL VANO, SE DEBE CITAR CABLEOPERADORES . LABORES PROGRAMADAS EJECUTADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-23 13:05:10
8222268 | 38083 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 13:54 | 2024-02-03 13:57 | 0.05 | 43 | 103 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8219475 | 921916 | CHI23L18 | M32012 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 08:10 | 2024-01-24 11:16 | 3.1 | 1 | 103 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO LA LINDA AL MANIPULAR TRF M32012 SE COORDINA CON PERSONAL EN SITIO IINFORMAN Q ESTAN FUERA DE LINEA, SE ENSAYA CTO ENTRANDO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 10:06:11<br><br> | MTO NIVEL 3 TRAFOS CTO : CHI23L18 APERTURA DE : TRAFO M32012 DIRECCION CLL 10 1 60 CURVA LA NENA - VILLA PILAR DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL REC IERRE DEL CTO LA LINDA PARA REALIZAR APERTURA DEL TRAFO NODO M32012 PARA REALIZAR CAMBIO DE CONECTORES A BAJANTES DE TRAFO Y ARCOS RAMALES DESDE EL TRAFO HASTA EL NODO M32012 _23 Y A CAJA LONCHERA DONDE ESTA CONECTADA LA ACOMETIDA DE LA SOLICITANTE. TAMBIEN SE DEBREA VERIFICAR EL BARRAJE DE ESTA CAJA LONCHERA O SI SE VE EN MAL ESTADO CONECTAR ESTA ACOMETIDA DE LA SOLICITANTE DIRECTA MENTE A LA RED NOTA SE DEBERA TOMAR VOLTAJE ANTES Y DESPUES DE REALIZADO EL TRABAJO NOTA SE DEBERA LLEVAR CONECTORES Y CINTA DEL CUPO QUE SE TENGA NOTA SI ES POSIBLE LOS CONECTORES QUE SE CAMBIEN OJALA SE INSTALEN DBH VER NOVEDAD BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 11:20:10
8233981 | 928601 | ROS23L16 | D16749 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-19 07:12 | 2024-03-19 08:45 | 1.54 | 1 | 103 | - | Se realiza cambio de caja primaria en mal estado en el trafo D16749,se usa 1 FQ de 3.1D, fue necesario abrir el seccionador D16749 para la reparacion,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 10:26:29
8237197 | 929880 | COL23L13 | N46257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:47 | 2024-03-30 17:49 | 2.02 | 9 | 122 | - | Personal técnico ejecuta las siguientes actividades: 17:28 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección N46257 18:12 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N46282 Informa que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 18:52:05
8239745 | 930711 | BOL23L13 | E22115 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 05:58 | 2024-04-07 09:20 | 3.37 | 6 | 103 | - | En el SW E22115 se cambia 1 fusible de 15a tipo t. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 09:54:58
8253265 | 934104 | CHA23L14 | C12909 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 00:01 | 2024-05-04 08:02 | 8.02 | 13 | 103 | - | *EN LA SECCION C12909 SE REPONE UN FUSIBLE DE 25 TIPO T *EN EL TRANSFORMADOR C12126, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL *EN LA SECCION C12114, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN EL TRANSFORMADOR C12943, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION C12965, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T. *EN EL TRANSFORMADOR C12923, SE REPNE UN FUSIBLE DE 1.3 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:56:25
8266693 | 938271 | MTO23L17 | M74148 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-13 12:27 | 2024-06-13 15:51 | 3.39 | 1 | 103 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL TRANSFORMADOR M74148, SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR CON LINEAS SECUNDARIAS EN RED ABIERTAS ENTORCHADAS, SE SOLICITA APOYO DE GRUPO Y SE REALIZA RETENSIONADO DE CONDUCTOR SECUNDARIO, SE NORMALIZA TRANSFORMADOR CON 1 FUSIBLE DE 3.1 DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-13 16:01:26
8265669 | 937921 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 21:09 | 2024-06-11 23:20 | 26.18 | 5 | 0 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8266120 | 938076 | DON23L13 | L12093 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 09:31 | 2024-06-12 16:00 | 6.49 | 5 | 103 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS L12115 AL L12116, CAMBIO DE AISLAMIENTO EN EL MISMO TRAMO SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW L12426 NORMAL A LAS 14:50 1 X 3H TRAFO L13930 NORMAL A LAS 13:10 3 X 12T SR L12185 SIN FASES FALLADAS 1 X 6T SW L12068 NORMAL A LAS 16:55 SE REPARO LÍNEA BT REVENTADA DE TRAFO L12407 NORMAL A LAS 15:20 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 19:24:15 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-14 06:33:54
8269630 | 939142 | MAN23L13 | MAN23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 15:24 | 2024-06-20 20:17 | 4.89 | 2 | 0 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8272177 | 939964 | BOL23L13 | E22115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:39 | 2024-06-28 10:06 | 3.44 | 6 | 103 | - | SE CAMBIA 1X15AT SW E22115 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 10:27:58
8221278 | 923522 | AGU23L13 | N41095 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 08:11 | 2024-02-01 09:01 | 0.83 | 1 | 102 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N41095 1 1.0 D 09:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:29:58
8224126 | 924529 | MLA23L12 | E23026 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-09 05:59 | 2024-02-09 12:56 | 6.95 | 1 | 102 | - | SE ENSAYA TRF E23026 Y RECHAZA SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA RED TRENZADA EN CORTO SE AISLA Y NO NORMALIZA EL TRF SE GASTAN 3 FUSIBLES EN TOTAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 13:08:48
8216539 | 921159 | CAM23L12 | D13331 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 21:31 | 2024-01-09 22:10 | 0.65 | 1 | 102 | - | No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. TR D13331 2 3.1 D 22:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-09 22:47:18
8218119 | 921935 | MLA23L12 | E23026 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-17 14:06 | 2024-01-17 14:20 | 0.25 | 1 | 102 | - | TRAFO E23026 1x6H 14:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-17 14:55:35
8221274 | 923486 | CAM23L12 | D12117 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:17 | 2024-01-31 19:53 | 0.6 | 1 | 102 | SE REALIZA RESETEO Y CIERRE DE VELA ELECTRONICA EN EL NODO SW D12122 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS NODOS D12125 AL D12124. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS. INSTALA 12 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 GRAPA PISTOLA. NOTA: SE REALIZA SWITCHEO DEL CIRCUITO CAM23L12 GUADUALES POR SOLICITUD DEL PERSONAL TECNICO PORQUE EL SW ELECTRONICO DEL NODO D12122 ESTA EN POSTE DONDE ESTA UBICADA UNA LAMPARA Y NO LE PERMITIA VER PARA EL RESPECTIVO CIERRE. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 22:53:03<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D12117 2 3.1 19:53 Quedando el servicio de energía normal. 19:38 Se abre SW D12122 para reparar línea primaria reventada. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:25:51
8235308 | 929151 | AGU23L13 | N41095 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 10:20 | 2024-03-22 11:11 | 0.85 | 1 | 102 | - | - 11:10 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N41095 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 11:28:28
8247679 | 932943 | CHA23L14 | C12030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:05 | 2024-04-25 11:35 | 5.49 | 8 | 102 | se cambia 2fq de 15a t en seccion c12144, labor realizada por alexander villamil, se confirma servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:54:32<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 30A T EN SECCION C12840 Y 2FQ DE 25A T EN SECCION C12909,LABOR REALIZADA POR HUGO ROJAS QUIEN INDICA QUE CONFIRMA SERVICIO EN TODOS LOS REPORTES QUE CORRESPONDEN A ESTAS SECCIONES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:39:26<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 25T SW C12030 NORMAL A LAS 11:34 SE CONTINUAN ATENDIENDO REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:42:56<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO CHA23L14 CON UNA FASE EN CEROS, CERRADA LA ITX 2CC4VM6A , SE DA ODO 932943 AL COMPA?ERO HUGO ROJAS, INICIA RECORRIDO ENCONTRANDO ARCO VOLADO EN EL NODO C12810, SE INICIAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA NORMALIZAR: APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2CC14R01 A LAS 09:28 SE ABRE CORTE VISIBLE DE CUCHILLAS DE ENTRADA DEL RECO DE CUMULOS SE ATERRIZA EN SUBESTACI?N 09:55 SE REPARA COLILLA VOLADA EN NODO C12810 SE DESATERRIZA EN SBESTACI?N SE CIERRA CORTE VISIBLE 10:14 SE CIERRA CTO CHA23L14 10:17 SE CIERRA SE ABRE ITX 2CC4VM61 10:17 SE CIERRA CUMULOS QUEDANDO CTO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:22:02<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendabal en la zona dejando multiples daños Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:55:52
8244960 | 932269 | CHA23L14 | C12030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:33 | 2024-04-19 16:41 | 4.13 | 8 | 102 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW C12030 NORMAL A LAS 16:40, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 19:03:40
8249342 | 933323 | CHA23L15 | C13935 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:44 | 2024-04-27 19:56 | 4.2 | 7 | 147 | - | SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ROSARIO PARA REPARAR PUNTO CALIENTE CRTITICO EN EL NODO C13935 SE RETIRA HOJA DE PALMA SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO C13941 SE NORMALIZA SW C13064 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:53:39
8257685 | 935655 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 09:23 | 2024-05-18 09:24 | 0.01 | 50 | 102 | se normaliza circuito ESM23L12 entrando en operación normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:01:32<br><br>17:49 SE HACE APERTURA DE LA SECCION O34212 Y SE HACE UN INTENTO DE CIERRE, CIRCUITO RECHAZA, SE ESCUCHA EXPLOSION CERCA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO 17:53 SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION O34212 Y SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:56:43<br><br>SE NORMALIZA SS.AA PLANTA ESMERALDA ESM23L12 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:49:26<br><br>16:02 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA SECCION C23659, SE REPARA LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA REVENTADA ENTRO LOS NODOS C23015 Y C23145, SE REALIZA PODA EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:48:13<br><br>GRUPO DE HUGO ROJAS SE ASIGNA PARA REALIZAR REPARACION, SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C23659 A LAS 13:43 COMO CORTE VISIBLE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:33:23<br><br>NO SE ENCUENTRA DA?O O CAUSA PROBABLE DE LA FALLA DEL CIRCUITO INS23L14, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL EVENTO FUE GENERADO POR LA FALLA EN EL CIRCUITO ESM23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:31:00<br><br>09:23 SE REALIZA INTENTO DE NORMALIZACION CERRANDO SECCION C20002, RECONECTADOR CIERRA Y QUEDA EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:13:51<br><br>SE CIERRA SECCION C23659 Y SE ABRE SECCION C20002, SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR 2IN14R01, QUEDA CERRADO Y EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:10:21<br><br>SE ENCUENTRA LINEA CAIDA DEL CIRCUITO ESM23L12 ENTRE LOS NODOS C23015 Y C23847, APOYOS COMPARTIDOS CON CIRCUITO INS23L14, RED NO AFECTA FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INS23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:50:29<br><br>SE REALIZA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2IN14R01, SE PROCEDE A HACER APERTURA DE LA SECCION C23659 PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR. 07:47 CERRADO RECONECTADOR 2IN14R01, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCION C23659. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:48:19<br><br>se abrio ESM23L14 PLANTA ESM Y SE CIERRA ESM23T11 PERO SIGUEN SIN SERVICIO Y NUEVAMENTE SE ABRE 7:11 SE CIERRA NUEVAMENTE ESM23T11 PERO QUEMA FUSIBLES LE INFORMA QUE ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA PLANTA ESM SE PROCEDIO ABRIRO ESM23L12 Y SE CIERRA ESM23T11 QUEDANDO NORMAL PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA EN EL TANQUE DE CARGA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 12:10:42<br><br>Se presenta disparo del circuito se ensaya y rechaza. FSE 3240001169.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-18 06:20:39<br><br> | se realiza reparación de tramo de conductor en calibre 1/0 a causa de elementos arbóreos que generaron la falla, se realiza poda y se normaliza circuito ESM23L12, circuitos INS23L14 y ESM23L12 con topología y operación normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:04:17
8260237 | 936219 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-23 16:04 | 2024-05-24 07:57 | 15.88 | 13 | 0 | - | SE LLEGA A SITIO DEL RECO DE CUMULOS 2PR15R01 Y SE ENCUENTRA RECO ABIERTO Y SIN COMUNICACIÓN, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA, SE ABRE LA SW O44356 Y SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE FORMA MANUAL, SE LE INFORMA A JAVIER HERRERA PARA ENVÍAR GRUPO PARA RECORRIDO, SE REALIZÓ CIERRE DE ITX 2PR5SC21 Y RECHAZO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:06:11 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-24 05:44:36
8272494 | 940052 | ENE23L15 | M63132 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-28 21:54 | 2024-06-28 22:37 | 0.72 | 1 | 102 | - | Se encontró arco secundario con sobrecarga, se realiza ajuste y queda normal el servicio en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-28 22:59:56
8269091 | 938922 | NRA23L13 | N11543 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:37 | 2024-06-19 09:36 | 2.99 | 6 | 102 | - | NRA23L13 SW N11543 9:36 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-19 09:46:34
8225731 | 925235 | ENE23L13 | M63366 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 16:59 | 2024-02-15 17:45 | 0.77 | 1 | 101 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-15 18:15:10
8226794 | 925631 | MLA23L15 | E23114 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 08:09 | 2024-02-20 11:30 | 3.35 | 7 | 101 | - | se normalia servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 14:01:54
8228621 | 926526 | ROS23L16 | D16468 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 14:42 | 2024-02-28 15:30 | 0.8 | 1 | 101 | - | Se repone 1 FQ de 0.6D, causa desconocida queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:03:48
8222602 | 923834 | PRA23L13 | N49145 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 17:10 | 2024-02-03 18:32 | 1.37 | 10 | 101 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49112 SE CAMBIA 3FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N49107, UNA FASE POR FUERA SE REVISA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PA13R02 CASTILLA BARTOLO ENCONTRANDOSE ABIERTO, SE REALIZA EL CIERRE MANUAL, EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION, SE DESCONOCE QUE GESTION HIZO DIEGO SOTO YA NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA ODO SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N49258 SSE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION N49145 SE CAMBIA 2FQ DE 15A T EN SECCION N49167 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49235 Y RECHAZA QUEMANDO FUSIBLE EN LA SECCION N49145, SE DEJA ABIERTA EN SU TOTALIDAD Y SE CAMBIA NUEVAMENTE 1FQ DE 25A T EN LA SECCION N49145, USUARIO DEL TRF PARTICULAR N49241 INDICA QUE OBSERVA UNA CAJA PRIMARIA REVENTADA Y QUE VA A TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE LE INFORMA QUE LA SECCION N49235 QUE LO ALIMENTA ESTA ABIERTA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:06:07
8225564 | 923259 | RIO23L14 | W55793 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-15 09:10 | 2024-02-15 18:10 | 9 | 6 | 101 | - | SE INSTALA 6 APOYOS PRIMARIOS Y SE CAMBIA DE RED PRIMARIA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 19:54:01
8227582 | 924835 | HER23L16 | D24583 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 15:00 | 6 | 29 | 101 | - | SE REALIZÓ TRABAJOS DE BAJAR CRUCETA PIN SENCILLO A CENTRO SE INSTALA CRUCETA BANDERA AL POSTE METALICO NODO D24589 SE REUBICA RED PRIMARIA SE DEJA EN PIN SENCILLO, SE INSTALA POSTE FIBRA 12 MTROS EN MITAD DEL VANO ENTRE LOS NODOS D24770 AL D24589 PARA SACAR RED POR ENCIMA DE VIVIENDA, SE INSTALAN TEMPLETES PRIMARIOS AL ANGULO DEL POSTE NUEVO. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-23 16:43:30
8223177 | 913265 | HER23L16 | D24583 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-06 09:10 | 2024-02-06 17:00 | 7.84 | 29 | 101 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO COLMENAS HER23L16 2. APERTURA DE SECCION D24583 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10473548 OBSERVACION SE BAJA CRUCETA PIN SENCILLA A CENTRO SE INSTALA CRUCETA BANDERA AL POSTE METALICO NODO D24589 SE REUBICA RED PRIMARIA SE DEJA EN PIN SENCILLO, SE INSTALA POSTE FIBRA 12 MTROS EN MITAD DEL VANO ENTRE LOS NODOS D24770 AL D24589 PARA SACAR RED POR ENCIMA DE VIVIENDA , SE INSTALAN TEMPLETES PRIMARIOS AL ANGULO DEL POSTE NUEVO . DIRECCION SANTA ROSA VDA POTREROS Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2023-10-28 15:55:38 NOTA: NO SE ALCANZO A REALIZAR TODA LA ACTIVIDAD COMPLETAMENTE POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, QUEDO PENDIENTE ALGUNAS ACTIVIDADES. SE DEBE REPROGRAMAR DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-06 17:54:37
8215447 | 920557 | ENE23L15 | M63132 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-02 13:10 | 2024-01-02 15:00 | 1.83 | 1 | 101 | - | - 13:10 A 15:00 ABIERTO TF PARA ORGANIZAR COLILLAS 2 FASES Y NEUTRO PARA 7 ACOMETIDAS EN RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - GASTA 1 METRO DE COBRE AISLADO 1/0 - 2 CONECTORES DBH8 - 1 CONECTOR PIRCING GRANDE - 1 ROLLO DE CINTA - 3 METROS DE ALAMBRE DE COBRE NUMERO 8 AWG Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-02 17:31:34
8220329 | 922413 | AMA23L15 | W33295 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-29 06:09 | 2024-01-29 07:27 | 1.3 | 11 | 101 | - | actividades EALIZAR APERTURA DE SECCIONES W23148-W36330-W23076-W30355-W33270-W33295-W36330 CON EL FIN DE DEJAR LA SUBESTACION RISARALDA DESPEJADA - NOTA: SE DEBEN HACER LOS CORTES VISIBLES NECESARIOS POR SEGURIDAD. ADICIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 EN CADA UNA DE LAS INTERCONEXIONES CON LOS CIRCUITOS RSA23L12 Y RSA23L13 (VBO23L14-MGT23L15-AMA23L12-AMA23L15) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROYECTOS: REALIZAR APERTURA DE CIRCUITOS Y SECCIONES PARA QUE PERSONAL DE PROYECTOS PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA EN LA SUBESTACIÓN RISARALDA, POR MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN notas no se hacen labores en la seccion w33270 por falta de personal, algunas de la secciones se cierran mas temprano ya que el personal finaliza las actividades programadas en menor tiempo, se normalizan circuitos 13.2kv despues de que personal de subestaciones y lineas entregan disponible el transformador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 18:37:05
8220684 | 923313 | AMA23L14 | W32314 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 15:50 | 2024-01-30 16:10 | 0.33 | 1 | 101 | - | se realiza apertura del trf w32314 para realizar ajuste de bajantes secundarias del transformador se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 16:32:57
8216021 | 920903 | SCE23L12 | O44457 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-05 16:24 | 2024-01-06 09:28 | 17.07 | 9 | 170 | - | SW O44457 2X6T 09:27 DE REPETICION Y HABIA UNA FASE POR FUERA. SW O44529 1X6H 10:11 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-06 11:24:54
8230729 | 927505 | ROS23L19 | D14124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 07:17 | 2024-03-08 10:40 | 3.38 | 8 | 101 | 09+30 : reporta angela la roche que sufre picaduras de abejas al tratar de normalizar una seccion.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 09:36:51<br><br> | para normalizar sw d14124 se hace necesario el uso del traje para abejas por parte del grupo de reparaciones M54 de dosquebradas. queda pendiente retirar las abejas del apoyo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 11:22:04
8231016 | 927633 | NSA23L14 | E55290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 07:37 | 2024-03-09 08:20 | 0.72 | 21 | 101 | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:23:46<br><br> | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288 se cambia 1fq de 25a t en seccion e55290 se cambia un portafusible y 1fq de 6a t en seccion e55428 se cambia 1fq de 2a h en trf e55435 se cambia 1fq de 2a h en trf e55580 se cambia 1fq de 1 ah en trf e55300 se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:14:14
8231422 | 927773 | NSA23L14 | E55290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 06:46 | 2024-03-11 09:10 | 2.39 | 21 | 101 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:35 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E55252 09:10 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E55290 la cual tenía una fase fallada. 10:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55214 12:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E55452 14:15 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55422 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 17:21:07
8233975 | 927873 | VMA23L14 | M24152 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-19 09:01 | 2024-03-19 11:30 | 2.5 | 1 | 101 | - | ORDEN PROGRAMADA SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO TURIN PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M24152 PARA REALIZAR LA REUBICACION DE APOYO Nodo: M23266_03 70 cms NOTA LLEVAR GRUA PEQUEÑA POR QUE LA CALLE ES ANGOSTA NOTA CITAR A UNE, CLARO Y OFICINA DE ALUMBRADO PARA QUE REUBIQUEN SUS REDES Y HACER TARBAJO EN CONJUNTO. LAS ACTIVIDADES SON EJECUTADAS DE ACUERDO AL ALCANCE SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-19 12:07:01
8234294 | 928695 | MLA23L15 | E23114 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-19 18:00 | 2024-03-19 18:51 | 0.84 | 7 | 101 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW E23114 PARA DAR REALCE AL TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS Y ORGANIZAR LINEA PRIMARIA EN EL AISLADOR DE PIN. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. QUEDA PENDIENTE PROGRAMAR EL CAMBIO DEL AISLADOR DE PIN PORQUE QUEDO TORCIDO Y SE PUEDE PRESENTAR UNA NUEVA FALLA. EL TENCICO LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR EL RESPECTIVO CAMBIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-19 21:14:15
8234455 | 928772 | MLA23L15 | E23114 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 10:09 | 2024-03-20 10:21 | 0.2 | 7 | 101 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW E23114 CON EL FIN DE REALIZAR CAMBIO DE DOS AISLADORES TIPO PIN, CON ESPIGO EN EL E23121, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 11:41:12
8237792 | 929971 | NSA23L12 | L13223 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 12:52 | 2024-04-01 13:59 | 1.12 | 22 | 101 | SE ABRE SW L13223 PARA CAMBIAR TRF FALLADO L13246<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-01 13:13:43<br><br> | Se realizan maniobras en la SW L13223 para realizar cambio de Transformador L13246 se cerro con fusible de 0.4A tipo Dual. Datos del TRF: Marca. Magnetrón 5KVA a 7600V Empresa: 607332 Serie 522648 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:05:24
8238107 | 38471 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 01:08 | 2024-04-02 01:09 | 0.01 | 56 | 101 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8239119 | 930347 | BOA23L14 | O22015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:06 | 2024-04-04 10:24 | 2.3 | 14 | 101 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22997 NORMAL A LAS 09:14 3 X 12T SW O22015 NORMAL A LAS 10:23 2 X 15T SW O22968 NORMAL A LAS 11:18 2 X 6T SW O22972 NRMAL A LAS 12:02 2 X 0, 4 DUAL TRADO O22900 NORMAL A LAS 12:37 1 X 0, M4 DUAL TRAFO O22973 NORMAL A LAS 13:10 2 X 0, 4 DUAL TRAFO O22975 NORMAL A LAS 14:21 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 16:40 2 X 6T SW O22921 NORMAL A LAS 17:12 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O22062 NORMAL A LAS 18:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:51:40 SE PRESENTARON LLUIVAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SE DEBE PARAAR LABORES, ADICIONALMENTE SE PRESENTO DERRUMBE EN LA VÍA, SE TOMO VIAS LATERNAS PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS DÑOS OCASIONANDO RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:08:27
8240682 | 928013 | CHA23L13 | C11143 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 09:17 | 2024-04-11 09:31 | 0.22 | 1 | 101 | - | SE INSTALA POSTE 8 MTROS METALICO A LINDEROS DE VIIVENDAS ABAJO DE ANDEN SE REUBICA REDES SECUNDARIAS ACOMETIDAS LINEA DE CARGA , OTROS OPERADORES REUBIQUEN SUS REDES PARA PODER RETIRAR POSTE CONCRETO 8 MTROS NODO C11143_09 REGULAR ESTADO AL SITIO NO ENTRA GRUA . 17:30 se ejecutan labores sin novedad, no fue necesario realizar apertura del transformador para cerrar arcos, ya que se les indico a los usuario que estaban conectados a este trafo bajar los totalizadores para poder cerrar los arcos sin carga y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-11 19:18:39
8241091 | 931334 | ROS23L16 | D16468 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 15:34 | 2024-04-12 17:35 | 2.02 | 1 | 101 | - | SE NORMALIZA SW D16150 CON 2 FQ DE 20 A T, INFORMAN QUE MUCHACHOS SE ESTABAN COLGANDO DE UN TEMPLETE Y CAUSARON LA QUEMA DEL FUSIBLE EN LA SECCION SE NORMALIZA TRF D16468 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-12 17:59:46
8242387 | 931613 | AGU23L15 | N43524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:39 | 2024-04-15 17:26 | 0.78 | 4 | 101 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW N43524 NORMAL A LAS 17:25 9 X 25T SR N43542 NORMAL A LAS 18:10 1 X 1, 0DUAL TRAFO N43545 NORMAL A LAS 19.10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:19:04
8242931 | 931016 | HER23L13 | D21262 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-17 10:01 | 2024-04-17 16:00 | 5.99 | 1 | 101 | - | SE INSTALA POSTE 8X750 AL LADO DE POSTE EXISTENTE CONCRETO REGULAR ESTADO DESPLOMADO CON FISURAS SE REUBICA REDES SECUNDARIAS EN CABLE TRIPLEX 1/0 ACOMETIDAS OTROS OPERADORES REUBIQUEN SUS REDES PARA PODER RETIRAR EL POSTE . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 16:05:01
8247798 | 933033 | ROS23L16 | D16468 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 10:19 | 2024-04-25 16:20 | 6.02 | 1 | 101 | Se realiza cambio de fusible de 1.6 D ,trafo cerrado a las 16:20 queda el servicio normal.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:49:39<br><br> | Se realiza cambio de fusible de 1.6 D ,trafo cerrado a las 16:20 queda el servicio normal. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:51:13
8250539 | 933589 | AGU23L15 | N43524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 08:18 | 2024-04-30 09:35 | 1.29 | 4 | 101 | INSTALA 8 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION N43542 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43520 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43524 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N43681<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 13:17:33<br><br> | 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43570. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:15:30 13:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43717 14:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N44015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:39:38
8247136 | 932815 | MLA23L15 | E25161 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 06:45 | 2024-04-24 12:41 | 5.93 | 7 | 181 | - | E25161, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 25 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. E23114, SE CAMBIA FUSIBLE DE 20 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:50:42
8263545 | 937288 | VBO23L15 | O34279 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 17:23 | 2024-06-03 09:10 | 15.78 | 15 | 101 | - | SW O34279 5X40T 09:10 DE REPETICION Y HABIA UNA FASE POR FUERA FASE C. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 10:28:55
8264317 | 937490 | QHI23L13 | W41003 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 06:40 | 2024-06-05 12:00 | 5.34 | 5 | 101 | - | W41015 2F 0.6 DUAL 08:20 W41014 2F 6A TIPO T 08:50 W41200 2F 15 A TIPO T 09:05 W41970 2F 20 A TIPO T 10:15 W41806 2F 0.4 DUAL 10:40 W41003 2F 6 A TIPO T 12:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 19:47:52
8270199 | 939289 | BOA23L14 | O22015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 00:21 | 2024-06-22 10:57 | 10.6 | 14 | 101 | - | SE NORMALIZA SW O22015 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 11:34:55
8270950 | 939441 | PSO23L16 | M54339 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 06:27 | 2024-06-24 07:50 | 1.38 | 1 | 101 | - | - 07:49 CAMBIA 1 FQ 3.1 DUAL TF M54339 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 08:28:10
8224762 | 924051 | CHA23L17 | C40811 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 13:30 | 2024-02-12 13:45 | 0.25 | 1 | 100 | - | SE REALIZA CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN DIFERENTES EQUIPOS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 15:51:37
8227113 | 925823 | ROS23L15 | D16315 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 13:49 | 2024-02-21 14:25 | 0.61 | 1 | 100 | - | En el TRF D16315 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-21 14:27:17
8217449 | 921565 | ENE23L15 | M63144 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 07:25 | 2024-01-14 08:51 | 1.42 | 1 | 100 | - | CLL 98 CRA 36 3223795266 3117203369 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR MANIZALES ENE23L15 M63142 M63149 USUARIO INFORMA . REPORTO MAL , CORRESPONDE A FALLA EN TRAFO M63144 SE NORMALILZA CON 1F 2.1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 08:55:48
8230278 | 927254 | PSV23L13 | E62343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 06:31 | 2024-03-06 10:05 | 3.57 | 17 | 100 | - | se acciona vela electronica en seccion e62343 se cambia 1fq de 12a t en seccion e62214 tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 14:07:00
8230329 | 927328 | AZA23L17 | M46810 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-06 16:40 | 2024-03-06 17:01 | 0.34 | 1 | 100 | Inicialmente la SDS la atiende el grupo de grupo de Walter Rivera, pero solicita apoyo del grupo de Gustavo Valencia porque finaliza turno.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 18:44:41<br><br> | Se abre transformador M46810 para subir dos posiciones al TAP del transformador M64810 con autorización del asistente de la zona Eugenia Tamayo. Estaba en la posición 2 con una tensión de 115 V. Se sube a la posición 4 con una tensión de 121 V. Se confirma con el usuario e informa que el cuarto frio ya está trabajando normal. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 18:53:43
8233854 | 38367 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 20:39 | 2024-03-18 20:39 | 0.01 | 41 | 100 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8233862 | 38367 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 20:59 | 2024-03-18 21:00 | 0.01 | 41 | 100 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8233867 | 38367 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:07 | 2024-03-18 21:07 | 0.01 | 41 | 100 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8233875 | 38367 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:18 | 2024-03-18 21:19 | 0.01 | 41 | 100 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8234982 | 928920 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:07 | 2024-03-21 09:11 | 3.06 | 10 | 114 | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11349. SE CAMBIA DE NUEVO 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 8FQ 25T EN SW DE REPETICION, 6 FUSIBLES PARA 2 FASES FALLADAS EN SU TOTALIDAD Y 2 FUSIBLES PARA REPONER 1 FASE. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N11362.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 13:01:09<br><br> | N11270 1F 0.6 DUAL NRA23L13 VDA EL COROZO N11376 2F 1.0 DUAL , SE DEJAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA AISLAR 3 USUARIOS , 2 TORRES DOBLADAS, LINEA SECUNDARIA REVENTADA . SE DEBEN REPARAR 2 LINEAS DE CARGA QUE RESULTARON AFECTADAS POR LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:42:11
8244429 | 932197 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:32 | 2024-04-19 08:51 | 2.32 | 21 | 100 | - | SE NORMALIZA SW D24135 CON 2 FQ DE 25 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 11:18:14
8238451 | 930102 | BUM23L12 | 2BU2BU41 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 23:42 | 2024-04-03 | 0.3 | 7 | 0 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8239320 | 930560 | PSO23L19 | M54362 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 10:51 | 2024-04-05 11:06 | 0.25 | 1 | 100 | - | TRF M54362 10:50 11:05 SE AJUSTA CONEXIÓN DE ACOMETIDA EN RED SECUNDARIA MEDIDOR 16499472 CTA DE COBRO 36306 POR MANO Y MATERIAL , SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA AJUSTAR CONEXIÓN DE ARCO SECUNDARIO DE FASE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 11:33:28
8247023 | 931921 | QHI23L11 | W40064 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 08:36 | 2024-04-24 11:40 | 3.07 | 1 | 100 | - | REUBICAR TRAMO DE RED DE BAJA TENSION A POSTE DE TELEFONICA, PARA RETIRAR POSTE Y TEMPLETE QUE SE ENCUENTRAN EN FRENTE DE LA VIVIENDA, W40064-24. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 12:23:36
8256166 | 935054 | BOA23L14 | O22015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 21:48 | 2024-05-12 09:35 | 11.78 | 14 | 100 | 10:25: REPORTA LO QUE HA HECHO HASTA AHORA YA QUE LOS QUE FALTAN EN EL CAMINO HACIA ELLOS LA VIA ESTA TAPADA POR PARE Y SIGFA, DEBE ESPERAR A QUE HABILITE ACCESO: O22015/068(SW Y TRF, EN ETE ADSEMAS DE FUSE HAY UN DPS FALLADO), CAMBIO FUSIBLES Y CONFIRMO SERVICIO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 11:13:47<br><br> | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 14:40:21
8261557 | 936656 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 14:58 | 2024-05-28 00:49 | 9.84 | 21 | 100 | - | se cambia 1fq de 25a t en seccion d24135, fuertes lluvias en la zona, se retrasa normalizacion ya que el personal estaba atendiendo daños mayores en el sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-28 01:10:38
8266845 | 938285 | LMC23L13 | N31204 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 14:22 | 2024-06-13 16:25 | 2.06 | 9 | 100 | - | - 16:25 CAMBIA 1 FQ 30 T SW N31204 - 17:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N31359 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N31358 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 19:22:11
8266867 | 938203 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 18:13 | 2024-06-13 08:15 | 14.03 | 8 | 0 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8268767 | 938836 | AGU23L15 | N43570 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-18 13:23 | 2024-06-18 14:30 | 1.13 | 8 | 100 | En la SW N43570 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normalizado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 14:53:53<br><br> | En la SW N43570 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 19:43:08
8271996 | 939908 | ROS23L14 | D15182 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 18:45 | 2024-06-27 20:25 | 1.67 | 1 | 100 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D15182 2 3.1 D 20:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 20:57:27
8221270 | 923519 | CHA23L17 | C40474 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-01 08:11 | 2024-02-01 08:40 | 0.49 | 1 | 99 | - | SE AJUSTAN TORNILLOS EN BORNES PRIMARIOS DEL TRAFO C40475 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-01 11:18:42
8215572 | 920021 | DOR23L14 | L16479 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 14:04 | 2024-01-03 16:00 | 1.94 | 1 | 99 | - | ODO CUMPLIDA: RETIRO DE VIENTO DEL PISO E INSTALADA DE CRUCETA A CRUCETA EN EL MISMO POSTE BARRIO VILLA ESPERANZA CARRERA 2, CASA 1, NODO L16479 LA DOIRADA DOR23L14 TRAFO TRAFO_L16479 LA DORADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-03 17:58:56
8216746 | 921291 | PSO23L14 | M55701 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-11 06:36 | 2024-01-11 07:38 | 1.04 | 1 | 99 | - | TRAFO M55701 1X1.6 DUAL 07:38 TIENE PARARRAYO EXPLOTADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-11 07:51:10
8230681 | 926662 | ROS23L12 | D13435 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-08 08:15 | 2024-03-08 16:00 | 7.75 | 1 | 99 | SEGUN DETERMINA TECNICO NO ES NECESARIO TENER ABIERTO EL TR D13131.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 08:29:42<br><br> | CAMBIO DE POSTE DE 8 MT POR POSTE DE 12MT EN EL NODO D1343107 ESTE APOYO COMPARTE TRENZA DE LOS DOS TRANSFORMADORES se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-08 17:24:35
8231545 | 927570 | ROS23L12 | D13435 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-12 07:37 | 2024-03-12 14:50 | 7.23 | 1 | 99 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE POSTE DE 8MT POR POSTE DE 12MT DE CONCRETO PARA TRABAJOS DEL SDL E HINCADA DE POSTE DE 12 METROS DE CONCRETO EN EL NODO D13434 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-12 16:06:53
8232608 | 928128 | BOL23L13 | E22091 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:39 | 2024-03-14 10:25 | 1.77 | 6 | 99 | - | se cambia 2fq de 15a t en seccion e22091 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 10:31:14
8236394 | 929543 | AGU23L15 | N43520 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 15:58 | 2024-03-26 09:15 | 17.3 | 6 | 117 | - | SW N43520 UN FUSIBLE DE 15T SW N43563 UN FUSIBLE DE 6T SW N44006 UN FUSIBLE DE 6T, SE REALIZA UN SWITCHEO PARA REALIZAR REPARACIÓN YA QUE EL CORTACIRCUITO SE ENCUENTRA FUERA DE ESTRUCTURA. TR N43729 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL TR N44010 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 17:41:10
8240942 | 931255 | AMR23L14 | C31320 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 04:35 | 2024-04-12 09:04 | 4.49 | 16 | 99 | - | sección C31320, se cambia un fusible de 30T, se confirma servicio con usuarios. transformador C31381, se encuentra colilla volada, se repara y se repone un fusible de 2.1 tipo dual, se informa al usuario que debe cambiar transformador por evidenciar fuga de aceite. se confirma servicio normal con usuario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-12 10:23:52
8237916 | 929980 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:13 | 2024-04-01 11:56 | 3.71 | 6 | 142 | - | En el TRF E12278 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E12279 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12181 se cambia 1 fusible de 0.4a tipo dual. En la SW E12301 se cambian 4 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E12312 se cambia 1 fusible de 3A tipo h. En el TRF E12084 se cambia 1 fusible de 1a tipo h. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:00:06
8239597 | 930670 | DOR23L14 | L16479 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-06 13:30 | 2024-04-06 14:30 | 0.99 | 1 | 99 | Informa el personal técnico quién se debió abrir el TRF L16479 ya que se reventó neutro secundario y se reportan electrodomésticos quemados en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:42:45<br><br>Tecnico solicita odo para atender reporte de grupo de bomberos de dorada por lineas rotas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:41:29<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF L16479 para reemplazar bajante secundario Neutro, se usan 2 conectores DBH-4 y 1m Cable Cu 2/0. Se finaliza reparación a las 14:50. Del medidor 6690073744 usuaria reporta que se le quemo ventilador, al parecer hay mas usuarios afectados. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:22:45
8243506 | 931948 | SUP23L15 | W66011 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:47 | 2024-04-18 07:40 | 0.89 | 2 | 99 | - | se cambia 2x6at sw w66011 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 08:57:23
8244453 | 932236 | ROS23L15 | D16887 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:08 | 2024-04-19 10:31 | 0.38 | 1 | 99 | - | SE NORMALIZA TRF D16887 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL EN EL NODO D16944 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA FASE REVENTADA EN RECAMARA, SE REPARA SIN MANIOBRAS EN EL TRF Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL NODO D16820 USUARIO CON DAÑO INTERNO MEDIDOR 867424 DEBE REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 12:08:03
8248050 | 931828 | AGU23L15 | N43570 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 14:30 | 6.51 | 9 | 99 | - | ODO CUMPLIDA 137336 137416 CAMBIO AISLADOR RETENCION N43583 184815 137415 CAMBIO DE AISLADOR RETENCION N43586 137336 137407 CAMBIO AISLADOR RETENCION N43581,25308 137387 CAMBIO DE AISLADOR RETENCION N43570, N43570 1 polimérico N43572 1 pin N43573 1 pin N43574 Poda de guadual en contacto con la red N43575 2 poliméricos N43514 1 pin poda de vegetación . POR TRABAJOS EN LA VIA SE CIERRA ANTES DE LA HORA PROGRAMADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 14:58:02
8250541 | 933589 | AGU23L15 | N43542 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 05:56 | 2024-04-30 18:11 | 12.25 | 9 | 0 | INSTALA 8 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION N43542 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43520 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW N43524 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW N43681<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 13:17:33<br><br> | 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43570. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:15:30 13:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43717 14:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N44015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:39:38
8251018 | 933670 | ROS23L14 | D15064 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 16:10 | 2024-04-30 16:20 | 0.17 | 1 | 99 | - | Informa el personal técnico que se abre el transformador D15064 para cambiar conector quemado en la bajante del transformador. Se confirman servicio normal en el reporte del transformador D15852. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:18:54
8241224 | 931407 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 12:33 | 2024-04-13 13:18 | 0.73 | 42 | 0 | L13389 DAÑO INTERNO, EL USUARIO DEBE CONTRATAR TECNICO PARTICULAR MEDIDOR 20254111 REVISADO 12:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:39:49<br><br> DON23L13 INTERRUPTOR L12664 ¦ Dir.:HDA LAS VEGAS 1F 10 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:38:52<br><br> DON23L13 INTERRUPTOR L12664 ¦ Dir.:HDA LAS VEGAS SE ABRE SW Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DE ISAZA, SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CORTO QUE PROVOC? UN GALLINAZO EN EL L12701, SE CAMBIA AISLADOR DE PIN, A LAS 14:54 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:38:19<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR 2DN13R01 ¦ Dir.:VIA NORCASIA SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA YA QUE REPORTAN LINEAS PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L12703 , LA APERTURA DEL RECONETADOR SE REALIZA HASTA QUE EL PERSONAL LLEGUE A LA SW PARA AISLA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:40:20<br><br> | L13389 DAÑO INTERNO, EL USUARIO DEBE CONTRATAR TECNICO PARTICULAR MEDIDOR 20254111 REVISADO 12:20 DON23L13 INTERRUPTOR L12664 ¦ Dir.:HDA LAS VEGAS 1F 10 A TIPO T DON23L13 INTERRUPTOR L12664 ¦ Dir.:HDA LAS VEGAS SE ABRE SW Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DE ISAZA, SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CORTO QUE PROVOC UN GALLINAZO EN EL L12701, SE CAMBIA AISLADOR DE PIN, A LAS 14:54 DON23L13 INTERRUPTOR 2DN13R01 ¦ Dir.:VIA NORCASIA SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA YA QUE REPORTAN LINEAS PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L12703 , LA APERTURA DEL RECONETADOR SE REALIZA HASTA QUE EL PERSONAL LLEGUE A LA SW PARA AISLA LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:41:04
8252879 | 932756 | AMA23L13 | W31502 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-03 09:31 | 2024-05-03 16:00 | 6.49 | 1 | 99 | - | reubicar las redes en cerchas nuevas instaladas en los aleros de las vivienda,W31506-29, W31502-18, W31502-01, W31502-22. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-03 18:41:34
8253771 | 934340 | ROS23L14 | D15068 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-06 15:51 | 2024-05-06 16:31 | 0.67 | 1 | 99 | - | EN EL TRANSFORMADOR D15572, SE CAMBIA CONECTOR EN CAJA PORTABORNERA. EN EL TRANSFORMADOR D15068, SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS POR CORTO EN REDES, SE ABRE TRANSFORMADOR Y SE REPARA FALLA EN REDES DE BAJA TENSION,. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 17:09:49
8254785 | 934592 | AGU23L15 | N43570 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:02 | 2024-05-08 08:51 | 2.81 | 9 | 99 | - | EN LA SECCION N43570, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 13:36:09
8261318 | 936596 | SIO23L15 | O32023 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-27 07:30 | 2024-05-27 09:09 | 1.65 | 5 | 99 | - | - 08:34 CAMBIA 1 FQ 10 T SW O32023 RECHAZA - SOLICITA COMPAÑIA DE AT YEIRLEIN ISAZA - SE RETIRA GALLINAZO ELECTROCUTADO ENTRE FASE Y ESTRUCTURA NODO O32024 - 09:08 CAMBIA 1 FQ 10 T SW O32023 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 09:53:35
8256129 | 935066 | MAR23L13 | C25432 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:34 | 2024-05-12 09:05 | 1.52 | 7 | 99 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, CONFIRMA SERVICIO CON TODOS LOS USUARIOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 09:32:23
8265647 | 937918 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 17:14 | 2024-06-10 18:13 | 0.98 | 21 | 99 | - | INSTALA 1 FQ 25A T EN EL NODO SW D24135 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-10 18:44:33
8267311 | 938404 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:06 | 2024-06-14 17:45 | 0.65 | 21 | 99 | - | SE NORMALIZA SW D24135 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-14 17:52:22
8225718 | 924374 | DDO23L14 | W65769 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 16:35 | 2024-02-15 17:21 | 0.76 | 1 | 98 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CGTO. SAN JUAN Transformadores: W65769 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 17:25:27
8225799 | 925248 | VBO23L14 | 2MG4VB41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 21:21 | 2024-02-16 08:03 | 10.7 | 6 | 0 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8219633 | 922727 | HER23L12 | D20317 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-24 15:42 | 2024-01-24 18:30 | 2.8 | 1 | 98 | - | 18:30 Se cambia fusible quemado en el transformador D20317, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-24 18:38:20
8229068 | 926777 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-01 13:01 | 2024-03-01 14:42 | 1.69 | 45 | 0 | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV Y DEJARON CAER UNA DE LAS FASES SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:33:51<br><br> | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV INDICANDOLE QUE SE REVENTO UNA DE LAS FASES Y CAYO SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:35:04 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:21:44 LA LINEA EN CONSTRUCCION QUE OCASIONO LA FALLA SOBRE EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ES VIRGINIA HACIA NUEVA ESPERANZA 500KV PROYECTO UPME 07 2016 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:38:07
8233026 | 927284 | BOL23L12 | E61751 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-15 08:35 | 2024-03-15 15:56 | 7.34 | 8 | 98 | - | EJECUTADA REPOSICION 5 TEMPLETES PRIMARIOS EN MAL ESTADO Y CAMBIO DE 1 ARCO PRIMARIO POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO E61759. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 16:05:08
8234206 | 928689 | SIO23L15 | O33419 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:23 | 2024-03-19 17:17 | 0.9 | 8 | 98 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O32015 SE CAMBIA 2X15AT SW O33419 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 19:21:26
8250933 | 933647 | RIO23L16 | W52426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:34 | 2024-04-30 15:50 | 2.27 | 5 | 98 | - | se cambia 1x15at sw w52426 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 19:03:03
8248311 | 933183 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 15:21 | 2024-04-26 17:24 | 2.05 | 5 | 0 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8255201 | 930990 | MNA23L12 | C15265 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-09 08:33 | 2024-05-09 18:41 | 10.13 | 32 | 98 | - | SE pasó las líneas nodo C15312 -C15314, instalar puesta a tierra en el nodo C15314 EL REPORTE ESTA ASOCIADO AL 265403 NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR DIRECTRIZ DE CENTRO DE CONTROL se cumple odo sin novedad Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 18:58:33
8261045 | 936512 | SLM23L15 | N33243 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-25 20:25 | 2024-05-25 20:57 | 0.53 | 1 | 98 | - | 20:25 a 20:55 Se abre TR N33243, para realizar reparación. Se aíslan acometidas y líneas de carga, dañadas por vehículo. Se recogen y se le entregan al usuario. Medidor número 6677163738. El circuito tenía el re cierre des habilitado y consignado al técnico por seguridad. Al momento de el técnico cerrar el TR N33243, dispara el circuito SLM23L15 Salamina _ Embajador. Esto no debería de suceder por el cierre de un transformador. Pero a venido pasando desde que instalaron los nuevos relés y los configuraron de esa forma. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-25 21:48:34
8224931 | 923629 | DOR23L13 | L14239 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 08:30 | 2024-02-13 11:30 | 3 | 1 | 97 | 13/02/2024 08:00:00 DOR23L13 TRANSFORMADOR L14239 ¦ Dir.:CLL 9 CRA 5 Y 6 SE TARDA EN CERRAR EL TRAFO POR QUE SE LE PRESENTO INCONVENIENTES CON LA CINTA BANDIT<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 11:38:11<br><br> | SE CUMPLE ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD TRF L14188 NO SE ENVIO ANUNCIO DE SUSPENSION TRF L14229 YA SE ENCONTRO NORMALIZADO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:45:39
8226233 | 925454 | HER23L12 | HER23L12 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-17 18:11 | 2024-02-17 22:50 | 4.65 | 5 | 0 | Solicita el técnico apagar el circuito Araucarias HER23L12 por emergencia para revisar y aislar un corto, hay un cable pelado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 18:16:04<br><br>Orden solicitada para atender emergencia reportada por Bomberos de Santa Rosa. Corto en red subterr?nea por la alcaldia.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 18:07:19<br><br> | Se abre circuito HER23L12 La Hermosa _ Araucarias, por solicitud del cuerpo de bomberos. Grupo de subterráneas repara cable subterráneo estallado en recámara. Se normaliza sección D20448 que estaba abierta para normalizar el circuito. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-17 23:14:23
8227808 | 926149 | NSA23L14 | E55249 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-24 15:46 | 2024-02-24 16:06 | 0.33 | 1 | 97 | - | 12:10 SE CAMBOA CONECTOR EN ARCO SECUNDARIO EN EL NODO E55332 Y QUEDA SERVICIO NORMAL 15:00 SE REVISA EL SECTOR EN EL NODO E55236 Y EL SERVICIO ESTA NORMAL, TENSIONES NORMALES USUARIO CON MEDIDOR 6677277886 SE ABRE TRF E55249 PÑARA CAMBIAR CONECTOR EN BAJANTE SECUNDARIO Y QUEDA SERVICIO NORMAAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-24 17:49:05
8219107 | 921717 | CHI23L17 | M31005 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 11:03 | 2024-01-22 11:30 | 0.45 | 1 | 97 | - | SE INCLUYEN DOS TRANSFORMADORES YA QUE HACEN PARTE DEL MISMO CIRCUITO CTO : CHI23L17 APERTURA DE : TRAFO M31005 M31070 DIRECCION : CR 11 CLL 12b CRA 12 CLL 17 DESCRIPCION : Hallamos punto caliente con deficiencia Superior en conectores secundarios ,Requerimos del apoyo de un grupo de linea FRIA PARA QUE REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego proceda a realizar el cambio de los conectores que están presentando el problema , también se recomienda ajustar las demás conexiones secundarias DIAGNOSTICO Hallamos punto caliente con deficiencia media requerimos del apoyo de un grupo de linea FRIA PARA QUE REALICE APERTURTA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego realizar una inspección al borne de y darle solución en lo posible SE RECOMIENDA cambiar la bajante secundaria del mismo borne Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 17:52:36 SE CUMPLIO LA ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 12:46:16
8217176 | 921477 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 01:15 | 2024-01-13 01:20 | 0.07 | 48 | 97 | DESPUES DE : SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272 SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS C31209 Y RECIBE NORMAL . SE REALIZA PODA A PARTIR DEL NODO C31209 Y SE CIERRA RECONECTOR POR CAMPO PROPIO , QUEDAN CUCHILLAS DE BYPASS ABIERTAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:53:09<br><br>SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS ABIERTAS C31209 Y RECHAZA SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:04:02<br><br>- 01:12 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA AR2 - 01:15 A 01:19 DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES - 01:46 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA Y DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES Y AMR23L12 KM 41 POR AR QUEDA INDISPONIBLE 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-13 02:09:50<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:54:27
8217192 | 921477 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 01:46 | 2024-01-13 01:47 | 0.01 | 48 | 97 | DESPUES DE : SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272 SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS C31209 Y RECIBE NORMAL . SE REALIZA PODA A PARTIR DEL NODO C31209 Y SE CIERRA RECONECTOR POR CAMPO PROPIO , QUEDAN CUCHILLAS DE BYPASS ABIERTAS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:53:09<br><br>SE ENSAYA RECONECTADOR CON CUCHILLAS ABIERTAS C31209 Y RECHAZA SE RETIRA HOJAS DE PALMAS ENTRE NODOS C31857-269 SE RETIRA HOJASDE MATA DE PLATANOS ENTRE NODOSC31271-272<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:04:02<br><br>- 01:12 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA AR2 - 01:15 A 01:19 DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES - 01:46 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA Y DISPARA AMR23L14 CONFAMILIARES Y AMR23L12 KM 41 POR AR QUEDA INDISPONIBLE 2AM14R01 CONFAMILIARES PARA RECORRER EN DIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-13 02:09:50<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 08:54:27
8229044 | 926764 | HER23L12 | D20317 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 11:15 | 2024-03-01 11:46 | 0.52 | 1 | 97 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D20317 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-01 11:54:25
8230677 | 926662 | ROS23L12 | D13431 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-08 08:01 | 2024-03-08 08:21 | 0.33 | 1 | 97 | SEGUN DETERMINA TECNICO NO ES NECESARIO TENER ABIERTO EL TR D13131.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 08:29:42<br><br> | CAMBIO DE POSTE DE 8 MT POR POSTE DE 12MT EN EL NODO D1343107 ESTE APOYO COMPARTE TRENZA DE LOS DOS TRANSFORMADORES se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-08 17:24:35
8232566 | 927072 | CHA23L16 | C14380 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-14 09:17 | 2024-03-14 09:18 | 0.02 | 12 | 97 | SE RETRASA INCIIO DE LAS MANIOBRAS YA QUE UNO DE LOS GRUPOS QUE VA REALIZAR MANIOBRAS SE PINCHO Y SE DEMORO EN LLEGAR AL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 09:25:11<br><br> | SEGUNDO DIA SE HACEN MANIOBRAS SE REUBICA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C14308_C14306_C14304 SE REUBICA PARA PODER RETIRAR TEMPLETES H EN TORRES NODO C14306 , EN EL NODO C14308 SE INSTALA POSTE 8 MTROS PARA REUBICAR TEMPLETE PRIMARIO ESTA A TIERRA SE COLOCA AEREO POSTE A POSTE , EL POSTE QUE QUEDA AL FRENTE DEL H TORRES SE VUELVE AMARRE SE INSTALAN 3 TEMPLETES PRIMARIOS . SE EJECUTAN LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-14 16:50:23
8235174 | 929003 | CHA23L16 | C14109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:41 | 2024-03-21 12:05 | 4.4 | 19 | 97 | - | - 12:05 CAMBIA 2 FQ 30 T SW C14109 - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14410 - 14:10 CAMBIA 5 FQ 15 SW DE REPETICION C14420 - DOS FASES POR FUERA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C14194 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C14193 - 17:20 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF C14436 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:47:17
8235219 | 928965 | NSA23L14 | E55249 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-21 13:45 | 2024-03-21 14:20 | 0.58 | 1 | 97 | - | 13:35 a 13:45 Se abre TR E32130, para realizar reparación. Se ajusta o repara cable de fuerza en la caja porta bornera. Se instala o cambian 2 conectores piercing grandes. Se instala o cambian 1 conector piercing mediano. Quedando el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55578 1 0.4 D 16:15 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 20:59:17
8250991 | 933669 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:58 | 2024-04-30 17:01 | 2.06 | 33 | 97 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M54912. SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N12000. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:47:58
8240192 | 930903 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 07:19 | 2024-04-09 09:00 | 1.68 | 11 | 97 | - | se hace recorrido a ramal primario, sin novedad se normaliza sw w21502, solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-09 09:32:49
8243963 | 932059 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:35 | 2024-04-18 17:35 | 2 | 33 | 97 | - | SE NORMALIZA SW N12000 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-18 18:58:01
8245634 | 932459 | MGT23L15 | W21502 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-21 06:54 | 2024-04-21 09:10 | 2.27 | 11 | 97 | - | SE NORMALIZA SW W21502 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODO W21529-532 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 12:30:41
8250464 | 932911 | DOR23L13 | L14239 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-30 07:35 | 2024-04-30 08:46 | 1.17 | 1 | 97 | - | SE CUMPLE ODO - . 07:35 A 08:45 ABIERTO TF L14239 - RETIRO DE MACRO MEDIDOR TESTIGO NODO L14239 EN LA CLL 9 CRA 5 Y 6, RESPONSABLE DE LA ORDEN HOOBER ERNEY LAGUNA , CEL: 314-288-7013 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 09:43:21
8252019 | 933034 | HER23L12 | D20318 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-02 08:25 | 2024-05-02 09:05 | 0.67 | 1 | 97 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA. SE DEMORA EL INICIO DE LAS LABORES POR ERROR EN LA INFORMACION QUE LE ENVIARON AL TECNICO. NO COINCIDIA CON LA INFORMACION DE LA ODO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 09:36:11
8268300 | 938628 | HER23L12 | D20318 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 12:05 | 2024-06-17 12:30 | 0.42 | 1 | 97 | - | TRF D20318 ¦ Dir.:CRA 14 CLL 17 SE REALIZA RECORRIDO A RAMALES SECUNDARIOS SUBTERRANEOS SE ABRE TRF PARA CAMBIAR 2 CONECTORES DBH4 EN RECAMARA QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 12:55:18
8269485 | 938108 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-20 08:09 | 2024-06-20 17:25 | 9.28 | 18 | 97 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD MTO NIVEL 3 OBSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL 3 - EJECUCION DE PENDIENTES Y DEFECTOS AGUAS ABAJO DE LA SECCION L22047 DIRECCION Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 17:26:28
8271046 | 938764 | DOR23L13 | L14239 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-24 08:15 | 2024-06-24 12:00 | 3.75 | 1 | 97 | - | actividades apertura de transformador L14239 circuito LA DORADA_BUCAMBA, municipio de LA DORADA; para realizar INSTALACION BAJANTES Y RETIRO DE RED SECUNDARIA, notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 13:45:28
8272738 | 940143 | MAZ23L14 | 2MZ14R01 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-30 09:45 | 2024-06-30 10:07 | 0.36 | 44 | 98 | - | Personal técnico solicita generar orden por emergencia para el cambio de transformador particular quemado E32722. la sección que alimenta este transformador que tiene el mismo nodo E32722 tiene una caja primaria quemada, para su cambio fue necesario hacer corte visible en el reconectador 2MZ14R01 después de abrilo. Se instala un transformador de 5 KVA a 7.6 KV marca magnetrón, número de serie 522790 del año 2024-02, numero de empresa 608009, se instala fusible de 2H, También se cambia caja primaria en el transformador, DPS de media y baja tensión, y bajantes en cable ecológico. El transformador instalado fue suministrado por la empresa. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 14:23:19 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 14:24:18
8225519 | 924125 | VBO23L12 | W34140 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 08:26 | 2024-02-15 15:30 | 7.07 | 1 | 96 | EN EJECUCION ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - 07:23 DESHABILITA EL AUTORECIERRE CTO SAMANES VBO23L12 - 08:20 A 08:50 APERTURA DE TRANSFO W34139 - SE BAREN ARCOS SECUNDARIOS PARA RAMAL - 08:25 ABIERTO TF W34140 - REALIZAR REMPLAZO DE RED PRIMARIA DESNUDA (SIN SERVICIO) POR RED COMPACTA (LABOR DE DESCONEXION Y NUEVA CONEXION DE LA RED PRIMARIA CON GRUPO DE TCT), INSTALAR CRUCETAS PRIMARIAS EN BANDERA PARA ALEJAR LA RED DE SOBRE LAS VIVIENDAS, INSTALAR TRAFO NUEVO DE 25 KVA A 13.2 KV EN EL NODO W34141 PARA PARTIR CIRCUITO SECUNDARIO DEL TRAFO W34139, RETIRAR PUENTE DE RED SECUNDARIA QUE CRUZA LA VIA, REMPLAZAR CABLE DE RETENCION DEL NODO W34141, INSTALAR VIENTO DE POSTE PRIMARIO W34140 A POSTE SECUNDARIO (VIENTO STOCK) DIRECCION URB VALLES DE CANAAN - LA PLAYITA INFORMA AT SE RETRASAN MANIOBRAS POR QUE NO HABIA LLEGADO GRUPO DE TCT Y SE CIERRA TF W343139 PARA NO AFECTAR TANTOS USUARIOS <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:21:03<br><br> | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO SAMANES VBO23L12 2. APERTURA DE TRANSFO W34139, W34140 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10657755 OBSERVACION REALIZAR REMPLAZO DE RED PRIMARIA DESNUDA (SIN SERVICIO) POR RED COMPACTA (LABOR DE DESCONEXION Y NUEVA CONEXION DE LA RED PRIMARIA CON GRUPO DE TCT), INSTALAR CRUCETAS PRIMARIAS EN BANDERA PARA ALEJAR LA RED DE SOBRE LAS VIVIENDAS, INSTALAR TRAFO NUEVO DE 25 KVA A 13.2 KV EN EL NODO W34141 PARA PARTIR CIRCUITO SECUNDARIO DEL TRAFO W34139, RETIRAR PUENTE DE RED SECUNDARIA QUE CRUZA LA VIA, REMPLAZAR CABLE DE RETENCION DEL NODO W34141, INSTALAR VIENTO DE POSTE PRIMARIO W34140 A POSTE SECUNDARIO (VIENTO STOCK) - DESHABILITAR CTO VBO23L12 PARA MANIOBRAS EN LA LINEA DIRECCION URB VALLES DE CANAAN - LA PLAYITA SE REPARTE LA CARGA DEL TRFS W34139-140 AL TRF NUEVO W34141 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 15:39:58
8226421 | 925503 | CAM23L12 | D12103 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 18:52 | 2024-02-18 19:25 | 0.57 | 1 | 96 | - | TR D12103 2 0.4 D 19:25 TR D12103 1 0.4 D 20:20 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-18 21:32:27
8226423 | 925503 | CAM23L12 | D12103 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 19:36 | 2024-02-18 20:20 | 0.75 | 1 | 96 | - | TR D12103 2 0.4 D 19:25 TR D12103 1 0.4 D 20:20 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-18 21:32:27
8226677 | 925601 | CAM23L12 | D12103 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-19 19:57 | 2024-02-19 20:55 | 0.96 | 1 | 96 | - | En el TRF D12103 se cambia 1 fusible de 0.4Atipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-19 21:08:00
8226684 | 925604 | CAM23L12 | D12103 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 21:46 | 2024-02-19 22:47 | 1.02 | 1 | 96 | - | - 22:47 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF D12103 - IZ38 - IY37 - IX36 AMPERIOS - VFN120 - VFF214 VOLTIOS - SE ESPERA HASTA LAS 23:45 Y TF ESTA NORMAL - SI VUELVE A DISPARAR - REVSIAR CABLE PORTABORNERA MUY AGRIETADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-19 23:55:45
8227446 | 925214 | BUM23L14 | W12082 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 11:46 | 2024-02-22 14:41 | 2.92 | 1 | 96 | - | SE SUSPENDEN LAS LABORES PORQUE LA GRUA NO PUDO INGRESAR AL SITIO DONDE SE IBAN A REALIZAR LAS LABORES CON EL POSTE DE CONCRETO. NO SE PUEDE HINCAR POSTE DE FIBRA. QUEDA PENDIENTE REPROGRAMAR LAS LABORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-22 08:16:46 GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO BUM23L14 2. APERTURA DE TRAFO W12082 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11075614_ODO XXXX_ W12082_RG_BELEN Cambio y reubicación de poste que se encuentra al borde de un barranco, extremar medidas de seguridad. CRA 5 4 31 BELEN Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-02-15 16:21:36 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-22 17:13:57
8227924 | 926208 | CAM23L12 | D12103 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 13:59 | 2024-02-25 14:50 | 0.85 | 1 | 96 | - | SE NORMALIZA TRF D12103 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 15:06:20
8228925 | 926695 | BQE23L14 | D14188 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-29 22:09 | 2024-03-01 00:29 | 2.34 | 1 | 96 | - | SE ACABA DE ABRIR SW Y TRF CON NODO D14188 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL TRF D14188 QUEDA PENDIENTE REALIZAR LA CUENTA DE COBRO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-01 01:02:25
8215595 | 920614 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-02 16:35 | 2024-01-03 11:17 | 18.7 | 15 | 96 | - | SE NORMALIZA SW N42491 CON FQ DE 10 A T SW N42468 CON FQ DE 10 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 17:19:40
8216833 | 921299 | DOR23L14 | L16561 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-11 10:01 | 2024-01-11 10:21 | 0.33 | 1 | 96 | - | se abren trafos para realizar manteniento general, se cambian y/o ajustan conexiones d bornes secundarios, los trafo L16541 , L16542 , L16781 SE DEBEN CAMBIAR CON URGENCIAS POR FUGA DE ACIETE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 14:05:13
8217943 | 921849 | DOR23L14 | L16561 | TFD | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-01-17 02:03 | 2024-01-17 08:58 | 6.92 | 1 | 96 | SE ENSAYA 2FQ 2H Y RECHAZO LAS 2 FASES, INFORMA EL TECNICO DANIEL GAMBOA QUE SE VAN HACER PRUEBAS AL TR CON EL DEVANADO PARA DESCARTAR BIEN LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-17 05:40:00<br><br> | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE EVIDENCIA TR L16561 FALLADO FILTANDO DEMASIADO ACEITE POR LOS BORNES SECUNDARIOS QUEMADOS. AT3 ENVIO INFORMACION AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DE TR. QUEDA TRANSFORMADOR ABIERTO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-17 04:44:45 se realiza cambio de transformador quemado trf L16561 instalado magnetron 75kva a 13.2kv serie 476516 empresa 609739 2022 se cierra con 2fq de 6a h y se instalan dos portafusibles, se gastna 2fq de 1a h y 2fq de 6a h Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-17 09:26:19
8218586 | 922187 | DON23L12 | L10677 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 12:42 | 2024-01-19 13:38 | 0.93 | 1 | 96 | - | se normaliza tr l10677, se instala 01 porta fusible Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 13:49:53
8221018 | 922775 | HER23L12 | D20343 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 14:00 | 2024-01-31 15:51 | 1.84 | 1 | 96 | - | Se realizará CAMBIO DE CT´s. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-31 16:03:33
8216013 | 920902 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 06:40 | 2024-01-06 09:23 | 2.72 | 18 | 96 | - | SE REALIZ´C AMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW L22047 NORMAL A LAS 09:23 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 10:05:06
8216750 | 921294 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 20:45 | 2024-01-11 08:21 | 11.6 | 18 | 96 | - | GTO23L13 INTERRUPTOR L22047 ¦ Dir.:HDA MANANTIALES 1f 30 a tipo t Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 08:26:05
8217248 | 921492 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 06:27 | 2024-01-13 08:30 | 2.05 | 18 | 96 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 09:40:39
8218279 | 922001 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-18 06:49 | 2024-01-18 09:41 | 2.87 | 15 | 96 | - | AGU23L14 SW N42491 9:40 1F 10 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-18 10:39:21
8218735 | 922247 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-20 06:17 | 2024-01-20 08:45 | 2.47 | 18 | 96 | - | SW L22047 1X30T 08:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-20 09:48:26
8219192 | 922349 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 06:48 | 2024-01-22 17:05 | 10.28 | 18 | 96 | - | - SE CAMBIAN ASIALDORES DE PIN EN NODO L22159 - L22160 - L22161 - L22176 Y SE CAMBIAN AISLADORES DE RETENCION EN NODOS L22154 - L22155 - L22156 - 17:05 CAMBIA 1 FQ 30 T SW L22047 - SE LLAMA A USUARIO DE TF L22223 VARIOS NUMEROS PERO NO CONTESTA - CON LA REPARACION HECHA DEBE QUEDAR CON SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 18:07:45 SE INGRESAN EQUIPOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 18:11:15
8219243 | 918326 | MNA23L12 | C15265 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 08:04 | 2024-01-23 16:44 | 8.67 | 32 | 96 | - | DNA 29 TRAFOS TERMINAR LABORES DE REUBICACION DE RED. DESHABILITAR EL CTO MNA23L12 APERTURA SECCION C15265 DIRECCION SECTOR LA MANUELA RESTAURANTE LA PORTADA DESCRIPCION : pasar las líneas nodo C15312 -C15314,instalar puesta atierra en el nodo C15314 NOTA: ESTA ACTUALIZACION SE REALIZARÁ CON EL REPORTE GIGA 2654 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-12 09:06:32 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-23 16:46:26
8229433 | 926873 | CAM23L12 | D12103 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 08:56 | 2024-03-02 10:36 | 1.67 | 1 | 96 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 10:51:25
8229924 | 927078 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-04 16:48 | 2024-03-04 18:28 | 1.67 | 18 | 96 | - | SE ABRE SECCION L22047 PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE REPONEN 2FQ DE 15A T EN SECCION L22181, SE RETIRAN ABEJAS DEL POSTE PRIMARIO SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION L22349 LA CUAL ESTABA PUENTEADA SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION L22367 LA CUAL ESTABA PUENTEADA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 19:01:52
8232400 | 927972 | RIO23L15 | W54063 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 09:45 | 2024-03-13 11:40 | 1.92 | 7 | 96 | SW W54990 8:28 1 FASE FALLADA 3 F 30 A TIPO T SW W54040 9:55 1F 8 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:44:04<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion w54063 en tr w64307 se retira guadua de la red secundaria, se desentorchan redes, se normaliza servicio. se recomienda recorrer aguas abajo de la sw w54040 ya que ha presentado muchas fallas ultimamente. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:16:58
8232611 | 928118 | CAM23L12 | D12103 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 08:36 | 2024-03-14 09:26 | 0.82 | 1 | 96 | - | 09:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador D12103, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 10:51:38
8233065 | 928314 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 14:26 | 2024-03-15 18:28 | 4.03 | 18 | 96 | - | 18:27 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección L22047, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 18:44:26
8237469 | 929942 | SNA23L15 | E41650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:02 | 2024-03-31 16:20 | 10.3 | 12 | 97 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41650 1 20 T 16:20; sección de repetición 1 fase fallada. No acciona mecanismo. SW E42369 2 10 T 17:00; sección de repetición 0 fases falladas. TR E41867 1 3 H 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:45:09
8242076 | 931525 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 06:19 | 2024-04-15 12:20 | 6.02 | 15 | 96 | - | En la SW N42491 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. Queda servicio normalizado. Nota: se presentó retraso en la normalización del servicio debido a desperfecto mecánico del vehículo. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 12:57:03
8245621 | 932477 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 18:18 | 2024-04-21 11:38 | 17.33 | 18 | 96 | - | se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 11:46:35
8238959 | 930358 | RIO23L15 | W54063 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:19 | 2024-04-04 12:10 | 20.85 | 7 | 96 | - | 09:30 a 10:40 Se abre TR W54157, para realizar reparación. Se realiza poda vegetación, (guaduas), en contacto con la red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 11:19:01 4x12T en el SW W54063 (tenia 1 fases fallada),causa descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 13:37:24
8239179 | 930455 | NSA23L12 | L13271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:58 | 2024-04-04 18:45 | 1.79 | 13 | 96 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR L13019. EN SW L13271 SE ACCIONA DISPOSITIVO DE REPETICION, FUSIBLE NO ACCIONO EN LA CAJA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 20:09:48
8241113 | 927810 | AMR23L14 | C31373 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 18:20 | 2024-04-12 18:47 | 0.46 | 15 | 96 | 16:40 INFORMA AT FRANCISCO RUISZ SE PRESENTA RETRASO EN ODO POR INCONVENIENTES EN PODA DE GUADUAS - A ESTA HORA SE INICIA LEVANTE DE CONDUCTORES <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 16:46:09<br><br> | SE CUMPLE ODO - CTO AMR23L14 CONFAMILIARES - MANIOBRAS DE ITX - 08:45 A 18:47 ABIERTO RECOENCTADOR 2AM14R01 CONAFAMILIARES - 08:49 A 18:44 CIERRE RECO INTX 2AM4IN21 LA PLATA CONFAMILIARES - 08:50 A 18:46 APERTURA SECCION C31178 - 09:25 A 18:35 APERTURA ARCOS C31774 - C31773 COD 53000 INFORMA AT DAVID VARGAS QUE CON APERTURA DE ARCOS AFECTA TAMBIEN TRAMO 53001 ENTRE NODOS C31774 A C31476 - 09:31 A 18:20 CIERRE INTERCONEXIÓN-AMR23L14-AMR23L14 NODO C31373 - VARIAR LA RED DEL APOYO NUEVO AL C31172 Y CABLE GUARDA - PQT_11208633 BAJA LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C31772 AL C31770 PARA USUARIO TALAR 20 GUADUAS. - ANALISIS cambiar tramo de red por cable ecológico para aislar del guadual entre los nodos C31218 AL C31772 e instalar cable de un 1/4 extra resistente del nodo C31218 AL C31770 SEC LA ROCHELA SECTOR SANCRISPIN - INFORMA AT FRANCISCO RUIZ SE RETRASA MANIOBRAS DE CIERRE POR PODA DE MUCAHS GUADUAS E INSTALAR CRUCETA PARA LEVENTAR LINEA DE GUARDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 19:06:59
8241329 | 931424 | AGU23L15 | N43570 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 16:16 | 2024-04-13 17:13 | 0.95 | 8 | 96 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW A LAS 17:13, SERVICIOS CONFIRMADOS, SE DEMORA EN ATENCIÍON A REPORTE DEBIDO A QUE NO ABRIERON LA PORTADA PARA INGRESAR A LA ESTRUCTURA, Y TOCO INGRESO POR OTRO SITIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-13 17:27:16
8245558 | 932369 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 14:03 | 2024-04-20 19:10 | 29.12 | 15 | 96 | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:18:15<br><br> | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849 SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION N42491 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:37:01 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:41:17
8247502 | 932917 | DOR23L14 | L16248 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-24 23:35 | 2024-04-25 | 0.42 | 1 | 96 | - | Se abre el TR L16248 para realizar cambio de bajante secundario quemado, se usa 1m de 1/0 cu y 1 DBH N.o4, se debe cambiar caja primaria que se encuentra en mal estado, ya que al cerrar dicho equipo se despegó de la base se puede realizar con personal de TCT Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-25 00:29:17
8247810 | 933053 | MAR23L14 | C26004 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 16:00 | 2024-04-25 16:30 | 0.5 | 1 | 96 | - | MAR23L14 TRANSFORMADOR C26004 ¦ Dir.:CRA 13 CLL 14 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO DE FASE QUEDANDO SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 17:14:35
8248802 | 933278 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 12:12 | 2024-04-27 12:12 | 0.01 | 4 | 0 | - | SW E24075 1X6T Y SE ORGANIZA COLILLA PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CUCHILLAS EN EL NODO E24020 Y PARA ABRIRLAS Y CERRARLAS SE LE HACE SUICHEO AL CIRCUITO SANTA HELENA. TR E24180 1X3H 12:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 11:04:18
8253139 | 934135 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 05:59 | 2024-05-04 11:25 | 5.44 | 33 | 96 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N12000. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M54912. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 14:44:40
8260290 | 936194 | RIO23L15 | W54063 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:04 | 2024-05-23 10:11 | 3.11 | 7 | 96 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección de repetición W54063, tenia una fase fallada 11:10 Se abre el transformador W54038 para podar arbol sobre la red secundaria 12:30 Se reponen 5 fusibles quemado en la sección de repetición W54035 14:40 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W54996 14:40 Se abren arcos secundarios del transformador W54997 porque se encuentra torrecilla doblada a causa de arbol que cae sobre la red secundaria, queda un usuario afectado, pendiente la reparación, se genera pendiente. 15:50 Se cambia fusible quemado de 0.6d en el transformador W54077 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra árbol sobre la red se retira. 18:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54093 20:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:14:50 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:19:46 se ingresa maniobra de cierre tf w54077, informa asistente que tf se cerro a las 18:00 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 09:08:00 SE DEVUELVE ODO POR ERROR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 11:47:04
8262104 | 936795 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 06:07 | 2024-05-29 09:51 | 3.73 | 15 | 96 | - | En la SW N42491 se cambian 3 fusibles de 10A tipo t. queda servicio normal. Se desasocia SDS 6135666 del nodo N42010 ya que esta muy alejado y deben reparar líneas reventadas en pacora. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-29 12:46:45
8252030 | 933858 | VBO23L12 | W34133 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:17 | 2024-05-02 08:01 | 13.73 | 1 | 96 | - | VBO23L12 TRF W34133 8:01 2F 3,1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 09:50:47
8252263 | 933917 | RIO23L15 | W54063 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 12:02 | 2024-05-02 15:50 | 3.8 | 7 | 96 | - | SE CAMBIA 5 FUSIBLE EN SW DE REPETICION DE 12AT LAS 2 FASES FALLADAS UNA FASE QUEDA CON 2 VELAS SE QUEMO Y NO TENIA EN STOCK Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:30:47
8254049 | 934418 | RSA23L12 | W24226 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:20 | 2024-05-07 08:35 | 2.25 | 10 | 224 | - | SE CAMBIO 6X30AT SW W24226 2 FASES FALLADAS SE CAMBIA 1X15AT SW W24270 SE CAMBIA 1X6AT SW W23341 SE CAMBIA 8X15AT SW W24226 2 FASES FALLADAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 12:42:35
8255501 | 934738 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 06:25 | 2024-05-10 18:46 | 36.35 | 15 | 96 | - | 13:00 Se deja abierto TR N42491, ya que está rechazando. En el nodo N42497 se encuentra torre en el piso. 17:40 Se deja abierto TR N42283, ya que está rechazando. Con 21 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; ___. Marca; ___. Conexión; ___. Número de empresa; ___. Número de serie; ___. Año; ___. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 20:59:30 Ingresar pendiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 21:05:59
8257558 | 935613 | AGU23L15 | N43570 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 12:41 | 2024-05-17 13:45 | 1.07 | 8 | 96 | - | SE NORMALIZA TRF N43718 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N43570 CON 1 FQ DE 8A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 15:03:30
8260243 | 936291 | MAZ23L12 | E30106 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 19:25 | 2024-05-23 19:57 | 0.54 | 1 | 96 | MAZ23L12 TRANSFORMADOR E30106 ¦ Dir.:CRA 3 NO 3 53 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE FASE SECUNDARIA , Y PARA CERRAR EL TRAFO SE HACE SWICHEO AL CTO MAZ23L12 POR SEGURIDAD PUES LA CAJA PRIMARIA ESTA DEMASIADO ALTA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 19:59:35<br><br> | MAZ23L12 TRANSFORMADOR E30106 ¦ Dir.:CRA 3 NO 3 53 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE FASE SECUNDARIA Y AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS, Y PARA CERRAR EL TRAFO SE HACE SWICHEO AL CTO MAZ23L12 POR SEGURIDAD PUES LA CAJA PRIMARIA ESTA DEMASIADO ALTA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 20:03:41
8260315 | 936296 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:09 | 2024-05-24 16:11 | 19.03 | 5 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR 2SN15R02 ¦ Dir.:ALTO CUATRO ESQUINAS CASERIO RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS , RECHAZA AR Y ENSAYO , EN LA ZONA SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 21:16:03<br><br> | ESTA DAÑO SE SEGUIRA ATENDIENDO CON LA ODO 936322 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:05:40
8260443 | 936325 | BEL23L15 | O10523 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 17:45 | 2024-05-24 08:51 | 15.1 | 6 | 96 | - | - 08:00 REVSIA TF O10535 Y TF O10795 ESTA NORMAL PERO NO TIENE SERVICIO - 08:50 CAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPETICION O10523 - UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 10:47:35
8261337 | 936587 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 17:19 | 2024-05-27 10:06 | 16.78 | 15 | 96 | - | En la SW N42491 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 10:59:36
8262582 | 936036 | SNA23L15 | E41773 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-30 09:35 | 2024-05-30 12:10 | 2.58 | 5 | 96 | - | SE CUMPLE ODO - CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO E41807 TRABAJOS A REALIZAR POR ENERVISA CNT W254278 A CARGO DEL SEÑOR WALTER PEREZ. CIRCUITO SNA23L15 SAMANA RANCHO LARGO - 09:35 A 12:10 APERTURA DE SECCIÓN E41773 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 13:25:37
8265047 | 937789 | PSO23L19 | M54996 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-08 19:53 | 2024-06-08 20:22 | 0.48 | 1 | 96 | Se recibe llamado de cuerpo de Bomberos reportando en la Cra 2F 48F-50 que hay cables encendidos, contacto Santiago Ortiz 3137884245.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 19:18:20<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF M54996 para reparar 1 arco abierto en una fase, se cambia 1 conector piercing grande. Además se quemo caja porta-bornera y las puntas de varias acometidas, Queda unos 10 usuarios sin servicio no fue posible reparar ya que no se cuenta con estos elementos, se debe gestionar en almacén para reparar el 9 de junio 1 caja porta-bornera grande y 4m de cable para la alimentación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 21:21:35
8265079 | 937820 | AZA23L12 | M40392 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-09 09:38 | 2024-06-09 10:08 | 0.5 | 1 | 96 | - | se ajusta borne secundario al tr M40392 tenia altibajos y el servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 10:30:10
8265189 | 937804 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 07:02 | 2024-06-09 12:39 | 5.61 | 15 | 96 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N42499 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N42491 NO SE LOGRA CONFIRMAR SERVICIO POR MALA SEÑAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 14:42:55
8265227 | 937796 | PSO23L19 | M54996 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 14:37 | 2024-06-09 15:10 | 0.55 | 1 | 96 | - | nodo m54996: por corto cto en red se cambia caja portabornera, se conectan acometidas a ella. se repara tramo de red secundaria se desconectan lineas en corto las cuales iban a una invasion colabora en esta orden john fredy noreña y el carro canasta. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 17:13:09
8267097 | 937345 | BUM23L13 | 2BU13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-14 11:03 | 2024-06-14 11:17 | 0.23 | 11 | 484 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_11689183_11813657 CAMBIO Y REUBICACION DE APOYO PRIMARIO POR AMPLIACION DE VIA NODO W11879, MANIOBRAS: APERTURA Y CIERRE DE RECONECTADOR 2BU13R01 , PARA APERTURA Y CIERRE DE ARCOS PRIMARIOS W11854, PARA CAMBIO Y REUBICACION DE APOYO PRIMARIO. Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 17:34:23
8267279 | 937345 | BUM23L13 | 2BU13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-14 17:07 | 2024-06-14 17:30 | 0.38 | 11 | 96 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_11689183_11813657 CAMBIO Y REUBICACION DE APOYO PRIMARIO POR AMPLIACION DE VIA NODO W11879, MANIOBRAS: APERTURA Y CIERRE DE RECONECTADOR 2BU13R01 , PARA APERTURA Y CIERRE DE ARCOS PRIMARIOS W11854, PARA CAMBIO Y REUBICACION DE APOYO PRIMARIO. Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 17:34:23
8223583 | 923565 | SLM23L15 | N33231 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 12:00 | 3 | 1 | 95 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO SLM23L15 2. APERTURA DE TRAFO N33231 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_ODO_XXXXX_N33231_SALAMINA GRUA:CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE RED DE BAJA N33231-11 QUE PRESENTA DETERIORO, DESCARGUE DE MATERIALES EN LA BODEGA CHEC SALAMINA SALAMINA ENTRADA AL BARRIO EL BOSQUE Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-02-01 11:06:46 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 13:10:19
8223693 | 924386 | AZA23L15 | M43194 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 19:20 | 2024-02-07 21:11 | 1.84 | 1 | 95 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO M43199 NORMAL A LAS 19:10, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 21:20:21
8225427 | 925090 | MTT23L12 | W13035 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 13:47 | 2024-02-14 16:45 | 2.97 | 6 | 95 | - | SW W13035 3 12 T 16:45; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 19:33:42
8227802 | 926160 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-24 17:32 | 2024-02-24 17:32 | 0.01 | 18 | 95 | SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CAMBIAR Y FQ DE 100 A TIPO PUENTE EN LA SW E61625 Y SE CAMBIA VELA QUEMADA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-24 17:52:03<br><br> | SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CAMBIAR Y FQ DE 100 A TIPO PUENTE EN LA SW E61625 Y SE CAMBIA VELA QUEMADA , QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-24 18:06:03
8218511 | 922132 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 07:26 | 2024-01-19 09:30 | 2.07 | 13 | 95 | - | DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO A LAS 6:26 SE PRESENTARON FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO SE CAMBIO 4X20AT O12246 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 10:40:26 1 FASE FALLA EN LA SW DE REPETICION Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 10:41:10 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A QUE NO APLICA PARA CATASTROFE NATURALES Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-01-24 15:58:15
8231436 | 927767 | BQE23L14 | 53348 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 08:21 | 2024-03-11 12:30 | 4.15 | 5 | 95 | se repara arco volado en el nodo D14951 a las 12:30 con el grupo de Camilo Acosta.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:24:38<br><br>15:59 Ancizar Acevedo culmina actividades en nodo D14979, repara arco volado en la secci?n. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 16:01:03<br><br>11:34 se cambia seccionador en el nodo D14483 y se normaliza circuito los naranjos BQE23L14 hasta la secci?n D14979<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 12:59:29<br><br>a las 10:49 se inicia actividades de reparaci?n en la secci?n D14483 con el grupo de TCT cargo de Ancizar Acevedo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:29:53<br><br>Se encuentra arco volado en el nodo D14951 generando afectaci?n a 5 transformadores con 93 usuarios, se culmina inspecci?n con el t?cnico Andres Mejia, se requiere grupo de TCT para normalizar circuito en tres puntos.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:27:52<br><br>Se encuentra Arcos volados en la secci?n D14979, se abre esta secci?n y la D14983 se realiza interconexi?n con circuito CAM23L14 por medio del equipo 2CA4BQ41.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:26:28<br><br>Se encuentra arco volado en la secci?n D14483, se abre y se interconecta con el circuito ROS23L13 por medio del equipo D14720 (seccionalizador)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 11:24:48<br><br> | se finalizan actividades a las 16:45, se normaliza circuito BQE23L14, se reparan arcos en los nodos D14483, D14951 y D14979 con apoyo de los grupos de TCT Ancizar Acevedo y Camilo Acosta, se cambia seccionador en el nodo D14483 que se encontraba en mal estado, se normaliza circuito abriendo las interconexiones D14720 y 2CA4BQ41 confirmando servicio normal con usuarios del sector, ver notas de bitácora ejecutándose para los detalles de las actividades de reparación asociadas al evento. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 17:05:59 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 17:39:05
8231685 | 927871 | PRO23L12 | O41002 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 08:54 | 2024-03-12 09:16 | 0.36 | 2 | 95 | - | 1 FQ de 6T en el seccionador O41002, causa desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 14:41:46
8238046 | 929968 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:15 | 2024-04-01 15:31 | 9.27 | 8 | 199 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238451 | 930102 | BUM23L12 | 2BU2BU41 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 23:42 | 2024-04-03 12:14 | 12.54 | 18 | 195 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8240585 | 931109 | RIO23L16 | W52261 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-10 14:06 | 2024-04-10 16:51 | 2.74 | 1 | 95 | - | * en el transformador W10259, se realiza despeje de arboles en contacto con redes secundarias y se repone 1 fusible de 1.6 dual, se confirma servicio con usuarios. * en la sección W10416 tipo 3CFR, se cambian 5 fusibles de 30 tipo T, se tenia una fase fallada, se desconocen las causas del evento, se confirma servicio normal con todos los usuarios, en el transformador W10599 se tenia un reporte y se confirma, posiblemente usuario mal amarrado. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-10 19:02:15
8244356 | 930116 | RIO23L14 | RIO23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-19 07:07 | 2024-04-19 10:59 | 3.86 | 2 | 0 | - | SE REALIZO TRABAJOS DECRETO 037 RIO23L14, MANTENIMIENTO NIVEL 3, SE RETIRA VEGETACIÓN EN CONTACTO Y CERCA DE LAS REDES DE ENERGIA, SE REALIZA CAMBIO DE AISLAMIENTO , PROTECCIONES ,ARCOS PRIMARIOS , TEMPLETES, DESDE LA SUBESTACION Y DESDE EL REOCNECTADOR 2RI14R01, APERTURA Y CIERRE DE LA SECCIÓN W55544 A CARGO DE FORESTAL, APERTURA Y CIERRE DE LA SECCION W55417 A CARGO DE MANTENIMIENTO. SE ANEXA EL ARCHIVO CON LOS PUNTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 17:48:56
8246609 | 932681 | RIO23L16 | W52258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 06:03 | 2024-04-23 09:15 | 3.21 | 1 | 95 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W52261 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52258 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 10:28:34
8250817 | 933666 | VBO30L13 | VBO30L13 | 33 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 16:34 | 2024-05-01 09:09 | 16.59 | 13 | 0 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8260622 | 936295 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 17:16 | 2024-05-24 17:17 | 0.01 | 17 | 95 | ABIERTA LA SW E13084 09:22 PARA CERRAR CTO DESDE CABECERA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:50:21<br><br>SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE JUAN ANDRES JIMENEZ Y SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN LA SW E13084, SE TERMINA DE ABRIR Y SE CIERRA CABECERA DE DE CTRO VCT23L17 ENTRANDO NORMAL, A LA ESPERA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA REPARACI?N<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 09:51:28<br><br> VCT23L17 INTERRUPTOR VCT23L17 ¦ Dir.:VICTORIA_MARZALA SE PRESENTA DISPARO DE CTO MARZALA NORMAL POR AR, QUEDA ALARMADA FALTA DE AC EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 LE FALTABA UNA FASE, SE ABRE EL CTO VCT23L17 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 , SE INFORMA DE LA SITUACION AL AT DE LA ZONA, NO HA DNA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 20:50:23<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE ARBOLES CAIDOS Y HACIENDO CONATCTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO E13036 SE REALIZA CAMBIO DE UN DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13045 SE REALIZA CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13084 INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA / SE REALIZA CAMBIO DE 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO / SE INSTALAN PUNTAS DE COBRE EN LOS PUENTES PRIMARIOS Y SE ORGANIZA LINEA PRIMARIA SUELTA DEL AISLADOR DE PIN EN EL NODO E13084 SE DESHACE ITX, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:27:12
8252340 | 933869 | QHI23L13 | W41850 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:19 | 2024-05-03 12:16 | 29.95 | 6 | 95 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW W41954 SE CAMBIA 2X20AT SW W41970 SE CAMBIA 2X10AT SW W41850 RECHAZO PENDIENTE PARA GRUPO SE CAMBIA 1X6AT SW W41796 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:49:29
8257518 | 934797 | PRA23L12 | N48048 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-17 11:40 | 2024-05-17 12:40 | 1 | 1 | 95 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CLL 5 NO 4 78 TRAFO N48048 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 13:13:27
8257938 | 935729 | DOR23L14 | L16384 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-19 00:26 | 2024-05-19 01:55 | 1.49 | 1 | 95 | - | - 00:25 AT JHON FREDY VANCIA SOLIITA ODO PARA REVISAR CRA 18 Y 19 REPORTE LINEAS EN CORTO QUE HIZO BOMBEROS S ASISTENTE ANYINSON SACRPETA - TF L16384 CON 1 FQ QUEMADO - 01:30 A 01:55 SE TERMINA DE ABRIR TF PARA ANULAR CAJA LONCHERA QUEMADA Y VARIAS ACOMETIDAS QUEMADAS - SE GASTAN 2 FQ 6 H - SE REVIENTA UNO EN INSTALACION - SE GASTA CONECTORES PIRCING - CABLE 1*8+8 Y 2*8+8 - SE CONECTAN ACOMETIDAS A VANO - SE DEJA SERVICIO DIRECTO PARA MEDIDOR BICUERPO 14408278139 - 03:55 FINALIZA LABORES DE REPARACION Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-19 05:55:36
8262560 | 936941 | HER23L12 | D20343 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-30 08:04 | 2024-05-30 11:07 | 3.05 | 1 | 95 | - | En el TRF D20343 se usan 2 fusibles 1.0A tipo Dual, a las 9:27am realizaron el primer ensayo y rechazo, en recorrido se encuentra acometida hurtada y la dejaron en corto, se aisla y se normaliza servicio en el equipo y sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-30 11:44:25
8265392 | 937863 | AZU23L13 | N21086 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-10 07:20 | 2024-06-10 10:13 | 2.89 | 10 | 95 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion n21086, se realiza poda de guaduas cerca a la red primaria entre los nodos n21088a l 89 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 14:37:58
8268540 | 938737 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 07:14 | 2024-06-18 16:30 | 9.27 | 15 | 0 | 16:30 Cerrada la sección W17079 con las secciones abiertas W17126 y W17110, se continúa revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:34:26<br><br>SEENCUENTRA AISLADOR POLIMERICO DE RETENCION RECOSTADO Y ATERRIZADO EN TEMPLETE PRIMARIO EN EL NODO W17300, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 65718 PARA ASIALR LA FALLA, PERO SE ENSAYA LA SW W17079 Y RECHAZA, SE VA REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:06:20<br><br>DISPARA CTO EL CHAMI, RECHAZA AR 2 , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE REVISA CTO SE ABRE SW W17079 Y SE NORMALIZA CTO, REPORTAN ARBOL SOBRE LA RED SE VA REVISAR EN EL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 10:52:40<br><br> | Informa Didier Agudelo que queda abierta la sección W17110, esta sección esta rechazando, pendiente hacer revisión, personal técnico le informa al asistente de la zona Hebert Jaime. También queda abiertos arcos primarios en el nodo W17301 porque se debe cambiar un aislador polimérico quemado, se debe reubicar viento primario que esta generando la falla. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:35:07
8269111 | 938919 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 09:36 | 2024-06-19 10:47 | 1.18 | 16 | 95 | - | Por cantidad de reportes en sub el Llano el personal se desplaza hasta este punto encontrando bajante reventada en el portico de la subestacion, se revisa el diagrama de la subestacion y no corresponde a como realmente esta en el sitio. se envia correo a giga para que actualicen en el sistema, para realizar la reparacion se abren reconectadores 3DR23R03 Y 3DR23R04 Y SE realizan cortes visibles. se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 10:57:59 se cambia 2fq de 10a t en seccion b11026 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 11:11:47 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-19 11:13:11
8225323 | 925022 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:02 | 2024-02-14 10:11 | 3.14 | 15 | 170 | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51425 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:08:26<br><br> | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51426 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:28:47 FLR23L15 TRANSFORMADOR E51433 ¦ Dir.:VD AMARGARITAS T3 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:49:51
8227235 | 925878 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 20:14 | 2024-02-22 05:41 | 9.45 | 17 | 320 | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRA LA SW E61611<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 09:14:45<br><br>SE ABRE SECCION E61611 SE ENSAYA EL CIRCUITO PSV23L15 PINARES ENTRANDO NORMAL,PERSONAL SE DESPLAZA HACIA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES PARA CERRARLO LOCALMENTE HASTA LA SECCION E61625<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:08:38<br><br>SE ABRE SECCION E61625 SE ENSAYA CIRCUITO PSV23L15 PINARES Y RECHAZA, SE DA ORDEN DE CIERRE AL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES E INMEDIATAMENTE PIERDE LA COMUNICACION, CON EL ENSAYO EL TECNICO LOGRA DETECTAR LA POSIBLE FALLA, SE DESPLAZA A REALIZAR APERTURA DE OTRA SECCION, SE LE INFORMA AL DISPONIBLE DE STR LA NOVEDAD CON DICHO EQUIPO DE INTERCONEXION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:02:45<br><br>Dispara cto pinares, se ensaya y rechaza, informa el tecnico wilson villa que se presentan fuertes lluvias en la zona, cuando las lluvias bajan se ensaya nuevamente y rechaza, informa el tecnico que cuando pare de llover se va abrir la sw e61625 de san pablo para ensayar el cto y descartar lado de la falla<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 21:06:30<br><br> | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRAR LA SW E61611 SE NORMALIZA TRF E61611 CON 1 FQ DE 2A H SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 12:06:23
8215428 | 920549 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-02 09:20 | 2024-01-02 11:46 | 2.42 | 12 | 95 | - | INSTALA 3 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION O12246 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF O12264 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 13:27:33
8217299 | 921498 | MAZ23L13 | E31193 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 07:38 | 2024-01-13 10:00 | 2.37 | 8 | 170 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 13:35:02
8218351 | 921224 | PRA23L12 | N48083 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 14:00 | 2024-01-18 17:00 | 3 | 1 | 94 | - | actividades CAMBIAR Y REUBICAR APOYO SECUNDARIO N48083-07, EL POSTE NUEVO SE DEBE HINCAR POR FUERA DEL ANDEN AL FRENTE DEL APOYO ACTUAL, EN EL POSTE ACTUAL HAY ASEGURADO UN TUBO CON UNA LINEA PARA UNA CAMARA DE SEGURIDAD, POR LO TANTO EL DESMONTE SE HACE CUANDO REUBIQUEN ESTE TUBO AL APOYO NUEVO, EL APOYO SOLO SE VA A CORRER 0,90 MT notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-18 17:15:32
8220055 | 923061 | PRO23L12 | O41002 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 09:37 | 2024-01-27 10:20 | 0.71 | 2 | 94 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T O41002 NORMAL A LAS 10:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-27 10:29:44
8218762 | 922262 | RIO23L16 | W52218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 07:51 | 2024-01-20 11:20 | 3.48 | 8 | 108 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W52228 INSTALA 1 FQ 30A T EN EL NODO SW W52218 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-20 13:36:21
8229896 | 927071 | MAN23L14 | M21255 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-04 16:35 | 2024-03-04 19:16 | 2.68 | 3 | 94 | - | SE ABRE LA SW M21255 PARA CAMBIAR TR EN NODO M21256. TR RETIRADO SN 37769 / NO EMP 7730 / 50KVA / 7.6V / SIEMENS TR INSTALADO SN 2016110233 / NO EMP 569279 / 75KVA / 7.6V / RYMEL. TR INSTALADO ES REMANUFACTURADO (REPARADO). SE INSTALA 1FQ 5.2D, 1 CAJA PRIMARIA, 2M ASCR 1/0. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 20:27:13
8247050 | 932824 | HER23L16 | D24583 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 10:00 | 2024-04-24 16:47 | 6.79 | 28 | 94 | - | HER23L16 INTERRUPTOR D24583 ¦ Dir.:POTREROS CAAVERAL SE APLOMAN 3 APOYOS DESPLOMADOS POR VEGETACION SOBRE EL PRIMARIO EN EL NODO D24589 SE CAMBIA PIN POR RETENCION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:12:06
8250750 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:26 | 2024-05-01 11:56 | 20.5 | 13 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8252108 | 933833 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:32 | 2024-05-02 08:55 | 19.38 | 31 | 96 | - | SE NORMALIZAN SW N12000/N54040/N11083/N11785/M54872 SE NORMALIZA TRF M54876 FUETRES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 14:08:09
8257721 | 935655 | INS23L14 | C23659 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 13:44 | 2024-05-18 16:02 | 2.3 | 37 | 94 | se normaliza circuito ESM23L12 entrando en operación normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:01:32<br><br>17:49 SE HACE APERTURA DE LA SECCION O34212 Y SE HACE UN INTENTO DE CIERRE, CIRCUITO RECHAZA, SE ESCUCHA EXPLOSION CERCA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO 17:53 SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION O34212 Y SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:56:43<br><br>SE NORMALIZA SS.AA PLANTA ESMERALDA ESM23L12 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:49:26<br><br>16:02 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA SECCION C23659, SE REPARA LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA REVENTADA ENTRO LOS NODOS C23015 Y C23145, SE REALIZA PODA EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:48:13<br><br>GRUPO DE HUGO ROJAS SE ASIGNA PARA REALIZAR REPARACION, SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C23659 A LAS 13:43 COMO CORTE VISIBLE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:33:23<br><br>NO SE ENCUENTRA DA?O O CAUSA PROBABLE DE LA FALLA DEL CIRCUITO INS23L14, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL EVENTO FUE GENERADO POR LA FALLA EN EL CIRCUITO ESM23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:31:00<br><br>09:23 SE REALIZA INTENTO DE NORMALIZACION CERRANDO SECCION C20002, RECONECTADOR CIERRA Y QUEDA EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:13:51<br><br>SE CIERRA SECCION C23659 Y SE ABRE SECCION C20002, SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR 2IN14R01, QUEDA CERRADO Y EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:10:21<br><br>SE ENCUENTRA LINEA CAIDA DEL CIRCUITO ESM23L12 ENTRE LOS NODOS C23015 Y C23847, APOYOS COMPARTIDOS CON CIRCUITO INS23L14, RED NO AFECTA FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INS23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:50:29<br><br>SE REALIZA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2IN14R01, SE PROCEDE A HACER APERTURA DE LA SECCION C23659 PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR. 07:47 CERRADO RECONECTADOR 2IN14R01, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCION C23659. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:48:19<br><br>se abrio ESM23L14 PLANTA ESM Y SE CIERRA ESM23T11 PERO SIGUEN SIN SERVICIO Y NUEVAMENTE SE ABRE 7:11 SE CIERRA NUEVAMENTE ESM23T11 PERO QUEMA FUSIBLES LE INFORMA QUE ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA PLANTA ESM SE PROCEDIO ABRIRO ESM23L12 Y SE CIERRA ESM23T11 QUEDANDO NORMAL PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA EN EL TANQUE DE CARGA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 12:10:42<br><br>Se presenta disparo del circuito se ensaya y rechaza. FSE 3240001169.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-18 06:20:39<br><br> | se realiza reparación de tramo de conductor en calibre 1/0 a causa de elementos arbóreos que generaron la falla, se realiza poda y se normaliza circuito ESM23L12, circuitos INS23L14 y ESM23L12 con topología y operación normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:04:17
8257520 | 935617 | VBO23L15 | W37004 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-17 12:55 | 2024-05-17 14:21 | 1.43 | 13 | 94 | 12:55 se abre la sección W37004 para retirar guaduas que estaban cerca de las redes de MT ocasionando la quema repetitiva de fusible<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 13:31:22<br><br> | - 12:55 A 14:20 ABIERTA SW W37004 PARA HACER PODA DE GUADUAS - SOLICITA POR CORREO ING JORGE ALBERTO GUTIERREZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 17:25:13
8252232 | 933932 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 16:06 | 2024-05-02 18:56 | 2.84 | 13 | 0 | 16:05 se abre el int del cto el Retiro VBO23L15 para poder realizar apertura a sección electrónica W37004 donde se encontró línea primaria reventada, se debió hacer apertura del circuito por seguridad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 16:16:55<br><br> | Se repara línea primaria reventada entre los nodos W37004 y W37427, al momento de cerrar la sección W37004 el circuito tenía autorrecierre deshabilitado porque se encontraba personal laborando en el sector y este se dispara, luego de que se llamó al técnico y confirmo que estaban fuera de línea para cerrar el equipo nuevamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 19:58:30
8252536 | 933967 | CHA23L18 | C41139 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 08:30 | 2024-05-03 08:35 | 0.08 | 1 | 94 | - | SE VERIFCA TRAFO PARA REVISAR CONEXIÓN DE BORNES SECUNDARIOS , USUARIOS UE ESTAN ALIMENTADOS DE UN TRAMO DE RED SECUNDARIO SUBTERRANEO , SE DEBE ROMPER EL ANDES PARA PODER LLEGAR A LA RECAMARA., SE LE INDICA AL USUARIO COORDINAR CON EL DUEÑO DEL ANDEN Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 10:13:01 SE INGRESA CIERRE A TRAFO , SE CONSULTO CON EL GRUPO Y EL TRAFO SOLO LO ABRIERON 5 MINUTOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 18:11:02
8253398 | 934217 | RIO23L13 | W51173 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 08:46 | 2024-05-05 09:26 | 0.67 | 1 | 94 | - | Se abre transformador W51173 para reparar bajante secundaria quemado del transformador, se instalan conectores. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 12:43:48
8259168 | 935986 | VBO23L15 | W37004 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-21 16:55 | 2024-05-21 18:27 | 1.53 | 13 | 94 | - | SE REALIZO PODA SOBRE NODO W37004, IGUALMENTE SE CERRO LA SW W37004 ELECTRONICA, Y QUEDARON SERVICIOS NORMALES A LAS 18:26 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-22 07:43:56
8259997 | 936162 | PSV23L12 | E60062 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 08:35 | 2024-05-23 09:16 | 0.67 | 1 | 94 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF E60062 PARA: CAMBIO DE LAS BAJANTES SECUNDARIAS DEL TRF LAS CUALES ESTABAN EN REGULAR ESTADO. CAMBIO DE LA TIERRA DEL TRF LA CUAL ESTABA EN MAL ESTADO. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 14:26:29
8262285 | 936879 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 13:48 | 2024-05-29 16:46 | 2.97 | 12 | 0 | - | SW O12246 7X20T 16:45 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW O14009 2X6T 17:32 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-29 19:28:12
8262850 | 937045 | RIO23L13 | W51173 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-31 11:30 | 2024-05-31 12:46 | 1.25 | 1 | 94 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF W51173 PARA APLOMAR POSTE SECUNDARIO EN CONCRETO BASTANTE LADEADO Y CON PELIGRO PARA LA COMUNIDAD. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. EL GRUPO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA Y TODO QUEDA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 13:57:34
8271738 | 938677 | PSO23L12 | M52068 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-27 08:33 | 2024-06-27 15:45 | 7.2 | 4 | 94 | - | SE DESHABILITÓ EL RECIERRE DE CTO EL AGUILA PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION NODO M52068 PARA REALIZAR PODA CAMBIO DE AISLAMIENTO A TODO ESTE RAMAL PUNTO A PUNTO, SE RETRAZAN LAS LABORES POR LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-27 16:04:05
8225154 | 921648 | MTO23L12 | M10014 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 08:11 | 2024-02-14 17:02 | 8.86 | 6 | 93 | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:46:13<br><br> | al cerrar 2MM12R01 dispara cto MTO23L12, se pierde comunicacion con el reconectador. informan de la planta municipal de una posible falla en tr de servicios auxilares del reco. al no tener comunicacion el reconectador 2MM12R01 se deja el equipo por bypass, se cambian fq en tr que alimenta el reconectador, sin novedad. se cierra cto MTO23L12 , recibe normal. finalmente reporta eugenio tamayo que personal de la planta municipal habia retirado una rama la cual habria aterrizado una fase en estructura, esta fue aparentemente la falla al tratar de normalizar topologia del cto MTO23L12. pendiente revisar la comunicacion del reconectador 2MM12R01. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 17:52:58
8225912 | 925306 | PSO23L20 | M55237 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 10:23 | 2024-02-16 11:23 | 1 | 1 | 93 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M55237 ENTRE LAS 10:22 A LAS 11:20 PARA REPARAR BAJANTE RECALENTADO, QUEDARON SERVICIOS NORMLAES A LAS 11:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:59:27
8228481 | 926368 | PSO23L20 | M55237 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-27 15:20 | 2024-02-27 16:10 | 0.83 | 1 | 93 | - | - 15:20 A 16:10 ABIERTO TF M55237 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA FASE QUEMADA Y ARCO SECUNDARIO - GASTA 2 CONECTORES DBH4 Y 2 METROS DE CABLE DE ALUMINIO 1/0 AISLADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-27 17:43:40
8221677 | 923750 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:16 | 2024-02-02 16:33 | 1.28 | 25 | 227 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8215504 | 919637 | SIO23L15 | O31055 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 09:38 | 2024-01-03 12:11 | 2.54 | 1 | 93 | - | SE INSTALÓ POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS A BORDO DE ANDEN Y VIA, AL INSTALAR RESPETAR LA RAMPA DE ACCESO AL MENOS 50 cm, SE PROGRAMA POSTE DE CONCRETO PARA EVITAR RETENCION (RETIRAR POSTE METALICO), REUBICAR RED SECUNDARIA - DESHABILITAR CTO SIO23L15 PARA MAIOBRAS EN TRAFO. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 12:19:36
8216053 | 920925 | AZA23L16 | M40563 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 11:04 | 2024-01-06 12:50 | 1.77 | 1 | 93 | - | - SE ENCUENTRA TF M40563 CON PORTA FQ CAIDO CAUSA DESCONOCIDA - NO HAY PERSONAL EN SITIO Y NO HAY ODOS PROGRAMADAS NI DE EMERGENCIA EN EJECUCION - 12:49 SE CIERRA PORTA FQ TF M40563 - SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 13:29:30
8219603 | 922723 | MTO23L12 | MTO23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 17:15 | 2024-01-24 19:01 | 1.78 | 6 | 0 | DISPARA CTO MTO23L12 DISP51N, CIERRA NORMAL POR ENSAYO 17:10:49 DISPARA DE NUEVO CTO MTO23L12 A LAS 17:12. SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 A LAS 17:13. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO MTO23L12 17:14 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 17:15 PENDIENTE DE REALIZAR RECORRIDO POR PARTE DEL GRUPO DE REPARACION. SE EVIDENCIA FUSIBLE TIPO PUENTE P100 QUEMADO EN LA SW M10014, USUARIOS DEL SECTOR REPORTAN EXPLOSIONES EN EL SECTOR, SE ABRE LA SW M10014 EN SU TOTALIDAD Y SE PROCEDE A CERRA EL CTO MTO23L12. SE CIERRA CTO MTO23L12 Y CIERRA NORMAL 17:46. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 18:32:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE GRUPO DE REPARACIONES REALIZA RECORRIDO, SE ENCUENTRA GUADAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA EN EL NODO M10040. SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA LINEA PRIMARIA SE ABRE CTO MTO23L12. 18:59 SE CIERRA SW M10014 CON 1 FQ TIPO PUENTE P100. 19:00 SE ABRE ITX 2MA6MM21_TABLAZO_PLANTA MUNICIPAL 19:00: SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2MM12R01 19:00 SE CIERRA CTO MTO23L12 QUEDANDO NORMAL. 19:01 QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:30:30
8220523 | 922499 | MTO23L12 | M10078 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 08:38 | 2024-01-30 16:02 | 7.4 | 4 | 93 | Se presenta disparo de circuito Planta Municipal MTO23L12, se coordina con técnico Francisco José Ruiz quien tenia ODO programada 922499 quien informa que al momento de cerrar la SW M10078 se genera arco eléctrico. Se Coordina con operadores (Cristian Murillo y Jorge Hernandez) de planta Municipal para su normalización.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 16:17:53<br><br> | Se realizan maniobras en la SW M10078 para cambio de transformador en el nodo M10107, se retira equipo de 37.5 KVA. Datos del TRF Instalado: Marca: Magnetrón 50 KVA a 13200V Serie: 521750. Empresa: 607162. Ver mas notas en bitácora Ejecutándose. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 16:32:35
8230847 | 927597 | CAM23L12 | D12150 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 16:24 | 2024-03-08 18:26 | 2.03 | 1 | 93 | - | SE NORMALIZA TRF D12142 CON 2 FQ DE 2.1 A DUAL TRF D12150 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE INSTALA 1 VELA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-08 18:45:38
8232359 | 928054 | SIO23L15 | O31040 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 16:13 | 2024-03-13 16:53 | 0.67 | 1 | 93 | - | SE CAMBIA 2X1.6DUAL TR O31040 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-13 17:02:42
8238052 | 929944 | PRO23L13 | O43048 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-01 17:28 | 2024-04-02 13:37 | 20.15 | 17 | 93 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8238076 | 930074 | PSO23L16 | M54541 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 19:11 | 2024-04-01 19:55 | 0.74 | 2 | 93 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW M54541 NORMAL A LAS 19:55 1 X 6T SW M54561 NORMAL A LAS 20:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 20:43:53
8239620 | 930656 | MAR23L12 | C24134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 06:45 | 2024-04-06 11:21 | 4.59 | 11 | 109 | - | INSTALA 1 FQ 20A T EN EL NODO SW C24134 INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW C24156 TRF C24052 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL TELEFONICAMENTE. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:37:16
8242630 | 931754 | CAM23L12 | D12150 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 15:54 | 2024-04-16 16:36 | 0.71 | 1 | 93 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO D22150 NORMAL A LAS 16:35 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:41:36
8242726 | 931786 | AZA23L15 | M43217 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-16 21:01 | 2024-04-16 21:26 | 0.41 | 1 | 93 | - | TRANSFORMADOR M43217, SE REALIZA APERTURA DE TRANSFORMADOR PARA REPARAR BAJANTE DE FASE SECUNDARIA QUE SE ENCONTRABA AVERIADA, SE INSTALAN DOS CONECTORES COMPRESIÓN N4 Y UN METRO DE COBRE 1/0, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL A LAS 21:36. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-16 21:58:40
8245532 | 927806 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 07:06 | 2024-04-21 17:59 | 10.89 | 6 | 0 | la sw L11183 esta abierta , se ensaya DON23L14, recibe normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:21:53<br><br>al cerrar DON23L14 rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:07:05<br><br> | Se realizó REPOTENCIACIÓN DEL CIRCUITO DON23L14 (DORADA NORTE_VEGA GRANDE), CAMBIO DE CABLE ACSR POR CABLE COMPACTO 4/0 DESDE LA SUBESTACION HASTA EL NODO L11106 (NODO FISICO B69005). GRUPOS DE EXPANSION Y REPOSICION CONTRATO CW254278 ENERVISA. ADICONAL Nota: Personal de Mantenimiento labora en circuito Vegagrande DON23L14 entre la subestacion y el la seccion L11276, Donde se ejecutaran pendientes de Mantenimiento nivel 3 y poda de vegetacion. A cargo de Anyinson Scarpetta Se normalizó la sw l11868 cerrada a las 20:00, queda abierta la se l11214, de esta manera queda ausencia de tensión entre los nodos L11183 al L11214 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 23:48:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:22:37
8249400 | 933349 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 05:41 | 2024-04-28 09:35 | 3.91 | 25 | 0 | DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 06:22:52<br><br> | - 05:37M DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, 06:09 SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION - 07:30 A 09:35 ABIERTA SW O14065 - 07:33 CERRADO VIR23L14 GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA QUE SE REVENTO TIERRA CON ACERCAMINETO A FASES 2 APOYOS ANTES DE O14141- SE AISLA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO TCT O APAGAR CTO - 09:34 A 09:35 ABIERTO VIR23L14 GRANATAL PARA CERRAR SW O14065 - 09:36 A 09:37 DISPARA VIR23L14 GRANATAL - INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE MUEVEN LAS 2 LINEAS PRIMARIAS Y CABLE GUARDA AGUAS ABAJO - 09:37 A 12:01 ABIERTA SW O14125 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 09:52 A 12:00 CERRADO 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:39:57
8254825 | 934645 | CAM23L12 | D12150 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-08 13:46 | 2024-05-08 14:20 | 0.57 | 1 | 93 | - | EN EL TRANSFORMADOR D12150, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.3 TIPO DUAL, EL ANTERIOR FUSIBLE ERA DE 1.0, PERO DEBIDO A LAS FALLAS CONSTANTES POR ALTA CARGA, SE INSTALA UN FUSIBLE MAYOR, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 14:28:17
8257150 | 935437 | PSO23L19 | M54948 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-15 19:56 | 2024-05-15 20:38 | 0.7 | 1 | 93 | - | PSO23L19 TRANSFORMADOR M54948 ¦ Dir.:K 3F 48E 04 MZ 22 1F 3.1 DUAL SE DESCONCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 20:38:21
8259807 | 936174 | DDO23L13 | W68119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:30 | 2024-05-23 08:30 | 1 | 1 | 93 | - | 07:45 a 08:00 Se abre TR W68121, para realizar reparación. Se ajusta borne en bajante secundaria en transformador. Quedando el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W68119 1 6 T 08:30; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 10:11:32
8261492 | 936647 | CAM23L12 | D12150 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 15:38 | 2024-05-27 16:46 | 1.12 | 1 | 93 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D Y 1 PORTAFUSIBLE EN TR D12150. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:52:59
8262302 | 936899 | RSA23L13 | W24427 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-29 19:06 | 2024-05-29 19:21 | 0.25 | 1 | 93 | - | INICIALMENTE REVISA URIEL ENCONTRANDO UNA PARTE DEL SECUNDARIO SIN TENSION, PIDE APOYO DE WALTER, SE ABRE TRF W24427 PARA CAMBIAR 2 CONECTORES FALLADOS Y QUEDA SERVICIO NORMAL EL TECNICO WALTER LOPEZ SE LE PINCHA LA MOTO ENTREGAN DATOS Y SE DISPONEN A DESBARAR LA MOTOCICLETA PARA DESPLAZARSE A SUS CASAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 19:51:50
8265669 | 937921 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 21:09 | 2024-06-11 06:27 | 9.29 | 6 | 0 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8265712 | 937921 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-11 07:56 | 2024-06-11 07:58 | 0.03 | 6 | 93 | 08:30 Personal técnico solicita apertura del circuito DON23L13 y de la interconexión 2DN3NS21 para cerrar la sección L12396, informa que la maniobra se realiza por carga que se maneja en dicha sección. La falla esta entre los nodos L12095 al L12097 cable de guarda reventado, dicha falla se aísla con la sección abierta L12093. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:36:18<br><br>07:30 Abierta la secci?n L12093 07:55 Abierto circuito DON23L13 para cerrar cuchillas L12028 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 08:10:11<br><br>Se realiza apertura de la secci?n L12396 y se realiza ensayo desde DON23L13 pero rechaza, se cierra c?mulos 2 2DN13R02 y se normaliza servicio hasta ese punto, se continua recorrido entre secci?n y subestaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 06:03:52<br><br>Solicita el personal t?cnico ensayo de cierre ya que las condiciones atmosf?ricas son buenas pero se sostiene un momento y rechaza. (Corrientes de 81A, 9A y 8A )<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-11 04:58:03<br><br>Se presenta disparo de circuito DON23L13 Isaza realiza AR pero continua falla, se abre el c?mulos 1 2DN13R01 para ensayo de cierre y se sostiene un momento pero abre el interruptor en subestaci?n, se deja abierto c?mulos 1 y se realiza descarte con c?mulos 2 2DN3R02 pero continua la falla, este se deja abierto y se cierra ITX con Habana 2DN3NS21. Se coordina con grupo de reparaciones de Dorada(Daniel Gamboa) para darle prioridad, reporta que esta cayendo fuerte tormenta en la zona. El comenta que madrugar? para realizar la revisi?n correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-10 21:29:09<br><br> | SE REPARÓ LINEA REVENTADA ENTRE L12095 al L12097 SE SOLICITA CIERRE DE L12093 A LAS 15:12 RECHAZA, SE REALIZA APERTURA DE SW L12133 A LAS 15:15 Y SE CIERRA LA SW L12093 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEAS REVENTADAS ENTRE L12154 AL L12148, SE REPARA Y SE CIERRA L12133 A LAS 18:40, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, SE CONFIRMAN CON ALGUNOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS, OTROS USUARIOS TENIAN EL TELEFONO APAGADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 19:56:52
8267750 | 938421 | VIR23L14 | 2BA2VI41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 14:09 | 2024-06-15 14:18 | 0.16 | 25 | 93 | - | SE INSTALA POSTE DE 16 MTS METALICA, SE ENCRUCETA Y SE LEVANTAN LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO GRANATAL RETIRANDOLO DEL CTO CORINTO. SE CIERRAN ARCOS NODO O14111 SE ABRE ITX CORINTO CON CTO GRANATAL. SE CIERRA SECCION O14065 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 16:10:28
8269415 | 939022 | PSO23L19 | M54948 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-19 19:04 | 2024-06-19 20:10 | 1.1 | 1 | 93 | - | 18+33 se recibe llamado de bomberos manizales ( via radiotelefono) donde indican trafo en llamas en la direccion cra 3e con calle 48f, se asigna orden. se maniobra tr m54948 para cambiar dos bajantes secundarias quemadas, se normaliza servicio en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-19 20:27:27
8271942 | 939885 | CAM23L12 | D12150 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 13:44 | 2024-06-27 15:52 | 2.13 | 1 | 93 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D12150 1 1.0 D 15:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 17:20:42
8225496 | 38165 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 07:49 | 2024-02-15 07:49 | 0.01 | 44 | 92 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8217833 | 921770 | PSO23L16 | M54496 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 13:52 | 2024-01-16 14:16 | 0.4 | 1 | 92 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M54496 ENTRE LAS 13:52 A LAS 14:16 PARA REALIZAR AJUSTE DE BORNES BT, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 14:26:32
8220690 | 923273 | NSA23L13 | E54008 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-30 14:26 | 2024-01-30 15:51 | 1.42 | 1 | 92 | - | NSA23L13--ASOCIACION CARMELITAS DE SAN JOSE-CASA ALBERGUE--SEC MONTEGRANDE USUARIO CONFIRMA SERVICIO NORMAL TENIA DAÑO INTERNO. SE ABRE TRF E54008 PARA CAMBIAR RED SECUNDARIA SE INSTALAN 60 MTS DE TRENZA 1/0 POR CONSTANTES ALTIBAJOS EN RAMAL SECUNDARIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 18:06:53
8221067 | 923372 | FIL23L13 | N21658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:40 | 2024-01-31 09:18 | 14.64 | 9 | 92 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N21658 2 12 T 09:18 SW N21859 1 12 T 09:52 TR N11605 1 1 H 11:50; Se retira árbol, en contacto con la red secundaria. TR N11599 1 0.6 D 14:30; Se retira guaduas, en contacto con la red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N21859 . 16:30 Se realiza poda vegetación, (matas de plátano), en contacto con la red secundaria trenzada. Se asegura percha zafada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-31 17:56:09
8218765 | 922270 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-20 11:07 | 2024-01-20 12:36 | 1.48 | 56 | 429 | Nuevo tiempo estimado: 02:00 horas<br>Usuario: juan carlos ortegon nunez / Fecha: 2024-01-20 13:57:34<br><br>CTO DISPARO SIMULTANEO CON CTO DE 33 KV EL CUAL, AL PARECER NORMALIZO POR ENSAYO, SE ENSAYA ELD E 13.2 KV Y RECHAZA, SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA; MAS TARDE, POR CRC SE DA CUENTA DIEGO SOTO QUE NO TIENE COMUNICAICION CON 33 KV Y EFECTIVAMENT ESTA DISPARADO EL IDUSTRIAL 2; REVISAN Y ENCUENTRAN ABOL SOBE LA ERD Y LINEA REVENTADA EN ETEX8ANTIGUO COLOMBIT) DEBIDO A PODA PARTICULAR. 12:18: ABREN SW M60120, SE ENSAYA MALTERIA Y RECHAZA; AL PARECER HAY LINEA DE 33 KV ENTORCHADA EN BINACHI. 12:35: ABIERTA SW M60058 PARA CERRAR MALTER?A EL CUAL ENRA NORMAL A LAS 12:36; PENDIENTES QUE REPAREN LO DE 33 KV PARA NORMALIZAR POR 13.2 KV. 12:50: CERRADO CUMULOS DE MALTERIA, COORDINADO CON GUSTAVO VALENCIA Y CON GLADYS ECHEVERRY.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 13:47:46<br><br> | 16:18: SUICHEO A CTO MALTERIA ENE23L12, PARA CERRAR SW M60059 QUEDANDO CTO NORMAL EN SU TOTALIDAD LUEGO DE REPARAR Y PODAR ARBOL SOBRE LINEA DE 33 KV EN ETEX Y DESENTORCHAR OTRO TRAMO DE LINEA 33 KV EN BIANCHI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 16:46:29
8218810 | 922270 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-20 16:18 | 2024-01-20 16:19 | 0.01 | 56 | 92 | Nuevo tiempo estimado: 02:00 horas<br>Usuario: juan carlos ortegon nunez / Fecha: 2024-01-20 13:57:34<br><br>CTO DISPARO SIMULTANEO CON CTO DE 33 KV EL CUAL, AL PARECER NORMALIZO POR ENSAYO, SE ENSAYA ELD E 13.2 KV Y RECHAZA, SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA; MAS TARDE, POR CRC SE DA CUENTA DIEGO SOTO QUE NO TIENE COMUNICAICION CON 33 KV Y EFECTIVAMENT ESTA DISPARADO EL IDUSTRIAL 2; REVISAN Y ENCUENTRAN ABOL SOBE LA ERD Y LINEA REVENTADA EN ETEX8ANTIGUO COLOMBIT) DEBIDO A PODA PARTICULAR. 12:18: ABREN SW M60120, SE ENSAYA MALTERIA Y RECHAZA; AL PARECER HAY LINEA DE 33 KV ENTORCHADA EN BINACHI. 12:35: ABIERTA SW M60058 PARA CERRAR MALTER?A EL CUAL ENRA NORMAL A LAS 12:36; PENDIENTES QUE REPAREN LO DE 33 KV PARA NORMALIZAR POR 13.2 KV. 12:50: CERRADO CUMULOS DE MALTERIA, COORDINADO CON GUSTAVO VALENCIA Y CON GLADYS ECHEVERRY.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 13:47:46<br><br> | 16:18: SUICHEO A CTO MALTERIA ENE23L12, PARA CERRAR SW M60059 QUEDANDO CTO NORMAL EN SU TOTALIDAD LUEGO DE REPARAR Y PODAR ARBOL SOBRE LINEA DE 33 KV EN ETEX Y DESENTORCHAR OTRO TRAMO DE LINEA 33 KV EN BIANCHI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 16:46:29
8230452 | 926353 | ROS23L16 | D17086 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-03-07 08:51 | 2024-03-07 10:41 | 1.84 | 1 | 92 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRANSFORMADOR D17086 PARA RETIRO DE ACOMETIDA DE MEDIDOR PROVISIONAL DE OBRA (media semidirecta) No. 5159304 CUENTA 900615607 ASOCIADO AL PROYECTO MAJESTIC 2 DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-07 10:41:26
8234358 | 38379 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:36 | 2024-03-20 06:37 | 0.01 | 44 | 92 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234360 | 38379 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:37 | 2024-03-20 06:37 | 0.01 | 44 | 92 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234362 | 38379 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:37 | 2024-03-20 06:38 | 0.01 | 44 | 92 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234364 | 38379 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:40 | 2024-03-20 06:41 | 0.02 | 44 | 92 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8234367 | 38379 | DON23L13 | 2DN13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:43 | 2024-03-20 06:44 | 0.02 | 44 | 92 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8235243 | 928049 | RSA23L13 | W24191 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 10:01 | 2.01 | 1 | 92 | - | PQT 11016806 OBSERVACION REALIZAR PODA DE ARBOL DE AGUACATE QUE REPRESENTA RIESGO PARA LAS REDES DE BAJA Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS DEL SECTOR. DIRECCION BRR GIRASOLES CAS 18 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-22 13:40:13
8238557 | 930240 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-03 13:48 | 2024-04-03 13:49 | 0.02 | 17 | 92 | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 18:00:44<br><br>Tecnico Julio cesar ruiz: Se hace reparaci?n despeje de corto en red secundaria E13077 vereda marzala normal a las 14:55. Poda de vegetaci?n<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 15:09:59<br><br>SE HACEN MANIOBRAS EN LA SW E13007 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN EL NODO E13084, SE ORGANIZA COLILLAS. SE ABRE ITX 2DN4VC71_VEGA GRANDE_MARZALA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA PRO SU PROPIO CAMPO SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-03 14:02:03<br><br> | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 20:53:25
8239848 | 930758 | VCT23L17 | E13065 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-07 16:36 | 2024-04-07 16:37 | 0.01 | 17 | 92 | En la SW E13065 se encuentra 1 colilla volada (fase A) por lo que se abre en su totalidad y se cierra Itx 2DN4VC71 Vega grande-Márzala. No quedan usuarios afectados (sin DNA).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 16:39:04<br><br> | En la SW E13065 se encuentra 1 colilla volada (fase A) por lo que se abre en su totalidad y se cierra Itx 2DN4VC71 Vega grande-Márzala. No quedan usuarios afectados (sin DNA). Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 17:13:26
8240348 | 930960 | FIL23L13 | N21998 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-09 17:06 | 2024-04-09 17:46 | 0.67 | 1 | 92 | - | se abre trf n21998 para retirar guaduas sobre la red secundaria Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-09 18:20:22
8240794 | 930381 | VIR23L12 | O12725 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-11 15:00 | 2024-04-11 15:50 | 0.83 | 1 | 92 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: URB BOSQUES DE LA MILAGROSA TRAFOS O12724, O12725 15:50 SE EJECUTA LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-11 15:55:01
8248380 | 933182 | COL23L13 | N46104 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-26 16:46 | 2024-04-26 17:51 | 1.08 | 5 | 0 | Se des energiza circuitos de 13.2 kV para cambiar fusble por el lado de alta del transformador de potencia.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-26 19:39:22<br><br> COL23L13 INTERRUPTOR COL23L13 ¦ Dir.:LAS COLES_LOMA HERMOSA SE ABRIO ESTE CTO TAMBIEN PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NODO N46104, LA SW QUEDA ABIERTA PARA REPARAR FALLA EN EL RAMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:33:49<br><br>CODIGO N46104 COLILLA PRIMARIA VOLADA, PARA LA REPARACION SE HACE NECESARIO REALIZAR APERTURA DE CTO COL23L13<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 14:54:36<br><br> | COL23L13 TRAMO DE LINEA Cod:59155 ¦ N1:N46306 ¦ N2:N46313 QUEDAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTO POR LINEA PRIMARIA REVENTA DESDE EL N46306 HASTA EL RECONECTADOR DE ITX 2CO3PA21 ( ESTE RECONECTADOR QUEDA CON CUCHLLAS DE BARRA Y LINEA ABIERTAS) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 21:12:49
8241215 | 931363 | AGU23L14 | N42220 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 06:08 | 2024-04-13 10:55 | 4.8 | 8 | 92 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,4 DUAL TRAFO N42225 NORMAL A LAS 09:35 1 X 15T SW N42220 NORMAL A LAS 10:55 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-13 12:20:55
8257446 | 930843 | RIO23L16 | W52268 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-17 08:07 | 2024-05-17 19:20 | 11.22 | 11 | 307 | - | SE REALIZA CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL W52309. SE PRESENTO RETRASO EN FINALIZACION DE ACTIVIDADES DEBIDO A FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. NO FUE POSIBLE CONTACTAR A TECNICO VIA TELEFONO. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 19:33:56
8253977 | 933536 | ROS23L14 | D15906 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 08:30 | 2024-05-07 09:31 | 1.02 | 1 | 92 | - | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO CALIENTE EN BAJANTE SECUNDARIO EN LA FASE ¨Y¨, DELTA DE TEMPERATURA 35,7 °C, ESTA SOLICITUD ES RESULTADO DE UN INFORME DE TERMOGRAFIA HECHO POR ASISTENTE DE CHEC LUIS EDUARDO GIRALDO SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-07 10:06:32
8256977 | 935351 | IRR23L13 | C34296 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 07:56 | 2024-05-15 10:40 | 2.74 | 7 | 92 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion c34296 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 11:35:46
8258191 | 935754 | NSA23L14 | E55302 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 12:55 | 2024-05-19 15:22 | 2.45 | 20 | 92 | - | 10+10: LES RECHAZA SW ELECRONICA E55290 UN FUSE DE 25T, ABREN LA SW E55302 A LAS 12:55 POR FALLA EN PASE FLOJO EN EL NEUTRO EN RAMAL ENTRE EL E55307/308, A LAS 12:55: CIERRAN LA E55290 CON 2 FUSIBLES DE 6T Y LA E55302 LA NORMALIZAN A LAS 15:22: CON 2 FUSES DE 15T MAS 3 DE 6T EN ENSAYOS Y PRUEBAS CON ARCOS ABIERTOS, EMPALMAN EN EL PASE FLOJO DE NEUTRO A LAS 15:01. 16:52: REPORTAN DATOS E INFORMACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:02:30
8269946 | 937956 | RIO23L16 | 45727 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-21 08:30 | 2024-06-21 13:45 | 5.25 | 11 | 92 | - | EJECUTADA SE REALIZARA INSTALACION DE POSTE DE 16M EN EL NODO W52319 PARA DAR REALCE A RED QUE TIENE BAJA ALTURA N1 EL ORO. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-21 15:37:32
8221199 | 923497 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-01 02:23 | 2024-02-01 17:51 | 15.46 | 8 | 0 | SE ABRE SECCION W24318 SE ENSAYA LA SECCION W24313 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 13:01:09<br><br>SE ABRE SECCION W24313, SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 LA RICA Y ENTRA NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO SE ENCUENTRA GUADUAS SOBRE LA RED , SE RETIRAN SE ENSAYA LA SECCION Y UNA DE LAS FASES RECHAZA, SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 12:31:03<br><br>SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE JIMMY ANDRES GIRALDO, QUIENES VAN A REALIZAR LABORES POR EMERGENCIA POR GRUPO PRIMARIO DEL PERSONAL TECNICO DE CHEC.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-01 06:19:53<br><br>2:23 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 DEL CIRCUITO LA RICA. 2:26 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. 2:26 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 DEL CIRCUITO LA RICA. 2:39 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. 5:45 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 DEL CIRCUITO LA RICA. 5:45 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-01 06:18:37<br><br> | SE RETIRA ARBOL Y PODA DE GUADUAS ENTRE LOS NODOS W24320 AL W24321 SE COLOCAN 3X15AT SW W24318 SE COLOCAN 1X100AT SW W24313 Y 1X6AT PARA ENSAYAR QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-01 18:19:15
8223486 | 921374 | PRO23L14 | O42667 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 08:07 | 2024-02-07 13:49 | 5.7 | 12 | 91 | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:08:59<br><br> | EN CIERRE DE SECCION O42667 12:16 SE VUELA LA CAJA PRIMARIA Y SACA CIRCUITO; SE DEBE ESPERAR HASTA QUE SE UBIQUEN EN SUBESTACION Y EN RECONECTADOR PARA HACER CORTES VISIBLES Y PODER ASI CAMBIAR LA CAJA PRIMARIA NODO O42667, DESPUES CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA CUMPLIR ODO. SW O42667 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA. 2PR14R01 SE CAMBIA CUCHILLA. MANIOBRAS SOBRE CIRCUITO LA MARINA NO SE EJECUTAN EN CAMBIO SE MIOBRA SECCION O32012 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 14:37:36
8225763 | 925248 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 19:48 | 2024-02-16 07:28 | 11.66 | 8 | 0 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8226117 | 925408 | MAZ23L12 | E30008 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-17 08:26 | 2024-02-17 09:11 | 0.75 | 1 | 91 | - | MAZ23L12 TRANSFORMADOR E30008 ¦ Dir.:B STA CLARA SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO EN MAL ESTADO , SE RETIRAN 2 CONECTORES EN RED SECUNDARIA Y SE ENTIZA LA RED MAZ23L12 TRANSFORMADOR E30010 ¦ Dir.:B MILENIO III SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO EN MAL ESTADO ESTO PARA DAR RESPUESTA A PQT ( SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS AT DE LA ZONA ) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 09:49:41
8226136 | 925406 | AGU23L14 | N42286 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 06:41 | 2024-02-17 10:10 | 3.48 | 5 | 91 | - | En la SW N42286 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-17 11:30:52
8228375 | 926333 | MTO23L17 | M74146 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-27 10:15 | 2024-02-27 11:10 | 0.92 | 1 | 91 | - | se abre trf m74146 para realizar reparacion de tres lineas secundarias apunto de reventarse por corto ocasionado por pluma de contruccion, se utilizan 5 mts de acsr 2 y un rollo cinta Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 11:59:23
8228385 | 926352 | MTO23L17 | M74146 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 11:37 | 2024-02-27 12:20 | 0.72 | 1 | 91 | - | se cambia 1fq de 2.1a en trf m74146 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 12:23:23
8228447 | 926362 | MTO23L17 | M74146 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-02-27 13:27 | 2024-02-27 14:41 | 1.23 | 1 | 91 | - | - 14:40 cambia 1 porta fq marca Celsa - 1 fq 2.1 dual TF M74146 - causa corto en constructora con la pluma - AT INFORMA A ASISTENTE JHON JAIRO MARTINEZ INCOMODIDAD PARA CAMBIAR FQ EN TF - SE DEBE VOLTEAR CAJAS PRIMARIAS HACIA LA CALLE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-27 15:31:32
8218900 | 922328 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 15:52 | 2024-01-21 19:58 | 4.11 | 12 | 241 | - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14<br><br>- 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 17:57:43<br><br> | - 15:47 A 17:00 DISPARA PRO23L14 LA LINEA RECHAZA AR3 CON 2PR14R01 ABIERTO - 15:51 ABIERTO 2PR14R01 LA LINEA - 15:56 CERRADO PRO23L14 LA LINEA RECHAZA - 16:37 A 16:43 ABIERTA SW O32012 POR AT NORBEY RIOS - 16:40 CERRADA CUCHILAS O32020 INTERCONEXION LA MARINA LA LINEA POR AT JAIR MESA - 16:57 ABIERTA SW O42666 POR AT JHON FREEDY LOAIZA - 17:00 CERRADO PRO23L14 LA LINEA - 18:27 CERRADO 2PR14R01 LA LINEA Y RECHAZA - INFORMA AT NORBEY YA VIERON DONDE ESTA LA FALLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 18:32:14 19:58 RETIRAN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO O42289 AL O42287 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR14R01 HASTA LA SECCION QUE SE ENCUENTRA ABIERTA DEL NODO O42667 A LA CUAL LE QUEDA LLEGANDO TENSION POR LADO Y LADO DE CTO LA MARINA Y DE CTO LA LINEA, QUEDA PENDIENTE NORMALIZAR TOPOLOGIA EN HORAS DE LA MAÑANA YA QUE ESTA MUY TARDE QUEDA SERVICIO NOR AL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-21 20:18:15
8219011 | 922351 | PRO23L14 | 2PR14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 09:47 | 2024-01-22 09:49 | 0.03 | 12 | 91 | - | se realiza maniobras para normalizacion de topologias de los circuitos sio23l15 la marina y pro23l14 la linea, por falla presentada el dia de ayer ver odo 922328 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 09:59:07
8221069 | 923372 | FIL23L13 | N21859 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:38 | 2024-01-31 09:52 | 15.23 | 9 | 125 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N21658 2 12 T 09:18 SW N21859 1 12 T 09:52 TR N11605 1 1 H 11:50; Se retira árbol, en contacto con la red secundaria. TR N11599 1 0.6 D 14:30; Se retira guaduas, en contacto con la red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N21859 . 16:30 Se realiza poda vegetación, (matas de plátano), en contacto con la red secundaria trenzada. Se asegura percha zafada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-31 17:56:09
8219271 | 922493 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 08:38 | 2024-01-23 09:45 | 1.12 | 17 | 91 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 20T SW C14156 NORMAL A LAS 09:45, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-23 10:06:59
8229108 | 925744 | MAZ23L12 | E30109 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 18:15 | 10.25 | 1 | 91 | - | actividades HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y REUBICARLO AL BORDO DE LA VÍA DEJANDO EL ESPACIO PORQUE DE LA ALCALDIA VAN A QUITAR LA ESCALAS Y ABRIR LA VÍA, CUANDO SE REALICE LA EXCAVACIÓN PARA LA INSTALADA DEL POSTE HAY QUE TENER PRESENTE PORQUE HAY UNOS TUBOS DE SERVICIO PÚBLICOS, AGUA, GAS. SE DEBE HACER PREVIAS REALIZANDO LA EXCAVACIÓN EL DÁI ANTES. notas como colaboro el personal de linea energizada solo fue necesario abrir dos transformadores el E30109 Y EL E30110 por esta razon se modifican las maniobras, se retrasa normalización del E30110 ya que la orden contaba con tres grupos pero uno de ellos se desplazó a realizar labores por emergencia Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 18:39:05
8231293 | 927758 | AGU23L14 | N42286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 06:14 | 2024-03-11 08:46 | 2.53 | 5 | 91 | - | En la sección N42286 se cambia un fusible de 12T, por condiciones atmosféricas con fuertes vientos el día anterior, se confirma servicio con usuarios de los transformadores N42240 y N42291. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-11 10:54:50
8233347 | 928448 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 08:41 | 2024-03-17 09:46 | 1.08 | 17 | 91 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C14156 5 25 T 09:45 2; sección de repetición 2 fases falladas. Hay varias cajas primarias falladas las cuales requieren su cambio. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 10:41:31
8233402 | 928428 | ROS23L19 | D14124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:03 | 2024-03-17 09:26 | 3.38 | 7 | 101 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D14124 1 12 T 09:25 TR D14139 1 1.0 D 10:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 14:22:35
8234219 | 928702 | RSA23L12 | W24318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 17:35 | 2024-03-19 19:05 | 1.5 | 8 | 91 | - | SE CAMBIA 2X15AT SW W24318 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 19:15:15
8234486 | 928807 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 10:31 | 2024-03-20 12:32 | 2.02 | 17 | 91 | - | SE CAMBIA 5X25AT SW C14156 2 FASES FALLADA UNA DE LAS FASES DEL MECANISMO NO ACTUO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 12:44:18
8236732 | 929739 | PRO23L14 | PRO23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-28 11:16 | 2024-03-28 16:16 | 5 | 12 | 242 | 12:31 Cerrado el circuito PRO23L14 con la sección Abierta O42667, se continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:42:01<br><br>12:07 Se abre la secci?n O32012 para cerrar la interconexi?n O32012, esta maniobra se realiza para no hacer swicheo al circuito La Marina al realizar la interconexi?n. 12:08 Cerrada interconexi?n O32020 en el circuito LA MARINA, el circuito queda interconectado hasta el reconectador de cumulos <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:39:26<br><br>Se presenta disparo del circuito PRO23L14 LA LINEA, el circuito rechaza AR, se abre el reconectador de cumulos 2PR14R01, pero el circuito contin?a rechazando, se solicita al personal t?cnico revisar.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-28 12:06:44<br><br> | SE RETIRA VEGETACION SOBRE REPRIMARIA Y SE DESENTORCHA LINEA DE GUARDA CON FASE ENTRE LOS NODOS O42686-687, DESPUES DE ESTO SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO PRO23L14 LA LINEA QUEDANDO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-28 16:44:04
8238963 | 930429 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 11:47 | 2024-04-04 13:30 | 1.72 | 17 | 91 | - | 13:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición C14156, tenía 2 fases falladas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 13:36:04
8240874 | 931132 | MAZ23L13 | E32005 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-11 10:31 | 2024-04-11 18:00 | 7.49 | 8 | 94 | - | TRAFO E63522 Y SW NORMAL , LLEGA TENSION HASTA EL MEDIDOR. SE REALIZA CTA DE COBRO 23630 POR VISITA FALLIDA. SE REPORTA DPS DE MEDIA QUEMADO SW DE REPETICION E32005 5F 12A TIPO T 1 FASE FALLADA 13:00 PERO A LAS 13:20 VUELVE Y QUEMA FUSIBLES, SE ENSAYA NUEVAMENTE ENSAYO 15:20 Y RECHAZA 3F 12 ATIPO T. A LAS 16:00 SE REALIZA ENSAYO CON 2F 10 A TIPO T Y RECHAZA, SE ABREN MAZ23L13 TRAMO DE LINEA Cod:12137 ¦ N1:E32013 ¦ N2:E32014 ARCOS A LAS 17:30 E32013 12137 ABRIENDO HACIA EL TRAFO E32015 ( SOLO QUEDA 1 TRAFO SIN SERVICIO , ESTA DENTRO DE PINERA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VERIFICACION) SE NORMALIZA SW E32005 CON 2F 12 A TIPO T ( 1 FASE FALLADA) 18:00 EN EL TRAFO E32015 SE DEBE CAMBIAR LAS 2 CAJAS PRIMARIAS. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:47:39 TRAFO E63522 Y SW NORMAL , LLEGA TENSION HASTA EL MEDIDOR. SE REALIZA CTA DE COBRO 23630 POR VISITA FALLIDA. SE REPORTA DPS DE MEDIA QUEMADO SW DE REPETICION E32005 5F 12A TIPO T 1 FASE FALLADA 13:00 PERO A LAS 13:20 VUELVE Y QUEMA FUSIBLES, SE ENSAYA NUEVAMENTE ENSAYO 15:20 Y RECHAZA 3F 12 ATIPO T. A LAS 16:00 SE REALIZA ENSAYO CON 2F 10 A TIPO T Y RECHAZA, SE ABREN MAZ23L13 TRAMO DE LINEA Cod:12137 ¦ N1:E32013 ¦ N2:E32014 ARCOS A LAS 17:30 E32013 12137 ABRIENDO HACIA EL TRAFO E32015 ( SOLO QUEDA 1 TRAFO SIN SERVICIO , ESTA DENTRO DE PINERA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VERIFICACION) SE NORMALIZA SW E32005 CON 2F 12 A TIPO T ( 1 FASE FALLADA) 18:00 EN EL TRAFO E32015 SE DEBE CAMBIAR LAS 2 CAJAS PRIMARIAS. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:47:39 TRAFO E63522 Y SW NORMAL , LLEGA TENSION HASTA EL MEDIDOR. SE REALIZA CTA DE COBRO 23630 POR VISITA FALLIDA. SE REPORTA DPS DE MEDIA QUEMADO SW DE REPETICION E32005 5F 12A TIPO T 1 FASE FALLADA 13:00 PERO A LAS 13:20 VUELVE Y QUEMA FUSIBLES, SE ENSAYA NUEVAMENTE ENSAYO 15:20 Y RECHAZA 3F 12 ATIPO T. A LAS 16:00 SE REALIZA ENSAYO CON 2F 10 A TIPO T Y RECHAZA, SE ABREN MAZ23L13 TRAMO DE LINEA Cod:12137 ¦ N1:E32013 ¦ N2:E32014 ARCOS A LAS 17:30 E32013 12137 ABRIENDO HACIA EL TRAFO E32015 ( SOLO QUEDA 1 TRAFO SIN SERVICIO , ESTA DENTRO DE PINERA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VERIFICACION) SE NORMALIZA SW E32005 CON 2F 12 A TIPO T ( 1 FASE FALLADA) 18:00 EN EL TRAFO E32015 SE DEBE CAMBIAR LAS 2 CAJAS PRIMARIAS. SE ESTA GESTIONANDO PERMISO CON PROPIETARIO DE LA PINERA PARA PODER REALIZAR PODA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 19:41:09
8241040 | 931266 | MAZ23L13 | E32005 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 15:19 | 2024-04-12 15:36 | 0.29 | 8 | 91 | SE REALIZA TALA DE ARBOLES CON PERMISO DE DUEÑO DEL PREDIO . SE DESENTORCHAN LINEAS PRIMARIAS SE CAMBIA 2 CAJAS PRIMARIAS EN EL NODO E32015 SE ABRE SW PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 17:44:41<br><br> | MAZ23L13 TRAMO DE LINEA Cod:12137 ¦ N1:E32013 ¦ N2:E32014 ARCOS A LAS 17:30 E32013 12137 ABRIENDO HACIA EL TRAFO E32015 ( SOLO QUEDA 1 TRAFO SIN SERVICIO , ESTA DENTRO DE PINERA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VERIFICACION) SE NORMALIZA SW E32005 CON 2F 12 A TIPO T ( 1 FASE FALLADA) 18:00 EN EL TRAFO E32015 SE DEBE CAMBIAR LAS 2 CAJAS PRIMARIAS. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 18:03:35
8250936 | 933665 | RSA23L12 | W24318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:14 | 2024-04-30 16:45 | 1.52 | 8 | 91 | - | se cambia 1x15at sw w42318 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 19:08:50
8241612 | 931462 | ROS23L19 | D14124 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-14 05:57 | 2024-04-14 11:05 | 5.13 | 7 | 101 | - | se retiran 03 guaduas de la red primaria en nodo d14124 se normaliza servicio en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 12:59:16
8242327 | 931594 | RSA23L12 | W24318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:27 | 2024-04-15 16:35 | 2.13 | 8 | 91 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW W24318 NORMAL A LAS 16:35 1 X 20T SR W24046 NORMAL A LAS 17:35 1 X 0, 6 DUAL TRAFO W24264 NORMAL A LAS 18:15 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 18:30:33
8244557 | 932208 | SUP23L13 | W65655 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:00 | 2024-04-19 11:11 | 4.18 | 3 | 0 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W65359 INSTALA 3 FQ 30A T EN EL NODO SW W65637 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W65655 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W66151 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65666 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:51:47 se corrige maniobra ya que se habia ingresado maniobra de cierre a la sw de itx w65629 y la maniobra correcto es a la sw w65639 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:03:32
8251946 | 933826 | VMA23L15 | M24048 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-02 01:43 | 2024-05-02 03:56 | 2.22 | 1 | 91 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M24048 ENTRE LAS 3:42 A LAS 3:55 PARA REALIZAR CAMBIO DE 2 PEARCING GRANDES EN LA RED BT, SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 05:36:09
8256620 | 935199 | ROS23L12 | D13462 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-13 18:44 | 2024-05-13 19:50 | 1.1 | 1 | 91 | - | se cambia 1fq de 3.1a en trf d13462 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-13 19:58:41
8258576 | 935798 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 11:21 | 2024-05-20 12:26 | 1.08 | 7 | 91 | - | 11:20 a 12:10 Se abre SW N23333, para realizar reparación. 12:08 Se cierran arcos primarios en el nodo N23344 tramo de línea 32208. Quedando el servicio de energía normal. 11:40 a 12:25 Se abre SW N23165, para realizar reparación. Se cambia corta circuito fallado en la SW N23333. Quedando el servicio de energía normal. Se realiza poda vegetación, (árbol), en contacto con la red secundaria. Se endereza apoyo secundario fallado y se repara red secundaria reventada. 17:00 Se cierra TR N23331 que estaba abierto por falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 20:48:58
8257805 | 38811 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 16:23 | 2024-05-19 19:01 | 26.62 | 7 | 0 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8268769 | 938768 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:32 | 2024-06-18 10:19 | 3.78 | 12 | 91 | - | - 10:18 cambia 3 fq 20 t sw de repetición o12246 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:00:01
8270004 | 939266 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 07:45 | 2024-06-21 18:11 | 10.43 | 17 | 91 | - | - 18:10 CAMBIA 6 FQ 25 T SW C14156 REPETICION - DOS FASES POR FUERA - 18:52 CAMBIA 1 FQ 3.1 DUAL TF C14395 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 19:48:06
8271100 | 939451 | VMA23L16 | C12274 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 12:11 | 2024-06-24 13:16 | 1.08 | 19 | 91 | - | - SE HACE RECORRIDO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C12279 A C12488 - SE RETIRA GUADUA SOBRE REDSECUNDARIA EN TF C12488 - 12:30 ABIERTA SW C12283 - SE ENDEREZA ARCO PRIMARIO - 12:10 A 13:15 ABIERTA SW DE REPETICION C12274 PARA CERRA ARCOS PRIMARIOS - 13:05 CERRADOS ARCOS PRIMARIOS TRAMO 27149 ENTRE NODOS C12279 A C12280 - SE GASTAN 4 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - 13:31 QUEDA NORMAL SW DE REPTICION C12274 CON FQ 25 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 14:57:57
8222473 | 923829 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 10:06 | 2.8 | 14 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8221749 | 922485 | MTO23L15 | M11267 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 15:15 | 2024-02-02 16:36 | 1.34 | 1 | 90 | NOTA: LA ODT LA IBA A HACER JAMIR DIAZ PERO LO ENVIARON A ATENDER ODT EMERGENCIA 923731 POR LO CUAL, PARA NO CANCELARLA, LA HACE FRANCISCO RUIZ. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 14:16:31<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE TRAFO NODO M11267 PARA INSTALAR Y REUBICAR RED DE APOYO Y LA RED. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 17:00:19
8224025 | 923586 | PSO23L17 | M46993 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 08:20 | 2024-02-09 10:12 | 1.87 | 1 | 90 | - | SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE MACROMEDICIÓN EN TRANSFORMADOR EN LA CUENTA 991200084 EN EL NODO M46993 EN EL CIRCUITO PSO23L17 PERALONSO_LA ASUNCION, EN LA DIRECCIÓN CRA 14 AV KEVIN ANGEL 55D 30 PLAZA CORALES, SE ATENDIÓ POR JORGE ELIECER RIOS. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-09 11:20:38
8222369 | 923812 | VIR23L14 | 2BA2VI41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 10:20 | 2024-02-03 14:32 | 4.2 | 23 | 90 | DEBIDO A QUE AUN SIGUEN LLEGANSDO REPORTES DE USUARIOS AL SGO DE CTO GRAQNATAL, SE SOLICITA A JULIAN REVISAR LA ITX CON CORINTO. PERO, SEGUN EL, POSAIBLEMENTRE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE ESTA LEVANTANDO ESTRUTURA CAIDA EN EL O14075 POSIBLEMETNE HAYAN ABIERTO UNA SW, VA PARA ALLA A CONSULTAR CON ELLOS. 12:21: REPORTA QUE LOS DEL CONTRATO NO HAN HECHO MANIOBRA, VA PARA LA ITX, POSIBLEMENTE ESTA DISPARADA Y, COMO ES TRABAJO EN ALTURA, VA CON ADRIAN ESCOBAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 12:26:25<br><br>09:38: REPORTA JULIAN QUE ENCONTRO EN EL O14057 PEDAZO DE LA TIERRA DEL GUARDA REVENTADO SOBRE UNA FASE Y RECOSTADA LA CRUCETRA DONDE QUEDO SOLDADA, ESTA TRATANDO DE SEPARARLA CON PERTIGA, REQUERIRIA APOYO PARA ZAFARLO ENTRE 2 PERO NO HAY RECURSO DISPONIBLE, VA A CONTINUAR INTENTADO SEPARALA PARA SOLCITAR SUICHEO A GRANATAL, CERRAR O14008 Y NORMAlIZAR HASTA LA O14065. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:43:18<br><br>9:13 A 9:15: SUICHEO ACTO GRANATAL PARA CERRAR SW O14008 LUEGO DE PODA DE CA?A BRAVA ENTRE NODOS 014016 AL 620 Y RECALZAR FUSIBLE PUENTEADOS DE SW PARTICULAR O14286(TENIE PUENTEADOS DE 100 AT) POR 2 FUSIBLES DE 6T A LAS 8+55 PERO EL CTO RECHAZO, SE ABRE DE NUEVO SW O14008 PARA CERRAR CTO, INFORMA JULIAN QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW Y ENSAYAR PERO, AL MOMENTO NO HAY RECUSRO DISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 09:33:55<br><br> | 9+13: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008 LUEGO DE RETIRAR GUADUAS DE LA RED Y, RECHAZA CTO, SE ABRE DE O14008, SE CIERRA CTO.09+35:; REPORTA JULIAN QUE HAY PEDAZO DE LA TIERRA CABLE GUARDA REVENTADO SOBRE UNA ASE Y SOBRE LA CRUCETA; LA PUDO ZAFAR CON PERTIGA.10:18 A 10:19: SUICHEO A CTO GRANATAL PARA CERRAR O14008.SE INFORMO A JULIAN QUE ES NECESARIO VISITAR LOS TRF O14140, 124 Y 287 YA QUE REPORTAN VELA CAIDA E INFORMA JULIAN QUE LO HAN LLMADO USUARIOS A REPORTAR QUE ESTAN SIN SERVICIO SE LE INFORMA QUE LA ITX CON CORINTO AL PARECER ESTA DISPARADA YA QUE ESTA SIN COMUNICACION Y HAN ENTRADO MUCHOS REPORTES.14:31; CERRADA ITX 2BA2VI31; SE COORDINA CON JULIAN NARANJO Y CON SANTIAGO CARDONA PARA RECUPERAR LA COMUNICACION ASISTIENDO TELEFONICAMENTE A JULIAN ZULUAGA EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:15:03
8222405 | 923808 | VIR23L14 | 2BA2VI41 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-03 16:37 | 2024-02-03 16:58 | 0.34 | 23 | 90 | ADEMAS DE LOS ARCOS ABIERTOS TAMBIEN HAY SW ABIERTA EN O14065. SE SOLICITO APOYO A ADRIAN CHAVERRA EN ODT 923812 DE JULIAN ZULUAGA PARA MANIOBRAS Y PODER CERRAR SW O14008 PERO, INFORMA QUE ANTES NECESITAN APOYO DE OTRO GRUPO PARA TRATAR DE TERMINAR RAPIDO LA REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 13:20:58<br><br> | TUVIERON QUE HINCAR 2 POSTES Y LEVANTAR LA RED PRIMARIA EN EL O14075 SE DESHACE ITX CON CORINTO, SE CIERRAN ARCOS Y SW O14065. PENDIENTE RECOGER LOS POSTES AVERIADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:53:21
8216568 | 921187 | DOR23L13 | L14221 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-10 08:03 | 2024-01-10 09:00 | 0.96 | 1 | 244 | - | SE NORMALIZA SW L14221 Y TRF L14224 UNA ARDILLA SE ATERRIZO EN BORNES DE TRF Y GENERO LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-10 09:17:15
8216835 | 921299 | DOR23L14 | L16541 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-11 10:41 | 2024-01-11 10:51 | 0.17 | 1 | 90 | - | se abren trafos para realizar manteniento general, se cambian y/o ajustan conexiones d bornes secundarios, los trafo L16541 , L16542 , L16781 SE DEBEN CAMBIAR CON URGENCIAS POR FUGA DE ACIETE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 14:05:13
8232633 | 927387 | ROS23L12 | D13462 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-14 11:18 | 2024-03-14 15:35 | 4.28 | 1 | 90 | Personal manifiesta estar realizando trabajos de proximidad, cuando se tengan las actividades finalizadas y se requiera, se comunicará para realizar la maniobra del transformador. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 08:07:30<br><br> | se cumple ODO - CIRCUITO ROS23L12 ISABELA - 11:18 A 15:35 APERTURA DE TRAFO D13462 - CAMBIO DE POSTE DE 12MT POR UNO NUEVO EN EL NODO D13463 - APOYA TCT NO REQUIERE REPORTE GIGA YA QUE SE HACE CUANDO SE REALICE LA REMODELACION Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 16:20:56
8233221 | 928389 | AGU23L15 | N43570 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-16 15:27 | 2024-03-16 16:11 | 0.74 | 8 | 90 | - | AGU23L15 INTERRUPTOR N43570 ¦ Dir.:LAS COLES , SE CAMBIA FUSIBLE 15A TIPO T, LA SW ESTA EN UN PREDIO PRIVADO Y DESDE QUE COORDINARON A 8 A TIPO T LA SE QUEMA MUY SEGUIDO , LA INSTRUCCION DE ROBERTO MORALES ES PUENTEARLA PUES LA PROPIETARIA DE LA FCA NO PERMITE INGRESAR CON FACILIDAD AL PREDIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 16:30:30
8238508 | 930230 | AGU23L15 | N43570 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 06:08 | 2024-04-03 09:10 | 3.04 | 8 | 90 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW N43570 EL TECNICO INFORMA QUE CONFIRMO SERVICIO DE ENERGIA EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-03 09:17:29
8239201 | 930503 | ENE23L13 | M63890 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 06:27 | 2024-04-05 09:47 | 3.34 | 3 | 90 | PRESTA APOYO JHON ALBERNY LOPEZ <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 07:19:51<br><br>06+26: SE ENSAYA SW M63890 Y RECHAZA, SE DEBE ANVIAR GRUPO ATIENDE REPORTE GRUPO NOCTURNO PERO YA TERMINA LABORES.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-05 06:29:03<br><br> | ENE23L13 SW M63890 9:47 3F 15 A TIPO T- SE REALIZA PODA A RAMAL QUEDA PTE REALIZAR MMTO FORESTAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 10:20:49
8255479 | 934814 | CHA23L15 | C13899 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-09 18:18 | 2024-05-09 19:28 | 1.17 | 15 | 90 | - | SW C13899 1X20T 19:27 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 20:19:05
8254632 | 934561 | CHA23L15 | C13899 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 22:05 | 2024-05-08 07:44 | 9.65 | 15 | 90 | - | SE NORMALIZA SW C13899 LLUVIAS EN ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 08:09:27
8251617 | 933737 | NSA23L14 | E55067 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 05:43 | 2024-05-01 08:35 | 2.88 | 4 | 90 | informa Ruben Murillo: 13:40 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E55067 16:00 Se instala conector piercing en el transformador E55582, se ajustan conexiones de los bornes del transformador <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:10:43<br><br>Informa Willmar Echeverry que hace las siguientes actividades: 11:50 Se ajusta borne del medidor en el reporte del usuario del transformador E55493 13:40 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E55514 Se encuentra una fase reventada del secundario del transformador E55487, es una linea rota para una vivienda no habitada <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:10:14<br><br> | Información en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:17:12
8255302 | 934727 | NSA23L14 | E55067 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 06:01 | 2024-05-09 09:10 | 3.15 | 4 | 90 | JAIR REINA 09:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55067 RUBEN DARIO MURILLO - 07:34 SE PASAN REPORTES TF E55397 Y E55493 - INFORMA AT ESTA LLOVIENDO MILLER LOPEZ - 11:30 INFORMA APOYA EN ODO A RUBEN D MURILLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 13:40:02<br><br> | 1X8T en la SW E55067 causa lluvias en la zona, en el E55397 tenia servicio normal, visita fallida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 17:55:25 En el TRF E55493 se encontró red trenzada reventada con el transformador cerrado, se procede a aislar y queda pendiente su reparación. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 19:45:58
8263528 | 937284 | NSA23L14 | E55067 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 06:19 | 2024-06-03 08:40 | 2.35 | 4 | 90 | - | - 08:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55067 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 09:15:12
8263902 | 937389 | CHA23L15 | C13899 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-04 08:55 | 2024-06-04 09:33 | 0.64 | 15 | 90 | - | SW C13899 1X20T 09:33 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-04 11:03:50
8264122 | 937476 | CHA23L15 | C13899 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 17:36 | 2024-06-04 18:56 | 1.33 | 15 | 90 | - | En la SW C13899 se cambia 1 fusible de 20A tipo T y 1 porta-fusible en la fase del medido. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:58:02
8268944 | 938825 | BEL23L15 | O10346 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 09:38 | 2024-06-19 10:01 | 24.38 | 1 | 90 | - 14:00 ACCIONA INTERRUPTOR TF O10596 - AUTO PROTEGIDO - 14:50 SE INSPECCIONA APOYO SECUNDARIO A SOLICITUD DE ASISTENTE YEIRLEIN ISAZA UTIMA - QUEDA PENDIENTE CAMBIAR APOYO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:10:39<br><br> | En el TRF O10346 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo dual a las 17:50 pero rechaza, en recorrido se encuentra árbol sobre la red con trenza en corto, queda pendiente reparación. Finalizada a las 18:55 El reporte del nodo O10647 esta con servicio normal confirmado via telefono a las 16:10. El reporte con nodo O10589 esta bien, pertenece al TRF O10596. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 19:57:27
8271969 | 939902 | CHA23L15 | C13899 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-27 16:47 | 2024-06-28 05:52 | 13.08 | 15 | 90 | 18:00 Informa el técnico German Salazar que tuvo demoras para llegar al sitio por las constantes lluvias en el sector, se dispone a realizar reposición de dos fusibles quemados en la sección general C13899 la cual rechaza inmediatamente, no se logró observar que ocasionó la quema de los fusibles, se dispone a revisar por un cafetal para dar con la falla pero las lluvias y la difícil zona tipográfica y la oscuridad no le permitieron continuar con las labores, se habló con el asistente Alexander Villamil y se le notifico la novedad por lo tanto indica que el grupo en camioneta de Rubén Giraldo para realizar el acompañamiento pero a su vez por llamada telefónica indica que tienen las linternas malas lo cual no beneficiaria la labor, se informa al ingeniero de sala la novedad y el asistente indica que mañana a las 6 AM estará el personal realizando la reparación, queda sección abierta en dos fases<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 19:32:43<br><br> | 18:00 Informa el técnico German Salazar que tuvo demoras para llegar al sitio por las constantes lluvias en el sector, se dispone a realizar reposición de dos fusibles quemados en la sección general C13899 la cual rechaza inmediatamente, no se logró observar que ocasionó la quema de los fusibles, se dispone a revisar por un cafetal para dar con la falla pero las lluvias y la difícil zona tipográfica y la oscuridad no le permitieron continuar con las labores, se habló con el asistente Alexander Villamil y se le notifico la novedad por lo tanto indica que el grupo en camioneta de Rubén Giraldo para realizar el acompañamiento pero a su vez por llamada telefónica indica que tienen las linternas malas lo cual no beneficiaria la labor, se informa al ingeniero de sala la novedad y el asistente indica que mañana a las 6 AM estará el personal realizando la reparación, queda sección abierta en dos fases Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 19:44:44
8272887 | 940181 | DDO23L14 | W65771 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-30 16:16 | 2024-06-30 16:36 | 0.33 | 1 | 90 | - | MARMATO DDO23L14 TR W65771 16:15 16:35 SE ABRE TRAFO PARA AISLAR ACOMETIDA Y LINEA DE CARGA EN CORTO QUE PROVOCARON QUE LA CAJA PORTABORNERA Y CABLE DE FUERZA SE QUEMARA Y ASI MISMO LA CONEXIÓN DE 10 ACOMETIDAS DESDE LA CAJA PORTABORA AL MEDIDOR , NO FUE POSIBLE NORMALIZAR EL SERVICIO A 10 USUARIOS , SE REQUIERE DE 30 METROS DE 1*8+8 Y 50 METROS DE ALAMBRE #8 , UNA CAJA PORTABORNERA Y SU CABLE DE FUERZA. SE INFORMA A LA ING DE TURNO LUZ ADRIANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-30 17:38:24
8225405 | 925101 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 14:47 | 2024-02-14 17:10 | 2.38 | 8 | 89 | - | SW W65820 1 15 T 17:10 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 19:12:48
8221199 | 923497 | RSA23L12 | 2RS12R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-01 02:23 | 2024-02-01 12:45 | 10.37 | 8 | 647 | SE ABRE SECCION W24318 SE ENSAYA LA SECCION W24313 ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 13:01:09<br><br>SE ABRE SECCION W24313, SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 LA RICA Y ENTRA NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO SE ENCUENTRA GUADUAS SOBRE LA RED , SE RETIRAN SE ENSAYA LA SECCION Y UNA DE LAS FASES RECHAZA, SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 12:31:03<br><br>SE LE ASIGNA ODO AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE JIMMY ANDRES GIRALDO, QUIENES VAN A REALIZAR LABORES POR EMERGENCIA POR GRUPO PRIMARIO DEL PERSONAL TECNICO DE CHEC.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-01 06:19:53<br><br>2:23 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 DEL CIRCUITO LA RICA. 2:26 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. 2:26 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 DEL CIRCUITO LA RICA. 2:39 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR. 5:45 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RS12R01 DEL CIRCUITO LA RICA. 5:45 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-01 06:18:37<br><br> | SE RETIRA ARBOL Y PODA DE GUADUAS ENTRE LOS NODOS W24320 AL W24321 SE COLOCAN 3X15AT SW W24318 SE COLOCAN 1X100AT SW W24313 Y 1X6AT PARA ENSAYAR QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-01 18:19:15
8228555 | 926451 | DON23L12 | L10960 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-28 10:15 | 2024-02-28 10:35 | 0.33 | 1 | 89 | - | VERIFICACION Y SE ENCUENTRA ARCOS SECUNDARIOS MALOS CON CONECTORES DEFECTUOSOS. SE REPARA CON 4 PIRSING GRANDES. QUEDA SERVICIO NORMAL PARA VARIOS USUARIOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-28 11:27:35
8230760 | 927533 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 09:27 | 2024-03-08 11:11 | 1.74 | 16 | 89 | - | INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION C14156 ( 1 FASE ABIERTA ) INSTALA 1 VELA CELSA DE 100 AMP INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO ACCIONO EL MECANISMO DE LA TERCER VELA. INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW C14566 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-08 13:09:34
8230963 | 927634 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 06:58 | 2024-03-09 11:00 | 4.03 | 8 | 89 | - | En la SW W65820 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-09 11:26:45
8233973 | 928593 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 21:33 | 2024-03-19 09:21 | 11.8 | 8 | 89 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-19 09:29:37
8235636 | 929311 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 11:01 | 2024-03-23 13:30 | 2.48 | 8 | 89 | - | se cambia 1x6at sw w65820 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-23 13:51:42
8237745 | 929986 | NSA23L14 | E55067 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:07 | 2024-04-01 09:15 | 2.14 | 4 | 89 | - | 1FQx6T en la seccion E55067 a causa de descargas en la zona,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-01 11:36:07
8237778 | 929978 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 10:51 | 2024-04-01 12:51 | 2 | 8 | 89 | SE ACCIONA RECLOSER DEL TRF W65826 QUEDANDO SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 13:05:01<br><br>NUEVAMENTE FALLA SW W65820 SE ENCUENTRA UN ARBOL RE EUCALIPTO TOCANDO LA RED PRIMARIA Y ESTO GENERABA LA FALLA CON LA COLABORACION DE LA COMUNIDAD SE REALIZA LA PODA DE ESTE BRAZO DEL ARBOL Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE LA SW <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 13:03:32<br><br>SE NORMALIZA SW W65820 LLUVIAS EN LA ZONA. REPORTE DEL TRF W65801 SE REQUIERE PROGRAMAR PODA DE ARBOL DE EUCALIPTO Q TOCA LA RED CUANDO VENTEA Y GENERA CHISPAS SE LE PASA INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA PRA PROGRAMAR LABOR. TRF W65826 SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 1 USUARIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA PENDIENTE POR REPARAR CON GRUPO SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA REPORTE DEL TRF W65861 NO RESPONDEN AL TELEFONO PARA CONFIRMAR SERVICIO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 10:58:39<br><br> | se encontró usuario del trafo W65870 numero de medidor 50348295 con línea de carga y bornera del medidor quemada, se deja servicio directo y servicio normal, lectura 9293 se atendió a las 15:00 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 15:19:40
8243003 | 931844 | ROS23L19 | D14051 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 13:00 | 2024-04-17 14:10 | 1.17 | 4 | 89 | SE REALIZA APERTURA DE LA SW D14051 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 13:39:15<br><br> | SE NORMALIZA SW D14038 CON 1 FQ DE 6A T SW D14159 CON 1 FQ DE 6A T SW D14161 CON 3 FQ DE 15 A T SE ABRE SW D14051 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN LA SW D14060 Y SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6A T 16:00 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL TRF D14074 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 16:55:46
8245172 | 932353 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 06:47 | 2024-04-20 09:26 | 2.64 | 8 | 89 | - | DDO23L14 SW W65820 9:25 3F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 10:13:17
8250872 | 933667 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:29 | 2024-04-30 16:46 | 2.29 | 8 | 89 | - | SE CAMBIA 2X15AT SW W65820 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 17:40:55
8239051 | 930361 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:04 | 2024-04-04 13:34 | 5.5 | 11 | 89 | - | *SECCIÓN DE REPETICIÓN O12246, SE INSTALAN 7 FUSIBLES DE 20 T, 2 FASES FALLADAS. *SECCIÓN O12263, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *SECCIÓN O14140, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O14138, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. *EN LA SECCIÓN O14141, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN LA SECCIÓN O14128 SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR O14124, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-04 16:29:22
8240587 | 931109 | BUM23L12 | W10416 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 15:39 | 2024-04-10 17:56 | 2.27 | 19 | 89 | - | * en el transformador W10259, se realiza despeje de arboles en contacto con redes secundarias y se repone 1 fusible de 1.6 dual, se confirma servicio con usuarios. * en la sección W10416 tipo 3CFR, se cambian 5 fusibles de 30 tipo T, se tenia una fase fallada, se desconocen las causas del evento, se confirma servicio normal con todos los usuarios, en el transformador W10599 se tenia un reporte y se confirma, posiblemente usuario mal amarrado. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-10 19:02:15
8240645 | 931138 | SNA23L12 | E42264 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 06:46 | 2024-04-11 09:05 | 2.32 | 8 | 89 | - | En el TRF E42248 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En la SW E42264 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. Queda servicio normal. En la SW E42243 se realiza reposicion de 2 fusibles de 12A tipo T a las 9:15 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 10:45:05 En la SW e42359 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 10:48:50
8242013 | 931527 | SUP23L14 | W65535 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 06:50 | 2024-04-15 08:31 | 1.67 | 5 | 89 | - | En la SW W65535n se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 09:00:40
8243503 | 931062 | PRA23L13 | N49306 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-18 08:13 | 2024-04-18 15:50 | 7.63 | 3 | 0 | - | SE REALIZÓ CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS N49352 AL N49353 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. . RETIRO DE TRAMOS DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS N49354 Y N49355. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:02:34
8244464 | 930853 | VMA23L13 | M24101 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-19 09:11 | 2024-04-19 13:23 | 4.2 | 1 | 89 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:00:07
8248348 | 933189 | ROS23L19 | D14051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:41 | 2024-04-26 16:06 | 1.42 | 4 | 89 | - | ROS23L19 INTERRUPTOR D14051 ¦ Dir.:SANTANA 2F 30 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 16:15:24
8249102 | 933262 | VIR23L14 | O12246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:03 | 2024-04-27 09:20 | 16.28 | 11 | 0 | * SECCION O12246, SE REPONEN 8 FUSIBLES DE 20T, 2 FASES FALLADAS. * SECCION O12240, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T * TRANSFORMADOR O12265, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL Y SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA Y PODA. * EN EL TRANSFORMADOR O12719, SE REPONE UN FUSBLE DE 0.6 TIPO DUAL. * SECCION O12263 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE RETIRA RAMAS EN EL NODO O12272 *TRANSFORMADOR *SECCION O14128 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 T * SECCION O14018, SE REPONEN 4FUSIBLES DE 6T, SE RETIRAN GUADUAS <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:39:20
8238327 | 930121 | DON23L13 | L12847 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-02 14:20 | 2024-04-02 15:30 | 1.17 | 21 | 89 | En el nodo L12875 se encuentra aislador PIN partido y se cambia por 1 aislador de 33KV tipo polimérico, se realizan maniobras en la SW L12844. Queda servicio normalizado en el sector. En el nodo L12813 de Hacienda El Rocio se encuentra neutro en red abierta fracturado a las 16:20, se coordina con usuario para reparar el 3 de abril.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 17:15:12<br><br> | En el nodo L12875 se encuentra aislador PIN partido y se cambia por 1 aislador de 33KV tipo polimérico, se realizan maniobras en la SW L12847. Queda servicio normalizado en el sector. En el nodo L12813 de Hacienda El Rocio se encuentra neutro en red abierta fracturado a las 16:20, se coordina con usuario para reparar el 3 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 17:28:05
8258696 | 935920 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 08:47 | 2024-05-21 09:57 | 1.17 | 57 | 175 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8258757 | 935920 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 11:51 | 2024-05-21 11:52 | 0.02 | 57 | 89 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8255871 | 934953 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:08 | 2024-05-11 10:10 | 4.05 | 14 | 89 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C33567 NORMAL A LAS 09:20 1 X 25T SW C33514 NORMAL A LAS 10:10 1 X 6T SW C33665 NORMAL A LAS 11:55 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 12:25:35
8258472 | 935836 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 09:14 | 2024-05-20 12:05 | 2.86 | 9 | 89 | - | 1x12T en la SW O32143,causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:53:54
8259567 | 936135 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:42 | 2024-05-23 07:40 | 11.97 | 5 | 0 | Se abren 3 secciones a la salida de la Subestación. Se ensaya circuito y energiza normal. Se normalizan 2 secciones energizando normal y rechaza la SW W17027. Se le está realizando recorrido.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 14:20:14<br><br>SE ASIGNA ORDEN A JOSE GERARDO GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:00:38<br><br>Se le realiza varios ensayos al circuito y rechaza. Se le informa al AT H?ber Jaime Morales Henao. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 21:27:07<br><br> | 15:58 Informa el A.T José Gerardo García que se cierra la sección W17047 después de reparar bayoneta doblada que estaba haciendo contacto con la red primaria en el nodo W17049. En la bitácora de ejecutándose se encuentra la información registrada por el operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:04:01
8261264 | 936570 | ROS23L19 | 8957 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-26 15:29 | 2024-05-27 08:28 | 16.99 | 4 | 89 | - | 18:40 En la SW D14051 quedan dos colillas voladas. Pendiente para reparar en la mañana, que haya tanta lluvia. Se requiere de la apertura del circuito para esta reparación. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 20:43:10
8261481 | 936646 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-27 15:59 | 2024-05-27 17:20 | 1.35 | 9 | 89 | - | SW O32143 1X12T 17:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-27 19:42:23
8251921 | 933827 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 02:54 | 2024-05-03 08:47 | 29.87 | 4 | 368 | PRO23L13 SW O43048 12:18 SE DEJA LA SW O43038 POR QUE EN EL O43091 QUEDA PTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA DESPRENDIDA, PTE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 UNA VEZ FINALICE LA ODO PROGRAMADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:09:53<br><br>02:50: D51N CUMULOS VILLACLARET, RECHAZA RECIERRE; PEQUE?A CONDICION ATMOSFERICA EN LA ZONA. 02:52: SE ENSAYA, RECHAZA, HACE RECIERRE Y LO RECHAZA. 02:54: SE ENSAYA Y RECHAZA. 023:00: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. QUEDA INDISPONIBLE PARA ASIGNAR TECNICO A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-02 03:06:00<br><br> | 21:05 se realiza ensayo a la sección O43048 y genera disparo en el reconectador de cúmulos 2PR13R01, queda pendiente revisar ramal en el dia de mañana a primera hora ya que por lo tarde es difícil poder detectar la falla, se gastó 1x6T en la SW O43048 pero quemó. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:19:07
8254143 | 934430 | BOA23L13 | O21126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 08:47 | 2024-05-07 12:31 | 3.75 | 12 | 89 | - | EN EL TRANSFORMADOR O21358, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. EN LA SECCION O21126, SE REPONE FUSIBLE DE 12T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO CON USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:54:14
8259656 | 936101 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 14:22 | 2024-05-22 16:45 | 2.38 | 9 | 89 | - | - 15:40 REVISA SW O32169 NORMAL - 16:45 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O32143 - RETRASA ODO POR LLUVIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:18:09
8259910 | 936175 | VBO23L12 | W34126 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-23 10:26 | 2024-05-23 17:31 | 7.08 | 1 | 89 | - | JOSE WALTER LOPEZ - JULIAN DAVID ZULUAGA - 07:22 A 08:22 DISPARA VBO23L12 LOS SAMANAES - 07:25 CERRADO VBO23L12 LOS SAMANES RECHAZA - 08:20 A 10:12 ABIERTA SW W34020 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO REVENTADOI Y CAJA PRIMARIA REVENTADA POR GALLINAZO - SE ENCONTRO ANIMAL MUERTO EN PISO - FALLA QUEDO AISLADA - NO HAY GRUPO DE TCT PARA REPARAR INFORMA ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA JULIAN DAVID ZUALUAGA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF W34126 Y EMPIEZA A HECHAR HUMO - BUJE PRIMARIO REVENTADO - TF FALLADO 30 KVA TRIFASICO - SE DEJA TF ABIERTO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - PENDIENTE CAMBIO DE TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 13:12:58
8264769 | 937710 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 15:21 | 2024-06-07 17:22 | 2.02 | 9 | 89 | - | 1x12T en la O32143,causa desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 18:09:51
8264945 | 936774 | MTO23L20 | M11243 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-08 14:59 | 2024-06-08 15:30 | 0.53 | 1 | 89 | - | TRAFO M11243 DIRECCION CRA 31 CLL 29 DESCRIPCION : Inspeccionar Borne secundario línea NEUTRO Dar solución al punto caliente en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 15:31:48
8267588 | 938419 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-15 05:57 | 2024-06-15 10:12 | 4.25 | 15 | 0 | CTO DISPARO, RECHAZA ENSAYO; SE ABRE CUMULOS PARA CERRAR CTO, SE ENSAYA CUMULOS SACA CTO; SE ABRE DE NUEVO CUMULOS Y SE CEIRRA CTO; GONZAGA GIRALDO VA A REVISAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-15 06:27:40<br><br> | POR SALIDA DEL RECO 2CC16R01 SE HACE REVISION Y MANIOBRAS EN SECCIONES C14156, C14199 C14172. SE ENCUENTRAN LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS CAUSADAS POR ARBOL QUE CAE EN LA LINEA. DEL NODO C14172 AL 173 Y DEL C14173 AL 174. QUEDA SECCION C14172 ABIERTA. SW C14156 3X25T SW C14172 2X12T HUGO ALEJANDRO ROJAS TRATANDO DE REPARAR LINEAS DICE QUE SOLO ALCANZÓ A HINCAR POSTE Y DEJARLO ENCRUCETADO, CONTINUARAN MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 09:45:11
8269346 | 938925 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 17:51 | 2024-06-19 10:18 | 16.46 | 9 | 89 | - | - 10:18 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O32143 - 11:10 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O32033 RECHAZA - RETIRA GUADUA SOBRE RED SECUNDARIA Y SE DES ENTORCHADA RED - 12:35 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O32033 - 14:30 TF O32048 NORMAL - SE ENCUENTRA LINEAS SECUNDARIAS BAJITAS CERCA A PALOS DE CAFE - REQUIERE INSTALAR ANGULOS PARA DAR REALCE A LA RED AT TOMA FOTOS Y ENVIA A ASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - SE RETRASA POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:46:03
8270890 | 939407 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-23 15:38 | 2024-06-23 17:17 | 1.65 | 9 | 89 | - | SE NORMALIZA SW O32143 VEGETACION TOCANDO LINEA PRIMARIA SE DEBE REALIZAR DESCUMBRE MAÑANA PARA EVITAR FALLA CONSTANTE DE ESTA SW Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 18:23:45
8271795 | 939807 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 15:16 | 2024-06-27 08:01 | 16.74 | 9 | 89 | - | EN LA SECCION O32143, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 11:47:12
8271872 | 939864 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 11:13 | 2024-06-27 13:08 | 1.92 | 9 | 89 | - | EN LA SECCION O32143, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE EVIDENCIA VEGETACION MUY CERCA A LAS REDES PRIMARIAS, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 14:09:05
8272605 | 940119 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-29 11:40 | 2024-06-29 13:30 | 1.84 | 9 | 89 | - | se retira vegetacion de la red primaria se normaliza sw o32143 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-29 14:00:40
8272656 | 940129 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 14:29 | 2024-06-29 15:54 | 1.42 | 9 | 89 | - | se usan 2 x 12t en total; se recorre ramal y entre o32152-53 un arbol tocaba la red, se hace poda , se normaliza de nuevo la sw o32143. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-29 18:16:23
8272697 | 940129 | PRO23L14 | O32143 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-29 16:00 | 2024-06-29 18:10 | 2.17 | 9 | 89 | - | se usan 2 x 12t en total; se recorre ramal y entre o32152-53 un arbol tocaba la red, se hace poda , se normaliza de nuevo la sw o32143. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-29 18:16:23
8226741 | 921558 | CHA23L14 | CHA23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-20 09:02 | 2024-02-20 14:20 | 5.3 | 15 | 0 | - | INSTALAR TENSOR A TEMPLETE DE BAYONETA CON ACERCAMIENTO A FASE O SI ES NECESARIO REALIZAR CAMBIO DEL TEMPLETE, CAMBIAR ARCOS POR CABLE CUBIERTO EN EL NODO C12824 SE TERMINO ANTES DE LO PROGRAMADO Y SE NORMALIZO PARA NO AFECTAR MAS LOS USUARIOS QUE ESTAN SIN SERVICIO Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 14:21:00
8224636 | 924092 | VMA23L15 | M24239 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 08:47 | 2024-02-12 13:01 | 4.24 | 1 | 88 | - | SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 13:40:08
8225887 | 923760 | VIR23L13 | O13047 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-16 08:08 | 2024-02-16 08:45 | 0.62 | 1 | 88 | 16/02/2024 informa el grupo q no fue necesario realizar las maniobras de la tarde <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-16 16:27:27<br><br> | informa el grupo q no fue necesario realizar las maniobras de la tarde REMODELACION DE RED SECUNDARIA 419M TPLEX 1/0 TRAFO O13047 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 09:30 USUARIO CON MEDIDOR 6670021069 ESTA SIN SERVICIO YA QUE HABIA QUEDADO CONECTRO FLOJO, LO AJUSTARON Y QUEDA CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-17 09:35:44 SE RECIBEN REPORTES DE USUARIOS INFORMANDO QUE DESPUES DEL MANTENIMIENTO QUEDARON SIN SERVICIO, SE INFORMA AL GRUPO LOS CUALES REGRESAN AL SITIO Y CAMBIAN UN CONECTOR EN MAL ESTADO EN UN ARCO SECUNDARIO Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-17 11:46:23
8225938 | 923745 | PSO23L16 | M54413 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 10:41 | 2024-02-16 13:25 | 2.74 | 1 | 88 | - | ODO CUMPLIDA SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CARIBE PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M54413 PARA INSTALAR APOYO Y CONSTRUIR TRAMOS DE RED TRENZADA Y RETIRAR RED AISLADA QUE ESTA ENTRE TECHO DE TALLER ENTRE LOS NODOS M54413_11 al M54413_15 NOTA SI SE REALIZA ESTE TRABAJO SERIA POR COTIZACION. SE RETRASA LA MANIOBRA D CIERRE PUES LLEGO TARDE LA GRUA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 14:01:55
8226101 | 923760 | VIR23L13 | O13047 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-17 08:06 | 2024-02-17 08:50 | 0.74 | 1 | 88 | 16/02/2024 informa el grupo q no fue necesario realizar las maniobras de la tarde <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-16 16:27:27<br><br> | informa el grupo q no fue necesario realizar las maniobras de la tarde REMODELACION DE RED SECUNDARIA 419M TPLEX 1/0 TRAFO O13047 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 09:30 USUARIO CON MEDIDOR 6670021069 ESTA SIN SERVICIO YA QUE HABIA QUEDADO CONECTRO FLOJO, LO AJUSTARON Y QUEDA CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-17 09:35:44 SE RECIBEN REPORTES DE USUARIOS INFORMANDO QUE DESPUES DEL MANTENIMIENTO QUEDARON SIN SERVICIO, SE INFORMA AL GRUPO LOS CUALES REGRESAN AL SITIO Y CAMBIAN UN CONECTOR EN MAL ESTADO EN UN ARCO SECUNDARIO Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-17 11:46:23
8224424 | 924650 | NSA23L14 | E55302 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-10 13:11 | 2024-02-10 14:51 | 1.67 | 19 | 88 | CAMBIO TRF QUEMADO EN EL E55306.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 08:53:37<br><br> | ABREN SW E55302 PARA CAMBIO TYRF Q EN EL E55306, INSTALAN UN MAGENTRON DE 5 KVA A 7.6 K, SERIE 522670 Y EMPRESA 607342 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 17:25:10
8221130 | 923474 | SUP23L15 | W66917 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-31 18:30 | 2024-01-31 19:00 | 0.5 | 1 | 88 | - | SE ABRE TRF W66917 PARA DESCONECTAR ACOMETIDA SECUNDARIA Y DEJAR EL PREDIO CON MEDIDOR 1003041108 SIN SERVICIO YA QUE PASO UNA RETROESCAVADORA Y REVENTO LA ACOMETIDA, LINEAS DE CARGA Y CAJA DE BREAKERS, USUARIO DEBE TRATAR CON TECNICO PARTICULAR O SOLICITAR LA REPARACION CON CUENTA DE COBRO EN LA LOCALIDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 19:12:50
8230769 | 926448 | NSA23L12 | L12996 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 14:16 | 2024-03-08 15:20 | 1.07 | 15 | 88 | - | actividades ARREGLO DE CABLE GUARDA A PARTIR DEL NODO L12997 HASTA L12998 - SE SOLICITA GRUPO DE PODAS PARA APROVECHAR APAGON - SOLICITAR DRON notas informa el personal que hasta el dia de ayer tenian tirada la linea de guarda y solo faltaba la instalacion, el dia de hoy iban a realizar dicha labor e informan que llegaron al sitio y se habian robado la linea, por esta razon cierran la seccion en menor tiempo y queda pendiente reprogramar la actividad. la seccion se abren mas tarde ya que uno de los grupos que iba a colaborar estaba atendiendo emergencia con odo 927486 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:10:29
8245360 | 932333 | SLM23L13 | N35525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:53 | 2024-04-20 13:55 | 46.03 | 5 | 88 | se cambia 2fq de 6a t en seccion n35588 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35590<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 11:03:56<br><br> | se cambia 2fq de 6a t en seccion n35588 se cambia 1fq de 6a t en seccion n35590 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N35525 SE CAMBIA 2FQ DE 12A T EN SECCION C35403 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 15:58:56
8249123 | 933251 | BOA23L13 | O21344 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:07 | 2024-04-27 10:15 | 17.13 | 8 | 139 | - | SECCION O21344, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA *TRANSFORMADOR O21358, SE CAMBIAUN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL *TRANSFORMADOR O21353, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL. *SECCION O213554, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O21357 SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 DUAL. *TRANSFORMADOR O21505, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. *EN EL TRANSFORMADOR O21438, SE REPARA LINEA SECUNDARIA ROTA SIN APERTURA DE TRANSFORMADOR A LAS 16:43. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:54:29
8239845 | 930754 | BOL23L13 | E22085 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-07 15:09 | 2024-04-07 16:00 | 0.86 | 2 | 88 | - | En la SW E22085 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 16:30:04
8240232 | 930887 | AGU23L15 | N43718 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 15:55 | 2024-04-09 09:10 | 17.25 | 24 | 88 | - | Se gastan 5 fusibles de 25T en la sección de repetición N23462 a causa de descargas atm en el sector, este elemento solo tenia (1 fase fallada), se le repuso a las otras, queda el servicio normal Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-09 11:11:45
8243064 | 931220 | DOR23L13 | L14119 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 10:23 | 2.38 | 1 | 88 | - | CAMBIO DE BARRAJES EN EL NODO L14119 EN LA CRA 4 CLL 5 ESQUINA BARRIO RENAN BARCO DE LA DORADA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 14:59:49
8244751 | 932234 | NSA23L12 | L12996 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 11:45 | 2024-04-19 13:16 | 1.52 | 15 | 88 | L13057: arbol cae en torre secundaria, en la escuela, hay apoyo doblado, 11+30 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:38:53<br><br> | en nodo l13057 se cambia apoyo secundario y se cierran arcos. 19+35 hrs. se revisa sw l13033 , esta normal se revisa swl13847, esta normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:52:49
8245480 | 932428 | NSA23L12 | L12996 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 06:32 | 2024-04-20 18:34 | 12.03 | 15 | 88 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW L12996 3 X 12T NORMAL A LAS 18:34 TRAFO L13304 1 X 1, 6 DUAL NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-20 21:16:56
8247086 | 932808 | SUP23L15 | W66066 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 18:23 | 2024-04-24 09:01 | 14.63 | 2 | 88 | - | INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO TRF W66076 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE RED SECUNDARIA EN LINEA ABIERTA REVENTADA PARA VARIAS VIVIENDAS EN EL SECTOR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W66066 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 11:31:24
8247748 | 933003 | NSA23L12 | L12996 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-25 10:20 | 2024-04-25 13:55 | 3.59 | 15 | 88 | - | SW L12996 4X15T 13:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 15:00:07
8252646 | 933997 | MAN23L14 | M21092 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-03 11:44 | 2024-05-03 13:22 | 1.63 | 8 | 88 | - | SE CAMBIA TR EN NODO M21105. TR RETIRADO SN 2019091385 / NO EMP 582215 / RYMEL / 15KVA / 13.2V TR INSTALADO SN 521855 / NO EMP 609585 / MAGNETRON / 15KVA / 13.2V. SE INSTALA 2FQ 0.6D EN TR M21105. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:44:05
8260061 | 936230 | AMR23L14 | C31247 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:18 | 2024-05-23 12:01 | 15.72 | 12 | 88 | - | SE NORMALIZA SW C31247 CON 2 FQ DE 25 A T SW C31636 CON 2 FQ DE 6A T SW C31179 CON 2 FQ DE 20 A T SW C31620 CON 3 FQ DE 6A T TRF C31215 CON 3 FQ DE 1.0 A DUAL, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN RAMAL PARTICULAR SE INFORMA QUE DEBE REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 17:01:58
8261672 | 936666 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:14 | 2024-05-28 08:31 | 2.28 | 13 | 88 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L22047 1 30 T 08:30 SW L22181 3 20 T 09:00; sección de repetición 0 fases falladas. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-28 10:42:31
8255900 | 935016 | DON23L12 | L10649 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-11 10:58 | 2024-05-11 13:30 | 2.53 | 1 | 88 | - | SE NORMALIZA TRF L10649 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 14:10:07
8263097 | 937102 | ROS23L14 | D15851 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-01 06:18 | 2024-06-01 12:05 | 5.78 | 1 | 88 | - | A LAS 8:50 POSTERIOR A PRUEBAS, SE IDENTIFICA TRANSFORMADOR D15851 QUEMADO, SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO YA QUE TIENE USUARIOS AFECTADOS. A LAS 12:05 SE NORMALIZA TRANSFORMADOR D15851 CON 1 FUSIBLE DE 3.1 TIPO DUAL, SE REALIZA DESCONEXION Y CONEXION CON APOYO DE GRUPO DE TCT DISPONIBLE, SE CAMBIA 1 CORTACIRCUITO QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO. DATOS DEL TRANSFROMADOR INSTALADO: *MARCA: MAGNETRON *SERIE: 483666 *NUMERO DE EMPRESA: 605733 *CAPACIDAD: 50KVA *TENSION: 7.6 KV *SE USAN 2 FUSIBLES DE 1H Y 1 DE 5.1 EN PRUEBAS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 13:26:30
8263154 | 937142 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 11:27 | 2024-06-01 14:59 | 3.53 | 14 | 88 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L22181 6 20 T 14:59; sección de repetición 2 fases falladas. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 16:47:57
8265735 | 937510 | AGU23L12 | N40018 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 09:20 | 2024-06-11 13:00 | 3.66 | 1 | 88 | 8:30 SE DA INICIO A LA ORDEN DE TRABAJO PERO SE PRESENTAN DEMORAS PARA REALIZAR APERTURA DEL TRANSFORMADOR N40018, INCONVENIENTES CON EXCAVACION, SE PRESENTA ROTURA DE DUCTO DE ACUEDUCTO, A LA ESPERA DE SOLUCIONAR INCONVENIENTE PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES ELECTRICAS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 08:34:57<br><br> | ABRIR TRANSFORMADOR N40018 PARA REUBICAR EL APOYO SECUNDARIO N40018-05, EL MISMO POSTE SE DEBE CORRER EN DIALGONAL HACIA PARAMENTOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 13:16:31
8271685 | 939647 | AGU23L12 | N40018 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-26 13:06 | 2024-06-26 13:21 | 0.25 | 1 | 88 | - | 13:05 a 13:20 Se abre TR N40018, para abrir arcos secundarios. Se repara y se varía red secundaria por erosión. 18:08 a 18:30 Se abre TR N40018, para cerrar arcos secundarios. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-26 20:28:51
8271687 | 939647 | AGU23L12 | N40018 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-26 18:09 | 2024-06-26 18:31 | 0.37 | 1 | 88 | - | 13:05 a 13:20 Se abre TR N40018, para abrir arcos secundarios. Se repara y se varía red secundaria por erosión. 18:08 a 18:30 Se abre TR N40018, para cerrar arcos secundarios. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-26 20:28:51
8224768 | 924051 | CHA23L17 | C40411 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 15:11 | 2024-02-12 15:36 | 0.42 | 1 | 87 | - | SE REALIZA CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN DIFERENTES EQUIPOS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 15:51:37
8227900 | 926184 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 22:41 | 2024-02-25 11:11 | 12.51 | 14 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L22181 CON 2 FQ DE 15 A T 1 FASE POR FUERA, EL RESPALDO NO ENCAJO BIEN SW L22047 CON 1 FQ DE 30A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-25 13:10:16
8228794 | 926596 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-29 07:53 | 2024-02-29 10:25 | 2.53 | 14 | 87 | - | TRAFO L22357 2X6H 09:37 SW L22181 1X20T DE REPETICION LA FASE ESTABA POR FUERA PORQUE EL MECANISMO NO OPERO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-29 12:39:22
8225595 | 925137 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 06:58 | 2024-02-15 10:31 | 3.55 | 14 | 87 | - | SW L22181 10:30 1F 15A TIPO T- NO ACCIONO EL SISTEMA DE REPETICION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 12:09:15
8219353 | 922539 | HER23L13 | D21210 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 13:24 | 2024-01-23 14:18 | 0.89 | 1 | 87 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf d21210 trf d21175, la grieta no representa peligro para equipos de la empresa, cercano esta un poste de otros operadores, el usuario debe reportar a la empresa correspondiente Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-23 14:48:42
8217290 | 921506 | AMR23L14 | AMR23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 12:59 | 2024-01-13 13:25 | 0.43 | 41 | 97 | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA 2F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:13:53<br><br> AMR23L12 INTERRUPTOR C31688 ¦ Dir.:SUBESTACION ALTAMAR, SE ABREN CUCHILLAS PARA CASAGRES Y REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL C31025<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 14:09:50<br><br>SE REALIZA SWICHEO A CTO AMR23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS C31594 , A CONTINUACION LA IDEA ERA CERRAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 PERO ESTE SE QUEDO SIN COMUNICACION, SE HIZO NECSARIO ENTONCES ABRIR ITX 2AM4IN21 PARA CERRAR POR BYPASS EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 YA QUE NO OPERO LOCALMENTE; SE CIERRA DE NUEVO LA ITX 2AM4IN21; EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM14R01 RECUPERA COMUNICACION Y SE CIERRA POR CAMPO PROPIO<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:40:19<br><br>C32627 1F 8 A TIPO T 12:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:32<br><br>C32047 SE CAMBIA CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA SW C32644 SE ABRE DE LAS 10:40 A LAS 11:02 PARA PODER REALIZAR CAMBIO CONECTOR DE PERFORACION GRANDE EN CONEXION DE BAJANTE DE TRAFO A LA RED SECUNDARIA, AL ABRIR EL TRAFO PARA REALIZAR LA REPARACION SE SOLT? UNA CAJA PRIMARIA . EL TRAFO QUEDA CERRADO CON EL PENDIENTE DE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA PERO DEBE SER CON TRAJE PARA MANEJOS DE ABEJAS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 12:50:14<br><br>AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE DEJA ABIERTA SW PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA FASE Y NEUTRO , PARA LA REPARACION SE DEBE HACER APERTURA DE CTP AMR23L14 Y SOBRE CTO AMR23L12 ABRIR SECCION DE CASAGRES ( YA QUE COMPARTEN APOYO) . EN CUANTO AMR23L14 SE PUEDE ITX CON LA PLATA ABRIENDO EN EL NODO CUCHILLAS C31594.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:06:34<br><br>TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 10:02:19<br><br> | AMR23L12 INTERRUPTOR C31018 ¦ Dir.:LA CABAA SE REALIZ REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA TfD--TRF--C31025--AMR23L12--SECTOR TRES PUERTAS KM 25-SE DEBE CAMBIAR UN DPS CON PERSONAL DE TCT CON CTA DE COBRO COMERCIALIZADOR EPM SE CAMBIA DPS VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE MANIOBRAS REALIZADAS PARA PODER REALIZAR REPARACIONES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 16:21:44 LA CAUSA DE LA FALLA FUE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED PRIMARIA Y LA REVENTO EN EL NODO C31018 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-14 17:35:46
8218658 | 922159 | INS23L14 | C23659 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 14:45 | 2024-01-19 15:20 | 0.58 | 27 | 87 | - | se abre seccion c20002 para reparar arco primario reventado en el nodo c20026 se abre seccion c23659 para reparar punto caliente critico en la secion c20002 se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-19 17:26:44
8231599 | 927154 | CHA23L14 | C12909 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-12 09:22 | 2024-03-12 11:25 | 2.05 | 9 | 0 | - | SE HACE PODA ESPECIE ARBOREA CERCA A LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C12938 AL C12939 SE INSTALA CRUCETA 2 MTROS PIN SENCILLO A POSTE EXISTENTE METALICO PARA DAR ALTURA A REDES PRIMARIAS . se realizan maniobras adicionales a las programadas para no afectar todos los usuarios inecesariamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 13:05:49
8232854 | 928110 | AGU23L15 | N43570 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 13:10 | 2024-03-14 17:46 | 4.6 | 7 | 87 | - | - 17:45 CAMBIA 1 FQ 8 T SW N43570 SE LLAMA A TF N43196 ANTENA YA HABIA PERSONAL ANTENA REPARANDO FALLA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:43:54
8232940 | 928286 | HER23L12 | D21169 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 09:31 | 2024-03-15 11:40 | 2.15 | 1 | 87 | - | SE NORMALIZA TRF D21169 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-15 11:52:55
8233597 | 928480 | QHI23L12 | W42309 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-17 17:33 | 2024-03-18 08:05 | 14.54 | 1 | 87 | - | Se llega al usuario del trafo W42309 y se encuentra acometida en corto, sé procede a abrir el equipo para aislar y poder realizar la reparación,queda pendiente realizar el cambio de la acometida ya que es un tramo un poco extenso y no se contaba con la cantidad sufienciente de material para realizarlo, medidor afectado 6670006934. Se visito el usuario del trafo W42282 y estaba el servicio normal tensiones F-N 121.3 y L-L 241, se noto que el tramo de red de BT es algo extenso y se prevee que puede tener problemas de regulacion de voltaje, en el momento esta normal el servicio Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-18 10:05:28
8235002 | 928943 | BOL23L13 | E22085 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 05:55 | 2024-03-21 10:31 | 4.6 | 2 | 87 | - | En la SW E22085 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E22081 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E22077 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 13:49:26
8236326 | 929450 | DDO23L14 | W65771 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 07:10 | 2024-03-25 12:25 | 5.25 | 1 | 87 | SE PRESENTA DISPARO EN CIRCUITO DDO23L14, SE ABRE SECCIÓN W61007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR RECIBIENDO NORMALMENTE, SE ABRE SECCIÓN W61011 Y SE INTERCONECTA CON CIRCUITO CRUZ DE HELECHO CON EL RECONECTADOR 2DD4SU41, SE ENCUENTRAN GUADUAS ENTRE LAS SECCIONES W61011 - W61007<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:45:13<br><br> | TR W65771, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 3.1 DUAL. TR W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.6 DUAL. SW W65774, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SW W65794, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6T. SE PRESENTA EVENTO SOBRE EL CIRCUITO NUEVO MARMATO, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LAS SECCIONES W61007 Y W61011, SE RETIRA Y SE DEJA INTERCONEXIÓN PARA MANIOBRAS CON ODO929475. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:50:21
8240918 | 927810 | AMR23L14 | C31178 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 08:50 | 2024-04-12 09:31 | 0.68 | 14 | 0 | 16:40 INFORMA AT FRANCISCO RUISZ SE PRESENTA RETRASO EN ODO POR INCONVENIENTES EN PODA DE GUADUAS - A ESTA HORA SE INICIA LEVANTE DE CONDUCTORES <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 16:46:09<br><br> | SE CUMPLE ODO - CTO AMR23L14 CONFAMILIARES - MANIOBRAS DE ITX - 08:45 A 18:47 ABIERTO RECOENCTADOR 2AM14R01 CONAFAMILIARES - 08:49 A 18:44 CIERRE RECO INTX 2AM4IN21 LA PLATA CONFAMILIARES - 08:50 A 18:46 APERTURA SECCION C31178 - 09:25 A 18:35 APERTURA ARCOS C31774 - C31773 COD 53000 INFORMA AT DAVID VARGAS QUE CON APERTURA DE ARCOS AFECTA TAMBIEN TRAMO 53001 ENTRE NODOS C31774 A C31476 - 09:31 A 18:20 CIERRE INTERCONEXIÓN-AMR23L14-AMR23L14 NODO C31373 - VARIAR LA RED DEL APOYO NUEVO AL C31172 Y CABLE GUARDA - PQT_11208633 BAJA LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C31772 AL C31770 PARA USUARIO TALAR 20 GUADUAS. - ANALISIS cambiar tramo de red por cable ecológico para aislar del guadual entre los nodos C31218 AL C31772 e instalar cable de un 1/4 extra resistente del nodo C31218 AL C31770 SEC LA ROCHELA SECTOR SANCRISPIN - INFORMA AT FRANCISCO RUIZ SE RETRASA MANIOBRAS DE CIERRE POR PODA DE MUCAHS GUADUAS E INSTALAR CRUCETA PARA LEVENTAR LINEA DE GUARDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-12 19:06:59
8241655 | 931497 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-14 15:53 | 2024-04-15 16:45 | 24.87 | 28 | 0 | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN LOS NODOS M62045 AL M62046 (TRAMO 63027), LINEA PRIMARIA REVENTADA EN ESTE TRAMO, SE ABRIERON ARCOS Y QUEDA PENDIENTE REPARACION, VARIOS USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE DA TEMPLE A LA RED SECUNDARIA Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE EL NODO M62045. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 21:06:18<br><br>- 15:50 A 17:51 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 15:52 DESHABILITADO AR ENE23L14 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 15:52 A 18:51 ABIERTO 2EN14R01 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 16:45 REPORTE TF M62035 USUARIO INFORMA QUE EST? SIN EL SERVICIO DE ENERG?A DESDE HACE MEDIA HORA, INDICA QUE HUBO UN VENDAVAL Y TUMBO, VARIOS POSTES Y LAS L?NEAS DE ENERG?A, INDICA QUE SE ENCUENTRA HASTA UN BUS ATRAPADO ENTRE LOS POSTES Y LAS L?NEAS - SE INFORMA A MOVIL 15 ORLANDO ANDR?ES TORO - REPORTA QUE ESTA LLEGANDO A SITIO - 16:56 LLAMA BOMBEROS QUE EN SECTOR DE GALLINAZO ENTRADA TERMALES DE ORTO?O ARBOLES SOBRE REDES Y SOBRE VEHICULO - 17:04 INFORMA MOVIL 15 LINEA PRIMARIA REVENTADAS ENTRE NODOS M62049 A M62047 POR ABOLES - HAY UN CICLISTA FALLECIDO Y HAY 1 VEHICULO DE GRAN CLADAS Y 2 0 3 VEHICULOS - SE ABRE SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN M62045 - 17:51 CERRADO ENE23L14 NEVADO - INFORMA AT QUEDA ABIERTO TF EN NODO M62045 HAY REDES SECUNDARIAS REVENTADAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:15:01<br><br> | VER BITACORA EJCUTANDOSE. SE REALIZA PODA DE 20 ARBOLES APROXIMADAMENTE SOBRE EL SECTOR, QUEDA PENDIENTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 22:17:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-18 11:40:28
8242054 | 930971 | DON23L12 | L10031 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 07:20 | 2024-04-15 08:25 | 1.09 | 1 | 87 | - | odo cumplida: novedad , el personal en terreno tracó el orden de las maniobras a equipos Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:36:43 a raiz de llamados de la comunidad se revisa el tr L10690 y tenia vela caida , se normaliza tr con fq de 2h. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 15:13:24
8242574 | 931644 | RIO23L14 | W55793 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:50 | 2024-04-16 09:40 | 1.83 | 5 | 87 | SW W55793 1F 10 A TIPO T 09:40 TRF W55802 1F 1,0 DUAL RECHAZA A LAS 10:55; SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y NORMALIZAN TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 11:00; PROCEDEN A REVISAR DESPUES DE LOS ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS Y DESPEJAN RED QUE ESTABA CORTO POR VEGTACION, ABREN TRAFO W55802 DE LAS 12:55 A LAS 13:05 PARA CERRAR LOS ARCOS SECUNDARIOS. SW W55626 1F 12 A TIPO T 14:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:47:47<br><br> | SW W55793 1F 10 A TIPO T 09:40 TRF W55802 1F 1,0 DUAL RECHAZA A LAS 10:55; SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y NORMALIZAN TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 11:00; PROCEDEN A REVISAR DESPUES DE LOS ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS Y DESPEJAN RED QUE ESTABA CORTO POR VEGTACION, ABREN TRAFO W55802 DE LAS 12:55 A LAS 13:05 PARA CERRAR LOS ARCOS SECUNDARIOS. SW W55626 1F 12 A TIPO T 14:25 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 16:03:08
8245245 | 932362 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:01 | 2024-04-20 09:55 | 1.91 | 14 | 96 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 12:33:49
8248089 | 931746 | AMR23L14 | C31247 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-26 08:05 | 2024-04-26 14:50 | 6.75 | 12 | 87 | - | FINALIZAN MAS DE UNA HORA ANTES PERO ALCANZARON A REALIZAR LA PODA PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 19:01:08
8248737 | 930038 | BOA23L13 | O21465 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-27 09:01 | 2024-04-27 10:11 | 1.17 | 7 | 87 | - | trabajos programados a cargo de Libardo Rincon, se realiza instalación de viento primario y retiro de poste de 16 metros, se finalizan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 10:20:09
8248587 | 933219 | VBO23L15 | W37204 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:53 | 2024-04-26 20:50 | 1.94 | 10 | 87 | - | se cambia 1fq de 50a t en seccion w37204, informa el tecnico que no tenia fusible de 65a t Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 20:56:05
8252011 | 932524 | VBO23L15 | W37204 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 07:00 | 2024-05-02 14:06 | 7.1 | 10 | 87 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8252970 | 934091 | HER23L13 | D21210 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:16 | 2024-05-03 22:10 | 7.92 | 1 | 87 | - | CAMBIO FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 22:42:32
8253628 | 934303 | PSO23L16 | M54417 | TFD | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-06 09:45 | 2024-05-06 09:57 | 0.2 | 1 | 87 | 09:00: REPORTE DE BOMBEROS(LUIS ZULUAGA) REQUIEREN APOYO EN CALLE LARGA POR CORTO EN VIVIENDA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 09:15:29<br><br> | POR FALTA DE ESCALERA LARGA TUVO QUE ABRIR TRF M54417 YA QUE SE ESTABA INCENDIANDO UNA ACOMETIDA DEL MEDIDOR 13229278 YA QUE NO TENIA ESCALERA LARGA PARA AISLAR LA ACOMETIDA DESDE PORTA BORNERA, CON TRF ABIERTO Y APOYO DEL PERSONAL DE BOMBEROS PUDO AISLAR LA ACOMETIDA Y DEJO EL CABLE CON EL PROPIETARIO, YA ELLOS DEBEN CAMBIAR CABLEADO Y DEMAS CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 10:05:17
8256576 | 935192 | PSO23L17 | M55991 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 16:16 | 2024-05-13 17:01 | 0.74 | 1 | 87 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3, 1 DUAL TRAFO M55191 NORMAL A LAS 17:00, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 17:13:14
8259944 | 936165 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:09 | 2024-05-23 13:05 | 6.93 | 14 | 96 | - | INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF L22357 INSTALA 1 FQ 30A T EN EL NODO SW L22047 INSTALA 9 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION L22181 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO SW L22181 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS Y SE LES DA ALTURAA LAS MISMAS EN EL NODO L22357 SE ORGANIZA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ENTORCHADAS POR ARBOL CAIDO Y OBLIGANDOLAS EN EL NODO L22357. SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE RED TRIPLEX SECUNDARIA REVENTADA CERCA AL NODO L22357. SE REALIZA CAMNBIO DE RED DE ACOMETIDA Y SE CAMBIAN CONECTORES PEARCING SECUNDARIA EN EL NODO L22357 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 13:54:50
8260163 | 936235 | MAR23L14 | C26046 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-23 15:30 | 2024-05-23 16:00 | 0.5 | 1 | 87 | TECNICO INFORMA QUE REQUIERER APOYO PARA INSTALAR CONECTOR DBH EN LA RED. PENDIENTE ATENCION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 12:35:31<br><br> | SE ABRE EL TR C26046 PARA CAMBIAR CONECTOR FLOJO EN MAL ESTADO EN EL NEUTRO, SE INSTALA DBH4. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:24:08
8264196 | 936860 | BUM23L14 | W12109 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-05 08:01 | 2024-06-05 09:21 | 1.33 | 1 | 87 | - | Apertura de transformador W12109 circuito BELEN DE UMBRIA_MOCATAN, municipio de BELEN DE UMBRIA ; para realizar Retiro de tramo de Red en circuito anillado Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 10:56:19
8264506 | 935778 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-06 07:07 | 2024-06-06 17:49 | 10.69 | 14 | 87 | - | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES DE PODA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION E55184 Y DEL RECONECTADOR 2NS14R02 EN EL CTO BERLIN NSA23L14 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-06 17:54:47
8265420 | 937894 | VIR23L13 | O13159 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-10 10:03 | 2024-06-10 11:15 | 1.2 | 1 | 87 | - | - 10:06 INFORMA CABO ZAPATA DE CUERPO DE BOMBEROS VIRGINIA - QUE RECIBE REPORTE DE SARGENTO LONDOÑO CEL 3206087369 QUE EN LA CANCHA BOMBONERA CALLE 11 1A46 CON UN BALON LE PEHGARON A REDES DE ENERGIA Y SE QYEDAN SIN SERVICIO - SE DESENTROCHAN LINEAS SECUNDARIAS ABIERTA - 11:15 CAMBIA 1 FQ 3.1 DUAL TF O13159 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 12:11:20
8266613 | 936783 | VBO23L15 | W37204 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 07:00 | 2024-06-13 17:44 | 10.73 | 10 | 87 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8224822 | 924861 | CAM23L12 | D13412 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 19:27 | 2024-02-12 20:13 | 0.78 | 1 | 86 | - | En el TRF D13412 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual y 1 porta-fusible. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 20:16:32
8225430 | 924364 | DDO23L12 | W60095 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-14 16:55 | 2024-02-14 17:39 | 0.72 | 1 | 86 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CENTRO ED. LA GARRUCHA CGTO. SAN JUAN EL LLANO Transformadores: W60089 W60039 W60095 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 19:41:13
8225612 | 925172 | ROS23L14 | D15892 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 12:08 | 2024-02-15 13:16 | 1.13 | 1 | 86 | - | SE RETIRA LAMINA DE ZINC CUASANDO CORTO EN TR D15892. SE CAMBIA 2FQ 1.3D Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-15 13:30:58
8227749 | 923758 | BOA23L13 | O21465 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-24 09:05 | 2024-02-24 17:26 | 8.34 | 7 | 86 | - | 1. DESHABILITAR AUTO-RECIERRE DEL CIRCUITO BOA23L13 LA CELIA 2. APERTURA SECCION O21465 DNA 7 TRAFOS CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO O21467 VDA CELANDIA Y REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS O21466 Y 021467. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-24 17:31:23
8226781 | 38190 | ELA23L12 | ELA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 12:18 | 2024-02-20 12:18 | 0.01 | 11 | 86 | - | disparo circuitos 13,2 kv - normal por ar
8217402 | 37958 | ELA23L12 | ELA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 19:48 | 2024-01-13 19:49 | 0.01 | 11 | 86 | - | Disparo de circuito 13.2 KV - normaliza por AR.
8218397 | 922092 | MTO23L21 | M42248 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 21:30 | 2024-01-18 22:36 | 1.09 | 1 | 86 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR M42248. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-18 23:38:33
8219753 | 921791 | SUP23L16 | W67202 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-25 08:10 | 2024-01-25 08:55 | 0.75 | 1 | 86 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CRA 8 CALLE 31 Y 32 CRA 7 ESQUINA CLL 34 CRA 9 CLL 34 ESQUINA Transformadores: W67202 W67033 W67146 (por seguridad, apoyo compartido) W67046 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 14:17:04
8219318 | 922515 | MLA23L13 | E24085 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-22 10:01 | 2024-01-23 12:31 | 26.5 | 5 | 86 | - | - 14:20 SIN MANIOBRAS EN TF E24180 - SE REPARA RED TRENZADA REVENTADA POR VEGETACION - 16:40 A 17:30 ABIERTA SW E24426 PARA DESCOLGAR FIBRA OPTICA QUE ESTA SOBRE LINEA PRIMARIA NEUTRO Y FASE - SE BAJA COLLARIN DE FIBRA OPTICA - AT INFORMA A DISPONIBLE DE TELECOMUNICACIONES ING RUBEN DARIO HERRERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:35:37
8218780 | 922273 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-20 14:02 | 2024-01-20 16:14 | 2.21 | 43 | 86 | 16:14: CERRADO CUMULOS DE CTO LA ENEA 2EN15R01.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 16:34:19<br><br>14:01: POR SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ESTA REPARANDO INEA REVENTADA EN CTO ENE30L16 SECTOR ETEX, SE ABRIO CUMULOS CTO ENE23L15(2EN15R01).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:25:00<br><br> | Siguen llegando reportes de usuarios de 33 kV sin servicio y redes entorchadas. Por lo tanto se envía operador a la subestación y grupo de SyL a revisar el circuito. Se le pasa el reporte al disponible de tiempo real, quien informa que había un servicio suspendido. Se recupera comunicación con los equipos afectados y se ve disparado los circuitos ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3. Se ensaya circuito ENE30L18 La Enea _ Alta Suiza 3 y energiza normal. Se abre circuito AZA304D3 Alta Suiza _ Seccionalizador Coca Cola y se ensaya circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 y energiza normal. Reporta el técnico que entre los nodos B15100 al B15101, retroexcavadora de Colombit tumba árbol y se lo tira al red de 33 kV. Se repara línea primaria reventada entre los nodos B15100 al B15101 y entre los nodos B15065 al B15100 y también se corrige puntos calientes. Se des entorcha red primaria entre los nodos B15194 y B15287. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-20 17:56:29
8229726 | 38266 | ELA23L12 | ELA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 23:32 | 2024-03-03 23:33 | 0.01 | 11 | 86 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por AR
8230209 | 924843 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 09:19 | 2024-03-06 09:50 | 0.52 | 42 | 86 | 15:50 Se cierra la sección M63021, informa el personal técnico que no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo 2EN15R01.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 15:58:20<br><br>NO FUE NECESARIO REALIZAR MANIOBRAS EN LOS ARCOS PROGRAMADOS, SOLO SE ABRE EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE HACE EL TRABAJO PROGRAMADO Y SE CIERRA DE NUEVO EL RECONECTADOR DE COMULOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 10:13:22<br><br> | EJECUTADA INSTALACION DE SECCIONALIZADORES ELECTRONICOS CON BYPASS EN SECCION M63021 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 15:58:45
8232944 | 928275 | PSO23L18 | M55184 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-15 10:23 | 2024-03-15 11:28 | 1.09 | 1 | 86 | - | Se realiza reparación de estribo de conexión a neutro, se utiliza 50 cm de cable de cobre aislado calibre 2, un conector compresión para cable calibre 8, 50 cm de alambre calibre 8 y un conector perforación mediano (pirsing), se normaliza y se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-15 12:03:54
8245076 | 38588 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 23:05 | 2024-04-19 23:05 | 0 | 42 | 86 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8245648 | 932499 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 12:55 | 2024-04-21 12:55 | 0.01 | 42 | 86 | MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 NORMAL POR AR SE ENVIA HACIA EL SECTOR PARA VERIFICAR CAUSA DE LOS DISPAROS <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 13:34:19<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW M63021 ENTRE LAS 14:20 A LAS 19:00 PARA CAMBIAR DPS QUEMDO EN EL TRAFO M63576, IGUALKMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL EN EL TRAFO QUEDANDO NORMAL A LAS 18:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:39:44
8245650 | 932499 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 12:55 | 2024-04-21 12:55 | 0 | 42 | 86 | MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 NORMAL POR AR SE ENVIA HACIA EL SECTOR PARA VERIFICAR CAUSA DE LOS DISPAROS <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 13:34:19<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW M63021 ENTRE LAS 14:20 A LAS 19:00 PARA CAMBIAR DPS QUEMDO EN EL TRAFO M63576, IGUALKMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL EN EL TRAFO QUEDANDO NORMAL A LAS 18:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:39:44
8245331 | 38602 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 14:56 | 2024-04-20 14:57 | 0.01 | 42 | 86 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8245333 | 38602 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 14:58 | 2024-04-20 14:58 | 0 | 42 | 86 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8245642 | 932499 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 12:44 | 2024-04-21 12:44 | 0 | 42 | 86 | MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 NORMAL POR AR SE ENVIA HACIA EL SECTOR PARA VERIFICAR CAUSA DE LOS DISPAROS <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 13:34:19<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW M63021 ENTRE LAS 14:20 A LAS 19:00 PARA CAMBIAR DPS QUEMDO EN EL TRAFO M63576, IGUALKMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL EN EL TRAFO QUEDANDO NORMAL A LAS 18:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:39:44
8245644 | 932499 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 12:46 | 2024-04-21 12:46 | 0.01 | 42 | 86 | MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 NORMAL POR AR SE ENVIA HACIA EL SECTOR PARA VERIFICAR CAUSA DE LOS DISPAROS <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 13:34:19<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW M63021 ENTRE LAS 14:20 A LAS 19:00 PARA CAMBIAR DPS QUEMDO EN EL TRAFO M63576, IGUALKMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL EN EL TRAFO QUEDANDO NORMAL A LAS 18:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:39:44
8246730 | 38629 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 15:50 | 2024-04-23 15:50 | 0 | 42 | 86 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8246734 | 38629 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 15:54 | 2024-04-23 15:55 | 0.01 | 42 | 86 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8250065 | 933472 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 14:00 | 2024-04-29 14:17 | 0.27 | 42 | 4893 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO ENE23L15, SE INTENTA COMUNICARSE EN VARIAS VECES CON EL TECNICO ANDRES TORO AL RADIO, CELULAR DEL GRUPO Y HASTA EL PERSONAL Y NO CONTESTA. SE TENIA CONSIGNADO EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 Y SE CIERRA CTO ENE23L15 ENTRANDO NORMAL. SE LLAMO AL AT1 EUGENIO TAMAYO SOLICITANDO ALGUN NUMERO DEL PRACTICANTE U OTRO NUMERO DEL TECNICO Y EL SI LOGRA COMUNICARSE EXITOSAMENTE CON EL TECNICO INFORMANDO QUE ESTA FUERA DE LINEA. SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 ENTRANDO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:21:36<br><br> | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO ENE23L15, SE INTENTA COMUNICARSE EN VARIAS VECES CON EL TECNICO ANDRES TORO AL RADIO, CELULAR DEL GRUPO Y HASTA EL PERSONAL Y NO CONTESTA. SE TENIA CONSIGNADO EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS. SE PROCEDE A ABRIR EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 Y SE CIERRA CTO ENE23L15 ENTRANDO NORMAL. SE LLAMO AL AT1 EUGENIO TAMAYO SOLICITANDO ALGUN NUMERO DEL PRACTICANTE U OTRO NUMERO DEL TECNICO Y EL SI LOGRA COMUNICARSE EXITOSAMENTE CON EL TECNICO INFORMANDO QUE ESTA FUERA DE LINEA. SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 ENTRANDO NORMAL. CRA 34 102 28 PSO 1 TRF M63073 NUMERO DE CUENTA 430234566--ENE23L15--NELSON SANCHEZ MONTOYA SE REALIZA CAMBIO DE ACOMETIDA SE INSTALAN 10 MTS DE CABOE CONCENTRICO 1X8+8 CUENTA DE COBRO 36299 SE ABRE TRF M63012 PARA REALIZAR PODA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL GRUPO DE PODA DE NESTOR LOAIZA SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 15:00:53
8242936 | 931827 | CAM23L12 | D13412 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:39 | 2024-04-17 09:40 | 4.02 | 1 | 86 | - | SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D13412 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 10:49:41
8245290 | 932410 | CAM23L12 | D13412 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-20 13:06 | 2024-04-20 14:00 | 0.89 | 1 | 86 | - | se retira guadua de la red y se cambia 1fq de 0.6a en trf d13412 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 14:04:29
8245512 | 932436 | ROS23L14 | D15892 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-20 21:45 | 2024-04-20 22:35 | 0.83 | 1 | 86 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO SW D15892 SE RETIRA GATO QUEMADO DEL TRF. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-20 22:47:35
8245646 | 932499 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 12:54 | 2024-04-21 12:54 | 0 | 42 | 86 | MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 NORMAL POR AR SE ENVIA HACIA EL SECTOR PARA VERIFICAR CAUSA DE LOS DISPAROS <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 13:34:19<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW M63021 ENTRE LAS 14:20 A LAS 19:00 PARA CAMBIAR DPS QUEMDO EN EL TRAFO M63576, IGUALKMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL EN EL TRAFO QUEDANDO NORMAL A LAS 18:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:39:44
8247569 | 932960 | SUP23L15 | W66021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 05:55 | 2024-04-25 08:50 | 2.93 | 1 | 86 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W66021. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 09:08:06
8245329 | 38602 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 14:56 | 2024-04-20 14:56 | 0 | 42 | 86 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8251310 | 38692 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:55 | 2024-05-01 12:55 | 0 | 42 | 86 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8258043 | 38814 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:34 | 2024-05-19 13:34 | 0 | 42 | 86 | - | Disparo circuitos 13.2kV normal por AR condiciones atmosfericas
8251316 | 38692 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:08 | 2024-05-01 13:08 | 0 | 42 | 86 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251320 | 38692 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:11 | 2024-05-01 13:11 | 0 | 42 | 86 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251318 | 38692 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:10 | 2024-05-01 13:11 | 0.01 | 42 | 86 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8258383 | 935850 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 12:53 | 2024-05-20 12:53 | 0 | 42 | 86 | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 13:48:39<br><br> | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL 13:50 NUEVAMENTE DISPARA EL CTO LA ENEA, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE CIERRA EL CTO ENTRANDO NORMAL, MINUTOS DESPUES CUANDO LA TORMENTA BAJA SE NORMALIZA EL CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:28:41
8251312 | 38692 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:01 | 2024-05-01 13:01 | 0 | 42 | 86 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8258389 | 935850 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 12:59 | 2024-05-20 13:00 | 0.01 | 42 | 86 | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 13:48:39<br><br> | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL 13:50 NUEVAMENTE DISPARA EL CTO LA ENEA, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE CIERRA EL CTO ENTRANDO NORMAL, MINUTOS DESPUES CUANDO LA TORMENTA BAJA SE NORMALIZA EL CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:28:41
8253137 | 934102 | CAM23L14 | D12175 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-04 09:38 | 2024-05-04 14:11 | 4.54 | 1 | 86 | - | 07:30 Se cambia fusible quemado en la sección D12904 y rechaza, se revisa y se encuentra vegetación sobre la red, se hace poda, también se encuentra arco primario reventado en el transformador D12198, mediante cuenta de cobro 30330 se hace la reparación, se cambia caja primaria. 09:58 Se cambia fusible de 8T en la sección D12213 14:10 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador D12175 después de realizar poda de vegetación sobre la red secundaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 15:03:48
8260833 | 936429 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-25 01:48 | 2024-05-25 12:31 | 10.71 | 6 | 281 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO DE SW E41748 PARA REALIZAR ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO RANCHO LARGO DE LA S/E SNA. SE REALIZA APERTURA DE LOS NODOS SW E41769 Y E41773 PARA CERRAR EL SECCIONADOR E41748. SE ENCUENTRA CRUCETA DESPEGADA DE LOS TORNILLSO Y RECOSTADA EN LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL NODO E41753 (SE ORGANIZA Y SE ASEGURA NUEVAMENTE LA CRUCETA). SE REALIZA CAMBIO DE 3 AISLADOR DE PIN Y DE 1 ESPIGO EN EL NODO E41753. TRF E41580 EL TECNICO SE DESPLAZA PARA REVISION Y ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41001 (1 FASE ABIERTA) LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. QUEDA PENDIENTE ATENDER EL NODO TRF E41580 PORQUE ESTA BASTANTE LEJOS Y REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DE ENERGIA DE UNA SOLA VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 18:18:48 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41545 NORMAL A LAS 16:45 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-25 19:33:36
8265319 | 38978 | ELA23L12 | ELA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 00:42 | 2024-06-10 00:45 | 0.05 | 11 | 86 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8269070 | 938883 | MTO23L17 | M74913 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-19 07:30 | 2024-06-19 08:10 | 0.67 | 1 | 86 | - | MTO23L17 TRF M74913 7:30 8:10 SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE FASE EN TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-19 08:37:07
8270151 | 939280 | ELA30T11 | ELA30T11 | TFP | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-21 20:10 | 2024-06-22 08:12 | 12.03 | 11 | 86 | - | Personal técnico revisa subestación EL LLANO y encuentra un fusible quemado de 6T por el lado de alta del transformador 33/13.2 KV, se informa de la novedad al ingeniero disponible de operación Alejandro Gil quien autoriza la reposición del fusible, se des energiza la subestación para el cambio de fusible sin tensión, se hace el cambio de fusible de forma exitosa, se confirma servicio normal con los usuarios. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 10:25:47
8270342 | 939287 | CAM23L14 | D12175 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-22 10:59 | 2024-06-22 15:28 | 4.49 | 1 | 86 | - | Se realizan maniobras en el TRF D12175 para instalar poste de fibra de 8m por falla en torre, se reubica red secundaria y las acometidas. queda servicio y red normal en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-22 15:47:31
8228278 | 926275 | HER23L13 | D21246 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-26 14:54 | 2024-02-26 16:31 | 1.61 | 5 | 85 | - | En la sección D21246 se cambian 2 fusibles de 10T, aguas abajo se retiran guaduas que se encontraban en contacto con la red, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 20:07:01
8226054 | 925380 | SUP23L15 | W66021 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 17:53 | 2024-02-16 18:45 | 0.87 | 1 | 85 | - | SW W66021 1 6 T 18:45 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 19:15:41
8216381 | 920709 | CHI23L15 | M30399 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 08:39 | 2024-01-09 13:00 | 4.35 | 1 | 85 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA CON RETRAZO EN MANIOBRA PORQUE HUBO QUE RECOGER POSTE EN CHINCHINA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-09 13:10:59
8219727 | 922838 | AMA23L13 | W31506 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 11:26 | 2024-01-25 12:22 | 0.93 | 1 | 85 | - | SE NORMALIZA TRF W31506 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 12:36:46
8220652 | 923309 | AMR23L14 | C31247 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 14:31 | 2024-01-30 15:10 | 0.66 | 12 | 85 | - | Se realizan maniobras en la SW C31247 para retirar hoja de palama en el nodo C31268. Actividad ejecutada sin novedad, queda normalizada la red. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 15:15:25
8230194 | 927253 | VCT23L12 | E11071 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 07:08 | 2024-03-06 08:18 | 1.16 | 1 | 85 | 12:40 Reporte del E11042 se detecta corto circuito en una acometida a 4 casas de la señora que reporta la falla técnica, se repara falla que ocasionadaba estructuras y techos energizados colabora oscar salazar, medidor de la falla 18899353 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 12:45:03<br><br>se reponen 4 fusibles de 10 tipo T en la secci?n E11124<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 08:53:06<br><br>se cambia 2 fusibles de 3 tipo H en el transformador E11071<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 08:24:44<br><br> | 08:51 se reponen 4 fusibles de 10 tipo T en la sección E11124 se cambia 2 fusibles de 3 tipo H en el transformador E11071 se cambia 2fq de 6a t en seccion e11106 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 10:37:00 - 15:08 a 15:23 ABIERTO TF E11038 PARA REVSIAR CONEXIONES EN BORNES SECUNDARIOS Y DPS DE BAJA - INSTALAN 4 CONECTORES PIRCING GRANDES EN BAJANTE A RED SECUNDARIA - 16:25 REVISA TF E11071 HAY GAJO DE ARBOL PARTIDO - NO SE PUEDE RETIRAR - POR QUE CAE ENCIMA DE TECHO DE ETERNIT - SE REQUIERE CARRO CANASTA - AT INFORMA AASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 18:31:39
8230714 | 927549 | CAM23L12 | D12059 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 10:07 | 2024-03-08 10:56 | 0.82 | 1 | 85 | - | se normaliza tr d12059 el tr tenia fq de 1.6 dual y se le instala de 3.1 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 11:08:34
8231286 | 927312 | RSA23L13 | W25059 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-11 09:05 | 2024-03-11 11:55 | 2.83 | 1 | 85 | - | SE HINCA APOYO NUEVO EN EL W25059 PARA REUBICAR RED SECUNDARIA QUE CRUZA POR VIVIENDA, BARRIO PIO XII, DETRÁS DEL COLISEO, Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-11 11:59:31
8232204 | 927997 | CAM23L13 | CAM23L13 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-13 08:51 | 2024-03-13 16:10 | 7.3 | 1 | 0 | 13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENVÍA A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZARÁN PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOGÍA NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br>13-03-2024 08:51:14.033 SALE EN FALLA CAM23L13 13-03-2024 08:54:12.531 SE REALIZA CIERRE Y RECHAZA 13-03-2024 08:56:50.815 SE ABRE RECO DE CUMULOS 2CA13R01 13-03-2024 08:57:26.386 SE CIERRA ITX 2CA3RO61 GRACIELA (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16), SE ENV?A A PERSONAL JERSSON RIVERA A REALIZAR RECORRIDO. 09:20 SE ENCUENTRA TRAFO D12321 CON FUSIBLE QUEMADO Y PORTAFUSIBLE, SE ABRE EL TRAFO 13-03-2024 09:21:36.293 SE CIERRA CTO CAM23L13 9:22 SE REALIZAR?N PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO PARA VERIFICAR FALLA. 09:31 TRAFO D12321 BOTO EL ACEITE SALE TRAFO EN FALLA, SE DUAGNOSTICA QUEMADO 25 KVA, 7, 6 MARCA SIMENS KV SE INFORMA AL AISTENTE 1 (ARTURO RAMIREZ ) PARA CAMBIO, INFORMA QUE EN HORAS D EL ATARDE E REALIZARA CAMBIO CUANDO TENGA PERSONAL DISPONIBLE DE MANTENIMIENTO, SE DEJA TRAFO D12321 AISLADO CON 85 USUARIOS SIN SERVICIO 13-03-2024 09:42:04.429 SE REALIZA APERTURA DE 2CA3RO61 DESHACIENDO ITX (CAM23L13)- MACARENA (ROS23L16). 13-03-2024 09:42:16.849 SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2CA13R01 QUEDANDO CTO CAM23L13 CON TOPOLOG?A NORMAL. SE ENVIA CORREO PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:11:36<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 10:12:05 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA - DPS - BAJANTES Y TF D12321 - SE GASTA 1.5 METROS DE CABLE DE COBRE NUMERO 4 EN PUESTA A TIERRA - 16:09 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF D12321 DATOS TF RETIRADO: MARCA ABB - 70 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 114963 - NUMERO SERIE 149902 - AÑO 2000 DATOS TF INSTALADO: MARCA MAGNETRON - 37.5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 531716 - NUMERO SERIE 202727 - AÑO 2010 - SE TOMA TENSION: VF1N116 - VF2N116 - VF1F2231 VOLTIOS - IF149.5 - IF237.5 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 16:27:59
8233165 | 928380 | AMA23L13 | W31506 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-16 13:56 | 2024-03-16 14:31 | 0.57 | 1 | 85 | - | AMA23L13 TRANSFORMADOR W31506 ¦ Dir.:CRA 5 NO 12 04 1f 1.6 duAL. CAUSA DE LA FALLA POISBLEMENTE SEA POR FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 14:34:27
8234287 | 928579 | SNA23L15 | E41650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:46 | 2024-03-19 10:01 | 3.25 | 12 | 97 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234639 | 928893 | AMA23L13 | W31506 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 19:35 | 2024-03-20 19:45 | 0.17 | 1 | 85 | - | se abre trf w31506 para aislar linea de alumbrado publico sobre fases secundarias generando corto, quedando todo normal en el sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 20:02:03
8234826 | 928917 | HER23L13 | D21246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:43 | 2024-03-21 05:29 | 7.77 | 5 | 85 | - | SE NORMALIZA SW D21246 CON 1 FQ DE 10 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 05:53:22
8243813 | 932032 | HER23L13 | D21246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:30 | 2024-04-18 14:51 | 1.35 | 5 | 85 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW D21246 NORMAL A LAS 14:51 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 15:44:26
8249198 | 933332 | HER23L13 | D21246 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 14:58 | 2024-04-27 19:31 | 4.55 | 5 | 85 | - | SE ENSAYA LA SW D21246 CON 2 FQ DE 20 A T Y RECHAZA, SE RECORRE CTO SE REALIZA PODA DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA Y SE NORMALIZA SW D21246 CON 2 FQ DE 20 A T Y SE INSTALA 1 VELA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:45:31
8238432 | 930204 | DOR23L14 | L16544 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-02 20:26 | 2024-04-02 21:11 | 0.75 | 1 | 85 | - | En el TRF L16544 se cambia1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 21:24:08
8239495 | 930615 | QHI23L13 | W41938 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 16:39 | 2024-04-05 18:11 | 1.53 | 5 | 85 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W41938 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T LLUVIAS EN LA ZONA 2 FASES FALLADAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-05 18:55:35
8240274 | 930891 | VBO23L13 | O10491 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-09 08:08 | 2024-04-09 12:01 | 3.88 | 1 | 85 | en el nodo O10491, se requiere cambiar caja primaria afectada.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 10:20:11<br><br> | *En la sección W35562 se cambia un fusible de 6T, se genera cuenta de cobro 32028 en medidor 34410192, se finalizan actividades y se confirma servicio con usuario. *se realiza apertura de sección O10386 para reparar caja primaria en el nodo O10491, se genera cuenta de cobro 32026, se finalizan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 13:49:37
8242595 | 931655 | SLM23L13 | N35365 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:50 | 2024-04-16 09:31 | 17.68 | 7 | 85 | SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:07<br><br>SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:06<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N35365 NORMAL A LAS 09:30 1 X 12T SW N35458 NORMAL A LAS 11:10 1 X 6T SW N35468 NORMAL A LAS 12:30 1 X 6T SW N35472 NORMAL A LAS 13:40 1 X 6T SW N35476 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:45:23
8246898 | 931718 | MTO23L12 | M10085 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-23 15:25 | 2024-04-23 19:11 | 3.75 | 1 | 85 | - | SE CUMPLE ODO - PQT 11568577 - CTO : MTO23L12 15:25 A APERTURA DE : TRAFO M10085 DIRECCION VDA SUB-TABLAZO CAS 353 CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO TORRECILLA QUE ESTA EN REGULAR ESTADO Y REUBICAR AL APOYO NUEVO RED QUEDANDO DE PASO, MEDIDORES Y ACOMETIDAS NOTA SI QUIEREN SE PUEDEN ABRIR ARCOS SECUNDARIO LA SITUACION ES QUE NO SE PUEDE IDENTIFICAR EL APOYO PARA ABRIRLOS YA QUE LA RED SECUNDARIA NO ESTA LEVANTADA NOTA CITAR A INVAMA Y TODAS LAS ACOMETIDAS DE TV Y TELEFONIA AMARARLAS DEL POSTE NUEVO Y ESA TORRE LA SOLICITANTE DICE QUE ES DE ELLA PARA LO CUAL SE LE DEBE ENTREGARA A ELLA NOTA HACER EL HUECO CON CUIDADO YA QUE PASA TUBERIA DE AGUA Y GAS NOTA LA RED SECUNDARIA NO ESTA LEVANTADA EN EL VISOR DE REDES INFORMA AT FRANCISCO RUIZ SE DEMORA MANIOBRA DE CIERRE POR LLUVIA Y EXCAVACION SE ENCUENTRAN UNA ROCA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 20:05:26
8248054 | 930453 | PSV23L15 | 2BO2PV51 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-26 08:16 | 2024-04-26 15:30 | 7.23 | 6 | 85 | se comunica tecnico para dar inicio a la orden por el dia de hoy<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 08:15:03<br><br>se presentan demoras para inicio de orden por lluvias en el sector.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 08:20:27<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 15:39:28
8248467 | 933221 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:39 | 2024-04-27 15:15 | 20.6 | 6 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8252883 | 934075 | HER23L13 | D21246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 14:48 | 2024-05-03 17:45 | 2.96 | 5 | 85 | - | Informa el personal técnico 17:45 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección D12246 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección D21710 18:28 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador D21318. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 19:01:05
8252558 | 934000 | HER23L13 | D21246 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 09:48 | 2024-05-03 10:50 | 1.03 | 5 | 85 | - | se abre seccion D21246 Para retirar guaduas sobre la red primaria entre los nodos D21001 AL D21203 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 11:02:41
8252741 | 933958 | PRO23L13 | O43081 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 11:21 | 2024-05-03 11:47 | 0.43 | 3 | 85 | SW O43048 X 8:46 SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 AL HACER ENSAYOS A SW O43048 2F 6 A TIPO T; SE ENCONTRO DPS ATERRIZADO , SE AISLA A LAS 08:35 Y SE NORMALIZA LA SW O43048 SW O43105 9:03 SW O43097 9:15 2F 6 A TIP O T SW O43091 11:46 1F 10 A TIPO Y Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, PARA ESTO SE ABRE LA SW O43081 DE LAS 11:20 A LAS 11:46 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:38:28<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 AL HACER ENSAYOS A SW O43048 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 14:10:36<br><br>PRO23L13 SW ABIERTA O43048 PENDIENTE 22519, VICTOR RIOS CON ARNOLDO JIMENEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 06:12:35<br><br>PRO23L13 SW ABIERTA O43048 PENDIENTE 22519, VICTOR RIOS CON ARNOLDO JIMENEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 06:12:34<br><br>PRO23L13 SW ABIERTA O43048 PENDIENTE 22519, VICTOR RIOS CON ARNOLDO JIMENEZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-03 06:12:33<br><br> | SW O43105 1x20T SW O43097 2x6T TRF O43097 2x6T SW O43172 1x1H SW O43048 2x6T A causa de la falla que se presento del reconectador de cumulos 2PR13R01 por DPS de linea fallado, quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 18:45:38
8253627 | 933550 | AMA23L13 | W31506 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-06 09:30 | 2024-05-06 16:00 | 6.5 | 1 | 85 | - | ACTIVIDADES CAMBIO DE TRAMO DE RED DE BAJA TENSION, QUE ESTAN EN REGULAR ESTADO Y FUERON DESMONTADOS PARA ADECUACION DE ALERO DE VIVIENDAS. TRAMOS W31506_07 W31506_08, W31506_09, W31506_10 AL FINALIZAR LA LABOR, TOMAR TENSIONES EN LA SALIDA DEL TRAFO Y EN EL NODO W3235830, NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:39:29
8253899 | 934382 | HER23L13 | D21246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:44 | 2024-05-06 20:20 | 4.6 | 5 | 85 | - | se normaliza sw D21246 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 20:40:19
8256789 | 935254 | VBO23L13 | O10491 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 09:28 | 2024-05-14 12:08 | 2.66 | 1 | 85 | - | 1x1.6D en el TRF O10491, causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-14 17:56:05
8257719 | 935694 | AMA23L13 | W31506 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-05-18 12:41 | 2024-05-18 13:20 | 0.64 | 1 | 85 | - | 13:20 se cambia 1fq dual de 1.6a en trf w31506, causa sobre carga en la fase A por conexion de panaderias,s ele pasa el dato al asistente de zona por parte del tecnico para mirar que solucion se le da al problema Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-18 13:32:54
8261185 | 936555 | HER23L13 | D21246 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 13:36 | 2024-05-26 15:16 | 1.67 | 5 | 85 | - | SE NORMLAIZA D21246 CON 2 FQ DE 25 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:25:00
8261439 | 936636 | NSA23L14 | E55302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 12:12 | 2024-05-27 16:40 | 4.47 | 18 | 85 | - | se normaliza sw e55351 solo se usa fq servicio en sector qqueda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-27 18:03:58
8261856 | 936677 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 05:37 | 2024-05-28 12:49 | 7.2 | 5 | 340 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8264953 | 937733 | VBO23L14 | W36368 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 06:44 | 2024-06-08 12:53 | 6.16 | 9 | 98 | W36386 TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL W36361 1F 15 A TIPO T 16:45<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:52:09<br><br>W36504 SE REPONE 2 F 25A TIPO T 07:48 W36558 1F 6 ATIPO T 08:321 W365560 1F 1.0 DUal 09:11 w36515 2F 6 ATIO T 09:56 W36368 RECHAZA 1F 15 A TIPO TY SACA EL VBO23L14, SE RECORRE Y SE ENCONTRO DPS FALLADO QUEBRADO EN EL NODO W36376 SE AILSA QUED APTE PARA CAMBIO, 1F 1.6 DUAL 12:103 W36368 12:53 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA W36367 3F 10 ATIPO T 11:08 W36601 1F 1 ATIPO H 11:21 W36375 3F 0.6 DUAL 13:40<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:52:13<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE VBO23L14 TRANSFORMADOR W36386 ¦ Dir.:VDA. EL CAIRO TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:59:51
8270873 | 939365 | COL23L12 | N47124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:04 | 2024-06-23 10:07 | 3.05 | 5 | 85 | - | En la SW N47124 se cambian 4 fusibles de 10A tipo H. En la SW N47150 se cambia 1 fusibles de 6A tipo H. En la SW N47165 se cambian 5 fusibles de 10A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:51:52
8271237 | 939020 | DOR23L13 | L14295 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-25 10:34 | 2024-06-25 11:20 | 0.77 | 1 | 85 | - | actividades ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD INFORMES DE TERMOGRAFIAS POR CAMBIOS DE BAJANTES Y AJUSTE Y CAMBIO DE CONECTONORES PIERCING. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 14:55:05
8271418 | 939634 | AMA23L14 | W32469 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-26 00:45 | 2024-06-26 06:45 | 6 | 1 | 85 | INFORMA EL TECNICO FRANCISCO DAVIER QUE RECIBE LLAMADO DE BOMBEROS AL TELEFONO DE GRUPO DE ANSERMA, INDICANDO QUE HAY MEDIDOR EN LLAMAS Y NO LO HAN PODIDO APAGAR, PERO EL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NO CONTESTA, MINUTOS DESPUES TAMBIEN SE RECIBE LLAMADO DEL CONTAC CENTER, SE LLAMA EL TECNICO DAVID VELASQUEZ EL CUAL REALIZA APERTURA DEL TRF W32469 POR SEGURIDAD YA QUE HAY MEDIDOR QUEMADO Y ACOMETIDAS EN CORTO Y EN LA ZONA ESTA LLOVIENDO Y EL ESTA SOLO, PENDIENTE REALIZAR REPARACION EN LA MAÑANA CON EL GRYUPO DE ANSERMA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:51:15<br><br> | nodo w32469, se encuentran lineas de carga quemadas para usuario con medidor 6677136028, deben cambiarlas con tecnico particular Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-26 07:10:53 se ajusta causa ya que no tiene soporte a la fecha Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-28 14:32:29
8224432 | 924691 | QHI23L12 | W42859 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 16:22 | 2024-02-10 17:51 | 1.48 | 4 | 84 | - | TR W42859 1 10 T 17:50 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 18:13:07
8225279 | 924233 | CAM23L12 | D12059 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 13:30 | 2024-02-14 19:00 | 5.51 | 1 | 84 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO GUADULES CAM23L12 2. APERTURA DE TRANSFO D12059 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10766128 OBSERVACION SE REUBICA TRANSFORMADOR NODO D12059 HACIA EL NODO D12058 SE RETIRA TRAMO DE RED PRIMARIA EN CABLE ACSR 2 FASE NEUTRO TRAMO 80 MTROS PASA POR ENCIMA VIVIENDAS NO CUMPLEN DISTANCIAS SEGURIDAD DIRECCION DOSQUEBRADAS MNZ 1 19 BARRIO CAMPESTRE D Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-02-06 18:18:16 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. DEMORA EN LAS MANIOBRAS PORQUE EL GRUPO DE TCT ESTABA EN OTRA ORDEN ATENDIENDO OTRO DAÑO, Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-14 20:53:16
8225769 | 925245 | SUP23L16 | W67033 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 18:11 | 2024-02-15 19:16 | 1.08 | 1 | 84 | - | TR W67033 1 1.3 D 19:15 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 20:06:35
8225856 | 925304 | SUP23L16 | W67033 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 09:32 | 2024-02-16 09:36 | 0.07 | 1 | 84 | - | En TR W67033 se cambia fusible de 1,3 dual. Se realiza comunicación con el técnico Sandro Celis y se le hace la observación del fusible instalado es diferente al planeado por la capacidad del transformador, el técnico manifiesta que no es visible la capacidad del transformador y que el fusible quemado era e la capacidad instalada, se deja recomendación de instalar el adecuado. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-16 09:50:44
8226419 | 925499 | INS23L13 | C22969 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 16:03 | 2024-02-18 18:13 | 2.17 | 7 | 84 | - | SW C22969 2 15 T 18:12 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-18 21:23:10
8227090 | 925786 | RIO23L16 | W52370 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-21 08:54 | 2024-02-22 12:30 | 27.6 | 5 | 84 | SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS CERCA AL NOSO SW W52370. QUEDA ABIERTO EL SW W52370 Y 5 TRF SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-21 13:16:52<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA EN TR W52288. REPORTE DEL TR W52001 ES DE LA SW W52370. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 16:20:48
8222106 | 923809 | MAN23L13 | M20059 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 05:10 | 2024-02-03 07:05 | 1.91 | 4 | 84 | - | En la SW M20059 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T a las 6:45 am pero rechaza, en recorrido se encuentra árbol sobre la red puenteando las 3 líneas, se retira y se cierra la SW con 3 fusibles de 8A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 07:21:06
8223378 | 924202 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-06 14:58 | 2024-02-06 16:45 | 1.79 | 19 | 84 | - | SE ABRE LA SW D24536 PARA REALIZAR PODA DE YARUMO SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D24530 AL D24543. SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW D24135. SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-06 18:06:28
8217377 | 920593 | SNA23L12 | E42248 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-13 11:00 | 2024-01-13 17:00 | 6.01 | 5 | 84 | - | se ejecuta : INSTALACION DE POSTE DE 12 MTS EN FIBRA PARA DAR REALCE DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS E42258 AL E42259 COD. 15542 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD, con la siguiente novedad: al llegar a la sw e42248 esta estaba abierta , se ensaya con 01 fq de 6t y rechaza, se recorre ramal y entre los nodos e42258-259 se encuentra rama tocando una fase; se retira. al final se cierra sw en mecnion con 01 fq de 12t ya que no tenian de 10t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 17:30:10
8218467 | 914019 | CAM23L12 | D12059 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 08:16 | 2024-01-19 09:03 | 0.78 | 1 | 84 | - | Se cancela ODO ya que se requería apoyo de grupo de TCT pero este esta reparando daño en BQE23L12 ODO 922114. Se debe reprogramara actividad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 09:42:23
8217144 | 921457 | RIO23L16 | W52370 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-12 15:10 | 2024-01-12 17:30 | 2.35 | 5 | 84 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W52370 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-12 19:18:15
8231046 | 927656 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-09 08:54 | 2024-03-09 15:51 | 6.95 | 7 | 84 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE ABRE LA SW N11362 EN SU TOTALIDAD Y SE RECORRE APOYO POR APOYO PARA VALIDAR FALLA. SE ENCONTRO SW N11381 PUENTEADA, SE NORMALIZA SW CON 2FQ 6T. SE ENCONTRO DPS DE MEDIA FALLADO EN TR N11376, SE DESCONECTA DPS. SE ENCONTRO FUSIBLES DE 3K EN TR N11382, SE COORDINA LOS FUSIBLES CORRECTOS, 2 DE 1.0D. SE NORMALIZA SW N11362 CON 1 FQ 12T. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-09 16:32:59
8236681 | 929687 | RIO23L16 | W52370 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-27 13:46 | 2024-03-27 17:01 | 3.25 | 5 | 84 | - | SE HACE PODA DE RAMAS DE PLATACION DE EUCALIPTO SOBRE RED PRIMARIA - DUEÑO D ELA PLANTACION DA PERMISO - 17:00 CAMBIA 1 FQ 12 T SW W52370 - USUARIO ESTA COSECHANDO PLANTACION - SOLICITA SE ABRA SW PARA HACER TALA Y LIMPIAR CALLE POR DONDE VA CIRCUITO - YA SE HA ATENDIDO REPORTES DE ESTA SW - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-27 19:05:05
8250474 | 933569 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-30 09:54 | 2024-04-30 09:55 | 0.01 | 41 | 84 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 PARA CERRAR SW (PENDIENTE POR CONFIRMAR NODO MALA SEÑAL DE CELULAR EN LA ZONA ) DISPARO RECONECTADOR DE CUMULOS 2 2EN15R01 AL MANIPULAR SW (PENDIENTE POR CONFIRMAR NODO MALA SEÑAL DE CELULAR EN LA ZONA ) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 12:53:13<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M63938. SE NORMALIZA SW TEMPORAL CON CODIGO M63065 EN EL APOYO, ESTA SW NO APARECE EN LOS S.I, SE INSTALO PUENTE A ESTA SW, SW TEMPORAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NONVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:25:25
8240467 | 931089 | SUP23L16 | W67033 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 11:17 | 2024-04-10 11:35 | 0.3 | 1 | 84 | - | SE NORMALIZA TRF W67033 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-10 11:45:47
8240879 | 931226 | CHA23L17 | C40355 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-11 18:05 | 2024-04-11 18:14 | 0.15 | 1 | 84 | - | Se abre el TR C40355 para realizar reparación de arco secundario reventado, se ajustan conexiones y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-11 19:30:52
8243626 | 931949 | SNA23L12 | E42248 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 09:31 | 2024-04-18 10:35 | 1.07 | 5 | 84 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8243845 | 932000 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 09:58 | 2024-04-18 11:54 | 1.93 | 5 | 142 | - | maniobras de sw e12301 fuero para aislar dps en tr e12304 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:32:22
8244061 | 931949 | SNA23L15 | 16006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 09:14 | 2024-04-18 15:50 | 6.6 | 3 | 84 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244825 | 932223 | DON23L12 | L10061 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 10:10 | 2024-04-19 12:30 | 2.33 | 1 | 84 | - | nodo l10061: se maniobran arcos secundarios para retirar vegetacion por seguridad. se cierran arcos a las 15+25hrs habian 15 usuarios afectados servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:57:38
8246263 | 932586 | ROS23L13 | D14577 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-22 10:19 | 2024-04-22 12:26 | 2.11 | 1 | 84 | se encuentra apoyo primario en predio privado, se genera evento a causa de un ave que genera energización del poste y descarga en el predio generando daños a electrodomésticos e instalaciones internas de dos predios.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 16:19:53<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR D14577, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL Y UN PORTAFUSIBLE, LA FALLA INICIALMENTE SE PRESENTA A CAUSA DE UN AVE QUE GENERO FALLA EN APOYO PRIMARIO DE LA LINEA BOSQUES-ROSA 33KV QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DE UNA VIVIENDA, SE AFECTAN REDES INTERNAS Y ELECTRODOMESTICOS DE DOS PREDIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 16:31:34
8250523 | 933569 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-30 12:03 | 2024-04-30 12:08 | 0.08 | 41 | 84 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 PARA CERRAR SW (PENDIENTE POR CONFIRMAR NODO MALA SEÑAL DE CELULAR EN LA ZONA ) DISPARO RECONECTADOR DE CUMULOS 2 2EN15R01 AL MANIPULAR SW (PENDIENTE POR CONFIRMAR NODO MALA SEÑAL DE CELULAR EN LA ZONA ) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 12:53:13<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M63938. SE NORMALIZA SW TEMPORAL CON CODIGO M63065 EN EL APOYO, ESTA SW NO APARECE EN LOS S.I, SE INSTALO PUENTE A ESTA SW, SW TEMPORAL. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NONVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:25:25
8258878 | 38824 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 14:35 | 2024-05-21 14:39 | 0.06 | 41 | 0 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8258869 | 38823 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 14:09 | 2024-05-21 14:09 | 0 | 41 | 84 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8253523 | 934190 | INS23L13 | C22969 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 12:44 | 2024-05-05 08:41 | 19.95 | 7 | 84 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8256404 | 935121 | INS23L13 | C22969 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 14:06 | 2024-05-13 08:45 | 18.64 | 7 | 84 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, CONFIRMA SERVICIO CON TODOS LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 09:34:05
8257702 | 935664 | HER23L12 | D20306 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-18 08:25 | 2024-05-18 08:30 | 0.08 | 1 | 84 | - | SE ABRE TRF D20306 PARA BAJAR UNA POSICION AL TAL DE LA POSICION 4 A LA 3, POR SOLICITUD DEL ASISTENTE DE ZONA POR ALTOS VOLTAJES EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 12:10:58
8261653 | 936663 | MAR23L12 | C24134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 18:27 | 2024-05-28 08:20 | 13.88 | 9 | 110 | Técnico Diego Romero: En la SW C24134 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En la SW c24159 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW C24154 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. queda servicio normal. Técnico Franz colorado: En el TRF C24303 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 13:59:14<br><br> | en el transformador C24259, se realiza inspección a usuario, se ajusta acometida asociada al medidor 18921568, se confirma servicio normal. ver bitácora ejecutándose para revisar reparaciones anteriores. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:05:07
8265540 | 937887 | SIO23L12 | O36040 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-10 12:23 | 2024-06-10 13:11 | 0.8 | 1 | 84 | - | - 12:22 A 13:10 ABIERTO TF O36040 PARA REALIZAR REFORZAMIENTO DE PUENTES SECUNDARIOS EN SALIDA DE TF A RED SECUNDARIA Y AJUSTES EN BORNES SECUNDARIOS DE TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 16:43:58
8266578 | 938211 | INS23L13 | C22969 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:17 | 2024-06-13 08:36 | 2.32 | 7 | 84 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C2297 1 FASE FALLADA 3 FUSIBLES DE 12 AMP T SE NORMALIZA SW C22969 SE NORMALIZA TRF C22990 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 11:34:47
8269559 | 939081 | INS23L13 | C22969 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 18:44 | 2024-06-20 11:13 | 16.48 | 7 | 84 | - | EN LA SECCION C22969, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 13:29:38
8225207 | 925031 | MAZ23L13 | E31071 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:38 | 2024-02-14 10:28 | 2.84 | 8 | 83 | En el nodo E31245 se realiza inspección a las 12:08m y se encuentra poste secundario con abejas , se toma registro fotográfico y se para informe al AT de zona para la gestión correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:40:17<br><br>En la SW E31071 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 10:35:14<br><br>En el TRF E31065 se cambia 1 fusible de 6A tipo H Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 10:29:20<br><br> | E 31078 se normaliza sección con 1 fq 6 t Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:34:35
8225367 | 924366 | DDO23L14 | W61027 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-14 15:40 | 2024-02-14 16:30 | 0.84 | 1 | 83 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 17:18:23
8228454 | 921355 | SIO23L12 | O36065 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-27 11:51 | 2024-02-27 14:30 | 2.66 | 1 | 83 | INSTALAR CRUCETA SECUNDARIA EN BANDERA EN POSTE TELEFONICO, RETENER CRUCETA SECUNDARIA EN POSTE PRIMARIO, REMPLAZAR RED ABIERTA POR RED TRENZADA CUADRUPLEX 1/0, CONECTAR ACOMETIDAS AL VANO DE LA RED FRENTE A CADA VIVIENDA Se ejecutan labores sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-27 15:43:16<br><br>INSTALAR CRUCETA SECUNDARIA EN BANDERA EN POSTE TELEFONICO, RETENER CRUCETA SECUNDARIA EN POSTE PRIMARIO, REMPLAZAR RED ABIERTA POR RED TRENZADA CUADRUPLEX 1/0, CONECTAR ACOMETIDAS AL VANO DE LA RED FRENTE A CADA VIVIENDA Se ejecutan labores sin novedad<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-27 15:43:16<br><br> | INSTALAR CRUCETA SECUNDARIA EN BANDERA EN POSTE TELEFONICO, RETENER CRUCETA SECUNDARIA EN POSTE PRIMARIO, REMPLAZAR RED ABIERTA POR RED TRENZADA CUADRUPLEX 1/0, CONECTAR ACOMETIDAS AL VANO DE LA RED FRENTE A CADA VIVIENDA Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-27 15:43:37
8226440 | 925032 | DON23L13 | L12898 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 09:05 | 2024-02-19 12:25 | 3.33 | 15 | 83 | - | PQT_9190899 L13578 OBSERVACION RETIRO DE PUENTES EN LA SECCIÓN L13578, REALIZACIÓN DE PODA DE ÁRBOLES EN POSIBLE CONTACTO CON LA RED PRIMARIA ENTRE LA SECCIÓN Y TRANSFORMADOR DEL MISMO NODO REVISIÓN DE AILSLAMIENTO EN LA TORRE TERMINAL YA QUE ESTÁ OCASIONANDO SALIDAS MUY SEGUIDAS Y LOS USUARIOS SE VEN AFECTADOS DIRECCION ENTRADA POR ISAZA HDA LA AMERICA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:32:20
8217801 | 920988 | HER23L14 | D22026 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 09:01 | 2024-01-16 16:15 | 7.24 | 1 | 83 | - | ACTIVIDADES HINCAR POSTE CONCRETO 8 MTROS X 750KG NODO D22026_05 PARA REEMPLAZAR POSTE QUE ESTA UN POCO DESPLOMADO AL ANGULO POR LAS REDES QUE TRANSPORTA CHEC OTROS OPERADORES , TIENE DOS TEMPLETES EN GUITARRA LOS CUALES ESTAN FLOJOS MAL INSTALADOS , LA IDEA ES RETIRAR ESTOS DOS TEMPLETES COLOCAR VARILLA ANCLAJE NUEVA TEMPLETE CABLE NUEVO AL ANGULO PARA AYUDARLE AL POSTE TRABAJE BIEN EL TEMPLETE SE RETULIZA UNA DE LAS GUITARRAS NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 17:06:33
8219756 | 921791 | SUP23L16 | W67033 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-25 09:10 | 2024-01-25 10:00 | 0.83 | 1 | 83 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CRA 8 CALLE 31 Y 32 CRA 7 ESQUINA CLL 34 CRA 9 CLL 34 ESQUINA Transformadores: W67202 W67033 W67146 (por seguridad, apoyo compartido) W67046 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 14:17:04
8220230 | 923129 | SUP23L16 | W67033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-28 14:12 | 2024-01-28 15:01 | 0.82 | 1 | 83 | - | 15:00 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador W67033, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 16:18:05
8216526 | 921150 | DON23L13 | L12133 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 16:03 | 2024-01-09 17:10 | 1.13 | 23 | 83 | - | SE NORMALIZA SW L12133 SE REPONEN 02 FQ DE 12T EN SW DE REPETICION L12185, 17+30 HRS. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 18:10:01
8231118 | 927701 | MTT23L13 | W14016 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-10 08:31 | 2024-03-10 09:39 | 1.14 | 6 | 83 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW W14016 NORMAL A LAS 09:39, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-10 10:01:05
8234878 | 928947 | ROS23L16 | D16057 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:16 | 2024-03-21 09:32 | 2.26 | 1 | 83 | 09:50 nodo d16584, se revisa encontrando poste de telecomunicaciones desplomado, personal ya esta realizando trabajos en el sitio, direccion, entrada al conjunto central park <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 09:53:01<br><br>se retira hoja de zing se hace poda y se cierra trf d16057 con 2fq de 3.1a <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 09:44:11<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 20A T EN SECCION D16104<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 08:58:33<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 09:54:21
8235973 | 929396 | VBO23L13 | W35517 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 14:48 | 2024-03-24 18:05 | 3.28 | 6 | 83 | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW W35517. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR W35818, SE AISLA DPS EN MAL ESTADO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:27:12<br><br>16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 18:03:37<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:54 CERRADO CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:05:55<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA. 14:55 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:55 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:57 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:01:37<br><br>14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 DEL CIRCUITO ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. NORMALIZA EL RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:55:28<br><br>14:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:36 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:39 CERRADO CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV POR ENSAYO. 14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:39 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:42 CERRADO CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:51:25<br><br> | 16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA. NOTA: QUEDA PENDIENTE ORGANIZAR TIEMPOS DE LOS INT POR DESFASE DE TIEMPOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-26 09:10:19
8237008 | 929831 | VBO23L13 | W35517 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 04:13 | 2024-03-30 08:25 | 4.19 | 6 | 83 | - | En la SW W35517 se cambian 2 fusibles de 30A tipo T. Queda servicio normal. Reporta el técnico que en el TRF W35522 hay DPS fallado, se aísla con la pértiga y autorizan reparación por medio de cuenta de cobro para el día martes. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 08:40:55
8246647 | 932653 | ESM23L12 | C23148 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 10:57 | 2024-04-23 11:00 | 0.05 | 27 | 83 | - | SE REPARO LÍNEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23604 AL C23603, EN EL NODO C23599 SE CAMBIARON 3 CAJAS PRIMARIAS SE REALIZÓ CUENTA DE COBRO 36382 A LA CUENTA 120998013, SE CERRO RECO DE CUMULOS 2IN14R01 A LAS 11:00 QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 11:56:36
8240737 | 931150 | MLA23L13 | E24131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 06:15 | 2024-04-11 09:45 | 3.5 | 7 | 83 | - | EN LA SW E24131 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 12A TIPO T. EN LA SW E24173 SE CAMBIAN 1 FUSIBLE DE 6A TIPO T. EN EL TRF E24168 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES 2A TIPO H. QUEDA SERVICIO NORMAL EN LA SW E24141 SE CAMBIAN 4 FUSIBLSE DE 6A TIPO T POR REPOSICION A LAS 10:00. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 14:16:31
8242919 | 928650 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:02 | 2024-04-17 14:10 | 4.13 | 16 | 0 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8245042 | 932224 | DON23L13 | L12898 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:57 | 2024-04-19 18:56 | 9.98 | 15 | 83 | - | se normaliza servicio en sectores afectados tr particular l12173 esta rechazando, se desconecta secundario para descartarlo y está bien,pendiente conectar de nuevo secundario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:45:49
8246093 | 932594 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 11:37 | 2024-04-22 14:10 | 2.55 | 27 | 0 | 19:45 a 19:48 CERRADAS ABIERTAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESM23L12 PLANTA ESMERALDA PARA CAMBIAR FUSIBLE EN EL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN LA ESMERALDA YA QUE ESTABA QUEMANDO FUSIBLE Y SE CREIA QUE ERA POR FALLA EN EL RAMAL DE MORAVO, DESPUES DE CERRAR LA INTERCONEXIO NUEVAMENTE QUEDA TODO NORMAL,.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:12<br><br>SE ABRIERON CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y SE CERRARON CUCHILLAS C23148 ITX ENTRE LOS CIRCUITOS ESM2312 E INS23L14 MORAVO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:37:17<br><br>INFORMA EL PERSONAL QUE ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 SE REVENTO LA LINEA DE GUARDA Y UNA DE LAS FASES, EL DIA DE HOY POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SOLO SE ALCANZO REPARAR LA LINEA DE GUARDA, QUEDA PENDIENTE REPARAR LA LINEA Y ORGANIZAR LINEA VOLADA DEL ASILADOR PIN EN EL NODO C23597<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:36:15<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO SE REALIZAN 2 ENAYOS Y RECHAZA SE INFORMA A P?RSONAL DISPONIBLE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 12:04:05<br><br> | INS23L14 MORAVO, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO CON CORTE VISIBLE, ABIERTAS CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y CERRADAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESME23L12 PLATA ESMERALDA, PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 Y ORGANIZAR LINEA PRIMARIA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO C23597 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:41:07 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:26
8246495 | 932594 | ESM23L12 | C23148 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 19:45 | 2024-04-22 19:58 | 0.22 | 27 | 83 | 19:45 a 19:48 CERRADAS ABIERTAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESM23L12 PLANTA ESMERALDA PARA CAMBIAR FUSIBLE EN EL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN LA ESMERALDA YA QUE ESTABA QUEMANDO FUSIBLE Y SE CREIA QUE ERA POR FALLA EN EL RAMAL DE MORAVO, DESPUES DE CERRAR LA INTERCONEXIO NUEVAMENTE QUEDA TODO NORMAL,.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:12<br><br>SE ABRIERON CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y SE CERRARON CUCHILLAS C23148 ITX ENTRE LOS CIRCUITOS ESM2312 E INS23L14 MORAVO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:37:17<br><br>INFORMA EL PERSONAL QUE ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 SE REVENTO LA LINEA DE GUARDA Y UNA DE LAS FASES, EL DIA DE HOY POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SOLO SE ALCANZO REPARAR LA LINEA DE GUARDA, QUEDA PENDIENTE REPARAR LA LINEA Y ORGANIZAR LINEA VOLADA DEL ASILADOR PIN EN EL NODO C23597<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:36:15<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO SE REALIZAN 2 ENAYOS Y RECHAZA SE INFORMA A P?RSONAL DISPONIBLE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 12:04:05<br><br> | INS23L14 MORAVO, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO CON CORTE VISIBLE, ABIERTAS CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y CERRADAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESME23L12 PLATA ESMERALDA, PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 Y ORGANIZAR LINEA PRIMARIA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO C23597 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:41:07 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:26
8245822 | 932514 | AMA23L15 | W33047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:47 | 2024-04-21 17:40 | 0.88 | 4 | 83 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION W33047 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 18:03:54
8249660 | 933398 | DON23L13 | L12898 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-28 09:40 | 2024-04-28 13:15 | 3.58 | 15 | 83 | - | SW L12898 1X15T 13:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 15:27:52
8254628 | 934568 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-08 07:57 | 2024-05-08 18:13 | 10.27 | 27 | 0 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS DE MORAVO 2IN14R01 POR VEGETACION SOBRE LINEA PRIMARIA REVENTO LA LINEA PRIMARIA Y QUEDO LA VIA CERRADA, SE ABRE CUCHILLAS C23491 Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS LUEGO SE ABRE SW C23656 Y SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS PARA CERRAR CUCHILLAS C23491 EL CABLE ECOLOGICO DE LA ZONA ESTA MUY DESCOLGADO SE INFORMA GIOVANY FAJARDO PARA SOLICITAR COLABORACION PERSONAL DE TCT PARA CONTINUAR CON LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 13:16:47<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS DE MORAVO 2IN14R01 POR VEGETACION SOBRE LINEA PRIMARIA REVENTO LA LINEA PRIMARIA Y QUEDO LA VIA CERRADA, SE ABRE CUCHILLAS C23491 Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS LUEGO SE ABRE SW C23656 Y SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS PARA CERRAR CUCHILLAS C23491 EL CABLE ECOLOGICO DE LA ZONA ESTA MUY DESCOLGADO SE INFORMA GIOVANY FAJARDO PARA SOLICITAR COLABORACION PERSONAL DE TCT PARA CONTINUAR CON LA REPARACION POR ALVARO IVAN PARADA: REPARA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y DA TENSION A OTRO TRAMO DE LIEA PRIMARIA. CIERRA SECCION C23656 18:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 19:49:28
8259738 | 936175 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-23 07:22 | 2024-05-23 08:23 | 1.01 | 2 | 0 | - | JOSE WALTER LOPEZ - JULIAN DAVID ZULUAGA - 07:22 A 08:22 DISPARA VBO23L12 LOS SAMANAES - 07:25 CERRADO VBO23L12 LOS SAMANES RECHAZA - 08:20 A 10:12 ABIERTA SW W34020 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO REVENTADOI Y CAJA PRIMARIA REVENTADA POR GALLINAZO - SE ENCONTRO ANIMAL MUERTO EN PISO - FALLA QUEDO AISLADA - NO HAY GRUPO DE TCT PARA REPARAR INFORMA ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA JULIAN DAVID ZUALUAGA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF W34126 Y EMPIEZA A HECHAR HUMO - BUJE PRIMARIO REVENTADO - TF FALLADO 30 KVA TRIFASICO - SE DEJA TF ABIERTO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - PENDIENTE CAMBIO DE TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 13:12:58
8259809 | 936175 | VBO23L12 | VBO23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 10:11 | 2024-05-23 10:13 | 0.02 | 2 | 83 | - | JOSE WALTER LOPEZ - JULIAN DAVID ZULUAGA - 07:22 A 08:22 DISPARA VBO23L12 LOS SAMANAES - 07:25 CERRADO VBO23L12 LOS SAMANES RECHAZA - 08:20 A 10:12 ABIERTA SW W34020 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO REVENTADOI Y CAJA PRIMARIA REVENTADA POR GALLINAZO - SE ENCONTRO ANIMAL MUERTO EN PISO - FALLA QUEDO AISLADA - NO HAY GRUPO DE TCT PARA REPARAR INFORMA ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA JULIAN DAVID ZUALUAGA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF W34126 Y EMPIEZA A HECHAR HUMO - BUJE PRIMARIO REVENTADO - TF FALLADO 30 KVA TRIFASICO - SE DEJA TF ABIERTO - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - PENDIENTE CAMBIO DE TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 13:12:58
8251798 | 933798 | RIO23L16 | W52370 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:27 | 2024-05-01 18:01 | 8.57 | 5 | 83 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN DOS SW Y, EN LA W52426 TAMBIEN UN PORTA FUSIBLE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 23:21:11
8252493 | 933945 | PRO23L12 | O41029 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 17:44 | 2024-05-02 18:58 | 1.23 | 1 | 83 | - | 1x3.1D en el TR O41029,causa desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:12:08
8253471 | 934250 | RSA23L13 | W25046 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-05 13:35 | 2024-05-05 13:45 | 0.18 | 1 | 83 | - | Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W25046. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 16:13:42
8254685 | 934566 | SUP23L13 | W66138 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:45 | 2024-05-08 09:25 | 1.67 | 6 | 83 | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W66181 SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF W66181<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 16:37:07<br><br>SE CAMBIA 1X30AT SW W65637 SE CAMBIA 2X15AT SW W66138<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 11:06:53<br><br> | SUPIA, VDA CAMEGUADUA, TRF W64256 ABIERTO YA QUE ESTA RECHAZANDO, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA EL RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 17:36:52
8257157 | 935312 | VBO23L13 | W35517 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-15 | 2024-05-15 18:19 | 18.32 | 6 | 83 | - | SW W35517 1X30T 11:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:05:25
8263900 | 937381 | VBO23L13 | W35517 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-04 08:37 | 2024-06-04 09:48 | 1.19 | 6 | 83 | - | SW W35517 1X30T 09:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-04 10:57:37
8267406 | 938326 | SNA23L12 | E42155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:58 | 2024-06-14 10:01 | 3.05 | 7 | 83 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8268872 | 938860 | RIO23L16 | W52370 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 15:35 | 2024-06-18 17:16 | 1.67 | 5 | 83 | - | 17:15 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W52370 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 18:06:14
8269430 | 938966 | AMA23L16 | W30690 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:28 | 2024-06-20 14:35 | 24.12 | 7 | 83 | - | SE NORMALIZA SW W38084 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 13:10:23 Se cambia fusible quemado de 0.6D en l transformador W38084 Se reponen 4 fusibles de 12T en la sección de repetición W30683, non tenia fases falladas. Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W38051 Se encuentra línea de guarda reventada en el nodo W30691, la falla queda aislada con la sección abierta W30690, se toma registro fotográfico y se envía a Heber Jaime para que envía grupo a realizar la reparación, se crea pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 20:56:12
8269747 | 939052 | NSA23L12 | L13223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:46 | 2024-06-20 09:40 | 2.9 | 13 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS; NO ALCANZO A IR AL L13021, ESTUVO POR ESSO LADOS EN LA MAÑANA Y ESTE REPORTE ENTRO EN LA TARDE CUANDO ESTABA EN EL OTRO EXTREMO DEL L133304. SW L13223 DE REPETICION, 5FQ*15T, UNA FASE FALLADA. TRF PARTICULAR QUEMADO L13961 DE HACIENDA EL RIN, LE RECHAZO 2 FUSES DE 3H, LO DEJA ABIERTO PARA PODER NORMALIZAR LA SW L13969. PENDIENTE QUE AT1 DE ZONA COORDINE CON EL PROPIETARIO DEL TRF L13961 SI LO CAMBIAN CON CHEC A TRAVES DE CTA DE COBRO O CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:18:46
8270471 | 939336 | CHI23L17 | M31899 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-22 21:41 | 2024-06-22 22:06 | 0.42 | 1 | 83 | - | se reparan bajantes secundarias del tr m31899, se usan conectores. reporte del nodo m31358 corresponde a novedad de la linea industrial de chipre la cual estan reparando con la orden 939272 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-22 22:33:07
8270903 | 939408 | VMA23L16 | 2VM16R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 18:49 | 2024-06-24 13:16 | 18.45 | 8 | 0 | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280)<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:23:14<br><br> | el reconectador de cumulos 2vm16r01 se encontraba en falla, se abre sw c12639, se ensaya cumulos y rechaza se abre sw c12157, se ensaya reconectador de manera exitosa a solicitud del grupo se abre de nuevo el reconectador se abre sw c12278, se ensaya el reconectador y rechaza se manipula la sw c12274 para reparar arco primario en el nodo c12279 y adicionalmente se abren arcos primarios entre los nodos c12279-280 se ensaya 2vm16r01 y recibe normal. queda pendiente recorrer ramal primario desde los arcos con cod. 27149 (c12279-280) Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 22:31:09
8272349 | 940040 | INS23L13 | C22926 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-28 16:37 | 2024-06-28 17:04 | 0.45 | 5 | 83 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN SW C22926 PARA INSTALAR TEMPLETE EN POSTE DESPLOMADO EN NODO C22937. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 17:12:41
8272848 | 940178 | HER23L14 | D22026 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-30 15:00 | 2024-06-30 15:31 | 0.5 | 1 | 83 | - | 15:00 a 15:30 Se abre TR D22026, para realizar reparación. Se aísla acometida quemada para el me 10037810 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N11002. 15:55 se cambia acometida quemada. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 10037810. Cuenta de cobro número 30387. Suscriptor número 608224266. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 16:38:54
8223081 | 924012 | MAR23L12 | C24252 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-05 15:10 | 2024-02-05 16:00 | 0.83 | 7 | 82 | Se genera orden para realizar cambio de caja primaria fallada en el C24180 pendiente de hace días y esta generando riesgo, se deben realizar maniobras en la SW C24176.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 12:51:03<br><br> | SE ABRE LA SW C24176 PARA REEMPLAZAR CORTACIRCUITO QUEMADO DE 100A EN NODO C24180. SE ABRE SW C24252 PARA REPARAR COLILLA DE LA CAJA EN NODO C24267. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-05 18:12:22
8227665 | 926049 | MAZ23L13 | E32005 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 09:57 | 2024-02-23 14:41 | 4.73 | 8 | 82 | tecnico visita sw E32005 y se encontraba abierta, al parecer personal encargado de construir una linea de 500 KV que pasa por alli la manipula para poder corregir una novedad de corto entre un paso flojo primario y una estructura provisional; el cruce de la linea 500 KV es entre los nodos E32005-006, cto MAZ23L13.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-23 14:22:10<br><br> | tecnico visita sw E32006 y se encontraba abierta, al parecer personal encargado de construir una linea de 500 KV que pasa por alli la manipula para poder corregir una novedad de corto entre un paso flojo primario y una estructura provisional; el cruce de la linea 500 KV es entre los nodos E32005-006, cto MAZ23L13. se normaliza fase a sw de repeticion e32005, servicio queda normal en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-23 15:02:11
8225321 | 925009 | SNA23L12 | E42155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 06:40 | 2024-02-14 14:03 | 7.39 | 7 | 82 | - | E42155 1F 12 A TIPO T E42248 1F 1.0 DUAL E42162 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:30:13
8217592 | 912542 | BQE23L14 | D14774 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-15 09:01 | 2024-01-15 15:00 | 5.99 | 1 | 82 | - | actividades SE INSTALA POSTE 8 MTROS FIBRA COLOCA TEMPLETE SECUNDARIO REUBICA RED SECUNDARIA ACOMETIDAS DOS , POSTE ESTA UBICADO DENTRO DE PREDIO PARTE ATRÁS VIIVNEDA EN PATIO LLAMAR AL UUSARIO CON ANTICIPACION LES ABRA LA PUERTA . notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-15 16:04:28
8218005 | 918331 | BOA23L13 | O21251 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-17 07:54 | 2024-01-17 08:18 | 0.4 | 7 | 207 | - | ODO CUMPLIDA SE REALIZARA CAMBIO DE APOYOS Y RED PRIMARIA DESDE EL NODO O21282 AL O21286. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 17:39:53 BOA23L13 INTERRUPTOR O21251 ¦ Dir.:LA CAPILLA SECTOR PUENTE TIERRA RECIBEN VARIOS REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO , AL VALIDAR EN SITIO ENCONTRARON QUE 2 LINEAS QUEDARON CONECTADAS A LA MISMA FASE., SE ABRE SW Y SE CORRECTA DE MANERA CORRECTA QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 21:24:45
8218169 | 918331 | BOA23L13 | O21251 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-17 17:15 | 2024-01-17 17:33 | 0.29 | 7 | 82 | - | ODO CUMPLIDA SE REALIZARA CAMBIO DE APOYOS Y RED PRIMARIA DESDE EL NODO O21282 AL O21286. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 17:39:53 BOA23L13 INTERRUPTOR O21251 ¦ Dir.:LA CAPILLA SECTOR PUENTE TIERRA RECIBEN VARIOS REPORTES DE USUARIOS SIN SERVICIO , AL VALIDAR EN SITIO ENCONTRARON QUE 2 LINEAS QUEDARON CONECTADAS A LA MISMA FASE., SE ABRE SW Y SE CORRECTA DE MANERA CORRECTA QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 21:24:45
8219542 | 922658 | PSO23L12 | M52884 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-24 12:26 | 2024-01-24 13:04 | 0.65 | 7 | 82 | SE ABRE POR EMERGENCIA SW M52884 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN SW M52901 COLABORA CON ESTA MANIOBRA VICTOR HUGO AGUIRRE<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 12:41:38<br><br> | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN EL M52902 Y SE INSTALA VIENTO NUEVO REVENTADO. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 19:51:35
8231467 | 927766 | NSA23L12 | L13223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 07:06 | 2024-03-11 09:00 | 1.89 | 12 | 104 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:15 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador L13127 09:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L13223, tenia una fase fallada. 10:15 Se cambia fusible quemado en el transformador L13251 y rechaza, con apoyo de Jefferson Flórez se revisa y se encuentra línea secundaria reventada por árbol, se reparar y se aploma apoyo secundario. se normaliza el servicio. 11:00 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección L13257, tenía una fase fallada. 15:40 Se encuentra servicio normal en el reporte del usuario del nodo L13220 15:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L13263, tenia una fase fallada. 16:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador L13159 16:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D e el transformador L13264. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 19:12:48
8231593 | 927341 | HER23L14 | D22110 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-12 10:01 | 2024-03-12 14:30 | 4.49 | 1 | 82 | - | SE INSTALA POSTE CONCRETO 8X750 ENSEGUIDA DEL POSTE CONCRETO 12 MTROS NODO D22110_09 EN REGULAR ESTADO FRACTURADO LA BASE LO GOLPEO UN CARRO , SE INSTALA CRUCETA VOLADA DE 1,50 MTROS BANDERA SE REUBICA REDES SECUNDARIAS ACOMETIDAS , EL POSTE VIEJO SE DEJA COMO ESTA YA QUE NO ES DE CHEC. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-12 16:05:48
8232858 | 928208 | FLR23L16 | E52178 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 15:46 | 2024-03-14 17:25 | 1.65 | 10 | 82 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E52178 NORMAL A LAS 17:25, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:00:26
8234273 | 928591 | DON23L13 | L12133 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 05:10 | 2024-03-19 14:50 | 9.68 | 23 | 82 | - | SE REPONE FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: SW L12145 2X8T SW L12133 1X100 PUENTE SW L12367 3X25T SE REPARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS L13418-L13419 Y SE REALIZA PODA , PENDIENTE REALIZAR MAS PODA ,EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:48:14 SE NORMALIZA SWS Y TRAFOS L12227 4F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA L12481 2F 8 A T TIPO T L12481 3 F 3 A TIPO H L12735 1F 12 AT TIPO T L122293 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 21:18:32
8235000 | 928940 | INS23L13 | C22926 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 10:50 | 2024-03-21 17:39 | 6.82 | 5 | 82 | SE DEVUELVE ODO PARA REPARAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR HUGO ALEJANDRO ROJAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 15:37:14<br><br>SE DEVUELVE ODO PARA REPARAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA POR HUGO ALEJANDRO ROJAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 15:37:14<br><br> | SE CAMBIA 8X40AT SW C22909 2 FASES FALLADAS C22207 LINEA PRIMARIA REVENTADA REQUIERE DE GRUPO QUEDA ABIERTA LA SW C22926 SE CAMBIA 2X25AT SW C22974 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 14:34:09 HUGO ALEJANDRO ROJAS - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS C22206 A C23207 GASTA 20 METROS CABLE ACSR NUMERO 2 Y UNA GRAPA TIPO PISTOLA - 17:39 CIERRA SW C22926 - CAMBIA 1 FQ 25 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:32:21
8249785 | 933384 | NSA23L12 | L13033 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-28 11:27 | 2024-04-28 16:30 | 5.05 | 12 | 82 | - | SW L13271 1X15T 11:45 DE REPETICION NO ACCIONÓ EL CONTACTO. TR L13307 ESTA EN SERVICIO, UN USUARIO SIN SER, POR ROCE DE ARBOL QUEDA PENDIENTE HACER PODA. SW L13033 3X10T 16:30 L18034 USUARIO TIENE SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 18:22:16
8242485 | 931067 | RIO23L16 | W52251 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 12:07 | 3.11 | 1 | 82 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_11281720_ Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 12:09:57
8244506 | 932237 | INS23L13 | C22926 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:55 | 2024-04-19 11:40 | 6.74 | 5 | 82 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C22828. SE CAMBIA 3FQ 20T EN SW C22926, 3 FASES FALLADAS. EN TR C22782 SE TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, USUARIO REPORTA POSTE LADEADO Y LINEAS DE TELEFONIA COLGANDO, DEBE LLAMAR AL OPERADOR CORRESPONDIENTE. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 12:45:49
8246108 | 932581 | VIR23L12 | O12052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:28 | 2024-04-22 11:31 | 2.05 | 1 | 82 | - | SE REALIZA MANIOBRTAS AL TRAFO O12052 PERO EL USUARIO YA ESTA CONECTADO AL NUEVO }SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR O12052 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 12:10:59
8248925 | 933248 | RIO23L15 | W54964 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:54 | 2024-04-27 09:31 | 15.61 | 3 | 82 | - | 8:30 SE ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL NODO SW W64282 INSTALA 2 FQ 20A T EN EL NODO SW W54964 INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW W54037 SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. INSTALA 1 FQ 10A T Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO SW W54996 INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W54990 (NO FASES ABIERTAS) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 16:13:53
8247174 | 932825 | NSA23L14 | E55390 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 14:16 | 2024-04-24 14:45 | 0.49 | 20 | 82 | Se genera orden a solicitud del técnico para reinstalar transformador E55540<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:27:23<br><br> | INSTALACION DE TRAFO NODO E55540, SE INSTALA 1 RIMMEL, 5 KVA, 7.6 KV. SERIE 090199. NRO DE EMPRESA 601913, SE LE INSTALAN 2 DPS DE ALTA Y MEDIA. 2X2H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:39:22
8258391 | 935850 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:02 | 2024-05-20 13:38 | 0.6 | 41 | 0 | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 13:48:39<br><br> | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL 13:50 NUEVAMENTE DISPARA EL CTO LA ENEA, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE CIERRA EL CTO ENTRANDO NORMAL, MINUTOS DESPUES CUANDO LA TORMENTA BAJA SE NORMALIZA EL CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:28:41
8258438 | 935850 | ENE23L15 | ENE23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 13:47 | 2024-05-20 14:16 | 0.47 | 41 | 0 | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 13:48:39<br><br> | DISPARA EN 2 OCASIONES EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LA ENEA, MINUTOS DESPUES DISPARA EL CTO ENEA DESDE S/E Y RECHAZA, INFORMAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, MINUTOS DESPUES, SE ENSAYA EL CTO LA ENEA Y RECHAZA, EL CUMULOS EN ESE MOMENTO DISPARA Y NORMALIZA POR AR, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS, Y SE CIERRA CTO DESDE S/E ENEA, MINUTOS DESPUES SE CIERRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y QUEDA NORMAL 13:50 NUEVAMENTE DISPARA EL CTO LA ENEA, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE CIERRA EL CTO ENTRANDO NORMAL, MINUTOS DESPUES CUANDO LA TORMENTA BAJA SE NORMALIZA EL CUMULOS Y ENTRA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:28:41
8256368 | 935118 | HER23L15 | D23143 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-12 21:10 | 2024-05-12 22:30 | 1.33 | 1 | 82 | - | SE ABRE TRF D23143 PARA REALIZAR REPARACION DE BAJANTE SECUNDARIA DE FASE QUEMADA, SE UTILIZAN 4 PIRSING GRANDES, 2DBH4, 5 MTS DE MONOPOLAR Y 1MTS DE ACSR 1/0, SE REQUIERE REMODELAR TRAMO DE RED AISLADA ABIERTA EN MUY MAL ESTADO, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 22:46:54
8258316 | 935332 | HER23L14 | D22110 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 16:10 | 7.16 | 1 | 82 | SE CAMBIA POSTE CONCRETO 8X750 POR POSTE DE CONCRETO 16 MTROS NODO D22110_09, SE REUBICA REDES SECUNDARIAS ACOMETIDAS , EL POSTE VIEJO SE SOSTIENE CON LA GRUA PARA QUE CABLEOPERADORES REUBIQUEN SUS REDES Y SE RETIRA. Se presenta retraso en el cierre de la orden debido a que los cableoperadores requirieron mas tiempo para modificar sus redes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 21:15:27<br><br> | SE CAMBIA POSTE CONCRETO 8X750 POR POSTE DE CONCRETO 16 MTROS NODO D22110_09, SE REUBICA REDES SECUNDARIAS ACOMETIDAS , EL POSTE VIEJO SE SOSTIENE CON LA GRUA PARA QUE CABLEOPERADORES REUBIQUEN SUS REDES Y SE RETIRA. Se presenta retraso en el cierre de la orden debido a que los cableoperadores requirieron mas tiempo para modificar sus redes. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 21:24:24
8259549 | 936129 | HER23L14 | D22110 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:57 | 2024-05-22 19:20 | 1.39 | 1 | 82 | - | En el TRF D22110 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 19:39:31
8259889 | 936223 | HER23L14 | D22110 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 11:16 | 2024-05-23 12:10 | 0.89 | 1 | 82 | - | En el TRF D22110 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual y 1 porta-fusible. Cayo arbol sobre red de alumbrado. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 12:15:17
8260907 | 936445 | MAR23L12 | C24252 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 05:36 | 2024-05-25 09:01 | 3.41 | 7 | 82 | - | En la SW C24252 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. queda servicio normal. En el nodo C24249 se realiza isnpeccion a las 9:12 am y hay torre ladeada en red desnuda, para 1 usuario. Debe solicitar PQT . No presenta riesgo Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 11:05:28
8259635 | 936111 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 14:15 | 2024-05-22 19:20 | 5.08 | 12 | 82 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W52401 1 0.6 D 16:30 SW W52403 3 10 T 16:50 SW W52424 3 15 T 17:33; sección de repetición 1 fase fallada. SW W52382 3 30 T 19:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 20:51:42
8263253 | 937197 | NRA23L12 | N10181 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 08:40 | 2024-06-02 11:41 | 3.01 | 1 | 82 | - | NRA23L12 TRANSFORMADOR N10181 ¦ Dir.:CRA 9 NO 12 58 SE ABRE TRAFO REALIZAR REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS. APOYA PERSONAL DE TURNI Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 13:30:13
8264124 | 937482 | MAR23L12 | C24252 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 15:14 | 2024-06-04 18:40 | 3.44 | 7 | 82 | - | En la SW C24252 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T y 1 porta-fusible ( 1 fase fallada). queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 20:54:33
8264457 | 937597 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 01:37 | 2024-06-06 14:01 | 12.4 | 8 | 0 | W41954 2F 20 A TIPO T 08:50 W41211 1 FASE FALLADA 7F 40 A TIPO T 10:10 W41809 2F 1 A TIPO H 11:00 , MEDIDOR 669007440 QUEMADO , USUARIO QUEDA CON SERVOICIO DIRECTO LECTURA DE RETIRO 1990 W41931 2F 6 A TIPO T 14:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 14:43:20<br><br> | W41954 2F 20 A TIPO T 08:50 W41211 1 FASE FALLADA 7F 40 A TIPO T 10:10 W41809 2F 1 A TIPO H 11:00 , MEDIDOR 669007440 QUEMADO , USUARIO QUEDA CON SERVOICIO DIRECTO LECTURA DE RETIRO 1990 W41931 2F 6 A TIPO T 14:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 15:37:07
8267100 | 938325 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 16:10 | 2024-06-14 08:56 | 16.78 | 12 | 82 | - | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W52424 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 11:26:27
8267678 | 938438 | NSA23L12 | L12996 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:49 | 2024-06-15 10:30 | 3.69 | 12 | 82 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW L12996 NORMAL A LAS 10:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 12:32:07
8268642 | 938750 | QHI23L13 | W41931 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:41 | 2024-06-18 12:28 | 4.78 | 8 | 82 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W41726<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 16:44:44<br><br>09:13 SE NORMALIZA SW W41931 CON 1 FQ DE 10 A T, SE LLAMA LOS USUARIOS E INFORMAN QUE SIGUEN A MEDIA LUZ, SE REVISA EL CTO Y TODO ESTA NORMAL, SE VUELVE A REVISAR LA SW E41931 Y SE ENCUENTRA FUSIBLE QUEMADO PERO LA VELA NO CAE, 12:28 SE CAMBIA OTRO FUSIBLE DE 10 AT EN LA SW W41931<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:52:26<br><br> | 17:10 Se cambia fusible quemado de 1.0d en el transformador W41870 17:50 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W41977 Se debe cambiar cajas primarias en el nodo W41726 porque se encuentran flameadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:40:50
8223503 | 924305 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 08:54 | 2024-02-07 13:40 | 4.77 | 7 | 0 | Informa el técnico que entre los nodos M52869 al M52870 se retiro brazo de árbol que estaba puenteando fase y cable guarda. En el TRF M52127 se encuentran líneas secundaria reventadas, se abre para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 14:09:22<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 del ?guila 2PS12R01 el cual realiza ciclos de autorecciere, se deshabilita funci?n 79 y se realiza ensayo de cierre pero queda abierto. equipo con falla, se direcciona a personal en campo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:02:33<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M52127 A LAS 13:40 Y SE CERRO A LAS 15:30 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE USO 15MTRS DE CONDUCTOR ACSR 2, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:36:23
8226084 | 925391 | PSO23L12 | M52884 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-17 07:24 | 2024-02-17 15:37 | 8.23 | 7 | 81 | - | cto PSO23L12, se requiere hacer poda y retemplar tramo de red primaria entre los nodos M52901-922 cto PSO23L12, tr M52923, se abren arcos secundarios para 01 usuario por caida de un pino en la red. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 16:50:06
8228664 | 926565 | CAM23L13 | D12238 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 17:32 | 2024-02-28 18:10 | 0.63 | 1 | 81 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-28 18:25:51
8226076 | 925262 | PSO23L12 | M52884 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 06:43 | 2024-02-16 08:18 | 1.58 | 7 | 81 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 21:29:04
8216960 | 920195 | CHA23L14 | C12067 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-12 08:09 | 2024-01-12 16:25 | 8.28 | 3 | 81 | - | REALIZAR CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN C12075 Y SE TENDIO TRAMO DE RED NUEVO. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 16:31:58
8219163 | 922341 | SNA23L15 | E41769 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 07:01 | 2024-01-22 15:56 | 8.92 | 6 | 81 | JORGE LOPEZ - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 15:50:24<br><br> | JORGE LOPEZ - NOVIER ANTONIO QUICENO - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824 - 15:55 CAMBIA 3 fq 12 T SW DE REPETICION E41769 - UAN FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 16:22:10 SACAR SDS TF E14735 QUE REPORTA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 18:17:11
8217398 | 921525 | FIL23L13 | N21578 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-13 11:06 | 2024-01-13 15:00 | 3.91 | 15 | 81 | - | VDA LA INDIA FCA LA MIREYA SAMARIA / TRF N21584 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NOOD SW N21578 SE RETIRAN GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. VDA BALMORAL T4 / TRF N21354 INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TPO DUAL EN EL NODO TRF N21354 SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA 2 VIVIENDAS EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL T1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REPARACION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-13 19:47:35
8237728 | 929978 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-31 18:52 | 2024-04-01 08:35 | 13.73 | 7 | 0 | SE ACCIONA RECLOSER DEL TRF W65826 QUEDANDO SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 13:05:01<br><br>NUEVAMENTE FALLA SW W65820 SE ENCUENTRA UN ARBOL RE EUCALIPTO TOCANDO LA RED PRIMARIA Y ESTO GENERABA LA FALLA CON LA COLABORACION DE LA COMUNIDAD SE REALIZA LA PODA DE ESTE BRAZO DEL ARBOL Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE LA SW <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 13:03:32<br><br>SE NORMALIZA SW W65820 LLUVIAS EN LA ZONA. REPORTE DEL TRF W65801 SE REQUIERE PROGRAMAR PODA DE ARBOL DE EUCALIPTO Q TOCA LA RED CUANDO VENTEA Y GENERA CHISPAS SE LE PASA INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA PRA PROGRAMAR LABOR. TRF W65826 SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 1 USUARIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA PENDIENTE POR REPARAR CON GRUPO SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA REPORTE DEL TRF W65861 NO RESPONDEN AL TELEFONO PARA CONFIRMAR SERVICIO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 10:58:39<br><br> | se encontró usuario del trafo W65870 numero de medidor 50348295 con línea de carga y bornera del medidor quemada, se deja servicio directo y servicio normal, lectura 9293 se atendió a las 15:00 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 15:19:40
8247673 | 932925 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 07:35 | 2024-04-25 06:50 | 23.25 | 11 | 87 | - | *SECCIÓN L22181, SE CAMBIAN 5 FUSIBLES DE 15 T EN SECCIÓN DE REPETICIÓN, UNA SOLA FASE FALLADA Y SE REPONEN 2 EN FASE B. *SECCIÓN L22349, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. *SECCIÓN L22050, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 15 TIPO T. LOS EVENTOS GENERADOS SON A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 12:45:22
8238120 | 930113 | VIR23L13 | O13089 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:48 | 2024-04-02 08:25 | 0.62 | 1 | 81 | - | transformador O13089 se cambian dos fusibles de 1.0 tipo dual por lluvias en la zona, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-02 09:03:07
8243498 | 930000 | RIO23L14 | W55430 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-18 08:02 | 2024-04-18 16:53 | 8.85 | 4 | 81 | - | CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO W55431. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:47:30
8247890 | 933088 | PSO23L16 | M54489 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 19:35 | 2024-04-25 20:50 | 1.25 | 1 | 81 | - | CAMBIAN FQ EN TRF Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 20:59:26
8250613 | 933443 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 06:17 | 2024-04-30 09:06 | 26.81 | 11 | 0 | - 09:40 INFORMA AT ARNOLDO MARTINEZ A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA RIO CRECIDO NO HAY PASO - QUEBRADA LAS BURRAS - TOMA FOTOS - SE DESPLAZA A ATENDER ODFO 933485 - 17:15 INFORMA AT ARNOLDO MARTINEZ QUE NO SE ALCANZA A REVSIAR - VA EN DESPLAZAMEINTO PARA DORADA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 19:54:10<br><br> | EL DIA 29/04/2024 NO SE LOGRA ACCEDER AL SITIO, TECNICOS MANIFIESTAN RIO CRECIDO IMPOSIBILITANDO EL PASO. *EN LA SECCIÓN L22181, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 15T *EN LA SECCION L22349, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 13:56:24
8261412 | 936581 | AGU23L15 | N43763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 03:36 | 2024-05-27 09:41 | 6.08 | 41 | 81 | - | En la SW N43763 se cambian 2 fusibles de 25a tipo T. en el TRF n43565 se acciona el autoprotegido y se normaliza servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 14:20:06
8254567 | 934556 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 04:22 | 2024-05-08 08:00 | 3.63 | 24 | 0 | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 ABRE SW L12556 - 07:50 ABRES W L12541 - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:16:15<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR DON23L13 ¦ Dir.:DORADA NORTE_ISAZA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ISAZA, RECHAZA AR Y ENSAYO, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2DN13R01 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL, PTE RECORRIDO DESDE EL R01 DE CUMULOS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 04:27:51<br><br> | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 a 08:00 ABRE SW L12556 - SW ENTRA NORMAL - 07:50 a 08:02 ABRE SW L12541 - SW ENTRA NORMAL - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - OSCAR NODIER SALAZAR - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:32:10
8251469 | 933724 | SNA23L15 | E40003 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 11:20 | 2024-05-01 13:50 | 2.51 | 3 | 81 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251626 | 933804 | QHI23L13 | W41931 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:39 | 2024-05-01 18:05 | 3.44 | 8 | 81 | - | se cambia 2x6at sw w41931 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 18:16:04
8253527 | 930942 | AZA23L12 | M40001 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-05 07:30 | 2024-05-05 18:31 | 11.01 | 2 | 81 | EN TERRENO SE TUMBO LA RED PRIMARIA DEL TRAMO (57972) N1 M40392 N2 M78358. FALTO GENERAR LA MANIOBRA DE CIERRE DE ESTOS ARCOS PARA NO AFECTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION MIENTRAS SE ACTUALIZAR LA RED MODIFICADA EN EL SISTEMA, SE COMUNICA JUAN PABLO OSSA INFORMANDO LA NOVEDAD, SE INGRESA MANIOBRA DE CIRRE DE ARCOS MENSIONADOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 18:25:26<br><br>DEMORA EN LA EJECUCION DE LAS MANIOBRAS INICIALES POR FUERTAS LLUVIAS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 18:08:00<br><br> | CONTINUACION DE LABORES DEL 20/03/2024 ODO 927970. VARIANTE DE RED PRIMARIA NUEVA EN CABLE AISLADO XPLE AEREO A PARTIR DEL NODO M40395 HACIA EL NODO M40397. GRUPO DE TCT ABRE ARCOS EN EL NODO M40392 HACIA EL NODO M78358, Y EN CONJUNTO CON GRUPO EYR, DESMONTA EL TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS M40392, M78358, Y M40393. GRUPO DE TCT REALIZA CONEXION DEL CABLE NUEVO EN EL NODO M40395. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-05 21:19:50
8254025 | 934427 | PSO23L12 | M52884 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 07:32 | 2024-05-07 16:06 | 8.57 | 7 | 81 | 9+57: ABREN SW M52884 PARA PODA URGENTE EN EL PRIMARIO; SOLICITO EUGENIO TAMAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 10:43:00<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE SW M52884 ENTRE LAS 09:57 A LAS 16:05. SE CAMBIO DE RED BT ABIERTA X TRENZADA, SE NORMALIZARON ARCOS ABIERTOS EN BT, SE REALIZÓ PODA QUEDAN SERVICIOS NORMNALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 17:12:52
8254310 | 934469 | VBO23L14 | W36504 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:47 | 2024-05-07 15:52 | 9.08 | 9 | 0 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8255206 | 934710 | SUP23L14 | W65495 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 16:57 | 2024-05-09 09:31 | 16.56 | 1 | 81 | - | se cambia 1x1.3dual tr w65495 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 10:10:36
8261249 | 936556 | QHI23L13 | W41931 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 14:43 | 2024-05-26 15:10 | 0.45 | 8 | 81 | - | EN LA SW W31931 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 6A TIPO T Y 1 PORTAFUSIBLE EN EL TRF W30721 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 0.6A DUAL. EN EL TRF W41977 SE CAMBIAN 2 FUSIBES DE 0.6A TIPO DUAL. QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 18:19:25
8264923 | 936773 | PSO23L19 | M54392 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-08 13:31 | 2024-06-08 14:31 | 1 | 1 | 81 | - | TRAFO M54392 DIRECCION CRA 12ª CALLE 48 El caribe DESCRIPCION : Luego proceda a realizar una inspección al empalme secundario dar solución al punto caliente también se recomienda realizar cambio de bajantes secundarias. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 14:35:19
8272507 | 940086 | ENE23L13 | M63352 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 07:01 | 2024-06-29 08:39 | 1.63 | 1 | 81 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE TRAFO M63352 1 X 3,1 DUAL 08:38, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 08:45:09
8225530 | 924367 | DDO23L12 | W61104 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 07:11 | 2024-02-15 07:55 | 0.74 | 1 | 80 | - | Ejecutada toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 09:46:50
8226968 | 925705 | VBO23L12 | W34093 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-20 21:05 | 2024-02-20 22:31 | 1.43 | 1 | 80 | - | - 22:30 CAMBIA 1 FQ 1.0 DUAL TF W34093 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-20 22:33:48
8215673 | 919471 | PSO23L16 | M54436 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 08:30 | 2024-01-04 11:00 | 2.5 | 1 | 80 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 13:25:05
8216134 | 920926 | MAR23L16 | C28077 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 11:30 | 2024-01-06 15:31 | 4.02 | 1 | 80 | - | 19:56: REPORTA DATOS, INFORMA QUE SE LE OLVIDO LLAMAR EN SU MOMENTO: 15:30 CAMBIA UNFQ*1.0 DUAL EN TRF C28077, CONFIRMA SERVICIO. 16:15: LE REPORTAN DE NUEVO LOS USUARIOS QUE ESTAN SIN SERVICIO Y, A LAS 16:25: CAMBIA 2FQ*1.0 DUAL EN EL TRF, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 20:16:49
8216136 | 920926 | MAR23L16 | C28077 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 16:16 | 2024-01-06 16:26 | 0.17 | 1 | 80 | - | 19:56: REPORTA DATOS, INFORMA QUE SE LE OLVIDO LLAMAR EN SU MOMENTO: 15:30 CAMBIA UNFQ*1.0 DUAL EN TRF C28077, CONFIRMA SERVICIO. 16:15: LE REPORTAN DE NUEVO LOS USUARIOS QUE ESTAN SIN SERVICIO Y, A LAS 16:25: CAMBIA 2FQ*1.0 DUAL EN EL TRF, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-06 20:16:49
8216388 | 917534 | BEL23L14 | O10466 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 09:30 | 2024-01-09 12:15 | 2.75 | 1 | 80 | SE ABRE AL TRF TIMPO DESPUES DE LA HORA PROGRAMADA MIENTAS SE HACE EL HUECO PARA INCAR POSTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 09:45:45<br><br> | INSTALAR POSTE SECUNDARIO DE 8 METROS DE CONCRETO EN ESQUINA PARA REUBICAR RED SECUNDARIA TRENZADA (RETIRAR POSTE PROXIMO A CONSTRUCCION), SE DEBE INSTALAR POSTE EN ZONA DE ANDEN PROXIMO A MURO, INSTALAR CRUCETAS SECUNDARIAS EN BANDERA PARA SACAR LA RED HACIA LA VIA, PASE FLOJO ENTRE EL NUEVO POSTE Y PERCHA DE VIVIENDA VECINA . NO SE PUEDE RETIRAR POSTE EXISTENTE POR REDES DE CABLEOPERADORES QUE ESTE TIENE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 12:29:40
8220917 | 922478 | CHA23L14 | C12018 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 08:50 | 2024-01-31 12:40 | 3.84 | 1 | 80 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO RIO CLARO PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO C12018 PARA REUBICAR VIENTO EN EL NODO C12018 _16, TALAR GUADUAS ENTRE LOS NODOS C12018 _13 AL C12018 _14 QUE ESTAN ENCIMA DE LA RED TRENZADA NOTA LLAMAR AL SOLICITANTE PARA QUE APOYE EN LA TALA DE LAS GUADUS YA QUE ESTAS LAS DEBERAN AMARRAR PARA TALARLAS PARA QUE NO SE CAIGAN SOBRE LAS VIVIENDAS se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 13:03:09
8216847 | 918267 | DON23L13 | L12556 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 09:01 | 2024-01-11 16:57 | 7.94 | 24 | 80 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD MTO NIVEL 3 - PODA VEGETACION - APOYO GRUPO SENA - L12556 - DON23L13 OBSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO AISLADORES, CORTACIRCUITOS, CAMBIO ARCOS, BAJANTES, PUESTA TIERRA, TEMPLETES - NODO A NODO NO TIENE PENDIENTES EN SISTEMA - PODA DE VEGETACION CON GRUPOS DE PODA sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 18:14:50
8232504 | 926999 | SNA23L15 | SNA23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 05:10 | 2024-03-14 06:16 | 1.1 | 3 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8237030 | 929832 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-29 18:03 | 2024-03-30 08:45 | 14.7 | 15 | 80 | SE DIRECCION AEL GRUPO DE JAMIR DIAZ PARA LA REPARACION.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:08:03<br><br>En la SW C14156 se cambian 2 fusibles de 25A tipo T, pero no se reestablece el servicio, en recorrido se encuentra colilla volada en el C14154 pendiente reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 09:46:39<br><br> | A las 11:30 se realiza reparación de colilla volada en el C14154 y se normaliza el servicio en el sector. Se confirma servicio con algunos usuarios ya que otros no contestan, Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 11:49:55
8241272 | 931360 | AGU23L15 | N43763 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 19:13 | 2024-04-13 09:37 | 14.4 | 40 | 81 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW N43763 NORMAL A LAS 9:37 1 X 6T SW N43189 NORMAL A LAS 11:42 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-13 13:52:11
8239406 | 930583 | ROS23L12 | D13401 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 13:59 | 2024-04-05 14:41 | 0.69 | 1 | 80 | - | transformador D13401, se cambian dos fusibles de 3.1 tipo dual, causa desconocida, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-05 15:12:01
8245800 | 932463 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 09:40 | 2024-04-21 16:35 | 6.92 | 5 | 80 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion n42328 se desentorcha red secundaria y se cierra trf n42029 con 2fq de 0.6a, pendiente cambiar aislador en poste secundario n42029-03 reventado, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 17:48:23
8247136 | 932815 | MLA23L15 | E25161 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 06:45 | 2024-04-24 09:00 | 2.25 | 4 | 0 | - | E25161, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 25 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. E23114, SE CAMBIA FUSIBLE DE 20 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:50:42
8248215 | 933148 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 14:08 | 2024-04-28 17:59 | 51.85 | 14 | 0 | C25628 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:05:48<br><br>MAR23L13 INTERRUPTOR C25480 ¦ Dir.:MANGA BONITA SE ENSAYA CTO CON LA SECCION ABIERTTA Y RECHAZA, LA SECCION SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25480- AL RECO DE ITX 2IN3MS31 SE CONTINUA CON EL RECORRIDO SE ABRE LA SW C25444 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , LA SW SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25459-57<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 16:57:35<br><br>DISPARO DEL CIRCUITO ALTO CAUCA MAR23L13 SE REALIZAN ENSAYOS Y RECHAZAN INFORMA LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS PENDIENTE ?TA ABRIR LA SW Y CERRAR EL CIRCUITO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 14:38:43<br><br> | MAR23L13 INTERRUPTOR C25480 ¦ Dir.:MANGA BONITA SE ENSAYA CTO CON LA SECCION ABIERTTA Y RECHAZA, LA SECCION SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25480- AL RECO DE ITX 2IN3MS31 SE CONTINUA CON EL RECORRIDO SE ABRE LA SW C25444 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL , LA SW SE DEJA ABIERTA POR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C25459-57 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 16:57:35 DISPARO DEL CIRCUITO ALTO CAUCA MAR23L13 SE REALIZAN ENSAYOS Y RECHAZAN INFORMA LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS PENDIENTE TA ABRIR LA SW Y CERRAR EL CIRCUITO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 14:38:43 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:06:46 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 14:44:22
8240425 | 931038 | MAR23L13 | C25444 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-10 09:15 | 2024-04-10 09:33 | 0.31 | 14 | 80 | SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO REVENTADO POR LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO SW C25444. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO O GRUPO DE TRABAJOS CON TENSION PARA LA REPARACION. 9:15 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C25444 9:33 CERRADO RECONECTADOR ITX 2IN3MS31 ENTRE LOS CIRCUITOS TREBOL CON ALTO CAUSA. NO QUEDAN USUARIOS AFECTADOS EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 10:53:52<br><br> | SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO REVENTADO POR LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO SW C25444. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO O GRUPO DE TRABAJOS CON TENSION PARA LA REPARACION. 9:15 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C25444 9:33 CERRADO RECONECTADOR ITX 2IN3MS31 ENTRE LOS CIRCUITOS TREBOL CON ALTO CAUSA. SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS Y SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO C25444 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO ALTOCAUCA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 16:29:07 SE INGRESA TECNICO FALTANTE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-11 15:01:16
8253284 | 934113 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:26 | 2024-05-04 08:23 | 16.96 | 15 | 80 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01, SE CIERRA INTERCONEXION CON CIRCUITO HER23L16 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2CC6HE61, SE REQUIERE PROGRAMAR GRUPO DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:15:56<br><br> | SE CAMBIA 4X25AT SW C14156 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR C14691 SE CAMBIA 3X6AT SW C14675 SE CAMBIA 2X6AT SW C14675 SE GASTAN 1X6AT SW C14698 Y RECHAZA USUARIO DICE QUE ESPERA PARA REALIZAR REPARACION SW PARTICULAR **** SE ACABARON FUSIBLES DE 6AT **** SE CAMBIA 2X8AT SW C14028 CUENTA DE COBRO : 36398 SE CAMBIA 1X12AT SW C14099 SE CAMBIA 1X12AT SW C14105 CUENTA DE COBRO :36399 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 21:55:00
8258696 | 935920 | ENE23L12 | ENE23L12 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-21 08:47 | 2024-05-21 11:52 | 3.08 | 29 | 0 | 10:41 SE ABRIO CTO LA ENEA POR SEGUIRDAD PARA ABRIR SW M63463 YA QUE CARGA MUCHO PARA AISLAR ESTE RAMAL DE CTO ENEA QUE PASA EN PARALELO CON CTO MALTERIA EN EL SITIO DE LA FALLA SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 22901 POR APOYO PRIMARIO REVENTADO POR TRACTOMULA, SE ABRE CTO MALTERIA PARA CERRAR CUCHILLAS DEL NODO M60059 PARA NORMALIZAR CTO MALTERIA SE CERRO TAMBIEN SW M63463<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:44:02<br><br>DISPARA CTO MALTERIA , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE ENSAYA CTO PERO RECHAZA NUEVAMENTE, SE RECIBE REPORTE DE TRACTOMULA QUE REVIENTA APOYO PRIMARIO EN EL NODO M63471 POR LA ENTRADA LICORERA, PARA ASIALR LA FALLA SE ABRE CUCHILLAS EN EL NODO M60059 Y SE NORMALIZA CTO MALPERIA HASTA DICHAS CUCHILLAS, SE VA PROCEDER A ABRIR ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y NORMALIZAR EL RESTO DEL CTO MALTERIA, COMO EL CTO ENEA PASA EN PARARLEO CON CTO MALTERIA DONDE SE PRESENTA LA FALLA SE REALIZA SWITCHEO AL CTO ENEA PARA ABRIR SW M63463 POR SEGURIDAD PARA PODER ABRIR LOS ARCOS PRIMARIOS EN CTO MALTERIA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 11:06:44<br><br> | Debido al daño ocasionado por un tractocamión donde desplomó poste de MT , se procedió a conectar todos los usuarios del TRF M63471 al M60278, fue necesario realizar maniobra en el TRF M60278 debido a que quedo con fases invertidas, queda servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:23:12
8260796 | 936343 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:54 | 2024-05-24 08:46 | 1.87 | 9 | 85 | - | SW E55035 1 FQ DE 30T DE REPETICIÓN NO ACCIONÓ EL OTRO CONTACTO UNA FASE FALLADA 8:45 SW E55057 5 QF DE 6T DE REPETICIÓN UNA FASE FALLADA 9:40 1FQ DE 0,6 DUAL TR E5505810:00 TR E55056 SE MANIOBRA AUTO PROTEGIDO 11:30 TR E55402 1FQ DE 0,6 DUAL 14:10 TR E55444 SERVICIOS NORMAL 16:00 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:55:48
8262785 | 937032 | MAR23L13 | MAR23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 10:12 | 2024-05-31 11:13 | 1.01 | 14 | 0 | Informa el técnico que las ramas entre los nodos C25545 al C25546.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:28:22<br><br>personal tecnico abre SW C25444 y se realiza ensayo de cierre siendo exitoso, se continua recorrido. Informa el t?cnico que se encontr? a personal de poda los cuales le informaron que retirando ramas de nogal que estaban en contacto con la estructura se genero fallo. Este personal (Orden Max 265042) retiro las ramas y luego se procede a abrir circuito para cerrar la secci?n C25444 y normalizar el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 11:22:37<br><br>Se presenta disparo de circuito MAR23L13 el cual realiza ciclos de auto-Recierre autom?ticos siendo negativos, no es posible descartar ramal de c?mulos por falla en equipo no se puede comandar. Se asigna personal t?cnico para su recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 10:24:51<br><br> | En el nodo C25519 se encuentra DPS primario fallado, se deja aislado y se normaliza sección C25816 a las 12:16 con 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:43:47 se ingresa maniobra en seccion Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-31 12:57:21
8252564 | 933992 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 06:57 | 2024-05-03 10:38 | 3.68 | 5 | 80 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion n42328 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 11:32:25
8253412 | 934220 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 07:50 | 2024-05-05 09:40 | 1.84 | 5 | 80 | - | 09:40 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección N42328, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 13:11:41
8254016 | 933690 | DOR23L14 | L16510 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 08:15 | 2024-05-07 09:46 | 1.51 | 1 | 80 | - | se cumple ODO - 08:15 A 09:45 ABIERTO TF L16510 - INSTALACION DE MACRO MEDIDOR TESTIGO NODO L16510 ENÑA RED SEGUNDARIA DEL NODO , EN LA DORADA CLL 40 CR 4A, RESPOINSABLE DE LA ORDEN JORGE OMAR MARIN VASQUEZ.CEL: 310-416-8252 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 10:24:42
8261897 | 936660 | QHI23L12 | W42276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:18 | 2024-05-28 12:46 | 6.47 | 4 | 99 | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:30:45<br><br> | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE NORMALIZA TRF W42276 CON 2 FQ DE 30 A T TRF W42280 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W42041 CON 2 FQ DE 15 A T TRF W42012 CON 2 FQ DE 1A H SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:38:27
8271040 | 939419 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 13:14 | 2024-06-24 13:45 | 0.51 | 20 | 0 | TOPOLOGIA DEL CIRCUITO: SE ENCUENTRA CIRCUITO LA MARINA HASTA EL TRAMO DE RED L0245122 QUE SE ENCUENTRA ABIERTO. SE ENCUENTRA CERRADA LA INTERCONEXION CON CIRCUITO BOA23L12 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2BA2SI51 HASTA EL TRAMO DE RED 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:09:19<br><br>13:43 SE TIENEN ARCOS ABIERTOS EN LOS TRAMOS DE LINEA L0245122 Y 37723 PARA REALIZAR REPARACION PENDIENTE EN O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:08:13<br><br>13:15 SE REALIZA APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO SIO23L15 PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION O33463 CON EL FIN DE ABRIR ARCOS EN LOS APOYOS O33493 Y O33511 TRAMOS DE RED L0245122 Y 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:06:13<br><br> | 21:10 SE ABRE SECCION GENERAL O33463 Y SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2BA2SI51 Y SE HACE CORTE VISIBLE PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN LOS TRAMOS DE LINEA COD. L0215122 Y 37723 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO LA MARINA, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA MARINA PARA CERRAR SW O33463 YA QUE CARGA MUCHO, INFORMAN QUE SE CAMBIO PSOTE PRIMARIO REVENTADO EN EL ODO O33503 Y SE REPARA CRUCETAS LADEADAS Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-24 22:29:50
8271164 | 939419 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 21:19 | 2024-06-24 21:51 | 0.52 | 20 | 80 | TOPOLOGIA DEL CIRCUITO: SE ENCUENTRA CIRCUITO LA MARINA HASTA EL TRAMO DE RED L0245122 QUE SE ENCUENTRA ABIERTO. SE ENCUENTRA CERRADA LA INTERCONEXION CON CIRCUITO BOA23L12 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2BA2SI51 HASTA EL TRAMO DE RED 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:09:19<br><br>13:43 SE TIENEN ARCOS ABIERTOS EN LOS TRAMOS DE LINEA L0245122 Y 37723 PARA REALIZAR REPARACION PENDIENTE EN O33503<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:08:13<br><br>13:15 SE REALIZA APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO SIO23L15 PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION O33463 CON EL FIN DE ABRIR ARCOS EN LOS APOYOS O33493 Y O33511 TRAMOS DE RED L0245122 Y 37723<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:06:13<br><br> | 21:10 SE ABRE SECCION GENERAL O33463 Y SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2BA2SI51 Y SE HACE CORTE VISIBLE PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN LOS TRAMOS DE LINEA COD. L0215122 Y 37723 Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CTO LA MARINA, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO LA MARINA PARA CERRAR SW O33463 YA QUE CARGA MUCHO, INFORMAN QUE SE CAMBIO PSOTE PRIMARIO REVENTADO EN EL ODO O33503 Y SE REPARA CRUCETAS LADEADAS Y QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-24 22:29:50
8266079 | 938071 | VBO23L14 | W36926 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 04:04 | 2024-06-12 08:18 | 4.24 | 10 | 80 | - | - 08:18 CAMBIA 4 FQ 50 T SW DE REPETICION W36926 - UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 09:25:54
8268888 | 938778 | INS23L13 | C22926 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:08 | 2024-06-18 11:31 | 4.38 | 4 | 83 | - | - 11:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C22926 - 12:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C22971 - HACE CUENTA DE COBRO 36204 - 13:501 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C22936 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C22078 - 16:15 CAMBIA 1 FQ 8 T SW C23209 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:38:27
8269730 | 939044 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:24 | 2024-06-20 08:10 | 1.77 | 9 | 80 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: SECCIONES DE REPETICION E55035 4FQ-30T(UNA FASE FALLADA) Y E550002 4FQ*15T(UNA FSE FALLADA. 16:40: CON APOYO DE MILLER LOPEZ, REPARAN ARCO SECUNDARIO REVENTADO EN EL E55332, 3 USUARIOS SIN SERVCICIO, UTILIZAN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:00:23
8270145 | 939279 | RSA23L12 | W24270 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:34 | 2024-06-22 07:45 | 1.19 | 8 | 80 | - | 1x15T en la W24270 2x8T en la W24217 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 09:41:02
8270167 | 938189 | CHA23L18 | C41206 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-22 09:20 | 2024-06-22 10:00 | 0.67 | 1 | 80 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CHA23L18 PARA Realizar Ajuste a la conexión bajante secundaria borne secundario, Dar solución al punto caliente en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias de este transformador, ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección. Realizar Ajuste a bornes secundarios, Dar solución a los puntos calientes en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección Realizar inspección al borne secundario Ajustar la conexión bajante secundaria borne secundario, Dar solución al punto caliente en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias de este transformador, ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 11:41:28
8270613 | 939359 | RSA23L12 | W24270 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:47 | 2024-06-23 08:51 | 2.07 | 8 | 80 | - | En la SW W24270 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. en la SW W24209 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T (se finaliza cambio de fusibles a las 10:05am) Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 10:39:39
8272141 | 939936 | RSA23L12 | W24270 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:26 | 2024-06-28 08:01 | 1.58 | 8 | 80 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 09:28:01
8226312 | 925465 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 07:02 | 2024-02-18 09:40 | 2.64 | 5 | 79 | - | En la SW N42328 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-18 10:57:46
8228839 | 926608 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 07:01 | 2024-02-29 11:42 | 4.68 | 5 | 79 | - | Técnico Elkin Jaramillo: Realiza maniobras sobre la sección N42328 para realizar poda de árbol de aguacate en contacto con la red en el nodo N42332. Queda red normalizada y servicio bien. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 19:00:54 Se ingresa tecnico. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 19:02:38
8228875 | 926608 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-29 17:31 | 2024-02-29 18:20 | 0.82 | 5 | 79 | - | Técnico Elkin Jaramillo: Realiza maniobras sobre la sección N42328 para realizar poda de árbol de aguacate en contacto con la red en el nodo N42332. Queda red normalizada y servicio bien. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 19:00:54 Se ingresa tecnico. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 19:02:38
8227495 | 925897 | RIO23L14 | W55652 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 16:34 | 2024-02-22 12:35 | 20.02 | 3 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ 20T EN SW W55652. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR W55654, SE REALIZO PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS POR PARTE DEL USUARIO. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W55706. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-22 17:49:41
8216029 | 920909 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-06 09:47 | 2024-01-06 11:10 | 1.38 | 5 | 79 | - | SE NORMALIZA SW N42328 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 12:32:39
8217821 | 921746 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-16 07:52 | 2024-01-16 12:10 | 4.3 | 5 | 79 | - | SE CAMBIA 2X10AT SW N42328 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-16 12:53:54
8220381 | 922611 | ROS23L15 | D16650 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-29 14:02 | 2024-01-29 16:19 | 2.28 | 1 | 79 | - | Se realiza INCORPORACION DE BAJANTES POR DENTRO DE CT´s. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-29 16:59:05
8220434 | 923217 | ROS23L15 | D16650 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 16:19 | 2024-01-29 16:21 | 0.03 | 1 | 79 | - | TR D16384 1 1.0 D 16:05 TR D16650 1 1.3 D 16:20 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-29 17:15:58
8235200 | 929031 | CHA23L14 | C12030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 05:38 | 2024-03-21 16:16 | 10.63 | 7 | 102 | - | LUIS GONZAGA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C12030 - 17:15 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C12047 - 18:24 CAMBIA 1 FQ 100 T SW C12840 HERMISON URREA - 16:10 TF C12023 NORMAL - LINEA SECUNDARIA DUPLEX REVENTADA - SE AISLA PUNT AENERGIZADA - MEDIDOR 904005200 - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR - USUARIO MUY BRAVO - 17:05 SW C12089 NORMAL - 17:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C12114 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 20:10:49 17:11 A 17:16 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO TENIA ART DESHABILKITADO - SE COORDINA CIERRE CON AT HERMISON URRE Y LUIS GONZAGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 21:28:31
8255189 | 930798 | SUP23L14 | 47672 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-09 08:20 | 2024-05-09 18:59 | 10.65 | 7 | 79 | - | ACTIVIDADES SE REALIZARA CONEXION DE VARIACION DEL TRAMO ENTRE LOS NODOS W65404 Y W65405. NOTAS 1) POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL DIA SE RETRAZAN LAS ACTIVIDADES POR ESTA RAZON SE ENERGIZA HORAS DEPSUES A LO PROGRAMADO 2) EN EL TRAMO DE LINEA COD 47672 QUEDA INSTALADA UNA SECCION PROVISIONAL CON FUSIBLES P100, LABOR REALIZADA POR PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS SE HUBIERA TOMADO MAS TIEMPO LA NORMALIZACION Y DECIDIERON INSTALAR ESTE EQUIPO, QUEDA PENDIENTE RETIRARLA 3) CON ODO 934780 SE VERIFICAN TRANSFORMADORES QUE ESTABAN MAL AMARRADOS DE CIRCUITO, VER NOVEDADES EN DICHA ODO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 19:25:52
8255276 | 933693 | FLR23L13 | E56006 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-09 08:31 | 2024-05-09 09:35 | 1.07 | 1 | 79 | INFORMA AT HOOBERNEY SERETRASA MANIOBRAS POR LLUVIAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 07:13:13<br><br> | SE CUMPLE ODO - CAMBIO CTS EN EL NODO E56006 EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA EN LA CLL 2 PLAZA PRINCIPAL, RESPONSABLE DE LA ORDEN HOOBER ERNEY LAGUNA CEL: 314-288-7013 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 14:51:44
8260544 | 936317 | BOA23L13 | O21392 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 13:19 | 2024-05-24 15:33 | 2.24 | 1 | 79 | - 13:18 ABIERTO TF O21392 PARA RETEMPLAR LINEAS DONDE ESTAN ARCOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 14:36:20<br><br> | BOA23L13 TRANSFORMADOR O21392 ¦ Dir.:LA CELIA CLL 2 # 486 SE ABRE TRAFO PARA CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO COMPLETO Y SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA DE 400 METROS DE FASE , QUEDA SERVICIO NORMAL. SE ENTREGA TORRE AL USUARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 15:36:32
8263285 | 937208 | MLA23L14 | E25086 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 06:40 | 2024-06-02 10:31 | 3.83 | 4 | 79 | - | SE CAMBIA 1X8AT SW E25086 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 11:20:55 SE REPARABAJANTE SECUNDARIA DEL TRAFORMADOR SE COLOCA PIERCING SE CAMBIA 1X3AH TR E25091 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 14:00:38
8269145 | 938971 | AZA23L18 | M14441 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 11:15 | 2024-06-19 12:00 | 0.76 | 1 | 79 | - | AZA23L18 TRF M14441 12:00 1F 1,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-19 12:26:50
8269574 | 939054 | DON23L13 | L12847 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 05:37 | 2024-06-20 10:37 | 5 | 11 | 89 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L12847 5 30 T 09:38; sección de repetición 1 fase fallada; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW L12898 1 15 T 10:36 SW L12952 3 10 T 10:58 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 14:17:20<br><br> | CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS; EN SW DE REPETICION L12227 5FQ*40T A LAS 12:50 SIN DNA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 15:27:02
8221633 | 923667 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-02 08:31 | 2024-02-02 10:30 | 1.98 | 8 | 78 | - | - cambia 1 fq 30t sw de repetición - una fase por fuera - no actuo el mecanismo de repetición no cayo porta fq se quedo pegado - sw aparece coordinada con 100 tipo puente - - at informa a sistente de zona anyinson scarpeta - usuario de tf e55051 corresponde a mismo daño Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-02 13:31:36
8224775 | 924827 | CHA23L17 | C40457 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-12 16:00 | 2024-02-12 16:30 | 0.5 | 1 | 78 | - | Se realizan maniobras en el TRF C40457 par mover el TAP de posición 3 a la 5. Quedan tensiones en el TRF de 217, 217 y 216.1. 124.3, 124. 124.9. Tensiones en la cola de circuito 206V y 110V Autorizado por Giovanny Fajardo. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 16:41:50
8227880 | 926178 | RIO23L14 | W55417 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-25 08:41 | 2024-02-25 09:11 | 0.5 | 1 | 78 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA ACOMETIDA QUEMADA, SE REALIZA APERTURA DEL TRAFO W55417 ENTRE LAS 08:40 A LAS 09:10 PARA DESCONECTAR ACOMETIDA, SE LE INDICA AL USUARIO QUE SI SE LE HACE CAMBIO DE ACOMETIDA POR CHEC SE LE EJECUTA CUENTA DE COBRO, MANIFIESTA NO SER EL DUEÑO DEL PREDIO, QUE HABLARA PRIEMRO CON EL DUEÑO, QUEDA USUARIO SIN SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 09:38:01
8228320 | 926307 | MTT23L14 | W15035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-26 15:54 | 2024-02-27 08:20 | 16.44 | 8 | 78 | - | Se encontró el SW W15035 con 2 fases abiertas,se reponen 2 FQ de 15T causa descargas atmosfericas en la zona, se cierra y queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-27 08:36:04
8215494 | 920602 | CHA23L17 | C40330 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-03 07:52 | 2024-01-03 08:30 | 0.63 | 1 | 78 | - | SE REALIZA APERTURA DE TRAFO C40330 ENTRE LAS 07:52 A LAS 08:29 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE BAJANTE DE NEUTRO EN BORNES DE TRAFO, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 08:45:09
8216310 | 921025 | AZA23L15 | M43230 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-08 11:42 | 2024-01-08 12:22 | 0.67 | 1 | 78 | - | - 12:22 CAMBIA 1 FQ 5.2 DUAL TF M43230 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 13:16:20
8216879 | 920662 | ENE23L12 | M60071 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 17:05 | 2024-01-11 19:20 | 2.25 | 1 | 78 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE : TRAFO M60071, DIRECCION PARAJE JUANCHITO LOT 6 MALTERIA FRENTE PULVERIZAR TRAFO NODO M60071 PARA REALIZAR LA REUBICACION DE APOYO CON RED NODO M6007126 EL CUAL ESTA ENTRE LOTE EN AMPLIACION Y ESTE SE REQUIERE QUEDE FUERA Y ABORDO DEL MURO NOTA PARA ESTE TRABAJO SE DEBERA CITAR A INVAMA Y A UNE PARA QUE ESTEN PRESENTES EL DIA DE ESTE TRABAJO YA QUE SE REUBICARA EL MISMO APOYO Y ELLOS DEBERAN SOLTAR SUS REDES. NOTA SE PRESENTAN RETARDOS A LA HORA DE APERTURA Y CIERRE DE LA ODO DEBIDO A QUE LOS OPERADORES TELCOS SE DEMORARON EN LLEGHAR A SITIO A DESMONTAR LA FIBRA OPTICA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-11 19:44:35
8218138 | 921854 | MTT23L14 | W15035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-16 17:29 | 2024-01-17 08:26 | 14.95 | 8 | 78 | - | SE NORMALIZA SW W15035 CON 1 FQ DE 15 A T 13:40 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO W15001 SIN MANIOBRAS EN EL TRF Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-17 16:28:11
8216061 | 920930 | MTT23L14 | W15035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-06 11:43 | 2024-01-06 13:40 | 1.95 | 8 | 78 | - | SE NORMALIZA SW W15035 VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 14:31:47
8218272 | 922000 | MTT23L14 | W15035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-18 | 2024-01-18 08:30 | 8.51 | 8 | 78 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W15035 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-18 09:48:48
8218487 | 922101 | MTT23L14 | W15035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-18 21:56 | 2024-01-19 08:29 | 10.55 | 8 | 78 | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W15035 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-19 09:31:19<br><br> | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W15035 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO CONTINUA CON REVISION DEL CIRCUITO PARA VERIFICAR LA POSILE FALLA POR LA QUEMA DE LOS FUSIBLES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-19 12:16:25
8230532 | 927448 | ROS23L12 | D13476 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 13:16 | 2024-03-07 15:25 | 2.15 | 1 | 78 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 15:37:09
8234282 | 928692 | AZA23L12 | M40963 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 16:42 | 2024-03-19 20:31 | 3.82 | 1 | 78 | - | AZA23L12 TRANSFORMADOR M40963 ¦ Dir.:CABLE PLAZA SE CAMBIA FUSIBLE DE 40 A TIPO HH. PRESTA APOYO PERSONAL DE SUBTERRANEAS ROBISNON OSORIO SE GENERA CTA DE COBRO 35941 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 21:03:25
8239059 | 930467 | SLM23L15 | N33252 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-04 16:10 | 2024-04-04 16:19 | 0.15 | 1 | 78 | INDICA AURELIO QUE AL CERRAR EL TRAFO N33252 SE PRESENTÓ EL DISPARO DEL CTO, EL ENASYO DE SLM23L15 SE REALIZO CON EL TRAFO N33252 CERRADO Y RECIBE NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:30:47<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO EMBAJADOR , SE COORDINA ENSAYO CON AURELIO QUIEN TENIA EL AR CONSIGANDO, SE ENSAYA Y ENTRA NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:23:59<br><br>AR OFF EMBAJADOR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:07:36<br><br> | SLM23L15 TRANSFORMADOR N33252 ¦ Dir.:CRA 7 NO 9 14 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE FASE , SE UTILIZA 1 CONECTRO PIRCING GRANDE, VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:37:52
8239429 | 930602 | SLM23L15 | N33252 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 15:47 | 2024-04-05 16:20 | 0.56 | 1 | 78 | - | En el transformador N33252, se cambia un fusible de 5.2 tipo dual por causas desconocidas, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-05 16:34:52
8239814 | 930740 | ROS23L13 | D14574 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 09:34 | 2024-04-07 12:10 | 2.61 | 1 | 78 | - | ROS23L13 TRF D14574 12:10 1F 3,1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:30:53
8243780 | 931954 | HER23L16 | D24097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 18:19 | 2024-04-18 11:40 | 17.35 | 3 | 78 | - | SE NORMALIZA TRF D24068 CON 3 FQ DE 0.4 A DUAL SW D24080 CON 2 FQ DE 6A T SW DE REPETICION C14510 SE REPONE 1 FQ DE 8A T TRF C14511 CON 2 FQ DE 1 AH SW C14453 CON 1 FQ DE 6A T SW D24097 CON 1 FQ DE 25 A T SW D24585 CON 2 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 15:06:25
8246907 | 932783 | SLM23L13 | N35365 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:47 | 2024-04-23 19:15 | 2.46 | 6 | 78 | - | SLM23L13 INTERRUPTOR N35365 ¦ Dir.:FRISOLERA 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-23 20:28:25
8248400 | 933199 | HER23L16 | D24097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:05 | 2024-04-26 17:40 | 3.59 | 3 | 78 | Usuario--USU--480154472--HER23L16--MARIA CENELIA GARCIA--VDA GUIMARAL FCA LA PAZ SE SUJETA ACOMETIDA AL POSTE SE USA UNA AMARRA SW D24097 1F 25 A TIPO T 17:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:45:57<br><br> | Usuario--USU--480154472--HER23L16--MARIA CENELIA GARCIA--VDA GUIMARAL FCA LA PAZ SE SUJETA ACOMETIDA AL POSTE SE USA UNA AMARRA SW D24097 1F 25 A TIPO T 17:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:54:14
8249201 | 933274 | FLR23L15 | E51189 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 10:38 | 2024-04-27 15:46 | 5.13 | 7 | 104 | FLR23L15 INTERRUPTOR E51217 ¦ Dir.:FINCA GONZALES RECHAZA 2F 6 A TIPO T . QUEDA ABIERTA CON 4 TRAFO AFECTADOS PTE PARA EL DIA DE MAÑANA, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:50:55<br><br>SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:37:51<br><br> | SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MAANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:51:19
8249306 | 933340 | ROS23L15 | D16648 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 19:34 | 2024-04-27 21:21 | 1.78 | 1 | 78 | - | SE NORMALIZA TRF D16639 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF D16648 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:37:17 las SDS 6104857 y 6104961 se identifican el día 29/04/2024, se solucionan y se asocian a esta ODO pero por reprocesos de GIO, se determina dejar los horarios de las maniobras ya ingresadas que tomaron como hora de apertura las primeras llamadas que se encontraban en la ODO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 11:24:07
8249927 | 933448 | ROS23L15 | D16648 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 06:04 | 2024-04-29 08:52 | 2.8 | 1 | 78 | - | se repone 2x1.6D en el TR D16648 a causa de fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal. NOTA: Se debe validar el amarre de estos usuarios los cuales confirmaron servicio normal con este nodo y el TR con el que ingresaron es el D16639 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 10:48:01
8250089 | 933503 | ROS23L12 | D13476 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 11:10 | 2024-04-29 14:30 | 3.33 | 1 | 78 | - | Se cambia 2x3.1D en el TR D13476 causa desconocida, se gastan 2 fusibles porque uno de reventó ,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 14:46:47
8242966 | 931829 | VBO23L15 | W37451 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:42 | 2024-04-17 10:52 | 4.17 | 11 | 78 | - | SE CAMBIA 2FQ 20T EN SW W37007. SE CAMBIA 3FQ 25T EN SW W37451. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 12:01:57
8251413 | 933785 | MTT23L14 | W15035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-01 14:32 | 14.51 | 8 | 78 | - | se cambia 2x15at sw w15035 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 14:36:55
8253825 | 934373 | VBO23L15 | VBO23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 18:34 | 2024-05-07 08:17 | 13.72 | 9 | 0 | - | cto VBO23L15, se ensaya fase B de sw de repeticion W37363 y rechaza, hace que dispare cto; debe recorrerse el dia 07 de mayo a primera hora. se deja abierta tal sw Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 19:02:13
8254106 | 934399 | VBO23L15 | W37363 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 08:51 | 2024-05-07 09:11 | 0.33 | 9 | 78 | EN LA SECCION O34255, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. EN EL TRANSFORMADOR O34964, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 12:50:14<br><br> | *EN LA SECCION O34255, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15 TIPO T. *EN EL TRANSFORMADOR O34964, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. * SE ABREN ARCOS EN EL TRAMO DE LINEA 41102 Y SE NORMALIZA SECCION W37363 USANDO 3 FUSIBLES DE 25T QUE SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE REALIZA INSPECCION AGUAS ABAJO Y SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LOS NODOS W37388 Y W37389, SE RETIRAN, SE HACE PODA Y SE CIERRAN PUENTES, PARA CERRRAR PUENTES SE ABRE NUEVAMENTE LA SECCION W37363. *EN EL TRANSFORMADOR W37011, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:02:57
8259952 | 936207 | MTT23L14 | W15035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 10:05 | 2024-05-23 11:40 | 1.58 | 8 | 78 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W15309 1 6 T 11:15 SW W15035 2 15 T 11:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 13:51:33
8252101 | 933854 | HER23L16 | D24097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:01 | 2024-05-02 11:16 | 3.25 | 3 | 78 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D24335 SE REALIZA DESCONEXION DE 2 DPS FALLADOS. OENDIENTES PARA CAMBIO. INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW D24334 INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION D24097 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 12:42:28
8253722 | 934114 | HER23L16 | D24097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:20 | 2024-05-04 10:06 | 17.77 | 3 | 78 | Información reportada por Silvio Lopez: 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D24283 14:03 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24389 15:13 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24449 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24452 17:19 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24384 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:20:12<br><br> | SE CAMBIA 2X6AT SW D24056 SE CAMBIA 3X0.6DUAL 1 PORTAFUSIBLE TR D24068 SE CAMBIA 3X25AT SW D24097 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D24171 SE CAMBIA 3X30AT SW C14480 1 PORTAFUSIBLE SE GASTAN 6X8AT EN LA SW C14510 ESTA RECHAZANDO UNA FASE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:45:20 Se ingresan maniobras que estaban faltando en esta ODO y se relaciona con la ODO 934202 ya que el tecnico por el alto flujo de reportes no alcanzo a atenderlos en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:50:09
8255556 | 934833 | SUP23L14 | W65499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 07:49 | 2024-05-10 09:16 | 1.45 | 7 | 78 | SE CAMBIA 6X15AT SW W65499 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 10:53:20<br><br> | SE CAMBIA 6X15AT SW W65499 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 10:49:56 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-10 15:58:31 SE NORMALIZA SW W65467 CON 2 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 19:10:05
8263281 | 937206 | PRA23L12 | N48030 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 08:15 | 2024-06-02 09:05 | 0.83 | 1 | 78 | - | SE NORMALIZA TRF N48030 CON 2 FQ DE 2.1 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 11:18:32
8264011 | 928223 | ROS23L13 | D14542 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-04 13:30 | 2024-06-04 16:30 | 3.01 | 1 | 78 | - | RECOGER TRAMO DE RED ENTRE LOS NODOS D14542 AL D14542 12, ESTA EN TERRENO PERO EN SISTEMA YA SE ENCUENTRA RETIRADA, Y CERRAR ARCOS EN ESTE MISMO APOYO PARA RETIRAR APOYO PRIMARIO, CONSTRUIR TRAMO DE RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS D14542 Y D14542 12 EN VISOR SE ENCUENTRA CONSTRUIDO PERO EN TERRENO NO. ESTO ES DEBIDO A QUE LA ORDEN CON LA QUE SE EJECUTO ESTE TRABAJO. ES DE ANOTAR QUE SE REQUIERE CITAR CABLEOPERADORES 17:59 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:00:10
8268195 | 938556 | NSA23L14 | E55302 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 13:17 | 2024-06-16 10:40 | 21.39 | 16 | 92 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55302 1 X15T 10:40 E55375 1 X 6T 12:10 E55497 1 X 2,1 DUAL 13:40 E55515 1 X 1,6DUAL 14:30 E51462 1 X 2,1 DUAL 16:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA ATENDER LOS TRAFOS E55051, E55056 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:35:17
8272843 | 940180 | HER23L16 | D24097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 14:33 | 2024-06-30 15:42 | 1.15 | 3 | 78 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D24097 3 25 T 15:41 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 16:24:10
8221283 | 923558 | AMR23L14 | C31732 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 77 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8222335 | 923905 | NRA23L12 | N10185 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 10:21 | 2024-02-03 15:25 | 5.06 | 1 | 77 | - | En el TRF N10185 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 15:31:40
8223947 | 924486 | NRA23L12 | N10185 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 19:32 | 2024-02-08 20:23 | 0.85 | 1 | 77 | - | En el TRF N10185 se realiza cambio de 1 fusible de 1.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-08 20:25:03
8223021 | 924079 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 09:54 | 2024-02-05 13:00 | 3.1 | 10 | 77 | - | SE NORMALIXZA SW DE REPETICION L22181 CON 3 FUSIBLES DE 15 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW L22199 SE NORMALIZA TRF L22124 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:56:07
8215239 | 920497 | AMR23L14 | C31732 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 77 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215565 | 920663 | NRA23L12 | N10185 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-03 11:19 | 2024-01-03 12:50 | 1.52 | 1 | 77 | - | TR N10185 1X1.6 DUAL 12:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-03 13:29:57
8215576 | 920686 | NRA23L12 | N10185 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 13:44 | 2024-01-03 15:10 | 1.43 | 1 | 77 | - | - HACE RECORRIDO VISUALA RED SECUNDARIA NO SE ENCUENTRA NADA - ZONA DE TALLERES - 15:10 CAMBIA 1 1 FQ 1.6 DUAL TF N10185 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-03 16:37:16
8218590 | 922157 | HER23L14 | D22159 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 12:11 | 2024-01-19 13:35 | 1.41 | 1 | 77 | - | Se realizan maniobras en el TRF D22159 para reparar línea neutro reventado. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 13:57:11
8219111 | 922402 | ROS23L13 | D14653 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 11:42 | 2024-01-22 12:40 | 0.97 | 1 | 77 | - | se cambia 1fq de 2.1a en trf d14653 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 13:01:27
8219552 | 922643 | RIO23L14 | W55626 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 06:17 | 2024-01-24 11:01 | 4.73 | 9 | 77 | SE NORMALIZA SW W55626 CON 1 FQ DE 10 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-24 14:04:28<br><br> | SE NORMALIZA SW W55626 CON 1 FQ DE 10 A T RIOSUCIO SECTOR LAS ESTANCIAS NODO W55720 SE DESENREDA TRAMO DE RED SECUNDARIA ENREDADA EN ARBOL QUEDA PENDIENTE APLOMAR APOYO SECUNDARIO, INSTALAR TEMPLETE Y RETEMPLAR LINEAS, Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-24 15:08:43
8228970 | 926749 | AMR23L14 | C31732 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 77 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8229406 | 926845 | MLA23L12 | E23092 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 06:18 | 2024-03-02 08:16 | 1.96 | 1 | 77 | - | 926845 DIANA PATRICIA RIOS OSORIO CRA 1 5 116 3146524867 3146524867 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR MARQUETALIA MLA23L12 E23092 E23092 USUARIO INFORMA ... E23092 1F 3 A TIPO H 8:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 09:31:23
8230430 | 926535 | SLM23L15 | N33180 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 08:15 | 2024-03-07 16:01 | 7.75 | 1 | 77 | - | CTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10453763 PENDIENTE DE LA ACTIVIDAD DEL 08 DE MARZOABRIR TRANSFORMADOR N33178 POR 4 HORAS E HINCAR DOS POSTES DE 8 MTS EN LA ESQUINA DE LA CARRERA 7 CON CALLE 9A PARA REUBICAR RAMAL SECUNDARIO QUE SALE DEL TRANSFORMADOR Y LLEGA AL APOYO SECUNDARIO N33178-10 EL CUAL ESTA PASANDO POR ENCIMA DE LAS VIVIENDAS Y LOS TALLERES CRA. 7 CALLE 9A ESQUINA SALAMINA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 16:26:03
8233244 | 928396 | MTO23L20 | M14336 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-16 17:20 | 2024-03-16 17:55 | 0.58 | 1 | 77 | - | Se realizan maniobras en el TRF M14336 para realizar ajustes en conexiones en bornes y en afloramientos, queda servicio normal. Se le informa a usuaria que si vuelve a presentar anomalia se deben revisar redes subterraneas y autorizar cuenta de cobro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 18:22:14
8233986 | 928597 | MLA23L12 | E23092 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:24 | 2024-03-19 09:31 | 3.12 | 1 | 77 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 6H NORMAL A LAS 09:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 11:32:53
8234546 | 928728 | MAR23L13 | C25444 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 08:53 | 2024-03-20 13:57 | 5.07 | 13 | 77 | Falla cto MAR23L13 alto Cauca; se asignó a ancizar de TCT para ir a reparar en la SE; se tiene en este momento técnico en sitio para cerrar la itx con cto trébol que tiene fall en la comunicación 2INS3MS31; El contexto previo a la falla es que se requería abrir todo el cto MAR23L13 para atender pendiente que quedó ayer de colilla primaria reventada por encima de caja en sección C25434 y en la mañana de hoy ante no disponibilidad de TCT se acordó con territorios abrir cto para poder hacer la reparación y a partir de esa maniobra se dió la falla en la SE Se cerró el reco 2IN3MS31 por bypass y de inmediato llega comunicación al equipo al cerrar 2In13R01 cúmulos de trébol que se abrió previamente para poder hacer el cierre por bypass de la itx<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:15:22<br><br>- 08:52 abierta sw c25444 - 09:10 ABIERTO MAR23L13 ALTO CAUCA PARA REPARAR FALLA EN SW C25434 - INFORMA AT LDIEGO ROMERO CION - QUE AL ABRIR RECONECTADOR SE REEVENTO AISLADOR CON CUCHILLA SECCIONADOR DE LINEA Y QUE DO COLGANDO DE RECONECTADOR - 10:35 A 10:37 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CERRAR SECCIONADOR BYPASS 2IN3MS31 INTERCONEXION TREBOL ALTO CAUCA POR FALLA EN COMUNICACION - CARGA Y BATERIAS Y SE DESHACE BAYPASS - POR MULTIPLES REPORTES EN SGO 13:55 A 13:56 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CAMBAIR 1 FQ 100 TIPO PUENTE SW C25480 POR FRANK MATHEUS COLORADO -14:06 SE DESHABILITAN RECIERRES 2IN13R01 TREBOL - MAR23L14 SAN VICENTE - MARE30L13 INSIULA - MAR30L12 BELACAZAR PARA CAMBIO DE CUCHILLA en mar23l13 - 14:13 informa ancizar acevedo que en mar23l13 insula cuchilla fase b tiene aislamiento reventado pendiente para cambio - se infotrma a efren suarez de CRC <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:14:18<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. PERSONAL DE TCT REPARA CUCHILLAS EN RECONECTADOR DEL CTO MAR23L13 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO LABORE REALIZADA POR PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO SE CORRIGE PUNTO CALIENTE EN RECONECTADOR DEL CTO SAN VICENTE MAR23L14 DIEGO ROMERO SW C25525 2 FUSIBLES DE 15 AMP T TRF C25393 CON 3 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SE ABRIO SW C25444 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA EN EL NODO C25432 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 18:10:20
8234959 | 928923 | AMR23L13 | C30281 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 02:23 | 2024-03-21 10:05 | 7.69 | 8 | 77 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30473. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30172. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30031. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30230, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LINEA PRIMARIA. SE CAMBIA 3FQ 20T EN SW C30589. SE ABRE C30455 8:20 DEBIDO A QUE HAY UNA TORRE DOBLADA Y LINEA SECUNDARIA ENTORCHADA, TR PARTICULAR, USUARIO VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C30281. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30197. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:43:23
8237688 | 930014 | AMR23L14 | C31732 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 77 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8241745 | 931500 | SUP23L16 | W67146 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 16:39 | 2024-04-14 17:16 | 0.62 | 1 | 77 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO W67146 NORMAL A LAS 17:15, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 17:28:21
8242355 | 931622 | CHA23L13 | C11014 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 17:56 | 2024-04-15 18:12 | 0.27 | 1 | 77 | - | SE ABRE TRF C11014 PARA AJUSTAR BAJANTE DE NEUTRO SUELTA DE LOS BORNES DEL TRAFO, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL, UN USUARIO REPORTA ELECTRODOMESTICO QUEMADO, SE LE INDICA ACERCARSE A LA OFICINA DE LA EMPRESA INFORMANDO SU PROBLEMA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 18:47:25
8245605 | 932471 | VBO23L14 | W36504 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-21 08:19 | 2024-04-21 10:06 | 1.78 | 13 | 77 | - | SW W36504 4X25T RECHAZA 09:18 Y EN REVISION SE ENCUENTRA AVE EN NODO W36550 EL CUAL ES RETIRADO.. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 10:59:35
8238734 | 930270 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-03 15:14 | 2024-04-03 16:33 | 1.31 | 13 | 77 | - | Se realiza maniobra en la SW E55184 para realizar cambio de TRF E55387 el cual se cierra con 1 fusible de 3A tipo H. Datos del TRF Marca: Magnetrón 5 KVA a 7600V Serie: 249643 Empresa: 607903. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 19:16:11
8238889 | 930399 | AMR23L13 | C30281 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:04 | 2024-04-04 10:45 | 1.69 | 8 | 77 | - | INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW C30281 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. ALGUNOS DE LOS USUARIOS QUE REPORTARON, NO RESPONDIERON A LOS NUMEROS DE CELULAR REGISTRADOS EN LA SDE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-04 11:18:47
8242580 | 931644 | RIO23L14 | W55626 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 18:17 | 2024-04-16 14:25 | 20.13 | 9 | 77 | SW W55793 1F 10 A TIPO T 09:40 TRF W55802 1F 1,0 DUAL RECHAZA A LAS 10:55; SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y NORMALIZAN TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 11:00; PROCEDEN A REVISAR DESPUES DE LOS ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS Y DESPEJAN RED QUE ESTABA CORTO POR VEGTACION, ABREN TRAFO W55802 DE LAS 12:55 A LAS 13:05 PARA CERRAR LOS ARCOS SECUNDARIOS. SW W55626 1F 12 A TIPO T 14:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:47:47<br><br> | SW W55793 1F 10 A TIPO T 09:40 TRF W55802 1F 1,0 DUAL RECHAZA A LAS 10:55; SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y NORMALIZAN TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 11:00; PROCEDEN A REVISAR DESPUES DE LOS ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS Y DESPEJAN RED QUE ESTABA CORTO POR VEGTACION, ABREN TRAFO W55802 DE LAS 12:55 A LAS 13:05 PARA CERRAR LOS ARCOS SECUNDARIOS. SW W55626 1F 12 A TIPO T 14:25 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 16:03:08
8243961 | 932053 | RIO23L14 | W55626 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:33 | 2024-04-18 17:40 | 3.12 | 9 | 77 | - | INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W55626 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 18:54:19
8247338 | 932809 | RIO23L14 | W55626 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 18:24 | 2024-04-24 15:51 | 21.45 | 9 | 77 | - | SE ENSAYA LA SW W52513 Y RECHAZA, EL GRUPO DE RUSBEL SE ENCARGA DE REVISAR ESTE RAMAL ENCONTRANDO EQUIPO DE MEDIDA DE MEDIA TENSION FOGONEADO EN EL NODO W52513, SE REALIZA SWITCHEOP AL CTO SAN LORENZO PARA ABRIR Y CERRAR LA SW W55520 PARA AISLAR EL EQUIPO DE MEDIDA EN FALLA, Y SE NORMALIZ AL ASW W52513 SE NORMALIZA SW W55422 CON 1 FQ DE 25 A T TRF E55457 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL USUARIO REALIZA PODA SW W55612 CON 2 FQ DE 25 A T SW W55626 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 18:21:10
8250179 | 933520 | RIO23L15 | W64282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 11:43 | 2024-04-29 17:15 | 5.53 | 6 | 77 | - | SE CAMBIA 5X20AT SW W64282 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 17:35:46
8251213 | 933762 | AMR23L14 | C31732 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 77 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8256223 | 935051 | VCT23L13 | E12283 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-12 11:43 | 2024-05-12 12:30 | 0.78 | 1 | 77 | - | SE ABRE TRF E12283 para cambiar conector tipo cuña por pircing mediano para repara arco secundario Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 13:31:50
8257911 | 935719 | FIL23L12 | N21988 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 16:36 | 2024-05-18 19:20 | 2.74 | 4 | 0 | 18:50 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador N21954, la sección que alimenta este transformador tenía fusible quemado, cuando se normaliza la sección vuelve a quemar fusible el transformador, este transformador está rechazando, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador 19:20 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N21988<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 19:46:38<br><br> | 18:50 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador N21954, la sección que alimenta este transformador N21988 tenía fusible quemado, cuando se normaliza la sección vuelve a quemar fusible el transformador, este transformador está rechazando, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador, se genera pendiente. 19:20 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N21988 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 19:49:59
8260490 | 936322 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 12:23 | 2024-05-24 12:23 | 0.01 | 13 | 77 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260585 | 936391 | HER23L15 | D23129 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 13:16 | 2024-05-24 16:01 | 2.75 | 1 | 77 | - | En el TRF D23129 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 16:13:33
8263012 | 937127 | AMR23L14 | C31732 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 77 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263189 | 937130 | SUP23L15 | W66036 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 15:36 | 2024-06-01 17:31 | 1.92 | 1 | 77 | - | SE ABRE TRF W66036 PARA RETIRAR Y PODAR ARBOL SOBRE RED SECUNDARIA, SE AP´LOMA APOYO SECUNDARIO Y SE INSTALA TEMPLETE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 18:03:33
8264913 | 937732 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 12:15 | 2024-06-08 10:20 | 22.08 | 8 | 113 | O23536 SE REPARAN 8 LAMPARAS DE AP , LINEA DE AP REVENTADA. B55WL21-B80WL440 Y 6 MAS QUE SE DIFICULTO TOMAR EL CODIGO 17:12<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:12:39<br><br>O23041 1F 12 A TIPO T 09:34 O23634 3F 12 A TIPO T 10:19 UNA FASE FALLADA O23633 DERRUMBE SE LLEVO TORRE Y ARBOLES ESTAN SOBRE LA RED SECUNDARIA , LOS USUARIOS TIENEN SERVICIO PERO SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION, SE LE INFORMO A LUIS JAVIER HERRERA 10:56 O23005 1F 6 A TIPO T 11:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 12:46:30<br><br> | O23536 SE REPARAN 8 LAMPARAS DE AP , LINEA DE AP REVENTADA. B55WL21-B80WL440 Y 6 MAS QUE SE DIFICULTO TOMAR EL CODIGO 17:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:12:39 O23041 1F 12 A TIPO T 09:34 O23634 3F 12 A TIPO T 10:19 UNA FASE FALLADA O23633 DERRUMBE SE LLEVO TORRE Y ARBOLES ESTAN SOBRE LA RED SECUNDARIA , LOS USUARIOS TIENEN SERVICIO PERO SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION, SE LE INFORMO A LUIS JAVIER HERRERA 10:56 O23005 1F 6 A TIPO T 11:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 12:46:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:13:13
8270142 | 939282 | SUP23L15 | W66036 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-22 09:00 | 2024-06-22 11:30 | 2.49 | 1 | 77 | - | Se cambia torre de baja tensión por poste de fibra de 8m y se le da realce a las líneas, queda servicios normales, se realizó maniobras sobre el TRF W66036 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 13:26:38
8270201 | 938189 | CHA23L18 | C41195 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-22 10:41 | 2024-06-22 11:16 | 0.59 | 1 | 77 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CHA23L18 PARA Realizar Ajuste a la conexión bajante secundaria borne secundario, Dar solución al punto caliente en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias de este transformador, ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección. Realizar Ajuste a bornes secundarios, Dar solución a los puntos calientes en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección Realizar inspección al borne secundario Ajustar la conexión bajante secundaria borne secundario, Dar solución al punto caliente en lo posible, realizar inspección a todas las conexiones secundarias de este transformador, ajustar o cambiar informar al personal de la zona resultado de la inspección. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 11:41:28
8271609 | 939667 | BOA23L12 | O23634 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 08:48 | 2024-06-26 12:07 | 3.31 | 8 | 77 | - | 3x20T en el O23851 1x6T en el O23658 4x15T en el O23634 (1fase fallada) 2x10T en el O23016 Causa lluvias en el sector en el reporte del TRF O23564 se debe cambiar conector en acometida, se le pego con la pertiga y se normalizo, el casero informa que debe reportarle al dueño de la finca y volveria a llamar nuevamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 17:00:06
8221881 | 922656 | DOR23L14 | L16785 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-02 07:30 | 2024-02-02 20:55 | 13.42 | 1 | 76 | SE PRESENTA RETRASO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN POR PROBLEMAS AL REALIZAR LOS HUECOS DE LOS APOYOS A INSTALAR POR DAÑOS EN TUBERIAS DE AGUA Y GAS TRF L16785 SE PARTIO CAJA PRIMARIA SE RETRASA NORMALIZACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-02 21:05:32<br><br>GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO DOR23L14 2. APERTURA DE ARCOS L16262 TRAMO (65272) CON PERSONAL DE TCT (BREAK-SAFE) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PREVIAS OBSERVACION SE DEBEN CAMBIAR TRANSFORMADORES L16780 Y L16781 YA QUE EN ORDEN DE TERMOGRAFIAS SE ENCONTRARON QUE ESTAN BOTANDO ACEITE. NOTA: En esta actividad se requiere a Oscar Nodier Salazar en el carro comod?n para realizar poda de los nodos L16783 al L10724 el d?a del apag?n; hablar con la gestora social para que coordine con los cable operadores para el retiro de las redes de ellos. Dia 1: Actividades PREVIAS, grupo de TCT para organizar arcos primarios L16262 y dejarlo listo para instalar los BREAK-SAFE el d?a del apag?n, cubrir red primaria para la hincada de los postes de 16 mts - Gr?a - 2 grupos de mantenimiento redes para realizar hincada de 2 poste de 16 mts en los siguientes nodos L16780 y L16783, el L16780 lleva un poste de 16 mts 1050 y L16783 lleva un poste de 16 mts 1350. <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-02 21:04:31<br><br> | SE PRESENTA RETRASO EN LA EJECUCION DE LA ORDEN POR PROBLEMAS AL REALIZAR LOS HUECOS DE LOS APOYOS A INSTALAR POR DAÑOS EN TUBERIAS DE AGUA Y GAS TRF L16785 SE PARTIO CAJA PRIMARIA SE RETRASA NORMALIZACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-02 21:06:10
8224163 | 924574 | SUP23L16 | W67146 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-09 14:46 | 2024-02-09 15:06 | 0.33 | 1 | 76 | - | Informa el personal técnico que se abre el transformador W67146 para instalar 3 conectores grandes de perforación, y cambiar 1 metro de cable monopolar 1/0. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 16:00:42
8225081 | 925004 | MAN23L16 | M20099 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-13 21:09 | 2024-02-13 21:43 | 0.57 | 1 | 76 | - | TRAFO M20099 SE LE CAMBIA TERMINAL DE OJO EN BORNE PRIMARIO PARA LA REPARACION SE ABRE SECCION M20098 21:23 A 21:43 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-13 22:40:27
8216005 | 907762 | ROS23L16 | D16558 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-06 08:31 | 2024-01-06 16:00 | 7.48 | 1 | 76 | - | SE COLOCA CRUCETA VOLADA A POSTE CONCRETO EXISTENTE NODO D16558 SE CONSTRUYE TRAMO DE RED SECUNDARIA PARA RETIRAR RED SECUNDARIA POR ENCIMA DE CONSTRUCCION DISTANCIAS SEGURIDAD POR, LA CALLE DE ATRÁS ALEJARLAS DE LA FACHADA RECOSTADAS EN LAS VIVIENDAS . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 16:21:35
8217921 | 921844 | ROS23L15 | D16648 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-16 16:05 | 2024-01-16 18:30 | 2.42 | 1 | 76 | - | se revisa encontrando acometida en corto por camion que la revento, se desconecta y se le entrega al usuario quien no acepta cuenta de cobro, med 6677135289, la acometida en corto ocasiono que se quemara 1fq de 1.3a en el trafo d16648, se realiza el cambio quedando el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 18:52:59
8219752 | 921791 | SUP23L16 | W67146 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-25 08:10 | 2024-01-25 08:55 | 0.75 | 1 | 76 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CRA 8 CALLE 31 Y 32 CRA 7 ESQUINA CLL 34 CRA 9 CLL 34 ESQUINA Transformadores: W67202 W67033 W67146 (por seguridad, apoyo compartido) W67046 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 14:17:04
8220623 | 923250 | MTT23L12 | W13067 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-30 06:59 | 2024-01-30 09:21 | 2.37 | 3 | 0 | SE ENSAYA LA SW W13067 Y RECHAZA, SE REVISA ENCONTRANDO LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y TRF QUEMADO CON FUGA DE ACEITE NODO W13069, SE AISLA LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y SE NORMALIZA SW W13067 CON 3 FQ DE 12 A T, PENDIENTE CAMBIAR TRF FALLADO W13069 DE 10 KVA A 7.6 KV MARCA RYMEL CON EL GRUPO SE GASTO 1 FQ DE 0.6 A DUAL ENSAYANDO EL TRF<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 13:22:28<br><br> | se abre seccion w13067 para realizar cambio de transformado quemado trf w13069 instalado 15kva a 7.6kv empresa 545709 serie 268264 magnetron se instala dps de media y dos dps de baja se cierra transformador con 1fq de 1.3a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 19:58:20
8220841 | 923250 | MTT23L12 | W13067 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-30 15:38 | 2024-01-30 18:58 | 3.33 | 3 | 76 | SE ENSAYA LA SW W13067 Y RECHAZA, SE REVISA ENCONTRANDO LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y TRF QUEMADO CON FUGA DE ACEITE NODO W13069, SE AISLA LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y SE NORMALIZA SW W13067 CON 3 FQ DE 12 A T, PENDIENTE CAMBIAR TRF FALLADO W13069 DE 10 KVA A 7.6 KV MARCA RYMEL CON EL GRUPO SE GASTO 1 FQ DE 0.6 A DUAL ENSAYANDO EL TRF<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 13:22:28<br><br> | se abre seccion w13067 para realizar cambio de transformado quemado trf w13069 instalado 15kva a 7.6kv empresa 545709 serie 268264 magnetron se instala dps de media y dos dps de baja se cierra transformador con 1fq de 1.3a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 19:58:20
8221002 | 923376 | MAN23L14 | M21287 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-31 12:58 | 2024-01-31 13:27 | 0.48 | 1 | 76 | 07:30: SOLICITA FAJARDO QUE INCLUYAMOS A VICTOR AGUIRRE YA QUE GERMAN SALAZAR ESTA HACIENDO TURNO EN EL M3, 07:32: SE NOTIFICA A VICTOR AGUIRRE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 07:33:48<br><br>SOLICITUD DEL INGO GONZALO ALZATE Y DE GIOVANNY FAJARDO PARA REVISION TRF M21287 CTO SAN PEREGRINO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 07:10:55<br><br> | ABREN TRF M21287 PARA CAMBIAR ALGUNOS ELEMENTOS, CAMBIO DE RED TRENZA POR 1/0(59 MT), CAMBIO DBH Y PIERCING, YOYOS, PERCHAS Y TRAPA BDANDA Y OTROS PERO, CONTINUA IGUAL EN EL TERMINAL; SE INFORMO A GIOVANNY FAJARDO QUIEN INDICA QUE VA A REMITIR CASO AL AREA DE PERDIDAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 13:57:55 FALTO INCLUIR EL TECNICO ALVARO GIRALDO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 14:25:40
8221014 | 923364 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 19:28 | 2024-01-31 12:16 | 16.79 | 4 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 14:18:54
8229811 | 927062 | ROS23L12 | D13477 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 12:42 | 2024-03-04 13:35 | 0.89 | 1 | 76 | - | En el transformador D13477 se realiza cambio de fusible dual de 5.2, no se conoce la causa de la falla, se confirma servicio normal con usuario. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 14:16:53
8230387 | 927362 | DOR23L14 | L16785 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 22:09 | 2024-03-06 22:46 | 0.62 | 1 | 76 | - | TR L16785 1 8 H 22:45; hay una caja primaria fallada. Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-06 23:26:30
8234466 | 928755 | BOA23L12 | O23634 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 14:31 | 2024-03-20 09:39 | 19.14 | 8 | 76 | - | se cambia 2x12at sw o23634 o23635 n medidor : 16821178 cuenta de cobro : 32022 falla interna debe conseguir electricista particular Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 12:03:32
8240485 | 38523 | INS23L13 | 2IN3MS31 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 12:59 | 2024-04-10 13:03 | 0.07 | 13 | 76 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8240516 | 931038 | INS23L13 | 2IN3MS31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-10 15:24 | 2024-04-10 15:27 | 0.05 | 13 | 76 | SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO REVENTADO POR LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO SW C25444. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO O GRUPO DE TRABAJOS CON TENSION PARA LA REPARACION. 9:15 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C25444 9:33 CERRADO RECONECTADOR ITX 2IN3MS31 ENTRE LOS CIRCUITOS TREBOL CON ALTO CAUSA. NO QUEDAN USUARIOS AFECTADOS EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 10:53:52<br><br> | SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO REVENTADO POR LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO SW C25444. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO O GRUPO DE TRABAJOS CON TENSION PARA LA REPARACION. 9:15 SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C25444 9:33 CERRADO RECONECTADOR ITX 2IN3MS31 ENTRE LOS CIRCUITOS TREBOL CON ALTO CAUSA. SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS Y SE REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADO EN EL NODO C25444 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO ALTOCAUCA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-10 16:29:07 SE INGRESA TECNICO FALTANTE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-11 15:01:16
8238310 | 928715 | CAM23L12 | D13409 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:10 | 2024-04-02 16:46 | 8.59 | 1 | 76 | - | CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO # 2 ENTRE LOS NODOS D13349 Y D13132. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. INFORMARON TIEMPOS AL FINAL DE LA ODO PROQUE EL OPERADOR DE LA MAÑANA TUVO MUCHO VOLUMEN DE TRABAJO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 17:02:27
8241338 | 930434 | QHI23L11 | W40017 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-13 16:51 | 2024-04-13 17:43 | 0.88 | 1 | 76 | - | actividades programadas: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. se ejecutan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 17:52:15
8242335 | 931625 | AMR23L12 | C32148 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 17:41 | 2024-04-15 18:25 | 0.73 | 1 | 76 | - | SE NORMALIZA TRF C32148 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-15 18:30:39
8242654 | 931649 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:29 | 2024-04-16 14:50 | 7.36 | 12 | 76 | SW W52362 1F 8 A TIPO T 09:50 SW W52426 11:15 1 F 15 A TIPO T SW W52424 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO 14:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 16:08:01<br><br> | SW W52362 1F 8 A TIPO T 09:50 SW W52426 11:15 1 F 15 A TIPO T SW W52424 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 17:27:59
8243295 | 931866 | BOA23L12 | O23634 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:13 | 2024-04-17 13:43 | 6.5 | 8 | 76 | - | En la SW O23634 se cambian 4 fusibles de 20A tipo T (1 fase fallada C) se retira nido del equipo. En la SW O23811 se cambia 1 fusible de 12A tipo T (fase A Falla). En la SW O23670 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T . En la SW O23763 se cambia 1 fusible de 20A tipo T (fase A Falla). En la SW O23866 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (fase A Falla). En el TRF O23672 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:32:05
8243994 | 931944 | CHA23L14 | C12951 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:24 | 2024-04-18 08:13 | 16.83 | 3 | 0 | - | En la SW C12951 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. En la SW c12965 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En la SW C12882 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. En el TRF C12036 y se cambian 3 fusibles de 1.3A tipo Dual, queda 1 ramal rechazando y 6 usuarios sin servicio, se dejan arcos abiertos. En el TRF C12570 se realiza cuenta de cobro 36373 en el usuario 123074131 por concepto de ajuste de líneas en el medidor, queda con servicio a las 15:57. En el TRF C12887 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. En el nodo C12036 se realiza recorrido y se encuentra medidor 6677131463 con acometida en falla, el predio tiene 2 servicios conectados a 110V y 220V, se deja suspendida la de 220V ya que tiene líneas de carga quemadas, queda usuario de 110v con servicio, se le recomienda revisar con técnico particular, A las 18:48 se abre TRF C12036 para cerrar los arcos y normalizar servicio para todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:40:48
8246099 | 932534 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:23 | 2024-04-22 09:55 | 2.53 | 12 | 76 | - | RIO23L16 SW W52424 9:55 1F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA , LA SW NO OPERA ADECUADAMENTE Y TENIA UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 11:46:55
8247293 | 932891 | CHI23L15 | M30416 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 16:02 | 2024-04-24 17:11 | 1.15 | 1 | 76 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 17:37:04
8252173 | 933891 | AZA23L14 | M42117 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 11:16 | 2024-05-02 11:33 | 0.28 | 1 | 76 | - | SE ABRE TRF M42117 PARA REPARAR RED SUBTERRANEA EN RECAMARA SE NORMALIZA PERO CONTINUAN PROBLEMAS SE VUELVE A ABRIR EL TRF M42117 Y EN OTRA RECAMARA SE REPARA OTRO TRAMO DE RED SECUNDARIA SUBTERRANEA, SE USAN 4 CONECTORES PIRCING GRANDES Y 4 CONECTORES DBH 4 Y UN ROLLO DE CINTA EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:37:40
8252175 | 933891 | AZA23L14 | M42117 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 13:18 | 2024-05-02 13:21 | 0.05 | 1 | 76 | - | SE ABRE TRF M42117 PARA REPARAR RED SUBTERRANEA EN RECAMARA SE NORMALIZA PERO CONTINUAN PROBLEMAS SE VUELVE A ABRIR EL TRF M42117 Y EN OTRA RECAMARA SE REPARA OTRO TRAMO DE RED SECUNDARIA SUBTERRANEA, SE USAN 4 CONECTORES PIRCING GRANDES Y 4 CONECTORES DBH 4 Y UN ROLLO DE CINTA EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:37:40
8253252 | 934104 | CHA23L14 | C12965 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 19:35 | 2024-05-04 16:18 | 20.7 | 3 | 76 | - | *EN LA SECCION C12909 SE REPONE UN FUSIBLE DE 25 TIPO T *EN EL TRANSFORMADOR C12126, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL *EN LA SECCION C12114, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN EL TRANSFORMADOR C12943, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION C12965, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T. *EN EL TRANSFORMADOR C12923, SE REPNE UN FUSIBLE DE 1.3 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:56:25
8258305 | 935334 | AZA23L14 | M42117 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-20 08:36 | 2024-05-20 16:10 | 7.57 | 1 | 76 | - | actividades programadas Cambio de poste fracturado en el M42117 , actividad a realizar con 2 grupos de TCT Y 1 Grupo de mantenimiento, carácter urgente, solamente se necesita des habilitar el autorrecierre del cto paralela norte y abrir el trafo M42117 se finalizan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 18:09:06
8258684 | 934653 | NSA23L14 | E55129 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 07:16 | 2024-05-21 18:40 | 11.4 | 11 | 76 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8260315 | 936296 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:09 | 2024-05-24 16:00 | 18.86 | 5 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR 2SN15R02 ¦ Dir.:ALTO CUATRO ESQUINAS CASERIO RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS , RECHAZA AR Y ENSAYO , EN LA ZONA SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 21:16:03<br><br> | ESTA DAÑO SE SEGUIRA ATENDIENDO CON LA ODO 936322 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:05:40
8260743 | 936416 | HER23L12 | D20850 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 16:00 | 2024-05-24 17:10 | 1.18 | 1 | 76 | En el TRF D20850 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. En el nodo D24565 se realiza reparación de corto en la red secundaria a las 19:00.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 19:25:38<br><br> | En el TRF D20850 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Se confirma servicio normal El reporte con SDS 6132853 del TRF D20850 no fue posible contactar a usuario para confirmar En el nodo D24565 de vereda San Ramon se realiza reparación de corto en la red secundaria a las 19:00. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 20:02:49
8266234 | 938159 | HER23L12 | D20850 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 14:51 | 2024-06-12 15:20 | 0.48 | 1 | 76 | - | SE NORMALIZA TRF D20850 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-12 15:33:41
8269568 | 939110 | MAN23L16 | M20099 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 13:01 | 2024-06-20 13:31 | 0.5 | 1 | 76 | - | MAN23L16 TRF M20099 13:00 13:30 SE ABRE TRAAFO PARA CAMBIAR BAJANTE DE NUETRO CON RECALENTAMIENTO M20099 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-20 13:42:09
8269852 | 939193 | SUP23L16 | W67053 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 09:16 | 2024-06-21 09:59 | 0.72 | 1 | 76 | - | SE NORMALIZA TRF W67053 CON 2 FQ DE 3.1 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-21 10:25:16
8222179 | 923852 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:39 | 2024-02-03 10:06 | 1.45 | 9 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L22181 1 FASE SIN TENSION SE USAN 4 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZA SW L22199 SE NORMALIZAN TRF L22114/L22116 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:32:38
8217323 | 921515 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-13 08:24 | 2024-01-13 11:15 | 2.86 | 16 | 0 | - | SW C14156 1X25T 11:15 TR C14193 1X0.4 DUAL 11:45 SW C14194 2X15T 12:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 14:36:13
8219758 | 921791 | SUP23L16 | W67046 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-25 10:15 | 2024-01-25 11:05 | 0.83 | 1 | 75 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: CRA 8 CALLE 31 Y 32 CRA 7 ESQUINA CLL 34 CRA 9 CLL 34 ESQUINA Transformadores: W67202 W67033 W67146 (por seguridad, apoyo compartido) W67046 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 14:17:04
8219897 | 922956 | LMC23L12 | N32101 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 20:29 | 2024-01-26 09:25 | 12.94 | 13 | 75 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N32101, EL MECANISMO NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA QUE PROGRAME MANTENIMIENTO AL EQUIPO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-26 10:23:46
8220515 | 922343 | BUM23L14 | W12068 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 07:04 | 2024-01-30 17:05 | 10.01 | 1 | 75 | - | actividades ACOMPAÑAMIENTO A GRUPOS DE TcT PARA HACER EL CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLÓGICO COMPACTO 2/0 ENTRE LOS NODOS W12083 Y W12084, REUBICACIÓN DE TEMPLETE AÉREO Y ACOMPAÑAMIENTO A GRUPO DE SUBTERRÁNEA PARA REUBICACIÓN DE AFLORAMIENTO DE CABLE SECO A POSTE NUEVO DE 16 METROS EN EL NODO W12084, SE INSTALARA EL BIG JUMPER PUNTOS DE CONEXIÓN NODOS W12134 Y W12120 notas odo ejecutada sin novedad, se cambian 2fq de 1.6a en el trafo w12068, 16:51 se cambia 1fq en trf w12012 con odo 923339 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 18:04:27
8237948 | 930025 | DON23L13 | L12847 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 09:44 | 2024-04-01 13:16 | 3.53 | 13 | 75 | - | En la SW L12847 se cambia 1 fusible de 30a tipo T (1 fase fallada, es sección con cajas de repetición pero no esta operando mecanismo). Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:49:23
8250896 | 933639 | BQE23L12 | D15166 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:12 | 2024-04-30 15:25 | 1.23 | 7 | 75 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 15:25 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección D15161 15:30 Se cambia fusible quemado de 15T y una porta fusible de 15T en la sección D15150. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 18:23:41
8241678 | 931451 | NSA23L14 | E55390 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 06:35 | 2024-04-14 13:46 | 7.17 | 18 | 83 | - | NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:42:05 NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:42:05 NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:42:05 NSA23L14 SW E55390 13:45 RECHAZA 09:00 2F 6 A TIPO T , REALIZARON RECORRIDO NO SE LOGRA IDENTIFICAR CAUSA DE LA FALLA Y ABREN ARCOS EN EL NODO E55543 CODIGO E554400 13:40 , , QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVICIO SE CIERRA LA SW CON 3F 6A TIPO T 13:45, TRF E55007 14:10 SE RELAIZA PODA; 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:44:18
8243670 | 931949 | SNA23L12 | E42264 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:36 | 2024-04-18 11:20 | 25.73 | 7 | 89 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8245060 | 932214 | NSA23L14 | E55390 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 12:16 | 2024-04-19 18:01 | 5.75 | 18 | 75 | - | se repara linea primaria rota entre los nodos e55565-568, se hace poda en prmario se repara secundario roto en tr e55568 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 21:03:40
8245066 | 932274 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-19 19:35 | 9.09 | 13 | 0 | - | SE REALIZA REPOSICIÓN DE 9 FUSIBLES DE 25 T EN LA SECCIÓN D24135, SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE RETIRAN RAMAS SOBRE LAS REDES, SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS EN EL NODO D24565 CON 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS, SE REQUIERE REALIZAR RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL NODO D24565 POR FALLA EN RED PRIMARIA. RESUMEN DE INTENTOS: *SE RETIRAN RAMAS Y SE CIERRA SECCIÓN D24135 CON 3 FUSIBLES DE 25T Y RECHAZA. *SE ABRE SECCIÓN D24571 Y SE CIERRA SECCIÓN D24135 CON 3 FUSIBLES DE 25T Y RECHAZA. *SE ABREN ARCOS EN EL NODO D24565 Y SE CIERRA SECCIÓN D24135 CON 3 FUSIBLES DE 25T NORMALIZADA. TOTAL DE FUSIBLES 9 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 22:52:38
8242317 | 931546 | NSA23L14 | E55390 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 15:41 | 2024-04-15 16:11 | 0.5 | 18 | 75 | - | se cierran arcos primarios entre los nodos E55543-544, para ello se maniobra sw E55390 Cto NSA23L14, se abren arcos entre los nodos E5550-565: cable de guarda y fase primaria rota entre los nodos E55565- 564, tambien hay linea secundaria rota en nodo E55568. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 18:22:19 se realiza corrección de maniobra sobre arcos con código E5556500. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:22:01
8246093 | 932594 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 11:37 | 2024-04-23 11:00 | 23.39 | 31 | 158 | 19:45 a 19:48 CERRADAS ABIERTAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESM23L12 PLANTA ESMERALDA PARA CAMBIAR FUSIBLE EN EL TRANSFORMADOR 33KV-13.2 EN LA ESMERALDA YA QUE ESTABA QUEMANDO FUSIBLE Y SE CREIA QUE ERA POR FALLA EN EL RAMAL DE MORAVO, DESPUES DE CERRAR LA INTERCONEXIO NUEVAMENTE QUEDA TODO NORMAL,.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:12<br><br>SE ABRIERON CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y SE CERRARON CUCHILLAS C23148 ITX ENTRE LOS CIRCUITOS ESM2312 E INS23L14 MORAVO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:37:17<br><br>INFORMA EL PERSONAL QUE ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 SE REVENTO LA LINEA DE GUARDA Y UNA DE LAS FASES, EL DIA DE HOY POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SOLO SE ALCANZO REPARAR LA LINEA DE GUARDA, QUEDA PENDIENTE REPARAR LA LINEA Y ORGANIZAR LINEA VOLADA DEL ASILADOR PIN EN EL NODO C23597<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:36:15<br><br>DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO SE REALIZAN 2 ENAYOS Y RECHAZA SE INFORMA A P?RSONAL DISPONIBLE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 12:04:05<br><br> | INS23L14 MORAVO, QUEDA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2IN14R01 MORAVO CON CORTE VISIBLE, ABIERTAS CUCHILLAS C23659(TANQUE DE CARGA) Y CERRADAS CUCHILLAS DE ITX C23148 ENTRE CIRCUITOS INS23L14 MORAVO Y ESME23L12 PLATA ESMERALDA, PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C23596 AL C23597 Y ORGANIZAR LINEA PRIMARIA VOLADA DEL AISLADOR PIN EN EL NODO C23597 VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:41:07 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 20:07:26
8247831 | 932940 | DON23L13 | L12847 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 05:58 | 2024-04-25 09:50 | 3.88 | 13 | 75 | - | SW L12847 2X30T 09:50 UNA FASE POR FUERA. SW L12556 5X25T 13:30 UNA FASE POR FUERA. L13599 TRENSA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 18:13:54
8257657 | 935655 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 05:48 | 2024-05-18 07:48 | 1.99 | 31 | 0 | se normaliza circuito ESM23L12 entrando en operación normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:01:32<br><br>17:49 SE HACE APERTURA DE LA SECCION O34212 Y SE HACE UN INTENTO DE CIERRE, CIRCUITO RECHAZA, SE ESCUCHA EXPLOSION CERCA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO 17:53 SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION O34212 Y SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:56:43<br><br>SE NORMALIZA SS.AA PLANTA ESMERALDA ESM23L12 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:49:26<br><br>16:02 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA SECCION C23659, SE REPARA LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA REVENTADA ENTRO LOS NODOS C23015 Y C23145, SE REALIZA PODA EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:48:13<br><br>GRUPO DE HUGO ROJAS SE ASIGNA PARA REALIZAR REPARACION, SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C23659 A LAS 13:43 COMO CORTE VISIBLE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:33:23<br><br>NO SE ENCUENTRA DA?O O CAUSA PROBABLE DE LA FALLA DEL CIRCUITO INS23L14, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL EVENTO FUE GENERADO POR LA FALLA EN EL CIRCUITO ESM23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:31:00<br><br>09:23 SE REALIZA INTENTO DE NORMALIZACION CERRANDO SECCION C20002, RECONECTADOR CIERRA Y QUEDA EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:13:51<br><br>SE CIERRA SECCION C23659 Y SE ABRE SECCION C20002, SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR 2IN14R01, QUEDA CERRADO Y EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:10:21<br><br>SE ENCUENTRA LINEA CAIDA DEL CIRCUITO ESM23L12 ENTRE LOS NODOS C23015 Y C23847, APOYOS COMPARTIDOS CON CIRCUITO INS23L14, RED NO AFECTA FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INS23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:50:29<br><br>SE REALIZA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2IN14R01, SE PROCEDE A HACER APERTURA DE LA SECCION C23659 PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR. 07:47 CERRADO RECONECTADOR 2IN14R01, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCION C23659. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:48:19<br><br>se abrio ESM23L14 PLANTA ESM Y SE CIERRA ESM23T11 PERO SIGUEN SIN SERVICIO Y NUEVAMENTE SE ABRE 7:11 SE CIERRA NUEVAMENTE ESM23T11 PERO QUEMA FUSIBLES LE INFORMA QUE ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA PLANTA ESM SE PROCEDIO ABRIRO ESM23L12 Y SE CIERRA ESM23T11 QUEDANDO NORMAL PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA EN EL TANQUE DE CARGA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 12:10:42<br><br>Se presenta disparo del circuito se ensaya y rechaza. FSE 3240001169.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-18 06:20:39<br><br> | se realiza reparación de tramo de conductor en calibre 1/0 a causa de elementos arbóreos que generaron la falla, se realiza poda y se normaliza circuito ESM23L12, circuitos INS23L14 y ESM23L12 con topología y operación normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:04:17
8257678 | 935655 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 08:58 | 2024-05-18 08:59 | 0.02 | 31 | 75 | se normaliza circuito ESM23L12 entrando en operación normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:01:32<br><br>17:49 SE HACE APERTURA DE LA SECCION O34212 Y SE HACE UN INTENTO DE CIERRE, CIRCUITO RECHAZA, SE ESCUCHA EXPLOSION CERCA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO 17:53 SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION O34212 Y SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:56:43<br><br>SE NORMALIZA SS.AA PLANTA ESMERALDA ESM23L12 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:49:26<br><br>16:02 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA SECCION C23659, SE REPARA LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA REVENTADA ENTRO LOS NODOS C23015 Y C23145, SE REALIZA PODA EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:48:13<br><br>GRUPO DE HUGO ROJAS SE ASIGNA PARA REALIZAR REPARACION, SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C23659 A LAS 13:43 COMO CORTE VISIBLE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:33:23<br><br>NO SE ENCUENTRA DA?O O CAUSA PROBABLE DE LA FALLA DEL CIRCUITO INS23L14, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL EVENTO FUE GENERADO POR LA FALLA EN EL CIRCUITO ESM23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:31:00<br><br>09:23 SE REALIZA INTENTO DE NORMALIZACION CERRANDO SECCION C20002, RECONECTADOR CIERRA Y QUEDA EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:13:51<br><br>SE CIERRA SECCION C23659 Y SE ABRE SECCION C20002, SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR 2IN14R01, QUEDA CERRADO Y EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:10:21<br><br>SE ENCUENTRA LINEA CAIDA DEL CIRCUITO ESM23L12 ENTRE LOS NODOS C23015 Y C23847, APOYOS COMPARTIDOS CON CIRCUITO INS23L14, RED NO AFECTA FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INS23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:50:29<br><br>SE REALIZA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2IN14R01, SE PROCEDE A HACER APERTURA DE LA SECCION C23659 PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR. 07:47 CERRADO RECONECTADOR 2IN14R01, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCION C23659. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:48:19<br><br>se abrio ESM23L14 PLANTA ESM Y SE CIERRA ESM23T11 PERO SIGUEN SIN SERVICIO Y NUEVAMENTE SE ABRE 7:11 SE CIERRA NUEVAMENTE ESM23T11 PERO QUEMA FUSIBLES LE INFORMA QUE ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA PLANTA ESM SE PROCEDIO ABRIRO ESM23L12 Y SE CIERRA ESM23T11 QUEDANDO NORMAL PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA EN EL TANQUE DE CARGA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 12:10:42<br><br>Se presenta disparo del circuito se ensaya y rechaza. FSE 3240001169.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-18 06:20:39<br><br> | se realiza reparación de tramo de conductor en calibre 1/0 a causa de elementos arbóreos que generaron la falla, se realiza poda y se normaliza circuito ESM23L12, circuitos INS23L14 y ESM23L12 con topología y operación normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:04:17
8263547 | 937299 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 08:40 | 2024-06-03 10:21 | 1.69 | 27 | 75 | - | PSO23L16 INTERRUPTOR N12000 ¦ Dir.:SERCA A LA FONDA GUACAICA VIA MANGA BONITA 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 10:30:58
8263771 | 937303 | BOA23L13 | O21339 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:40 | 2024-06-03 17:21 | 22.68 | 8 | 0 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8268995 | 938884 | CAM23L12 | D12016 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-18 18:31 | 2024-06-18 20:14 | 1.72 | 1 | 75 | - | En el TRF D12016 se realiza cambio de 2 fusibles de 2.1A tipo dual, se reventaron. Queda servicio normalizado y confirmado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:37:01
8270607 | 939370 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:25 | 2024-06-23 10:16 | 2.85 | 27 | 75 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N12000 1 15 T 10:15 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 10:35:41
8225504 | 924316 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 08:13 | 2024-02-15 13:03 | 4.82 | 13 | 0 | ODO 924316 PROGRAMADA : SE ABRE CTO FLR23L16 DE LAS 08:13 ALAS 13:02( LA APERTURA ERA HASTA LAS 12:00 PERO EL PERSONAL NO TENIA SEÑAL PARA SOLICITAR EL CIERRE , CAUSA DEL RETRASA EN LA MANIOBRA DE CIERRE) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 14:50:39<br><br>SE DA INICIO A LA ORDEN, SE REALIZAN MANIOBRAS PROGRAMADAS CON CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUB Y EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS R01 DEL CTO EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 08:21:44<br><br>SE DA INICIO A LA ORDEN, SE REALIZAN MANIOBRAS PROGRAMADAS CON CORTES VISIBLES A LA SALIDA DE LA SUB Y EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS R01 DEL CTO EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 08:21:44<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE AISLAMIENTO Y ELEMENTOS A PARTIR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2FL16R01. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD TECNICO REPORTA INCONVENIENTES CON LA COMUNICACION TELEFONICA PARA CERRAR LA ODO. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:34:34
8227585 | 921560 | IRR23L12 | C33474 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 09:04 | 2024-02-23 14:28 | 5.39 | 15 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE TEMPLETES (6) Y BAJANTES DE CAJAS POR CUBIERTO (3) CONECTAR CON DBH Y COBRE EN EL NODO C33492. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-23 14:40:48
8225671 | 925198 | DOR23L13 | L14209 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-15 16:14 | 2024-02-15 17:11 | 0.96 | 6 | 74 | Se realiza maniobras sobre la SW L14209 ya que en el TRF L14363 se encuentra bajante con mal contacto y quemado. se abre por seguridad mientras se corrige.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 16:27:37<br><br> | Se realizan maniobras en la sección L14209 para reparar bajante primaria, se cambia 1 conector DBH-( y 1m de Cable de Cu 1/0. Queda servicio normal y transformador. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:34:52
8219118 | 922404 | ROS23L15 | D16435 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 12:28 | 2024-01-22 13:30 | 1.04 | 1 | 74 | se cambia 1fq de 0.6a en trf d16435<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 13:32:22<br><br> | se cambia 1fq de 0.6a en trf d16435 TRF D16307, CLL 20 21-109, USUARIO NO RESPONDE LAS LLAMADAS, SE VISITA EL PREDIO Y EL SERVICIO ESTA NORMAL, AL PARECER EL QUE HIZO EL REPORTE FUE EL DUEÑO QUIEN NO VIVE EN EL PREDIO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 13:44:14
8230227 | 927253 | VCT23L12 | E11106 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 06:28 | 2024-03-06 10:30 | 4.04 | 2 | 74 | 12:40 Reporte del E11042 se detecta corto circuito en una acometida a 4 casas de la señora que reporta la falla técnica, se repara falla que ocasionadaba estructuras y techos energizados colabora oscar salazar, medidor de la falla 18899353 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 12:45:03<br><br>se reponen 4 fusibles de 10 tipo T en la secci?n E11124<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 08:53:06<br><br>se cambia 2 fusibles de 3 tipo H en el transformador E11071<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 08:24:44<br><br> | 08:51 se reponen 4 fusibles de 10 tipo T en la sección E11124 se cambia 2 fusibles de 3 tipo H en el transformador E11071 se cambia 2fq de 6a t en seccion e11106 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 10:37:00 - 15:08 a 15:23 ABIERTO TF E11038 PARA REVSIAR CONEXIONES EN BORNES SECUNDARIOS Y DPS DE BAJA - INSTALAN 4 CONECTORES PIRCING GRANDES EN BAJANTE A RED SECUNDARIA - 16:25 REVISA TF E11071 HAY GAJO DE ARBOL PARTIDO - NO SE PUEDE RETIRAR - POR QUE CAE ENCIMA DE TECHO DE ETERNIT - SE REQUIERE CARRO CANASTA - AT INFORMA AASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 18:31:39
8233056 | 928249 | VCT23L12 | E11106 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 06:19 | 2024-03-15 18:18 | 11.97 | 2 | 74 | - | Inicialmente el liniero en moto Conrado arias revisa el reporte y se encuentra fusibles quemados en la sección E11106 a causa de linea de media tensión reventada en el nodo E11106, se informa al asistente de la zona porque se requiere grupo. Con apoyo del grupo de poda, Gustvo Taparcua, Cristian Guzmán, Conrado Arias, se repara línea de media tensión reventada en el nodo E11090, se instalan tres fusibles de 6t en la sección E11106. Se cierra la sección E11823 la cual fue abierta para realizar la reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 18:37:34
8237870 | 929979 | MLA23L13 | E24204 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:06 | 2024-04-01 13:01 | 6.91 | 4 | 74 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8238307 | 928715 | CAM23L12 | D13350 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:03 | 2024-04-02 16:40 | 8.63 | 1 | 74 | - | CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO # 2 ENTRE LOS NODOS D13349 Y D13132. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. INFORMARON TIEMPOS AL FINAL DE LA ODO PROQUE EL OPERADOR DE LA MAÑANA TUVO MUCHO VOLUMEN DE TRABAJO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 17:02:27
8241307 | 931380 | PSO23L12 | M52053 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 08:35 | 2024-04-13 08:55 | 0.33 | 1 | 74 | - 11:16 INFORMA ING JHONA NSELMO DEVIA QUE LA FALLA LA REPARA GRUPO DE HUIGO ALEJANDO ROJAS - 11:34 INFORMA HUGO ALEJANDRO ROJAS SE DESPLAZA A REPARAR FALLA EN TF M52053<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-13 12:59:58<br><br>08:17 INFORMA BOMBEROS LINEAS EN CORTO CIRCUITO POR BARRIO GALAN AL LADO DE LA SEDE COMUNAL REINEL ARANGO - JHON ALBERNY LOPEZ - 08:33 A 09:17 DESHABILITADOR AR 2PS12R01 EL AGUILA - SE ENCUENTRA 7 LINEAS DE ACOMETIDA Y CARGA Y CAJA PORTABORNERA Y CABLE DE FUERZA QUEMADOS - QUEDAN SIN SERVICIO MEDIDORES 3164502 - 0000236 -8482709 - 5105798 - 19258841 - 66771887 - 1 MEDIDOR EN VIVIENDA CERRADA - SE INFORMA ASISTENTE DE ING DE TURNO JHON ANSELMO DEVIA - GRUPO SE RETIRA DE SITIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-13 11:10:51<br><br> | SE COLOCA CAJA PORTABORNERA RECUPERADA Y SE CAMBIA ACOMETIDA PARA LOS SIGUIENTES MEDIDORES 3164502 - 0000236 -8482709 - 5105798 - 19258841 - 66771887 QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 16:31:31
8241309 | 931380 | PSO23L12 | M52053 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 16:00 | 2024-04-13 16:25 | 0.42 | 1 | 74 | - 11:16 INFORMA ING JHONA NSELMO DEVIA QUE LA FALLA LA REPARA GRUPO DE HUIGO ALEJANDO ROJAS - 11:34 INFORMA HUGO ALEJANDRO ROJAS SE DESPLAZA A REPARAR FALLA EN TF M52053<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-13 12:59:58<br><br>08:17 INFORMA BOMBEROS LINEAS EN CORTO CIRCUITO POR BARRIO GALAN AL LADO DE LA SEDE COMUNAL REINEL ARANGO - JHON ALBERNY LOPEZ - 08:33 A 09:17 DESHABILITADOR AR 2PS12R01 EL AGUILA - SE ENCUENTRA 7 LINEAS DE ACOMETIDA Y CARGA Y CAJA PORTABORNERA Y CABLE DE FUERZA QUEMADOS - QUEDAN SIN SERVICIO MEDIDORES 3164502 - 0000236 -8482709 - 5105798 - 19258841 - 66771887 - 1 MEDIDOR EN VIVIENDA CERRADA - SE INFORMA ASISTENTE DE ING DE TURNO JHON ANSELMO DEVIA - GRUPO SE RETIRA DE SITIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-13 11:10:51<br><br> | SE COLOCA CAJA PORTABORNERA RECUPERADA Y SE CAMBIA ACOMETIDA PARA LOS SIGUIENTES MEDIDORES 3164502 - 0000236 -8482709 - 5105798 - 19258841 - 66771887 QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 16:31:31
8242502 | 930986 | SUP23L15 | W66014 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 11:30 | 3.5 | 1 | 74 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11440397 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 14:31:28
8249562 | 933389 | ENE23L13 | M61910 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 10:47 | 2024-04-28 17:13 | 6.43 | 7 | 117 | EN LA SW M61926 HAY BAYONETA DOBLADA, DONDE ABRIERON LOS ARCOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:25:41<br><br>10:50: REPORTA ALBERNY ARBOL SOBRE LA RED Y LINEA REVENTADA , REQUIEREN APOYO DE TCT. 11:10: REPORTA ALVARO I. PARADA QUE VAN A APRESTAR APOYO EN ESTA ODT. 10:47 A 12:00: ABREN SW M61910 PARA AISLARLA FALLA Y, A LAS 11:40: ABREN ARCOS EN EL M61917 PARA PODER CERRAR LA SW M61910, QUEDANDO AISLADA LA FALLA MIENTRAS LLEGA GRUPO TCT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:24:46<br><br> | CON GRUPO TCT DE ALVARO PARADA REPARAN LA FALLA, CAMBIAN CABLE PICADO, LEVANTA LA RED, RETIRAN ARBOL Y, PARA CERRAR ARCOS ABREN DE NUEVO SW M61910 QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 17:58:59
8257933 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 23:00 | 2024-05-18 23:02 | 0.04 | 13 | 74 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257966 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 09:00 | 2024-05-19 09:11 | 0.19 | 13 | 74 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8253792 | 934351 | NRA23L13 | N11253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:35 | 2024-05-06 17:21 | 1.77 | 6 | 74 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 XC 6T SW N11276 NORMAL A LAS 16:15 7 X 25T SR N11253 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 17:20 SERVICIOS CONFIRMADOS <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 17:53:17<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 3 X 6T SW N11243 NORMAL A LAS 17:48 2 X 15T SW N11392 NORMAL A LAS 18:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 20:22:18
8257927 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 22:54 | 2024-05-18 22:55 | 0.01 | 13 | 74 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257929 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 22:56 | 2024-05-18 22:57 | 0.02 | 13 | 74 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257931 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 22:57 | 2024-05-18 22:59 | 0.02 | 13 | 74 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8257935 | 935723 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 23:03 | 2024-05-19 08:49 | 9.77 | 13 | 74 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8259875 | 936178 | VCT23L12 | E11106 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:21 | 2024-05-23 10:11 | 3.83 | 2 | 74 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E11106 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E11011 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. 11:30 TRF E11080 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES EN RAMAL SECUNDARIO. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 11:44:42
8260265 | 38849 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 20:32 | 2024-05-23 20:32 | 0.01 | 13 | 74 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8262687 | 936979 | CAM23L14 | D12264 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 14:35 | 2024-05-30 16:18 | 1.73 | 2 | 74 | - | EN LA SECCON D12264, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, LLUVIAS EN EL SECTOR, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN TODO EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 18:08:46
8265337 | 38975 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 01:14 | 2024-06-10 01:15 | 0.01 | 13 | 74 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8265685 | 38975 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 22:27 | 2024-06-10 22:27 | 0.01 | 13 | 74 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8267441 | 38998 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 20:11 | 2024-06-14 20:11 | 0.01 | 13 | 74 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR ARC.
8269448 | 39038 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 00:07 | 2024-06-20 00:08 | 0.01 | 13 | 74 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270439 | 39048 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 20:29 | 2024-06-22 20:29 | 0.01 | 13 | 74 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8271508 | 939642 | BEL23L12 | O11153 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:50 | 2024-06-26 08:48 | 1.95 | 7 | 74 | - | *EN LA SECCION O11276, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T. *EN LA SECCION DE REPETICION O11153, SE REPONEN 7 FUSIBLES DE 12 TIPO T, 1 FASE FALLADA (2 FASEA, 3 FASE B, 2 FASE C). *EN EL TRANSFORMADOR O11179, SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA TRENZADA REVENTADA, PENDIENTE REPARAR CON APOYO DE TECNICO ADICIONAL, SE ENCUENTRAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO. *EN EL TRANSFORMADOR O11218 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 12:35:49
8271845 | 938685 | CHA23L14 | C12836 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-27 08:40 | 2024-06-27 15:00 | 6.33 | 11 | 74 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CIRCUITO RIO CLARO - CHA23L14, PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION C12836 (UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS SE HABILITA DE NUEVO EL AR DEL CTO)PARA REALIZAR LA REUBICACION DEL APOYO C12840 POR CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA. CHA23L14 SECCION C12836 VEREDA LA SELVA BAJO DEL SARZO SECTOR LA VIOLETA NOTA. Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 16:03:45
8272470 | 939939 | SNA23L12 | E42155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:37 | 2024-06-28 17:30 | 10.89 | 6 | 83 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8221595 | 923685 | ROS23L14 | D15922 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-02 10:51 | 2024-02-02 11:00 | 0.15 | 1 | 73 | DISPARA RECONECTADOR DE COMULOS 2RO14R01_CAPILLA HACIENDO MANIOBRAS EN EL TR D15922. SE HACE ENSAYO DEL RECONECTADOR Y CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-02 11:10:42<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE., SE HACEN MANIOBRAS EN TR D15922 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA RECALENTADA. SE REPARA Y SE NORMALIZA TR D15922 QUEDANDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-02 11:24:42
8223541 | 924305 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 11:00 | 2024-02-07 13:40 | 2.66 | 6 | 0 | Informa el técnico que entre los nodos M52869 al M52870 se retiro brazo de árbol que estaba puenteando fase y cable guarda. En el TRF M52127 se encuentran líneas secundaria reventadas, se abre para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 14:09:22<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 del ?guila 2PS12R01 el cual realiza ciclos de autorecciere, se deshabilita funci?n 79 y se realiza ensayo de cierre pero queda abierto. equipo con falla, se direcciona a personal en campo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:02:33<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M52127 A LAS 13:40 Y SE CERRO A LAS 15:30 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE USO 15MTRS DE CONDUCTOR ACSR 2, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:36:23
8223846 | 923183 | CHA23L17 | C40361 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 14:35 | 2024-02-08 17:30 | 2.91 | 1 | 73 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-08 18:51:40
8224694 | 924785 | CHI23L18 | M32123 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 09:35 | 2024-02-12 10:42 | 1.12 | 1 | 73 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE A X 2, 1 DUAL TRAFO M32123 NORMAL A LAS 10:42, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-12 11:31:02
8224906 | 924875 | MLA23L13 | E24204 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-12 18:09 | 2024-02-13 09:21 | 15.2 | 4 | 73 | SW E24204 9:20 1F 15 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 09:52:44<br><br>MLA23L13 JUAN GUILLERMO SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R01 2ML13R01 PARA RETIRAR GUADUAS QUE ESTABAN EN EL NODO E24046 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 09:43:30<br><br> | SW E24204 9:20 1F 15 A TIPO T MLA23L13 JUAN GUILLERMO SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R01 2ML13R01 PARA RETIRAR GUADUAS QUE ESTABAN EN EL NODO E24046 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 09:53:12
8225380 | 925008 | SLM23L13 | N35856 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-14 11:10 | 2024-02-14 16:01 | 4.84 | 43 | 73 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN SW N35856 PARA DAR TEMPLE A LA RED PRIMARA EN NODO N35860 AL N35861, SE RECORRIO RAMAL Y QUEDA TODO NORMAL SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-14 18:22:17
8216303 | 921022 | MTO23L17 | M74018 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-01-08 10:14 | 2024-01-08 11:20 | 1.1 | 1 | 73 | - | - 11:19 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF M74018 - CAUSA USUARIO ARMANDO UN ANDAMIO TODA RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 12:05:37
8217695 | 921148 | CHA23L18 | C41004 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-15 15:00 | 2024-01-15 16:30 | 1.5 | 1 | 73 | - | actividades Programar mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, STP, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, STP en terminales de línea. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-15 16:36:42
8218009 | 921050 | SIO23L12 | O36037 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 08:36 | 2024-01-17 11:02 | 2.44 | 1 | 73 | - | En el TRF O36037 se realiza instalación de ventana, hincada de poste secundario, se trasladan líneas y lampara. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-17 11:09:38
8229874 | 926260 | DON23L13 | L13521 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 09:45 | 2024-03-04 16:43 | 6.97 | 2 | 0 | - | ACTIVIDADES HINCADA DE POSTE DE 10 METROS RECUPERADO E INSTALCIÓN DE VIENTO AEREO, PARA APLOMADA DE POSTE DE 15 METROS QUE SE ENCUENTRA LADEADO EN EL CORREGIMEINTO DE ISAZA, SE REQUIERE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO SECCION L13521 Y APERTURAS DE CUCHILLAS NODO 1L12830 PÓR SEGURIDAD. NOTAS INFORMA EL PERSONAL QUE TUVIERON DIFICULTADES PARA REALIZAR EL HUECO PORQUE EL TERRENO ESTABA MUY DURO POR ESTO ABRIERON LA SECCION TIEMPO DESPUES A LO PROGRAMADO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 16:47:26
8231620 | 927899 | CHA23L17 | C40361 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 11:25 | 2024-03-12 12:08 | 0.72 | 1 | 73 | - | se normaliza trf c40361 con 1 fq de 3.1 a dual Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 12:22:52
8233051 | 928312 | CHA23L18 | C41248 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 16:56 | 2024-03-15 17:42 | 0.77 | 1 | 73 | - | SE REPARTA LINEA SECUNDARIA REVENTADA 10 METROS ACSR N° 2 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-15 17:58:14
8234020 | 928595 | NSA23L12 | L13271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 04:59 | 2024-03-19 08:50 | 3.85 | 11 | 315 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW L13271 NORMAL A LAS 08:50 1 X 0, 4 DUAL TRAFO L13277 NORMAL A LAS 09:40 2 X 10T SW L13302 NORMAL A LAS 10:10 1 X 0, 6 DUAL TRAFO L13295 NORMAL A LAS 11:10 SERVCIOS CONFIRMADOS Y NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 12:40:25
8235889 | 929343 | CHA23L15 | C13997 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 08:03 | 2024-03-24 09:25 | 1.38 | 21 | 73 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8236158 | 929438 | SUP23L14 | W65421 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:54 | 2024-03-25 08:16 | 13.37 | 4 | 73 | - | *Sección W65421, se cambia dos fusibles de 15T, se confirma servicio normal con usuarios. *Sección W65447, se cambia dos fusibles de 30T, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 13:39:26
8236894 | 929781 | QHI23L13 | W41900 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-29 08:01 | 2024-03-29 09:36 | 1.58 | 3 | 73 | - | SW W41967 1X6T 08:30 SW W41900 1X6T 09:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 11:54:34
8236916 | 929808 | PSO23L18 | M55182 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-29 14:32 | 2024-03-29 14:54 | 0.37 | 1 | 73 | - | se repara arco secundario fallado, nodo m55182. servicio queda normal. se usan 02 conectores piercing Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-29 15:09:12
8237189 | 929893 | SUP23L14 | W65421 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-30 16:43 | 2024-03-30 18:15 | 1.53 | 4 | 73 | - | POR FUERTE TORMENTA Y PERDIDA DE COMUNICACION, SE CIERRA RECONECTADOR 2SU14R01 17:50 DE FORMA MANUAL. HUBO DEMORA EN ATENCION POR LA TEMPESTAD. SW W65421 2X10T 18:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-30 18:40:54 Se comunica el teniente de bomberos supia Ricardo directamente con el tecnico de reparaciones, informando un riesgo de lineas energizadas en el piso, por lo que se coordina la apertura por seguridad ciudadana, dicho esto teniendo el soporte documental se ajusta la causa para la exclusion del mismo. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-02 08:58:53
8237983 | 930060 | SUP23L14 | W65535 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 15:42 | 2024-04-01 17:05 | 1.38 | 4 | 73 | - | 1x10T en la seccion W65535 causa vegetacion en la red de MT, se debe coordinar grupo de poda para realizar descumbra en el nodo W65420 ya que es repetitiva la quema del mismo, el servicio queda normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 18:49:49
8246471 | 932652 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 19:47 | 2024-04-24 08:07 | 36.33 | 12 | 367 | 17:49 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR LA SECCION O43105, SE RETRASA NORMALIZACION YA QUE EL PERSONAL ESTABA SIN SEÑAL EN LA ZONA, <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 18:01:25<br><br>16:25 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET AL ENSAYAR SECCION O43048, SE ABRE SECCION Y SE NORMALIZA EL EQUIPO DE CUMULOS, SE ABRE SECCION O43105 Y SE ENSAYA LA SECCION O43048, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO DEL RAMAL<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:52:55<br><br> | PUEBLO RICO, SECTOR EL POTRERO, QUEDA LA SECCION O41105 ABIERTA YA QUE ESTA RECHAZANDO Y SACANDO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 VILLA CLARET, EN EL RECORRIDO REALIZADO SE ENCONTRO BAYONETA DOBLADA Y TEMPLETE REVENTADO EN EL NODO O43158, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, NO SE ALCANZA A ISLAR LA FALLA YA QUE ESTABA DE NOCHE Y HABIA MUY POCA VISIBILIDAD, SE GASTAN 2FQ DE 6A T Y 1FQ DE 6A H EN ENSAYOS VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 19:55:24
8247744 | 932921 | PRO23L13 | O43105 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 13:20 | 2024-04-25 14:00 | 0.67 | 12 | 73 | - | se abre seccion o43105 para reaparar pase flojo e instalar templete para reforzar estructura en el nodo o43106 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 14:41:45
8249039 | 933288 | VBO23L14 | W36926 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 17:01 | 2024-04-27 19:21 | 2.34 | 9 | 0 | ? SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS EN EL NODO W36404 HACIA EL TRANFORMADOR W36410, SE REQUIERE ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR SECCION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:06:21<br><br>16:55 SE INSTALA FUSIBLES DE PRUEBA EN SECCION W36926 Y SE CIERRA SECCION W36330, RECHAZA SECCION W36926 Y QUEDA ABIERTA A LAS 17:00, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 17:27:10<br><br>13:37 SE ABRE INTERCONEXI?N 2BE5VB41 Y SE NORMALIZA SECCI?N O10558 DEL CIRCUITO BEL23L15<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:53:55<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36330.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:47<br><br>12:13 SE ABRE LA SECCION W36330 Y SE REALIZA CIERRE DEL RECONECTADOR 2MG4VB41. 12:13 RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2MG4VB41 CERRADO ASUMIENDO CARGA HASTA LA SECCI?N W36285.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:50:10<br><br>11:50 SE ABRE SECCI?N W36325 Y SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE CON EL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4BV41, EL CUAL RECHAZA. SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCI?N Y SE CONTINUA LA BUSQUEDA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:48:07<br><br>11:43 SE NORMALIZA SECCI?N W36009 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:34:34<br><br>11:37 PREVIO AL CIERRE DEL CIRCUITO VBO23L14 CON LA SECCI?N W36285, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXI?N 2MG4VB41 CON RESPUESTA DE RECHAZO, SE CONCLUYE QUE LA FALLA SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N W36285<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:21:14<br><br>11.37 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCI?N W36285 Y SE CIERRA CIRCUITO VBO23L14 EL CUAL RECIBE MANDO DE CIERRE NORMAL, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCI?N.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:07:08<br><br>11:25 SE ABRE SECCI?N W36009 Y SE REALIZA INTENTO DE CIERRE DE CIRCUITO SAN JOSE EL CUAL RECHAZA, SE CONTINUA CON EL RECORRIDO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 14:03:48<br><br>10:47 SE CIERRA INTERCONEXI?N 2BU2VB41 PERO EL EQUIPO RECHAZA EL CIERRE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:16:12<br><br>10:45 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 Y SE CIERRA NUEVAMENTE CIRCUITO VBO23L14, EL CUAL RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:14:19<br><br>10:35 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO23L14, SE CONFIRMA FUERA DE LINEA GRUPO DE JOSE IVAN ROJAS Y SE PROCEDE A REALIZAR INTENTO DE CIERRE EL CUAL RECHAZA A LAS 10:41<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 11:12:35<br><br> | SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 41773 PARA AISLAR LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS EN EL NODO W36404 AL W36409 Y SE NORMALIZA LA SW W36926 SOLO QUEDA 1 TRF SIN SERVICIO PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE CIERRA LA ODO QUEDA PENDIENTE INGRESAR LA MANIOBRA DE LOS ARCOS YA QUE EL SGO NO LO PERMITE, SE ENVIO CORREO A LOS ENCARGADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 05:59:52 SE INGRESA MANIOBRA AL TRAMO DE LINEA 41773 YA CORRIGIERON EL ERROR EN EL SGO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:11:02 se adiciona cierre de sección W36285 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 16:35:27
8244471 | 932202 | SUP23L14 | W65421 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 23:22 | 2024-04-19 10:01 | 10.65 | 4 | 73 | - | POR MULTIPLES REPORTES DEL CIRCUITO SUP23L14 CRUZ DE HELECHO, SE LE ASIGNA ODO AL AT3 DE LA ZONA PARA REVISION. ENCUENTRA RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DISPARADO Y SIN COMUNICACION. SE REALIZA CIERRE LOCAL DEL RECONECTADOR EN MENCION Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. INSTALA 2 FQ 10A T EN EL NODO SW W65421 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 12:23:27
8245350 | 932335 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 11:23 | 2024-04-20 12:37 | 1.23 | 12 | 75 | - | SE ABRE SECCION D24135 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCOS PRIMARIOS COD 10744 DESPUES DE AILAR DPS FALLADO EN EL NODO D24568, SE UTILIZA 1FQ DE 25A T SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION D24910 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 15:46:23
8247079 | 932822 | SUP23L14 | W65421 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 19:02 | 2024-04-24 09:00 | 13.97 | 4 | 73 | - | INSTALA 3 FQ 10A T EN EL NODO SW W65421 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65562 QUEDA DPS EXPLOTADO EN EL TRF. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 11:23:50
8249816 | 933414 | FLR23L15 | E51195 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 12:19 | 2024-04-28 18:16 | 5.95 | 8 | 73 | SW E51170 17:19 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS TRF E51165 17:34 1F 0.4 DUAL SW E51195 18:16 4F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FUSIBLES DE 12A TIPO T SEGUN COORDINACION ) 2 FASES FALLADAS TRF E51233 18:45 1F 0.4 DUAL TRF E51169 19:20 2F 0.4 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 19:56:00<br><br> | SW E51170 17:19 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS NO EXISTE EN EL VISOR DE REDES SE MARCA REPORTE A GIGA TRF E51165 17:34 1F 0.4 DUAL SW E51195 18:16 4F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FUSIBLES DE 12A TIPO T SEGUN COORDINACION ) 2 FASES FALLADAS TRF E51233 18:45 1F 0.4 DUAL TRF E51169 19:20 2F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 20:34:41
8254628 | 934568 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-08 07:57 | 2024-05-08 12:16 | 4.32 | 29 | 158 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS DE MORAVO 2IN14R01 POR VEGETACION SOBRE LINEA PRIMARIA REVENTO LA LINEA PRIMARIA Y QUEDO LA VIA CERRADA, SE ABRE CUCHILLAS C23491 Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS LUEGO SE ABRE SW C23656 Y SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS PARA CERRAR CUCHILLAS C23491 EL CABLE ECOLOGICO DE LA ZONA ESTA MUY DESCOLGADO SE INFORMA GIOVANY FAJARDO PARA SOLICITAR COLABORACION PERSONAL DE TCT PARA CONTINUAR CON LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 13:16:47<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS DE MORAVO 2IN14R01 POR VEGETACION SOBRE LINEA PRIMARIA REVENTO LA LINEA PRIMARIA Y QUEDO LA VIA CERRADA, SE ABRE CUCHILLAS C23491 Y SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS LUEGO SE ABRE SW C23656 Y SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS PARA CERRAR CUCHILLAS C23491 EL CABLE ECOLOGICO DE LA ZONA ESTA MUY DESCOLGADO SE INFORMA GIOVANY FAJARDO PARA SOLICITAR COLABORACION PERSONAL DE TCT PARA CONTINUAR CON LA REPARACION POR ALVARO IVAN PARADA: REPARA NEUTRO PRIMARIO REVENTADO Y DA TENSION A OTRO TRAMO DE LIEA PRIMARIA. CIERRA SECCION C23656 18:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 19:49:28
8259540 | 936133 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 18:54 | 2024-05-22 21:31 | 2.61 | 28 | 0 | DISPARA RECONECTADOR 2AM12R01 ( DISP 51) , SE ENSAYA Y RECHAZA. REPORTA TECNICO QUE SE PRESENTA TORMENTA EN LA ZONA A LA HORA NO HAY QUIEN RECORRA CTO SE INFORMA A ASISTENTE GIOVANNY FAJARDO ACERCA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 19:39:30<br><br> | DISPARA RECONECTADOR 2AM12R01 ( DISP 51) , SE ENSAYA Y RECHAZA. REPORTA TECNICO QUE SE PRESENTA TORMENTA EN LA ZONA. SE REALIZAN MANIOBRAS PARA TRATAR DE NORMALIZAR. APERTURA DE SECCION C32184 21:25 A 21:36 CON CIERRE DE ITX CON CIRCUITO LLANO GRANDE. CIERRE DE SECCION C32184 21:36. 21:48 APERTURA DE SECCION C32096 SE ENSAYA LA ITX CON CIRCUITO LLANOGRANDE Y RECHAZA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISAR EL DIA DE MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-23 00:34:14
8259749 | 936147 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 07:51 | 2024-05-23 07:52 | 0.02 | 28 | 73 | - | 2x30T en la SW C32017 causa descargas atm en la zona, informa el tecnico Jimy Alzate que se encuentra una caja primaria floja y una retenida suelta desde la varilla de anclaje, pendiente reparar , en el momento los usuarios quedan con servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 12:44:14 Esta ODO es la continuación de la 936133, donde el reconectador 2AM12R01 estaba rechazando desde las 18:54, la sección C32096 venia abierta desde las 21:48, tener en cuenta que el reconectador tiene problema en las baterías ya que se descargan rápidamente y se quedó sin comunicación, la misma novedad paso en la mañana cuando se normalizo la topología y se demoró 1 hora aproximadamente en volver la comunicación de este equipo, pendiente revisión por parte de CYP. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 13:59:08
8259662 | 936133 | AMR23L12 | 2AM2IR21 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 21:33 | 2024-05-23 07:31 | 9.96 | 28 | 73 | DISPARA RECONECTADOR 2AM12R01 ( DISP 51) , SE ENSAYA Y RECHAZA. REPORTA TECNICO QUE SE PRESENTA TORMENTA EN LA ZONA A LA HORA NO HAY QUIEN RECORRA CTO SE INFORMA A ASISTENTE GIOVANNY FAJARDO ACERCA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 19:39:30<br><br> | DISPARA RECONECTADOR 2AM12R01 ( DISP 51) , SE ENSAYA Y RECHAZA. REPORTA TECNICO QUE SE PRESENTA TORMENTA EN LA ZONA. SE REALIZAN MANIOBRAS PARA TRATAR DE NORMALIZAR. APERTURA DE SECCION C32184 21:25 A 21:36 CON CIERRE DE ITX CON CIRCUITO LLANO GRANDE. CIERRE DE SECCION C32184 21:36. 21:48 APERTURA DE SECCION C32096 SE ENSAYA LA ITX CON CIRCUITO LLANOGRANDE Y RECHAZA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISAR EL DIA DE MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-23 00:34:14
8251179 | 933723 | VBO23L14 | W36926 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 08:47 | 2024-05-01 09:06 | 0.32 | 8 | 74 | - | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS W36404-409 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 18:30:39
8251399 | 933723 | VBO23L14 | W36926 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 13:43 | 2024-05-01 14:10 | 0.46 | 8 | 73 | - | SE REPARA LINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS W36404-409 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 18:30:39
8253737 | 934202 | HER23L16 | C14480 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:42 | 2024-05-04 12:20 | 4.63 | 11 | 73 | EN LA SECCION D24983, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T. EN LA SECCION D24601, SE REPONEN UN FUSIBLE DE 12T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:07:09<br><br> | SW D249832 2 FUSIBLES DE 6T SW D24601 1 FUSIBLE DE 12T TR D24056 2 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW C14473 2 FUSIBLES DE 20T SW C14453 2 FUSIBLES DE 6T SW D24171 3 FUSIBLES DE 6T SW C14510 1 FUSIBLE DE 8T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:41:33 SW C14480 3x30T, maniobra de apertura con la primera llamada Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:51:09
8258742 | 935908 | MAR23L14 | C28113 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 06:33 | 2024-05-21 07:21 | 0.79 | 1 | 73 | - | EN EL TRANSFORMADOR C28113, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2.1 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 11:03:33
8261015 | 935507 | FEL23L13 | W71077 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-25 15:30 | 2024-05-25 16:10 | 0.67 | 1 | 73 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución asociados. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 17:29:50
8261762 | 934607 | INS23L14 | C23659 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 07:41 | 2024-05-28 07:45 | 0.07 | 29 | 0 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8251921 | 933827 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 02:54 | 2024-05-03 09:04 | 30.16 | 12 | 0 | PRO23L13 SW O43048 12:18 SE DEJA LA SW O43038 POR QUE EN EL O43091 QUEDA PTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA DESPRENDIDA, PTE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 UNA VEZ FINALICE LA ODO PROGRAMADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:09:53<br><br>02:50: D51N CUMULOS VILLACLARET, RECHAZA RECIERRE; PEQUE?A CONDICION ATMOSFERICA EN LA ZONA. 02:52: SE ENSAYA, RECHAZA, HACE RECIERRE Y LO RECHAZA. 02:54: SE ENSAYA Y RECHAZA. 023:00: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. QUEDA INDISPONIBLE PARA ASIGNAR TECNICO A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-02 03:06:00<br><br> | 21:05 se realiza ensayo a la sección O43048 y genera disparo en el reconectador de cúmulos 2PR13R01, queda pendiente revisar ramal en el dia de mañana a primera hora ya que por lo tarde es difícil poder detectar la falla, se gastó 1x6T en la SW O43048 pero quemó. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:19:07
8259711 | 936146 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 04:13 | 2024-05-23 17:06 | 12.88 | 5 | 0 | Se realiza recorrido se le hacen varios intentos de cierre y rechaza. No se interconectó ya que varios equipos entre ellos la interconexión se encuentra sin comunicación. 09:20 Se retira guaduas de la red primaria en el nodo W64215. Se ensaya circuito SUP23L13 Supía _ La Clara y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:29:47<br><br>DISPARO CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA RECHAZA INTENTO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 05:36:51<br><br> | Informa al grupo de reparaciones Riosucio que ejecuta la siguiente actividad: 16:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66933 Informa Jorge Ivan Trejos que ejecuta las siguientes actividades: 11:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65689 12:40 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W65655 14:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65679 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65180 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66181 y rechaza, se genera pendiente para revisión, se requiere acompañamiento, se informa al asistente de la zona. 17:05 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66138 En la bitácora de ejecutándose se encuentran registradas las notas del evento del operador que estaba en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:50:10 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:49:21
8264175 | 937496 | VBO23L13 | W35517 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-04 20:07 | 2024-06-05 08:47 | 12.67 | 5 | 73 | - | SW W35517 1X30T 08:47 HAY DPS ESTALLADO EN NODO W35756 Y W35518 PENDIENTE PARA CAMBIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 10:08:36
8264263 | 937511 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 15:43 | 2024-06-05 16:03 | 0.32 | 5 | 73 | - | Se realiza reparación de líneas de MT reventadas en tre los nodos O21056/57 a causa de fuertes lluvias en el sector, fue necesario realizar maniobra sobre la sección O21051 para cerrar arcos primarios. En la SW O21058 se reponen 2x6T por la misma causa, quedando con servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-05 19:07:28
8264727 | 937663 | VBO23L13 | W35517 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-06 18:52 | 2024-06-07 08:58 | 14.1 | 5 | 73 | - | SW W35517 1X30T TRAFO W35756 SE LE CAMBIA 1 DPS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 15:14:20
8269625 | 939046 | AGU23L14 | N42334 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 17:07 | 2024-06-20 09:40 | 16.55 | 11 | 80 | - | En la SW N42334 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T . En el TRF N42372 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En el TRF N42247 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-20 15:58:52
8226728 | 925621 | AMR23L13 | C30295 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-20 07:07 | 2024-02-20 08:26 | 1.32 | 5 | 72 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW C30295, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 08:25 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 08:37:22
8222402 | 923838 | AMA23L16 | W30690 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-02-03 15:21 | 2024-02-03 17:45 | 2.4 | 5 | 72 | - | SE CAMBIA 3FQ DE 6A T EN SECCION W30050 SE CAMBIA 1FQ DE 6A TEN SECCION W30692 SE ABRE SECCION W30690 PARA REALIZAR CAMBIO DE POSTE PRIMARIO EN EL NODO W30713 MATERIALES UTILIZADOS EN EL NODO W30713 1 POSTE DE FIBRA DE 12 MTS 1 RETENIDA COMPLETA 2 CRUCETAS DE 3MTS 2 PIE DE AMIGO DE 48 2 ESPACIADORES DE 12 6 PINES COMPLETOS LA SECCION W30713 DE REPETICION SE ENCONTRABA ABIERTA Y FUE CERRADA A LAS 20:05 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:20:24
8225597 | 924438 | AZA23L16 | M44394 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-15 12:05 | 2024-02-15 12:31 | 0.43 | 1 | 72 | - | SE REALIZÓ CONSTRUCCION DE TRAMO DE RED SECUNDARIA EN CABLE CUADRUPLEX 1/0, CONECTADA DEL TRANSFORMADOR M44394. ACTIVIDAD A REALIZADA POR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO EXPANSION. M44394 TIENDA OXXO. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-15 12:40:34
8226386 | 925464 | PSO23L12 | M52884 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-17 17:55 | 2024-02-18 11:16 | 17.34 | 5 | 81 | - | se ensaya sw m52884 a las 09+05 y rechaza, se recorre ramal primario y se retira vegetacion de la red primaria ( pinos). se cambia una caja primaria en sw m52901 en nodo m52923 se repara red secundaria y se cierran arcos para 01 usuario afectado. servicio queda normal en sectores afectados hay muchos pinos e la zona muy cerca a la linea. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 17:19:05
8217587 | 921642 | AGU23L17 | N43094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 06:33 | 2024-01-15 08:58 | 2.43 | 5 | 72 | - | AGU23L17 SW N43094 8:58 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 09:07:45
8216559 | 921180 | CHA23L18 | C41248 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 07:42 | 2024-01-10 08:21 | 0.64 | 1 | 72 | - | SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR C41248, QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 08:44:37
8218478 | 922104 | VBO23L12 | W34058 | TFD | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:57 | 2024-01-19 08:04 | 1.12 | 1 | 72 | - | se cambia 1x3.1dual tr w34058 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 09:14:16 DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO A LAS 6:26 SE PRESENTARON FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 10:43:38
8220942 | 923373 | AGU23L17 | N43094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 05:50 | 2024-01-31 08:12 | 2.37 | 5 | 72 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N43094. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 10:32:33
8229825 | 927013 | SLM23L13 | N35525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 05:57 | 2024-03-04 10:15 | 4.3 | 4 | 0 | - | EN LA SECCIÓN N35525 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. EN EL TRANSFORMADOR N35530 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS EN EL SECTOR. LOS EVENTOS SON GENERADOS POR CONDICIONES ATMOSFERICAS DE LLUVIA LA NOCHE ANTERIOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 14:32:50
8229992 | 900574 | VBO23L14 | W36926 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 09:04 | 2024-03-05 19:30 | 10.43 | 9 | 72 | - | HINCAR ESTRUCTURA PRIMARIA DE 12 METROS UNOS 12 O 13 METROS ANTES DEL NODO W36927 YA QUE EL SITIO DONDE EXISTE EN ESTOS MOMENTOS LOS TEMPLETES PRIMARIOS SE DESTAPARON Y EL SITIO DEL TRANSFORMADOR TAMBIEN SE VE QUE HA CEDIDO UN POCO POR LA CUAL NOS TOCA REUBICARLO ADICIONALMENTE SE DEBE ABRIR EL TRF W36397 PARA NORMALIZAR LA SW W36926, SE RETRASA LA NORMALIZACION DE LA SECCION YA QUE HAY MUCHO TRABAJO POR HACER, QUEDA PENDIENTE REUBICAR RED SECUNDARIA Y RETIRAR APOYO METALICO DE 16 MTS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-05 20:08:13
8232105 | 927942 | BUM23L12 | W10422 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 15:37 | 2024-03-12 18:36 | 2.98 | 15 | 72 | - | se normaliza sw w10422, tenia 01 fase por fuera ; las otras dos fases estaban puenteadas con guayas. se deja la sw en mencion con fq de P100. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-12 18:56:04
8234270 | 928706 | IRR23L12 | C33726 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:31 | 2024-03-19 20:31 | 2 | 8 | 72 | - | IRR23L12 INTERRUPTOR C33726 ¦ Dir.:BOSQUES DE LA FLORIDA 1F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 20:38:41
8235836 | 929349 | MAZ23L13 | E32005 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-24 10:25 | 2024-03-24 11:51 | 1.43 | 8 | 72 | 10:03: REPORTA YERSON PORFIDIO QUE VA A PRESTAR APOYO ABRIENDO SW E30005. 10:19: ARC OFF CTO LA PLANTA, SOLICITUD GILDARDO GUTIERREZ. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 10:20:56<br><br> | 10:24 A 11:50: ABREN SW E32005 PARA INSTALAR TRF EN EL E32010. NOTA: LA SW ES DE REPETICION, LE REPONEN 2FQ DE 12T AL MOMENTO DE CERRARLA. 13:22: QUEDA ENERGIZADO TRF MAGNETRON DE 10 KVA A 13.2 KV; SERIE 516749, EMPRESA 607139 CON 2FUSE DE 3H. NOTA: AISLARON RED TRENZA SECUNDARIA TOTALMENTE QUEMADA, UNOS 250 MT DE TRIPLEX NRO 2; NO TIENEN ESA CANTIDAD PARA REPONERLO; QUEDAN 4 USUARIOS SIN SERVICIO Y, NOTIFICARO A JULIAN VILLEGAS PARA QUE ENVIE GRUPO DE TURNO MAÑANA LUNES 25-03 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 13:39:43
8237419 | 929930 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 09:33 | 2024-03-31 11:01 | 1.47 | 8 | 83 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55035 2 30 T 11:00; sección de repetición 1 fase fallada. TR E55288 1 0.4 D 11:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 16:09:09
8245345 | 932408 | AGU23L17 | N43094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 06:02 | 2024-04-20 15:00 | 8.97 | 5 | 72 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N43094 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 15:25:19
8244451 | 932243 | MAR23L13 | C25410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:33 | 2024-04-19 10:40 | 2.12 | 4 | 72 | - | SE NORMALIZA SW C25410 CON 1 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 12:04:47
8244797 | 932225 | VCT23L13 | E12346 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:51 | 2024-04-19 14:53 | 2.03 | 4 | 72 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:47:53
8245074 | 932319 | AGU23L17 | N43094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:50 | 2024-04-19 19:20 | 2.51 | 5 | 72 | - | EN LA SECCIÓN N43094, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 8T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 23:01:05
8245213 | 932360 | IRR23L12 | C33726 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:06 | 2024-04-20 09:51 | 15.75 | 8 | 72 | - | SE NORMALIZA SW C31735 LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 07:45:08 se normalizan SW C33726/C33495 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 11:12:46
8246714 | 931120 | MTO23L12 | M10115 | TFD | Programada | Afectación de usuarios de transformador por desconexión programada de un único usuario | 2024-04-23 13:30 | 2024-04-23 14:10 | 0.67 | 1 | 72 | - | SE CUMPLE ODO - TRABAJOS ATC_CANAL CONSTRUCTOR - 13:30 A 14:10 APERTURA DE TRANSFORMADOR NOD0 M10115 PARA RETIRO DE ACOMETIDA GENERAL DEL PROVISIONAL DE OBRA DESDE BORNES DEL TRANSFORMADOR PROYECTO ALTOS DE JAVA CUENTA 880840460 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 15:18:31
8249056 | 933260 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:16 | 2024-04-27 12:21 | 6.08 | 8 | 83 | - | SW E55035 6X30T 12:20 1 FASE POR FUERA TR E55288 1X0.4 DUAL 11:09 E55115 CONECTOR CUÑA SULFATADO PENDIENTE PARA CAMBIO. SW E55184 1X12T 17:50 UNA FASE POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:07:42
8252615 | 934021 | IRR23L12 | C33726 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-03 11:53 | 2024-05-03 12:43 | 0.83 | 8 | 72 | SE NORMALIZA SW C33447 LLUVIAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 14:18:44<br><br>SE NORMALIZA SW C33726 SE RETIRA ARBOL DE LA RED PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 6T EN C33625. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C33665. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:51:31
8255226 | 934751 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-09 10:59 | 2024-05-09 11:00 | 0.02 | 30 | 72 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO MORAVO 2IN14R01 PARA CERRAR RECONECTADOR ARIS MONOPOLAR DEL NODO C23656 YA Q AL PARECER ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO POR CAIDA DESDE EL SITIO DONDE ESTABA INSTALADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 13:51:16<br><br> | SW C23606 1X12T 10:31 SW C23661 1X12T 11:43 SW C20047 1X6T 13:55 SW C20058 2X10T 14:09 SW C20092 1X6T 14:34 SW C20026 5X12T 15:10 DE REPETICION, HABIA UNA FASE POR FUERA. SW C23566 2X6T 16:30 Y RECHAZA A LAS 16:35 USUARIO HARA PODA. SW C23882 2X40T 17:44 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:03:03
8252184 | 933834 | NRA23L13 | 32736 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:07 | 2024-05-02 13:15 | 6.13 | 6 | 72 | SE NORMALIZAN SW N11276/ N11366 (NO APARECE EN EL SISTEMA SE INGRSA MANIOBRA A ARCOS) CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:48:58<br><br>SE NORMALIZA SW N11158 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:05:31<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11643 Y SE HACE PODA EN RED SECUNDARIA. SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA EN TR N11920. EN TR N11570 SE VALIDA Y EL USUARIO TIENE SERVICIO DE ENERGIS SUSPENDIDO POR NO PAGO, MEDIDOR 26483, LEC 52232. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:48:39
8253392 | 934209 | RIO23L16 | W52262 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:41 | 2024-05-05 11:01 | 0.33 | 1 | 72 | - | Inicialmente el linero en moto revisa el reporte, solicita apoyo de grupo para realizar trabajos en alturas, con el apoyo del grupo de riosucio se repara arco secundario reventado en el neutro y la fase, se hace la reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:55:18
8255408 | 934806 | CHA23L15 | C13899 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-09 13:20 | 2024-05-09 17:25 | 4.08 | 11 | 72 | - | SW C13899 1X20T 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 18:01:23
8260449 | 936326 | VBO23L12 | W34018 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-24 08:30 | 2024-05-24 10:30 | 2 | 1 | 72 | 08:30 A 10:30 ABIERTO TF W34018 - SIGUEN TRABAJNDO EN CAMPOAÑIA DE GRUPO DE TCT<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 10:59:38<br><br>- INFORMA AT OSDCAR EDUARDO HERRERA SE DEBE RETIRRA POSTE POR RECLAMACION DE UN USUARIO Y PASAR RED SECUNDARIA REUBICACION - SE DEB ARIR TF W34018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 10:59:00<br><br> | VBO23L12 TRANSFORMADOR W34018 ¦ Dir.:K 13 C 1N SE ABRE TRAFO PARA RETIRAR APOYO Y PASAR REDES SECUNDARIAS . SE CUMPLIO OK SE CIERRA ODO CON NOTAS QUE DEJA GUILLERMO EN LA PLANILLA, Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 19:01:47
8262332 | 936905 | NRA23L12 | N10043 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-29 21:10 | 2024-05-30 01:45 | 4.59 | 1 | 72 | - | Se repara neutro con corto en dos ramales del TRF N10043, pero al momento de realizar el rechaza el transformador, se realiza recorrido y se abren arcos secundarios en una red que va hacia el parque y se realiza ensayo cerrando normalmente, queda pendiente realizar revisión de dia ya que hay muchas lluvias en el sector, quedan los usuarios con servicio normal, se gastaron 3x1.0D y 4 conectores piercing debido a tres ensayos Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-30 02:02:10
8262553 | 936912 | NRA23L12 | N10043 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 09:36 | 2024-05-30 10:47 | 1.18 | 1 | 72 | - | nodo n10043: se encuentra falla en foto control de lampara de alumbrado publico, se desconecta se cierran arcos secundarios para usuarios afectados, se usan 02 conectores piercing grandes. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 11:16:09
8259246 | 936067 | CHA23L15 | C13899 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 12:21 | 4.35 | 11 | 72 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW C13899 NORMAL A LAS 132:20, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-22 13:23:32
8265962 | 937997 | NRA23L12 | N10025 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-11 17:29 | 2024-06-11 18:38 | 1.15 | 1 | 72 | - | NRA23L12 TRANSFORMADOR N10025 ¦ Dir.:CRA 11 NO 6 50 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA QUEMADA POR POSIBLE CORTO EN CONEXION DE CONECTORES PIRCING , SE CAMBIA ACOMETIDA QUE QUEDO AFECTADA POR FALLA EN RED SECUNDARIA SIN CTA DE COBRO APOYA PERSONAL MOVIL 15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 18:54:28
8266618 | 938245 | PSO23L18 | M55207 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-13 11:07 | 2024-06-13 13:06 | 1.98 | 1 | 72 | tr m55207: se ajustan conexiones de bornes secundarios y se cambia barraje, servicio queda normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-13 13:14:49<br><br> | NATALIA QUINTERO CRA 10 57F 49 PSO 2 3004294585 3004294585 VOLTAJE OSCILANDO EN INSTALACION O SECTOR MANIZALES PSO23L18 M55258 M55261 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-13 17:54:54
8266755 | 938207 | MAR23L13 | C25410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:30 | 2024-06-13 08:20 | 0.83 | 4 | 72 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8267690 | 938431 | ENE23L16 | M64294 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:11 | 2024-06-15 08:29 | 2.3 | 1 | 72 | - | EN EL TRANSFORMADOR M64294, SE REPONE FUSIBLE DE 2.1 TIPO DUAL, SE GASTAN 2 FUSIBLES YA QUE UNO SE ROMPIO EN LA INSTALACIÓN, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 13:10:36
8271805 | 939810 | CHA23L15 | C13899 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 05:24 | 2024-06-27 08:18 | 2.91 | 11 | 72 | - | EN LAS SECION C13899, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:00:05
8222910 | 922788 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-02-05 08:30 | 2024-02-05 18:20 | 9.83 | 7 | 71 | SE AUTORIZO MANIOBRAS PARA NO DEJAR SIN SERVICIO HASTA MAÑANA USUARIOS AFECTADOS DE CTO LA SOMBRA(SNA23L12), ASI: 18:20: CERRADA SW E41425. 18:21: CERRADA ITX 2BO2SN21(HIGUERON CON LA SOMBRA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 18:34:21<br><br>PARA DAR SERVICIO A UNOS USUARIOS INDUSTRIALES DE CTO LA SOMBRA SE ABRE SW E42028 Y SE CIERRA LA SW E42108 COORDIANDO Y SOLICITADO JULIAN VILLEGAS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:33:59<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS Q LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS E21317 ¦ Dir.:VDA SEB STOPOLNO SE VAN A CUMPLIR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:40:56<br><br>EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN PROGRAMADA SE PRESENTA NOVEDAD AL REALIZAR APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 HIGUERON YA Q SE PIERDE LA COMUNICACION LO Q IMPIDE CUMPLIR CON LAS MANIOBRAS PROPUESTAS EN COORDINACION CON JULIAN VILLEGAS SE DECIDE CAMBIAR EL ORDEN DE MANIOBRAS Y DEJAR ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL CTO HIGUERON Y CERRAR ITX 2BO2PV51 ANTES LAS FALLAS DE COMUNICACION CUMULOS DE HIGUERON AL DESHACER LA ITX <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:32:17<br><br> | 1. EL DIA 5 DE FEBRERO SE DEJA ABIERTA LA SECCION E42108 CIRCUITO SNA23L12 Y LA SECCION E41425 CIRCUITO SNA23L15 PARA QUE GRUPOS DE EXPANSION, MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED. SE REALIZAN MANIOBRAS EN LA SECCION E21317 EN EL RECONECTADOR 2BO2SN21 PARA ORGANIZAR CONSIDENCIA DE FASES. 2. EL DIA 6 DE FEBERERO SE DEJA ABIERTO EL RECO 2SN15R01 CIRCUITO SNA23L15, E41490 SE ABRE PARA QUE GRUPOS DE MANTENIMIENTO DE REDES (CHEC, CONTRATISTAS INMEL Y ENERVISA ) EFECTÚEN MANTENIMIENTO NIVEL 3, CAMBIO DE ELEMENTOS FALLADOS EN LA RED . demora en cierre de maniobras es por volumen de trabajo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-06 23:58:24
8218518 | 921219 | NRA23L12 | N10119 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 16:01 | 5.51 | 1 | 71 | - | NOTA: RETRASO AL INICIO PROBLEMA MECANICO CON LA CAMIONETA Y PORQUE LA GRUA TUVO QUE DESPLAZARSE A CHINCHINA POR EL POSTE A INSTALAR. 16:00: CERRADO TRF, CON 2 HORAS Y MEDIA DE RETRASO(VER NOTAS) Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 17:38:41
8219357 | 921936 | RIO23L16 | W52262 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 14:30 | 2024-01-23 17:31 | 3.01 | 1 | 71 | - | SE REUBICA APOYO SECUNDARIO A LINDEROS DE VIVIENDA TRAFO W52262 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-23 17:55:17
8230108 | 926604 | MTT23L13 | W14038 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 14:02 | 2024-03-05 16:36 | 2.57 | 1 | 71 | - | ODO CUMPLIDA :HINCAR POSTE DE 8 METROS Y REUBICAR RED SECUNDARIA QUE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LAS VIVIENDAS LA CUAL CONSTRUYERON_NEGACION DEL SERVICIO PROCESO 10836389 ADICIONAL POR CONTINGENCIA CON EL PERSONAL DE REPARACIONES MISTRATO , SE SOLICITA A JOSE VALIDAR REPORTE ASOCIADO A LA ODO, DONDE ENCONTRO VIENTO SECUNDARIO REVENTADO , ABRE TRAFO W14043 PARA RETIRARLO ELIMINANDO ASI EL RIESGO REPORTADO POR EL USUARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-05 17:12:06
8231391 | 927811 | PSO23L17 | M55068 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 13:51 | 2024-03-11 14:51 | 1 | 1 | 71 | - | En el TRF M55068 se cambia 1 fusible de 3.1A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 15:27:47
8233004 | 926727 | GTO23L12 | L21014 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-15 08:01 | 2024-03-15 15:20 | 7.32 | 4 | 71 | - | EJECUTADA REALIZAR PODA ENTRE EL NODO L21016 AL L21190 AGUAS ABAJO DE LA SECCION L21014, ORDEN QUE SE EJECUTA POR EL DECRETO 0037 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 15:21:32
8235263 | 927936 | INS23L13 | C22974 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-22 09:17 | 2024-03-22 15:38 | 6.35 | 4 | 0 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS : SE DEBE INSTALAR TEMPLETE PRIMARIO EN BAYONETA DOBLE EN EL NODO C22981 , EN EL POSTE EXISTENTE DE 10 MTROS SE INSTALA CRUCETA SENCILLA EN PIN CON BAYONETA SENCILLA , ENTRE LOS NODOS C22981 AL C22982 SE CAMBIA EL TRAMO DE RED PRIMARIA EN CABLE ACSR 2 Y 4 POR ESTAR MUY EMPALMADA. EJECUCIÓN: SE CULMINAN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-22 15:46:18
8238415 | 930128 | MTT23L12 | W13086 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:24 | 2024-04-02 12:46 | 5.36 | 5 | 71 | - | INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW W13089 SE INGRESA MANIOBRA COMO TRAMO DE LINEA PORQUE NO PERMITIO HACER LA MANIOBRA DEL SW INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W13087 INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW W13086 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 21:14:47
8246266 | 932590 | HER23L14 | D22033 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 08:57 | 2024-04-22 12:11 | 3.22 | 1 | 71 | - | EN EL TRANSFORMADOR D22033, SE CAMBIA UN FUSIBLE DUAL DE 0.6, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. EN EL TRANSFORMADOR D22045, SE REALIZA INSPECCIÓN EN PREDIO CON MEDIDOR 19270013, SE HABIA REALIZADO UNA MALA RECONEXIÓN, SE AJUSTA Y SE CONFIRMA SERVICIO EN PREDIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 16:35:48
8246896 | 932781 | RIO23L14 | W55473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 18:17 | 2024-04-23 18:30 | 0.22 | 2 | 71 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W55422 CON 4 FQ DE 25 A T , 1 FASE POR FUERA SW W55476 CON 1 FQ DE 25 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 19:47:35
8247111 | 932795 | RIO23L16 | W52450 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:54 | 2024-04-24 10:00 | 17.1 | 10 | 71 | - | INSTALA 4 FQ 40A T EN EL NODO SW DE REPETICION W52268 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 5 FQ 10A T EN EL NODO SW DE REPETICION W52450 (2 FASES ABIERTAS) INFORMA EL TECNICO QUE UNA DE LAS VELAS NO CAYO PERO QUEMO EL FUSIBLE. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52301 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 12:33:09
8250262 | 933547 | HER23L14 | D22033 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 17:49 | 2024-04-29 18:45 | 0.94 | 1 | 71 | - | 18:45 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador D22033, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 19:20:22
8250784 | 933658 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 13:37 | 2024-04-30 15:16 | 1.65 | 7 | 71 | - | SE REALIZA INSPECCIÓN A LA RED ENCONTRANDO SECCION DE REPETICION E41425 CON UNA FASE FALLADA, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 15T Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 15:51:18
8258224 | 935723 | FLR23L16 | E52178 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 17:20 | 2024-05-20 09:30 | 16.17 | 8 | 0 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8260237 | 936219 | PRO23L15 | 2PR15R01 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-23 16:04 | 2024-05-24 12:12 | 20.14 | 12 | 0 | - | SE LLEGA A SITIO DEL RECO DE CUMULOS 2PR15R01 Y SE ENCUENTRA RECO ABIERTO Y SIN COMUNICACIÓN, SE LE REALIZA CIERRE MANUAL Y RECHAZA, SE ABRE LA SW O44356 Y SE CIERRA RECO DE CUMULOS DE FORMA MANUAL, SE LE INFORMA A JAVIER HERRERA PARA ENVÍAR GRUPO PARA RECORRIDO, SE REALIZÓ CIERRE DE ITX 2PR5SC21 Y RECHAZO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:06:11 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-24 05:44:36
8261692 | 936684 | NSA23L14 | E55431 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 08:58 | 2024-05-28 11:00 | 2.03 | 19 | 71 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E55214 1 6 T 08:40; sección de repetición 1 fase fallada. SW E55157 1 6 T 09:10 SW E55431 2 10 T 11:00; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-28 11:13:42
8253877 | 934372 | RIO23L16 | W52450 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:50 | 2024-05-06 18:25 | 1.59 | 10 | 71 | - | se cambia 5fq de 10a t en seccion de repeticion w52450, las dos fases estaban por fuera, el mecanismo no funciono correctamente, se le informa al at1 de la zona para que programe personal y le realice mantenimiento al equipo Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 19:43:05
8255679 | 934895 | DON23L13 | L12898 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 11:54 | 2024-05-10 13:15 | 1.35 | 9 | 71 | - | SE NORMALIZA SW L12898 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 14:57:59
8256176 | 935074 | GTO23L12 | L21014 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-12 06:03 | 2024-05-12 10:30 | 4.45 | 4 | 71 | - | SE NORMALIZA SW L21014 SE RETIRA ARBOL DE LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 11:16:38
8257629 | 935571 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 21:28 | 2024-05-17 08:56 | 11.45 | 10 | 0 | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W52011 SE ABRE SECCION W52383 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA Y PODA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 14:24:22<br><br> | En la SW W52424 se cambia 1 fusible de 12a tipo T. En la SW W52450 se cambian 4 fusibles de 12A tipo t y 1 porta-fusible. En el SW W52403 se cambia 1 fusible de 10a tipo T, condiciones atm. En el TRF W52418 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo t y un DPS fallado. En el nodo W52424 se instalan 2 conectores DBH-4 y 1m de cable Cu 1/0. En el nodo W52469 se cayo una torre secundaría, se abren arcos y queda 1 usuario afectado, se realizaron maniobras en l transformador. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 20:00:10
8259842 | 936164 | LMC23L12 | N32005 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 10:10 | 0.16 | 5 | 71 | En la SW N32005 se cambia 1 porta-fusible normal y se normaliza el servicio a las 10:10 am.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:46:49<br><br>Informa el tecnico que en la SW CFR N32005 hay una caja con mal contacto, lo que esta generando altibajos en el servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:01:44<br><br>En el nodo N32101 se encuentra colilla primaria volada. Ya se informo a Roberto Morales para gestionar reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 08:17:32<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR N32040. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N32117. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32113. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N32136. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N32084. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR N32017. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N32055 Y RECHAZO, SW QUEDA ABIERTA, PENDIENTE DE RECORRER, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:57:39
8261443 | 936638 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 14:23 | 2024-05-27 16:31 | 2.13 | 10 | 0 | - | se normaliza SW DE REPETICION W52424 CON 1 FQ DE 15 A T, 1 FASE POR FUERA NO CAE EL RESPALDO SW W52450 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-27 18:07:50
8264374 | 936694 | AZA23L16 | M78364 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-06 08:44 | 2024-06-06 09:50 | 1.11 | 1 | 71 | 09:44 me informa Jhon Jairo Bedoya que Gonzalo Alzate autorizó cancelar la labor; el poste nuevo se tiene guardado en el colegio y considerando la necesidad de ellos para tener servicio, no permitirán sacarlo para poder ejecutar la orden; se validó una forma de darles servicio desde otro ramal, pero no fue posible; se coordinó con Grupo y Jhon Jairo Bedoya y se definió cancelar<br>Usuario / Fecha: nasly bibiana mendez mejia / 2024-06-06 09:51:59<br><br>Tambien se pidi? a diana Marcela validar el numero de contacto del colegio atanasio al que se le notific? las suspensi?n y en caso dado que no est? actuaziado, validar con la coordinadora del colegio la inscripci?n de un numero telefonico<br>Usuario / Fecha: nasly bibiana mendez mejia / 2024-06-06 09:42:06<br><br>a las 09:16 horas Nasly Mendez recibe llamada de contact center (Diana Gaviria) informando que del colegio atanasio girardot solicitan suspender la orden programada porque tienen unas pruebas; la orden ya estaba ejecutandose; se valid? con Jhon Jairo Bedoya avance del trabajo y el supervisor de los trabajos reporta que el poste que se est? cambiando est? en estado critico y ya se tiene el hueco listo, por lo que se toma la decisi?n de continuar con la labor y se le inform? dicha novedad a diana Gaviria; el poste est? al lado del colegio y puede representar riesgo tambien para ellos<br>Usuario / Fecha: nasly bibiana mendez mejia / 2024-06-06 09:40:16<br><br> | EL COLEGIO ATANASIO GIRARDOT SOLICITAN SUSPENDER LA ORDEN PROGRAMADA PORQUE TIENEN UNAS PRUEBAS SABER. INFORMACION COMPLETA EN BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-06 09:55:28
8266537 | 937427 | PSO23L17 | M55068 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-13 09:09 | 2024-06-13 16:41 | 7.53 | 1 | 71 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA ASUNCION PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M55068. ESTO PARA RETIRO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M55068 AL M55032, INSTALACION DE DPS, REUBICAR ESTE TRAFO NODO M55068 AL APOYO NODO M55032, HINCAR APOYO 8MT Y CONSTRUIR TRAMOS DE RED TRENZADA ENTRE LOS NODOS M55068 AL APOYO M55032 PARA ALIMENTAR RED SUBTERRANEA DONDE SE RETIRA TRAFO, RETIRO DE HERRAJES DE DONDE SE RETIRO TRAFO NODO M55068 NOTA ESTE TRAFO LO DEBERAN SUBIR POR ESCALAS CERCA DE 30MT SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-13 16:48:23
8267040 | 937579 | HER23L16 | C14486 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-14 08:42 | 2024-06-14 17:53 | 9.19 | 3 | 71 | - | SE CUMPLE ODO SOLO CON MANIOBRAS EN SW C14486 PENDIENTE REPROGRMAR CONTINUIDAD DE LA ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-14 18:03:46
8269837 | 938113 | GTO23L12 | L21014 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-21 08:48 | 2024-06-21 16:25 | 7.62 | 4 | 71 | - | CUMPLEN CON ACTIVIDAD Y MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 17:19:30
8269983 | 939188 | NRA23L12 | N10119 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-21 16:01 | 2024-06-21 16:31 | 0.5 | 1 | 71 | - | cto nra23l12, nodo n10119: neutro energizado, se instala puesta a tierra, el neutro continua energizado con 19.23 voltios. se maniobra tr para pruebas, se descarta la red secundaria. pendiente seguir la revisión. se requiere inspeccion por parte del personal de perdidas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-21 17:53:46
8221356 | 922778 | HER23L15 | D23480 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 13:00 | 2024-02-01 13:31 | 0.51 | 1 | 70 | - | Se realiza CAMBIO DE CTS. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 13:48:07
8224713 | 924806 | ROS23L14 | D15146 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-12 12:09 | 2024-02-12 12:17 | 0.13 | 1 | 70 | - | SE HACEN MANIOBRAS EN EL TR D15146 PARA CAMBIA CONECTOR PIERCING EN ARCO SECUNDARIO. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 12:56:06
8227047 | 925763 | PSO23L18 | M55156 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 08:27 | 2024-02-21 10:06 | 1.64 | 1 | 70 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO M55156, NORMAL A LAS 10:05 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 10:44:32
8224971 | 924267 | MAZ23L12 | E30083 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 14:50 | 2024-02-13 16:11 | 1.35 | 2 | 70 | - | INSTALACIÓN DE VARILLA DE ANCLAJE PARA REUBICACUIÓN DE VIENTO PRIMARIO EN PARQUE INFANTIL SECTOR DEL MATADERO. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 17:02:07
8215283 | 920490 | MLA23L14 | E21271 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 08:25 | 2024-01-01 11:10 | 2.75 | 6 | 70 | - | En la SW E21271 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-01 11:15:44
8220424 | 923214 | ROS23L14 | D15146 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 14:32 | 2024-01-29 15:55 | 1.38 | 1 | 70 | - | TR D15146 1 0.6 D 15:55 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-29 17:07:31
8229461 | 926840 | FLR23L12 | E50122 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-02 09:05 | 2024-03-02 11:04 | 1.97 | 12 | 70 | - | Em 926840 FLR23L12 Fredy Mauricio Ramirez TR E62363 cambio SE ABRE SE PARA DESDE 09:05 E50122 A LAS 11:03 PARA CAMBIO DE TRAFO E62363 DATOS TRAFO SERIE: 2020051732 EMPRESA : 596631 RYMEL 3KVA A 7.6KV REPARADO 12 /2023 1F 3 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 12:47:14
8231173 | 927699 | QHI23L12 | W42409 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-10 06:59 | 2024-03-10 11:35 | 4.6 | 8 | 70 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW 42409 NORMAL A LAS 11:35, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-10 16:33:16
8243283 | 931910 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:33 | 2024-04-17 18:40 | 3.12 | 12 | 100 | - | SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO D24565 Y APOYO PRIMARIO DOBLADO EN EL NODO D24564 SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 10742 Y SE NORMALIZA LA SW D24135 CON 3 FQ DE 25 A T, SE REALIZA PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D24561 Y D24562 PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE NORMALIZA SW D24711 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 19:01:19
8244057 | 931949 | SNA23L15 | E41769 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 10:10 | 2024-04-18 15:15 | 5.08 | 4 | 70 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8238671 | 930215 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:24 | 2024-04-03 08:10 | 16.77 | 11 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O23041 2 20 T 08:10 SW O23650 1 6 T 08:20 TR O23610 1 0.4 D 08:35 SW O23634 2 12 T 10:05; sección de repetición 0 fases falladas. SW O23654 2 6 T 10:47; Se aísla DP´s fallado. TR O23653 2 0.4 D 11:05 TR O23051 2 1 H 12:04; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW O23651 3 12 T 12:34 TR O23650 2 0.6 D 13:15 SW O23643 1 6 T 13:40 TR O23630 1 1 H 15:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 17:58:49
8243829 | 931966 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-18 11:51 | 2024-04-18 18:25 | 6.58 | 12 | 70 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW D24135 ENTRE LAS 11:50 A LAS 18:25, SE REALIZÓ CAMBO DE APOYO EN EL NODO D24564 ACAUSA DE ARBOLES QUE LO FRACTURARON, SE REPARO LÍMEA MT REVENTADA ENTRE LOS APOYOS D24710 AL D24765, SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 19:46:51 se ingresa maniobra al tramo de linea cod. 10742 la cual faltaba Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 08:12:16
8254097 | 934399 | VBO23L15 | O34255 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 06:14 | 2024-05-07 11:00 | 4.77 | 9 | 70 | EN LA SECCION O34255, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. EN EL TRANSFORMADOR O34964, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 12:50:14<br><br> | *EN LA SECCION O34255, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15 TIPO T. *EN EL TRANSFORMADOR O34964, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. * SE ABREN ARCOS EN EL TRAMO DE LINEA 41102 Y SE NORMALIZA SECCION W37363 USANDO 3 FUSIBLES DE 25T QUE SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE REALIZA INSPECCION AGUAS ABAJO Y SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LOS NODOS W37388 Y W37389, SE RETIRAN, SE HACE PODA Y SE CIERRAN PUENTES, PARA CERRRAR PUENTES SE ABRE NUEVAMENTE LA SECCION W37363. *EN EL TRANSFORMADOR W37011, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:02:57
8258128 | 935758 | CHA23L18 | C41247 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-19 10:56 | 2024-05-19 11:00 | 0.07 | 1 | 70 | - | EN EL TRANSFORMADOR C41247, SE REALIZA APERTURA PARA CAMBIAR ACOMETIDA QUE SE ENCONTRABA INCINERADA, SE UTILIZAN 13 METROS DE CABLE CON CUENTA DE COBRO 36662, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 14:55:16
8258135 | 935732 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:59 | 2024-05-19 08:18 | 13.33 | 6 | 163 | - | el día 18/05/2024 se presenta fuerte vendaval en la zona, la cual genera eventos en el circuito VBO23L15, de acuerdo a esto se generan las siguientes reparaciones: *en el transformador O34335, se repara línea secundaria trenzada que se encontraba reventada, no se realiza apertura de transformador. *en la sección W37007, se reponen 2 fusibles de 20 tipo T. *en el transformador W37461, se repone un fusible de 0.4 dual. *en el transformador W37464, se repone 1 fusible de 1.0 tipo dual. *en la sección W37472, se repone 1 fusible de 6T. *en el transformador W37475, se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual. *en el transformador W37469, se repone un fusible de 1H. *en el transformador W37466, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37465, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37459, se aísla dps quemado y se repone 1 fusible de 1.6 tipo dual. se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 15:51:09
8259567 | 936135 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:42 | 2024-05-23 07:36 | 11.9 | 3 | 0 | Se abren 3 secciones a la salida de la Subestación. Se ensaya circuito y energiza normal. Se normalizan 2 secciones energizando normal y rechaza la SW W17027. Se le está realizando recorrido.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 14:20:14<br><br>SE ASIGNA ORDEN A JOSE GERARDO GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:00:38<br><br>Se le realiza varios ensayos al circuito y rechaza. Se le informa al AT H?ber Jaime Morales Henao. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 21:27:07<br><br> | 15:58 Informa el A.T José Gerardo García que se cierra la sección W17047 después de reparar bayoneta doblada que estaba haciendo contacto con la red primaria en el nodo W17049. En la bitácora de ejecutándose se encuentra la información registrada por el operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:04:01
8266576 | 938230 | VBO23L15 | O34255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:54 | 2024-06-13 11:12 | 4.3 | 9 | 70 | - | SE NORMALIZAN SW W37374/O34255 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 11:31:12
8268778 | 938839 | AMR23L12 | C32184 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 15:22 | 2024-06-18 15:57 | 0.59 | 26 | 70 | - | maniobras de sw c32184 fueron para cambiar cajas primarias en sw c32190 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-18 16:46:11
8269342 | 938937 | VBO23L15 | O34255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:24 | 2024-06-19 17:34 | 2.17 | 9 | 70 | - | - 09:55 CAMBIA 1 FQ 15 T SW W37328 - 13:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O34364 - HACE PODA Y LIMPIEZA A ESTRUCTURA - 17:33 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O34255 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:34:00
8269995 | 939259 | HER23L15 | D23002 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 18:31 | 2024-06-21 19:24 | 0.88 | 1 | 70 | - | En el TRF D23002 se cambia 1 fusible de 3.1A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-21 19:33:00
8271367 | 939629 | VMA23L15 | M24027 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-25 19:25 | 2024-06-25 19:50 | 0.42 | 1 | 70 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M24027 ENTRE LAS 19:25 A LAS 19:50 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE ARCO BT, IGUALMENTE SE REALIZÓ AJUSTE DE ACOMETIDAS, SERVICIO NORMAL A LAS 20:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-25 21:07:00
8225929 | 925263 | DON23L13 | L12133 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 06:03 | 2024-02-16 12:20 | 6.29 | 19 | 69 | - | DON23L13 L13926 9:30 2F 6 ATIPO T L12133 12:20 1F 20 A TIPO T L12343-348-L13952-173-389 L13407 11:20 1F 2 A TIPO H L13063 11:55 3F 15 A TIPO T L12185 12:05 1F 12 A TIPO CERO FASE FALALDAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 13:32:41
8225182 | 925019 | AGU23L13 | N41140 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 06:24 | 2024-02-14 08:23 | 1.98 | 1 | 69 | - | Se cambia 1FQ de 1.0 DUAl, causa desconocida queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-14 09:05:04
8225609 | 925166 | BUM23L13 | W11045 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 11:28 | 2024-02-15 13:01 | 1.55 | 1 | 69 | - | Se abre el transformador W11045 para aplomar apoyo secundario e instalar viento secundario Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 13:25:50
8226425 | 925505 | AZU23L12 | N20011 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 18:48 | 2024-02-18 20:40 | 1.87 | 1 | 69 | - | TR N20011 1 1.6 D 20:40 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-18 21:35:22
8226944 | 925699 | AZU23L12 | N20011 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-20 18:39 | 2024-02-20 20:05 | 1.43 | 1 | 69 | - | AZU23L12 TRANSFORMADOR N20011 ¦ Dir.:CARRERA 7 CALLE 91F 1.6 DUAL AL PARECER ES POR CARGA QUE ESTA FALLANDO EL TRAFO, SE PASA REPORTE AL AT DE LA ZONA POR APRTE DE LEONEL HEANO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-20 20:19:41
8216021 | 920903 | SCE23L12 | O44457 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-05 16:24 | 2024-01-06 10:11 | 17.79 | 7 | 0 | - | SW O44457 2X6T 09:27 DE REPETICION Y HABIA UNA FASE POR FUERA. SW O44529 1X6H 10:11 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-06 11:24:54
8216927 | 920587 | VCT23L14 | E12012 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 08:02 | 2024-01-12 16:16 | 8.23 | 10 | 69 | - | MTO NIVEL 3 E12012 A E12422 REALIZAR MTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION E12012 HASTA EL NODO E12422 - se ejecuta orden sin aparente novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 16:29:18
8217010 | 921400 | MLA23L15 | E25408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 07:43 | 2024-01-12 10:00 | 2.28 | 5 | 69 | - | SE NORMALIZA SW E25408 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-12 12:47:06
8217950 | 921045 | VIR23L12 | O12029 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 07:30 | 2024-01-17 11:31 | 4.01 | 1 | 69 | - | SE REALIZA REEMPLAZO TRAMO DE RED DESNUDA POR RED TRENZADA . ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-17 11:36:54
8218049 | 921865 | MLA23L15 | E25408 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 07:47 | 2024-01-17 10:15 | 2.47 | 5 | 69 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION E25408 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-17 11:07:11
8219261 | 922479 | AGU23L13 | N41140 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 07:41 | 2024-01-23 08:41 | 1 | 1 | 69 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf n41140 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-23 09:08:01
8219573 | 921962 | VBO23L14 | W36600 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 10:36 | 2024-01-24 16:11 | 5.59 | 1 | 69 | SE PRESENTAN RETRASOS CON LA APERTURA DE L TRAFO DEBIDO A QUE SE DEBE REUBICAR UN APOYO Y EL PUTO DE EXCAVACIÓN LINDA CON EL ANDEN DE UN VECINO, SE ESTAN SOLICITANDO LOS PERMISOS POR PARTE DEL USUARIO QUE SOLICITÓ LA REUBICACIÓN<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-24 10:36:57<br><br> | SE REUBICA POSTE METALICO 8 MT NODO W36600_21 MAL UBICADO SE CORRE 1 MT LINDERO VIVIENDAS ABAJO DEL ANDEN . DIRECCION SAN JOSE - CLLE 4 3-50 SALIDA RISARALDA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-24 16:18:36
8220830 | 923342 | MAN23L13 | M20189 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:50 | 2024-01-30 19:11 | 1.34 | 6 | 69 | - | EN LA SW M20189 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 12A TIPO T. QUEDA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-30 19:28:43
8230686 | 927510 | AGU23L13 | N41140 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 07:18 | 2024-03-08 08:16 | 0.97 | 1 | 69 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 08:40:04
8231561 | 927860 | AGU23L13 | N41140 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 07:16 | 2024-03-12 07:58 | 0.7 | 1 | 69 | - | - 07:58 cambia 1 FQ 1 dual TF N41140 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-12 08:02:59
8234725 | 928835 | MLA23L15 | E25408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 13:12 | 2024-03-20 16:30 | 3.3 | 5 | 69 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E25408 1 10 T 16:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 20:59:36
8236390 | 929528 | SCE23L12 | O44529 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 19:19 | 2024-03-26 09:25 | 14.09 | 7 | 69 | - | SE NORMALIZA SW O44529 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 10:35:52
8236546 | 929617 | CHA23L18 | C41245 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-27 07:40 | 2024-03-27 07:55 | 0.25 | 1 | 69 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA TRENZA BT EN CORTO, SE REALIZA APERTURA DE TRAFO C41245 ENTRE LAS 07:40 Y LAS 07:55 SE NORMALIZÓ, SE INSTALO CONECTOR PEARCING GRANDE, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 08:21:25
8237037 | 929837 | IRR23L13 | C34231 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-30 05:26 | 2024-03-30 10:00 | 4.57 | 1 | 69 | - | se repara bajante secundaria rota, se usan dos conectores piercing grandes. nodo c34231 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 10:13:48 john alberny lopez es quien apoya esta orden, el compañero no aparece en sgo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 13:15:28
8237363 | 929914 | RIO23L12 | W50073 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 21:47 | 2024-03-31 08:56 | 11.15 | 1 | 69 | - | SE NORMALIZA TRF W50073 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL, SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 13:24:45
8237387 | 929927 | MLA23L15 | E25408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 10:19 | 2024-03-31 12:43 | 2.39 | 5 | 69 | - | Se presenta disparo del circuito 2ML15R01 Marquetalia _ Cúmulos 1 El San Juan, con AR exitoso. Al técnico estar manipulando SW E25408 con el AR habilitado, representando esto un peligro para él. Técnico solicita la apertura del circuito 2ML15R01 Marquetalia _ Cúmulos 1 El San Juan, para puentear SW E25408. Se puentea la sección quedando el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E25408 2 10 T 12:41 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:41:31
8237480 | 929939 | RIO23L12 | W50073 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-31 10:24 | 2024-03-31 17:05 | 6.68 | 1 | 69 | - | SW W50862 1X6T 13:15 TRAFO W50073 1X1.3 DUAL SE LE HACE INSPECCION A LA RED, SE TOMAN CORRIENTES Y VOLTAJES Y TODO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 18:10:29
8240339 | 930964 | SCE23L12 | O44529 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 13:58 | 2024-04-09 16:58 | 3.01 | 7 | 69 | - | SE CAMBIA 1FQ 6H EN SW O44529. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-09 18:01:15
8237757 | 930022 | RIO23L12 | W50073 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 11:31 | 2024-04-01 12:01 | 0.5 | 1 | 69 | - | SE ABRE TRF W50073 PARA REPARAR ARCOS SECUNDARIOS QUEMADOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 12:20:01
8239966 | 930200 | DOR23L14 | L16774 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-08 11:32 | 2024-04-08 12:25 | 0.89 | 1 | 69 | - | En el TRF L16774 se realiza cambio de CTs, actividad ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:32:24
8241703 | 931471 | MAZ23L13 | E31196 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:38 | 2024-04-14 11:55 | 2.28 | 6 | 83 | - | SW E31196 11:55 2F 12 A TIPO T TRF E31368 13:15 1F 3 ATIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:02:16
8242339 | 931598 | SUP23L15 | W66076 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:34 | 2024-04-15 18:22 | 1.81 | 1 | 69 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 6T SW W66033 NORMAL A LAS 17:35 2 X 2, 1 DUAL TRAFO W66076 NORMAL A LAS 18:22 (RECHAZO A LAS 10:00 ACAUSA DE RAMAS SOBRE LA RED, SE RETIRARON Y CAMBIO FUSIBLE NUEVAMENTE) Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 18:34:38
8244856 | 932287 | CHI23L18 | M32719 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 16:40 | 2024-04-19 17:00 | 0.33 | 1 | 69 | - | SE ABRE TRF M32719 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO REVENTADO SE USAN 2 MTS DE ALUMINIO AISLADO 2 2 CONECTORES DBH4 QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 17:17:41
8247088 | 932808 | SUP23L15 | W66076 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 18:17 | 2024-04-24 10:40 | 16.38 | 1 | 69 | - | INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO TRF W66076 SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE RED SECUNDARIA EN LINEA ABIERTA REVENTADA PARA VARIAS VIVIENDAS EN EL SECTOR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W66066 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 11:31:24
8250445 | 933572 | AGU23L13 | N41140 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 06:29 | 2024-04-30 07:41 | 1.21 | 1 | 69 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N41140 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 07:55:58
8253765 | 934300 | PRA23L13 | N49454 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 08:40 | 2024-05-07 16:00 | 31.34 | 8 | 69 | EN LA SECCION N49454, SE ENCUENTRA ABIERTA DEBIDO A RECHAZOS POR FALLA AGUAS ABAJO, PENDIENTE NORMALIZAR CON GRUPO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 13:38:58<br><br> | 1X6T EN LA SW N49015 CAUSA LLUVIAS, QUEDA ABIERTA UNA DE LAS FASES DE LA CFR YA QUE SE ENCUENTRA RECHAZANDO Y SE DEBE ENVIAR GRUPO PARA BUSCAR LA FALLA DE LA MISMA Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 17:08:04
8254009 | 933597 | PRA23L12 | 30474 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-07 09:15 | 2024-05-07 17:15 | 8 | 2 | 69 | se comunica Arnulfo Raigosa, desde el dia anterior se autoriza continuar con la misma orden para realizar trabajos en el nodo N49061 con tct, actividades para normalizar circuito, se deshabilita circuitos PRA23L13, PRA23L12<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 12:53:24<br><br>Con autorizaci?n de la ING Natalia, se deja la DOD en Ejecut?ndose.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 20:45:33<br><br> | CONTRUCCION DE ITX ENTRE LOS CTOS PRA23L12 Y PRA23L13 ENTRE LOS NODOS N48070 Y EL N49048. EL GRUPO DE TCT ESTARA LABORANDO TODO EL TIEMPO EN EL NODO N49048. Se tenían labores del día de ayer atrasadas por lluvia. No tenían usuario afectados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 16:03:59
8255593 | 934863 | PRA23L12 | N48035 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 09:29 | 2024-05-10 12:16 | 2.77 | 2 | 0 | - | *EN LA SECCION N48035, SE REPONE UN FUSIBLE DE 25T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. *SE RECIEBN NUEVAMENTE REPORTES DE LA ZONA Y SE HACE VERIFICACION EN LA SECCION N48035 ENCONTRANDO UNA FASE FALLADA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO EN LA RED, SE ENCUENTRA ARCO ATERRIZADO EN EL NODO N48069 A CAUSA DE TRABAJOS PROGRAMADOS PREVIOS. *SE PROCEDE A REALIZAR APERTURA DEL SECCION PROVISIONAL INSTALADA POR EL GRUPO DE MANTENIMIENTO EN EL NODO N48067, SE REALIZA REPARACION DE ARCO EN EL NODO N48069. *POSTERIOR A LA REPARACION, EN LA SECCION N48035, SE REPONE NUEVAMENTE CIRCUITO DE 25 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 12:37:22 FALLA GENERADA POR PUENTE ATERRIZADO, TECNICO DE LA ZONA INFORMA QUE EL GRUPO DE MANTENIMIENTO EN EL TRANSCURSO DE LA SIGUIENTE SEMANA REALIZARA REPARACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 13:12:25
8255913 | 933811 | DOR23L15 | L17261 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-11 08:31 | 2024-05-11 14:00 | 5.49 | 1 | 69 | - | SOLICITAR GRUA Y LLAMAR USUARIO PARA INGRESO DE LA MISMA,HINCADA DE DOS APOYOS DE 8 METROS PARA REUBICACIÓN DE RED SECUNDARIA Y CAMBIO DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO DE SU BASE, EN LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO HAY QUE TENER PRESENTE QUE LA RED HACE UN CRUCE EN LA VÍA DORADA HONDA VEREDA PURNIO NODOL17261 SE DEBE REUTILIZAR EL VIENTO GUITARRA QUE HAY EN EL SITIO, HAY QUE AVISARLE AL USUARIO AL CELULAR 3135381811 Y/O 3168969067, PARA QUE RETIRE EL CERCO PARA EL INGRESO DE LA GRUA AL SITIO. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 14:35:29
8256814 | 935278 | RIO23L13 | W51207 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-14 16:56 | 2024-05-14 17:08 | 0.2 | 1 | 69 | - | Se realizan maniobras en el TRF W51207 a las 16:55 para abrir arcos a las 17:04 pero persiste anomalía, se cierra el TRF a las 17:07. Se vuelve a abrir el TRF alas 17:20 y en el predio con medidor 9036493 se encuentra acometida interna aterrizada, se deja aislado y se normaliza servicio en el TRF w51207 a las 17:25 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 19:13:32
8256816 | 935278 | RIO23L13 | W51207 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-14 17:20 | 2024-05-14 17:25 | 0.08 | 1 | 69 | - | Se realizan maniobras en el TRF W51207 a las 16:55 para abrir arcos a las 17:04 pero persiste anomalía, se cierra el TRF a las 17:07. Se vuelve a abrir el TRF alas 17:20 y en el predio con medidor 9036493 se encuentra acometida interna aterrizada, se deja aislado y se normaliza servicio en el TRF w51207 a las 17:25 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 19:13:32
8261826 | 936713 | CHA23L18 | C41218 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-28 13:40 | 2024-05-28 14:19 | 0.65 | 1 | 69 | - | SE AJUSTAN BORNES SECUNDARIOS EN EL TRAFO C41218, BORNE DEL NEUTRO ESTABA SUELTO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-28 16:46:39
8263313 | 937186 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 20:49 | 2024-06-02 11:03 | 14.24 | 5 | 0 | - | SE CAMBIA SW L22181 1X20AT SE CAMBIA 2X10AT SW L22224 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 13:02:28
8263827 | 937334 | ROS23L15 | D16283 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-03 21:38 | 2024-06-03 22:30 | 0.87 | 1 | 69 | - | se quemo cañuela del trf D16283, tambien el fusible pero no cayó la vela; se cambia porta fusible y un FQ*3.1 Dual quedando servicio normal; en sitio estuvo presente Bomberos por conato de incendio, de hecho fue de Bomberos DQA de donde reportaron inicialmente la novedad, luego ingreso reporte de usuario. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 23:08:23
8263925 | 937365 | AMA23L16 | W38124 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 11:09 | 2024-06-04 15:03 | 3.89 | 1 | 69 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO W38124 ENTRE LAS 11:08 A LAS 15:02 CON EL FIN DE REAIZAR REUBICACIÓN DE APOYO PRIMARIO, DEBIDO A QUE TERRENO CEDIO ACAUSA DE QUE UN TUBO DEL AGUA SE REVENTO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-04 19:00:22
8264299 | 937564 | CHA23L18 | C41218 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-05 18:02 | 2024-06-05 18:38 | 0.6 | 1 | 69 | - | Se realiza maniobras sobre el TRF C41218 para realizar reparacion de bajante secundario en el neutro que estaba en mal estado, en este sector es recurrente el tema de oscilaciones de voltaje debido a que hay un usuario que esta conectando una maquina y esta ocasiona el inconveniente, esta informacion fue suministrada por el tecnico Alexander Villamil, en el momento el servicio quedo normal y se le da razon a los usuarios para tener en cuenta Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-05 19:21:18
8264978 | 937778 | GTO23L13 | L22224 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 08:55 | 2024-06-08 15:40 | 6.75 | 5 | 69 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L22224 1 10 T 15:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 16:42:44
8265278 | 937833 | CHA23L15 | C13696 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 17:06 | 2024-06-09 18:42 | 1.6 | 19 | 69 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8265385 | 937854 | GTO23L13 | L22224 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:03 | 2024-06-10 08:56 | 2.88 | 5 | 69 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L22224 1 10 T 08:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 10:37:35
8269136 | 938905 | CHA23L18 | C41106 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-19 08:21 | 2024-06-19 08:35 | 0.24 | 1 | 69 | - | EN EL TRANSFORMADOR C41106 SE REALIZA INSPECCION A RED SECUNDARIA, SE INSTALA 1 CONECTOR PERFORACION (PIRSING) GRANDE, SE AJUSTA CONEXIONES Y SE NORMALIZA SERVICIO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 11:51:50
8269201 | 938967 | GTO23L13 | L22224 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:09 | 2024-06-19 11:30 | 5.35 | 5 | 69 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L22224 1 10 T 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-19 14:43:09
8269842 | 938148 | ENE23L15 | M63181 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-21 08:35 | 2024-06-21 11:46 | 3.18 | 1 | 69 | - | ODO CUMPLIDA SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERE DEL CTO LA ENEA PARA REALIZAR APERTURA DEL TRAFO NODO M63181 PARA CAMBIO DE APOYO NODO M63181_05 EL CUAL ESTA EN MAL ESTADO NOTA PARA ERSTE TRABAJO SE DEBERA CITAR A IN VAMA, UNE, CLARO YA QUE EL APOYO A CAMBIAR QUEDARIA EN EL MISMO SITIO ( METE Y SAQUE) NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR PARA LA EJECUCION DE LA LABOR TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE : Manual de Mantenimiento Preventivo Redes 5 reglas de oro en redes aéreas Ascenso y descenso de un apoyo Riesgo locativo Charla de los 5 minutos antes de iniciar labores Orden y aseo en la zona de trabajo Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-06-12 14:14:07 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 12:29:02
8265136 | 937833 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 13:32 | 2024-06-09 16:01 | 2.49 | 19 | 0 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8222897 | 923223 | AZA23L18 | M40577 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-05 08:43 | 2024-02-05 11:19 | 2.6 | 1 | 68 | - | TRASLADO REDES BAJA TENSIÓN HACIA POSTES NUEVOS HINCADOS PARA TRABAJOS DEL CABLE AÉREO. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 11:23:39
8225539 | 925135 | BUM23L12 | W10473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 07:20 | 2024-02-15 09:56 | 2.59 | 6 | 68 | - | 09:55 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección W10473, se hace revisión a red primaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 10:08:13
8226937 | 925696 | VBO23L12 | W34096 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 18:27 | 2024-02-20 19:19 | 0.87 | 1 | 68 | SOLICITA APOYO DE SILVIO LOPEZ PARA QUE LE ALUMBRE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 19:18:20<br><br> | CAMBIAN FQ DE 1.3 DUAL EN TRF W34096, QUEDANDO SERIVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 19:26:48
8227952 | 926212 | RIO23L13 | W51204 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 15:38 | 2024-02-25 16:07 | 0.48 | 1 | 68 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO W51204, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 16:06 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 16:11:20
8216296 | 921003 | PRA23L13 | N49050 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 05:50 | 2024-01-08 09:17 | 3.45 | 5 | 68 | - | SE NORMALIZA SW N49050 CON 1 FQ DE 20 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 11:03:23
8217292 | 921510 | SIO23L15 | O31085 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-13 09:09 | 2024-01-13 10:01 | 0.87 | 2 | 68 | - | SW O31085 1X6T 10:00 SE RECORRE CIRCUITO Y EN EL NODO O31091 SE ENCUENTRA DPS FALLADO Y DESCARGANDOSE, SE AISLA Y PARA ELLO SE ABRE SECCION O31085 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 14:15:36
8217303 | 921510 | SIO23L15 | O31085 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-13 10:35 | 2024-01-13 11:03 | 0.47 | 2 | 68 | - | SW O31085 1X6T 10:00 SE RECORRE CIRCUITO Y EN EL NODO O31091 SE ENCUENTRA DPS FALLADO Y DESCARGANDOSE, SE AISLA Y PARA ELLO SE ABRE SECCION O31085 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 14:15:36
8217818 | 921215 | SLM23L15 | N33189 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 10:30 | 2024-01-16 15:00 | 4.5 | 1 | 68 | - | ACTIVIDADES PARA REALIZAR APERTURA Y CIERRE DEL TRAFO N33189 CON EL FIN DE ATENDER LA SIGUIENTE SOLICITUD: PQT_9184877_N33189_SALAMINA: GRUA, SE DEBE ABRIR EL TRANSFORMADOR N33189 POR 4 HORAS PARA REUBICAR APOYO SECUNDARIO N33189-15 QUE ESTA UBICADO AL FRENTE DE UN LOTE PROYECTADO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, EL MISMO POSTE SE DEBE REUBICAR HACIA LINDERO DE LAS VIVIENDAS Y A PARAMENTO DE ANDEN Y CALLE. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 15:47:09
8218800 | 922279 | PRA23L13 | N49050 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 13:50 | 2024-01-20 14:40 | 0.83 | 5 | 68 | - | se cambia 1fq de 20a t en seccion n49050 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-20 15:53:32
8219379 | 922589 | RIO23L13 | W51204 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-23 16:14 | 2024-01-23 16:41 | 0.43 | 1 | 68 | - | SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR W51204 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-23 16:49:16
8230106 | 927203 | RIO23L13 | W51204 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 16:13 | 2024-03-05 16:56 | 0.72 | 1 | 68 | - | RIO23L13 TRANSFORMADOR W51204 ¦ Dir.:CLL 8 NO 6 11 1F 1.6 DUAL , SE DESCONCE LA CAUSA DE LA FALLA, SE REPORTA AL AT DE LA ZONA PARA VALIDAR POR QUE EL TRAFO ESTA QUEMANDO FUSIBLE EN LA MISMA FASE DESDE HACE VARIOS DIAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-05 17:06:13
8230466 | 924905 | MAZ23L12 | 62178 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 08:20 | 2024-03-07 18:44 | 10.4 | 1 | 68 | - 08:00 A 08:01 ABIERTO MAZ23L12 CORDIALIDAD - 08:01 ABIERTA SW E30049 - 08:02 CERRAD 2MZ2MZ41 INTERFONEXIO MARULANDA LA CORDIALIDAD - 08: ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E30049 A E30138 2 GRUPOS + GRUA: CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 14:16:15<br><br> | actividades CAMBIO DE POSTE DE 12 METROS POR POSTE DE 16 METROS NODO E30049 CRA 5 CALLE 4 ESQUINA notas Se modifican parte de las maniobras para afectar a menos usuarios ya que colabora personal de linea energizada se retrasan maniobras de normalizacion ya que el personal de chec hizo parte del trabajo con las lineas de otros operadores ya que dichas empresas no llegaron para realizar las actividades se demora mas de los tres minutos el suicheo del circuito MAZ23L12 coordinalidad por inconvenientes al cerrar las cuchillas e30049 ya que se quedaron pegadas en la parte superior informa julian villegas Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 19:09:33
8230467 | 927412 | PRA23L13 | N49050 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 09:30 | 2024-03-07 10:50 | 1.34 | 5 | 68 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 20T SW N49050 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES A LAS 10:50 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-07 11:17:12
8230975 | 926315 | MAN23L16 | M20089 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-09 09:36 | 2024-03-09 13:40 | 4.08 | 1 | 68 | - | CTO MAN23L16 APERTURA DE TRAFO M20089 DIRECCION CRA 43 10 10 PANORAMA DESCRIPCION : GARANTIA DE TRABAJO, DONDE SE DBBE VARIAR LA RED SECUNDARIA, YA QUE CUANDO SE EJECUTO LA LABOR, ESTA NO QUEDO CUMPLIENDO CON DISTANCIIAS DE SEGURIDAD. Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-27 07:50:33 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-09 14:54:38
8231178 | 927688 | DON23L13 | L12133 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-10 15:06 | 2024-03-10 15:08 | 0.03 | 19 | 68 | - | la seccion l12145 estaba abierta desde el dia de ayer debido a que estaba rechazando, el dia de hoy se realiza recorrido y varios ensayos, en uno de ellos quema fusible la seccion L12133 informa el personal tecnico que esta tenia instalado fusible de 20at y como en el sitio no tiene señal no lograron confirmar la coordinacion de este equipo el cual corresponde a P100, queda pendiente instalar el fusible adecuado, en el recorrido de la linea organizaron bayoneta suelta sobre una de las fases en el nodo l14355 y cambiaron un aislador pin quemado en el nodo l14358, en total gastaron 4fq de 8a t , se confirma serivicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 17:06:54
8234696 | 928900 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:47 | 2024-03-21 16:16 | 19.49 | 18 | 508 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8234769 | 928898 | MAN23L13 | M20189 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:29 | 2024-03-20 21:05 | 0.61 | 6 | 68 | - | MAN23L13 INTERRUPTOR M20189 ¦ Dir.:LA FRANCIA 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:23:49
8244030 | 932077 | ROS23L19 | D14194 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:54 | 2024-04-18 19:55 | 5.03 | 4 | 68 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 10T SW D14194 NORMAL A LAS 19:55 1 X 0, 6 DUAL TRAFO D14908 NORMAL A LAS 20:30 SE REPARO LÍNEA MT REVENTADA ENTRE D14194 AL D14115 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 20:59:18
8237879 | 929983 | PRA23L13 | N49050 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 09:45 | 2024-04-01 15:56 | 6.17 | 5 | 68 | - | Se abre sección N49050 para realizar cambio de aislamiento en los nodos N49050 y N49052 que se encontraban en mal estado, se finalizan actividades a las 15:55. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 16:10:27
8246157 | 932536 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:38 | 2024-04-22 11:28 | 18.84 | 7 | 0 | - | SE CAMBIA 5X25AT SW O11100 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 4X12AT SW O11153 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 2X6AT SW O21416 SE CAMBIA 1X6AT SW O11187 13.22 SE REPONEN 3X15AT SW O11113 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 13:41:42
8246668 | 932670 | PRA23L13 | N49050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:08 | 2024-04-23 10:33 | 27.42 | 5 | 68 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW N49050 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-23 12:22:08
8248900 | 933256 | BOA23L12 | O23811 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-27 10:28 | 2024-04-27 11:25 | 0.96 | 12 | 68 | - | SE CAMBIA TRANSFORMADOR O23846 ABRIENDO SECCION O23846, SE NORMALIZA A LAS 13:05 CON 3 FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. ACTUALIZACIÓN DATOS DEL TRANSFORMADOR INSTALADO O23846 *CAPACIDAD: 45KVA *TENSION: 13,2 KV *NUMERO DE EMPRESA: 602658 SERIE: 487049 MARCA: MAGNETRON Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:32:26
8251441 | 933794 | ROS23L19 | D14194 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 14:45 | 14.75 | 4 | 68 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:09:14
8252206 | 933836 | AMA23L12 | W30289 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:45 | 2024-05-02 10:56 | 4.18 | 7 | 68 | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13<br><br> | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13 SE CAMBIA 2X8AT SW W30145 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA W30437 Y SE CAMBIA 1X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:43:30
8252849 | 934059 | MAN23L13 | M20189 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 08:52 | 2024-05-03 16:10 | 7.3 | 6 | 68 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW M20189. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:54:02
8253883 | 934351 | NRA23L13 | N11392 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:53 | 2024-05-06 18:50 | 2.95 | 6 | 68 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 XC 6T SW N11276 NORMAL A LAS 16:15 7 X 25T SR N11253 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 17:20 SERVICIOS CONFIRMADOS <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 17:53:17<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 3 X 6T SW N11243 NORMAL A LAS 17:48 2 X 15T SW N11392 NORMAL A LAS 18:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 20:22:18
8258975 | 935944 | SCE23L12 | O44529 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 11:21 | 2024-05-21 13:49 | 2.47 | 7 | 68 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6H TRAFO O44529 NORMAL A LAS 13:48, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-21 17:42:52
8261730 | 936662 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 04:59 | 2024-05-28 09:35 | 4.61 | 7 | 0 | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50<br><br>CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:56:59<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50 CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:05:46
8262523 | 935953 | MAZ23L12 | E30049 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 08:21 | 2024-05-30 09:05 | 0.74 | 1 | 68 | - | SE CUMPLE ODO - 08:20 A 09:05 ABIERTO TF E30049 - REPARACION MACRO MEDIDOR NODO E30049 (BAJANTES FUERA DE LOS CTS) EN MANZANARES CLL 3 CRA 5 BRR LOMBO, RESPONSABLE DE LA ORDEN : HOOBER ERNEY LAGUNA CEL:314-288-70-13 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 09:43:32
8257443 | 934581 | MAN23L13 | M20189 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-17 08:33 | 2024-05-17 17:00 | 8.46 | 6 | 68 | - | NOVEDAD: JAMIR INDICA QUE LOS SE TARDO EN NORMALIZAR POR QUE EL AT DE LA ZONA GIOVANY FAJARDO CAMBIO LOS TRABAJOS PLANEADOS , CAMBIO DISEÑO DE LA RED , SOLICITO INSTALAR 2 BAYONETAS SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA FRANCIA PARA HACER APERTURA DE SECCION NODO M20189 PARA REALIZAR PODA EN RED PRIMARIA Y EN RED SECUNDARIA DEL TRAFO M20192, INSTALAR APOYO CON NODO M20337, VIENTO ,CAMBIO DE TRAMO DE RED ACSR POR CABLE ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS M20191 AL M20192, CAMBIO DE TRAMO DE RED SECUNDARIA ACSR POR RED TRENZADA DEL TRAFO HASTA EL NODO M20192_01 NOTA SI AL REALIZAR EL TRABAJO SE ANALIZA QUE NO SE REQUIERE EL VIENTO DEL PRIMARIO NO SE INSTALA NOTA LLAMAR A JORGE ACEVEDO PARA ORIENTAR EL TRABAJO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-17 17:19:02
8264244 | 937527 | SIO23L15 | O31088 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-05 13:15 | 2024-06-05 13:47 | 0.53 | 1 | 68 | - | SE REPARA RED SECUNDARIA TRENSA. APOYA ROGELIO COLORADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 14:42:45
8270445 | 939334 | PSO23L16 | M54405 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-22 19:17 | 2024-06-22 20:20 | 1.05 | 1 | 68 | - | se normaliza tr m54405 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-22 20:37:21
8270574 | 939367 | RIO23L12 | W50062 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-23 08:50 | 2024-06-23 09:10 | 0.33 | 1 | 68 | - | Se realizan maniobras en el TRF W52006 para reparar lineas quemadas, se dejan aisladas y usuarios con servicio. Medidor 6677276459 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 09:29:26
8268144 | 938538 | AGU23L15 | N43665 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 19:03 | 2024-06-16 09:05 | 14.03 | 4 | 68 | - | SE NORMALIZA SW N43665 LLUVIAS EN LA ZONA LOS REPORTES DE LOS SECTORES HDA EL LUCERO ALTO ESPINAL Y FCA SAO PABLO CERRO PIPINTA SON ANTENAS DE TELECOMUNICACIONS SE VISITO EN SITIO ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL USUARIOS INSISTEN ESTAR SIN SERVICIO PERO POR PARTDE CHEC TODO ESTA NORMAL DEBEN REALIZAR DESCARTES INTENOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 15:56:01
8268704 | 938758 | BUM23L12 | W10473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:19 | 2024-06-18 10:45 | 2.43 | 6 | 68 | SE NORMALIZA SW W10473 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W10470 COPN 1 FQ DE 1A H SW W10656 CON 1 FQ DE 6A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 13:08:13<br><br> | 14:40 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W12189 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:12:16
8268795 | 938094 | CHA23L14 | C12840 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 10:45 | 2024-06-18 15:00 | 4.25 | 9 | 68 | - | SE CUMPLE ODO - PQT 11612641 CTO : CHA23L14 APERTURA DE : 10:45 A 15:00 SECCION C12840 DIRECCION VEREDA LA SELVA BAJO DEL SARZO SECTOR LA VIOLETA REALIZAR LA REUBICACION DEL APOYO C12840 POR CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA. SE INSTALA POSTE NUEVO DE 12 METROS A UNOS 15 METROS DE SU UBICACION ACTUAL. NOTA: SE DEBE COORDINAR CON EL USUARIO CON UNA SEMANA DE ANTELACION. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 15:54:32
8269488 | 938117 | AGU23L15 | N43665 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-20 08:03 | 2024-06-20 16:58 | 8.91 | 4 | 68 | se adjuntan reportes q estaban desde la noche anterior a esta odo programada ya q manipulan esta sw en dia de hoy y al momento de hacer la maniobra habia un fusible quemado, pendiente q terminen la odo programada para poder normalizar el servicio<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-20 11:49:44<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE APOYOS PRIMARIOS EN LOS NODOS N43670, N43675 Y N43668, PARTICION DE CIRCUITO Y SE NSTALA UN TRANSFORMADOR NUEVO DE 10KVA 13.2KV EN EL NODO N43668. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD ENCONTRARON FUSIBLE QUEMADO EN LA MAÑANA A LA HORA DE ABRIR LA SW. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-20 17:04:57
8222687 | 923959 | VMA23L16 | C12180 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-04 10:42 | 2024-02-04 11:14 | 0.54 | 13 | 67 | Se genera ODO para realizar cambio y/o mantenimiento de la sección C12189 la cual esta presentando un arco y ha salido en varias oportunidades últimamente afectando usuarios de la vereda Santo Domingo. Se requiere abrir sección C12180.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 09:13:42<br><br> | En la SW C12189 se realiza cambio de 1 caja primaria tipo CFR y ajuste general de conexiones en elementos aledaños. Queda normalizado el servicio Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 11:27:01 Se ingresa personal tecnico. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 12:09:59
8222216 | 923813 | AMA23L12 | W30289 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:38 | 2024-02-03 12:10 | 1.54 | 7 | 67 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW W30262 SE CAMBIA 1X30AT SW W30271 1 FASE FALLADO NO ACCIONO EL DISPOSITIVO SE CAMBIA 1X15AT SW W30289 SE CAMBIA 1X1.3DUAL TR W30308 SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR TORRE DOBLADA SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:25:51 SE CORRIGE NOTA DEL TRAFO W30376 ______________________________________ SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:42:06
8226579 | 925062 | DON23L12 | L10643 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 14:55 | 2024-02-19 18:06 | 3.18 | 1 | 67 | - | CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS EN MAL ESTADO EN LA CARRERA 9 CALLE 48 ESQUINA BARRIO LAS FERIAS NODO L10643 NO LLEGA CABLE OPERADOR SE PASA FIBRA Y AMPLIFICADORES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 19:59:52
8227524 | 926002 | MAZ23L12 | E30080 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-22 18:14 | 2024-02-22 18:37 | 0.39 | 1 | 67 | - | reporta tecnico fredy florez que hay un gallinazo haciendo corto en bajantes primarias del tr E30080 Y y esta ocasionando muchas chispas; la unica manera de retirar este animal del tr fue apagando el cto MAZ23L12 ya que llueve mucho a esta hora en el municipio. por seguridad del tecnico se hace la maniobra. se retira gallinazo de tr mencionado se cierra MAZ23L12 servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 18:43:37
8227674 | 926072 | PSO23L17 | M42192 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-23 15:10 | 2024-02-23 15:30 | 0.33 | 1 | 67 | - | se revisa encontrando que personal que estaba realizando trabajos de obras civiles de la chec ocasionaron corto en un tramo de red secundaria subterranea, se coordina con el personal quienes instalan provisionalmente un tramo aereo de 80 mts de duplex 2/0 y 15 mts de concentrico 2*8+8 para dar servicio a los usuarios, indica el personal tecnico que cuando el personal de obras civiles finalicen los trabajos se instalara nuevamente la red subterraneos, trf m42192 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-23 23:05:33
8216684 | 921207 | BQE23L12 | D10157 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-10 16:05 | 2024-01-10 17:50 | 1.75 | 1 | 67 | Usuario--USU--335283880--BQE23L12--LUZ DARY HOYOS--MNZ 3 CAS 5 GUAMOS USUARIO NO CONTESTA, EN EL SECTOR SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 15:28:59<br><br> Usuario--USU--335283880--BQE23L12--LUZ DARY HOYOS--MNZ 3 CAS 5 GUAMOS USUARIO NO CONTESTA, EN EL SECTOR SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 15:28:59<br><br> | BQE23L12 TRANSFORMADOR D10157 ¦ Dir.:ACUARELA III SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA REEMPLAZAR ESTRIBOS EN MAL ESTADO QUE ESTABAN OCASIONANDO ALTIBAJOS A USUARIOS DEL SECTOR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 18:18:51
8216858 | 921287 | FLR23L12 | E50122 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-11 13:10 | 2024-01-11 14:00 | 0.83 | 11 | 67 | CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO E62368 MTO GRAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 07:00:19<br><br> | se cambia caja primaria , bajantes primarias en cable ecologico, se ajustan bornes secundarios en tr E62368. al maniobrar sw e62364 para intervenir el tr antes mencionado se suelta una caja primaria, para el cambio de esta caja en la sw se maniobra tambien la e50122. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 15:19:33 se agregan maniobras de tr e62368 faltantes , estas estaban por error en la orden 921293. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 14:46:32
8216961 | 920634 | CHA23L18 | C41266 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 08:30 | 2024-01-12 15:40 | 7.17 | 1 | 67 | - | SE REALIZA CAMBIO POSTE CONCRETO 8 MTROS REGULAR ESTADO NODO C41266 Y SE REUBICA RED SECUNDARIA . ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 15:59:57
8217625 | 921184 | NSA23L14 | E55041 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-15 12:01 | 2024-01-15 16:02 | 4.02 | 7 | 67 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-15 21:03:23
8218656 | 922159 | INS23L14 | C20002 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 13:20 | 2024-01-19 14:35 | 1.25 | 18 | 67 | - | se abre seccion c20002 para reparar arco primario reventado en el nodo c20026 se abre seccion c23659 para reparar punto caliente critico en la secion c20002 se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-19 17:26:44
8229713 | 927000 | MTO23L19 | M24341 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-03 19:59 | 2024-03-03 21:35 | 1.6 | 1 | 67 | - | En el nodo M23341 se realiza reparación de arco secundario quemado se instala 1 conector DBH-4 y en el Transformador se cambia 1 porta-fusible de 100A y 1 fusible de 1.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-03 21:52:22
8229928 | 927083 | MTO23L12 | M10071 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-04 17:07 | 2024-03-04 17:50 | 0.72 | 1 | 67 | - | SE AISLA PARARRAYO EXPLOTADO, PENDIENTE DE CAMBIO, SE LE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO, SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M10071. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 19:10:25
8230957 | 927633 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 05:58 | 2024-03-09 08:40 | 2.7 | 7 | 83 | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:23:46<br><br> | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288 se cambia 1fq de 25a t en seccion e55290 se cambia un portafusible y 1fq de 6a t en seccion e55428 se cambia 1fq de 2a h en trf e55435 se cambia 1fq de 2a h en trf e55580 se cambia 1fq de 1 ah en trf e55300 se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:14:14
8233030 | 928289 | DOR23L13 | L14115 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 14:30 | 2024-03-15 15:15 | 0.76 | 1 | 67 | - | Informa el personal técnico que se abre el transformador L14115 para reparar red trenza secundaria fase abierta, el neutro ya estaba para reventarse, también se repara, y se cambia bajante secundaria del transformador que estaba quemada. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-15 16:23:13
8234561 | 928180 | RIO23L12 | W50118 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 14:35 | 2024-03-20 16:20 | 1.75 | 1 | 67 | - | actividades CONSTRUIR TRAMO DE RED EN TRIPLEX 2 PARA DESMONTAR TRAMO DE RED DE BAJA TENSION DESNUIDA QUE PASA POR ENCIMA DE UN PREDIO DONDE VAN A CONSTRUIR UNA VIVIENDA. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 16:54:01
8235044 | 928927 | LMC23L13 | N31156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:41 | 2024-03-21 12:01 | 16.33 | 1 | 1057 | DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:24:39<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:04:28<br><br>SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 06:55:09<br><br> | SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR SE NORMALIZAN SW N31162/N31204/N31346 SE NORMALIZAN TRF N31362/N31348 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:46:43
8235205 | 929031 | CHA23L14 | C12840 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 18:24 | 7.4 | 9 | 67 | - | LUIS GONZAGA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C12030 - 17:15 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C12047 - 18:24 CAMBIA 1 FQ 100 T SW C12840 HERMISON URREA - 16:10 TF C12023 NORMAL - LINEA SECUNDARIA DUPLEX REVENTADA - SE AISLA PUNT AENERGIZADA - MEDIDOR 904005200 - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR - USUARIO MUY BRAVO - 17:05 SW C12089 NORMAL - 17:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C12114 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 20:10:49 17:11 A 17:16 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO TENIA ART DESHABILKITADO - SE COORDINA CIERRE CON AT HERMISON URRE Y LUIS GONZAGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 21:28:31
8236219 | 929426 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 08:06 | 2024-03-25 09:10 | 1.07 | 10 | 69 | - | SE ABRE LA SW C14156 EN SU TOTALIDAD PARA REALIZA PODA DE YARUMOS SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA CON 5FQ 25T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14162. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C14165 Y SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA CON APOYO DEL USUARIO. SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW C14194. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C14198. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C14172. EN TR C14685, USUARIO CON MEDIDOR 1311008902 PRESENTA DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PATICULAR. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 16:51:13
8237494 | 929945 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:51 | 2024-03-31 16:30 | 23.65 | 7 | 89 | - | ECHANDIA YA TENIAN SERVICIO NORMAL DESDE LA NOCHE ANTERIOR. SW W65820 1X15T 16:30 TR W65820 1X0.4 DUAL 17:00 SW W65841 1X6T 18:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 18:40:03
8237717 | 929962 | MAR23L13 | C25319 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 18:56 | 2024-04-01 08:35 | 13.65 | 7 | 67 | - | en la sección SW C25319 se cambia un fusible de 25 tipo T a causa de descargas atmosféricas el día anterior en la zona, se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 10:03:31 en la sección SW C25319 se cambia un fusible de 25 tipo T a causa de descargas atmosféricas el día anterior en la zona, se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 10:33:14
8242375 | 931606 | SLM23L12 | N34082 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 15:24 | 2024-04-15 18:40 | 3.28 | 6 | 67 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 10T SW N34085 NORMAL A LAS 17:20, SR N34082 7 X 15T (1 FASE FALLADA), NORMAL A LAS 18:40 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:43:49
8247786 | 932943 | CHA23L14 | C12840 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:10 | 2024-04-25 13:25 | 7.25 | 9 | 67 | se cambia 2fq de 15a t en seccion c12144, labor realizada por alexander villamil, se confirma servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:54:32<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 30A T EN SECCION C12840 Y 2FQ DE 25A T EN SECCION C12909,LABOR REALIZADA POR HUGO ROJAS QUIEN INDICA QUE CONFIRMA SERVICIO EN TODOS LOS REPORTES QUE CORRESPONDEN A ESTAS SECCIONES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:39:26<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 25T SW C12030 NORMAL A LAS 11:34 SE CONTINUAN ATENDIENDO REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:42:56<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO CHA23L14 CON UNA FASE EN CEROS, CERRADA LA ITX 2CC4VM6A , SE DA ODO 932943 AL COMPA?ERO HUGO ROJAS, INICIA RECORRIDO ENCONTRANDO ARCO VOLADO EN EL NODO C12810, SE INICIAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA NORMALIZAR: APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2CC14R01 A LAS 09:28 SE ABRE CORTE VISIBLE DE CUCHILLAS DE ENTRADA DEL RECO DE CUMULOS SE ATERRIZA EN SUBESTACI?N 09:55 SE REPARA COLILLA VOLADA EN NODO C12810 SE DESATERRIZA EN SBESTACI?N SE CIERRA CORTE VISIBLE 10:14 SE CIERRA CTO CHA23L14 10:17 SE CIERRA SE ABRE ITX 2CC4VM61 10:17 SE CIERRA CUMULOS QUEDANDO CTO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:22:02<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendabal en la zona dejando multiples daños Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:55:52
8248779 | 933252 | MAR23L12 | C24252 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 16:50 | 2024-04-27 09:50 | 17 | 6 | 82 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION C24258 SE CAMBIA 4FQ DE 10A TEN SECCION DE REPETICION C24252, LAS TRES FASES ESTABAN POR FUERA, EL MECANISMO DE REPETICION NO TIENEN LAS CAJAS PRIMARIAS COMPLETAS, SE L EINFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO PARA QUE PROGRAME DICHA ACTIVIDAD SE CAMBIA 2FQ DE 1.6A EN TRF C24302 SE CAMBIA 2FQ DE 0.4A EN TRF C24138 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 11:26:28
8238309 | 928715 | CAM23L12 | D13408 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:06 | 2024-04-02 16:45 | 8.64 | 1 | 67 | - | CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO # 2 ENTRE LOS NODOS D13349 Y D13132. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. INFORMARON TIEMPOS AL FINAL DE LA ODO PROQUE EL OPERADOR DE LA MAÑANA TUVO MUCHO VOLUMEN DE TRABAJO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 17:02:27
8248145 | 933150 | ROS23L15 | D16439 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-26 09:38 | 2024-04-26 11:16 | 1.63 | 1 | 67 | - | SE CAMBIA 1X3.1DUAL TR D16439 SE RETIRA GALLINAZO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 13:34:53
8251044 | 933641 | AGU23L17 | N43050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 06:15 | 2024-04-30 16:42 | 10.45 | 4 | 67 | - | Informa el personal técnico que se ejecuta las siguientes actividades: 16:42 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43050 17:48 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador N43136 18:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43150 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:44:25
8257657 | 935655 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 05:48 | 2024-05-18 09:24 | 3.59 | 18 | 169 | se normaliza circuito ESM23L12 entrando en operación normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:01:32<br><br>17:49 SE HACE APERTURA DE LA SECCION O34212 Y SE HACE UN INTENTO DE CIERRE, CIRCUITO RECHAZA, SE ESCUCHA EXPLOSION CERCA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO 17:53 SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION O34212 Y SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:56:43<br><br>SE NORMALIZA SS.AA PLANTA ESMERALDA ESM23L12 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:49:26<br><br>16:02 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA SECCION C23659, SE REPARA LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA REVENTADA ENTRO LOS NODOS C23015 Y C23145, SE REALIZA PODA EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:48:13<br><br>GRUPO DE HUGO ROJAS SE ASIGNA PARA REALIZAR REPARACION, SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C23659 A LAS 13:43 COMO CORTE VISIBLE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:33:23<br><br>NO SE ENCUENTRA DA?O O CAUSA PROBABLE DE LA FALLA DEL CIRCUITO INS23L14, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL EVENTO FUE GENERADO POR LA FALLA EN EL CIRCUITO ESM23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:31:00<br><br>09:23 SE REALIZA INTENTO DE NORMALIZACION CERRANDO SECCION C20002, RECONECTADOR CIERRA Y QUEDA EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:13:51<br><br>SE CIERRA SECCION C23659 Y SE ABRE SECCION C20002, SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR 2IN14R01, QUEDA CERRADO Y EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:10:21<br><br>SE ENCUENTRA LINEA CAIDA DEL CIRCUITO ESM23L12 ENTRE LOS NODOS C23015 Y C23847, APOYOS COMPARTIDOS CON CIRCUITO INS23L14, RED NO AFECTA FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INS23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:50:29<br><br>SE REALIZA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2IN14R01, SE PROCEDE A HACER APERTURA DE LA SECCION C23659 PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR. 07:47 CERRADO RECONECTADOR 2IN14R01, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCION C23659. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:48:19<br><br>se abrio ESM23L14 PLANTA ESM Y SE CIERRA ESM23T11 PERO SIGUEN SIN SERVICIO Y NUEVAMENTE SE ABRE 7:11 SE CIERRA NUEVAMENTE ESM23T11 PERO QUEMA FUSIBLES LE INFORMA QUE ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA PLANTA ESM SE PROCEDIO ABRIRO ESM23L12 Y SE CIERRA ESM23T11 QUEDANDO NORMAL PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA EN EL TANQUE DE CARGA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 12:10:42<br><br>Se presenta disparo del circuito se ensaya y rechaza. FSE 3240001169.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-18 06:20:39<br><br> | se realiza reparación de tramo de conductor en calibre 1/0 a causa de elementos arbóreos que generaron la falla, se realiza poda y se normaliza circuito ESM23L12, circuitos INS23L14 y ESM23L12 con topología y operación normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:04:17
8254346 | 934515 | BEL23L14 | O10451 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-07 16:16 | 2024-05-07 16:45 | 0.48 | 1 | 67 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA DE NEUTRO REVENTADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:30:11
8254761 | 934577 | AGU23L13 | N41140 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:53 | 2024-05-08 08:05 | 1.2 | 1 | 67 | - | EN EL TRANSFORMADOR N41140, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.O DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 13:22:29
8259282 | 936037 | NRA23L13 | N11405 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 08:37 | 2024-05-22 13:46 | 5.15 | 4 | 67 | SE NORMLIZA SW N11405 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 14:26:39<br><br>SE NORMALIZA SW N11276 CON 2 FQ DE 10 A T SW N11158 CON 1 FQ DE 12 A T <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 13:11:50<br><br>se normaliza sw n11014 con 3 fq de 6a t sw de repeticion n11977 con 6 fq de 30 a t 2 fases por fuera, los fusibles los suministra james ramirez<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:42:23<br><br> | en tr n11351 se deben cambiar dps y caja primaria, queda puenteada Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 17:33:01
8260624 | 936301 | INS23L12 | C21116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 18:35 | 2024-05-24 10:29 | 15.89 | 17 | 67 | C21118 SE ABRE SW DE LAS 17:08 A LAS 17:58 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C21118 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 18:52:07<br><br>HEMINSON URREA: C21116 2F 6 A TIPO T 08:15 , RECHAZA , SE RECORRE Y SE ENCONTRO CAJAS PRIMARIAS EN CORTO EN EL NODO C21130 , SE AISLAN Y SE NORMALIZA LA SW C21116 A LAS 10:28 2F 15 A TIPO T C21118 SE REALIZA VERIFICACION , SE ENCONTRO CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO Y TEMPLETE 11:25 EL GRUPO DE REPARACIONES CHA REALIZARA LA REPARACION. C21120 LINEAS DE CARGA SIN AISLAMIENTO, EL TECHO DE LA VIVIENDA SE CAY?, USUARIO DEBE CONTRATAR PARTICULAR 16:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:25:32<br><br>HUGO ROJAS: C22233 SE CAMBIA RED SECUNDARIA ABIERTA REVENTADA POR RED TRENZADA,SIN MANIOBRAS 13:30 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 16:58:33<br><br>CARLOS ARLEY LONDO?O : Se cambia apoyo secundario 21101 por ca?da de ?rbol, SIN MANORBAS EN TRAFO . REUBICAN RED SECUNDARIA AL APOYO NUEVO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 16:27:11<br><br>CARLOS ARLEY LONDO?O : Se cambia apoyo secundario 21101 por ca?da de ?rbol, SIN MANORBAS EN TRAFO . REUBICAN RED SECUNDARIA AL APOYO NUEVO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 16:27:10<br><br>C21218 SE PARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA CTA DE COBRO 36138 SIN MANIOBRA EN TRAFO , MEDIDOR 6677043125 15:05<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 16:07:32<br><br>INFORMA ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO QUE FALLA SOBRE TF C2101 REPARA CARLOS ARLEY LONDO?O Y FALLA SOBRE TF C21233 REPARA HUGOI ALEJANDRO ROJAS JESUS HERMISON URREA - 11:16 TF C21118 NORMAL- SE DEB CAMBIA CAJA PRIMARIA PUENTEADA Y Y ORGANIZAR TEMPLETE SUEKTO DE LA BASE - PENDIENTE PARA GRUPO DE REPARACIONES CHINCHINA INFORMA ASISTENTE GIOVANNY FAJARDO - TF C21218 NORMAL - ENCUENTRRA RED SECUNDARIA REVENTADA PARA UNA SOLA VIVIENDA - USUARIO SOLICITA REPARE CHEC - ASISTENTE DE ZONA INFORMA QUE REPARACIONES SANTAGUEDA LUIS GUALDRON ACOMPA?E A HERMISONM EN REPARACION <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 13:52:44<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE C21118 SE ABRE SW DE LAS 17:08 A LAS 17:58 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C21118 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 18:52:07 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 18:54:04
8262968 | 937075 | AGU23L12 | N40005 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 16:01 | 2024-05-31 19:55 | 3.89 | 1 | 67 | - | SE CAMBIA 2X1.3DUAL TR N40005 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 20:58:14
8264990 | 937784 | PRA23L13 | N49050 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 16:19 | 2024-06-08 17:00 | 0.68 | 5 | 67 | - | - 17:00 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N49050 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-08 17:14:48
8265736 | 935865 | MAR23L13 | C25337 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-11 08:45 | 2024-06-11 09:05 | 0.33 | 23 | 82 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO C25392 Y REMODELACION DE RED SECUNDARIA DEL MISMO NODO SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD CUMPLIENDO LOS TIEMPOS ESTIPULADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 17:31:39
8265938 | 935865 | MAR23L13 | C25337 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-11 17:01 | 2024-06-11 17:18 | 0.28 | 23 | 67 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO C25392 Y REMODELACION DE RED SECUNDARIA DEL MISMO NODO SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD CUMPLIENDO LOS TIEMPOS ESTIPULADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 17:31:39
8266251 | 938140 | BUM23L14 | W12168 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-12 14:40 | 2024-06-12 15:20 | 0.67 | 1 | 67 | - | Se repara cable de potencia que se encontraba en mal estado en la caja portabornera, se ajustan conexiones y queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-12 17:03:53
8266326 | 938172 | PSO23L13 | M51788 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 18:00 | 2024-06-12 18:30 | 0.5 | 1 | 67 | M51788 SE ABRE DE LAS 18:00 HASTA LAS 18:30 PARA REPARAR NEUTRO SECUNDARIO DE TRENZA Y PORTABORNERA QUEMADO POR CORTO EN EL NEUTRO DE LA BORNERA QUEMANDO EL NEUTRO DE LA RED SECUNDARIA TRENZADA, USUARIOS REPORTAN ELECTRODOMESTICOS QUEMADOS M51793 SE ABRE DE LAS 17:56 HASTA LAS 19:00 PARA REPARA LINEA DE FASE DE BAJANTE DE TRAFO SERVICIO QUEDA NORMAL SIN NOVEDAD EN LOS ELECTRODOMESTICOS DE LOS USUARIOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 19:25:35<br><br> | M51788 SE ABRE DE LAS 18:00 HASTA LAS 18:30 PARA REPARAR NEUTRO SECUNDARIO DE TRENZA Y PORTABORNERA QUEMADO POR CORTO EN EL NEUTRO DE LA BORNERA QUEMANDO EL NEUTRO DE LA RED SECUNDARIA TRENZADA, USUARIOS REPORTAN ELECTRODOMESTICOS QUEMADOS M51793 SE ABRE DE LAS 17:56 HASTA LAS 19:00 PARA REPARA LINEA DE FASE DE BAJANTE DE TRAFO SERVICIO QUEDA NORMAL SIN NOVEDAD EN LOS ELECTRODOMESTICOS DE LOS USUARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 20:36:04
8268043 | 938548 | PRA23L13 | N49050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 21:26 | 2024-06-16 09:18 | 11.86 | 5 | 67 | - | SE NORMALIZA SW N49050 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 10:29:57
8268189 | 938526 | PSV23L13 | E62411 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 06:47 | 2024-06-16 12:30 | 5.73 | 3 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E62104 RECHAZÓ 1 X 0,4 DUAL SE HACE RECORRIDO 1 AISLADOR DOBLADO EN TORRE, TORRE CEDIDA NORMAL ALAS 08:20 1 X0,4 DUAL E62423 TORRECILLA DOBLADA MT ARBOL SOBRE LA RED 11:30 SE ABRE SW E62422 11:50 CREAR PENDIENTE 5 TRAFOS POR FUERA (JULIAN VILLEGAS) E62411 6 X 15T 2 FASES FALLADAS 12:30 E62506 1 X 0,4 DUAL 15:35 E62044 SACAR PARA MAÑANA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:09:46
8268337 | 938654 | VMA23L16 | VMA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 16:07 | 2024-06-17 16:37 | 0.5 | 13 | 0 | APERTURA DEL CIRCUITO VMA23L16 LLANITOS PARA ABRIR LA SW C12180 Y REPARAR COLILLA SUELTA C12190, SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01 POR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-17 16:15:41<br><br>SE REALIZA RECORRIDO Y SE HACE INSPECCION EN EL SECCIONAMIENTO C12180 ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL, SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO HACIA EL RECONECTADOR 2VM16R01, RECURSO SE DIRIGE HACIA SECCION C12190.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 13:59:50<br><br>SE ASIGNA ODO A GLADYS ECHEVERRY PARA REALIZAR INSPECCION EN LA SECCION C12460 Y AGUAS ABAJO POR FALTA DE FASE EN RECONECTADOR 2VM16R01<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 12:11:01<br><br> | APERTURA DEL CIRCUITO VMA23L16 LLANITOS PARA ABRIR LA SW C12180 Y REPARAR COLILLA SUELTA C12190, SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01 POR SEGURIDAD PARA EL PERSONAL SE NORMALIZA TOPOLOGIA Y SE EVIDENCIA CORRIENTES Y TENSIONES NORMALES Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-17 17:48:04
8272483 | 939980 | GTO23L13 | L22224 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:24 | 2024-06-28 15:31 | 7.12 | 3 | 67 | - | EN LA SECCION L22224 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:28:01
8221735 | 923750 | BOA23L12 | BOA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:33 | 2024-02-02 19:24 | 2.86 | 16 | 0 | - | DISPARO DE CIRCUITO GRANATAL. RECHAZO DE LOS RECIERRES Y DE ENSAYOS. 16:19 SE ABRE SECCION O14065 16:21 SE CIERRA CIRCUITO GRANATAL SE TRATA DE CERRAR ITX CON CTO CORINTO Y SACA CIRCUITO CORINTO 16:30 CON PERDIDA DE COMUNICACION DEL RECO DE ITX CORINTO GRANATAL. MANIOBRAS DEMORADAS POR MUCHA LLUVIA. 18:12 SE ABRE SECCION O14125 18:16 CERRADO CIRCUITO CORINTO TOMANDO CARGA DEL CTO GRANATAL 19:12 SE ABREN ARCOS NODO O14085 19:24 SE CIERRA SECCION O14125 CON APERTURA DEL CTO CORINTO. SE ENCUENTRA POSTE DE CONCRETO PARTIDO EN EL NODO O14075 19:56 SW O14026 1X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 20:41:39
8222318 | 923834 | PRA23L13 | 2PA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:17 | 2024-02-03 15:28 | 10.18 | 3 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49112 SE CAMBIA 3FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N49107, UNA FASE POR FUERA SE REVISA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PA13R02 CASTILLA BARTOLO ENCONTRANDOSE ABIERTO, SE REALIZA EL CIERRE MANUAL, EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION, SE DESCONOCE QUE GESTION HIZO DIEGO SOTO YA NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA ODO SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N49258 SSE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION N49145 SE CAMBIA 2FQ DE 15A T EN SECCION N49167 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49235 Y RECHAZA QUEMANDO FUSIBLE EN LA SECCION N49145, SE DEJA ABIERTA EN SU TOTALIDAD Y SE CAMBIA NUEVAMENTE 1FQ DE 25A T EN LA SECCION N49145, USUARIO DEL TRF PARTICULAR N49241 INDICA QUE OBSERVA UNA CAJA PRIMARIA REVENTADA Y QUE VA A TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE LE INFORMA QUE LA SECCION N49235 QUE LO ALIMENTA ESTA ABIERTA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:06:07
8222449 | 923874 | BOA23L14 | O22930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 18:33 | 2024-02-03 12:13 | 17.66 | 7 | 110 | - | CAMBAI FQ EN MULTIPLES NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. 17:21: SERVICIO NORMAL EN TRF O22115. POR FAKLTA DE TIEMPO Y SITIOS MUY RETRIRADOS, NO ALCANZO A IR A LOSA NODOS O22936/086 Y 092. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:41:07
8225875 | 925142 | BOL23L12 | 2BO12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 10:45 | 2024-02-16 14:32 | 3.79 | 5 | 66 | SE REALIZA REPARACION , SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 . EL PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO PARA LOS PUNTOS Y ASI PROCEDER A LA NORMALIZACION DE LA TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 14:34:04<br><br> BOL23L12 INTERRUPTOR 2BO12R01 ¦ Dir.:VDA NARANJO SAN DANIEL SE ABRE RECOENCTADOR PARA REALIZAR REPARACION CAMBIO DE PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO/ EL RECONECTADOR QUEDA CON CORTE VISIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:39:19<br><br>Informa Juli?n Villegas que esta orden se deja en ejecut?ndose para ma?ana finalizar las actividades pendientes.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:12:26<br><br>Se realizan maniobras en ITX 2BO2PV41 Higuer?n - Aserr?o, en c?mulos 2SN12R02 para abrir cuchillas E42175 y apertura de la secci?n E61786 y aislar el tramo de intervenci?n E61710 donde se hab?a realizado transposici?n para normalizar parte de la topolog?a<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 17:56:57<br><br>Informa Juli?n en el recorrido en la SW E61783 solo se encuentra un acercamiento de arcos con cruceta, se realiza switcheo de ITX 2BO2PV51 Higuer?n-Pinares para normalizar esta secci?n con los fusibles adecuados. Y se realizo cierre de forma manual de la ITX 2BO2PV41 Higuer?n-Aserr?o debido a que no tenia comunicaci?n a las 15:37.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:57:31<br><br> INTERRUPTOR E61786 ¦ Dir.:SAN DANIEL SE HACE APERTURA DE SW Y SE CIERRA NUEVAMENTE ITX 2BO2PV51 , EL PERSONAL REALIZA RECORRIDO PARA VALIDAD CAUSA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:38:54<br><br>SE PRESENTA DISPARO DE CTO PSV23L15 SE ENSAYA Y RECIBE NORMAL SE DISPARA ITX 2BO2PV51 INDICA JULIAN VILLEGAS QUE DESPLAZARA PERSONAL PARA ABRIR LA SW E61786 , AL LLEGAR AL SITIO SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DE CTO HIGUEROM EL CUAL EN EL SISTEMA ESTA COMO RECO DE ITX 2BO2PV41, Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX CON CTO PINARES 2BO2PV51 , SE SOSTIENE POR UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 11:25:51<br><br>DERIVADO DE LOS DISPAROS EL DIA DE AYER DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 , EL AT DE LA ZONA CON RECORRIDO CON EL DRON ENCONTRO FALLAS PIN EN MAL ESTADO E21288 Y EN EL E21299 CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES EN MAL ESTADO DADO LO ANTERIOR SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS PARA ITX CTO HIGUERON Y EN HORAS DE LA TARDE SE ABRIRA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BO12R01 PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS FALLAS ENCONTRADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-15 10:29:24<br><br> | Se realiza cambio de cadena de aisladores y aisladores tipo PIN en los nodos E21299 y E21288. queda normalizada la topología de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 19:09:14
8226208 | 925416 | MTT23L13 | W14016 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-17 15:26 | 2024-02-17 16:31 | 1.08 | 5 | 66 | - | 09:10 Se cambia fusible quemado en el transformador W14181 y rechaza, se solicita apoyo del técnico de Belem 12:10 Se ensaya en vacío el transformador W14181 y rechaza, se diagnostica transformador quemado Transformador de 3 KVA a 7.6 KV, numero de empresa 539897, numero de serie 2011120241. Se informa de la novedad al asistente Heber y se genera pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 12:55:45 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 12:59:45 Con apoyo del grupo de Anserma, se cambia transformador quemado W14181, para ello se abre la sección W14016, Se instala un transformador marca rymel de 3 KVA a 7.6 KV, numero de serie 2022040075, empresa 601122, se instala fusible de 1H. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:20:39
8226434 | 921733 | INS23L14 | C20002 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-19 08:07 | 2024-02-19 17:21 | 9.22 | 17 | 66 | 08:05: ANGELA MARIA TABARES COORDINO CON MARIO SALAZAR INICIO ODT 921733 QUE REQUIERE ABRIR ESM23L12 Y CUCHILLAS DEL C20002(CON CARGA) PARA TRABAJAR ENTRE LOS NODOS C20026 AL 028 DE CTO MORAVO. SE PRESENTAN VARIAS INCONSITENCIAS: REPORTA JHON AJRIO ARISTIZABAL(P/ESM) QUE ESTAN SIN ss.aa en ESM y en SAN FCO y sin servicio en tanque de carga y en casino; se informa al Ingo. Manuel Uscátegui, se revisa la ODT encontrando que las maniobras realizadas tienen sin servicio el sector donde están laborando y se encuentra despejado pero, existe la duda ya que el Interrupor a abrir es el ESM23L13, no ESM23L12, el cual figura en la ODT; se coordina con Mario Salazar y con Olmedo Tapasco, informan que ellos abrieron con tensión cuchillas del afloramiento en C29001 de ESM23L13 por lo cual si están sin energía en el tramo entre el C200024 al 026 pero las maniobras se asocian a ESM23L12 pero deben asociarse es a ESM23L13; con autorización del Ingo, Manuel Uscátegui, se cierra ESM23L12 y, se abre ESM23L13, se adiciona la maniobra sobre cuchillas de afloramiento de ESML2313 en secuencia con la apertura del reco ESM23L13 y, se da continuidad a la ODT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-19 13:52:37<br><br>10:19: EL INGO MANUEL USCAETGUI AUTIRZO CAMBIO MANIOBRAS QUE PORPONE OLMEDO TAPASCO, TECNICO ELECTRICO DE PLANATAS COORDINADO CON MARIO SALAZAR YA QUE NO ESTA DESENERGIZADO EL TRAMO DE RED DONDE DEBE HACER LA REMODELACION. MANIOBRAS PROPUESTAS: 1. CERRAR ESM23L12. 2. ABRIR ESM23L13 HACIA SS.AA DE SAN FRANCISCO. 3. CORTE VISIBLE SOBRE EN EL AFLORAMIENTO DE ESM23L13. PENDIENTE QUE SE REPORTE OLMEDO TAPASCO PARA COORDINAR LAS MANIOBRAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-19 10:25:23<br><br>09:22: INFORMA JHON JAIRO ARISTIZABAL QUE DEL CASINO Y DEL TANQUE DE CARGA LES CONFIRMARON QUE SI LES NOTIFICARON DEL APAGON HASTA LAS 17:30. SE INFORMO AL INGO MANUEL USCATEGUI.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-19 09:25:09<br><br>08:18: REPORTA JHON JAIRO ARISTIZABAL, OPERADOR P/SAN FCO, QUE ESTAN SIN SS.AA EN LA PLANTA; SE LE INFORMO QUE ESTA EN EJECUCION ODT PROGRAMADA 921733 QUE INCLUYE MANIOBRAS POR 13.2 KV Y ELLOS DEBEN QUEDAR POR 33 KV DE INS: AL PARECER TIENEN ALGUN EQUIPO POR EL LADO DEL TRF; SOLICITA JHON JAIRO ABRIR EL 23T11DE ESM PARA CERRAR ESM23L148ENTRADA LINEA 13.2 KV INS23L14; SE LE EXPLICO QUE NO DEBE SE RESA LA MANIOBRA, VAMOS A CONSULTAR CON EL INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN INFORMO A JUAN PABLO OSSA, SOLICITANTE DEL AODT, PARA QUE COORDINEN CON EL. SE NOTIFICO A JHO JAIRO ARISTIZABAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-19 08:50:19<br><br> | SE REALIZA REMODELACION DE RED PARA RAMAL NUEVO. PARA CERRA EL INTERRUPTOR DE ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO SE PRESENTARON INCONVENIENTES YA QUE DESDE SP7 APARECIA UN MENSAJE COMMAND NO ACTIVATED IN THE OTHER SIDE, SE LE DA INSTRUCCION AL OPERADOR CARLOS ALBERTO VASCO DE REALIZAR CIERRE DESDE NIVEL 1 PERO NO FUE POSIBLE, COMENTA QUE SE DEBIÓ HABILITAR/DESHABILITAR UN PERMISIVO YA QUE AL PARECER BLOQUEA EL INTERRUPTOR. SE REALIZO CIERRE DE MANERA LOCAL (INGENIERO JUAN PABLO KOGSON). NOTA: VER MAS NOTAS EN LA BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-19 18:21:07 FALTO CIERRE DEL CORTE VISIBLE DE E23L13(C29034) Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 21:10:20
8227221 | 925865 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 16:56 | 2024-02-21 18:02 | 1.1 | 8 | 66 | - | SW C22987 NORMAL A LAS 18+02 CON 5FQ*12T(DE REPETICION, UNA FASE FALLADA) 19:05: LUEGO DE VARIOS ENSAYOS, QUEDA NORMAL TRF C22982 LUEGO DE ABRIR ARCOS PARA ASILAR CORTO: PENDIENTE REVISAR RAMAL PARA ENCONTRAR Y REPARA EL CORTO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-21 20:01:41
8223849 | 924398 | NSA23L12 | L18034 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 14:49 | 2024-02-08 12:30 | 21.69 | 9 | 66 | REPORTA JAHIR REINA QUE NO ALCANZO A IR A LOS REPORTES DEL L18018 Y L18022 YA QUE ES MUY RETIRADO, HAY QUE COORDINAR CON USUARIOS PARA QUE FACILITEN BESTIA. CAMBIA FUSIBLES EN L18051 Y L18034. MILLER VA AL L13167.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 14:44:06<br><br> | REPORTA JAHIR REINA QUE NO ALCANZO A IR A LOS REPORTES DEL L18018 Y L18022 YA QUE ES MUY RETIRADO, HAY QUE COORDINAR CON USUARIOS PARA QUE FACILITEN BESTIA. CAMBIA FUSIBLES EN L18051 Y L18034. TRF L13167 CORTO EN RED SECUNDARIA PARA 1 VIVIENDA Q ESTABA DESOCUPADA PERO EL USUARIO LA VA A VOLVER A HABITAR PERO LA RED CONTINUA EN CORTO PENDIENTE POR CONTINUAR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 19:30:14
8215628 | 920608 | BOA23L13 | O21408 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-03 12:36 | 2024-01-03 18:32 | 5.94 | 5 | 66 | - | SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA ABIERTA POR CAIDA DE ARBOL, SE ABREN ARCOS Y SE NORMALIZA TR O21343 CON 2FQ 0.6D. SE REPARA RED SECUNDARIA Y SE HACE PODA SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CIERRAN ARCOS. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW O21439. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW O21408. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-03 20:10:47
8220534 | 918319 | BOL23L12 | E21213 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 09:09 | 2024-01-30 13:11 | 4.03 | 5 | 66 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA NORMALIZA FREDY RAMIREZ<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 15:27:05<br><br>SE CORRIGE ANOTACION - 13:11 CERRADA SW E21213<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 14:37:50<br><br>- 13:10 ABIERTA SW E21303 - 13:11 CERRADA SW E21213 - ESTE RAMAL QUEDA ENERGIZADO POR CIRCUITO LA SOMBRA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 13:27:24<br><br>- 09:03 ABIERTO 2BO12R01 LA MIEL - 09:06 ABIERTA SW E21302 - 09:07 CERRADO LOCALMENTE 2BO2PV51 INTERCONEXION HIGUERON PINARES - 09:09 ABIERTA SW E21213 - 09:09 ABIERTA SW E21317 - 09:10 CERRADO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SOLICITA ASISTENTE DE ZONA.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 11:23:14<br><br> | - 09:00 a 09:19 Y 15:21 A 15:45 ABIERTA SW E21240 CIRCUITO MLA23L14 EL PLACER PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13177 ENTRE NODOS E21216 A E21217 - 09:01 A 09:20 Y 15:20 A 15:44 ABIERTA SW E21163 CIRCUITO BOL23L12 HIGUERON PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 13143 ENTRE NODOS E21180 A E21183 - 15:50 ABIERTO 2BO2SN21 INTERCONEXION LA SOMBRA HIGUERON - 15:51 ABIERTA SW E21303 - 15:54 ABIERTO 2BOI2PV51 INTERCONEXION PINARES HIGUERON 15:56 CERRADA SW E21302 - 16:00 CERRADO LOCALMENTE 2BO12R01 HIGUERON REUBICACION DE RECO DE CUMULOS 2BO12R01 UBICADO EN EL NODO FISICO E21300 AL E21188 POR FALTA DE COMUNICACION ADEMAS DE INGRESO ANTE ALGUNA EVENTUALIDAD. CAMBIO DE POSTE EN CONCRETO EN MAL ESTADO POR POSTE DE FIBRA DE 12 MTS EN EL NODO FISICO E21187. CAMBIO DE PIN POR AMARRE EN EL NODO FISICO E21186. SE RETIRA TF DE SERVICIO AUXILIARES E21371 Y RECONECTADOR 2BO12R01 SE TOMAN SERVICIOS AUXILIARES DE TF DE RECO 2BO2ML41 NO PARECE EN VISOR - TF ESTA INSTALADO EN E21188 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 17:05:31
8229529 | 926866 | SNA23L15 | E41769 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 06:19 | 2024-03-02 10:51 | 4.53 | 5 | 84 | - | E41769 1F 15A TIPO T 10:50 E41732 F 12A TIPO T 11:10 CERO E41795 1F 2 A TIPO H 12:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 16:02:46
8230456 | 927414 | RIO23L14 | W55586 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 10:30 | 2024-03-07 13:30 | 3 | 1 | 66 | Se recibe reporte del técnico quien debió abrir TRF W55586 por seguridad ya que se reventó una red secundaria y quedo energizada sobre unas redes de telecomunicaciones y el sector es muy transitado por personas. Se requiere apoyo de compañero para normalizar, se le notifica a Gonzalo Diaz.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-07 10:46:22<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF W55586 para reparar red secundaria reventada y poda de vegetación en el sector. queda servicio normalizado Nota: Hubo un poco de retraso debido a l desplazamiento del técnico de apoyo desde Supia. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-07 14:02:48
8232209 | 924942 | PRO23L14 | O32100 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 09:03 | 2024-03-13 15:02 | 5.99 | 1 | 66 | - | SE REMPLAZA DOS TRAMOS DE RED DESNUDA QUE ESTAN POR EL LADO DONDE ESTAN CRECIENDO PALMAS TIPO ABANICO, INSTALAR RED TRENZADA 1/0 PARA EVITAR AFECTACION POR CONTACTO CON LAS HOJAS Y LAS LINEAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-13 16:17:50
8236283 | 929449 | DDO23L13 | W61013 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-25 08:20 | 2024-03-25 13:55 | 5.58 | 1 | 66 | - | cambia fusibles en varios nodos; trf w61124 hay que cambiar 2 dps fallados. W61017 2 DPS FALLADOS. W61127 UN PORTA FUSIBLE QUEMADO. Y W61013 DPS QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 18:20:08
8237153 | 929871 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 07:17 | 2024-03-30 15:11 | 7.9 | 8 | 66 | - | En la SW C22987 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T ( sección con camaras de repeticion pero no opero la ultima) queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 15:59:51
8248983 | 933249 | FIL23L13 | N21749 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:10 | 2024-04-27 13:27 | 5.28 | 21 | 105 | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 16:58:22<br><br> | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO SE NORMALIZA TRF N21286 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW N21358 CON 1 FQ DE 6A T SW N21323 CON 3 FQ DE 20 A T TRF N21590 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL FILADELFIA VDA EL CARIBE NODO N21465 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 4 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO REPARACIONES REALIZADAS POR JORGE LOAIZA, INFORMA QUE SE LE VARO EL CARRO EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:07:51
8238987 | 930344 | BOA23L13 | O21601 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 09:41 | 2024-04-04 11:07 | 25.44 | 1 | 66 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21011 08:26 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21058 09:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21057 11:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21601 12:02 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21481 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 14:13:30<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO NDE FUSIBLE 3 X 12T SW O21072 NORMAL A LAS 14:25 1 X 6T SW O21082 NORMAL A LAS 15:54 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O21544 NORMAL A LAS 16:47 (SE ENCUENTRA LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT Y SE CIERRA TRAFO TRAFO O21140 SE REPARO ARCO BT SECUNDARIO REVENTADO, QUEDANDO NORMAL A LAS 18:09 SI MANIOBRAS RED TRENZADA TRAFO O21529 COMUNICA EL USUARIO QUE REPARARÁ CON PARTICULAR TRAFO O21087 TRAFO DIAGNOSTICADO QUEMADO EL DÍA 03/04/2024 ATENDIDO CON ODO 930207 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:44:19
8239540 | 929601 | MAR23L12 | C24043 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-06 08:50 | 2024-04-06 19:25 | 10.6 | 6 | 66 | - | Se retrasan las labores porque se reventó una línea en la ejecución de las mismas. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-06 20:50:08
8240083 | 930836 | PSO23L18 | M55222 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-08 16:04 | 2024-04-08 16:24 | 0.33 | 1 | 66 | - | - 16:03 A 16:23 ABIERTO TF M55222 PARA CAMBIO DE ESTRIBO QUEMADO PARA VARIAS ACOMETIDAS - LINEA ABIERTA DESNUDA - GASTA 1 CONECTOR DBH8 Y 1 METRO CABLE DE COBRE AISLADO NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-08 16:50:07
8241669 | 931436 | SNA23L15 | E41778 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 08:00 | 2024-04-14 13:06 | 5.1 | 5 | 66 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8242156 | 931568 | MAR23L12 | C24043 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-15 11:19 | 2024-04-15 13:50 | 2.52 | 6 | 66 | - | Se realiza maniobras sobre la sección C24043 para realizar cambio del TR C24055, los datos suministrados: serie:522709 No Empresa:608636 Capacidad: 10kVA-7.6Kv-autoprotegido marca:Magnetron Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 09:34:44
8244419 | 932191 | DDO23L13 | W61013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:17 | 2024-04-19 08:51 | 0.56 | 1 | 66 | - | INSTALA 2 FQ 3.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W61013 INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W61013 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W61125 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 11:03:05
8247547 | 929583 | RIO23L15 | W54022 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-25 07:41 | 2024-04-25 15:47 | 8.1 | 4 | 66 | - | CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W54023 AL W54029 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-25 16:06:27
8247594 | 930453 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-25 09:01 | 2024-04-25 10:00 | 0.98 | 4 | 0 | se comunica tecnico para dar inicio a la orden por el dia de hoy<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 08:15:03<br><br>se presentan demoras para inicio de orden por lluvias en el sector.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 08:20:27<br><br> | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 15:39:28
8248246 | 933131 | AMR23L13 | C30303 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 10:21 | 2024-04-26 10:51 | 0.5 | 1 | 66 | - | - 10:20 A 10:50 LUIS GUALDRON ABRE TF C30303 PARA QUE USUARIO PODE MATA DE PLATANO SOBRE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 14:32:14
8249791 | 933412 | MAR23L12 | C24043 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 15:34 | 2024-04-28 17:35 | 2.03 | 6 | 66 | - | se presentan disparos del cto zurrumbo normales por ar y ensayo se normaliza sw c24043 con 1 fq de 20 a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 18:49:10
8258306 | 935406 | CHA23L13 | C11074 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-20 08:41 | 2024-05-20 14:21 | 5.66 | 1 | 66 | - | SE INSTALA CRUCETA BANDERA POSTE EXISNTENTE COOCA PERCHA DE 5 PUESTOS SE REUBICA RED SECUNDARIA EN CABLE ABIERTO PARA ALEJARLA DE LA FACHADA VIVIENDA Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 14:30:50
8258374 | 935814 | NSA23L12 | L13271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 07:28 | 2024-05-20 10:01 | 2.54 | 8 | 66 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION L13271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW DE REPETICION L13302 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. NOTA: EL TECNICO INFORMA QUE UN DE LAS CAJAS PRIMARIAS DEL NODO SW L13270 SE SOLTO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REPARACION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-20 12:46:00
8261355 | 936613 | ROS23L14 | D15839 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 10:45 | 2024-05-27 11:07 | 0.37 | 1 | 66 | - | se realiza ajuste de acometida en red secundaria, se instalan 3 conectores piercing pequeños con # de cuenta de cobro 30335 y # medidor 6677148948 el servicio queda normal a las 10:45 En el trafo D15839 se instala fusible de 0.6 Dual queda el servicio normal a las 11:07 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 11:33:45
8261662 | 936679 | HER23L12 | D20375 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-28 09:11 | 2024-05-28 16:05 | 6.9 | 1 | 66 | ODO GENERADA PARA CAMBIAR APOYO AVERIADO D20375 HER23L12.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 09:24:44<br><br> | SE HACE APERTURA DE TRANSFORMADOR D20375 PARA REALIZAR CAMBIO DE POSTE SECUNDARIO DE CONCRETO QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, SE INSTALA POSTE Y SE TRASLADAN ACOMETIDAS Y RED SECUNDARIA, SE DEJAN AISLADOS CABLES DE TELCOS. SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 19:04:44
8264618 | 936729 | AMA23L14 | W32641 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 09:05 | 2024-06-07 16:43 | 7.62 | 11 | 66 | - | CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 M QUE TIENE LAS BARILLAS EXPUESTAS EN SU BASE, NODO W32472. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 16:52:42
8265518 | 937912 | DON23L12 | L10703 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 15:06 | 2024-06-10 15:45 | 0.65 | 1 | 66 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L10703 1 6 H 15:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 16:18:52
8265831 | 937927 | BOA23L13 | O21030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:44 | 2024-06-11 08:29 | 15.74 | 7 | 66 | - 07:42 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O21011 - 08:28 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O21030 - 08:48 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21028 - 10:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION O21447 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:08:04<br><br> | - 07:42 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O21011 - 08:28 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O21030 - 08:48 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21028 - 10:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION O21447 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 13:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O2369 - SE RETRASA ODO POR QUE LA VIA ESTABA CERRADA POR MANTENIMIENTO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 14:02:53 SACAR REPORTE SDS O21279 NO SE ALCANZO A REVSIAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 07:15:21
8266107 | 938085 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 10:29 | 2024-06-12 10:39 | 0.17 | 6 | 0 | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:59:47<br><br>IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:58:52<br><br>maniobras de IRR23L13 fueron para cambio de cajas primarias en la sw C34411, previo visto bueno del ing de zona Gonzalo Alzate e ing de operacion. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 13:14:59<br><br> | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 17:01:04
8266121 | 938085 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 11:18 | 2024-06-12 11:21 | 0.05 | 6 | 66 | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:59:47<br><br>IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:58:52<br><br>maniobras de IRR23L13 fueron para cambio de cajas primarias en la sw C34411, previo visto bueno del ing de zona Gonzalo Alzate e ing de operacion. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 13:14:59<br><br> | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 17:01:04
8271369 | 939632 | CHI23L18 | M32068 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 17:58 | 2024-06-26 10:39 | 16.68 | 1 | 66 | - | Informa el personal técnico que hay cable guarda reventado sobre vegetación, se realiza prueba de cierre con 1 fusible de 1.6A tipo Dual en el TRF M32068 pero rechaza, el técnico informa que el TRF en sitio es a 7600V pero en el sistema aparece a 13200V. Se puede realizar reparación con grupo de TCT pero con escalera para abrir arco y no afectar la clínica. Usuarios afectados sin servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-25 22:04:14
8272291 | 939920 | PSO23L16 | 27909 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 00:42 | 2024-06-28 07:11 | 6.48 | 1 | 66 | - | 07:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M54558 - EN VISOR NO APECERE SW - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 27909 ENTRE NODOS M54539 A M54558 - SE LLAMA A CONFIRMAR SERVICIO TF M54544 - MAL REPORTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-28 14:20:28
8272416 | 940051 | CHI23L18 | M32068 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 18:58 | 2024-06-28 19:51 | 0.88 | 1 | 66 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE M32068 1 X 1,6 DUAL 19:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-28 19:57:02
8222276 | 923819 | SNA23L12 | E42224 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:06 | 2024-02-03 11:15 | 5.16 | 2 | 0 | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:01:54<br><br> | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104/E42145 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:28:26
8224440 | 924684 | AMR23L12 | C32669 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-10 16:42 | 2024-02-11 12:29 | 19.79 | 1 | 65 | - | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 , RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA UN ENSAYO MANUAL Y LO REIBE NORMAL, SE SOSTIENE Y VUELVE A PRESENTAR APERTURA ENTRANDO POR AR, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALEX MURILLO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL, SE CONFIRMAN SERVICIOS CON LOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS Y NOTIFICAN QUE EL SERVICIO YA SE ENCONTRABA REESTABLECIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 15:34:10 - 17:05 cambia 1 fq 1.6 dual tf c32668 - 17:15 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF C32669 RECHAZA - 18:15 EN CAMPAÑIA DE MOVIL 309 SE HACEN PRUEBAS EN VACIO A TF C32669 CON 1 FQ 1 H RECHAZA - TF FALLADO 25 KVA - 7.6 KV - 66 USUARIOS SIN SERVICIO - SE INFORMA A ING TURNO GONZALO ALZATE - 19:10 SE REVISA TF C32114 Y C32634 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - INFORMA AT QUE EL REPORTE DE TF C32182 ESTA RETIRADO QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA REPORTE DE GUADUAS CUSA DE EL REPORTE DE OSCILACIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:03:13 INGRESAR PENDIENTE TF C32669 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:05:55
8224923 | 924869 | AMR23L12 | C32290 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-12 18:44 | 2024-02-13 10:32 | 15.78 | 7 | 65 | - | SE ENCUENTRA SW C32290 ABIERTA, SE CAMBIA FUSIBLE 2 X 6T RECHAZA, SE HACE RECORRIDO Y DEBIDO A CRUCE DE RED MT QUE TENÍA LINEAS SOLDADAS, SE REALIZÓ SWITCHEO DEL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 PARA CERRAR SW C32290 , QUEDANDO NORMAL A LAS 10:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 11:06:23
8227407 | 925887 | AMR23L12 | C32290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-22 06:41 | 2024-02-22 12:21 | 5.67 | 7 | 65 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW C32290, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO A LAS 12:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 12:35:27
8220318 | 922442 | RIO23L12 | W50314 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-29 06:00 | 2024-01-29 07:50 | 1.83 | 1 | 65 | - | finalizada y cumplida sin novedad. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-29 08:06:58
8221173 | 923488 | ROS23L19 | D14194 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:44 | 2024-01-31 22:10 | 2.45 | 4 | 65 | - | INSTALA 2 FQ 40A T EN EL NODO SW D14169 INSTALA 2 FQ 10A T EN EL NODO SW D14194 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA MAYORIA DE LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 22:42:01
8221228 | 923405 | MAR23L12 | C24043 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:33 | 2024-01-31 10:50 | 16.28 | 6 | 65 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C24043 1 20 T 10:50 SW C24886 1 6 T 14:50 SW C24139 2 6 T 14:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 08:00:03
8229678 | 926989 | AMR23L12 | C32290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 15:25 | 2024-03-03 17:11 | 1.77 | 7 | 65 | - | INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW C32290 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 17:52:53
8230522 | 926783 | CHA23L14 | C12881 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 08:52 | 2024-03-07 16:05 | 7.22 | 1 | 65 | - | APERTURA DE TRANSFORMADOR C12881, CON EL FIN DE QUE TCT DESCONECTE BAJANTES , DESCONECTAR RED EN EL NODO C12878 PARA HACER EL CAMBIO POR ECOLOGICO DESDE EL NODO C12 878 HASTA C12881 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-07 16:21:56
8232184 | 926999 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-13 07:25 | 2024-03-13 08:01 | 0.6 | 6 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232429 | 926999 | VCT23L13 | 2VC3VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-13 18:49 | 2024-03-13 18:58 | 0.15 | 6 | 65 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232459 | 928023 | FIL23L13 | N21749 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 19:24 | 2024-03-13 12:59 | 17.58 | 26 | 105 | - | - 12:58 CAMBIA 3 FQ 30 T SW DE REPETICION N21749 - UNA FASE POR FUERA - 13:48 CAMBIA 1 FQ 12 T EN SW DE REPETICION N21801 - POR REPOSICION - NA HABIA USUARIOS AFECTADOS - 15:33 CAMBIA 1 FQ 8 T SW N21825 - 16:13 CAMBIA 1 FQ 15 T SW N21724 - NO SE ALCANZO A REVSIAR REPORTE DE TF N31399 Y N31411 YA QUE NO HAY VIA POR MAQUINA RETROEXCAVADORA VARADA - QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:42:14
8232662 | 928113 | SIO23L13 | O37632 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 10:01 | 2.02 | 6 | 86 | - | SE NORMALIZA SW O37632 CON 2 FQ DE 20 A T TRF O37647 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O37656 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL EN EL NODO O37645 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 13:25:46
8234379 | 928725 | RIO23L15 | W54019 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:25 | 2024-03-20 07:45 | 13.34 | 1 | 65 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 07:49:47
8245539 | 932439 | AMR23L12 | C32290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 17:49 | 2024-04-21 07:25 | 13.6 | 7 | 65 | - | SE NORMALIZA SW C32290 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 07:41:02
8247270 | 932826 | AGU23L14 | N42334 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:36 | 2024-04-24 10:01 | 16.4 | 10 | 71 | - | AGU23L14 INTERRUPTOR N42334 ¦ Dir.:EL CEDRAL2F 10 A TIPO T AGU23L14 TRANSFORMADOR N42361 ¦ Dir.:VDA. MESONES 2F 036 DUAL AGU23L14 TRANSFORMADOR N42345 ¦ Dir.:VEREDA MESONES NUEVO TRAFO QUEDA ABIERTO, TIENE DPS FALLADO , SE DEJA CALZADO 1F 0.4 DUAL AGU23L14 INTERRUPTOR N42343 ¦ Dir.:ALTO DEL VOLCAN RECHAZA , FALLA EN EL TRAFO N42345 PTE PARA EL DIA DE MAÑANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 17:19:23
8238313 | 928715 | CAM23L12 | D13407 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:14 | 2024-04-02 16:54 | 8.66 | 1 | 65 | - | CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO # 2 ENTRE LOS NODOS D13349 Y D13132. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. INFORMARON TIEMPOS AL FINAL DE LA ODO PROQUE EL OPERADOR DE LA MAÑANA TUVO MUCHO VOLUMEN DE TRABAJO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 17:02:27
8238362 | 930101 | VCT23L14 | E12012 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 09:18 | 2024-04-02 15:03 | 29.75 | 8 | 65 | Técnico Conrado arias: En el TRF E12548 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual En la SW E12551 se cambian 3 fusibles de 6a tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 17:45:25<br><br> | Tecnico Luis Fernando Quintero: En la SW L11838 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E12407 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E12012 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:51:39
8238391 | 930197 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-02 10:42 | 2024-04-02 19:22 | 8.66 | 7 | 65 | - | En la SW E11094 se cambia 3 fusibles de 10A tipo T ( fase B en falla). Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 20:07:01
8238794 | 930332 | RIO23L15 | W54019 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:46 | 2024-04-03 19:41 | 2.91 | 1 | 65 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 1, 3 DUAL TRAFO W54019 NORMAL A LAS 19:40 1 X 1, 6 DUAL TRAFO W54060 NORMAL A LAS 20:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-03 21:28:51
8243520 | 931982 | BOL23L13 | E22091 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:07 | 2024-04-18 09:21 | 3.23 | 3 | 65 | - | BOL23L13 SW E22091 9:20 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 09:26:38
8247652 | 932978 | MAN23L14 | M21253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 02:46 | 2024-04-25 10:37 | 7.85 | 8 | 65 | - | - 10:36 CAMBIA 2 FQ 25 T SW M21253 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-25 12:53:37
8247710 | 932948 | VCT23L12 | E11021 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-25 09:11 | 2024-04-25 10:17 | 1.09 | 1 | 65 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR E11021, PARA REPARAR LOINEA SECUNDARIA ROTA, SE GASTA UN CONECTOR TIPO PIRSING GRANDE Y UN ROLLO DE CINTA. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:54:45
8248355 | 933140 | VCT23L12 | E11021 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-26 14:11 | 2024-04-26 15:00 | 0.82 | 1 | 65 | - | REVISION POR ELECTRODOMESTICOS QUEMADOS. SE ENCUENTRA GUADUAS SOBRE LA RED LAS CUALES SON CORTADAS. SE ENCUENTRA NEUTRO PARTIDO. SE EMPALMA. QUEDA SERVICIO NORMAL. APOYA OSCAR NODIER SALAZAR. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 16:46:49
8249488 | 933264 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 07:50 | 2024-04-27 16:56 | 9.1 | 7 | 65 | - | SW E11020 4X15T 11:00 SW E11124 2X10T 12:25 TR E11821 1X0.6 DUAL 15:10 SW E11094 3X10T 16:55 UNA FASE POR FUERA. TR E11138 1X0.6 DUAL 14:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:41:56
8251643 | 933741 | VCT23L14 | E12012 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 12:36 | 12.59 | 9 | 65 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 10:32 Se cambia fusible quemado en la sección L11838 y rechaza informa el personal técnico que requiere grupo, le informa al asistente Anyinson, se genera pendiente. 11:05 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E12527 12:35 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección E12012 16:00 Se revisa el reporte del usuario del transformador E12020, se encuentra transformador normal, se debe revisar posible linea secundaria suspendida, le informa al asistente Anyinson, se genera pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:41:14 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE SW L11838 PARTICULAR - SE INFORMO A USUARIO DEBE REPARAR CON PARTICULAR INFORMO ASISTENTE ANYINSON SCARPOETA- SE INGRESA MANIOBRA DE CIERRE PARA QUE NO APREZCA EN REPORTES GIO - YA QUE NO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 11:47:02
8252590 | 933978 | VCT23L14 | E12012 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:34 | 2024-05-03 10:41 | 40.12 | 9 | 65 | - | SW E12551 3X6T 09:25 ESTABA POR FUERA. SW E12012 1X10T 10:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-03 12:46:29
8253144 | 934099 | VCT23L14 | 2VC14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 15:03 | 2024-05-04 15:04 | 0.03 | 6 | 65 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8256348 | 935055 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:33 | 2024-05-12 10:22 | 3.82 | 11 | 113 | 10:40 SE REPONE 1FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION O23634 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION O23041 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O23643 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23633 SE REALIZA PODA Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23602 SE CAMBIA 5FQ DE 3A0 T EN SECCION DE REPETICION O23737, UNA FASE POR FUERA SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:08:47<br><br>17:22: SOLICITAN APERTURA CTO CORINTO, EN SUB YEIRLEIN HACE COTE VISIBLE, EN CAMPO HACEN CORTE VISIBLE EN O23619 Y ABRIERON CORE VISIBLE HACIA ITXCON GRANATAL EN O23125 PERO, EL CTO ESTA SIN COMUNICACION TANTO EN SP7 COMO EN SURVALENT, SE SOLICITA AYEIRLEIN ISAZA QUE HAGA LA MANIOBRA LOCAMENTE, HACEN LA REPARACION DE COLILLA VOLADA EN EL O23594 Y NORMALIZAN CTO Y TOPOLOGIA PERO, SE LES RECALCA LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 17:26:45<br><br>15:15: REPORTA JHONNY COLILLA VOLADA EN EL O23596, PARA REPARARLA REQUIERE APOYO DE 2 TECNICOS MAS, UNO PARA APOYO CON LA REPARACION Y EL OTRO EN CORTE VIASIBLE, YA CUENTA CON JAHIR MESA QUIEN HARIA CORTE VISIBLE EN OTRO PUNTO; SE SOLICITO APOYO A ROGELIO COLORADO Y A YEIRLEIN ISAZA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 15:24:00<br><br>12:30: REPORTA JAHIR MESAA QUE VA A PRETAR APOYO REVISANDO REPORTES QUE ENTRARON POR SIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 12:45:09<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:57:39
8259704 | 936142 | MAN23L14 | M21253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:27 | 2024-05-22 23:00 | 4.54 | 8 | 65 | - | SW M21253 3X25T 23:00 SECCION DE REPETICION, ESTABAN LAS TRES FASES POR FUERA, NO OPERA EL MECANISMO SE LE DEBE HACER MANTENIMIENTO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-23 00:27:57
8262681 | 935884 | CAM23L14 | D12181 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 11:01 | 2024-05-30 16:46 | 5.75 | 1 | 65 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO PQT 10818329 - 11559045 OBSERVACION SE HACEN PREVIAS SE INSTALA UN POSTE 16 MTROS CONCRETO OTRO DE 8 FIBRA SE INSTALAN TEMPLETES PRIMARIOS UNO DOS SECUNDARIOS , CRUCETAS SE REUBICA RED SECUNDARIA MEDIDORES SE ELIMINA TORRE 7 MTROS TECNICO ARLEY PULGARIN SE COMUNICA INFORMANDO QUE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE CUMPLEN SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 17:49:02
8252084 | 933861 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-01 10:29 | 2024-05-02 10:47 | 24.31 | 7 | 65 | - | TR E11815 1X3H 10:20 SW E11094 2X10T 10:47 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 12:06:53
8252993 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:29 | 2024-05-04 09:29 | 7 | 6 | 0 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8257674 | 934495 | IRR23L12 | C33693 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-18 07:31 | 2024-05-18 12:46 | 5.26 | 8 | 65 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CTO. IRR23L12 UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS SE HABILITA EL AR DEL CTO DE NUEVO PARA REALIZAR APERTURA Y CIERRE DE SECCIÓN C33693 CON EL FIN DE ATENDER LA SIGUIENTE SOLICITUD: DISEÑO_PQT_11588580: En visita se encontró que para el trabajo que quieren ejecutar con personal particular es necesario abrir la sección C33693 ya que no solo se trata de poda sino también de trabajos sobre el ramal particular comprendido entre los nodos C33713 y C33715, estas maniobras solo serian con un AT3 y se debe programar por 5 horas ya que la vereda esta muy alejada del casco urbano y el solo desplazamiento entre ida y regreso se gasta casi tres horas, se debe programar de 7:30 a 12:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-18 13:53:36
8265085 | 937806 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 06:55 | 2024-06-09 09:26 | 2.52 | 9 | 65 | - | - 08:30 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 09:00 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C25525 FASE A - B - 09:25 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 10:38:34
8265270 | 937842 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 11:58 | 2024-06-09 16:50 | 4.87 | 9 | 65 | - | - 16:50 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 17:20 REVSIA TF C25641 NORMAL - SE HACE REOCRRIDO A PARTIR DE SW C25612 ESTA NORMAL - QUEFDA PENDIENTE TERMINAR DE REVSIAR TRAMOS LARGOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:22:25
8268596 | 938724 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 09:06 | 1.1 | 9 | 65 | - | SE NORMALIZA SW C25612 SE NORMALIZA TRF C25332 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 09:47:24
8270714 | 939351 | BOL23L13 | E22115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:00 | 2024-06-23 09:30 | 3.5 | 4 | 103 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS; EL TRF E22130 TIENE EXPLOTADO EL DPS, EREQUIERE CAMBIO URGENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:18:52
8222915 | 38095 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 09:02 | 2024-02-05 09:03 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221927 | 38076 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:08 | 2024-02-02 22:09 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221948 | 38076 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:30 | 2024-02-02 22:31 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222846 | 38095 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 03:36 | 2024-02-05 03:37 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222921 | 38095 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 09:13 | 2024-02-05 09:13 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222952 | 38095 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 11:04 | 2024-02-05 11:05 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225603 | 38165 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 13:03 | 2024-02-15 13:03 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225839 | 38170 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 08:52 | 2024-02-16 08:53 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8221488 | 923509 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 12:10 | 4.5 | 9 | 433 | - | en tr o44457 se empalma fase secundaria para 01 usuario, medidor 22412480, sin maniobras, 14+49 hrs. cto sce23l12, sw o44438 rechazando, 11 tr afectados, por lo tarde que esta no se alcanza a recorrer linea primaria; al momento de de ensayar tal sw se evidencia que estaba puenteada con guayas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 20:17:48
8221491 | 923509 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 16:20 | 2024-02-01 18:45 | 2.42 | 9 | 64 | - | en tr o44457 se empalma fase secundaria para 01 usuario, medidor 22412480, sin maniobras, 14+49 hrs. cto sce23l12, sw o44438 rechazando, 11 tr afectados, por lo tarde que esta no se alcanza a recorrer linea primaria; al momento de de ensayar tal sw se evidencia que estaba puenteada con guayas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 20:17:48
8223870 | 38115 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 16:17 | 2024-02-08 16:17 | 0.01 | 43 | 64 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8228123 | 926227 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 07:16 | 2024-02-26 09:57 | 2.68 | 4 | 79 | - | Se repone 1 FQ de 10T en SW N42328 a causa de una zarigueya en la red de MT y 1 FQ de 0.6D en el transformador N42821 causa desconocida, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 13:42:00
8228373 | 926308 | AGU23L14 | N42180 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-26 16:37 | 2024-02-27 10:10 | 17.55 | 4 | 64 | - | En la sección N42180 tipo 3CFR se reponen 3 fusibles de 25T en la fase A y se instala 1 fusible de 25T en la fase B, se confirma servicio normal con usuarios. En la sección N42179 se cambia un fusible de 8T, se confirma servicio normal con usuarios. la falla es generada por condiciones atmosféricas adversas, se presentan fuertes lluvias en el sector. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-27 11:59:12
8228897 | 38245 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 20:19 | 2024-02-29 20:20 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8215735 | 920073 | DDO23L14 | W65834 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 13:30 | 2024-01-04 16:31 | 3.01 | 1 | 64 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-04 16:38:11
8217494 | 921582 | MAZ23L13 | E31105 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 11:15 | 2024-01-14 11:40 | 0.42 | 6 | 64 | - | se normaliza fase a de sw de repeticion e31105 servicio en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-14 13:54:41
8218993 | 921277 | VBO23L14 | W36304 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 08:30 | 2024-01-22 11:15 | 2.75 | 1 | 64 | - | actividades SE CONSTRUYE TRAMO RED SECUNDARIA EN CABLE TRIPLEX 1/0 DESDE EL TRANSFORMADOR NODO W36304 HASTA EL POSTE CONCRETO 8 MTROS NODO W36304_02 SE REUBICAN DOS ACOMETIDAS SE RETIRA TRAMO DE RED EN CABLE ABIERTO ACENTADAS ENCIMA DE TECHO notas odo ejecutada sin novedad personal finaliza labores en menor tiempo Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 11:19:21
8219360 | 922510 | CHA23L18 | C41256 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-23 14:00 | 2024-01-23 14:45 | 0.75 | 1 | 64 | - | se instalan conectores en red secundaria para ajustar acometidas en ella 12 viviendas estaban afectadas servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-23 15:07:25
8219427 | 922547 | DOR23L13 | L14142 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-23 13:20 | 2024-01-23 14:36 | 1.27 | 2 | 64 | - | DANIEL GAMBOA - 14:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW L14142 - QUEDA PENDIENTE CON GRUPO DE TCT HACER PODA DE VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA - 15:00 TF L14221 NORMAL - ACOMETIDA DE ESCUELA DESCOLGADA SE REVENTO ENTICE - SE RETENCIONA ACOMETIDA - 16:45 TF L14218 NORMAL - SIN MANIOBRAS EN TF SE AJUSTA ACOMETIDA EN VANO RED TRENZADA - HACE CUENTA DE COBRO 25228 - GASTA 3 CONECTORES PIRCING - MEDIDOR 6821277 JOSE WILGAR ROJAS - 17:40 HACE PODA DE VEGETACION ARBOL ALMENDRO Y PAYANDE EN DOS PUNTOS CRITICOS ADELANTE DE SW L14142 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:23:13
8230060 | 927174 | MTO23L19 | M24124 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 12:49 | 2024-03-05 14:01 | 1.2 | 1 | 64 | - | 14:01 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador M24124, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-05 14:18:36
8230867 | 38295 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 21:07 | 2024-03-08 21:07 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV, CAUSA DESCONOCIDA, NORMAL POR RECIERRE.
8231228 | 38310 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 00:17 | 2024-03-11 00:18 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO DE CTOS 13.2 NORMAL POR AR , EN LA ZONA SE PRESENTO TORMENTA ELECTRICA
8232178 | 38329 | ENE23L14 | 2EN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 02:49 | 2024-03-13 02:50 | 0.01 | 37 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8232290 | 928015 | BUM23L12 | W10413 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 07:14 | 2024-03-13 13:15 | 6.02 | 7 | 64 | - | SW W10413 13:15 1F 12A TIPO T TRF W10553 DEBE REALIZAR UNA PQT-POR PARTE DE REPARACIONES SE REALIZARA UNA VISITA PARA VALIDAR Y QUIAR MEJOR AL USUARIO. ESTO CUANDO SE TENGA DISPONIBILIDADL DEL PERSONAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 13:44:58
8232753 | 928216 | AGU23L14 | N42180 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 16:00 | 2024-03-14 17:50 | 1.83 | 4 | 64 | - | - 17:50 CAMBIA 5 FQ 25 T SW DE REPETCION - UNA FASE POR FUERA - OTROS DOS FQ POR REPOSCION UNO EN CADA FASE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 18:10:13
8232844 | 928147 | FLR23L15 | E51195 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 09:27 | 2024-03-14 13:31 | 4.06 | 7 | 73 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 12T SW E51195 NORMAL A LAS 13:30 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51231 NORMAL A LAS 15:40 E51214 SE ENCONTRÓ BAYONETA TORCIDA, GUARDA TOCANDO UNA FASE, QUEDA ABIERTA, 10 USUARIOS SIN SERVICIO, EL TECNICO INFORMA A ANYINSON ESCARPETA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 20:40:16
8232872 | 38342 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 00:18 | 2024-03-15 00:19 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233106 | 38349 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 00:47 | 2024-03-16 00:48 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8233273 | 38355 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 03:07 | 2024-03-17 03:07 | 0.01 | 43 | 64 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8234259 | 928691 | SIO23L13 | O37632 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:33 | 2024-03-19 17:36 | 1.04 | 6 | 72 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW O37642 SE CAMBIA 2X6AT SW O37638 SE CAMBIA 2X20AT SW O37632 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 20:10:32
8234800 | 928905 | MAN23L14 | M21253 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:54 | 2024-03-20 22:51 | 1.94 | 8 | 64 | - | 22:50 Se cambia fusible quemado de 25T en sección de repetición M21253, fuerte tempestad en la zona, se evidencia viviendas con techos destechados. La sección tenía una fase fallada. Se revisa sector de los naranjos sin servicio, pero no se evidencia falla, se debe revisar hacia san peregrino. Informa el personal que por la se retrasa el cambio de fusible. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-20 23:52:56
8234948 | 926562 | ROS23L14 | D15852 | TFD | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-21 06:33 | 2024-03-21 16:00 | 9.45 | 1 | 64 | 12:10 SE REALIZA CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIAS EN TRF D15277, TRES CONECTORES DBH4, 50 CMS DE COBRE MOLOPOLAR, 4 MTS DE ALUMINIO MONOPOLAR 4/0,Y ROLLO DE CINTA, LABOR REALIZADA POR EL MOVIL 54<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:35:04<br><br>INFORMA OSCAR ROMERO QUE NO FUE NECESARIO LA APERTURA DE LOS TRAFOS D15863 Y D15851 ADICIONAL A ESTO CUANDO ABRIERON LA SECICON D15926 SE REVENTO UN ARCO PRIMARIO EL CUAL FUE REPARADO CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:27:27<br><br>NOVEDADES SE PIERDE LA COMUNICACION CON EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2RO14R01 CAPILLA PARA REALIZAR EL CIERRE SE COORDINA CON OSCAR ROMERO QUIEN LO OPERA DE FORMA LOCAL Y SEGUNDOS DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 07:36:52<br><br> | SE GENERA ORDEN DE OPERACIÓN PARA EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. MANIOBRAS DE INTERCONEXION DEL CIRCUITO CAPILLA PARA REMODELACION DE RED PRIMARIA ACTIVIDAD 1 REMODELACION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D15851 AL D15277 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 2 HINCADA DE POSTES PRIMARIOS EN LOS NODOS D15854 D15856 Y D15861 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 3 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA EN EL NODO D15926 DEL CTO ROS23L14_CAPILLA. ACTIVIDAD 5 PODA DE VEGETACIÓN QUE ESTA TOCANDO LA RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO D16002 DEL CTO ROS23L16_MACARENA. SE CUMPLE ODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 20:09:09
8235233 | 38391 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 02:58 | 2024-03-22 02:59 | 0.01 | 43 | 64 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8235235 | 38391 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 02:59 | 2024-03-22 03:00 | 0.02 | 43 | 64 | - | Disparo circuito 13.2 kV normal por AR
8235898 | 38402 | ENE23L14 | 2EN14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 16:47 | 2024-03-24 16:48 | 0.01 | 37 | 64 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8236848 | 38438 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 05:38 | 2024-03-29 05:38 | 0.01 | 43 | 64 | - | Disparo de circuitos 13.2kV normal por AR
8237307 | 38452 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 09:09 | 2024-03-31 09:10 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8241653 | 931497 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-14 15:52 | 2024-04-15 16:45 | 24.88 | 37 | 0 | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN LOS NODOS M62045 AL M62046 (TRAMO 63027), LINEA PRIMARIA REVENTADA EN ESTE TRAMO, SE ABRIERON ARCOS Y QUEDA PENDIENTE REPARACION, VARIOS USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE DA TEMPLE A LA RED SECUNDARIA Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE EL NODO M62045. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 21:06:18<br><br>- 15:50 A 17:51 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 15:52 DESHABILITADO AR ENE23L14 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 15:52 A 18:51 ABIERTO 2EN14R01 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 16:45 REPORTE TF M62035 USUARIO INFORMA QUE EST? SIN EL SERVICIO DE ENERG?A DESDE HACE MEDIA HORA, INDICA QUE HUBO UN VENDAVAL Y TUMBO, VARIOS POSTES Y LAS L?NEAS DE ENERG?A, INDICA QUE SE ENCUENTRA HASTA UN BUS ATRAPADO ENTRE LOS POSTES Y LAS L?NEAS - SE INFORMA A MOVIL 15 ORLANDO ANDR?ES TORO - REPORTA QUE ESTA LLEGANDO A SITIO - 16:56 LLAMA BOMBEROS QUE EN SECTOR DE GALLINAZO ENTRADA TERMALES DE ORTO?O ARBOLES SOBRE REDES Y SOBRE VEHICULO - 17:04 INFORMA MOVIL 15 LINEA PRIMARIA REVENTADAS ENTRE NODOS M62049 A M62047 POR ABOLES - HAY UN CICLISTA FALLECIDO Y HAY 1 VEHICULO DE GRAN CLADAS Y 2 0 3 VEHICULOS - SE ABRE SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN M62045 - 17:51 CERRADO ENE23L14 NEVADO - INFORMA AT QUEDA ABIERTO TF EN NODO M62045 HAY REDES SECUNDARIAS REVENTADAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:15:01<br><br> | VER BITACORA EJCUTANDOSE. SE REALIZA PODA DE 20 ARBOLES APROXIMADAMENTE SOBRE EL SECTOR, QUEDA PENDIENTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 22:17:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-18 11:40:28
8246794 | 932779 | ENE23L14 | 2EN14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:03 | 2024-04-23 17:04 | 0.01 | 37 | 64 | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 18:21:06<br><br> | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV - 18:43 A 19:04 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 18:43 A 19:03 ABIERTO ENE23L14 NEVADO PARA REPARAR COLILLA VOLADA PARTE INFERIOR CAJA PRIMARIA ROMPERACO M62026 - GASTA 1 CONECTOR DBH4 - 0.5 METROS DE COBRE ASIALDO 1/0 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 19:12:25
8246796 | 932779 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:04 | 2024-04-23 17:06 | 0.03 | 37 | 343 | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 18:21:06<br><br> | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV - 18:43 A 19:04 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 18:43 A 19:03 ABIERTO ENE23L14 NEVADO PARA REPARAR COLILLA VOLADA PARTE INFERIOR CAJA PRIMARIA ROMPERACO M62026 - GASTA 1 CONECTOR DBH4 - 0.5 METROS DE COBRE ASIALDO 1/0 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 19:12:25
8246886 | 932779 | ENE23L14 | M62026 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 17:15 | 2024-04-23 19:04 | 1.82 | 37 | 312 | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 18:21:06<br><br> | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV - 18:43 A 19:04 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 18:43 A 19:03 ABIERTO ENE23L14 NEVADO PARA REPARAR COLILLA VOLADA PARTE INFERIOR CAJA PRIMARIA ROMPERACO M62026 - GASTA 1 CONECTOR DBH4 - 0.5 METROS DE COBRE ASIALDO 1/0 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 19:12:25
8238388 | 930174 | BOA23L13 | O21118 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 14:44 | 2024-04-02 17:59 | 3.25 | 8 | 64 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O21118 1 12 T 17:58 SW O21077 3 12 T 18:50 TR O21011 2 0.6 D 17:32 SW O21529 2 6 T 17:48 SW O21054 2 15 T 20:11 Quedando el servicio de energía normal. TR O21053 Rechaza pendiente para revisión mañana19:48 TR O21529 rechaza, no se genera maniobra ya que es particular 7:59 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:23:43
8244480 | 932141 | DOR23L13 | L14142 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:05 | 2024-04-19 08:20 | 5.25 | 2 | 64 | - | SW L19006 8:40 2F 30 A TIPO T INT DOR23L13 X X SE ABRE CTO PARA CAMBIO DE FUSIBLES EN EL L14098 SW L14098 8:10 2F 50A TIPO T SW L14142 8:20 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:26:20
8244904 | 932181 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:44 | 2024-04-19 11:47 | 21.06 | 5 | 64 | SW N49491 11:34 3F 15 A TIPO 1FASE FALLADA TRF N49498 12:32 1F 0,6 DUAL TRF N49506 14:41 1F 2,1 DUAL N49504 15:29 1F 6 A TIPO T N49532 16:17 1F 1,0 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 17:59:06<br><br>SE NORMALIZA SW DE REPETICION N49006 CON 3 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:26:24<br><br> | TRF N49009 9:15 1F 0,4 DUAL SW N49258 11:47 3F 12 A TIPO T TRF N49505 15:32 2F 1A TIPO H VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:12:41
8245546 | 932369 | AGU23L14 | N42180 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:59 | 2024-04-20 09:25 | 16.43 | 4 | 64 | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:18:15<br><br> | SE CAMBIA 1FQ DE 8A T EN SECCION N42294 SE CAMBIA 7FQ DE 25A T EN SECCION DE REPETICION N42180, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42320 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N42849 SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION N42491 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:37:01 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 08:41:17
8249531 | 933354 | MGT23L14 | W22654 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:20 | 2024-04-28 10:00 | 18.67 | 4 | 64 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf w21511 se cambia 6fq de 30a t en seccion de repeticion w22654, dos fases por fuera, se hace poda de guaduas se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 11:58:51
8249993 | 933454 | MGT23L14 | W22654 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-29 10:47 | 2024-04-29 11:25 | 0.63 | 4 | 64 | - | se retira guadua de la re primaria entre los nodos w22656-657 y se normaliza sw w22654. se reponen 05 de fq de 40t en sw de repeticion w22556, 12+20 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 12:30:31
8260960 | 38863 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 15:52 | 2024-05-25 15:53 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8257287 | 38794 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 13:55 | 2024-05-16 13:55 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8253598 | 38724 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 03:51 | 2024-05-06 03:52 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8253931 | 38737 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 02:48 | 2024-05-07 02:48 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8257291 | 38794 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 14:02 | 2024-05-16 14:03 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8253602 | 38724 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 05:42 | 2024-05-06 05:43 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8257302 | 38794 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 14:32 | 2024-05-16 14:32 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8255047 | 934573 | AGU23L14 | N42334 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:54 | 2024-05-08 09:43 | 16.82 | 8 | 64 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N42334 1 10 T 09:42 SW N42450 2 6 T 11:39 SW N42499 2 6 T 14:11 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 19:41:08
8256206 | 935057 | RIO23L12 | W50324 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-12 09:40 | 2024-05-12 11:35 | 1.92 | 1 | 64 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W50110 1 25 T 08:15 Quedando el servicio de energía normal. 09:40 a 11:35 Se abre TR W50324, para realizar reparación. Se encuentra caja porta bornera quemada con cable de fuerza fallado. Se conectan los usuarios directamente a la red Quedando el servicio de energía normal. Menos un usuario con instalación interna en falla; medidor 683784. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 14:25:16
8260463 | 936356 | MAZ23L13 | E31105 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:38 | 2024-05-24 10:55 | 2.29 | 6 | 64 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW E31105 NORMAL A LAS 10:55, CONTINUA EL COMPAÑERO JEISON HINCAPIE RETIRANDO VEGETACIÓN DE LA RED<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:27:37<br><br> | VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:33:58
8261746 | 936668 | RIO23L15 | W54910 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 08:15 | 2024-05-28 08:46 | 0.51 | 4 | 64 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW W51299 INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W51193 INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W51910 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW W51363 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:22:20
8257914 | 935701 | BOA23L13 | O21118 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 17:00 | 2024-05-18 18:00 | 1 | 8 | 64 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 16:07 Se revisa el reporte del usuario del transformador O21274 y corresponde a viento primario a punto de reventarse, se debe instalar de nuevo, se toma registro fotográfico y se lo envía al asistente de la zona para que programe esta actividad. 17:59 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección O2118 Se confirma servicio normal en el reporte del usuario O21174. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 21:25:33
8264361 | 936701 | MTO23L21 | M78374 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-06-06 07:10 | 2024-06-06 16:05 | 8.92 | 1 | 64 | - | TRABAJOS ATC_ CANAL CONSTRUCTOR_ PROYECTO LININ HAUS_CAMBIO DE TRANSFORMADOR PARTICULAR EN CELDA NODO M78374 POR AUMENTO DE CARGA DE 75 KVA A 150 KVA sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-06 16:12:27
8264432 | 936760 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-06 08:30 | 2024-06-06 13:20 | 4.83 | 5 | 64 | - | -
8267271 | 937612 | DOR23L14 | L16569 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-14 14:41 | 2024-06-14 16:30 | 1.82 | 1 | 64 | - | SE REALIZÓ APERTUR DE TRAFO L16569 ENTRE LAS 14:40 A LAS 16:30, CON EL FIN DE TRASLADAR RED BT A POSTE NUEVO, RETIRAR POSTE ANTIGUO DE 8M, QUEDAN TRABAJOS FINALIZADOS COMPLETAMENTE Y SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 16:39:02
8268979 | 39021 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 20:24 | 2024-06-18 20:24 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8272090 | 39088 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 00:53 | 2024-06-28 00:54 | 0.02 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272173 | 939956 | DOR23L14 | L16962 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-28 07:40 | 2024-06-28 09:18 | 1.64 | 1 | 64 | - | NO QUEMO FUSIBLE, SE CAYO LA VELA SE CERRO NUEVAMENTE EL TRAFO L16962 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 10:18:15
8272186 | 935355 | SUP23L12 | W63177 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:44 | 2.73 | 1 | 64 | planeacion no deja ejecutar la orden por falta de permisos<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 10:53:12<br><br> | planeacion no deja ejecutar la orden por falta de permisos Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 10:57:05
8272720 | 940139 | AZA23L16 | M40601 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 18:54 | 2024-06-29 19:51 | 0.95 | 1 | 64 | - | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR M40601. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-29 20:11:02
8263537 | 937278 | RIO23L15 | W54910 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-03 07:06 | 2024-06-03 08:20 | 1.23 | 4 | 64 | - | SE NORMALIZA SW W54910 CON 1 FQ DE 10 A T, SE RETIRA ZARIGUEYA SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 10:05:22
8264652 | 38959 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 10:56 | 2024-06-07 10:57 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8265061 | 38968 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 04:17 | 2024-06-09 04:18 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMAL AR
8265601 | 937862 | FLR23L15 | E51189 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:04 | 2024-06-10 09:43 | 2.65 | 6 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51217 2 12 T 09:00 SW E51189 3 20 T 09:42; sección de repetición 1 fase fallada. TR E51190 2 0.6 D 10:01 TR E51333 1 2.1 D 10:58 TR E51338 1 1.0 D 11:41 TR E51204 2 1 H 12:25 TR E51351 1 1.0 D 13:14 TR E55582 1 0.6 D 14:07 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:56:16
8265708 | 38921 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-06-11 06:26 | 2024-06-11 06:27 | 0.01 | 43 | 64 | - | Evento de generación.
8268993 | 39021 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 20:31 | 2024-06-18 20:32 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269520 | 936198 | RIO23L15 | W54910 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-20 08:12 | 2024-06-20 17:52 | 9.67 | 4 | 64 | - | EJECUTADA SE REALIZARA CAMBIO DE APOYOS PRIMARIOS EN LOS NODOS W54914 Y W54915. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-20 17:53:26
8270420 | 939281 | BOA23L13 | O21118 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:46 | 2024-06-22 13:45 | 6.99 | 8 | 64 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8271754 | 938756 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-27 09:42 | 2024-06-27 15:58 | 6.26 | 5 | 64 | 08:30 SE REPORTO ELKIN JARAMILLO A DAR INICIO PERO NO ES EL EJECUTOR; SE LE SOLICITO GESTIONE CON EL PROGRAMADOR EL CAMBIO DEL MISMO. 09:40: SE REPORTA ELKIN A DAR INICIO, YA ACTUALIZARON EL EJECUTOR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 09:45:42<br><br> | SE HACE MANTENIMIENTO NIVEL 3 DESDE SECCION N49258 POR FALLAS CONSTANTES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO, TRAFOS CON ALTOS INDICES DE INDISPONIBILDAD SE DEBE COORDINAR ATENCION SIMULTANEA CON GRUPOS DE PODA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 16:30:43
8272086 | 39088 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 00:51 | 2024-06-28 00:51 | 0.01 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8272088 | 39088 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 00:51 | 2024-06-28 00:52 | 0.02 | 43 | 64 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR AR.
8222593 | 923834 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:04 | 2024-02-03 13:08 | 6.07 | 5 | 63 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49112 SE CAMBIA 3FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N49107, UNA FASE POR FUERA SE REVISA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PA13R02 CASTILLA BARTOLO ENCONTRANDOSE ABIERTO, SE REALIZA EL CIERRE MANUAL, EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION, SE DESCONOCE QUE GESTION HIZO DIEGO SOTO YA NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA ODO SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N49258 SSE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION N49145 SE CAMBIA 2FQ DE 15A T EN SECCION N49167 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49235 Y RECHAZA QUEMANDO FUSIBLE EN LA SECCION N49145, SE DEJA ABIERTA EN SU TOTALIDAD Y SE CAMBIA NUEVAMENTE 1FQ DE 25A T EN LA SECCION N49145, USUARIO DEL TRF PARTICULAR N49241 INDICA QUE OBSERVA UNA CAJA PRIMARIA REVENTADA Y QUE VA A TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE LE INFORMA QUE LA SECCION N49235 QUE LO ALIMENTA ESTA ABIERTA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:06:07
8222995 | 924014 | AGU23L14 | N42314 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 07:17 | 2024-02-05 13:25 | 6.13 | 4 | 63 | - | - 11:30 CAMBIA 1 FQ 8 T SW N42265 - 12:40 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL N42316 - 13:25 CAMBIA 1 FQ 12 T SW N42134 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 13:54:19
8223804 | 923285 | AGU23L14 | N42314 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 09:10 | 2024-02-08 16:32 | 7.36 | 4 | 63 | - | ACTIVIDADES AT1_N42314_AGUADAS: APERTURA DE SECCION N42314 PARA HACER REPOSICION DE DOS DPS FALLADOS EN N42316 Y RETIRAR ALAMBRE DE COBRE QUE ESTA CON ACERCAMIENTO A LA RED DE MEDIA TENSION-REPORTE DE JORGE IVAN CANDAMIL AT3 DE AGUADAS NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 16:39:58
8225733 | 925189 | ROS23L13 | D14608 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-15 14:40 | 2024-02-15 18:15 | 3.59 | 1 | 63 | - | Se repara arco volado del cortacircuito a causa de fatiga del material, se repone 1 fusible de 2.2Dual,1 DPS y 1 CC, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-15 18:26:14
8226155 | 925429 | AZA23L18 | M14781 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 12:10 | 2024-02-17 12:20 | 0.17 | 1 | 63 | - | nodo m14505: se maniobra equipo para validar conexiones pero no hay lleve para abrir gabinete la tension de salida del tr esta normal, la planta se apaga. el contratista que hizo la transferencia debera revisar novedad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 13:32:30
8227421 | 925232 | SUP23L14 | W65773 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 13:32 | 2024-02-22 13:33 | 0.02 | 1 | 63 | - | SE LLEGA A SITIO Y LA ODO YA HABIA SIDO EJECUTADA Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-22 15:10:35
8215365 | 920529 | AMR23L12 | C32623 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-01 18:52 | 2024-01-02 08:40 | 13.82 | 2 | 63 | SW C32150 2X6T 08:15 SW C32623 2X6T 08:40<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-02 09:06:15<br><br> | SW C32150 2X6T 08:15 SW C32623 2X6T 08:40 CAUSA DESCONOCIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-02 09:26:37
8217586 | 921125 | AMR23L12 | C32623 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 12:55 | 3.91 | 2 | 63 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN EL NODO C32625 SE REPOTENCIA SE INSTALA DE 75 KVA MONOFASICO. DATOS DE TRAFO EMPRESA 547830 SERIE 41713 MARCA MAGNETRON CAPACIDAD 75KVA NIVEL DE TENSIÓN 13, 2 KV AÑO 1998. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 13:16:43
8218092 | 921051 | SIO23L15 | O31081 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 13:49 | 2024-01-17 17:05 | 3.26 | 1 | 63 | - | odo cumplida INSTALAR POSTE SECUNDARIO EN PARAMENTO DE VIVIENDAS, PARA DAR ALTURA A RED SECUNDARIA, INSTALAR CRUCETAS EN BANDERA PARA DAR MAYOR DISTANCIA A LA RED CON RESPECTO A LOS TECHOS DIRECCIÓN SECTOR AGUALINDA LOS TANQUES - CLL 9 12 148 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 17:37:59
8218568 | 922124 | AGU23L14 | N42314 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 07:46 | 2024-01-19 11:55 | 4.15 | 4 | 63 | Informa el tecnico que en el TRF N42316 encuentra pedazo de unos 4m alambre en barra colgado del primario. Va a realizar maniobras de apertura en la seccion de ramal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 10:12:20<br><br> | Se realiza apertura total de la sección N42314desde 10:50 am hasta 11:55 am para retirar pedazo de alambre 10 que estaba sobre la red y se cierra esta sección con 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 13:07:15
8218844 | 922295 | DOR23L13 | L14142 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-21 00:12 | 2024-01-21 06:57 | 6.75 | 1 | 64 | - | SW L14142 1X25T 06:40 TRAFO L14993 1X8H 06:57 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-21 07:20:22
8220234 | 923119 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-28 11:26 | 2024-01-28 13:47 | 2.36 | 5 | 63 | - | 16:05 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W70054, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 16:22:08 13:47 Se cambia fusible quemao de 12T en la sección N49258, se normaliza el servicio. NOTA: La primer nota fue un error de digitación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 16:25:08 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 16:26:06
8221014 | 923364 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 19:28 | 2024-01-31 11:06 | 15.63 | 13 | 344 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 14:18:54
8217177 | 37955 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 01:15 | 2024-01-13 01:16 | 0.01 | 43 | 63 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220278 | 38042 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 03:18 | 2024-01-29 03:19 | 0.01 | 43 | 63 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8229583 | 926848 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:21 | 2024-03-02 09:45 | 16.39 | 5 | 63 | - | - 09:44 CAMBIA 3 FQ 12 T SW N49258 - 11:04 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL Y A LOS 5 MINUTOS RECHAZA - SE DEJA ABIERTO TF - SE REQUIERE APOYO DE AT JORGE IVAN CANDAMIL - 13:11 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF N49531 - SE AISLA RED SECUNDARIA EN CORTO - QUEDA UNA VIVIENDA SIN SERVICIO - SE ABRE RAMAL ACOMETIDA MEDIDOR 20964055 - 15:47 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N49498 - 16:50 TF N49506 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-02 20:45:04
8230470 | 927368 | FIL23L13 | N15009 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 19:52 | 2024-03-07 10:26 | 14.56 | 2 | 63 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW N15009 NORMAL A LAS 10:25, SE CONTINUO CON RECORRIDO A LA RED MT, NO SE EVIDENCIO NADA ANORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-07 11:18:49
8230525 | 927375 | AGU23L14 | N42465 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 06:38 | 2024-03-07 11:21 | 4.72 | 6 | 63 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 15:23:51
8234187 | 928586 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 14:44 | 2024-03-19 16:50 | 2.1 | 5 | 63 | - | SE NORMALIZA TRF N49337 Y SW N49258 LLUVIAS EN LA ZONA INFORMA ELIECER LOPEZ Q EN SW N49258 SE REQUIERE CMABIO DE UNA CAJA PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 17:54:37
8235239 | 929100 | DOR23L13 | L14993 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 23:33 | 2024-03-22 06:00 | 6.46 | 1 | 63 | - | Se cambia fusible quemado de 6H en el transformador L14993, se confirma servicio normal en todos los reportes. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-22 06:26:12
8236287 | 929436 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 17:32 | 2024-03-25 17:44 | 24.2 | 5 | 63 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N49167. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49174. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49230. SE CAMBIA 4FQ 6T EN SW N49232. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW N49258. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 18:18:48
8241431 | 931432 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 23:45 | 2024-04-13 23:47 | 0.03 | 42 | 63 | DON23L14 TRAMO DE LINEA Cod:18896_1 ¦ N1:L11198 ¦ N2:L11876 SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS SIN DNA : SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:59<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO VEGA GRANDE RECHAZANDO; SE RECIBE LLAMADA DE FREDY VALENCIA INDICANDO QUE LA INFORMACION QUE RECIBIO DE PARTE DEL OPERADOR JUAN DAVID AGUDELO FUE QUE EL CTO RIOGRANDE ES DECIR DOR23L15 ESTAB DISPARADO Y QUE HABIAN ABIERTO SW L17416 ; SE LE INDICA QUE EL CTO QUE ESTA ABIERTOY RECHAZANDO ES EL CTO VEGA GRANDE DON23L14 ; INFORMA FREDY QUE LA SW L17416 AL ABRIRLA GENERO ARCO PERO QUE YA LA TENIAN CERRADA( CTO RIOGRANDE DOR23L15) ; UNA VEZ CLARA LA INFORMACION SOBRE QUE CTO ESTABA DISPARADO Y RECHAZANDO , ABREN SW L11183 SE ENSAYA CTO DON23L14 Y RECIBE NORMAL ; JUAN ANDRES JIMENEZ ABRE SW L11868 SE ENSAYA LA ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA ( JUAN CONTINUA RECORRIDO A PARTIR DE LA SW L11868)_; FREDY VALENCIA SOLICITA APERTURA DE CTO DON23L14 PARA CERRAR CUCHILLAS L11183 PERO AL NORMALIZAR DE NUEVO EL CTO DON23L14 RECHAZA, FREDY ABRE DE NUEVO CUCHILLAS L11183 Y SE NORMALIZA CTO DON23L14 EN SUB. SE ABRE SW L11276 SE ENSAYA NUEVAMENTE ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA, EL PERSONAL CONTINUA BISCANDO FALLA ABREN SW L11294 SE ENSAYA ITX CON CTO MARZALA Y RECIBE NORMAL 2DN4VC71 CERRADA A LAS 08:59, SE DISPARA RECONECTADOR DE ITX DE 2DN4VC71 AL ENSAYA SW L11294 , SE ABRE DE NUEVO SW Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX. EL EN L11268 SE CAMBIA AISLADOR PIN Y SE LEVANTA CABALE DE GUARDA DESPINADO Y SE CIERRA SW L11276; L11285 SE INSTALAN 2 AISLADORES PIN PARA RAMAL EN CORTO Y EN EL L1183 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 3F 6 A TIPO T CON CTA DE COBRO 19811 A LAS 13:10 Y SE CIERRA SW L11294; SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:09<br><br>SE ESPERO QUE BAJARA LA TORMENTA EN EL SECTOR, SE HACE ENSAYO DE CIERR DEL CTO DON23L14 Y RECHAZA. SE LE INFORMO AL TECNICO FREDY VALENCIA PARA MADRUGRA Y SALIR A PRIMERA HORA A RECORRER. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 05:18:39<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, MUNICIPIO DE LA DORADA. CTO DON23L14 PRESENTA DISPAROS AR Y QUEDA ABIERTO. SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE INFORMA AL TECNICO FREDY VALENCIA E INFORMA QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE ESPERA QUE BAJE LA TORMENTA PARA RECORRER SECTOR Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 00:10:16<br><br> | VER NOTAS EN ESTADO EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:33:25
8241423 | 38535 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 23:42 | 2024-04-13 23:43 | 0.01 | 42 | 63 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8241425 | 38535 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 23:43 | 2024-04-13 23:44 | 0.02 | 42 | 63 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248570 | 38655 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:35 | 2024-04-26 20:36 | 0.02 | 42 | 63 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8239636 | 930655 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 15:10 | 2024-04-06 15:10 | 0.01 | 42 | 63 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8239649 | 930655 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 15:33 | 2024-04-06 15:33 | 0 | 42 | 63 | En el nodo L12054 reporta el tecnico Jhon Fredy Valencia que realiza retiro de rama de árbol sobre la red primaria. Se crea maniobra de apertura del circuito DON23L12 Las ferias ya que no llego la confirmación y en sitio confirmaron que ya estaba abierto. (Misael Saldana).<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:02:01<br><br>Debido a la falla y falta de una fase se hace necesario interconectar Vega Grande DON23L14 Cerrando 2DN4VC71. Se pudo realizar sin novedad opero correctamente. Al momento de abrir circuito ferias DON23L12 tampoco opera circuito, ya con el operador en la subestaci?n este confirma que el interruptor de este circuito esta abierto en sitio (este cambio o confirmaci?n por parte de SP7 y Survalent no se actualizo), se procede a cerrar la ITX 2DN2DR41 Ferias-Margarita. Y luego se abre en modo local el interruptor del circuito DON23L13 Isaza para personal retirar ?rbol sobre las redes. Pendiente maniobras para cambiar el fusible por el lado de 33KV en el TRF<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:30:13<br><br>Se abre Cumulos 2 de Isaza 2DN13R02 Y se cierra ITX 2DN3NS21. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:18:32<br><br>Se recibe llamado de Anyinson para abrir circuito Isaza por falla en el circuito pero no opera ni desde SP7 ni de survalent, se envia operador, iNFORMA QUE HAY FUSIBLE QUEMADO EN EL trf POR EL LADO DE 33 kv<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 15:08:54<br><br>Se presenta disparo de DON23L13 Isaza y realiza ciclo de AR pero queda por fuera, se realiza ensayo y rechaza, se abre cumulos 1 de isaza 2DN13R01 y se cierra interruptor en subestacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:19:26 <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 14:22:05<br><br>En el TRF L13912 se cambia 1 fusible de 2a tipo H, medidor 31864794. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 13:13:15<br><br> | Se normaliza la topología de la subestación. Pendiente realizar comandos de operación de interruptores DON23L12 y DON23L13, se reporta anomalía a los ingenieros disponibles de STR y CyP. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:25:07 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO DOR30L22 DORADA NORTE PARA CAMBIO DE FUSIBLE EN EL TRAFO 33KV / 13.2KV EN LA S/E DON 100AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-06 16:03:26 Se desasocian reportes de la odo 930678 misma falla. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:27:32 Se crean maniobras de cierre y apertura de Itx 2DN2DR41 Las Ferias-Margaritas que no cayo en el sistema. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:09:50
8241427 | 38535 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 23:44 | 2024-04-13 23:45 | 0.02 | 42 | 63 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8248566 | 38655 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 20:32 | 2024-04-26 20:33 | 0.01 | 42 | 63 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8249807 | 38669 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 20:11 | 2024-04-28 20:11 | 0.01 | 42 | 63 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV NORMAL POR AR
8239248 | 930515 | VBO23L13 | W35802 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 06:30 | 2024-04-05 08:06 | 1.59 | 4 | 63 | - | 08:05 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W35813, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:19:06
8241277 | 931354 | VBO23L13 | W35797 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 00:56 | 2024-04-13 08:40 | 7.73 | 4 | 63 | - | Se repone fusibles en los sgts elementos: 1x30T en la seccion W35797 1DPS quemado en el TR W35805 3x6T en la seccion W35540 (quemo uno al reponerlo) 2x0.6D+1 DPS quemado en el TR W35577 1x0.4D en el TR W35536 1x0.4D+1 DPS quemado en el TR W35643 1x0.4D+1 DPS en el TR W35572 Se diagnostica TR quemado W35522 quemo los 2 fusibles al reponerlos, el técnico Julián Zuluaga informa al asistente de zona, es un transformador particular, fue afectado por la falla de la línea 33KV VBO-VIR-BEL y Cto VBO23L13 Acapulco líneas entorchadas por estar descolgadas. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 14:37:07
8242401 | 931544 | SCE23L12 | O44492 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 11:47 | 2024-04-15 13:25 | 1.63 | 8 | 0 | - | se cambia fusible en seccion o44492 y rechaza, se abre seccion o44425 , se realiza ensayo a la seccion o44492 entrando normal, se abre seccion o44457 , se ensaya la seccion o44425 y rechaza, se recorre entre estos dos ramales encontrando en el nodo o44426 una rama de arboL puenteando la cruceta con la estructura, se retira y se normaliza la seccion quedando todo normal en el sector, se gastan 4fq de 10a t y 1fq de 6a t en total PUEBLO RICO, VDA PIEDRAS, TRF O44486, SE REPARA PROVISIONALMENTE RED TRENZADA REVENTADA POR VEHICULO PARA DAR SERVICIO, QUEDA PENDIENTE REALIZAR EL TRABAJO COMPLETO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:40:30
8249427 | 933260 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 08:54 | 2024-04-27 17:50 | 8.94 | 12 | 63 | - | SW E55035 6X30T 12:20 1 FASE POR FUERA TR E55288 1X0.4 DUAL 11:09 E55115 CONECTOR CUÑA SULFATADO PENDIENTE PARA CAMBIO. SW E55184 1X12T 17:50 UNA FASE POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:07:42
8237897 | 929991 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:13 | 2024-04-01 15:10 | 7.95 | 12 | 63 | Técnico Rubén Darío murillo: En la SW E55184 se cambia 3 fusibles de 15A tipo T. en el TRF E55462 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55197 se cambia 3 fusibles de 6A tipo T. en el TRF E55387 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E55473 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:39:06<br><br> | Técnico Rubén Darío murillo: En la SW E55184 se cambia 3 fusibles de 15A tipo T. en el TRF E55462 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55197 se cambia 3 fusibles de 6A tipo T. en el TRF E55387 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E55473 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:39:28 Tecnico Willmar Echeverry: En el TRF E55381 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:26:00
8238227 | 930151 | PSO23L13 | M51876 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 12:37 | 2024-04-02 13:57 | 1.33 | 1 | 63 | - | PSO23L13 TRF M51876 13:56 1F 2,1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 14:06:56
8238798 | 930336 | PSO23L13 | M51876 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 20:43 | 2024-04-03 21:41 | 0.97 | 1 | 63 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-03 21:58:46
8238803 | 930339 | PSO23L13 | M51876 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-03 23:59 | 2024-04-04 01:04 | 1.08 | 1 | 63 | - | se normaliza tr m51876 solo se usa fq secundario no se revisa por ser subterraneo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-04 01:07:36
8240183 | 930902 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 17:21 | 2024-04-09 08:40 | 15.31 | 12 | 63 | Técnico Willmar Echeverry: En la SW E55184 se cambia 4 fusibles de 15A tipo t. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 08:54:19<br><br> | Técnico Willmar Echeverry: En la SW E55338 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 12:20:59
8240631 | 929187 | DOR23L13 | L14993 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 07:20 | 2024-04-11 18:00 | 10.68 | 1 | 63 | Informa el tecnico que se abren arcos en el L14142 ya que no es posible en el L14140, informan que el TRF L14141 no esta en servicio desde hace un tiempo atras.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 08:42:10<br><br> | GRUPO DE TCT DEBE CUBRIR RED PRIMARIA DESNUDA PARA HINCAR APOYO DE 12 MTRS EN EL NODO L14006 Y ENCABEZAR PARA QUE LOS GRUPOS DE FRÍA CONSTRUYAN EL TRAMO DE RED PRIMARIA EN RED ECOLÓGICA COMPACTA Y DESPUÉS IR A ENCABEZAR EN EL L14082 Y DEJAR ESE TRAMO YA ENERGIZADO. se retrasa manoibras de normalizacion por que se revento un templete Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:06:46
8241618 | 931486 | SUP23L16 | W67036 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-14 12:41 | 2024-04-14 13:27 | 0.77 | 1 | 63 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W67036 SE DEBECAMBIAR DPS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADOS (3), 3 CAJAS PRIMARIAS. QUEDAN SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 13:34:30
8242489 | 931650 | SUP23L14 | W65482 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 18:33 | 2024-04-16 07:46 | 13.22 | 4 | 63 | Se presenta disparo del circuito SUP23L14, se coordina con el personal en campo porque tenia el recierre consignado. cerrado por ensayo.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 08:16:27<br><br> | Se ejecutan las siguientes actividades 07:45 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65482 09:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W65953. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 10:21:37
8245556 | 932454 | DOR23L13 | L14993 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 05:58 | 2024-04-21 08:16 | 2.3 | 1 | 63 | - | se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 08:28:20
8247301 | 932849 | AGU23L13 | N41111 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 10:35 | 2024-04-24 10:45 | 0.17 | 1 | 63 | - | AGU23L13 TRANSFORMADOR N41111 ¦ Dir.:CRR 6 NO 4 05 SE ABRE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE FASE EN TRAFO N41097 SE DESCONECTA ACOMETIDA TRIFILAR SIN MANIOBRA EN TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 17:48:44
8261051 | 38874 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 03:53 | 2024-05-26 03:53 | 0.01 | 42 | 63 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8255285 | 934741 | DOR23L15 | L17432 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 08:31 | 2024-05-09 10:15 | 1.73 | 6 | 0 | - | - 08:59 INFORMA AT ESTA LLOVIENDO - 10:15 CAMBIA 2 FQ 50 T SW L17342 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 20 T SW L23025 - 11:50 CAMBIA 2 FQ 15 T Y UN PORTA FQ SW L17029 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 13:21:35
8256987 | 935371 | MGT23L14 | W22654 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-15 11:10 | 2024-05-15 11:50 | 0.67 | 4 | 63 | - | se cambia 2fq de 8a t en seccion w22612, queda una caja primaria volada ya que al cambiar el fusible se solto, pendiente cambiarla, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico se abre seccion w22654 para realizar poda de guaduas sobre la red primaria, servicio normal, se gastan 5fq de 30a t , estaba una fase por fuera Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 12:16:21
8251545 | 933708 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 11:07 | 11.12 | 5 | 63 | - | se cambia 6x20at sw n49006 se cambia 2x12at sw n49258 se cambia 1x1.6dual tr n49524 1 dps fallado Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:15:30
8257926 | 935727 | SIO23L15 | O31081 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 18:49 | 2024-05-19 08:35 | 13.76 | 1 | 63 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 0.3D en el transformador O31081 y rechaza, se requiere acompañamiento para realizar trabajos en alturas, se genera pendiente para esta actividad. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 22:43:16
8260423 | 936310 | SUP23L16 | W67036 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-24 08:31 | 2024-05-24 08:51 | 0.33 | 1 | 63 | - | 08:30 Se abre el transformador W67036 para ajustar bajante secundaria, se instala 2 conectores DBH4 y DBH8 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 10:04:46
8265869 | 937967 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 11:30 | 2024-06-11 13:40 | 26.18 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW L22047 NORMAL A LAS 10:50 TRAFO L22204 SE ACCIONO AUTOMATICO A LAS 12:25 SERVICIOS NORMALES 1 X 6T SW L22349 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW L22367 NORMAL A LAS 12:55 1 X 3H TRAFO L22357 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 15:15:47
8266238 | 938160 | ROS23L14 | D15454 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 14:22 | 2024-06-12 16:05 | 1.72 | 1 | 63 | - | SE NORMALIZA TRF D15454 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-12 16:16:54
8268383 | 938599 | GTO23L13 | L22224 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-17 18:13 | 7.22 | 1 | 0 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN VARIOS NODOS; ENTRE EL L22282 AL 283 HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA, SE DEJA ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR LA SW L22224, ESTA TENIA UN FQ DE 10, LA BRIERON EN SU TOTALIDAD A LAS 17:16 PARA PODER ABRIR LOS ARCOS Y LA NORMALIZARON A LAS 18:13 Y LE CAMBIARON EL FUSIBLE DE 10T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-17 19:32:02
8268911 | 938747 | GTO23L13 | L22224 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 09:10 | 2024-06-18 16:25 | 7.25 | 1 | 63 | - | 9+10 A 16+25: ABEN SW L22224 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE EL L22282/ AL 283, REALIZAN PODA Y UTILIZAN 20 MT DE ACSR 1/0; MUY MALA SEÑAL EN SITIO PARA DESHABILTAR RECIERRE Y PASAR DATOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 18:50:39 Se devuelve ODO para ingresar maniobras e Informacion. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 09:05:37
8271295 | 939023 | DOR23L13 | L14133 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-25 10:10 | 2024-06-25 11:45 | 1.58 | 1 | 63 | - | actividades ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD INFORMES DE TERMOGRAFIAS POR CAMBIOS DE BAJANTES Y AJUSTE Y CAMBIO DE CONECTONORES PIERCING. OBSERVACION TRAFO L14268 TRAFO L14272 TRAFO L14133 POR FAVOR GRUPO OPERATIVO VALIDAR INFORMACION EN CADA INFORME TERMOGRAFICO notas no se hacen maniobras en trf L14268 YA que la seccion esta ubicada en esta misma estructura y por seguridad del personal no se puede manipular , se requiere mover las cajas primarias con personal de linea energizada Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 17:07:48
8271447 | 938960 | MTO23L21 | MM1S4A2 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-26 07:07 | 2024-06-26 16:07 | 9 | 1 | 0 | - | SE DESHABILITA EL AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO MTO23L21(AVENIDA SANTANDER) PARA GRUPO DE SUBTERRANEAS REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR M70971 EN MAL ESTADO se cambio el transformador de 112.5 kva ,ya que presenta problemas en los bornes de baja o secundarios por carga. tienen problemas de recalentamiento SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-26 17:09:39
8266742 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:12 | 2024-06-14 08:02 | 14.83 | 13 | 0 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8267751 | 938421 | VIR23L14 | O14125 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 13:40 | 2024-06-15 14:02 | 0.37 | 13 | 63 | - | SE INSTALA POSTE DE 16 MTS METALICA, SE ENCRUCETA Y SE LEVANTAN LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CTO GRANATAL RETIRANDOLO DEL CTO CORINTO. SE CIERRAN ARCOS NODO O14111 SE ABRE ITX CORINTO CON CTO GRANATAL. SE CIERRA SECCION O14065 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 16:10:28
8267831 | 938478 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:43 | 2024-06-15 13:30 | 5.79 | 12 | 63 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55523 1 X 6T 11:40 E55231 1 X 2,1 DUAL 12:00 E55232 1 X 1,6 DUAL 12:20 E55232 1 X 6T 12:40 SR E55184 3 X 15T 13:30 1 FASE FALLADA E55302 1 X 15T 14.20 E55427 1 X 2,1 DUAL 15:30 E55430 1 X2,1 16:00 NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS NODOS E55121, E55497 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:28:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55139 1 X 0,6 DUAL 17:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:23:04
8271438 | 938822 | SNA23L12 | E42096 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-26 08:30 | 2024-06-26 15:45 | 7.25 | 5 | 63 | - | ACTIVIDADES MANTENIMIENTO NIVEL 3 - CIRCUITO SNA23L12 A PARTIR DE LA SECCION E42096 REALIZAR INSPECCION NODO A NODO CAMBIO DE AISLAMIENTO, TEMPLETES, SPT REALIZAR PODA DE VEGETACION, PLATEO A ESTRUCTURA NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 15:57:21
8271745 | 939809 | AMA23L12 | W30355 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 09:17 | 2024-06-29 18:30 | 57.22 | 4 | 0 | CTO AMA23L12, LINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS W30437-438, SE ABREN ARCOS EN ESTE NODO; SE REQUIERE DE DRON, VUELO DE LA LINEA APROX 500 MTS, SE REUIERE DE DOS GRUPOS PARA LA REPARACION. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-27 13:37:20<br><br> | AMA23L12 INTERRUPTOR W30107 ¦ Dir.:SECCION DE TRANSFOR 1F 6 A TIPO T AMA23L12 INTERRUPTOR W30355 ¦ Dir.:VDA NUBIA ALTA 2F 15 A TIPO T 939809 Abierto NUBIA ALTA AMA23L12 JIMMY GIRALDO P22925 Sin servicio TRAMO W30437-438 10+45 CTO AMA23L12, LINEA PRIMARIA ROTA ENTRE LOS NODOS W30437-438, SE ABREN ARCOS EN ESTE NODO; SE REQUIERE DE DRON, VUELO DE LA LINEA APROX 500 MTS, SE REUIERE DE DOS GRUPOS PARA LA REPARACION. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 15:00:44
8223397 | 924221 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 16:12 | 2024-02-06 17:55 | 1.72 | 7 | 62 | - | - 15:32 DISPARA 2IN13R01 EL TREBOL NORMAL POR AR - 17:55 CAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPTICION C22987 - UNA FASE POR FUERA - INFORMA AT NO SE PUDO HACER RECORRIDO A RED PRIMARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 18:36:49
8224362 | 924684 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 14:27 | 2024-02-10 17:06 | 2.65 | 1 | 0 | - | SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2AM12R01 , RECHAZA LOS 3 AR, SE REALIZA UN ENSAYO MANUAL Y LO REIBE NORMAL, SE SOSTIENE Y VUELVE A PRESENTAR APERTURA ENTRANDO POR AR, SE TIENE COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO ALEX MURILLO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y NO ENCUENTRA NADA ANORMAL, SE CONFIRMAN SERVICIOS CON LOS USUARIOS DE LAS LLAMADAS Y NOTIFICAN QUE EL SERVICIO YA SE ENCONTRABA REESTABLECIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 15:34:10 - 17:05 cambia 1 fq 1.6 dual tf c32668 - 17:15 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF C32669 RECHAZA - 18:15 EN CAMPAÑIA DE MOVIL 309 SE HACEN PRUEBAS EN VACIO A TF C32669 CON 1 FQ 1 H RECHAZA - TF FALLADO 25 KVA - 7.6 KV - 66 USUARIOS SIN SERVICIO - SE INFORMA A ING TURNO GONZALO ALZATE - 19:10 SE REVISA TF C32114 Y C32634 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - INFORMA AT QUE EL REPORTE DE TF C32182 ESTA RETIRADO QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA REPORTE DE GUADUAS CUSA DE EL REPORTE DE OSCILACIONES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:03:13 INGRESAR PENDIENTE TF C32669 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:05:55
8215949 | 920875 | NRA23L12 | N10116 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-05 11:33 | 2024-01-05 15:06 | 3.55 | 1 | 62 | - | - RETIRA PAJARO ELECTROCUTADO ENTRE PORTA FQ Y TF - 15:05 CAMBIA 2 FQ 2.1 DUAL TF N10116 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 17:41:08
8216674 | 921252 | GTO23L12 | L21014 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 14:35 | 2024-01-10 17:25 | 2.84 | 3 | 62 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se emplea fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 17:41:27
8219155 | 921720 | MAN23L13 | M21107 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 15:20 | 2024-01-22 16:00 | 0.67 | 1 | 62 | - | SE COLOCAN 2 TRANSFORMADORES YA QUE HACEN PARTE DEL MISMO CIRCUITO APERTURA DE : TRAFOS M20058 M21107 DIRECCION CRA 32a #103 -80 VDA LA AURORA DESCRIPCION : Hallamos punto caliente con deficiencia Media requerimos del apoyo de 1 grupo de LINEA FRIA para que REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO, luego proceda a realizar una inspección a los bornes secundarios comprometidos con el punto caliente y darle solución en lo posible, también se recomienda verificar el estado de los demás elementos secundarios ajustar o cambiar. Hallamos punto caliente con deficiencia Superior requerimos del apoyo de 1 grupo de LINEA FRIA para que REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO, luego proceda a realizar una inspección Al borne secundario comprometido con el punto caliente y darle solución en lo posible, también se recomienda verificar el estado de los demás elementos, bornes, conectores empalmes secundarios SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-22 16:08:36
8230472 | 927376 | MAZ23L12 | E30020 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-07 07:13 | 2024-03-07 07:50 | 0.62 | 1 | 62 | - | - 07:13 A 07:50 ABIERTO TF E30020 PARA QUE BOMBEROS RETIRE ANIMAL OSO PEREZOSO EN REDES SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 11:34:53
8232268 | 927982 | QHI23L12 | W42198 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 19:10 | 2024-03-13 10:20 | 15.18 | 3 | 62 | - | TRF W42179 9:00 2F 0,4 DUAL SW W42198 10:20 1F 12 A TIPO T SW W42196 10:30 1F 6 A IPO T SW W42195 10:40 1F 8 A TIPO T SW W42255 11:35 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 12:24:02
8238368 | 930179 | RIO23L13 | W51224 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 17:11 | 2024-04-02 18:40 | 1.49 | 1 | 62 | - | Se abre el trafo W51224 para realizar retiro de vegetación de la red de BT, se cierra y queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 19:06:07
8240221 | 930896 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 06:03 | 2024-04-09 09:26 | 3.38 | 1 | 0 | - | En la SW L22047 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. En la SW L22181 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T. en el TRF L22357 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:43:53
8240927 | 929081 | VCT23L13 | E12137 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 14:31 | 5.51 | 1 | 62 | - | odo cumplida: REUBICACIÓN DE RED SECUNDARIA A POSTES DE CONCRETOS QUE SE ENCUENTRAN HINCADOS EN LA VEREA SAN MATEO NODO E12137, SE DEBE RETIRAR EL POSTE METÁLICO, QUE QUEDA SOBRANTE EN EL SITIO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 14:31:58
8243591 | 931972 | CHA23L13 | C11559 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:51 | 2024-04-18 08:41 | 16.83 | 7 | 67 | - | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW C11559. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C11135. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 12:36:44
8246581 | 931823 | RIO23L14 | W55531 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-23 08:10 | 2024-04-23 11:37 | 3.45 | 1 | 62 | - | INSTALAR POSTE DE 8 M PARA REUBICAR REDES DE BAJA TENSION TRENZADAS DE PROPIEDAD DE CHEC, QUE SE ENCUENTRAN EN UN POSTE DE TELEFONICA QUE REQUIEREN REUBICAR POR QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL PREDIO. NODO W55531-01 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 18:14:12
8238741 | 930250 | RIO23L16 | W52362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 07:48 | 2024-04-03 12:05 | 4.29 | 4 | 62 | - | *EN EL TRANSFORMADOR W52309 SE REALIZA PODA Y SE REPARA RED SECUNDARIA QUE SE ENCONTRABA AFECTADA, SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 18:00, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. *TR W52011 SE CAMBIA UN FUSIBLE DUAL DE 0.6, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. *SW W52362 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 8 TIPO , SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 19:17:43
8242253 | 931565 | RIO23L16 | W52362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:19 | 2024-04-15 15:20 | 1.02 | 4 | 62 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 8T SW W52362 NORMAL A LAS 15:20 EN EL TRAFO W52317 SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL A LAS 12:40 Y RECHAZA, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LAS REDES BT, SE RETIRA ARBOL Y SE CAMBIA FUSIBLE NIUEVAMENTE 1 X 0, 6 DUAL NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 17:02:32
8247344 | 932888 | RIO23L16 | W52362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 13:57 | 2024-04-24 16:51 | 2.9 | 4 | 62 | - | SE NORMALIZA SW W52362 CON 1 FQ DE 8A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 18:24:11
8251402 | 933702 | NRA23L14 | N11299 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:16 | 2024-05-01 09:40 | 2.4 | 13 | 62 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N11652. SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N11299. SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO EN TR N11672. PENDIENTE CAMBIAS DPS FALLADO EN CAJA PRIMARIA EN TR N11314. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 14:30:47
8252187 | 933849 | SUP23L12 | W63133 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 22:30 | 2024-05-02 07:41 | 9.18 | 1 | 62 | - | EN EL TRANSFORMADOR W63133, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 1.3 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:50:00
8254967 | 934636 | MLA23L15 | E31437 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 11:30 | 2024-05-08 16:38 | 5.13 | 6 | 62 | 12:56 INFORMA AT JUAN GUILLERMO BEDOYA LLAMA A USUARIO REPORTA 3 CASA SIN SERVCICIO - SE LLAMA A AT JUAN CARLOS RESTREPO E INFORMA DEBEN IR DOS AT<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:48:46<br><br> | 1x25T en la SW E31437 causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 18:34:38
8255925 | 935014 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:51 | 2024-05-11 14:15 | 7.4 | 13 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 3 X 20T SR N11638 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:35 1 X 15T SW N11299 NORMAL A LAS 14:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 15:45:49
8257569 | 935620 | MNA23L13 | C16079 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 15:31 | 2024-05-17 15:51 | 0.33 | 17 | 62 | Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-05-17 15:57:27<br><br>HERMISON URREA - RUBEN GIRALDO 14:35 informa UN puente reventado en sw c16114 - se requiere colaboracion de at santagueda para abrir sw y poder reparar falla ALEXANDER MURILLO - 15:30 abierta sw c16079<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 15:51:34<br><br> | HEWRMISON URREA - RUBEN GIRALDO - 14:15 INFORMA ARCO PRIMARIO REVENTADOI PASRTE SUPERIO DE CAJA PRIMARIA SW C16114 Y 3 FQ QUEMADOS - 15:45 REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADO Y SE CAMBIAN 3 FQ 25 T SW C16114 ALEXANDER MURILLO - 15:30 A 15:50 ABIERTA SW C16079 PARA REPARAR FALLA EN SW C16114 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 18:13:31
8257677 | 934686 | DDO23L12 | W60073 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-18 08:31 | 2024-05-18 15:05 | 6.57 | 1 | 62 | - | ACTIVIDADES INSTALAR SECCION PARA TRANSFORMADOR NUEVO DEL D1, EL GRUPO DE TCT SE ENCARGA DE TODO EL PRIMARIO, GRUPO DE FRIA APOYARA CON EL SECUNDARIO Y SUBIDA DEL TRANSFORMADOR DE 75KVA 3F. NOTAS PERSONAL FINALIZA ACTIVIDADES EN MENOR TIEMPO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-18 17:56:52
8260257 | 936197 | BOA23L12 | O23560 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:28 | 2024-05-23 09:08 | 1.67 | 11 | 62 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 12T SW O23560 NORMAL A LAS 09:08 2 X 6T SW O23505 NORMAL A LAS 11:36 2 X 1H TRAFO O23796 NORMAL A LAS 18:32 SE REALIZÓ VISITA FALLIDA AL TRAFO O21553 SE MIDEN TENSIONES EN TRAFO NORMALES, SE PROCEDE A MEDIR TENSIONES EN MEDIDOR NORMALES MEDIDOR 1112158 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:31:01
8261286 | 934607 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 07:07 | 2024-05-27 07:17 | 0.17 | 15 | 0 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8258711 | 934345 | VMA23L16 | C12278 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-21 08:07 | 2024-05-21 16:40 | 8.55 | 18 | 62 | - | ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO C12296-LA TELARAÑA-REP Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 17:49:50
8259467 | 936134 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 18:12 | 2024-05-23 10:31 | 16.32 | 15 | 0 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8272661 | 940132 | NRA23L12 | N10196 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 15:15 | 2024-06-29 15:57 | 0.69 | 1 | 62 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE TRAFO N10196 1 X 2,1 DUAL A LAS 15:56 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 16:26:37
8266538 | 937072 | VMA23L16 | C12278 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-13 08:40 | 2024-06-13 16:50 | 8.17 | 18 | 62 | - | ODO CUMPLIDA 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO VMA23L16 (VILLAMARIA_LLANITOS). EL CUAL SE DEBE HABILITAR DESPUES DE REALIZAR MANIOBRA. . 2.. ABRIR LA SECCION C12278. . CONTINUACION DE LABORES DEL 21 MAYO 2024 ODO 934345 RG 287734. . REMODELACION DE REDES DE MEDIA TENSION ENTRE LOS NODOS C12296 AL C12302 Y ENTRE C12296 AL C12307. . ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPO DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO REPOSICION. C12296 LA TELARAÑA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-13 17:40:56
8222948 | 924038 | BOL23L12 | E21192 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 07:48 | 2024-02-05 10:26 | 2.63 | 5 | 61 | - | SE NORMALIZA SW E21192 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 10:34:25
8224416 | 924689 | PSO23L17 | M55344 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 15:39 | 2024-02-10 16:45 | 1.11 | 1 | 61 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 1 DUAL TRAFO M55344 NORMAL A LAS 16:45, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 16:52:03
8226172 | 925409 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 18:22 | 2024-02-17 14:30 | 20.14 | 4 | 0 | BOL23L12 INTERRUPTOR E61717 ¦ Dir.:LOS MEDIOS SW RECHAZA A LAS 10:10 , SE ABRE LA SW E61719 SE ENSYA LA SW E61717 Y RECIBE NORMAL A LAS 12:20. SE RECORRE A PARTIR DE LA SW E61719 SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE ENSAYA SW W61719 Y RECIBE NORMAL 14:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 15:10:53<br><br> | BOL23L12 INTERRUPTOR E61717 ¦ Dir.:LOS MEDIOS SW RECHAZA A LAS 10:10 , SE ABRE LA SW E61719 SE ENSYA LA SW E61717 Y RECIBE NORMAL A LAS 12:20. SE RECORRE A PARTIR DE LA SW E61719 SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE ENSAYA SW W61719 Y RECIBE NORMAL 14:30 SE GASTAN EN TOTAL 5 F 25 A TIPO T EN LA SW E61717 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 16:07:20
8226594 | 925560 | BOL23L12 | E61719 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 15:16 | 2024-02-19 16:11 | 0.92 | 4 | 61 | - | SE PRESENTARIOAS VARIOS DIPAROS DE CTO HIGUERON Y DEL RECONECTADOR DE CUMULOS EN LOS ULTIMOS DIAS, SE RECORRE CTO SE CAMBIA 3 FQ DE 25 A T EN LA SW DE REPETICION E61717 1 FASE POR FUERA SE ABRE LA SW E61719 PARA RETIRAR COPO DE UN ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS E61721 AL E61722 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 16:31:48
8227172 | 925736 | AMA23L16 | W30654 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 13:01 | 2024-02-21 13:51 | 0.83 | 1 | 61 | CUENTA DE USUARIO 201123793 / MEDIDOR 19154577 ALUMBRADO PUBLICO / CRA 7 CLL 10 CDM SE ENCUENTRA ALAMBRE DULCE ENREDADO ENTRE LINEAS DE ENERGIA DE CHEC Y LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO, ESTA SEGUNDA GENERANDO CORTO. SE DESCONECTA EL MEDIDOR PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARA AISLAR LA FALLA Y EL TECNICO LE INFORMA A LA EMPRESA EN DONDE SE ENCARGAN DE LOS PROBLEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROGRAMAR NORMALIZACION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-21 10:42:30<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE REALIZA MANIOBRAS EN EL TR W30654 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO REVENTADO. SE REPARA Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 16:12:46
8227180 | 925717 | BOL23L12 | E61719 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 11:20 | 2024-02-21 16:00 | 4.67 | 4 | 61 | - | Se realizan labores de poda en MT ,cambio de aislamiento y cajas primarias sobre los ramales de los SW E61717 y E61719, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 16:49:30
8215895 | 919907 | MTO23L12 | M10060 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 13:31 | 2024-01-05 17:00 | 3.49 | 1 | 61 | - | SE CUMPLE ODO - CTO : MTO23L12 - PLANTA MUNICIPAL - 13:30 A 17:00 APERTURA DE TRAFO M10060 - DIRECCION VDA SUB TABLAZO CAS 086 FRENTE LA TURBINA - RETIRAR APOYO QUE ESTA SIN REDES Y E HINCARLO EN LINDERO DE PREDIO PARA EN ESTE REUBICAR RED TRENZADA Y QUE LAS EMPRESAS DE UNE, MEDIA GLOBAL Y FIBRA OPTICA SUPER REDES TAMBIEN REUBIQUEN SUS REDES A ESTE APOYO PARA ASI PODER RETIRAR DOS APOYOS MAS DE PREDIO DEL SOLICITANTE NOTA CITAR A ESTAS EMPRESAS DE UNE, MEDIA GLOBAL Y FIBRA OPTICA SUPER REDES PARA ASI PODER RETIRAR ESTOS APOYOS ESTE MISMO DIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-05 17:38:42
8219684 | 922779 | BQE23L13 | D14810 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-25 09:06 | 2024-01-25 09:16 | 0.16 | 1 | 61 | - | SE CAMBIA BAJANTE DE ALUMINIO POR COBRE EN EL TRAFO D14810 Y SE HACE EMPALME EN EL BORNE YA QUE EL CONECTOR ESTA REVENTADO TRAFO PARTICULAR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-25 09:24:25
8220090 | 923069 | AZA23L17 | M46723 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-01-27 12:45 | 2024-01-27 13:30 | 0.75 | 1 | 61 | - | - 12:45 A 13:30 ABIERTO TF M46723 PARA REPARAR LINEA FASE Y ARCO SECUNDARIO REVENTADO POR VEHICULO VOLQUETA - GASTA 5 METRSO DE CABLE 1/0 AISLADO Y 3 METROS CABLE ALUMINIO AISALDO NUEMRO 2 - SE REPARAR ACOMETIA EN CORTO - AT TOMA FOTOS ENVIA ASISTENTE DE ZONA APOYO TORRE SE VE BASE POSTE - PENDIENTE REMODOELACION. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 15:25:48
8217744 | 921186 | NSA23L14 | E55306 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 08:35 | 2024-01-16 16:40 | 8.08 | 15 | 61 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-16 17:35:55
8229262 | 925655 | MAN23L13 | M21107 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 15:11 | 2024-03-01 15:34 | 0.39 | 1 | 61 | - | SE CUMPLE ODO - CTO MAN23L13 LA FRANCIA - 15:10 A 15:34 APERTURA TRAFO M21107 PARA REVSIAR PUNTO CALIENTE TERMOGRAFIA - DIRECCION VDA LA AURORA - SE ENCUENTRA BORNE SECUNDARIO FASE U FLOJO SUELTO DESDE ADENTRO DE TF Y BOTANDO ACEITE - SE REQUIERE PROGRAMAR CAMBIO DE TF - 37.5 KVA - 13,2 KV - DEMAS DATOS NO SE VEN - AT INFORMA A SUPERVISDO Y ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 18:49:20 INGRESA NOTA - TF URBANO Y SE PUEDE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 18:50:43
8229643 | 926968 | MTO23L12 | M10107 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-03 11:11 | 2024-03-03 11:35 | 0.4 | 1 | 61 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF M10107 PARA INSTALAR 2 CONECTORES PEARCING GRANDES PARA REPARAR 2 ARCOS SECUNDARIOS QUEMADOS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 14:18:07
8230012 | 926397 | DOR23L12 | L16341 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 09:55 | 2024-03-05 11:11 | 1.26 | 1 | 61 | - | SE CUMPLE ODO - 09:55 A 11:10 ABIERTO TF L16341 - MANTENIMIENTO DE MACRO MEDIDOR CAMBIO DE CABLE DE CONTROL NODO L16341 EN LA CLL 16 CRA 6 NO SE HACEN MANIOBRAS SOBRE TF L15539 - CT BUEN ESTADO - TF CON CT INCORPORADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 11:33:31
8230947 | 927628 | AZA23L15 | M43007 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 06:51 | 2024-03-09 08:05 | 1.24 | 1 | 61 | - | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR M43007. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-09 10:24:46
8237340 | 929897 | SUP23L12 | W63177 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-03-31 09:16 | 2024-03-31 10:12 | 0.93 | 1 | 61 | - | SE APLOMA POSTE DANDOLE AL VIENTO SECUNDARIO. SE EMPALMAN 6 MTS DE TRIPLEX 2 Y SE RECONECTA SUSUARIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 12:44:46
8243959 | 932100 | NRA23L14 | N11299 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:25 | 2024-04-18 18:45 | 4.34 | 12 | 63 | - | SW N11299 1 fq 15 sección de repetición no accionó mecanismos de anclaje de los otros portafusibles una fase sin tensión SW N11305 1fq tipo puente de 100 AMP T lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-18 19:23:13
8238876 | 930355 | VCT23L14 | E12241 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:18 | 2024-04-04 10:53 | 3.59 | 1 | 61 | En la sección de repetición E12551 1 FQ de 6 tipo T a las 13:27, por reposición.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:35:18<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12220 se cambian 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. En el TRF E12550 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, el primero rechazo se retira vegetaci?n de la red y se cierra a las 12:35. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:33:29<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12241 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:02:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12540. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR E12241 SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR EN E12220. SE ACCION ARECLOS EN TR E12073. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E12550. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12197. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW E12540. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR E12253. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E12259. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:06:03
8241546 | 931459 | RSA23L13 | W25011 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 07:18 | 2024-04-14 08:41 | 1.37 | 1 | 61 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W25011 NORMAL A LAS 08:40 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 09:04:24
8250120 | 933479 | RIO23L16 | W52403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 08:28 | 2024-04-29 13:05 | 4.62 | 4 | 61 | - | SE CAMBIA 2X10AT SW W52403 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 15:50:27
8252529 | 933074 | MAN23L13 | M20309 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-03 08:20 | 2024-05-03 10:10 | 1.83 | 1 | 61 | - | SE REALIZARA ADECUACION DE MACROMEDIDA EN TRANSFORMADOR M20309 EN LA CUENTA 493900509 EN LA CRA 12 3 91 FRENTE GEMELY - TOPACIO , a cargo de Jorge Eliecer Diaz celular 3202356078, para normalizar la medida. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 10:33:29
8254886 | 934587 | NSA23L14 | E55197 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:45 | 2024-05-08 10:40 | 3.91 | 11 | 61 | - | 2x0.4D en el TRF E55511 se quemó uno por ensayo a causa de DPS fallado por fuertes lluvias en el sector. 1x3H en el TRF E51462 SW E55197 3x6T SW E55276 2x10T TRF E55278 1x3H causa fuertes lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:23:32
8257631 | 935571 | RIO23L16 | W52403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 15:30 | 7.5 | 4 | 61 | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W52011 SE ABRE SECCION W52383 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA Y PODA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 14:24:22<br><br> | En la SW W52424 se cambia 1 fusible de 12a tipo T. En la SW W52450 se cambian 4 fusibles de 12A tipo t y 1 porta-fusible. En el SW W52403 se cambia 1 fusible de 10a tipo T, condiciones atm. En el TRF W52418 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo t y un DPS fallado. En el nodo W52424 se instalan 2 conectores DBH-4 y 1m de cable Cu 1/0. En el nodo W52469 se cayo una torre secundaría, se abren arcos y queda 1 usuario afectado, se realizaron maniobras en l transformador. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 20:00:10
8263104 | 937128 | RSA23L13 | W25028 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-01 13:16 | 2024-06-01 13:31 | 0.25 | 1 | 61 | - | SE ABRE TRF W25028 PARA AISLAR LINEA FASE DE UNA MOTOBOMBA ATERRIZADA EN LA ESTRUCTURA LA CUAL ESTABA ENERGIZADA Y QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 13:55:39
8264114 | 937423 | VCT23L14 | E12012 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 16:21 | 7.35 | 9 | 69 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12012 6 10 T 16:20 2; sección de repetición 2 fases falladas. TR E12020 1 3 H 17:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-04 19:25:59
8264248 | 937495 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 06:37 | 2024-06-05 09:56 | 3.32 | 4 | 64 | - | En la SW N49258 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En el TRF N49270 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 15:17:53
8266083 | 937440 | PRA23L13 | N49366 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 15:00 | 6 | 8 | 61 | - | APERTURA DE SECCION N49366 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11617131_ODO_XXXX_SN49366_RG_PACORA ABRIR SECCION N49366 PARA TALAR VARIAS GUADUAS QUE ESTAN EN CONTACTO CON LINEAS PRIMARIAS DESNUDAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS NODOS N49367 Y N49368 VEREDA MIRAFLORES Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-12 16:25:18
8272246 | 939972 | NSA23L14 | E55412 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:09 | 2024-06-28 11:28 | 5.32 | 15 | 61 | - | E55412 11:28 1X12AT E55073 10:43 4X10AT 1 FASE E55047 13:05 1X0,4DUAL 1 VELA E55083 11:30 2X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 14:13:44
8221891 | 923785 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:06 | 2024-02-02 21:14 | 0.12 | 9 | 60 | Se pudo establecer comunicación con el técnico Orlando Andrés Toro el cual solicita realizar ensayo, queda reconectador 2MG13R01 cerrado con tensiones normales y 1 corriente en 0A; Por lo que informa que si ingresa algun reporte de linea reventada seria mejor abrir nuevamente y dejarlo hasta realizar recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:23:17<br><br>Se presenta disparo de 2MG13R01 c?mulos de la Perla y rechaza cierre, no se observan condiciones adversas en el Keraunos. No fue posible contactar a t?cnico para informar sobre dicha condici?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:11:14<br><br> | Queda normalizado el reconectador, se estabilizan las corrientes. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 06:54:49
8221942 | 38076 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:25 | 2024-02-02 22:26 | 0.01 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8226992 | 925770 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-02-21 07:53 | 2024-02-21 08:04 | 0.18 | 9 | 60 | 11:06 SE CIERRA LA SW W42883, SALE EN FALLA CUMULOS NUEVAMENTE AL CERRA LA SW. 11:22 SE ABRE LA SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA CUMULOS ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 11:45:52<br><br>10:05 SE REALIZA APERTURA DE SW W42883, SE CIERRA CUMULOS 2MG13R01 Y ENTRA NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SW W42883, 3 TRAFOS SIN SERVICIO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 10:15:59<br><br> | EN LA REVISION DEL CIRCUITO SE ABREN RAMALES ILEGALES EN LOS NODOS W30428 Y EL W30425/426 SE ENERGIZA TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 15:24:06
8221888 | 923785 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 21:04 | 2024-02-02 21:06 | 0.03 | 9 | 60 | Se pudo establecer comunicación con el técnico Orlando Andrés Toro el cual solicita realizar ensayo, queda reconectador 2MG13R01 cerrado con tensiones normales y 1 corriente en 0A; Por lo que informa que si ingresa algun reporte de linea reventada seria mejor abrir nuevamente y dejarlo hasta realizar recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:23:17<br><br>Se presenta disparo de 2MG13R01 c?mulos de la Perla y rechaza cierre, no se observan condiciones adversas en el Keraunos. No fue posible contactar a t?cnico para informar sobre dicha condici?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 21:11:14<br><br> | Queda normalizado el reconectador, se estabilizan las corrientes. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 06:54:49
8221934 | 38076 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:22 | 2024-02-02 22:23 | 0.02 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221938 | 923795 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 22:24 | 2024-02-02 22:25 | 0.02 | 9 | 60 | Se retiran guaduas en el tramo de red nodos W21744 a W21745 y se ensaya cierre de 2MG13R01, QUEDANDO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 10:44:44<br><br>se le asigna ODO a ORlando Toro.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 09:22:04<br><br>Informa el operador Diego Zapata que el reconectador 2MG13R01 C?mulos La Perla presento disparos y rechazo los ensayos, esta pendiente de realizar recorrido por grupo el cual en el momento esta con ODO 923801 del circuito MNA23L13 Pavas. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 08:34:28<br><br>SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2MG13R01RECHAZA LOS AR, Y ENSAYO MANUAL, QUEDA ABIERTO PARA REALIZAR RECORRIDO A PRIMERA HORA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 01:50:05<br><br> | Se retiran guaduas en el tramo de red nodos W21744 a W21745 y se ensaya cierre de 2MG13R01, Quedando servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 11:23:35
8221944 | 38076 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:26 | 2024-02-02 22:36 | 0.17 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8221952 | 38076 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 22:36 | 2024-02-03 07:30 | 8.89 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8222109 | 923795 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 07:30 | 2024-02-03 10:40 | 3.18 | 9 | 60 | Se retiran guaduas en el tramo de red nodos W21744 a W21745 y se ensaya cierre de 2MG13R01, QUEDANDO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 10:44:44<br><br>se le asigna ODO a ORlando Toro.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 09:22:04<br><br>Informa el operador Diego Zapata que el reconectador 2MG13R01 C?mulos La Perla presento disparos y rechazo los ensayos, esta pendiente de realizar recorrido por grupo el cual en el momento esta con ODO 923801 del circuito MNA23L13 Pavas. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 08:34:28<br><br>SALE EN FALLA EL RECO DE CUMULOS 2MG13R01RECHAZA LOS AR, Y ENSAYO MANUAL, QUEDA ABIERTO PARA REALIZAR RECORRIDO A PRIMERA HORA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 01:50:05<br><br> | Se retiran guaduas en el tramo de red nodos W21744 a W21745 y se ensaya cierre de 2MG13R01, Quedando servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 11:23:35
8223338 | 924135 | RIO23L16 | W52403 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-05 14:19 | 2024-02-06 13:20 | 23.03 | 4 | 60 | - | 08:40 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W52403 y rechaza, el personal técnico solicita apoyo para revisar el primario, apoyo Libardo Guzmán, mientras llega Libardo, Adrián García cambia fusible quemado en la sección W52450 a las 09:50, instala fusible de 10T. Se revisa el ramal primaria y se encuentra árbol sobre la red primaria en el nodo W52411, se realiza poda y se normaliza la sección W52403. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-06 17:06:29
8225476 | 38165 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 04:47 | 2024-02-15 04:50 | 0.05 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225538 | 38165 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 10:05 | 2024-02-15 10:08 | 0.04 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225556 | 38165 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 10:22 | 2024-02-15 10:24 | 0.03 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225843 | 38170 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 09:03 | 2024-02-16 09:04 | 0.02 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225845 | 38170 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 09:07 | 2024-02-16 09:09 | 0.03 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225847 | 38170 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 09:13 | 2024-02-16 09:15 | 0.03 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225854 | 38170 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 09:39 | 2024-02-16 09:40 | 0.02 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225862 | 38170 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 09:45 | 2024-02-16 09:48 | 0.05 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225911 | 38170 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 11:57 | 2024-02-16 11:59 | 0.03 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225915 | 38170 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 12:01 | 2024-02-16 12:02 | 0.03 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225951 | 38170 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 14:17 | 2024-02-16 14:19 | 0.04 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225956 | 38170 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 14:21 | 2024-02-16 14:24 | 0.04 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8225984 | 38174 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-16 15:24 | 2024-02-16 15:55 | 0.51 | 9 | 60 | - | Disparo de reconectador de perdidas 2mg13r01 normal por ensayo
8226309 | 925467 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-18 10:50 | 2024-02-18 11:27 | 0.6 | 9 | 60 | - | Se realizan maniobras de circuito la Perla MGT23L13 y en el nodo W21593 se realiza aplomada de riel, se endereza bayoneta y se instala 1 viento primario. queda normalizada la red. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-18 11:33:07
8226990 | 925770 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-02-21 07:52 | 2024-02-21 07:53 | 0.03 | 9 | 60 | 11:06 SE CIERRA LA SW W42883, SALE EN FALLA CUMULOS NUEVAMENTE AL CERRA LA SW. 11:22 SE ABRE LA SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA CUMULOS ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 11:45:52<br><br>10:05 SE REALIZA APERTURA DE SW W42883, SE CIERRA CUMULOS 2MG13R01 Y ENTRA NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SW W42883, 3 TRAFOS SIN SERVICIO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 10:15:59<br><br> | EN LA REVISION DEL CIRCUITO SE ABREN RAMALES ILEGALES EN LOS NODOS W30428 Y EL W30425/426 SE ENERGIZA TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 15:24:06
8228435 | 925767 | MAZ23L13 | E31296 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-27 09:36 | 2024-02-27 10:01 | 0.42 | 2 | 69 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE CTO MAZ23L13 2. APERTURA DE SECCION E31296 Y ARCOS E31295-E31626 (46911108). 3. REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL NODO E25430 ITX MAZ23L13 - MLA23L15. ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_ITX_MAZ23L13_MLA23L15_E31295 OBSERVACION INSTALACION DE POSTE DE 12 M PARA DAR REALCE A LA RED PRIMARIA EN EL NODO E25430 Y RETIRO DE TORRES PARA DEVOLUCION - REUBICACION DE RED TRENZADA EN POSTES PRIMARIOS SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 15:26:17
8228441 | 925767 | MAZ23L13 | E31296 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-27 14:00 | 2024-02-27 14:35 | 0.58 | 2 | 60 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE CTO MAZ23L13 2. APERTURA DE SECCION E31296 Y ARCOS E31295-E31626 (46911108). 3. REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL NODO E25430 ITX MAZ23L13 - MLA23L15. ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_ITX_MAZ23L13_MLA23L15_E31295 OBSERVACION INSTALACION DE POSTE DE 12 M PARA DAR REALCE A LA RED PRIMARIA EN EL NODO E25430 Y RETIRO DE TORRES PARA DEVOLUCION - REUBICACION DE RED TRENZADA EN POSTES PRIMARIOS SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 15:26:17
8229204 | 38255 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 17:09 | 2024-03-01 17:11 | 0.04 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR ENSAYO
8231062 | 927626 | RIO23L14 | W55558 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:47 | 2024-03-09 17:36 | 10.81 | 2 | 60 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW W55825 NORMAL A LAS 12:00 W55613 SE CAMBIA CONECTOR PEARCING EN RED BT (3 CASAS SIN SERVICIO) NORMALES ALAS 13:50 W55558 CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T A LAS 16:00 RECHAZA, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA NEUTRO SOBRE LA FASE, SE RETEMPLA NEUTRO SOBRE NODOS W55935 AL W55940 SE NORMALIZA Y SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE EN SW W55558 A LAS 17:35 NORMAL SE VISITA TRAFO W66042 Y EL SERVICIO SE ENCONTRABA NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 18:10:59<br><br> | SE NORMALIZA TRF W55554 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED TRF E55559 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW DE REPETICION W55631 CON 4 FQ DE 30 A T 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW DE REPETCION W55652 CON 7 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA, LOS OTROS ESTABAN PUENTEADOS Y SE REEMPLAZAN TRF W55654 CON 4 FQ DE 0.4 A DUAL, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED LAS CUALES SE PODAN, QUEDA LINEA PICADA PENDIENTE REPARAR CON GRUPO 08:30 POR VENDAVAL SE VUELA TECHO Y REVIENTA ACOMETIDA DE CARGA PARA USUARIO CON MEDIDOR 131103961 NODO W55888 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-09 19:53:43
8231303 | 927764 | IRR23L12 | IRR23L12 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-11 10:34 | 2024-03-11 11:28 | 0.91 | 11 | 0 | Sale en falla el cto IRR23L12 Llano Grande, se hacen los ensayos respectivos y rechaza, se envía al técnico Hugo Rios para realizar recorrido a la red se le hicieron ensayos abriendo 2 seccionamientos para aislar la falla se procedió abriendo las C33474 a las 10:19 y pasando hasta este punto, se tuvo que realizar switcheo al circuito a solicitud del grupo debido a que el grupo estaba retirado para volver a cerrar el seccionador nuevamente, se cierra nuevamente a las 10:30, se abre mas adelante el seccionador C33495 pero al momento de realizar un switcheo con el reconectado de cúmulos 2IR12R01 y no es posible ya que el equipo no recibe mando remoto, se procede abrir nuevamente el circuito Llano Grande desde cabecera y se le realiza ensayo pasando hasta este punto, se encontró 1 mono en la red de MT aguas abajo del seccionador C33495, se retira y se cierra nuevamente el circuito a las 11-03-2024 11:11:02.371, se intento normalizar devolviendo la maniobra abriendo la ITX con la Cabaña pero el reconectador de cúmulos no recibía mando, se le notifico al técnico Hugo Rojas y manifiestan que no tienen equipos de altura para cerrar el equipo de manera local, queda pendiente enviar personal técnico para normalizar la topología del circuito Llano Grande IRR23L12.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:27:37<br><br> | Con apoyo del técnico David Vargas se normaliza la topología del circuito IRR23l12 Llano grande, abriendo la ITX 2AM3IR21 Cabaña-Llano Grande y se cierra el reconectador de Cúmulos 2IR12R01 de forma manual ya que el comando remoto no se ejecuto satisfactoriamente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:12:10
8231720 | 927907 | RIO23L14 | W55558 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 13:31 | 2024-03-12 15:03 | 1.54 | 2 | 60 | - | Orden autorizada por ingeniera Luz Adriana, mantenimiento por ODO de emergencia. En el nodo W55562 se aploma poste, se adecua estructura primaria, se finalizan actividades planeadas sin novedad. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-12 15:22:58
8232282 | 38332 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 13:02 | 2024-03-13 13:04 | 0.02 | 9 | 60 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8232286 | 38332 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 13:25 | 2024-03-13 13:31 | 0.1 | 9 | 60 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8232295 | 38332 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 13:38 | 2024-03-13 13:40 | 0.04 | 9 | 60 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8232298 | 38332 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 13:48 | 2024-03-13 14:11 | 0.38 | 9 | 60 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8232306 | 38332 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 14:15 | 2024-03-13 14:17 | 0.03 | 9 | 60 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8232315 | 38332 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 14:31 | 2024-03-13 14:33 | 0.03 | 9 | 60 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8232317 | 38332 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 14:38 | 2024-03-13 14:40 | 0.03 | 9 | 60 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8232325 | 38332 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 15:02 | 2024-03-13 15:03 | 0.01 | 9 | 60 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo.
8232898 | 927221 | VBO23L15 | W37204 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-15 08:05 | 2024-03-15 10:05 | 1.99 | 7 | 0 | - | APERTURA DE SECCION W37204 POR DOS HORAS PARA HAER PEGUE DE RAMAL PRIMARIO EN EL NODO W37210 LUEGO DEJAR ARCOS ABIERTOS EN EL NODO W37215 SL W37216 PARA REALIZAR PEGUE DE RAMAL NUEVO A PARTIR DEL NODO W37219 PARCELACIONES NATALIA ANDREA Y MONTECARLO EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-15 15:58:11
8233023 | 927221 | VBO23L15 | W37204 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-15 15:05 | 2024-03-15 15:36 | 0.52 | 7 | 60 | - | APERTURA DE SECCION W37204 POR DOS HORAS PARA HAER PEGUE DE RAMAL PRIMARIO EN EL NODO W37210 LUEGO DEJAR ARCOS ABIERTOS EN EL NODO W37215 SL W37216 PARA REALIZAR PEGUE DE RAMAL NUEVO A PARTIR DEL NODO W37219 PARCELACIONES NATALIA ANDREA Y MONTECARLO EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-15 15:58:11
8233262 | 928415 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 22:45 | 2024-03-16 22:47 | 0.05 | 9 | 60 | dispara reconectador 2mg13r01 . se ensaya y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-16 22:50:01<br><br> | se cierra reconectador 2mg13r01 el equipo estaba disparando y rechazando ensayo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-17 04:47:26
8233264 | 928415 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 22:47 | 2024-03-16 23:38 | 0.84 | 9 | 60 | dispara reconectador 2mg13r01 . se ensaya y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-16 22:50:01<br><br> | se cierra reconectador 2mg13r01 el equipo estaba disparando y rechazando ensayo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-17 04:47:26
8233270 | 928415 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 23:46 | 2024-03-17 03:09 | 3.38 | 9 | 60 | dispara reconectador 2mg13r01 . se ensaya y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-16 22:50:01<br><br> | se cierra reconectador 2mg13r01 el equipo estaba disparando y rechazando ensayo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-17 04:47:26
8233309 | 926400 | ROS23L13 | D14565 | TFD | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-17 06:05 | 2024-03-17 17:14 | 11.15 | 1 | 60 | - | SE EJECUTA ORDE CON EL FIN DE EFECTUAR ADECUACIONES Y REPOTENCIACIONES A LA RED DEL SDL EN El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, PARA QUE EN LÍNEA CON EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DEL BANCO 1 DE LA S/E LA ROSA QUE SE ESTARÁ EFECTUANDO ENTRE EL 17 Y EL 21 DE MARZO CON ODO 926537 (TRABAJOS INCLUIDOS EN EL TRMS), SE PUEDA OBTENER EL MAYOR PROVECHO DE ESTA NUEVA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN, Y BRINDAR UNA MAYOR CONFIABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 20:33:22
8236022 | 38407 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 19:32 | 2024-03-24 19:35 | 0.04 | 9 | 60 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8236025 | 38407 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 19:35 | 2024-03-24 19:37 | 0.04 | 9 | 60 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8236029 | 38407 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 19:38 | 2024-03-24 20:13 | 0.58 | 9 | 60 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8236582 | 929622 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 06:10 | 2024-03-27 10:23 | 4.22 | 11 | 60 | - | En la SW C33495 se cambian 2 fusibles de 30A tipo T. Queda servicio normal. Nota: se presenta retraso para normalizar servicio ya que están reparando vía y tienen pare y siga. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-27 10:34:58
8237000 | 38443 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 07:33 | 2024-03-30 07:35 | 0.04 | 9 | 60 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8237974 | 929965 | PRA23L13 | N49366 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 | 2024-04-01 12:20 | 12.33 | 8 | 60 | - | 1x6T en la seccion N49363 descargas ATM 2x20T en la seccion N49366 descargas ATM 1x6T en la seccion N49377 descargas ATM Se abre el trafo N49113 para realizar poda en BT Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 18:20:40
8250741 | 38687 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:24 | 2024-04-30 15:25 | 0.03 | 9 | 60 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8245173 | 932383 | DOR23L15 | L17142 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:51 | 2024-04-20 09:52 | 1.02 | 2 | 60 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 10:13:14
8246178 | 932595 | DOR23L15 | L17142 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:46 | 2024-04-22 13:35 | 3.82 | 2 | 60 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:48:30
8247732 | 932964 | BOA23L12 | O23811 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:55 | 2024-04-25 13:34 | 5.65 | 11 | 75 | O23846 trafo quemado 45 kva trifásico (correo enviado) se debe generar pendiente <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 13:46:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW O23016 NORMAL A LAS 09:15 1 X 12T SW O23811 NORMAL A LAS 13:34 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O23849 NORML A LAS 14:11 SE REALIZARON CAMBIO DE 5 FUSIBLES 1, 0 DUAL EN EL TRAFO O23846 RECHAZA, SE DIAGNOSTICA TRAFO QUEMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 14:29:18
8248730 | 933240 | PRA23L13 | N49107 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-27 07:30 | 2024-04-27 09:45 | 2.25 | 6 | 60 | - | se abre seccion n49107 para cerrar arcos primarios trm 59155 despues de reparar linea primaria reventada en el nodo n43306 10:06 se cierra corte visible en el reco de itx 2CO3PA21 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 11:19:01
8249389 | 933346 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 04:01 | 2024-04-28 10:50 | 6.82 | 18 | 0 | 9+35: CERRADA N11450. 9+20: ABIERTA N11489. 10+40: ABIERTA N11522 PARA CERRAR ITX CON CABAÑA. 10:49:CERRADA ITX CON CABAÑA. LA FALLA ESTA ENRE EL N11489 Y EL N11522.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 10:59:17<br><br>06:50: ABIERTA SW N11450 PARA CERRAR CUMULOS. 0711: CERRADO CUMULOS DE TAREAS. REPORTA JAMES QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW DE LA Z(N11490) Y PODER CERRAR LA N11450; SE SOLICITO A EUGENIO TAMAYO ASIGNAR RECURSO PARA APOYAR ESTA ODT QUIEN INDICA QUE VA A ENVIAR A JIMMY ALZATE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 08:49:34<br><br> NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS , RECHAZA CICLO DE AR Y ENSAYOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 05:34:28<br><br> | NOTA: FUE NECESARIO HABILITAR DE NUEVO RECIERRE CUMULOS TAREAS POR LLUVIA Y PARAR LA ACTIVIDAD. LA FALLA ESTABA EN EL TRF N11514, 3 DPS FALLADOS, LOS AISLAN; LE CAMBIAN FQ DE 0.4 DUAL QUEMADO Y LE REPONEN 3 MAS, UNO QUE ESTABA PUENTEADO Y OTRO QUE SE REVENTO AL TRATAR DE CAMBIARLO. POR ULTIMO, SE ABRE ITX CON CABAÑA PARA CERRAR SW N11522 A LAS 15:01 QUEDANDO NORMAL TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:10:38
8249636 | 933346 | AMR23L13 | 2AM3NR31 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 15:00 | 2024-04-28 15:01 | 0.01 | 18 | 60 | 9+35: CERRADA N11450. 9+20: ABIERTA N11489. 10+40: ABIERTA N11522 PARA CERRAR ITX CON CABAÑA. 10:49:CERRADA ITX CON CABAÑA. LA FALLA ESTA ENRE EL N11489 Y EL N11522.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 10:59:17<br><br>06:50: ABIERTA SW N11450 PARA CERRAR CUMULOS. 0711: CERRADO CUMULOS DE TAREAS. REPORTA JAMES QUE REQUIERE APOYO PARA ABRIR SW DE LA Z(N11490) Y PODER CERRAR LA N11450; SE SOLICITO A EUGENIO TAMAYO ASIGNAR RECURSO PARA APOYAR ESTA ODT QUIEN INDICA QUE VA A ENVIAR A JIMMY ALZATE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 08:49:34<br><br> NRA23L13 INTERRUPTOR 2NR13R01 ¦ Dir.:EL GUINEO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TAREAS , RECHAZA CICLO DE AR Y ENSAYOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-28 05:34:28<br><br> | NOTA: FUE NECESARIO HABILITAR DE NUEVO RECIERRE CUMULOS TAREAS POR LLUVIA Y PARAR LA ACTIVIDAD. LA FALLA ESTABA EN EL TRF N11514, 3 DPS FALLADOS, LOS AISLAN; LE CAMBIAN FQ DE 0.4 DUAL QUEMADO Y LE REPONEN 3 MAS, UNO QUE ESTABA PUENTEADO Y OTRO QUE SE REVENTO AL TRATAR DE CAMBIARLO. POR ULTIMO, SE ABRE ITX CON CABAÑA PARA CERRAR SW N11522 A LAS 15:01 QUEDANDO NORMAL TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 15:10:38
8240372 | 931014 | PRA23L12 | N48010 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 18:49 | 2024-04-10 13:26 | 18.62 | 1 | 60 | - | PACORA BRR POLIDEPORTIVO SE ENSAYA EL TRF N48010 CON 1FQ DE 2.1 A DUAL Y RECHAZA, SE REVISA Y NO SE ENCUENTRA NADA RARO, PENDIENTE REALIZAR PRUEBAS Y REVISAR CON GRUPO SERVICIO NORMAL EN LOS NODOS N48669 Y N48007 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-09 20:41:48
8241610 | 931472 | PRA23L12 | N48010 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 11:31 | 2024-04-14 12:27 | 0.94 | 1 | 60 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA BAJANTE VOLADA DEL BORNE DEL TRAFO POR MT, SE REALIZÓ APERTURA DEL TRAFO ENTRE LAS 11:30 A LAS 12:27 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE BAJANTE, QUEDAN SERVICIOS NORMALESY CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 12:54:57
8243189 | 38564 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 17:19 | 2024-04-17 17:24 | 0.08 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8244837 | 932295 | DDO23L12 | W60061 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:25 | 2024-04-19 16:20 | 2.92 | 1 | 60 | - | SE CAMBIO 1X2.1DUAL TRAFO W60061 1 VELA PIERCING GRANDE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 17:14:15
8245215 | 932360 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:20 | 2024-04-20 10:31 | 17.18 | 11 | 60 | - | SE NORMALIZA SW C31735 LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 07:45:08 se normalizan SW C33726/C33495 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 11:12:46
8245530 | 38611 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:03 | 2024-04-21 07:06 | 0.05 | 9 | 60 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo
8245544 | 38611 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 08:09 | 2024-04-21 08:12 | 0.06 | 9 | 60 | - | Disparo circuito 13.2 KV normal por ensayo
8250758 | 38687 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:31 | 2024-04-30 15:33 | 0.04 | 9 | 60 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8259125 | 936004 | NRA23L13 | 2NR13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:46 | 2024-05-22 13:16 | 15.49 | 18 | 0 | - | 21:45 SALIDA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE TAREAS; 2NR13R01 22:20 SE HACE ENSAYO Y RECHAZA. 23:52 SE HACE ENSAYO Y RECHAZA. FUERTE TORMENTA EN LA ZONA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-22 00:04:08
8251173 | 38697 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:46 | 2024-05-01 07:51 | 0.08 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8251175 | 38697 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:02 | 2024-05-01 08:03 | 0.02 | 9 | 60 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR ENSAYO
8253330 | 934189 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 04:07 | 2024-05-05 09:06 | 4.99 | 9 | 60 | Se presenta disparo del circuito se ensaya y rechaza. Queda pendiente para recorrido.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-05 06:21:15<br><br> | CON APOYO DE LA COMUNIDAD, SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W21721 AL W21722. SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2MG13R01_LA PERLA SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 10:59:27
8258181 | 38816 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-19 16:21 | 2024-05-19 16:25 | 0.07 | 9 | 60 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8262836 | 38913 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 13:13 | 2024-05-31 13:19 | 0.1 | 9 | 60 | - | Disparo circuitos 13,2Kv Normal por ensayo
8251590 | 933784 | DOR23L15 | L17142 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-01 12:57 | 2024-05-02 06:48 | 17.85 | 2 | 60 | - | Se ejecuta las siguientes actividades: 15:00 Se cambia fusible quemado de 50T en la sección L17432 Se cambia fusible quemado en la sección L17142 y rechaza, Se hace recorrido desde el nodo l17164-65-66-67-68-69-70-71 en el nodo L17171 se abren la cuchillas que van para Cundinamarca a las 15+35 se ensaya la sección L17142 con 2 fusibles de 6t 16+02 rechaza de nuevo queda pendiente hacer recorrido desde la L17142 hasta el L17163 a esta hora me retiro de la orden quedando la sección abierta en su totalidad se le informa al asistente de la zona manifiesta que enviara un grupo, se le informa anyinson Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:04:54
8253781 | 934355 | MAN23L13 | M20190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:55 | 2024-05-06 17:06 | 1.17 | 4 | 60 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW M20190 NORMAL A LAS 17:05 1 X 1, 3 DUAL TRAFO M20602 NORMAL A LAS 17:25 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 17:46:14
8255334 | 934735 | MLA23L14 | E21271 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 06:59 | 2024-05-09 15:20 | 8.36 | 5 | 69 | 11:40 CAMBIA 1 FQ 10 T SW E21271 RECHAZA - SOLICITA COLABORACION DE AT JUAN GUILLERMO BEDOYA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-09 14:49:57<br><br> | En la sección E21271 se gastan 1x10T y rechaza, nuevamente se ensaya con 2FQ de 6T y queman nuevamente, se hace recorrido y se encontró DPS del trafo E21281 quemado, se desconecta y se cierra la sección nuevamente con 2x15T y pasa normalmente. en la SW E21280 1x6T causa DPS fallado en el TRF E21281. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 16:23:45
8255597 | 934828 | AGU23L13 | N41116 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-10 06:48 | 2024-05-10 07:12 | 0.4 | 1 | 60 | - | EN EL TRANSFORMADOR N41116, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-10 12:42:34
8255790 | 934919 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-10 18:52 | 2024-05-12 11:53 | 41.02 | 9 | 60 | 18:52:06 Sale en falla el reconectador de cúmulos 2MG13R01, se llama al compañero David Vargas y se le asigna la ODO 934919, el inicia desplazamiento al paar los 20 minutos informa que se encuentra un trancón debido a deslizamiento de tierra, por lo tanto, no es posible realizar recorrido para dar con la falla, se atenderá el día de mañana a primera hora<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-10 20:15:37<br><br> | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA LINEA REVENTADA EN LOS NODOS W21730 EJE PRINCIPAL Y C34391 RAMAL NO SE PUEDEN ABRIR ARCOS , SE INFORMA AL AT DE ZONA HEBERT MORALES A LA ESPERA DE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACIÓN DE LINEAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 09:34:57 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 09:37:35
8255811 | 934931 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 22:35 | 2024-05-10 22:41 | 0.11 | 4 | 0 | - | MGT23L12 INTERRUPTOR MGT23L12 ¦ Dir.:LA MARGARITA_ARAUCA SE RECIBEN VARIOS REPORTES URBANOS DE ARAUCA , EN LA REVISION SE ENCONTRO 3 BAJANTES PRIMARIAS VOLADAS EN EL NODO W20063, PARA REPARACION SE HIZO NECESARIO APERTURA DE CTO ARAUCA PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO W20013. UNA VEZ SE NORMALIZA EL CTO ARAUCA DESPUES DE LA REPARACION , SE OBSERVA QUE LA ITX ENTRE CTOS CONFAMILIARES Y ARAUCA QUE HACE FALTA UNA FASE , INDICA JOSE LUIS NOREÑA QUE YA QUEDA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VALIDAR Y REALIZAR LA REPARACION YA QUE NO ESTAN EN CONDICIONES DE SEGUIR LABORANDO LLEVAN 15 HORAS DE TRABAJO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-10 23:51:38
8255816 | 934931 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 23:31 | 2024-05-10 23:33 | 0.02 | 4 | 60 | - | MGT23L12 INTERRUPTOR MGT23L12 ¦ Dir.:LA MARGARITA_ARAUCA SE RECIBEN VARIOS REPORTES URBANOS DE ARAUCA , EN LA REVISION SE ENCONTRO 3 BAJANTES PRIMARIAS VOLADAS EN EL NODO W20063, PARA REPARACION SE HIZO NECESARIO APERTURA DE CTO ARAUCA PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO W20013. UNA VEZ SE NORMALIZA EL CTO ARAUCA DESPUES DE LA REPARACION , SE OBSERVA QUE LA ITX ENTRE CTOS CONFAMILIARES Y ARAUCA QUE HACE FALTA UNA FASE , INDICA JOSE LUIS NOREÑA QUE YA QUEDA PTE PARA EL DIA DE MAÑANA VALIDAR Y REALIZAR LA REPARACION YA QUE NO ESTAN EN CONDICIONES DE SEGUIR LABORANDO LLEVAN 15 HORAS DE TRABAJO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-10 23:51:38
8257269 | 935476 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 13:21 | 2024-05-16 14:46 | 1.41 | 9 | 60 | 13:21Se realiza apertura del reconectador de cúmulos del circuito La Perla 2MG13R01 y realizar corte visible en la SW W21571, para terminar labores del pendiente P22593 donde se encuentra línea de MT reventada, actividad a cargo del técnico Mario Salazar.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-16 13:28:52<br><br> | Se realiza reparación de línea primaria reventada entre los nodos W21725 al W21726 con maniobras en reconectador y en sección. En el nodo W21726 se instalan 2 templetes completos. Entre los nodos W21570 l W20571 se realiza poda de vegetación. Queda servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-16 18:21:47
8260235 | 936180 | PRA23L13 | N49454 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:40 | 2024-05-23 14:10 | 17.5 | 6 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49470. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N49549. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49377. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49441. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49534. SE CAMBIA 3FQ 10T EN SW N49433. SE CAMBIA 7FQ 10T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 19:51:57
8260486 | 38862 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 12:00 | 2024-05-24 12:01 | 0.03 | 9 | 60 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR ENSAYO
8260927 | 38867 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-25 12:48 | 2024-05-25 13:05 | 0.3 | 9 | 60 | - | Disparo de reconectador de perdidas 2MG13R01 normal por ensayo
8260929 | 936495 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 13:09 | 2024-05-25 14:45 | 1.6 | 9 | 60 | dispara reconectador de perdidas 2mg13r01 , previo se habia normalizado por ensayo. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 13:56:44<br><br> | dispara reconectador 2mg13r01, se ensaya luego de un tiempo prudente ya que este equipo tiene cargas de mineria, algunas de manera ilegal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 15:25:46
8262652 | 936970 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 16:54 | 2024-05-30 17:33 | 0.66 | 9 | 60 | - | cto mg23l13, sw w21624 tiene colilla primaria volada, parte superior, es particular. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 14:33:30 SE REALIZA APERTURA DE MGT23L13 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA MGT23L13 INTERRUPTOR W21624 ¦ Dir.:W21593 - W21624 , TAMBIEN SE REALIZO APERTURA DE RECONECTADOR DE PERDIDAS 2MG13R01 COMO CORTE VISIBLE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-30 18:07:22
8262823 | 38913 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 12:33 | 2024-05-31 12:36 | 0.05 | 9 | 60 | - | Disparo circuitos 13,2Kv Normal por ensayo
8262842 | 38913 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 13:25 | 2024-05-31 13:47 | 0.37 | 9 | 60 | - | Disparo circuitos 13,2Kv Normal por ensayo
8263928 | 38942 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 12:47 | 2024-06-04 12:53 | 0.09 | 9 | 60 | - | disparo de reconectador de perdidas 2MG13R01 normal por ensayo,
8267613 | 938426 | RIO23L16 | W52403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 16:27 | 2024-06-15 08:25 | 15.98 | 3 | 61 | - | En la SW w52403 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF W52544 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 11:03:19
8268464 | 39021 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:20 | 2024-06-18 03:21 | 0.02 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268468 | 39021 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:21 | 2024-06-18 03:23 | 0.03 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268476 | 39021 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:25 | 2024-06-18 03:27 | 0.04 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8268522 | 39021 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 05:12 | 2024-06-18 05:14 | 0.03 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8269090 | 938022 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-19 08:45 | 2024-06-19 19:15 | 10.5 | 11 | 60 | - | REUBICAR LINEAS PRIMARIAS TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS NODOS C33498 AL C33512 DEMORA EN CIERRE DE SW C33495 SE DEBE A LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-19 19:24:13
8269249 | 39036 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-19 15:52 | 2024-06-19 16:02 | 0.17 | 9 | 60 | - | disparo de reconectador de perdidas 2mg13r01 normal por ensayo
8270043 | 39047 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 23:56 | 2024-06-21 23:57 | 0.03 | 9 | 60 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8270045 | 39048 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 00:08 | 2024-06-22 00:10 | 0.03 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8270063 | 39054 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-22 06:58 | 2024-06-22 07:17 | 0.31 | 9 | 60 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8270065 | 39054 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-22 07:26 | 2024-06-22 08:03 | 0.62 | 9 | 60 | - | DISPARO DE RECONECTADOR DE PERDIDAS NORMAL POR ENSAYO
8270187 | 939304 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-22 11:15 | 2024-06-22 11:26 | 0.19 | 9 | 60 | 11:14 Se realiza apertura al reconectador de cúmulos del Cto. La Perla 2MG13R01 a solicitud del tecnico Uriel Orlay ya que se en encuentra una guadua punteando las redes de MT hacia el nodo W21749, se recomienda realizar diagnostico para la instalación de una sección que va hacia este ramal <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 11:19:18<br><br> | Se realiza retiro de guadua que se encontraba en contacto con las redes de MT en el nodo W21745, el tecnico Uriel Orlay indica que se debe realizar un diagnostico para la instalación de una sección que va hacia un ramal de un TRF particular el W21749 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 11:38:08
8271423 | 939657 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 07:00 | 2024-06-26 07:03 | 0.04 | 9 | 60 | - 07:00 A 09:16 DISPARA 2MG13R01 LA PERLA - 07:02 - 07:53 CERRADO 2MG13R01 LA PERLA RECHAZA - 09:10 A 10:10 ABIERTA SW W42883 PARA HCER PODA DE ARBOL - SE REVENTO BRAZO DE ARBOL Y QUEDO SOBRE RED PRIMARIA - QUEDA CAJA PRIMARIA VOLADA Y CABLE ECOLOGICO SOBRE CRUCETA NODO W30421<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 14:38:26<br><br> | - 07:00 A 09:16 DISPARA 2MG13R01 LA PERLA - 07:02 - 07:53 CERRADO 2MG13R01 LA PERLA RECHAZA - 09:10 A 10:10 ABIERTA SW W42883 PARA HCER PODA DE ARBOL - SE REVENTO BRAZO DE ARBOL Y QUEDO SOBRE RED PRIMARIA - QUEDA CAJA PRIMARIA VOLADA Y CABLE ECOLOGICO SOBRE CRUCETA NODO W30421 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 14:44:15
8271713 | 939800 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 23:09 | 2024-06-26 23:10 | 0.02 | 9 | 60 | Debido a condiciones atmosféricas se presenta disparo de cúmulos de la Perla 2MG13R01, se realizan varios intentos de cierre pero no fueron exitosos. Señalizo disparo 51 con falla en fase C. Se envia a personal tecnico a realizar recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 05:34:19<br><br> | - 23:08 DISPARA 2MG13R01 LA PERLA - 23:10 - 23:14 - 00:06 - 01:18 - 07:38 CERRADO RECHAZA - 07:20 A 07:40 ABIERTA SW W42883 PARA HACER ENSAYO DE CIERRE A RECONECTADOR - SE REVISA TF W30421 HAY CAJA PRIMARIA SUELTA Y BAJANTE ECOLOGICO CERCA A CRUCTE - FOTOS ENVIA A SISTENTE HEBER JAIME MORALES - YA TIENE PENDIENTE 922917 - SE RETIRA BRAZO DE ARBOPL MANGO SOBRE RED PRIMARIA EN NOD W21749 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 09:27:33
8271715 | 939800 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 23:10 | 2024-06-27 08:40 | 9.5 | 9 | 60 | Debido a condiciones atmosféricas se presenta disparo de cúmulos de la Perla 2MG13R01, se realizan varios intentos de cierre pero no fueron exitosos. Señalizo disparo 51 con falla en fase C. Se envia a personal tecnico a realizar recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 05:34:19<br><br> | - 23:08 DISPARA 2MG13R01 LA PERLA - 23:10 - 23:14 - 00:06 - 01:18 - 07:38 CERRADO RECHAZA - 07:20 A 07:40 ABIERTA SW W42883 PARA HACER ENSAYO DE CIERRE A RECONECTADOR - SE REVISA TF W30421 HAY CAJA PRIMARIA SUELTA Y BAJANTE ECOLOGICO CERCA A CRUCTE - FOTOS ENVIA A SISTENTE HEBER JAIME MORALES - YA TIENE PENDIENTE 922917 - SE RETIRA BRAZO DE ARBOPL MANGO SOBRE RED PRIMARIA EN NOD W21749 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 09:27:33
8272070 | 39085 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 23:28 | 2024-06-27 23:30 | 0.05 | 9 | 60 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, NORMALIZA POR ENSAYO.
8224282 | 924644 | AMR23L12 | C32290 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 20:44 | 2024-02-10 08:15 | 11.52 | 6 | 65 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSBILE 1 X 12T SW C32290 NORMAL A LAS 08:15, 1 X 0,6 DUL TRAFO C32292 NORMAL A LAS 08:50. SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 10:44:05
8226178 | 925438 | AMR23L13 | C30473 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 11:38 | 2024-02-17 15:00 | 3.37 | 6 | 59 | - | se normaliza sw c30473 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 15:45:03
8228045 | 926234 | AMR23L12 | C32290 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 08:05 | 2024-02-26 09:05 | 1.01 | 6 | 0 | - | se cambia 1fq de 12a t en seccion c32290 y 1fq de 0.6a en trf c32292,se recorre ramal y no se observa anomalia alguna, se desconoce la razon Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-26 10:39:16
8222252 | 923854 | PSO23L12 | M52884 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:30 | 2024-02-03 10:15 | 2.75 | 6 | 81 | - | En la SW M52884 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En el TRF M52888 se realiza descumbre de vegetación y se cierra con 1 fusible de 0.6A tipo dual. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:40:56
8223254 | 923358 | BEL23L15 | O10551 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-06 11:42 | 2024-02-06 15:00 | 3.3 | 1 | 59 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO SAN ISIDRO BEL23L15 SAN ISIDRO - 121:42 A 15:00 APERTURA DE TRANSFO O10551 - REALIZAR INSTALACION DE TRANSFORMADOR NUEVO EN EL NODO O10544, INSTALAR TRAMO DE RED TRIPLEX 1/0 PARA PARTIR EL CIRCUITO SECUNDARIO DEL TRAFO O10551 (PONER ESPECIAL CUIDADO EN LA HECHA DEL HUECO PARA LA RETENCION SECUNDARIA PROXIMA A LA CARRETERA POR PASO DE GASODUCTO) Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 17:24:19
8225204 | 925031 | MAZ23L13 | E31065 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:09 | 2024-02-14 10:12 | 3.06 | 1 | 59 | En el nodo E31245 se realiza inspección a las 12:08m y se encuentra poste secundario con abejas , se toma registro fotográfico y se para informe al AT de zona para la gestión correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:40:17<br><br>En la SW E31071 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 10:35:14<br><br>En el TRF E31065 se cambia 1 fusible de 6A tipo H Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 10:29:20<br><br> | E 31078 se normaliza sección con 1 fq 6 t Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:34:35
8225213 | 925006 | MAZ23L13 | E32938 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 09:31 | 0.02 | 1 | 59 | - | En la SW E32287 se cambia 1 fusible de 10A tipo T En el TRF E32938 se cambian 2 fusibles de 6A tipo H. En el TRF E33006 se cambia 1 fusibvle de 3A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:18:31
8226301 | 922863 | RIO23L14 | W55558 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-18 09:06 | 2024-02-18 16:51 | 7.74 | 3 | 59 | - | SE REALIZA CAMBIO DE 1 APOYO PRIMARIO W55562. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-18 16:57:36
8226310 | 925467 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-18 10:51 | 2024-02-18 11:26 | 0.59 | 21 | 59 | - | Se realizan maniobras de circuito la Perla MGT23L13 y en el nodo W21593 se realiza aplomada de riel, se endereza bayoneta y se instala 1 viento primario. queda normalizada la red. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-18 11:33:07
8228311 | 918961 | BEL23L15 | O10551 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-27 08:05 | 2024-02-27 12:35 | 4.5 | 1 | 59 | - | 07:05: ALEXANDER VILLAMIL SE PUDO COMUNICAR CON LA USUARIA QUIEN LE INDICO QUE NO SE PAREZCAN POR ALLA PORQUE FUERON ELLOS QUIENES LE SUSPENDIERON EL SERVICIO Y ELLA ESTA AQL DIA EN LOS PAGOS; VA A IR A LA LOCALIDAD A PONER LA QUEJA; ALEXANDER LE EXPLICO QUE IGUAL EN CUALQUIER MOMENTO ELLOS DEBEN IR A REVISAR; POR AHORA SE CIERRA EL REPORTE CON ESTA INFORMACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-27 07:11:08 NOTA ANTYERIOR ES DE ORTA ODT. RESALIZAN EL MANTENIMENTO PROGRAMADO Y CUMPLEN CON TIEMPOS DEL ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-27 12:51:09
8216278 | 921001 | ROS23L13 | D14618 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-08 06:46 | 2024-01-08 07:45 | 0.98 | 1 | 59 | - | TRAFO D14618 3X2.1 DUAL 07:45 UN FUSIBLE REVENTADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 08:39:16
8219006 | 922358 | AZA23L15 | M43981 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 08:07 | 2024-01-22 08:50 | 0.73 | 1 | 59 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR M43981. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 09:39:21
8219523 | 921847 | IRR23L13 | C34315 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 12:01 | 2024-01-24 16:00 | 3.98 | 1 | 59 | - | cambio de poste de 8M con red secundaria, y un ángulo que realce la red. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-24 18:04:11
8220326 | 922413 | MGT23L15 | W23076 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-29 06:36 | 2024-01-29 08:25 | 1.82 | 7 | 59 | - | actividades EALIZAR APERTURA DE SECCIONES W23148-W36330-W23076-W30355-W33270-W33295-W36330 CON EL FIN DE DEJAR LA SUBESTACION RISARALDA DESPEJADA - NOTA: SE DEBEN HACER LOS CORTES VISIBLES NECESARIOS POR SEGURIDAD. ADICIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 EN CADA UNA DE LAS INTERCONEXIONES CON LOS CIRCUITOS RSA23L12 Y RSA23L13 (VBO23L14-MGT23L15-AMA23L12-AMA23L15) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROYECTOS: REALIZAR APERTURA DE CIRCUITOS Y SECCIONES PARA QUE PERSONAL DE PROYECTOS PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA EN LA SUBESTACIÓN RISARALDA, POR MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN notas no se hacen labores en la seccion w33270 por falta de personal, algunas de la secciones se cierran mas temprano ya que el personal finaliza las actividades programadas en menor tiempo, se normalizan circuitos 13.2kv despues de que personal de subestaciones y lineas entregan disponible el transformador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 18:37:05
8219466 | 38017 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 05:33 | 2024-01-24 05:35 | 0.02 | 9 | 59 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2KV NORMAL POR AR
8220471 | 38048 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 00:53 | 2024-01-30 00:54 | 0.02 | 9 | 59 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2kV NORMAL POR AR
8220473 | 38049 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 04:16 | 2024-01-30 04:17 | 0.02 | 9 | 59 | - | DISPAROS CTOS DE 13.2 KV NORMAL POR ENSAYO, CAUSA DESCONOCIDA.
8229449 | 926852 | SLM23L13 | N35458 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 07:34 | 2024-03-02 11:10 | 3.6 | 8 | 59 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 11:35:32
8232631 | 926916 | DOR23L15 | L17385 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 13:47 | 2024-03-02 15:59 | 2.19 | 1 | 59 | - | 926916 ESPITIA URB JOSE CELESTINO MUTIS MNZ C CAS 40 3218800636 3218800636 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR DORADA DOR23L15 L17142 L17385 EL USUARIO ... DOR23L15 TRANSFORMADOR L17385 ¦ Dir.:BARRIO JOSE CELESTINO MUTIS 1F 3 A TIPO H 15.58 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 16:54:12 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF L17385 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 10:41:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 11:11:56
8233149 | 927126 | RIO23L12 | W50095 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-16 14:04 | 2024-03-16 15:00 | 0.94 | 1 | 59 | - | ODO CUMPLIDA construcción de red baja tensión en cable triplex 1/0 AWG de aproximadamente 230m, la cual va soportada en 9 postes de concreto de 8m disponibles en inventario actualmente. La red secundaria se alimentará del transformador existente de 50kVA monofásico a 13.2kV ubicado en el nodo W50098, para alimentar 36 usuarios. EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 15:13:01
8234949 | 928923 | AMR23L13 | C30473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 17:53 | 2024-03-21 07:16 | 13.38 | 6 | 59 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30473. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C30172. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30031. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C30230, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LINEA PRIMARIA. SE CAMBIA 3FQ 20T EN SW C30589. SE ABRE C30455 8:20 DEBIDO A QUE HAY UNA TORRE DOBLADA Y LINEA SECUNDARIA ENTORCHADA, TR PARTICULAR, USUARIO VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C30281. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C30197. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:43:23
8235766 | 929339 | ROS23L14 | D15183 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 17:47 | 2024-03-23 19:30 | 1.72 | 3 | 59 | - | 16:55 SE CAMBIA 2FQ DE 12A T EN SECCION D15183 Y RECHAZA, SE HACE RECORRIDO ENCONTRANDO LINEAS PRIMARIAS ENTORCHADAS, SE SEPARAN Y SE NORMALIZA LA SECCION CON 2FQ DE 10A T NUEVAMENTE SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:10:17
8236237 | 929501 | AMR23L13 | C30473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 13:00 | 2024-03-25 16:51 | 3.85 | 6 | 59 | - | SE NORMALIZA SW C30473 FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 17:01:42
8236642 | 929038 | BEL23L15 | O10551 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 14:16 | 2024-03-27 14:46 | 0.5 | 1 | 59 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10830511 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-27 15:35:29
8237177 | 929842 | SLM23L13 | N35458 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-30 07:45 | 2024-03-30 10:51 | 3.1 | 8 | 59 | - | SW N35458 1X12T TRAFO N35454 SE REALIZA PODA A NIVEL SECUNDARIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-30 18:04:15
8241625 | 931444 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:39 | 2024-04-14 08:56 | 2.27 | 7 | 145 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq del nodo o23587 no contestan telefono Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 13:57:19
8246720 | 932738 | MGT23L15 | W21770 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-23 14:51 | 2024-04-23 15:11 | 0.33 | 3 | 59 | - | - 14:50 A 15:10 ABIERTA SW W21770 PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIA REVENTADA Y CAMBIAR PARRARRAYOS EXPLOTADO EN TF W21004 HACE CUENTA DE COBRO 35960 MEDIDORF 7348016 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 15:40:10
8251053 | 933640 | SLM23L13 | N35458 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:40 | 2024-04-30 18:45 | 2.08 | 8 | 59 | - | Informa el personal técnico que: 16:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N35983 18:45 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N35458. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:53:35
8238312 | 928715 | CAM23L12 | D13406 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:14 | 2024-04-02 16:48 | 8.58 | 1 | 59 | - | CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO # 2 ENTRE LOS NODOS D13349 Y D13132. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. INFORMARON TIEMPOS AL FINAL DE LA ODO PROQUE EL OPERADOR DE LA MAÑANA TUVO MUCHO VOLUMEN DE TRABAJO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 17:02:27
8243184 | 931851 | BEL23L12 | O11123 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 08:42 | 2024-04-17 16:42 | 8.01 | 1 | 59 | SE CAMBIA 8FQ 15T EN SW O11070, SE DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O11083. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O11275. EN TR O11123 SE ENCONTRO BAJANTE SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 14:12:41<br><br> | Se realizan maniobras en la SW O11121 para realizar cambio de cortacircuitos y reparar bajante reventado en el nodo O11123, se cambian 2 fusibles de 6A tipo T alas 16:42. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:10:22
8248467 | 933221 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:39 | 2024-04-27 06:55 | 12.26 | 9 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8245570 | 932441 | AMR23L13 | C30473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 17:58 | 2024-04-21 08:21 | 14.38 | 6 | 59 | - | SE NORMALIZA SW C30473 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 09:41:41
8247336 | 932809 | RIO23L14 | W55612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 18:33 | 2024-04-24 13:20 | 18.78 | 2 | 59 | - | SE ENSAYA LA SW W52513 Y RECHAZA, EL GRUPO DE RUSBEL SE ENCARGA DE REVISAR ESTE RAMAL ENCONTRANDO EQUIPO DE MEDIDA DE MEDIA TENSION FOGONEADO EN EL NODO W52513, SE REALIZA SWITCHEOP AL CTO SAN LORENZO PARA ABRIR Y CERRAR LA SW W55520 PARA AISLAR EL EQUIPO DE MEDIDA EN FALLA, Y SE NORMALIZ AL ASW W52513 SE NORMALIZA SW W55422 CON 1 FQ DE 25 A T TRF E55457 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL USUARIO REALIZA PODA SW W55612 CON 2 FQ DE 25 A T SW W55626 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 18:21:10
8247560 | 932933 | AMA23L16 | AMA23L16 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-25 08:31 | 2024-04-25 10:28 | 1.94 | 3 | 0 | - | SE REALIZAN MANIOBRAS DE APERTURA DE CIRCUITO SANTANA E ITX CON EL CIRCUITO SAN CLEMENTE PARA REALIZAR CAMBIO DEL TRF W30006, EL CUAL ESTA UBICADO CERCA A LA S/E AMA. TRF INSTALADO: MARCA FYR / 10 KVA / 13.2KV / N° EMP 545823 / SERIE 268187 / AÑO 2023 INSTALA 2 DPS DE BAJA Y 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 10:42:57
8248442 | 933215 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 18:30 | 2024-04-26 18:32 | 0.03 | 15 | 59 | - | se cambia 6fq de 25a t en seccion de repeticion o11100, para dicha maniobra se realiza suicheo del cumulos 2BE12R01 madorño por fuertes lluvias en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 19:07:57
8249297 | 933221 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:03 | 2024-04-27 14:46 | 19.71 | 9 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8259490 | 934543 | INS23L13 | C22029 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-22 16:31 | 2024-05-22 17:01 | 0.49 | 9 | 59 | - | SE CUMPLE ODO - 07:06 A 07:57 Y 16:30 A 17:00 ABIERTA SW C22029 - 07:56 A 16:55 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NOD0S C22045 A C22054 PROCESO: MANTENIMIENTO CIRCUITO: INS23L13 DIRECCION:SUBESTACION INSULA MANIOBRAS SECCION C22029 HASTA 2HE6IN31 CORTE VISIBLE RESPONSABLE : GIOVANNY FAJARDO DETALLE DE LA ACTIVIDAD : TRABAJOS POR DECRETO 0037 SE EJECUTARAN ACTIVDADES DE NIVEL 3 CON ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPOS DE FORESTAL, ESTE DÍA SE REALIZARAN PENDIENTES A PARTIR DE LA SECCIÓN C22029 HASTA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION CON CTO COLMENAS, SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION DE ALTO CAUCA Y TREBOL 2IN3MS31 CAUSA REGULATORIA : SEGURIDAD CIUDADANA REPORTE GIGA : N/A Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 18:36:45
8253214 | 934137 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:25 | 2024-05-04 11:41 | 4.27 | 7 | 83 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8254303 | 934469 | VBO23L14 | W36361 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:38 | 2024-05-07 13:48 | 7.17 | 6 | 59 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8257729 | 935673 | VBO23L14 | W36361 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 09:02 | 2024-05-18 09:48 | 0.78 | 6 | 59 | - | EN LA SECCION W36361, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:00:14
8259157 | 934543 | INS23L13 | C22029 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-22 07:06 | 2024-05-22 07:58 | 0.85 | 9 | 0 | - | SE CUMPLE ODO - 07:06 A 07:57 Y 16:30 A 17:00 ABIERTA SW C22029 - 07:56 A 16:55 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NOD0S C22045 A C22054 PROCESO: MANTENIMIENTO CIRCUITO: INS23L13 DIRECCION:SUBESTACION INSULA MANIOBRAS SECCION C22029 HASTA 2HE6IN31 CORTE VISIBLE RESPONSABLE : GIOVANNY FAJARDO DETALLE DE LA ACTIVIDAD : TRABAJOS POR DECRETO 0037 SE EJECUTARAN ACTIVDADES DE NIVEL 3 CON ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPOS DE FORESTAL, ESTE DÍA SE REALIZARAN PENDIENTES A PARTIR DE LA SECCIÓN C22029 HASTA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION CON CTO COLMENAS, SE DEBE REALIZAR CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION DE ALTO CAUCA Y TREBOL 2IN3MS31 CAUSA REGULATORIA : SEGURIDAD CIUDADANA REPORTE GIGA : N/A Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 18:36:45
8264983 | 937733 | VBO23L14 | W36361 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 06:44 | 2024-06-08 16:45 | 10.02 | 5 | 59 | W36386 TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL W36361 1F 15 A TIPO T 16:45<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:52:09<br><br>W36504 SE REPONE 2 F 25A TIPO T 07:48 W36558 1F 6 ATIPO T 08:321 W365560 1F 1.0 DUal 09:11 w36515 2F 6 ATIO T 09:56 W36368 RECHAZA 1F 15 A TIPO TY SACA EL VBO23L14, SE RECORRE Y SE ENCONTRO DPS FALLADO QUEBRADO EN EL NODO W36376 SE AILSA QUED APTE PARA CAMBIO, 1F 1.6 DUAL 12:103 W36368 12:53 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA W36367 3F 10 ATIPO T 11:08 W36601 1F 1 ATIPO H 11:21 W36375 3F 0.6 DUAL 13:40<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:52:13<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE VBO23L14 TRANSFORMADOR W36386 ¦ Dir.:VDA. EL CAIRO TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:59:51
8268419 | 938705 | BOA23L12 | O23713 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 21:11 | 2024-06-17 23:07 | 1.93 | 8 | 59 | - | EL PERSONAL TECNICO SE DESPLAZA AL SITIO Y ENCUENTRA ARBOL CAIDO SOBRE UN VEHICULO Y SOBRE TEMPLETE PRIMARIO EL CUAL QUEDO REVENTADO ENTRE LOS NODOS O23718 AL O23719. SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW O23713 Y SE REALIZA CORTE VISIBLE EN EL RECONECTADOR DE ITX 2BA2SI51 ENTRE LOS CIRCUITOS CORINTO CON LA MARINA PARA QUE EL PERSONAL DE BOMBEROS RETIRE EL ARBOL QUE CAYO EN EL TEMPLETE PRIMARIO Y EL VEHICULO. QUEDA 1 VIVIENDA CON EL MEDIDOR 8006248 SIN SERVICIO DE ENERGIA POR POSTE SECUNDARIO FRACTURADO Y TRAMO DE RED SECUNDARIA TRENSA REVENTADA. SE AISLA LA RED TRENSADA REVENTADA Y SE RETIRA EL PELIGRO EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL T1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA REALIZAR LA REPARACION. TAMBIEN SE REQUIERE DE TEMPLETE PRIMARIO COMPLETO EN EL NODO O23718 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 01:25:57
8269560 | 939037 | SLM23L13 | N35458 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 16:52 | 2024-06-20 09:51 | 16.98 | 8 | 59 | - | 09:36 Disparo sobre el circuito SLM23L13 en el momento se tenía personal consignado, se procedió a comunicarse con ellos y se realizó el respectivo ensayo cerrando sin novedad. SE NORMALIZAN SW N35458/N35472 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-20 13:30:22
8271092 | 939433 | VBO23L14 | W36361 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 18:03 | 2024-06-24 13:21 | 19.3 | 5 | 59 | - | EN LA SECCION W36602, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T. EN LA SECCION W36463, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10T. EN LA SECCION W36458 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 TIPO T. EN LA SECCION W36361, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 15 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:41:58
8222694 | 923964 | CHA23L17 | C40470 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 10:14 | 2024-02-04 11:05 | 0.86 | 1 | 58 | - | CAMBIO FQ EN TRF Y, VERIFICA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 11:26:59
8224121 | 923291 | AGU23L12 | N40037 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 12:30 | 2024-02-09 17:39 | 5.14 | 1 | 0 | - | EJECUTADA PQT_10994334_N40037_N40047_AGUADAS Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 18:17:20
8224271 | 923186 | CHA23L17 | C40521 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-10 08:35 | 2024-02-10 09:20 | 0.75 | 1 | 58 | - | CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-10 09:35:11
8228461 | 926369 | ROS23L14 | D15183 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 14:34 | 2024-02-27 15:33 | 0.98 | 3 | 58 | - | En la sección D15183 se cambia fusible de 8T, no se tiene indicios de causa probable. se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-27 16:13:08
8225737 | 925178 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-15 14:38 | 2024-02-15 18:23 | 3.76 | 6 | 58 | Reporta personal técnico línea primaria reventada entre los nodos E11103 al E11105.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 15:35:44<br><br> | En la SW E11094 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T( 1 fase fallada y 2 por reposición). Queda servicio normal. Se realizan maniobras en la SW E11823 para dejar aislado guarda y dejar puenteado con fase para dar servicio provisional por la línea reventada, se gasta un aislador tipo polimérico y 8m de cable ASCR 2. Queda servicio normalizado en el sector. Informa técnico que tiene pendiente programada para intervención. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:47:52
8226095 | 925400 | SUP23L15 | W66044 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 17:51 | 2024-02-17 08:16 | 14.41 | 3 | 58 | - | 08:15 se cambia fusible quemado de 10T en la sección W66044, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 08:48:41
8215736 | 920770 | BEL23L12 | O11124 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 08:41 | 2024-01-04 13:40 | 5 | 1 | 58 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 3 DUAL TRAFO O11124, SERVBICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-04 13:45:12
8215766 | 920790 | MTO23L17 | M74016 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 14:04 | 2024-01-04 14:50 | 0.77 | 1 | 58 | - | - USUARIOS informan que FALTA FASE - AL PARECER FQ quemado en tf- se baja porta fq y fq esta normal - 14:49 se cierra porta fq TF M74016 y queda servicio normal Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 17:08:44
8215812 | 920820 | MTO23L17 | M74016 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-04 20:30 | 2024-01-04 21:20 | 0.83 | 1 | 58 | Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-01-04 20:58:17<br><br>- 20:30 abierto tf m74016 para reparar borne tf recalentado<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 20:57:54<br><br> | - 20:30a 21:20 abierto TF M74016 PARA REPARAR BAJANTE FASE 2 LINEAS - SE CORTA Y SE CONECTA DE NUEVO - - SE COLOCAN 2 TORNILLOS DE 2 PULGADAS Y MEDIA Y 2 ARANDELAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 21:33:19
8216033 | 920917 | MTO23L17 | M74016 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-06 11:40 | 2024-01-06 12:25 | 0.75 | 1 | 58 | - | - USUARIOS DE BLOQUE 6 Y 3 CON ALTIBAJOS - SE DESTAPAN 9 RECAMARAS LLENAS DE AGUA - 11:40 A 12:25 ABIERTO TF PARA REPARAR 3 LINEAS SECUNDARIAS QUEMADAS 1 REVENTADA EN RECAMARA - SE INSTALAN 6 CONECTORES PIRCING GRANDES - SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL - TF CON CAJAS PRIAMRIAS Y PARARRAYOS OBSOLETOS Y TUBO DE ACOMETIDA GENERAL REVENTADO - AT TOMA FOTOS E INFORMA A JHON JAIRO MARTINEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 13:06:26 INGRESAR PENDIENTE DE MANTENIMIENTO - MANIZALES - MTO23L17 - EL PRADO - ODO 920917 - GUSTAVO VALENCIA - USUARIOS DE BLOQUE 6 Y 3 CON ALTIBAJOS - SE DESTAPAN 9 RECAMARAS LLENAS DE AGUA - 11:40 A 12:25 ABIERTO TF M74016 PARA REPARAR 3 LINEAS SECUNDARIAS QUEMADAS 1 REVENTADA EN RECAMARA - SE INSTALAN 6 CONECTORES PIRCING GRANDES - SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL - TF CON CAJAS PRIAMRIAS Y PARARRAYOS OBSOLETOS Y TUBO DE ACOMETIDA GENERAL REVENTADO - AT TOMA FOTOS E INFORMA A JHON JAIRO MARTINEZ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 13:10:45
8216591 | 921178 | AGU23L12 | N40047 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-10 08:47 | 2024-01-10 09:30 | 0.72 | 1 | 58 | - | se abre trf n49339 para cambiar 2 conectores en arco secundario Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-10 10:53:59
8217083 | 921425 | ENE23L13 | M63967 | TFD | Programada | Solicitud de particulares propietarios del activo | 2024-01-12 16:29 | 2024-01-12 16:31 | 0.02 | 1 | 58 | - | SE REALIZÓ cierre de transformador nuevo de 5 KVA de propiedad de Chec instalado por perdidas y mantenimiento, proyecto 991191354 Garden Vives, no se afecta ningún usuario ya que el transformador es nuevo, solo se requiere el cierre de este. Nota: El transformador nuevo está en proceso de reporte con el número 278731, el transformador quedo instalado en el nodo M63250. Nota se realiza ODO en transformador de Chec M63967 del mismo circuito pero que en realidad no se va a operar. No se afecta ningún usuario. SE EJECUTA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 16:40:37
8218580 | 922177 | MAN23L13 | M20058 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 13:31 | 2024-01-19 14:38 | 1.13 | 1 | 58 | - | 14:51: TERMINAN LABORAS CON APOYO TCT DE ALVARO I. PARADA. ABREN TRF M200056/57/58 PARA ABRIR ARCOS EN EL M20056 Y PODER REPARAR RED DE MEDIA TENSION REVENTADA DEL M20406 AL 058 Y LE CAMBIAN DPS QUEMADO, QUEDO REPARADA A LAS 14:15. 14:33: CERRARON LOS ARCOS DEL M20056 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 16:46:56
8219136 | 921720 | MAN23L13 | M20058 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 14:21 | 2024-01-22 15:00 | 0.66 | 1 | 58 | - | SE COLOCAN 2 TRANSFORMADORES YA QUE HACEN PARTE DEL MISMO CIRCUITO APERTURA DE : TRAFOS M20058 M21107 DIRECCION CRA 32a #103 -80 VDA LA AURORA DESCRIPCION : Hallamos punto caliente con deficiencia Media requerimos del apoyo de 1 grupo de LINEA FRIA para que REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO, luego proceda a realizar una inspección a los bornes secundarios comprometidos con el punto caliente y darle solución en lo posible, también se recomienda verificar el estado de los demás elementos secundarios ajustar o cambiar. Hallamos punto caliente con deficiencia Superior requerimos del apoyo de 1 grupo de LINEA FRIA para que REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO, luego proceda a realizar una inspección Al borne secundario comprometido con el punto caliente y darle solución en lo posible, también se recomienda verificar el estado de los demás elementos, bornes, conectores empalmes secundarios SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-22 16:08:36
8219366 | 922481 | FIL23L12 | N21931 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-23 07:42 | 2024-01-23 09:00 | 1.3 | 1 | 58 | - | 09:00 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador N21931, se normaliza el servicio. Informa el personal que se requiere cambio de caja primaria, se toma registro fotográfico y se envía al asistente de la zona. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-23 16:30:26
8219635 | 922721 | SLM23L13 | N35514 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-24 16:40 | 2024-01-24 17:55 | 1.26 | 4 | 58 | - | 17:545 Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 6T en la sección N35514, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-24 18:41:09
8219827 | 922859 | GTO23L12 | L21165 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-25 16:31 | 2024-01-25 18:01 | 1.5 | 1 | 58 | - | - 16:30 A 18:00 ABIERTO TF L21165 PARA REPARAR RED SECUNDARIA TRENZADA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL - HACE PODA DE ARBOL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-25 18:06:07
8220345 | 923155 | SLM23L13 | N35514 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-29 07:06 | 2024-01-29 09:10 | 2.07 | 4 | 58 | - | SW N35514 2X6T 09:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-29 10:28:38
8230839 | 927572 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-08 09:31 | 2024-03-08 16:20 | 6.82 | 6 | 58 | - | SE CAMBIA 4FQ DE 10A T EN SECCION E11094, UNA FASE POR FUERA 17:50 REPORTA JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE SE DEBE RETIRAR ARBOL QUE ESTA CERCA A LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS E11100-073, CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN TODOS LOS REPORTES Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 18:20:56
8240067 | 930784 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-08 16:21 | 2024-04-08 16:23 | 0.04 | 18 | 58 | 8:50 SE REALIZA APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C23435 9:04 SE REALIZA CIERRE DEL NODO SW C23453 MANIOBRAS REALIZADAS POR SOLICITUD DEL AT1 DE LA ZONA PARA ALIMENTAR 5 TRF EN EL SECTOR Y ASI DEJAR SOLO 1 TRF AFECTADO POR A FALLA DE LA LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE LE ASIGNA REPARACION AL GRUPO DE MTTO A CARGO DE LUIS N. GALVIS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-08 09:27:33<br><br> | Se realizan labores para la recuperación de líneas de MT reventadas a causa de árbol que fue talado por un tercero, se realizan maniobras de normalización para deshacer ITX C23541 16:19 con Cto el Trébol abriendo cúmulos 2IN13R01 16:18 y abriendo el interruptor del cto Moravo INS23L14 16:20 para realizar cierre deL seccionadore C23858 A LAS 16:22 y abrir la sección C23541 16:19 para así dejar topología normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-08 16:57:52
8239273 | 930526 | IRR23L12 | C33658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 06:14 | 2024-04-05 09:51 | 3.6 | 8 | 58 | - | IRR23L12 SW C33658 9:50 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 09:56:04
8239886 | 930767 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 06:49 | 2024-04-08 09:40 | 2.86 | 6 | 0 | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31<br><br>Informa el t?cnico que en inspecci?n de la secci?n E13065 encontr? la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al t?cnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49<br><br>Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16<br><br>Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en la SW E13065 por colilla volada.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 07:01:36<br><br> | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31 Informa el tcnico que en inspeccin de la seccin E13065 encontr la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al tcnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparacin. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49 Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16 Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 19:37:45
8237965 | 929963 | FLR23L15 | E51195 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:11 | 2024-04-01 09:50 | 3.65 | 6 | 0 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8238311 | 928715 | CAM23L12 | D13509 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:13 | 2024-04-02 16:47 | 8.58 | 1 | 58 | - | CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO # 2 ENTRE LOS NODOS D13349 Y D13132. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. INFORMARON TIEMPOS AL FINAL DE LA ODO PROQUE EL OPERADOR DE LA MAÑANA TUVO MUCHO VOLUMEN DE TRABAJO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 17:02:27
8239472 | 930578 | IRR23L12 | C33658 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-05 12:15 | 2024-04-05 14:56 | 2.68 | 8 | 58 | - | SW C33658 1X12T 14:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:42:48
8240792 | 930381 | VIR23L12 | O12724 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-11 14:00 | 2024-04-11 14:45 | 0.75 | 1 | 58 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: URB BOSQUES DE LA MILAGROSA TRAFOS O12724, O12725 15:50 SE EJECUTA LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-11 15:55:01
8242910 | 931800 | IRR23L12 | C33658 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-17 06:14 | 2024-04-17 09:27 | 3.22 | 8 | 58 | - | SW C33658 2X12T 09:27 SIN VIA POR EL COROZO HAY QUE DAR LA VUELTA POR AGUACATAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-17 09:53:13
8243568 | 931965 | AZA23L15 | M43981 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-18 06:43 | 2024-04-18 08:11 | 1.47 | 1 | 58 | - | TRAFO M43981 1X1.6 DUAL 08:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 11:29:38
8246296 | 932623 | CHA23L17 | C40470 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 13:21 | 2024-04-22 19:24 | 6.04 | 1 | 58 | - | SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE EN TRF C40470 Y RECHAZA HACIENDO DISPARAR EL CIRCUITO CHA23L17 MIRADOR, SE COORDINA CON PERSONAL DE LINEA ENERGIZADA PARA REALIZAR EL CAMBIO. TRF C40470 INSTALADO RIMEL 37.5KVA A 7.6KV SERIE 2022040102 EMPRESA 601934 2022 DE CIERRA CON 1FQ DE 2.1 A Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 19:39:24
8248415 | 933207 | VBO23L14 | W36320 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 16:48 | 2024-04-26 18:09 | 1.36 | 1 | 58 | - | se cambia 2fq de 1.6a en trf w36320 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 18:13:15 usuarios continuan sin servicio de energia , se revisa encontrando arco secundario reventado, se abre el trafo nuevamente para realizar la reparacion quedando el servicio normal, se presenta tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 20:21:46
8248559 | 933207 | VBO23L14 | W36320 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 19:40 | 2024-04-26 20:07 | 0.45 | 1 | 58 | - | se cambia 2fq de 1.6a en trf w36320 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 18:13:15 usuarios continuan sin servicio de energia , se revisa encontrando arco secundario reventado, se abre el trafo nuevamente para realizar la reparacion quedando el servicio normal, se presenta tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 20:21:46
8249146 | 933250 | VBO23L14 | W36320 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-27 06:37 | 2024-04-27 09:22 | 2.74 | 1 | 58 | - | EN EL TRANSFORMADOR W36320, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 1.3 DUAL, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS A LAS 9:21, SE TIENE RED SECUNDARIA CAIDA, PENDIENTE REPARAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:59:08
8249759 | 933392 | VBO23L14 | W36320 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 14:19 | 2024-04-28 14:37 | 0.3 | 1 | 58 | JOSE WALTER LOPEZ - 11:53 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W36267<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 13:28:05<br><br> | JOSE WALTER LOPEZ - 11:53 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W36267 JOSE WALTER LOPEZ - JHONNY ALEXANDER GARCIA - SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA - 14:18 A 14:36 ABIERTO TF W36320 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS - TF W36267 VOLVIO A QUEMAR FQ - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS YA QUE GUDUA CAE SOBRE CAFETAL Y NO HABIA NADIOE EN CASA PARA AUTORIZAR PODA - 16:30 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W36267 - QUEDA PENDIENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:57:57
8250070 | 933477 | MLA23L14 | E25148 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-29 09:38 | 2024-04-29 13:31 | 3.88 | 3 | 58 | - | SW E25148 1XP100 12:20 SW E25077 1X6T 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 14:07:13
8261834 | 934607 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 17:01 | 2024-05-28 17:06 | 0.07 | 18 | 58 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8254961 | 934547 | AMR23L13 | C30473 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 07:35 | 2024-05-08 13:56 | 6.35 | 6 | 58 | A LAS 07:32 SE ABRE C30063 SE CIERRA CTO Y ENTRA NORMAL 8:24 ABIERTA ITX 2AM3CH81 PARA CERRAR CUCHILLAS DE SALIDA DEL RECO DE CUMULOS (2AMR13R01) CTO AMR23L13 SE CIERRAN CUCHILLAS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE Y DISPARA CTO LA LINDA CHI23L18. SE ABREN CUCHILLAS DE SALIDA DE RECO DE CUMULOS Y SE CIERRA ITX NUEVAMENTE, SE HACE RECORRIDO SOBRE EL PRINCIPAL NO SE EVIDENCIA NADA, SE HACE APERTURA CTO AMR23L13 SE CIERRA SW C30063, SE CIERRA CTO AMR23L13 Y RECHAZA, SE ABRE NUEVAMENTE SE C30063 Y SE CIERRA CTO AMR23L13 SE CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA. SE ABRE NUEVAMENTE LA SW C30063 A LAS 08:44, SE CIERRA CTO AMR23L13 ENTRA NORMAL SE ABRE LA SW C30117 A LAS 08:59 SE HACE RECORRIDO NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 09:06 SE ABRE LA SW C30068 A LAS 08:58 SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA PASES PRIMARIOS REVENTADOS Y ATERRIZADOS SOBRE TEMPLETES, ACAUSA DE CONDICIONES ATMOSFERICAS Y ARBOLES QUE CAYERON SOBRE LOS PASES, SE NORMALIZAN PASES MT, SE CIERRA SW CON FUSIBLE 1 X 100P QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 10:19 QUEDA CTO POR SU PROPIO CAMPO SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE FUSIBLES SEGÚN LOS REPORTES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 11:57:02<br><br>AMR23L13 INTERRUPTOR 2AM13R01 ¦ Dir.:GOTA DE LECHE SE ABREN CUCHILLAS DE BARRA Y LINEA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS ( PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE NO SABE COMO ABRIR EL CANDADO POR ESTA RAZON SE ABREN CUCHILLAS ) , SE ENSATA CTO AMR23L13 DESDE SUB Y RECHAZA, SE CIERRA ENTONCES LA ITX CON CTO LA LINDA A TRAVES DE RECO DE ITX 2AM3CH81, PTE PARA EL DIA DE MA?ANA RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 23:48:13<br><br>SE COORDINA CON EL ING ARLEY MARINO CONTENTO PARA ENVIAR PERSONAL DE REPARACIONES DE LA NOCHE, SEBASTIAN OLMEDO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:43:23<br><br> AMR23L13 INTERRUPTOR AMR23L13 ¦ Dir.:ALTAMAR_LA CABAA SE PRESENTA DISPARO DE CTO CABA?A SE?AL DISPARO 51N, RECHAZA CICLO DE RECIERRES, NO ES POSIBLE REALIZAR ENSAYO CON LE RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTO PUES ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-07 22:23:31<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS POR VEGETACION SOBRE LAS REDES; EN TRF PARTICULAR C30047 VDA MORRO CALIENTE, ARBOL SOBRE RED REVENTADA, SE LE HIZO PENDIENTE PARA EL USUARIO RETIRAR EL ARBOL Y REPARAR LA LINEA REVENTADA, HICIERON LA ACTIVIDAD Y LE REPORTARON AL TECNICO DAVID VARGAS QUE POR FAVOR LE ENERGIZARA EL TRF PERO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO YA QUE SE LE QUEMO LAS LINEAS DE CARGA Y EL MEDIDIRO DE LA CUENTA 596165138. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 18:33:44 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE, SE AJUSTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:11:18
8260833 | 936429 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-25 01:48 | 2024-05-25 07:26 | 5.63 | 9 | 0 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO DE SW E41748 PARA REALIZAR ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO RANCHO LARGO DE LA S/E SNA. SE REALIZA APERTURA DE LOS NODOS SW E41769 Y E41773 PARA CERRAR EL SECCIONADOR E41748. SE ENCUENTRA CRUCETA DESPEGADA DE LOS TORNILLSO Y RECOSTADA EN LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL NODO E41753 (SE ORGANIZA Y SE ASEGURA NUEVAMENTE LA CRUCETA). SE REALIZA CAMBIO DE 3 AISLADOR DE PIN Y DE 1 ESPIGO EN EL NODO E41753. TRF E41580 EL TECNICO SE DESPLAZA PARA REVISION Y ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41001 (1 FASE ABIERTA) LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. QUEDA PENDIENTE ATENDER EL NODO TRF E41580 PORQUE ESTA BASTANTE LEJOS Y REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DE ENERGIA DE UNA SOLA VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 18:18:48 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41545 NORMAL A LAS 16:45 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-25 19:33:36
8252430 | 933894 | IRR23L12 | C33658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 13:10 | 2024-05-02 18:38 | 5.47 | 8 | 58 | SE NORMALIZA SW C33514 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:21:01<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR C33499. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33546. SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C33447. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C33658. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:44:48
8255114 | 934666 | IRR23L12 | C33658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 19:43 | 2024-05-08 17:47 | 22.07 | 8 | 58 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 20:39:19
8256666 | 935217 | RSA23L12 | W24318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 06:07 | 2024-05-14 08:25 | 2.3 | 5 | 58 | - | - 08:25 CAMBIA 1 FQ 15 T SW W241318 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 09:24:34
8263060 | 937099 | BEO23L12 | L20059 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-01 04:38 | 2024-06-01 08:50 | 4.2 | 7 | 58 | - | Se presentan falla en DP´s de media en el TR L20099. Se aísla quedando pendiente su cambio. TR L20099 2 3 H 08:31 SW L20059 2 10 08:49 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 11:05:44
8264371 | 937584 | BOA23L13 | O21064 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 18:33 | 2024-06-06 07:44 | 37.19 | 3 | 58 | - | SW O21064 2X6T 07:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 10:08:10
8265765 | 937932 | BUM23L13 | W11870 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 18:20 | 2024-06-11 09:10 | 14.83 | 6 | 58 | - | SE NORMALIZA SW W11870 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 11:23:52
8268622 | 938720 | RSA23L12 | W24318 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:49 | 2024-06-18 08:20 | 1.52 | 5 | 58 | - | SE NORMALIZA SW W24318 CON 1 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 10:54:51
8270945 | 939416 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 06:42 | 2024-06-24 10:37 | 3.9 | 18 | 105 | 10:36 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 HASTA LA SECCION C23859 A LA ESPERA DE PERSONAL PARA REALIZAR REPARACION ENTRE LOS APOYOS C23859 Y C23429.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:24:36<br><br>10:34 SE CIERRA RECONECTADOR 2IN14R01, SE ENERGIZA CON CIRCUITO ESM23L13 HASTA EL TRAMO DE RED ABIERTO 3622.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:23:38<br><br>10:28 SE ABREN ARCOS EN EL APOYO C23859, SE DEJA UN TRANSFORMADOR SIN SERVICIO C23430 <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:22:41<br><br>08:41 SE ABRE SECCION C23859 Y SE INICIA ACTIVIDADES PARA ABRIR ARCOS EN TRAMO DE LINEA 3622<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:19:53<br><br>07:45 SE ABRE SECCION C23453 PARA AISLAR FALLA ENCONTRADA EN TRAMO 3622<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:19:06<br><br>SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS ENTRE LOS APOYOS C23859 Y C23429 TRAMO DE RED 3622, SE PROCEDE A ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR CIRCUITO Y QUEDAR A LA ESPERA DE GRUPO PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 10:29:21<br><br>GRUPOS DE LUIS GONZAGA, HERMINSON URREA Y JUAN CARLOS PE?A UBICANDO Y SECCIONANDO FALLA <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 10:17:39<br><br>07:35 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ESM23L13 Y SE CIERRA SECCION C20006 SIN TENSION Y SIN CARGA. 07:37 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ESM23L13 Y SE ENERGIZA HASTA EL RECONECTADOR 2IN14R01, RECIBE NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 10:12:12<br><br>DISPARO CIRCUITO INS23L14 MORAVO RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2IN14R01 Y SE INTENTA UN CIERRE DEL CIRCUITO Y RECHAZA PENDIENTE PARA SU RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-24 05:55:48<br><br> | CIRCUITO INS23L14, SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS APOYOS C23859 Y C23429 (TRAMO 3622). ESTADO DEL CIRCUITO: *CERRADA INTERCONEXION CON CIRCUITO ESM23L13 EN SECCION C20006, ENERGIZADO HASTA TRAMO DE LINEA 3622. *CERRADO CIRCUITO INS23L14 HASTA SECCION ABIERTA C23859. AFECTACION: *TRANSFORMADOR C23430 PENDIENTE ENVIAR GRUPO PARA REALIZAR REPARACION Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO INS23L14, PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA EN CIRCUITO ESM23L13, SOLICITAR APOYO DE TECNICO OMEDO TAPASCO 3206708571. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:44:07
8270974 | 938754 | SLM23L13 | N35514 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-24 10:30 | 2024-06-24 12:56 | 2.43 | 4 | 58 | - | DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO SLM23L13. PREPARAR HUECOS Y VIENTOS, REALIZAR APERTUTA DE LA SECCION N35514 PARA CAMBIO DE VIENTOS EN EL APOYO EN H N35555 TORRES SE DEBE CAMBIAR LOS 4 VIENTOS COMPLETOS. NOTA: a las 10:42 se presentó disparo del circuito San Felix SLM23L13 y se tenía personal consignado en el AR, tarda su energización ya que se estaba intentando comunicar con Elkin Jaramillo para poder tener autorización para volverlo a cerrar, queda cerrado sin novedad causa desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-24 14:01:29
8271197 | 939525 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 09:03 | 2024-06-25 09:17 | 0.22 | 18 | 58 | SE CIERRAN SECCIONES C23453 Y C23859 DEL CIRCUITO INS23L14 PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:12:04<br><br>14:27 SE ABRE CIRCUITO ESM23L13 PARA ABRIR SECCION C20006<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:10:38<br><br>14:08 SE HACE APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA CERRAR ARCOS EN TRAMO DE LINEA 3620 C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:09:56<br><br>14:08 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCOS EN EL APOYO C23427 (TRAMO 3620), CORTE VISIBLE REALIZADO EN SUBESTACION POR LUIS GONZAGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 14:20:58<br><br>8:00 SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL TECNICO HUGO ROJAS COMO RESPONSABLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 08:03:25<br><br>SE REPARAN Y SE LEVANTAN 2 TRAMOS DE LINEA FASE PRIMARIAS REVENTADAS. INFORMA EL TECNICO QUE QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR LA ULTIMA LINEA FASE PRIMARIA. PARA DICHA LABOR, SE DEBEN REALIZAR LAS MISMAS MANIOBRAS: ABRIR NODO SW C23453 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO 3622 Y CERRAR NUEVAMENTE EL SW C23453. LOS ARCOS SE CERRARON PARA ALIMENTAR EL TRF C23430. AL MOMENTO DEL CIERRE DE LAS MANIOBRAS, NO QUEDO DNA. PENDIENTE CONTINUAR MA?ANA 26/06/2024 CON LA MISMA ODO <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 19:06:36<br><br>10:10 SE CIERRA SECCION C23453 TENIENDO TENSION CON EL CIRCUITO ESM23L13 HASTA EL TRAMO DE LINEA 3624. SE INICIAN LABORES DE REPARACION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:55:07<br><br>09:53 SE HACE APERTURA DE LA SECCION C23453 PARA REALIZAR INSTALACION DE ARCOS EN APOYO C23432 TRAMO DE LINEA 3624.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:54:13<br><br>SECCION C23859 SE ENCUENTRA ABIERTA, POR SEGURIDAD NO PUEDE REALIZARSE ACTIVIDADES TENIENDO COMO ZONA PROTEGIDA ESTA SECCION YA QUE SE PRESENTA ALTO RIESGO DE ENERGIZACION A ZONA DE TRABAJO, SE AMPLIA LA ZONA PROTEGIDA HASTA EL APOYO C23427 DONDE SE ABREN ARCOS LOS CUALES SE REPRESENTAN CON LA SECCION C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:26:37<br><br>SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN APOYO C23427, EN SISTEMA APARECE SECCION C23660 PERO NO EXISTE EN TERRENO, SE DECLARA APERTURA COMO ZON PROTEGIDA 09:10 Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:23:37<br><br> | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS EN EL TRAMO DE RED 52934 QUE SE ENCONTRABAN REVENTADAS, ADICIONALMENTE SE REALIZA PODA EN TRAMO Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:14:19
8271543 | 939525 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 14:09 | 2024-06-26 14:30 | 0.35 | 18 | 58 | SE CIERRAN SECCIONES C23453 Y C23859 DEL CIRCUITO INS23L14 PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:12:04<br><br>14:27 SE ABRE CIRCUITO ESM23L13 PARA ABRIR SECCION C20006<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:10:38<br><br>14:08 SE HACE APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA CERRAR ARCOS EN TRAMO DE LINEA 3620 C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:09:56<br><br>14:08 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCOS EN EL APOYO C23427 (TRAMO 3620), CORTE VISIBLE REALIZADO EN SUBESTACION POR LUIS GONZAGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 14:20:58<br><br>8:00 SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL TECNICO HUGO ROJAS COMO RESPONSABLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 08:03:25<br><br>SE REPARAN Y SE LEVANTAN 2 TRAMOS DE LINEA FASE PRIMARIAS REVENTADAS. INFORMA EL TECNICO QUE QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR LA ULTIMA LINEA FASE PRIMARIA. PARA DICHA LABOR, SE DEBEN REALIZAR LAS MISMAS MANIOBRAS: ABRIR NODO SW C23453 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO 3622 Y CERRAR NUEVAMENTE EL SW C23453. LOS ARCOS SE CERRARON PARA ALIMENTAR EL TRF C23430. AL MOMENTO DEL CIERRE DE LAS MANIOBRAS, NO QUEDO DNA. PENDIENTE CONTINUAR MA?ANA 26/06/2024 CON LA MISMA ODO <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 19:06:36<br><br>10:10 SE CIERRA SECCION C23453 TENIENDO TENSION CON EL CIRCUITO ESM23L13 HASTA EL TRAMO DE LINEA 3624. SE INICIAN LABORES DE REPARACION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:55:07<br><br>09:53 SE HACE APERTURA DE LA SECCION C23453 PARA REALIZAR INSTALACION DE ARCOS EN APOYO C23432 TRAMO DE LINEA 3624.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:54:13<br><br>SECCION C23859 SE ENCUENTRA ABIERTA, POR SEGURIDAD NO PUEDE REALIZARSE ACTIVIDADES TENIENDO COMO ZONA PROTEGIDA ESTA SECCION YA QUE SE PRESENTA ALTO RIESGO DE ENERGIZACION A ZONA DE TRABAJO, SE AMPLIA LA ZONA PROTEGIDA HASTA EL APOYO C23427 DONDE SE ABREN ARCOS LOS CUALES SE REPRESENTAN CON LA SECCION C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:26:37<br><br>SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN APOYO C23427, EN SISTEMA APARECE SECCION C23660 PERO NO EXISTE EN TERRENO, SE DECLARA APERTURA COMO ZON PROTEGIDA 09:10 Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:23:37<br><br> | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS EN EL TRAMO DE RED 52934 QUE SE ENCONTRABAN REVENTADAS, ADICIONALMENTE SE REALIZA PODA EN TRAMO Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:14:19
8225773 | 925243 | CHI23L17 | M31181 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-15 19:36 | 2024-02-15 20:06 | 0.5 | 1 | 57 | - | nodo m31181: se corrige punto caliente en bajante secundaria ( neutro) se repara bajante del sistema de puesta a tierra la cual estaba ocasionando arco. se usan conectores dbh8 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-15 20:20:40
8226534 | 925528 | RIO23L14 | W55781 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-19 10:30 | 2024-02-19 11:51 | 1.34 | 1 | 57 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF W55781 PARA CAMBIAR CONECTOR DE CUÑA EN MAL ESTADO. SE BAJA LA RED SECUNDARIA TRENSAPARA EMPALMAR Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 13:27:34
8227611 | 925234 | FEL23L13 | W71094 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 09:01 | 2024-02-23 12:00 | 2.99 | 1 | 57 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_9321732 W71094_RG_LA_MERCED SE DEBE ABRIR EL TRANSFORMADOR W71094 POR 4 HORAS PARA CAMBIAR Y REUBICAR APOYO SECUNDARIO DEBIDO A SU MAL ESTADO, EL POSTE NUEVO DE DEBE HINCAR EN LINDERO DE LAS VIVIENDAS LAS LABORES PROGRAMADAS SE EJECUTAN SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-23 13:00:12
8227634 | 924989 | QHI23L13 | W41718 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 08:32 | 2024-02-23 09:32 | 1.01 | 3 | 57 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11174960 W41798_RG_QUINCHIA Retiro de poste secundario que se encuentra en terreno inestable, hacer ingreso al almacén de los materiales desmontados. Nodo W41798-21, CAMBIO DE DPS. Hacer acta de entrega de materiales al usuario, acometida, medidor, red de carga. se ejecutan actividades sin novedad, culminadas al 100% Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-23 13:31:15
8227954 | 926210 | SLM23L12 | N34095 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 09:17 | 2024-02-25 16:20 | 7.06 | 7 | 57 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW N34095, NORMAL A LAS 16:20, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 16:42:09
8228540 | 925998 | PRA23L12 | N48015 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-28 09:47 | 2024-02-28 10:51 | 1.08 | 1 | 57 | - | INSTALAR CRUCETA EN BANDERA Y REUBICAR RED SECUNDARIA PARA GARANTIZAR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. SE3 DEMORA EL INICIO DE LA ODO POR PROBLEMAS CON EL VEHICULO. ESTUVO BARADO UN RATO EN LA MAÑANA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 11:07:35
8221869 | 923771 | BUM23L13 | W11870 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:24 | 2024-02-02 19:50 | 3.44 | 6 | 57 | - | se cambia 2fq de 12a t en seccion w11870 se cambia 3fq de 12a t en seccion w11897, estaba por fuera la fase se cambia 1fq de 30a t en seccion w11810 fuerte tormenta electrica en la zona, se confirma servicio en el trf w11068 y con otros usuarios, algunos no tenian señal, pendiente se comuniquen nuevamente en caso de que continuen con la falla Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 20:46:24
8215841 | 920831 | SUP23L15 | W66044 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 19:48 | 2024-01-05 07:41 | 11.89 | 3 | 57 | - | SE NORMALIZA SW W66044 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 08:00:09
8217299 | 921498 | MAZ23L13 | E31193 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 07:38 | 2024-01-13 11:50 | 4.2 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 13:35:02
8218101 | 921853 | SLM23L12 | N34095 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 18:58 | 2024-01-17 09:11 | 14.21 | 7 | 57 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 5T SW N34095 NORMAL A LAS 09:10 2 X T SW N34085 NORMAL A LAS 13:00, SE REALIZÓ PODA EN RED BT QUEDAN SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-17 14:06:39
8215932 | 920834 | PRO23L15 | O44779 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-05 06:02 | 2024-01-05 15:25 | 9.39 | 14 | 57 | - | SW O44263 1X12T 10:12 SW O44779 ARCO VOLADO SE REPARA CON APERTURA DEL CIRCUITO MONTEZUMA DE 14:55 A 15:24 APOYAN: ANGELA MARIA LAROCHE Y NORBEY RIOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-05 17:37:41
8229429 | 926857 | BEO23L12 | L20059 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-02 09:26 | 2024-03-02 09:56 | 0.5 | 7 | 57 | - | 926857 ENNY LUCIA CARDENAS OSORIO VDA HORIZONTES BALCONES DEL RIO KM 2 LTE 4 3143779364 3143779364 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR DORADA BEO23L12 L20066 L20093 USUARIA MANIFIESTA ... L20059 SE ABRE DE LAS 09:25 A LAS 09:55 PARA REPARAR COLILLA VOLADA EN EL NODO L20066 , SE REPARAR CON COBRE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 10:40:02
8231075 | 927626 | RIO23L14 | W55554 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-08 20:54 | 2024-03-09 09:30 | 12.6 | 1 | 57 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW W55825 NORMAL A LAS 12:00 W55613 SE CAMBIA CONECTOR PEARCING EN RED BT (3 CASAS SIN SERVICIO) NORMALES ALAS 13:50 W55558 CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T A LAS 16:00 RECHAZA, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA NEUTRO SOBRE LA FASE, SE RETEMPLA NEUTRO SOBRE NODOS W55935 AL W55940 SE NORMALIZA Y SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE EN SW W55558 A LAS 17:35 NORMAL SE VISITA TRAFO W66042 Y EL SERVICIO SE ENCONTRABA NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 18:10:59<br><br> | SE NORMALIZA TRF W55554 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED TRF E55559 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW DE REPETICION W55631 CON 4 FQ DE 30 A T 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW DE REPETCION W55652 CON 7 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA, LOS OTROS ESTABAN PUENTEADOS Y SE REEMPLAZAN TRF W55654 CON 4 FQ DE 0.4 A DUAL, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED LAS CUALES SE PODAN, QUEDA LINEA PICADA PENDIENTE REPARAR CON GRUPO 08:30 POR VENDAVAL SE VUELA TECHO Y REVIENTA ACOMETIDA DE CARGA PARA USUARIO CON MEDIDOR 131103961 NODO W55888 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-09 19:53:43
8233495 | 928467 | CAM23L12 | D12019 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-17 14:46 | 2024-03-18 10:12 | 19.44 | 1 | 57 | - | Se deja transformador abierto ya que está fallado. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 18:40:12
8234050 | 928579 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:06 | 2024-03-19 07:50 | 1.74 | 6 | 71 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8235183 | 928936 | FIL23L13 | N21501 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 09:08 | 2024-03-21 13:51 | 4.72 | 6 | 85 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N21260 CON 9 FUSIBLES DE 30 AMP T 3 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW N21465/N21501/N21548 SE NORMALIZAN TRFS N21260/N21465 SE ABRE TRF N21701 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL TRF N21310 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:54:08
8236245 | 929434 | SLM23L12 | N34095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 07:33 | 2024-03-25 09:20 | 1.78 | 7 | 57 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34049. SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34052. SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION Y ARBOLES ENTRE LOS NODOS N34049 AL N34051. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 17:53:19
8237357 | 929905 | QHI23L13 | W41718 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:38 | 2024-03-31 11:16 | 2.63 | 3 | 57 | - | SE NORMALIZA SW W41718 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 13:16:05
8237654 | 929944 | PRO23L13 | PRO23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 08:03 | 2024-04-01 08:09 | 0.11 | 9 | 57 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8237769 | 929944 | PRO23L13 | PRO23L13 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-01 12:41 | 2024-04-01 13:05 | 0.39 | 9 | 57 | SE ABRE LA SW O43048 16:00. SE CIERRA RECOENCTADOR DE COMULOS 2PR13R01 Y CIERRA NORMAL. SE CIERRA LA SW O43048 Y RECHAZA 16:15 Y DE INMEDIATO DISPARA EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE ENSAYA CIERRA DEL RECONECTADOR CON LA SW O43048 Y CIERRA NORMAL. SE CONTINUA REVISANDO SECTOR VALIDANDO EL DAÑO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:41:41<br><br>12:41 A 13:04 SE ABRE CTO VILLA CLARET PARA EL CAMBIO DE LA CUCHILLA EN EL NODO O43226, CERRADO CTO Y SE HACE ENSAYO AL RECO 2PR13R01 RECHAZANDO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:36:03<br><br>NODO O43226 SE ENCUENTRA CUCHILLA VOLADA, CON APERTURA DEL CIRCUITO VILLA CLARET SE PROCEDE A CERRAR BY PASS DEL RECO 2PR13R01. AL CIERRE LDEL CTO VILLA CLARET ESTE RECHAZA. ESTABAN ABIERTAS SECCIONES EN LOS NODOS O43034 Y O43168. SE ABRE EL BY PASS Y SE NORMALIZA CTO VILLA CLARET.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 13:33:19<br><br>19:16 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43050 19:19 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43063 19:26 Rechaza intento de cierre reconectador 2PR13R01 con la secci?n abierta O43048 Informa el personal t?cnico que ya est? muy tarde para continuar con la revisi?n, por seguridad se contin?a ma?ana a primera hora. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 20:08:41<br><br>Se realiza ensayo de cierre a solicitud del t?cnico quien reporta que retiro algunos arboles y vegetaci?n de la red, pero sigue con falla.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 18:13:42<br><br>Se genera Orden para realizar recorrido a red de c?mulos 1 de Villa Claret 2PR13R01 ya que ha realizado varios ciclos de auto-recierre y no se sostiene cerrado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 14:21:40<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA AISLADOR PIN EN TR O43042, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTAN 3FQ 6H EN LA SW O43048 POR ENSAYO, LA SW QUEDO ABIERTA, NO SE ENCONTRO LA FALLA, NO SE PUDO SEGUIR REVISANDO POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR, SE DEJA 1FUSIBLE DE 30T COLGANDO PARA INSTALAR EN LA SW O43048. PENDIENTE CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESSTADO EN EL NODO O43091. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 20:41:49
8239934 | 930198 | DOR23L13 | L14342 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-08 08:21 | 2024-04-08 10:25 | 2.07 | 1 | 57 | - | Se realizan maniobras en el TRF L14342 para realizar cambio de CTs. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 10:38:46
8244463 | 930853 | VMA23L13 | M24102 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-19 09:10 | 2024-04-19 13:24 | 4.23 | 1 | 57 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:00:07
8244616 | 932259 | BEO23L12 | L20059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:56 | 2024-04-19 13:11 | 5.24 | 7 | 57 | - | SW L20059 13:10 3F 10 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:22:13
8250003 | 931569 | MAN23L13 | M20058 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-29 08:56 | 2024-04-29 12:16 | 3.33 | 1 | 57 | - | COBRO_PQT_11426462_11559847 CTO : MAN23L13 APERTURA DE TRAFOS DIRECCION VILLA KEMPIS CASA DE RETIRO DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LA FRANCIA PARA REALIZAR APERTURA DE LOS TRAFOS M20057 Y M20058 PARA CAMBIO DE PROTECCIONES EN AFLORAMIENTO DE TRAFO M20057 TRABAJO SE REALIZA POR COTIZACION , GRUPO DE REDES SUBTERRANEAS REALIZARIA AJUSTES EN SALIDAS SECUNDARIAS Y LIMPIEZA DEL TRAFO M20057 Y PARTE INTERNA, GRUPO DE FRIA REALIZARA CAMBIO DE PROTECCIONES A TRAFO DE CHEC M20058 NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR DIRECTRIZ DESDE CENTRO DE CONTROL. Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-04-15 11:33:24 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:20:30
8251951 | 932524 | PRO23L13 | PRO23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-02 06:40 | 2024-05-02 17:22 | 10.7 | 9 | 57 | VBO23L15 INTERRUPTOR W37204 ¦ Dir.:FRENTE AL ESTADERO EL REMANSO INFORMA LUIS JAVIER QUE SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR QUE EL PERSONAL DE LINEAS ESTA TRABAJANDO AUN EN LA RED<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 14:10:28<br><br> | EN ESTA ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS APERTURA Y CIERRE DE LOS CIRCUITOS 13.2KV PARA DESCARGAR LAS SUBESTACIÓNES GUARATO, PUEBLO RICO, SANTUARIO, PARA QUE EL PERSONAL DE LINEAS Y SUBESTACIONES REALICEN TRABAJOS EN LA LINEA 33KV VITERBO- PUEBLO RICO Y EN EL INTERRUPTOR DE LA LINEA VBO30L12 EN LA SUBESTACIÓN VITERBO, TRABAJOS A REALIZAR CON LA ODO 924186 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTA: Almomento de normalizar el reconectador de cumulos del circuito el retiro 2VB15R01 disparo el int del Cto el Retiro VBO23L15, demora en energizar ya que se tenía personal consignado en el circuito y demoro la comunicación ,queda cerrado sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 18:13:52
8252619 | 933995 | QHI23L13 | W41718 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 17:09 | 2024-05-03 12:11 | 19.02 | 3 | 57 | - | EN LA SECCION W41718, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-03 13:27:48
8253785 | 934367 | DON23L12 | L10697 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 15:40 | 2024-05-06 17:32 | 1.88 | 1 | 57 | - | SE NORMALIZA SW L10697 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 17:45:07
8256281 | 935084 | RIO23L14 | W55554 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:36 | 2024-05-12 14:55 | 8.32 | 1 | 57 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W55437 3 15 T 11:50 TR W55439 2 2.1 D 12:35 TR W55554 1 1.6 D 14:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:28:44
8256822 | 935218 | RIO23L14 | W55554 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-14 12:01 | 2024-05-14 15:30 | 3.49 | 1 | 57 | - | Se realizan maniobras en el TRF W55554 para cambiar apoyo fallado, se instala 1 poste de fibra y se cierra con 1 fusible de 0.6A tipo Dual que se averió en la apertura. queda servicio normal. Nota: el tecnico apoyo en la ODO 935278 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 19:16:51
8260674 | 936322 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:51 | 2024-05-24 08:06 | 1.24 | 6 | 0 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260814 | 936295 | VCT23L17 | E13065 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-24 12:40 | 2024-05-24 14:16 | 1.59 | 4 | 57 | ABIERTA LA SW E13084 09:22 PARA CERRAR CTO DESDE CABECERA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:50:21<br><br>SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE JUAN ANDRES JIMENEZ Y SE EVIDENCIA ARCO VOLADO EN LA SW E13084, SE TERMINA DE ABRIR Y SE CIERRA CABECERA DE DE CTRO VCT23L17 ENTRANDO NORMAL, A LA ESPERA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA REPARACI?N<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 09:51:28<br><br> VCT23L17 INTERRUPTOR VCT23L17 ¦ Dir.:VICTORIA_MARZALA SE PRESENTA DISPARO DE CTO MARZALA NORMAL POR AR, QUEDA ALARMADA FALTA DE AC EN EL RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 LE FALTABA UNA FASE, SE ABRE EL CTO VCT23L17 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE ITX 2DN4VC71 , SE INFORMA DE LA SITUACION AL AT DE LA ZONA, NO HA DNA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 20:50:23<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE ARBOLES CAIDOS Y HACIENDO CONATCTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO EN EL NODO E13036 SE REALIZA CAMBIO DE UN DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13045 SE REALIZA CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO EN EL NODO E13084 INSTALA 1 CAJA PRIMARIA DE 100 AMP COMPLETA / SE REALIZA CAMBIO DE 1 DPS DE MEDIA EN MAL ESTADO / SE INSTALAN PUNTAS DE COBRE EN LOS PUENTES PRIMARIOS Y SE ORGANIZA LINEA PRIMARIA SUELTA DEL AISLADOR DE PIN EN EL NODO E13084 SE DESHACE ITX, SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL CIRCUITO VCT23L17 MARZALA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:27:12
8261041 | 936511 | ROS23L15 | D16134 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-25 20:35 | 2024-05-25 21:00 | 0.42 | 1 | 57 | - | 20:35 a 21:00 Se abre TR D16134, para realizar reparación. Se repara colilla en red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-25 21:19:08
8262099 | 936796 | QHI23L11 | W43119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 08:50 | 2024-05-29 09:21 | 0.51 | 1 | 57 | - | INSTALA 3 FQ 20A T Y 1 VELA CELSA EN EL NODO SW W43132 INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W40381 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W43119 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:42:04
8265198 | 937833 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 14:53 | 2024-06-09 14:54 | 0.03 | 25 | 57 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8265855 | 937513 | AGU23L12 | N40054 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 14:02 | 2024-06-11 17:13 | 3.18 | 1 | 57 | - | APERTURA DE TRAFO N40054 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11441392_ODO_XXXX_N40054_RG_AGUADAS ABRIR TRANSFORMADOR N40054 POR 4 HORAS E INSTALAR CURCETAS EN BANDERA EN LOS APOYOS N40033 Y N40054-07 PARA SACAR RAMAL SECUNDARIO TRENZADO DE ENCIMA DE LA VIVIENDA DE LA SOLICITANTE AGUADAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-11 17:45:25
8272184 | 939970 | RIO23L14 | W55606 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:45 | 2024-06-28 10:10 | 1.42 | 1 | 57 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 10:39:23
8265136 | 937833 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-09 13:32 | 2024-06-09 13:58 | 0.44 | 25 | 0 | 16:38 INFORMA AT ARCO VOLADO EN C13742 - SE DEBE ABRIR SW C13696 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:39:06<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:08<br><br>- 14:42 A 16:00 ABIERTA SW C13696 - 14:44 A 14:52 CERRADO 2CC15R01 - 14:52 A 14:54 ABIERTO CHA23L15 ROASRIO PARA ECRAR SW C13997 - SE HACE RECORRIDO A SW C13696 Y ESTA NORMAL - 15:45 A 15:47 SE ENSAYA SW C13696 CON 3 FQ 15 T Y ENTRA NORMAL - 16:00 A 16:01 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRA SW C13696 CON FQ 100 TIPO PUENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:31:07<br><br>- 13:29 A 13:58 DISPARA CHA23L15 ROSARIO - 13:31 CERRADO CHA23L15 ROSARIO RECHAZA - SE?AL DISP GENERAL - 51 - 51N - 13:31 ABIERTO 2CC15R01 ROSARIO - 13:33 CERRADO 2CC5MN21 INTERCONEXION ROSARIO EL ALGARROBO - 13:56 ABIERTA SW C13997 - 13:58 CERRADO CHA23L15 ROSARIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:05:22<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW C13696 PARA REPARAR ARCO PRIMARIO VOLADO DE LA CAJA PRIMARIA EN EL NODO C13742 INSTALA 2 MT DE CABLE ACSR N° 2 INSTALA 1 AISLADOR DE PIN COMPLETO. 18:39 A 18:41 SE PRESENTA NUEVO DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO. SE LOCALIZA AL PERSONAL TECNICO E INFORMAN QUE NO HAN TENIDO INCONVENIENTES CON EL CIRCUITO Y SE PUEDE REALIZAR ENSAYO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:47:50
8266236 | 938060 | PRO23L15 | O44779 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 09:36 | 2024-06-12 10:02 | 0.44 | 14 | 57 | - | SE HACE APERTURA DE LA SECCION O44779 PARA REALIZAR REPARACION EN LA SECCION O44252, SE CAMBIA CORTACIRCUITO MONOPOLAR QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, SE APLOMA APOYO SECUNDARIO Y SE INSTALA TEMPLETE, SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-12 16:24:29
8224003 | 922082 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 07:37 | 2024-02-09 15:16 | 7.64 | 8 | 0 | - | NOTA: LAS SIGUIENTES MANIOBRAS NO CAYERON AL SGO Y TAMPOCO SEDEJAN CREAR EN LA ODT, SALE AVISOINDICANDO QUE NO SE PUEDE INGRESAR PORQUE ES MENOR O IGUAL AL ULTIMO EVENTO PARA ESE EQUIPO: 09/02/2024 06:52:00 PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 ¦ Dir.:CEMENTERIO DE PUEBLO NUEVO CIERRE Programada 09/02/2024 17:05:00 PSV23L13 INTERRUPTOR PSV23L13 ¦ Dir.:PENSILVANIA_ARBOLEDA APERTURA Programada; quedan en lista de maniobras sin ejecucion. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 18:31:52
8224067 | 922673 | VIR23L12 | O12291 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 08:34 | 2024-02-09 16:50 | 8.27 | 1 | 56 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO VIR23L12 LIBERTADORES - 08:30 A 17:00 APERTURA DE SECCION O12290 - APERTURA DE TRAFOS O12291 DE 08:34 A 16:50 _ TF O12059 DE 08:32 A 16:55 _TF O12054 DE 08:32 A 17:00 _TF O12056 DE 08:32 A 16:55 - 09:30 A 16:40 APETURA DE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O12053 ABRE HACIA EL NODO O12055 COD LINEA 38434, CON TCT REUBICACION DE RED PRIMARIA DEL NODO O12055 AL NODO O12090 COD LINEA 38516 QUEDARIA DESDE EL NODO O12057. REPOTENCIAR EL TRAMO DE RED DEL O12055 al O12057 A RED 3F CONSTRUIR TRAMO DE RED NUEVO DESDE EL NODO O12057 PARA PROYECTO PARQUE LINEAL LAS COMETAS PROYECTO DE ATC TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATO CW254276 INMEL S.A EXPANSION Y REPOSICION - SE CONSTRUYE RAMAL NUEVO A PARTIR DER NODO O12290 TRAMO DE 250 METROS - SE INSTALAN 2 POSTES PRIMARIOS - SE INSTALA TF NUEVO DE 45 KVA -TRIFASICO - MARCA RYMEL - NUMERO EMPRESA 605570 - 17:30 CERRADO TF NUEVO CON 3 FQ 1.6 DUAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 18:07:34
8226850 | 925682 | AMR23L14 | C31412 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 15:31 | 2024-02-20 15:36 | 0.08 | 6 | 56 | - | C31416 SE PODA ARBOL QUE ESTABA ECHANDO CANELA, PARA LA PODA SE ABRE SECCION C31412 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-20 16:46:21
8228379 | 926303 | DDO23L14 | W65844 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-27 08:31 | 2024-02-27 10:31 | 2 | 1 | 56 | - | SE REALIZA MANIOBRAS AL TR W65844 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-27 12:08:22
8228788 | 926619 | MAN23L14 | M21256 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-29 10:40 | 2024-02-29 12:00 | 1.33 | 1 | 56 | - | se abre trf m21256 para realizar poda de vegetacion sobre red secundaria, el transformador requiere cambio ya que tiene un borne secundario suelto internamente Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 12:21:15
8228892 | 926675 | MTT23L12 | W13064 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 16:32 | 2024-02-29 17:21 | 0.81 | 1 | 56 | - | En el TRF W13064 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo Dual. En el TRF W13087 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 20:00:12
8215512 | 918246 | COL23L12 | N47086 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 08:44 | 2024-01-03 16:18 | 7.58 | 5 | 56 | - | MANTENIMIENTO NIVEL TRES DESDE RECONECTADOR DE CUMULOS HASTA RECONECTADOR DE EL AGUILA EN N35052 VERIFICAR PENDIENTES, SE DEBE DE CAMBIAR UNA CUCHILLA EN MAL ESTADO EN EL RECONECTADOR 2CO2SA31 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 16:22:53
8217583 | 921193 | PSO23L16 | M54516 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-15 08:32 | 2024-01-15 12:01 | 3.48 | 1 | 56 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CARIBE PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M54516 PARA AJUSTAR BAJANTES DE TRAFO, CAMBIAR TRAMO DE RED DESDE EL TRAFO HASTA EL NODO M54516_08. ESTO POR ALTIBAJOS EN EL SECTOR Y POR ESTAR TRAMO DE RED EN REGULAR ESTADO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-15 12:13:14
8219161 | 921947 | PRA23L12 | N48651 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 09:03 | 2024-01-22 16:15 | 7.2 | 1 | 56 | - | CAMBIO DE DOS APOYOS Y TRAMO DE RED DE BAJA TENSION POR CONDICIONES DE SEGURIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-22 16:18:29
8219394 | 922588 | PRA23L12 | N48651 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-23 15:57 | 2024-01-23 17:01 | 1.07 | 1 | 56 | - | 17:00 Se cambia fusible quemado en el transformador N48651, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-23 17:53:44
8220986 | 923419 | HER23L15 | D23487 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 08:04 | 2024-01-31 11:50 | 3.76 | 1 | 56 | - | AMBIA 1 FQ 3.1D EN TR D23487. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 12:48:47
8221232 | 923405 | MAR23L12 | C24139 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 06:58 | 2024-01-31 14:30 | 7.53 | 3 | 56 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C24043 1 20 T 10:50 SW C24886 1 6 T 14:50 SW C24139 2 6 T 14:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 08:00:03
8220963 | 923276 | BEO23L12 | L20059 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-31 09:40 | 2024-01-31 09:51 | 0.18 | 7 | 56 | 07:03 ramiro y Jhon fredy valencia van a hacer recorrido a red primaria por disparos de circuito BEO23L12 la Bocana<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 07:07:33<br><br>- 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SE?AL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 10:57:21<br><br> | - 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SEÑAL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 19:14:37 HACE RECORRIDO A RD PRIMARIA - 08:55 A 09:00 ABIERTA SW PARA CAMBIO DE 2 FQ 20T POR 2 FQ 10T - 09:20 SW ELECTRONICA L20013 SE INSTALAN 3 FQ 12 T Y SE RETIRAN 3 PORTA FQ ELECTRONICOS - SE LLEVAN PARA DORADA - 09:40 A 09:51 CAMBIA 3 FQ 15 T POR 3 FQ 10T NODOS L20015 - L20016 Y L20050 PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:36:39
8229425 | 926864 | MTT23L12 | W13064 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 08:40 | 2024-03-02 09:30 | 0.84 | 1 | 56 | - | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR W13064. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 10:14:42
8230448 | 926516 | AMA23L12 | W30601 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 09:03 | 2024-03-07 11:46 | 2.71 | 1 | 56 | - | SE REALIZA REUBICACION DE POSTE SECUNDARIO EXISTENTE A LINDERO DE PREDIO,Y DE TRAMO DE RED DE BAJA TENSION. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-07 11:50:43
8230480 | 927432 | DDO23L14 | W65844 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-07 11:40 | 2024-03-07 12:40 | 1 | 1 | 56 | Informa el técnico que en el TRF W65844 hay bajantes en mal estado y están criticas, usuarios manifiestan que han tenido falla en el servicio, confirma el ing. Manuel Uscategui que se realice el trabajo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-07 11:31:05<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF W65844 para cambiar 3 bajantes en mal estado. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-07 12:50:29
8230491 | 927396 | BOL23L12 | E61771 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-07 11:16 | 2024-03-07 12:01 | 0.75 | 1 | 56 | - | - 11:15 A 12:00 ABIERTO TF E61771 PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS Y PRIMARIOS DE TF Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 13:11:33
8230837 | 927520 | BOL23L12 | E61771 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 11:30 | 2024-03-08 12:30 | 1 | 1 | 56 | - | SE ABRE TRF E61771 PARA REALIZAR CAMBIO DE CONECTOR PIRSING GRANDE EN BAJANTE SECUNDARIA DE NEUTRO QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL 15:40 TRF E61746, SE INSTALA CONECTOR PIRSING MEDIANO EN ARCO SECUNDARIO, SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 18:12:47
8234874 | 928925 | CHI23L15 | M30516 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 05:46 | 2024-03-21 07:20 | 1.56 | 1 | 56 | - | SE CAMBIA 1FQ 3.1D EN TR M30516. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 09:27:35
8235746 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 18:54 | 2024-03-23 19:55 | 1 | 21 | 0 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8235800 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 09:24 | 2024-03-24 09:25 | 0.03 | 25 | 56 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8235983 | 929343 | CHA23L15 | 2CC5MA41 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 18:27 | 2024-03-24 18:29 | 0.03 | 21 | 56 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8237739 | 929990 | PRO23L14 | O42730 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-01 06:57 | 2024-04-01 10:31 | 3.57 | 9 | 56 | - | SW O42730 2X12T 10:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-01 11:18:10
8243249 | 931809 | MAR23L12 | C24139 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:38 | 2024-04-17 10:20 | 3.7 | 3 | 56 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24008 CON 5 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA SE INSTALA 1 VELA TRF C24165 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW C24215 CON 2 FQ DE 30 A T SW C24139 CON 2 FQ DE 6A T SW C27886 CON 2 FQ DE 6A T PENDIENTE CAMBIAR CAJA EN MAL ESTADO SW C24274 CON 2 FQ DE 6A T SW C24204 CON 1 FQ DE 12 A T SW C24303 CON 2 FQ DE 6A T SW C24313 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:17:29
8243557 | 931287 | AGU23L15 | N43021 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-18 09:07 | 2024-04-18 11:07 | 2.01 | 1 | 56 | - | CAMBIO DE TRAFO CON FUGA DE ACEITE N43021 GRUPO DE TCT CAMBIO DE TRANSFORMADOR E INSTALAR DPS EN LA CUBA SE INSTALA TRF MARCA MAGNETRON DE 25 KVA A 13.2 KV SERIE 521742 EMPRESA 607001 AÑO 2023 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 11:18:05
8244894 | 932290 | AZU23L13 | N21128 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:54 | 2024-04-19 17:41 | 10.78 | 4 | 56 | - | SW N21596 17:10 1F 6 A TIPO T SW N21128 17:40 1F 1F 10 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:07:16
8245148 | 931129 | MAR23L13 | C25585 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-20 07:01 | 2024-04-20 17:00 | 9.98 | 8 | 56 | - | ACTIVIDADES Apertura y cierre de sección de linea C25585 LA MIRANDA para dejar normalizado el circuito en mención ya que este fue modificado en el momento que se realizo el tendido de la línea LT MEVI500kV. Solicitud de la empresa contratista de esta obra INGEOMEGA. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 18:09:20
8245615 | 932452 | MAR23L13 | C25585 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-20 21:09 | 2024-04-21 09:40 | 12.52 | 8 | 56 | - | SW C25585 1X12T 09:40 RETRAZADO POR MUCHA LLUVIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 11:34:15
8245862 | 932512 | MAR23L13 | C25585 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 15:48 | 2024-04-21 17:40 | 1.87 | 8 | 56 | - | INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW C25585 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-21 19:00:37
8251248 | 933715 | MAR23L13 | C25585 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-30 17:29 | 2024-05-01 10:41 | 17.2 | 8 | 56 | - | se retiran 02 guaduas de la red primaria en nodo c25585 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 10:45:07
8251338 | 38692 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:41 | 2024-05-01 13:41 | 0.01 | 22 | 56 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251356 | 38692 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:55 | 2024-05-01 13:56 | 0.02 | 22 | 56 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251360 | 38692 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:58 | 2024-05-01 14:01 | 0.05 | 22 | 56 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251364 | 38692 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:01 | 2024-05-01 14:04 | 0.04 | 22 | 56 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251334 | 38692 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:32 | 2024-05-01 13:32 | 0.01 | 22 | 56 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251354 | 38692 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:55 | 2024-05-01 13:55 | 0.01 | 22 | 56 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251358 | 38692 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:56 | 2024-05-01 13:58 | 0.02 | 22 | 56 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251509 | 933795 | ROS23L14 | D15441 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-01 15:11 | 2024-05-01 16:00 | 0.82 | 1 | 56 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 16:05:28
8254756 | 934564 | MAR23L13 | C25585 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:31 | 2024-05-08 07:55 | 1.4 | 8 | 56 | - | *EN LA SECCION C25628, SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. *EN LA SECCION C25585, SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. *EN LA SECCION C25612, SE REPONE UN FUSIBLE DE 20T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 13:19:29
8259571 | 936010 | AZU23L13 | N21128 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 06:08 | 2024-05-22 09:41 | 3.55 | 4 | 56 | - | En la SW N21059 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21128 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21108 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF N21057 se usan 4 fusibles de 2.1a tipo dual y 1 porta-fusible, se encontró corto en ramal secundario, se deja abierto y afectados 2 usuarios. En el TRF N21035 se cambia 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 19:52:46
8260078 | 936176 | MAR23L13 | C25434 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:51 | 2024-05-23 09:06 | 14.24 | 3 | 77 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C25434. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25572. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C25816. SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C25432. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C25612. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C25434. SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW C25525. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW C25628, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C25811. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:37:13
8261793 | 935949 | DOR23L14 | L16783 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 14:31 | 2024-05-28 16:01 | 1.5 | 1 | 56 | - | 20:45: TOCO MARCARLE A HOOBER A UN NRO QUE CONSEGUIMOS DE TANTO LLAMAR AL QUE APARECE EN LA ODT Y EN EL SISTEMADICE QUE TUVO CONTRATIEMPO POR CALAMIDAD HOSPITALARIA CON LA ESPOSA Y SE LE OLVIDO REPORTAR DATOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-28 20:47:56
8262584 | 936027 | DOR23L14 | L16328 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 10:10 | 2024-05-30 11:15 | 1.08 | 1 | 56 | - | SE CUMPLE ODO - 10:10 A 11:15 ABIERTO TF L16328 - CAMBIO DE BARRAJES SECUNDARIOS EN EL NODO L16328 EN LA CALLE 18 CRA 8, RESPONSABLE DE LA ORDEN CESAR AUGUSTO PERCADOR MONTOYA CEL: # 314-290-9166 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 13:28:48
8262727 | 936988 | RIO23L15 | W54981 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-30 18:10 | 2024-05-30 19:37 | 1.45 | 1 | 56 | - | se abre trf w54981 para reparar linea secundaria reventada, usuario realiza poda de arboles y guaduas, se energiza cto pero la trenza esta asialda se debe volver a revisar y se encuentra abierta se repara y queda servicio normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 21:13:45
8251366 | 38692 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 14:04 | 2024-05-01 14:08 | 0.06 | 22 | 56 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8265469 | 937902 | RIO23L15 | W54981 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 12:05 | 2024-06-10 14:00 | 1.92 | 1 | 56 | - | se cambia 1fq de 2.1a en trf w54981 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 14:43:42
8265768 | 937961 | AZU23L13 | N21128 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 08:27 | 2024-06-11 11:05 | 2.64 | 4 | 56 | - | EN LA SECCION N21128, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 TIPO T A CAUSA DE DESCRAGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 11:28:53
8272056 | 939915 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 22:59 | 2024-06-27 23:00 | 0.01 | 22 | 56 | se abre seccion n11722 y se cierra el reconectador de cumulos 2NR14R01 Cristalina, se abre la seccion n11733 y se cierra la seccion n11722, se realiza ensayo a la seccion N11733 Y ENTRA NORMAL - QUEDA PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS N11716 A N11718 - SE INFORMA ASISTENTE ALEXANDER VILLAMIL SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.6A EN TRF N11719<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:26<br><br>Se realiza ensayo de cierre se sostiene par de segundos pero vuelve a abrir. Pendiente recorrido a primera hora por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:11:26<br><br>Se presenta disparo de c?mulos Cristalina 2NR14R01 y ejecutad ciclos de Auto-Recierre pero no queda normal. En el sector se presentan fuertes lluvias y condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:09:26<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:49
8272058 | 939915 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 23:00 | 2024-06-27 23:01 | 0.02 | 22 | 56 | se abre seccion n11722 y se cierra el reconectador de cumulos 2NR14R01 Cristalina, se abre la seccion n11733 y se cierra la seccion n11722, se realiza ensayo a la seccion N11733 Y ENTRA NORMAL - QUEDA PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS N11716 A N11718 - SE INFORMA ASISTENTE ALEXANDER VILLAMIL SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.6A EN TRF N11719<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:26<br><br>Se realiza ensayo de cierre se sostiene par de segundos pero vuelve a abrir. Pendiente recorrido a primera hora por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:11:26<br><br>Se presenta disparo de c?mulos Cristalina 2NR14R01 y ejecutad ciclos de Auto-Recierre pero no queda normal. En el sector se presentan fuertes lluvias y condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:09:26<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:49
8272060 | 939915 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 23:01 | 2024-06-27 23:02 | 0.02 | 22 | 56 | se abre seccion n11722 y se cierra el reconectador de cumulos 2NR14R01 Cristalina, se abre la seccion n11733 y se cierra la seccion n11722, se realiza ensayo a la seccion N11733 Y ENTRA NORMAL - QUEDA PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS N11716 A N11718 - SE INFORMA ASISTENTE ALEXANDER VILLAMIL SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.6A EN TRF N11719<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:26<br><br>Se realiza ensayo de cierre se sostiene par de segundos pero vuelve a abrir. Pendiente recorrido a primera hora por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:11:26<br><br>Se presenta disparo de c?mulos Cristalina 2NR14R01 y ejecutad ciclos de Auto-Recierre pero no queda normal. En el sector se presentan fuertes lluvias y condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:09:26<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:49
8272460 | 939939 | SNA23L12 | E42038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:10 | 2024-06-28 15:11 | 6.02 | 3 | 56 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8222798 | 923957 | AMA23L12 | W30289 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-04 13:01 | 2024-02-04 15:01 | 2 | 6 | 55 | - | 13:00 a 15:00 Se abre SW W30289, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo W30995. 19:02 Se cierra TR W30995, que estaba abierto por falla. Se instalan 6 fusibles de 1 tipo H. Con 12 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 5 kVA. Marca; Rímel. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 595463. Número de serie; 010598. Año; 2020. Del reporte asociado al TR W30995. Se encuentra corto y se repara posiblemente la causa de la quema del transformador. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 130314753. Cuenta de cobro número 30557. Suscriptor número 654217947. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 17:47:54
8222980 | 924080 | NRA23L12 | N10055 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 10:51 | 2024-02-05 13:05 | 2.23 | 1 | 55 | - | INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N10055 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 13:11:54
8224555 | 924722 | BOL23L12 | E21319 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-11 08:54 | 2024-02-11 13:00 | 4.1 | 3 | 55 | - | REPORTA DARLEY MUCHA LLUVIA PARA EL DESPLAZAMIENTO. 11:45: RETIRA PERRO DE MONTE QUE HIZO CONTACTO CON LA RD PRIMARIA Y NORMALIZA TRF E21325 CON UN FUSE DE 2H PEO, LA FASE QUEDA AUN SIN ENERGÍA. 13:00: NORMALIZA SW E21319 DE REPETICION CON 3FQ*6T EN LA MISMA FASE FALLADA DEL TRF, DERIVADO DEL PERRRO DE MONTE QUE SE RETIRO EN LA RED DEL TRAFO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-11 14:32:35
8228448 | 926381 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 15:25 | 2024-02-27 15:25 | 0.01 | 22 | 55 | - | - 15:18 Y 15:24 DISPARA 2NR14R01 CRISTALINA NORMAL POR AR - 15:54 DISPARA NRA23L14 CRISTALINA NORMAL POR AR - SE OBSERVAN DESCARGAS ATMOSFERICAS EN KERAUNOS - 17:58 CAMBIA 2 FQ 20 T SW N11294 - 18:56 CAMBIA 9 FQ 20 T SW DE REPETICION N11638 - 3 FASES POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-27 20:25:45
8228899 | 926681 | AMR23L14 | C31515 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-29 17:16 | 2024-02-29 18:21 | 1.08 | 6 | 55 | - | - 18:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C31515 - 18:32 INFORMA INGENIERO REDES CHISPEANDO EN LA IRLANDA SOLICITA REVISAR - 19:15 ABIERTO TF C31632 PARTICULAR POR SEGURIDAD - LINEA DE BAJA TENSION REVENTADA Y BAJANTE NEUTRO REVENTADA - USUARIO ACEPTA REPARACION CON CUENTA DE COBRO - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-29 20:42:50 01-03-2024 00:00:01.000 AMR23L14 TRANSFORMADOR C31632 ¦ Dir.:FCA IRLANDA SE INGRESA CIERRE A TRAFO PARTICULAR YA QUE NO SE TIENE CONOCIMIENTO SI EL USUARIO DIO O DARA ALTURA A LA RED Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 07:47:14
8226268 | 38179 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 05:12 | 2024-02-18 05:13 | 0.01 | 22 | 55 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8228438 | 926381 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 15:18 | 2024-02-27 15:19 | 0.01 | 22 | 55 | - | - 15:18 Y 15:24 DISPARA 2NR14R01 CRISTALINA NORMAL POR AR - 15:54 DISPARA NRA23L14 CRISTALINA NORMAL POR AR - SE OBSERVAN DESCARGAS ATMOSFERICAS EN KERAUNOS - 17:58 CAMBIA 2 FQ 20 T SW N11294 - 18:56 CAMBIA 9 FQ 20 T SW DE REPETICION N11638 - 3 FASES POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-27 20:25:45
8216184 | 920968 | QHI23L11 | W43077 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-07 08:28 | 2024-01-07 09:51 | 1.38 | 1 | 55 | - | SE NORMALIZA TRF W43077 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-07 11:09:45
8218040 | 37973 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 10:41 | 2024-01-17 10:41 | 0.01 | 22 | 55 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8220725 | 38053 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 17:42 | 2024-01-30 17:43 | 0.01 | 22 | 55 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8220762 | 38053 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:08 | 2024-01-30 18:08 | 0.01 | 22 | 55 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8218047 | 37973 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 11:02 | 2024-01-17 11:03 | 0.01 | 22 | 55 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8229258 | 926062 | AZA23L16 | M40812 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-01 14:04 | 2024-03-01 15:04 | 1 | 1 | 55 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO AZA23L16 (ALTA SUIZA_PALERMO) - 14:04 A 15:04 ABRIR TRANSFORMADOR M40812 - 15:02 A 15:35 ABRIR TRANSFORMADOR M40485 - NORMALIZAR CONEXION DE RED SECUNDARIA DE LOS USUARIOS DEL TRANSFORMADOR M40485, QUE FUERON TRASLADADOS PROVISIONALMENTE AL TRANSFORMADOR M40812, MIENTRAS SE EJECUTABA LA ORDEN DE TRABAJO 921734. ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA. PROYECTO EXPANSION. CABLE AEREO LINEA 3. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 18:41:16
8230190 | 927242 | AMA23L14 | W32411 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 06:50 | 2024-03-06 07:16 | 0.42 | 1 | 55 | - | En el TRF W32411 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-06 07:31:17
8236177 | 929491 | AMR23L14 | C31515 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-25 13:31 | 2024-03-25 14:46 | 1.25 | 6 | 55 | - | SE ACABA DE ABRIR SW C31515 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C31516-C31789 COLABORA ALBERNY LOPEZ EN LA REPARACION . SE GASTA 1 FUSIBLE DE 15 AMP T EN LA SW C31515 SE NORMALIZA SW C31285, SE NORMALIZA TRF C31642 FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 15:38:46
8236924 | 929800 | AZU23L15 | N23327 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-29 10:46 | 2024-03-29 12:50 | 2.08 | 3 | 55 | - | SW N23327 1X10T 12:50. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 15:33:54
8237415 | 38452 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 15:58 | 2024-03-31 15:59 | 0.01 | 22 | 55 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237440 | 38452 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 16:40 | 2024-03-31 16:41 | 0.01 | 22 | 55 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8246750 | 38629 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:15 | 2024-04-23 16:16 | 0.01 | 22 | 55 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8238569 | 930240 | VCT23L17 | E13065 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-03 12:15 | 2024-04-03 13:06 | 0.84 | 4 | 55 | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 18:00:44<br><br>Tecnico Julio cesar ruiz: Se hace reparaci?n despeje de corto en red secundaria E13077 vereda marzala normal a las 14:55. Poda de vegetaci?n<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 15:09:59<br><br>SE HACEN MANIOBRAS EN LA SW E13007 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN EL NODO E13084, SE ORGANIZA COLILLAS. SE ABRE ITX 2DN4VC71_VEGA GRANDE_MARZALA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA PRO SU PROPIO CAMPO SIN NOVEDAD. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-03 14:02:03<br><br> | Técnico Conrado Arias: En la SW E12416 se cambia 1 fusible de 8A tipo T, se realiza retiro de vegetación. En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12421 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual pendiente poda en ramal tiene mucho árbol de caucho. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-03 20:53:25
8243882 | 931997 | AMA23L16 | W30851 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 08:55 | 2024-04-18 11:16 | 2.35 | 4 | 55 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30851 ANSERMA - GUATICA VDA TRAVESIAS / TRF W30956 INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL Y 2 FQ 1A H EN EL TRF EN MENCION Y SE CONFIRMA TRF QUEMADO. TRF DE 50 KVA / 13.2 KV / QUEDAN 47 USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO NO LE VE MAS DATOS AL TRF. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA AZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA EL CAMBIO DEL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:00:46
8245190 | 932338 | AGU23L15 | N43521 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:08 | 2024-04-20 08:45 | 14.62 | 1 | 55 | se cambia 1fq de 1.0a en trf n43213 se cambia 1fq de 6a t en secicon n43521 se cambia 2fq de 15a t en seccion n43957 y rechaza, se coordina con el grupo de sebastian henao quien se encargara de la labor con la odo 932348<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 10:47:14<br><br> | se cambia 1fq de 1.0a en trf n43213 se cambia 1fq de 6a t en secicon n43521 se cambia 2fq de 15a t en seccion n43957 y rechaza, se coordina con el grupo de sebastian henao quien se encargara de la labor con la odo 932348 se cambia 1fq de 15a t en seccion n43783 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 12:40:18
8245833 | 932510 | AMR23L14 | C31515 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-21 16:23 | 2024-04-21 18:06 | 1.72 | 6 | 55 | - | SE NORMALIZA SW C31515 SE RETIRA VEGETACION DE LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 18:19:26
8246276 | 932541 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:27 | 2024-04-22 10:50 | 4.39 | 3 | 0 | - | *EN LA SECCIÓN N42230, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. *EN LA SECCIÓN N42491, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE PERO LA SECCIÓN RECHAZA, SE INSPECCIONA AGUAS ABAJO Y SE REPONEN FUSIBLES EN LA SECCIÓN N42028, SE RETIRAN FUSIBLES TIPO PUENTE Y SE NORMALIZA CON DOS FUSIBLES DE 6T, SE CIERRA SECCIÓN N42491 CON UN FUSIBLE DE 10T, NUEVAMENTE SE GENERA RECHAZO DE LA SECCIÓN N42028, LA SECCIÓN QUEDA ABIERTA EN UNA DE LAS FASES, SE REQUIERE REALIZAR RECORRIDO, VIAS DE ACCESO COMPLEJAS POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 16:50:52
8248069 | 931815 | SUP23L13 | W66133 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-26 09:05 | 2024-04-26 15:30 | 6.41 | 1 | 55 | - | ABRIR EL TRANSFORMADOR W66133 HINCAR POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS EN LA ESQUINA QUE FORMAN LA VIA PRINCIPAL Y LA ENTRADA PARA EL BRASIL AL FRENTE DE LA TIENDA DEL SEÑOR HUMBERTO RIOS, BAJAR A ESTE POSTE EL RAMAL QUE PASA EN EL MISMO SENTIDO DE LA VIA PRICIPAL, ENCRUCETAR EN BANDERA EL POSTE QUE ESTA AL FRENTE DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR ESEOMO QUEBRADA, TIRAR EL RAMAL EN CABLE TRIPLEX No 2 DESDE EL POSTE NUEVO HASTA EL POSTE QUE ESTA AL FRENTE DE LA VIVIENDA DE JUAN DAIRON ALVAREZ Y RETIRAR TODO EL RAMAL QUE ESTA EN CABLE DUPLEX PARA ALIMENTAR VARIOS USUARIO INCLUIDA LA DEL SOLICITANTE, INSTALAR CAJAS PORTA BORNERA EN AMBOS APOYOS PARA REPARTIR LAS CARGAS EN LAS DOS FASES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 16:34:58
8249649 | 933411 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 15:17 | 2024-04-28 15:29 | 0.19 | 22 | 0 | GRUPOS DE 13.2 KV QUE VAN A PRESTAR APOYO EN EL DESLIZAMIEMTO: EUGENIO TAMAYO, JIMMY ALZATE Y JAMES RAMIREZ.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:34:53<br><br>BOMBEROS DE NRA REPORTA DESLIZAMAIENTO EN LA VARIANTE, MAS ABAJO DE CIELITO LINDO, IMPLICA LA LINEA 33 KV PSO-NRA Y CTO LA CRISTALINA(NRA23L14); BOMBEROS NEIRA ENVIO FOTO A JIMMY ALZATE QUIEN NOS INFORMO QUE LAS LINEAS ESTAN CHISPEANDO CON MUCHO RESGO DE UN DA?O MAYOR EN CASO DE QUE CONTINUE EL MOVIMIENTO DE TIERRA EN ESE SITIO. 15:55: SE ABRE POR SEGURIDAD CTO LA CRISTALINA; SE INFORMO AL INGO DANIEL VARGAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 16:17:18<br><br> | Se presenta disparo del circuito, se ensaya y rechaza. Se alimenta por subestación Salamina. Se atiende llamado del cuerpo de bomberos de Neira y reporta derrumbe comprometiendo redes de CHEC. Se abre circuito NRA23L14 Neira _ Cristalina, por seguridad ciudadana. Se envía grupo de SyL. Se retira o aísla templete comprometido. Se retira arbol de las redes primarias entre los nodosB72074 al B72075. Se ensaya circuito PSO30L17 Peralonso _ Neira, energizando normal. Se normaliza la topología de los circuitos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-28 18:08:14
8255843 | 934988 | ROS23L13 | D14662 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 08:13 | 2024-05-11 09:32 | 1.32 | 1 | 55 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D14662 1 1.6 D 09:32 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-11 10:11:19
8262572 | 936051 | SUP23L13 | W66117 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-30 11:55 | 2024-05-30 12:16 | 0.34 | 1 | 55 | - | INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL TRF W66120, SE DESPEGO LA CAJA PRIMARIA DE LA BASE. POR TAL MOTIVO SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W66117. SE ASEGURA NUEVAMENTE LA CAJA PRIMARIA DE LA BASE Y SE NORMALIZA TODO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-30 12:43:39
8256659 | 934608 | MAZ23L13 | E31015 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-14 08:30 | 2024-05-14 11:09 | 2.64 | 3 | 55 | - | SE REALIZÓ PODA DE ARBOL SOLO A LAS RAMAS QUE ESTAN EN CONTACTO DIRECTO CON LA RED PRIMARIA DEL TRAMO DE RED DEL NODO E31016 AL E31017 ABRIENDO LA SECCION E31015 DE LA VEREDA ROMERAL EN MANZANARES CALDAS. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 11:13:26
8263093 | 937092 | AZU23L15 | N23327 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 05:18 | 2024-06-01 10:01 | 4.71 | 3 | 55 | - | *EN LA SECCION N23143, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 TIPO T. *EN LA SECCION N23327, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 TIPO T, SE REALIZA MANTENIMIENTO FORESTAL EN RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 13:05:09
8263484 | 936281 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-03 06:24 | 2024-06-04 13:03 | 30.65 | 1 | 0 | INFORMA HEBER MORALES QUE SE RETRASA CIERRE DE CTOS CRUZ HELECHO Y LA CLARA YA QUE LOS GRUPOS DE EXPANSION AUN SE ENCUENTRAN TRABAJANOD Y CTO NUEVO MARMATO YA QUE NO HAN TERMINADO DE REPARAR EL PENDIENTE DE LA LINEA DE GUARDA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:18:27<br><br>INFORMA HEBER JAIME QUE SE VA REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. ENTRE LOS NODOS W65785-759 HAY CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL ( ESTE CAE ENTRE LAS FASES), DEL PENDIENTE 22748<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 18:08:58<br><br>SE COORDINA FUSBLES EN LAS SIGUIENTES SECCIONES W64246 3 DE 25 A T W65733 2 DE 40 A T W65738 2 DE 20 A T W65487 3 PUENTECA?UELAS DE 100 A T Y 1 POTAFUSIBLE W67018 3 DE 40 A T W67078 2 DE 10 A T W66066 1 DE 20 A T W66033 5 DE 30 A T W66034 2 DE 10 A T W66078 2 DE 30 A T POR OPORTUNIDAD YA QUE LOS CTOS ESTAN DESENERGIZADOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 17:21:33<br><br>INFORMA HEBER MORALES QUE NO ES NECESARIO ABRIR CTO DDO23L13 MOLINOS YA QUE HAY UN DA?O EN CTO NUEVO MARMATO POR LO TANTO NO ALCANZA A TRABAJR SOBRE CTO MOLINOS<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 10:29:36<br><br> | NOTAS: MANIOBRAS POR 33 KV QUEDARON EN ODT 916184. NO FUE NECESARIO ABRIR CTO MOLINOS. REPORTA HEBERT J. MORALES QUE EN CTO LA CLARA, EL TRF W66133, QUEDO ABIERTO POR LINEA NEUTRO REVENTADA, PERSONAL DE EXPANSION NO LO PUDO NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 21:03:53 SE REPARAR BAYONETA DOBLADA EN NODO W65788. Y REPARA ENTRE LOS NODOS W65785-759 CABLE DE GUARDA ROTO POR CAIDA DE ARBOL Y SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA 48019 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 08:10:25
8269311 | 938918 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 07:37 | 2024-06-19 11:40 | 4.05 | 6 | 65 | - | E11133 se activa autoprotegido disparado E11201 1x6T E11124 2x10T E11094 2x10T E11096 1x3H causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 17:42:42
8271252 | 939020 | DOR23L13 | L14221 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-25 13:40 | 2024-06-25 14:27 | 0.78 | 1 | 55 | - | actividades ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD INFORMES DE TERMOGRAFIAS POR CAMBIOS DE BAJANTES Y AJUSTE Y CAMBIO DE CONECTONORES PIERCING. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 14:55:05
8225432 | 925089 | RIO23L14 | W55763 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-14 15:25 | 2024-02-14 15:55 | 0.5 | 1 | 54 | - | 15:25 a 15:55 Se abre TR W55763, para realizar reparación. Se repara línea secundaria reventada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-14 19:47:39
8227776 | 926136 | RIO23L14 | W55455 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 09:02 | 2024-02-24 10:20 | 1.3 | 2 | 54 | SW W55455 1 15 T 10:20 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-24 14:42:48<br><br> | Del reporte asociado al TR W55742. 13:50 Se visita al usuario y se encuentra que se derramó un árbol muy grande. Se requiere de grupo y motosierra ya que se debe bajar la trenza para esta labor. Se levanta registro fotográfico y se le pasa al asistente de la zona, para su gestión. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-24 15:12:00
8216761 | 920638 | AMA23L16 | W30642 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 11:36 | 2.6 | 1 | 54 | - | Se debe hacer suspensión de energía del trasformador W30642 de 50 KVA para realizar cambio de collarines ya que está muy mal asegurado, DE 9 A 12 M CRA 5 NO 14 18 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-11 12:30:59
8231394 | 927795 | BOA23L13 | O21290 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 10:07 | 2024-03-11 14:00 | 3.88 | 2 | 54 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o21290 15:02 trf o21290, usuario terminal de linea con red reventada aproximadamente 30 mts, med 105747, se le informa al at1 de la zona para programar grupo ya que al parecer el usuario va habitar nuevamente el predio Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 15:38:39
8232626 | 928092 | RIO23L14 | W55455 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 10:58 | 2024-03-14 09:31 | 22.54 | 2 | 54 | - | RIO23L14 SW W55455 9:30 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 11:06:40
8233959 | 927776 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-19 08:06 | 2024-03-19 09:30 | 1.41 | 7 | 0 | - | MTO NIVEL 3 EN EJE DEL CIRCUITO PSV23L15 ASERRIO, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES REALIZAR MANTENIMIENTO NIVEL 3 Y PODA DE VEGETACION A PARTIR DEL NODO HASTA EL NODO E61611. Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 17:39:38
8234383 | 927783 | PSV23L15 | E61611 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 08:12 | 2024-03-20 18:22 | 10.16 | 7 | 54 | - | MTO NIVEL 3 EJE DEL CIRCUITO PSV23L15 ASERRIO, ENTRE LOS NODOS E61611 AL N61625 CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES DE PODA. Se retrasan las maniobras en la tarde por lluvias en la mañana. Reporta el AT Julián Andrés Villegas Osorio. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 19:13:35
8237355 | 929933 | AMA23L12 | W30289 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 08:23 | 2024-03-31 12:56 | 4.55 | 5 | 54 | - | SE NORMALIZA SW W30289 CON 1 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 13:13:25
8250570 | 933558 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:17 | 2024-04-30 14:30 | 1.22 | 21 | 54 | SE NORMALIZA RECONECTADOR DE CUMULOS 2NR14R01 DESPUES DE LOGRAR COMUNICACION CON PERSONAL Q SE ENCONTRABA SOBRE EL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 14:32:30<br><br>DISPARO RECONECTADOR 2NR14R01 POR FUERTE TORMENTA EN LA ZONA APARENTEMENTE JIMMY ALZATE Y GERMAN SALAZAR TIENEN AR DESHABILITADO Y NO HA SIDO POSIBLE CONTACTARLOS PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 13:27:07<br><br>SE NORMALIZA SW N11223 Q SE ENCONTRABA RECHAZANDO DESDE AYER, SE AISLA DPS FALLADO EN TRF N11223<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 10:01:34<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11196. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N11103, SW DE REPETICION, 1 FASE FALLADA. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11064. SE CAMBIA 9FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, 3 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-30 19:19:27
8242344 | 931612 | BOA23L13 | O21290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:36 | 2024-04-15 17:52 | 1.27 | 2 | 54 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION O21290 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 18:35:17
8243885 | 931997 | AMA23L16 | W30956 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-18 09:14 | 2024-04-19 10:01 | 24.79 | 1 | 54 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30851 ANSERMA - GUATICA VDA TRAVESIAS / TRF W30956 INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL Y 2 FQ 1A H EN EL TRF EN MENCION Y SE CONFIRMA TRF QUEMADO. TRF DE 50 KVA / 13.2 KV / QUEDAN 47 USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. EL TECNICO NO LE VE MAS DATOS AL TRF. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA AZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA EL CAMBIO DEL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:00:46
8244527 | 932129 | NRA23L14 | N11299 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:41 | 2024-04-19 09:02 | 1.35 | 5 | 0 | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 <br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:58:57<br><br> | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 14:56:00 SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:26:57
8245282 | 932347 | RIO23L14 | W55455 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:18 | 2024-04-20 10:25 | 16.12 | 2 | 54 | W55492 9:10 1F 6 A TIPO T SW W55455 10:25 1F 12 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 13:36:59<br><br> | SW W55492 9:10 1F 6 A TIPO T W55848 14:00 TRENZA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL TAMBIEN SE DEBE INSTALAR TEMPLETE, 4 USUARIOS SIN SERVICIO ,RODRIGO REPARA SIN MANIOBRAS SW W55455 10:25 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 15:17:03
8250567 | 38687 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:14 | 2024-04-30 13:17 | 0.04 | 21 | 54 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por ensayo
8259454 | 936131 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:58 | 2024-05-23 18:00 | 24.04 | 25 | 0 | SE REALIZA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C21096 CODIGO 60391 Y SE CIERRA LA SW C21238<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:57:55<br><br>19:31 INFORMA AT ALEXANDER MURILLO QUE PALO CAYO SOBRE RED PRIMARIA Y REVENTO 3 FASES Y NEUTRO ENTRE NODOS C21073 A C21086 - Y APOYO C21074 QUEDO TORRE DOBLADA - SE REQUIERE DOS GRUPOS Y UN POSTE DE PASOI DE 12 METROS - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:44:45<br><br>18:55 INMFORMA AT JOSE ALEXANDER MURILLO QUE LA POLICIA REPORTA LINEAS EN PISO EN VIA DE CHINCHINA ANTES DE LLEGAR A LA PLATA FINCA LA ARGENTINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:51:14<br><br>JOSE ALEXANDER MURILLO - 20:11 ABIERTA SW C21238 - 20:12 CERRADO 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:47:01<br><br>17:51 A 17:55 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 17:57 A 19:45 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 18:19 CERRADO INS23L12 LA PLATA RECHAZA - 19:37 ABIERTA SW C21068 POR JOSE ALEXANDER MURILLO - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA - SE PUEDE HACER ENSAYO DESDE S/E INSULA A CIRCUITO LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 19:55:47<br><br> | SE REALIZÓ RETIRO DE ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LAS REDES, SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO MT, SE DESHICIERON MANIOBRAS DE IINTERCONEXIÓN APOYANDONOS CON LA ODO PROGRAMADA 934593 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 18:26:57 INGRESA PENFDIENTE TF C21101 - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 07:13:41
8253701 | 934294 | CAM23L12 | D12126 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-06 09:21 | 2024-05-06 14:17 | 4.94 | 1 | 54 | - | se realiza apertura de arcos con grupo de TCT con codigo 11294, para realizar retiro de guaduas aguas abajo del ramal primario, se abre transformador D12126 y se cuenta con apoyo de grupo forestal, se finalizan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 15:04:46
8257392 | 930856 | PSV23L13 | E62208 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-16 16:50 | 2024-05-16 17:23 | 0.54 | 4 | 54 | 219:49: Reporta el AT1 de Zona Oriente, Julián A. Villegas, que en la ODT programada 930856 no alcanzaron a hacer varias maniobras del 15-05 debido a mucha y constante lluvia. lA odt VA HASTA MAÑANA JUEVES 16-05.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:05:04<br><br>11:03:18 SE PRESENTA SALIDA DE CTO FLR23L12 CRISTALES, RECHA AR, SE DESHABILITA AR, SE TIENE COMUNICACI?N CON JULIAN VILLEGAS PARA CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE L?NEA, SE REALIZA CIERRE MANUAL Y LO RECHAZA, NO HAY POSIBLES ITX <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 11:11:37<br><br>05:39 SE ENCONTR? ABIERTA Y SIN COMUNICACI?N LA ITX 2FL2PV31 SE PROCEDE A REALIZAR EL CIERRE A LAS 05:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:13:57<br><br>se comunica sergio duque y manifiesta que arboleda esta sin servicio; por parte nuestra se evidencia que la itx 2FL2PV31 no tiene comunicacion y se ve cerrada; el reco 2PV13R01 esta abierto desde el dia anterior con orden prog 930856 y sin comunicacion. se cierra el equipo 2PV13R01 localmente<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:09:37<br><br>POR SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS SE ADELANTA MANIOBRA DE ITX AB 2PV13R01 14:021, CRR 2FL2PV31 14:03 DEBIDO A QUE LA INTERCONEXI?N PRESENTA PROBLEMAS DE COMUNICACI?N CUANDO SE DESENERGIZA EL CUMULOS Y SE QUEDA SIN TENSI?N POR EL LADO DE ARBOLEDAD MANIOBRA REALIZADA CON OSCAR NODIER, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS LABORES SE QUEDO SIN COMUNICACI?N EL CUMULOS DE ARBOLEDAD 2PV13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 14:08:08<br><br> | TRABAJOS PROGRAMADOS EN CIRCUITO ARBOLEDA EJECUTADOS COMPLETAMENTE SIN NOVEDADDES ADICIONALES, SE PRESENTAN INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEBIDO A COMUNICACION DEFICIENTE EN LA ZONA, LAS MANIOBRAS TELECONTROLADAS SE EJECUTARON EN MODO LOCAL, LOS GRUPOS REALIZARON COMUNICACION DE COORDINACION POR MEDIO DE RADIOS, INTERCONEXION 2FL2PV31 QUEDA FALLADO POR COMUNICACION. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 20:15:36
8258840 | 935921 | VCT23L12 | E11062 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-20 21:56 | 2024-05-21 10:02 | 12.1 | 5 | 54 | - | INSTALA 3 FQ 10A T EN EL NODO SW E11062 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIAMRIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-21 12:43:06
8261957 | 936784 | MGT23L14 | MGT23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 04:44 | 2024-05-29 09:34 | 4.83 | 21 | 295 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8262132 | 936784 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 14:05 | 2024-05-29 14:48 | 0.72 | 21 | 54 | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:51:37<br><br>hay guaduas sobre la red primaria entre los nodos W22527-532 se abren arcos primarios en dos tramos: entre W22527-532 y W22524-527. se cierra MGT23L14 y 2MG14R01. grupo de TCT debera hacer la tala de guaduas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 09:42:44<br><br>04:40 Sale en falla el Cto la Quiebra MGT23L14, rechazando ensayos autom?ticos y manual, en el momento se presentan fuertes lluvias en el sector, se procede a realizar ensayo abriendo el reconectador de c?mulos 2MG14R01 y cerrando la ITX 2MG4VB41 con el Cto San Jos? siendo exitoso, posee falla desde la cabecera del circuito hasta el c?mulos<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-29 04:56:20<br><br> | SE REALIZA PODA DE VEGETACION CON BRAZO GRUA EN EL NODO W22727-532 Y SE REPARA LINEA QUE ESTABA EN EL ALMA DE ACERO W22510 1F 1.0 DUAL , SERPIENTE PROVOCÓ CORTO, SE RETIRA Y SE NORMALIZA TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-29 14:53:02
8262949 | 937071 | ROS23L15 | D16378 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 16:39 | 2024-05-31 17:55 | 1.28 | 5 | 54 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW D16378 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 19:02:45
8265466 | 937906 | MTO23L18 | M12182 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 14:05 | 2024-06-10 14:10 | 0.08 | 1 | 54 | se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:03:09<br><br>dispara cto mto23l18 ( disp 51n 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 13:46:32<br><br> | dispara cto mto23l18 ( disp 51n - 51), rechaza ar, rechaza ensayo, se empieza recorrido del cto se des entorcha red primaria en el nodo M12006 ( cra 28 cll 20) se maniobra sw M12057 para ensayar cto, recibe normal en el nodo m12165 un vehiculo golpea un templete y hace que se muevan las redes; en el nodo m12006 se des entorcha red primaria. se revisa resto del cto , no hay novedad aparente, se procede a normalizar topologia del cto MTO23L18. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 14:50:55
8271627 | 939690 | VBO23L14 | W36160 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 06:51 | 2024-06-26 13:40 | 6.81 | 6 | 54 | - | en el W36160 se repone 1x8T (se gastaron otros 2 más por ensayos ya que la sección rechazaba y no se podía dar con la falla), se encontró guaduas sobre la red en el nodo W36179 1x1.0D en el TRF W36149 se encontró trenza rota por vegetación, se aisló y se logró dar servicio al resto de usuario solo quedan 4 sin servicio pendiente su reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 17:31:21
8266107 | 938085 | IRR23L13 | IRR23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 10:29 | 2024-06-12 11:21 | 0.86 | 7 | 0 | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:59:47<br><br>IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:58:52<br><br>maniobras de IRR23L13 fueron para cambio de cajas primarias en la sw C34411, previo visto bueno del ing de zona Gonzalo Alzate e ing de operacion. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 13:14:59<br><br> | IRR23L13 INTERRUPTOR C34411 ¦ Dir.:FCA EL TEJAR SE REALIZA APERTURA DE SE PARA CAMBIO DE 3 DPS Y CORTA CIRCUITO EN EL NODO C34417 2F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 17:01:04
8267493 | 938322 | BOA23L13 | O21251 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:12 | 2024-06-14 16:07 | 9.91 | 2 | 0 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8221484 | 923628 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-01 16:16 | 2024-02-01 19:13 | 2.95 | 7 | 53 | - | 19:12: CAMBIA 1FQ*12T EN SW N11362; INDICAN LOS USUARIOS QUE LA QUEMA DE FUSIBLE SE DEBE A QUE HAY UNAS GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LA RED; PENDIENTES PODA PARA MAÑANA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-01 19:23:05
8222441 | 923816 | MAR23L13 | C25495 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 11:21 | 2024-02-03 16:29 | 5.13 | 8 | 53 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C25525 1 15 T 08:10 SW C25495 1 20 T 09:00 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C25358. 13:30 Se realiza poda vegetación, (árbol y guadua), en contacto con la red secundaria. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. Quedando el servicio de energía normal. 11:21 a 16:29 Se abre SW C25495, para realizar reparación. Se repara línea primaria reventada entre los nodos C25504 al C25508. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 17:32:27
8223369 | 924130 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 10:00 | 2024-02-06 17:31 | 7.52 | 7 | 53 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW N11362 NORMAL A LAS 17:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 17:42:40
8224757 | 924792 | RIO23L14 | W55831 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-12 11:46 | 2024-02-12 12:41 | 0.92 | 1 | 53 | - | *se realiza poda en red secundaria y se desconecta acometida en corto en TR W55831, se deja observación para realizar el cambio de la acometida por parte de comercial en medidor 54534216. *se hace revisión en W55606 por presencia de abejas en apoyo secundario. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-12 14:43:19
8226148 | 925414 | RIO23L14 | W55831 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-17 08:42 | 2024-02-17 11:01 | 2.31 | 1 | 53 | - | Se abre el transformador W55831 para reparar viento secundario reventado y aplomar apoyo secundario ladeado. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 12:33:59
8226718 | 925605 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 18:53 | 2024-02-20 07:26 | 12.54 | 7 | 53 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW N11362 NORMAL A LAS 07:25, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 07:58:58
8227761 | 926148 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-24 08:46 | 2024-02-24 11:23 | 2.62 | 7 | 53 | - | SW N11362 1X12T 11:23 SW N11328 2X20T 12:06 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-24 18:12:54
8227942 | 926206 | NRA23L12 | N10054 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-25 10:35 | 2024-02-25 14:44 | 4.15 | 1 | 53 | - | TRAFO N10054 1X2.1 DUAL 14:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 16:05:10
8228596 | 926417 | RIO23L14 | W55723 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 08:21 | 2024-02-28 11:20 | 2.99 | 1 | 53 | - | Se realizan maniobras en el TRF W55723 para retirar red abierta y cambiarla por red trenzada por contacto con la red primaria. Queda servicio y red normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 14:59:41
8222437 | 923816 | MAR23L13 | C25495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:31 | 2024-02-03 09:00 | 2.48 | 8 | 53 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C25525 1 15 T 08:10 SW C25495 1 20 T 09:00 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C25358. 13:30 Se realiza poda vegetación, (árbol y guadua), en contacto con la red secundaria. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. Quedando el servicio de energía normal. 11:21 a 16:29 Se abre SW C25495, para realizar reparación. Se repara línea primaria reventada entre los nodos C25504 al C25508. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 17:32:27
8227310 | 925878 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 05:41 | 2024-02-22 09:10 | 3.47 | 6 | 0 | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRA LA SW E61611<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 09:14:45<br><br>SE ABRE SECCION E61611 SE ENSAYA EL CIRCUITO PSV23L15 PINARES ENTRANDO NORMAL,PERSONAL SE DESPLAZA HACIA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES PARA CERRARLO LOCALMENTE HASTA LA SECCION E61625<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:08:38<br><br>SE ABRE SECCION E61625 SE ENSAYA CIRCUITO PSV23L15 PINARES Y RECHAZA, SE DA ORDEN DE CIERRE AL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES E INMEDIATAMENTE PIERDE LA COMUNICACION, CON EL ENSAYO EL TECNICO LOGRA DETECTAR LA POSIBLE FALLA, SE DESPLAZA A REALIZAR APERTURA DE OTRA SECCION, SE LE INFORMA AL DISPONIBLE DE STR LA NOVEDAD CON DICHO EQUIPO DE INTERCONEXION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:02:45<br><br>Dispara cto pinares, se ensaya y rechaza, informa el tecnico wilson villa que se presentan fuertes lluvias en la zona, cuando las lluvias bajan se ensaya nuevamente y rechaza, informa el tecnico que cuando pare de llover se va abrir la sw e61625 de san pablo para ensayar el cto y descartar lado de la falla<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 21:06:30<br><br> | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRAR LA SW E61611 SE NORMALIZA TRF E61611 CON 1 FQ DE 2A H SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 12:06:23
8220099 | 923062 | RIO23L14 | W55455 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 09:48 | 2024-01-27 11:55 | 2.12 | 2 | 53 | SE NORMALIZA TRF W55455 CON 1 FQ DE 3.1 A DUAL SW W55455 CON 1 FQ DE 15 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 15:04:53<br><br> | SE NORMALIZA TRF W55455 CON 1 FQ DE 3.1 A DUAL SW W55455 CON 1 FQ DE 15 A T SE REALIZA REVISION A 4 APOYOS SECUNDARIOS W65067 SE LE APLICA UN AMBIENTADOR PARA SABER SI SE VAN Y VOLVER A REVISAR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-27 20:22:51
8215233 | 920494 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-01 10:06 | 2024-01-01 11:17 | 1.18 | 7 | 0 | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 14:23:50<br><br>reportan linea primaria descolgada entre los nodos w20089-099 cod. 46686.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 11:23:02<br><br>dispara cto mgt23l12 , rechaza ar se ensaya cto con reconectador 2mg12r01 abierto y rechaza, se inicia desplazamiento del personal tecnico para recorrer cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 10:26:22<br><br> | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto. se retiran guadua de la red primaria entre los nodos w20247-248. se normaliza sw w20320, servicio queda normal en sector. grupo disponible que apoya reparacion sufre averia mecanica del vehiculo asignado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 16:31:05
8215810 | 920819 | ROS23L19 | D14055 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 18:47 | 2024-01-04 19:35 | 0.8 | 1 | 53 | - | SE NORMALIZA SW D14055 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-04 19:55:52
8216578 | 921172 | FEL23L13 | W71075 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-09 18:20 | 2024-01-10 08:26 | 14.1 | 1 | 53 | - | SE GASTARON 2X1.3DUAL TR W71075 SE AISLA SECUNDARIO EN CORTO QUE VA PARA UNOS REFLECTORES DE UNA CANCHA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-10 09:48:41
8217802 | 921747 | CHI23L18 | M32108 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 09:20 | 2024-01-16 09:40 | 0.33 | 1 | 53 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA APERTURA DE TRAFO M32108 ENTRE LAS 09:20 A LAS 09:40 PARA MOVER TAP DE POSICIÓN 3 A POSICIÓN 4 , QUEDANDO TENSIONES ENTRE FASES DE 241V, F-N 118V, IGUALMENTE SE REALIZÓ AJUSTE DE CONECTAR EN TRENZA BT, EN EL MEDIDOR 23346881, NO FUS POSIBLE VERIFICAR CON EL USUARIO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRABA EN EL PREDIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 11:26:48
8218651 | 922199 | RIO23L13 | W51378 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-19 16:10 | 2024-01-19 16:35 | 0.42 | 1 | 53 | - | SE ABRE TRF W51378 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO QUEMADO SE GASTAN 2 CONECTORES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-19 17:11:47
8219343 | 922509 | DDO23L14 | W65870 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-23 09:43 | 2024-01-23 11:55 | 2.2 | 1 | 53 | - | SE REPARA COILILLA SUELTA W65878 SE CAMBIA 3X6AT SW W65878 SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W65870 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-23 14:45:31
8215301 | 920494 | AMR23L14 | 2AM4MG21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-01 13:59 | 2024-01-01 14:01 | 0.03 | 7 | 53 | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 14:23:50<br><br>reportan linea primaria descolgada entre los nodos w20089-099 cod. 46686.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 11:23:02<br><br>dispara cto mgt23l12 , rechaza ar se ensaya cto con reconectador 2mg12r01 abierto y rechaza, se inicia desplazamiento del personal tecnico para recorrer cto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 10:26:22<br><br> | se repara linea primaria descolgada ( 02 fases) y se encamisa una de ellas ya que estaba haciendo contacto con un techo de zinc, entre los nodos W20089-099. al momento de cerrar MGT23L12 para normalizar topologia se evidencia punto caliente en sw W20113, finalmente se corrije y se normaliza cto. se retiran guadua de la red primaria entre los nodos w20247-248. se normaliza sw w20320, servicio queda normal en sector. grupo disponible que apoya reparacion sufre averia mecanica del vehiculo asignado. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-01 16:31:05
8217759 | 921774 | MGT23L12 | MGT23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-16 09:58 | 2024-01-16 12:28 | 2.51 | 7 | 2154 | 11:38 SE REALIZÓ SWITCHEO A CTO MGT23L12 PARA REALIZAR CAMBIO DE FUSIBLE DE 100P A LA SW W20064, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 11:51:13<br><br> | 16-01-2024 09:57:38.781 SALE EN FALLA CTO MGT23L12 (ARAUCA), RECHAZA AR, SE REALIZA APERTURA DEL CUMULOS SE REALIZA CIERRE A CABECERA Y RECHAZA, SE DISPONE A ENVÍAR AL COMPAÑERO DAVID VARGAS A RECORRIDO. 10:57 EL COMPAÑERO DAVID REALIZA APERTURA DE LA SW W20113 POSTERIOR SE REALIZA CIERRE DE CABECERA Y ENTRA NOMRAL. 11:00 SE REALIZA CIERRE DE CUMULOS, EL COMPAÑERO CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA PARA NORMALIZAR TOPOLOGÍA. 11:39 SE REALIZÓ SWITCHEO AL CTO MGT23L12 PARA REPONER 1 FUSIBLE 100P EN LA SW W20064 (PENDIENTE CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE CONTINUA RECORRIDO. 12:28 SE ENCUENTRA DÑO EN EL NODO W20202 BAYONETA DOBLADA, TEMPLETES DE BAYONETA SE ATERRIZAN EN LAS FASES Y ES LO QUE OCASIONA LA SALIDA DE CTO, SE PROCEDE A REALZIAR EL CIERRE DE LA ITX 2AM4MG21 (CONFAMILIARES-ARAUCA). 13:02 SE DESHACE ITX 2AM4MG21 (COMFAMILIARES-ARAUCA), SE CIERRA LA SW W20113 A LAS 13:43, QUEDANDO CTO EN TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 13:50:37
8217829 | 921774 | AMR23L14 | 2AM4MG21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-16 13:42 | 2024-01-16 13:43 | 0.01 | 7 | 53 | 11:38 SE REALIZÓ SWITCHEO A CTO MGT23L12 PARA REALIZAR CAMBIO DE FUSIBLE DE 100P A LA SW W20064, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES, PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 11:51:13<br><br> | 16-01-2024 09:57:38.781 SALE EN FALLA CTO MGT23L12 (ARAUCA), RECHAZA AR, SE REALIZA APERTURA DEL CUMULOS SE REALIZA CIERRE A CABECERA Y RECHAZA, SE DISPONE A ENVÍAR AL COMPAÑERO DAVID VARGAS A RECORRIDO. 10:57 EL COMPAÑERO DAVID REALIZA APERTURA DE LA SW W20113 POSTERIOR SE REALIZA CIERRE DE CABECERA Y ENTRA NOMRAL. 11:00 SE REALIZA CIERRE DE CUMULOS, EL COMPAÑERO CONTINUA EN BUSCA DE LA FALLA PARA NORMALIZAR TOPOLOGÍA. 11:39 SE REALIZÓ SWITCHEO AL CTO MGT23L12 PARA REPONER 1 FUSIBLE 100P EN LA SW W20064 (PENDIENTE CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE CONTINUA RECORRIDO. 12:28 SE ENCUENTRA DÑO EN EL NODO W20202 BAYONETA DOBLADA, TEMPLETES DE BAYONETA SE ATERRIZAN EN LAS FASES Y ES LO QUE OCASIONA LA SALIDA DE CTO, SE PROCEDE A REALZIAR EL CIERRE DE LA ITX 2AM4MG21 (CONFAMILIARES-ARAUCA). 13:02 SE DESHACE ITX 2AM4MG21 (COMFAMILIARES-ARAUCA), SE CIERRA LA SW W20113 A LAS 13:43, QUEDANDO CTO EN TOPOLOGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 13:50:37
8219659 | 922639 | NSA23L14 | E55412 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 10:00 | 2024-01-24 16:41 | 6.68 | 12 | 53 | - | - 10:00 A 16:40 ABIERTA SW E55412 PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS EN E55545 - 10:20 CERRADO ARCOS PRIMARIOS EN E55545 A E55544 TRAMO E5554500 - 10:20 CERRADA SW E55412 CON FQ 6T Y DURA DIEZ MINUTOS - SE HACEN ENASAYOS SW E55412 Y RECHAZA 6 FQ 6T - HACE RECORRIDO A RED PRIMARIA Y ENCUENTRAN ENTRE NODOS E55549 A E55550 LINEA GUARDA Y LINEA FASE A 10 CMS DE DISATNCIO EN VANO - SE HACE RETEMPLE DE LINEA Y TEMPLETES - QUEDA SW E55412 CERRADA CON FQ TIPO PUENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 20:20:04
8229274 | 926805 | QHI23L12 | W42244 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-01 16:22 | 2024-03-01 18:10 | 1.81 | 1 | 53 | - | En el TRF W42244 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo Dual, quedaron 3 acometidas quemadas de los medidores 66700010516, 8226843 y 19367147 a causa de incendio en vivienda. Queda servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-01 19:14:21
8230361 | 927357 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 18:00 | 2024-03-06 19:15 | 1.24 | 7 | 53 | - | 19:14 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N11362, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 19:54:19
8233603 | 928485 | MAR23L13 | C25495 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-18 09:15 | 2024-03-18 10:00 | 0.75 | 8 | 53 | - | se abre seccion c25495 para realizar poda de algunas guaduas cerca a la red primaria en el nodo c25510, se requiere realizar mantenimiento general al ramal, se toman fotos y se le informa al at1 de la zona para programar la actividad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 10:30:02
8233971 | 928580 | RIO23L14 | W55723 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 06:47 | 2024-03-19 08:51 | 2.05 | 1 | 53 | - | se normaliza fase a sw de repeticion w55661 vda la palma, cto rio23l14, nodo w55670: linea secundaria rota, se abren arcos secundarios para 01 usuario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-19 13:24:40
8234280 | 928690 | MAR23L13 | C25495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 17:30 | 2024-03-19 19:05 | 1.58 | 8 | 53 | - | SE NORMALIZAN SW C25525/C25495 LLUVIAS EN LA ZONA INFORMA MATEUS COLORADO Q DESPUES DE LA SW C25525 HAY UN GUADUAL Y CUANDO LLUEVE O VENTEO TOCA LA LINEA Y SACA LA SW EN SW C25434 QUEDA COLILLA PRIMARIA REVENTADA POR ENCIMA DE LA CAJA SE DEBE APAGAR EL CTO PARA HACER LA REPARACION O HAERLA CON LINEA ENERGIZADA TECNICO LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 20:53:19
8236115 | 929429 | CHA23L14 | C12144 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 06:40 | 2024-03-25 08:33 | 1.88 | 5 | 53 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW C12144. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 12:14:36
8237673 | 929981 | CAM23L14 | D12192 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 09:05 | 2024-04-01 11:11 | 2.1 | 5 | 53 | - | se realiza apertura de sección D12192 para reparar línea primaria en nodo D12192, se encontraba con perdida de hilos de aluminio con solo el alma de acero como conductor, se finalizan actividades a las 11:10 sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 15:00:29
8238082 | 930076 | CAM23L14 | D12192 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 19:48 | 2024-04-01 21:01 | 1.22 | 5 | 53 | - | SE CAMBIA 3FQ 25T EN SW D12192, 3 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 21:17:54
8238903 | 929020 | MAR23L13 | C25495 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-04 12:00 | 2024-04-04 14:15 | 2.25 | 8 | 53 | - | odo cumplida CAMBIO DE BAJANTES PRIMARIOS DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓNES DE LINEA POR CABLE ECOLOGICO, EL TRABAJO SE DEBE DE HACER CON ESCALERA DIELECTRICA Y PLATAFORMA. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 18:51:03
8248917 | 933263 | BEL23L12 | O11153 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 05:03 | 2024-04-27 12:51 | 7.79 | 5 | 53 | - | *TRANSFORMADOR PARTICULAR O11072, 9:30 SE DEJA TRANSFORMADOR ABIERTO, SE ENCUENTRAN APOYOS Y REDES SECUNDARIAS PARTICULARES CAIDAS, USUARIO INFORMA REALIZAR REPARACION CON TECNICO PARTICULAR. *SECCION O11100, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 25T, NO SE ENCONTRABAN FASES FALLADAS. *SECCION O11029, SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 6T. *SECCION O11153, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO NO ACCIONA, SE REQUIERE MANTENIMIENTO. *SECCION O11070, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T, SE ENCUENTRA UNA FASE FALLADA, EN LA FASE B NO SE PUEDE INSTALAR CAÑUELA, MECANISMO DE ANCLAJE EN MAL ESTADO. *TRANSFORMADOR O11148, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:48:24
8239656 | 930626 | SNA23L15 | E41816 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-06 11:15 | 2024-04-06 12:05 | 0.83 | 8 | 53 | - | Se realizan maniobras en la SW E41816 para realizar cambio de TRF E41824 el cual se cierra con 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal. Datos del TRF E41824 instalado: Marca: Magnetrón 10 KVA a 13200V. Serie: 521464. Empresa: 607893 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:21:05
8243925 | 932029 | SLM23L13 | N35426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:43 | 2024-04-18 20:31 | 5.8 | 3 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 30T SW N35426 NORMAL A LAS 16:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 18:10:24
8244033 | 932077 | ROS23L19 | D14908 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:53 | 2024-04-18 20:30 | 6.63 | 1 | 53 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 10T SW D14194 NORMAL A LAS 19:55 1 X 0, 6 DUAL TRAFO D14908 NORMAL A LAS 20:30 SE REPARO LÍNEA MT REVENTADA ENTRE D14194 AL D14115 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 20:59:18
8247213 | 932848 | SUP23L13 | W64226 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 19:31 | 2024-04-24 11:55 | 16.4 | 2 | 53 | - | SE NORMALIZA SW W64226 CON 1 FQ DE 10A T VDA SAN PABLO NODO W64192 SE ENCUENTRA POSTE DE 8 MTS DESPLOMADO SE DEBE INSTALAR TEMPLETE, SE INFORMO AL ASISTENTE DE ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 16:00:55
8247824 | 932943 | CHA23L14 | C12144 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:25 | 2024-04-25 16:53 | 10.47 | 5 | 53 | se cambia 2fq de 15a t en seccion c12144, labor realizada por alexander villamil, se confirma servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:54:32<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 30A T EN SECCION C12840 Y 2FQ DE 25A T EN SECCION C12909,LABOR REALIZADA POR HUGO ROJAS QUIEN INDICA QUE CONFIRMA SERVICIO EN TODOS LOS REPORTES QUE CORRESPONDEN A ESTAS SECCIONES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:39:26<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 25T SW C12030 NORMAL A LAS 11:34 SE CONTINUAN ATENDIENDO REPORTES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 12:42:56<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO CHA23L14 CON UNA FASE EN CEROS, CERRADA LA ITX 2CC4VM6A , SE DA ODO 932943 AL COMPA?ERO HUGO ROJAS, INICIA RECORRIDO ENCONTRANDO ARCO VOLADO EN EL NODO C12810, SE INICIAN LAS SIGUIENTES MANIOBRAS PARA NORMALIZAR: APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2CC14R01 A LAS 09:28 SE ABRE CORTE VISIBLE DE CUCHILLAS DE ENTRADA DEL RECO DE CUMULOS SE ATERRIZA EN SUBESTACI?N 09:55 SE REPARA COLILLA VOLADA EN NODO C12810 SE DESATERRIZA EN SBESTACI?N SE CIERRA CORTE VISIBLE 10:14 SE CIERRA CTO CHA23L14 10:17 SE CIERRA SE ABRE ITX 2CC4VM61 10:17 SE CIERRA CUMULOS QUEDANDO CTO NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 11:22:02<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendabal en la zona dejando multiples daños Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:55:52
8248090 | 931914 | NRA23L12 | N10054 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-26 09:52 | 2024-04-26 12:31 | 2.65 | 1 | 53 | 09:09 SE RETRASA MANIOBRA NO HA LLEGADO GRUA - SE ESTA HACIENDO LA EXCAVACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 09:10:26<br><br> | SE CUMPLE ODO - PQT_11603605 CTO : NRA23L12 09:51 A 12:30 APERTURA TRAFO N10054 DIRECCION CRA 13 8 14 P1 SE REQUIERE REALIZAR LA REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS NODO N1005110 POR RIESGO DE DESLIZAMIENTO, UBICAR LA ESTRUCTURA EN LA PARTE BAJA DE TALUD DE TIERRA CONSERVANDO EL MISMO LINDERO NOTA: REALMENTE EL POSTE SOPORTA REDES DEL TRAFO N10054 PERO EN EL VISOR COMO COSA RARA ESTA MARCADO CON EL NODO N100510; REUTILIZAR MATERIAL. PARA NO PERDER ALTURA DE LA RED INTALAR CRUCETAS O LLEVAR POSTE DE 10 METOS. CALLE ANGOSTA LLEVAR GRUA PEQUEÑA O APAREJOS PARA EL TRASLADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 14:22:49
8248769 | 933273 | MAN23L16 | M20382 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-27 09:10 | 2024-04-27 10:16 | 1.1 | 1 | 53 | 14:00: SE RETIRA GRUPO DE HUGO ROJAS, LUEGO DE CAMBIAR RED SECUNDARIA QUEMADA CON 35 MT DE RED TRENZA NRO 2; SE RETIRAN DEL SITIO A LAS 14:00; CONTINUA ALLIA GRUPO M15(SNDRES TORO).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 15:10:09<br><br>CAMBIAN FQ EN TRF M20382 PEO, QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE ACOMETIDAS Y LINEAS DE CARGA UNOS 50 MT DE TRIPLEX NRO 2 PARA DAR SEREICIO A 3 USUARIOS AFECTADOS; SE SOLICITO APOYO AL GRUPO DE HUGO ROJAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 11:05:48<br><br> | HUGO ROJAS CAMBIA 35MT TRIPLEX NRO 2. ANDRES TORO YA HABINA CAMBIADO FQ EN TRF M20382. LAS ACOMETIDAS QUEMADAS PARA MEDIDORES 8549337 Y 16511023, POR TENERE TUBERIA NUEVA, INFORMA ALE INGO GONZALO ALZATE QUE VA A CONSULTAR CON PERDIDAS POR SI SE LE HACE CUENTA DE COBRO O NO Y, LOS PROPIETARIOS VAN A PENSARLO EN CASO DE QUE LES APLIQUE CUENTA DE COBRO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 15:47:19 15:52: REPORTA ANDRES TORO QUE ASI HAYAN CAMBIADO LAS ACOMETIDAS DE LOS 2 MEDIDORES CONTINUARIAN SIN SERVICIO YA QUE AS LINEAS DE CARGA SE QUEMARON Y SE FUNDIERON JUNTO CON LA TUBERIA METALICA YA QUE LA DESCARA FUE MUY FUERTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 15:54:38
8250955 | 933686 | MGT23L14 | W22768 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:37 | 2024-04-30 19:15 | 2.64 | 13 | 53 | - | se cambia 2x20at sw w22768 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 19:24:23
8251554 | 933787 | RIO23L15 | W54021 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:43 | 2024-05-01 15:30 | 7.78 | 1 | 53 | - | se cambia 1x2.1dual tr w54021 se cambia 1x1.3dual tr w54949 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:24:14
8252048 | 933848 | CAM23L14 | D12192 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:02 | 2024-05-02 10:06 | 3.06 | 5 | 53 | - | INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW D12192 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 10:41:52
8252554 | 933960 | MTO23L15 | M11617 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 08:59 | 2024-05-03 09:36 | 0.62 | 1 | 53 | - | Se realiza reparacion de neutro roto Se utilizan 1 conector pircing grande y 2 DBH 4 Y 1 DBH 8 se habré el transformador M 11617 a la 08+59 hasta las 09+36 Queda servicio normal Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 10:48:27 Se realiza reparacion de neutro roto Se utilizan 1 conector pircing grande y 2 DBH 4 Y 1 DBH 8 se habré el transformador M 11617 a la 08+59 hasta las 09+36 Queda servicio normal Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 10:49:27
8252956 | 934076 | MGT23L14 | W22768 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:49 | 2024-05-03 18:00 | 2.19 | 13 | 53 | - | SE CAMBIA 3X20AT SW W22768 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-03 21:19:42
8254158 | 934479 | MGT23L14 | W22768 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:02 | 2024-05-07 12:25 | 6.39 | 13 | 53 | - | SE CAMBIA 2X20AT SW W22768 SE CAMBIA 2X10AT SW W22821 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 14:10:02
8255131 | 934690 | DDO23L14 | W61918 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 18:30 | 2024-05-08 22:45 | 4.25 | 1 | 53 | - | INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL Y 1 VELA CELSA EN EL NODO TRF W61918 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE DEMORAN LAS LABORES PORQUE DEBADO DE LAS CAJAS PRIMARIAS HAY UN ARBUSTO Y LA VELA QUE SE DAÑO, ESTABA MUY COMPLICADA DE BAJAR DE LA CAJA PRIMARIA DEL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-08 23:21:53
8257689 | 934864 | DON23L13 | L12114 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-18 10:00 | 2024-05-18 14:11 | 4.17 | 1 | 53 | - | FINALIZARON 2 HORAS ANTES DE LO PROGRAMADO YA QUE NO FUE NECESARIO HINCAR POSTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 14:50:57
8258035 | 935735 | AMA23L12 | W30322 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 09:00 | 2024-05-19 12:01 | 3.01 | 5 | 53 | - | SE REALIZA APERTURAS DE LA SW W30322, W30334, W30318 Y LA W30271 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W30318 AL W30319. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. SE REPONEN 2FQ 30T EN SW W30271, SW DE REPETICION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 13:36:19
8258484 | 935839 | CHA23L16 | C14365 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 14:36 | 2024-05-20 15:01 | 0.42 | 4 | 53 | - | En la SW c14358 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF C14362 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual, mediante cuenta de cobro 36663. En la SW C14365 se cambian 3 fusibles de 8a tipo T. en la SW C14407 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:27:01
8259126 | 38824 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:48 | 2024-05-21 22:18 | 0.51 | 20 | 0 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8261407 | 936605 | INS23L13 | C22783 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-27 08:50 | 2024-05-27 12:06 | 3.27 | 1 | 53 | - | - TF C22783 CON FQ QUEMADO - ENCUENTRA SECUNDARIO DESTEMPALDOR Y LINEAS EN CORTO LINE AABIERTA EN ALUMINIO - SE REQUIERE COMPAÑIA DE AT ALEXANDER VILLAMIL - SE REPARA - 12:05 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF C22783 - TF C22780 CORRESPONDE A MISMO DAÑO - TF C22132 USE LLAMA A USUARIO E INFORMA QUE PERSONAL DE CONTRATO VA A CAMBIA MEDIDOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:18:30
8262208 | 936850 | RIO23L14 | W55723 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 15:00 | 2024-05-29 15:10 | 0.17 | 1 | 53 | - | 13:10 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL EN SITIO 14:30 SE NORMALIZA TRF W55720 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE RETIRA HOJA DE PLAMA SOBRE LA RED SE ABRE TRF W55723 PARA RETIRAR HOJA DE PLAMA SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 16:26:43
8252289 | 933924 | MGT23L14 | W22768 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:28 | 2024-05-02 16:30 | 10.04 | 13 | 53 | - | SE CAMBIA 3X20AT SW W22768 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:08:05
8256495 | 38777 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:17 | 2024-05-13 14:18 | 0.01 | 8 | 53 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8256498 | 38777 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:20 | 2024-05-13 14:21 | 0.02 | 8 | 53 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8256501 | 38777 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:29 | 2024-05-13 14:29 | 0.01 | 8 | 53 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8272773 | 939570 | CHA23L13 | C11611 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-30 11:15 | 2024-06-30 12:09 | 0.89 | 1 | 53 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones CRA 4 NO 1 32 MATADERO URB LOS NOGALES LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE FINALIZAN SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 13:17:07
8263077 | 937089 | BUM23L13 | W11956 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 06:59 | 2024-06-01 08:16 | 1.28 | 2 | 53 | - | SE NORMALIZA SW W11960 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 12:33:03
8264758 | 937705 | CAM23L14 | D12192 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 15:08 | 2024-06-07 16:55 | 1.78 | 5 | 53 | - | En la SW D12192 se cambian 2 fusibles de 25A tipo T, se presento retraso para normalizar por fuertes lluvias en el sector. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 17:50:48
8266184 | 938063 | CHA23L15 | C13696 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 08:49 | 2024-06-12 09:13 | 0.41 | 15 | 53 | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIAMRIA ENTRE NOSOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRARSW C13696<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 09:20:05<br><br> | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIMARIA ENTRE NODOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 08:48 A 09:10 ABIERTA SW C13696 PARA REPARAR 3 ARCOS REVENTADIOS EN SW C13710 - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRAR SW C13696 - USUARIOS TF C13963 REPORTAN ALTIBAJOS - 10:50 A 11:31 ABIERTO TF C13963 PARA HACER MANTENIMIENTO A BAJANTES DE TF Y CAMBIAR 2 CONECTORES PIRCING MALOS - SE INSTALAN 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS Y 1 CONECTOR DBH4 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 12:47:25
8268430 | 938711 | CHA23L16 | CHA23L16 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 00:42 | 2024-06-18 17:05 | 16.38 | 4 | 0 | SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA, AGUAS ABAJO DE LA SECCION O14016<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:23:24<br><br>13:34, SE VERIFICA RECONECTADOR 2CC16R01, SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A CERRAR INTERCONEXION 2CC6HE61, NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:22:50<br><br>10:45 SE ABRE SECCION C14007 Y SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO CHA23L16, CIERRA NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:21:16<br><br>10:38 SE NORMALIZAN SECCIONES C14007 Y C14016, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE AL CIRCUITO CHA23L16, CIRCUITO RECHAZA, SE CONTINUA LA BUSQUEDA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:20:15<br><br>ENTRE LAS SECCIONES C14016 Y C14007 SE ENCUENTRAN GUADUAS Y ARBOLES SOBRE REDES PRIMARIAS, TECNICOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PODA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:14:36<br><br>08:20 SE ABRE SECCION C14016 Y SE HACE INTENTO DE CIERRE EN RECONECTADOR 2CC16R01, SE DISPARA INTERCONEXION 2CC6HE61, SE PIERDE COMUNICACION CON RECONECTADOR 2CC16R01, PT ENERGIZADO AGUAS ARRIBA DEL EQUIPO, BATERIAS FALLADAS, NO SE TIENE CLARIDAD DE ESTADO DEL EQUIPO, SE DEJA INTERCONEXION ABIERTA Y SE ENVIA GRUPO A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:12:02<br><br>7:35 SE ABRE SECCION C14007 y se cierra interruptor del circuito CHA23L16,recibe normal, se continua realizando busqueda de la falla<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:07:23<br><br>00:42 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 00:45 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE VISUALIZAN TORMENTAS EN LA ZONA SUROCCIDENTE. 00:51 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:12 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTO EL CIRCUITO PARA ENSAYAR CUANDO SE CALME LA TORMENTA. 01:14 SE REALIZA APERTURA DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO CAMPOALEGRE PARA CERRAR RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:14 CERRADO RECO ITX 2CC6HE61 ENTRE LOS CIRCUITOS CAMPOALEGRE CON COLMENAS. 01:45 RECHAZA NUEVO ENSAYO EL CIRCUITO CHA23L16 CAMPOALEGRE. QUEDA PENDIENTE PARA REVISION A PRIMERA HORA EN LA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-18 05:17:35<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 15:52 A 15:56 ABIERTO CHA23L16 CAMPOA LEGRE PARA CERRAR SW C14016 - 15:55 CERRDA SW C14016 POR LUIS GONZAGA - 16:02 ABIERTO 2CC6HE61 INTERCONEXION COLMENAS CAMPOA ALEGR - 16:02 CERRADO 2CC16R01 CAMPOA ALEGRE INFORMA AT TALAN 10 GUADUAS Y BRAZO DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO C14007 Y TALAN 5 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS C14019 A C14020 - 17:05 CAMBIA 2 FQ 8 T SW C14365 - 17:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14200 - 19:17 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14356 REPORTE DE TF C14362 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 20:37:13
8268850 | 938849 | BOA23L13 | O21077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:00 | 2024-06-18 12:25 | 5.42 | 7 | 53 | - | - 12:25 CAMBIA 2 FQ 12 T SW O21077 - 12:46 TF O21516 NORMAL ANTENA TIGO - 14:35 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O21416 - 15:05 TF O21383 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 15:45 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF O21271 - 17:01 TF O21224 SE LLAMA USUARIO E INFORMA SERVICIO NORMAL DESDE POR LA MAÑANA - NO SE ALCANZIO A REVSIAR TF O21172 Y O21372 ACOMETIDAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 17:50:12
8270338 | 939314 | NRA23L12 | N10036 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 10:10 | 2024-06-22 15:42 | 5.53 | 4 | 53 | CODIGO N10036 SE CAMBIO DPS EN TRAF N11004 Y SENORMALIZA SW<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:41:13<br><br> | CODIGO N10036 SE CAMBIO DPS EN TRAF N11004 Y SENORMALIZA SW Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:42:15
8271018 | 939425 | BEL23L15 | O10358 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-23 21:11 | 2024-06-24 07:50 | 10.66 | 7 | 53 | - | EN LA SECCION O10358, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 15 TIPO T, 1 FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Y CON USUARIO QUE REALIZA REPORTE. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 12:17:56 SE AJSUTA CAUSA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-28 14:20:25
8221555 | 923662 | CHA23L16 | C14365 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 08:37 | 2024-02-02 09:21 | 0.73 | 4 | 52 | - | vda pradera, cto CHA23L16, tr C14185: hay secundario roto, se requiere cambiar apoyo y hacer poda; se abren arcos secundarios para 02 usuarios. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 13:07:21
8222463 | 923843 | DON23L13 | L12923 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:34 | 2024-02-03 11:30 | 2.93 | 1 | 52 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8223962 | 924489 | DOR30L19 | NSA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 22:43 | 2024-02-09 06:50 | 8.12 | 1 | 0 | 22:39 SE PRESENTA DISPARO DE LA LINEA 33 KV NSA - FLORENCIA , RECAHZA AR, SE ENSAYA CTO PERO CONTINUA RECHAZANDO, INMEDIATAMENTE SE PIERDE COMUNICACION CON LA S/E FLORENCIA LO QUE NO PERMITE REALIZAR NINGUNA MANIOBRA DE FORMA REMOTA, DESPUES DE VARIOS INTENTOS LLAMANDO A LOS TECNISO DE FLORENCIA SE LOGRA COMUNICACION CON CARLOS AYENDE EL CUAL SE DESPLAZA A LA S/E FLORENCIA Y ABRE LOCALMENTE EL RECONECTADOR FLR23T11 GENERAL 13.2 KV Y ABRE RECONECTADO FLR23L15 CTO SANTA BARBARA, SE CIERRA CTO PSV23L13 ARBOLEDA EL CUAL ESTABA INTERCONECTADO CON CTO CRISTALES POR ODO PROGRAMADA, PARA ALIMENTAR BARRA 13.2 KV Y ASU VEZ ALIMENTAR CTO FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE, Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FL5NSA41 ENTRE SANTA BARBARA Y BERLIN, DE ESTE MODO QUEDA INTERCONECTADA TODA LA S/E FLORENCIA. PENDIENTE RECORRER LINEA 33 KV NSA - FLR EN LA MAÑANA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 00:05:38<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. EN LA MAÑANA SE REALIZA ENSAYO A LINEA NSA30L11 FLORENCIA ENTRANDO NORMAL SE ESPERA UNOS MINUTOS SE SOSTIENE SIN NOVEDAD Y SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOGIA DE S/E FLORENCIA. CARLOS AYENDE REALIZA RECORRIDO A LA LINEA 33 KV Y SE EVIDENCIA EN EL NODO B80292 UN DPS FALLADO Q SE AISLO AL PARECER EN EL ULTIMO ENSAYO Y LA LINEA ENTRO NORMAL. SE NORMALIZAN TRF E51467/E51165 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-09 12:04:53
8227532 | 925927 | RIO23L15 | W54101 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-22 17:01 | 2024-02-22 18:20 | 1.32 | 1 | 52 | 11:50 SE ENCUENTRA TRAMO DE RED SECUNDARIA TRENSA REVENTADA POARA 4 VIVIENDAS EN EL SECTOR EN EL VANO DE LA RED SECUNDARIA. SE GESTIONAN PERMISOS PARA TALA DE ARBOL EN EL SECTOR PERO, EL USUARIO INFORMA QUE EL LO TALA PARA QUE NO SE LO VAYAN A DAÑAR. QUEDA PENDIENTE REPARAR EL TRAMO DE RED SECUNDARIA POR VOLUMEN DE TRABAJO PARA EL PERSONAL TECNICO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-22 13:05:10<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR W54101 PARA REPARAR NEUTRO SECUNDARIO REVENTANDO TRIPLEX, SE REALIZA TALA DE GUADUAS POR PARTE DEL USUARIO. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-22 19:52:54
8224186 | 924494 | FIL23L13 | N21692 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 06:37 | 2024-02-09 11:11 | 4.56 | 2 | 52 | - | 09:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N21376 11:10 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección N21692, se retira hoja de plátano. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 17:20:43
8215768 | 919474 | CHI23L18 | M32098 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 14:00 | 2024-01-04 17:01 | 3 | 1 | 52 | - | SE CUMPLE ODO - CTO : CHI23L18 LA LINDA - 14:00 A 17:00 APERTURA TRAFO M32098 - DIRECCION VDA CUCHI SALADO X LA GIRALDA - CAMBIO DE APOYO NODO M32098_08 EL CUAL ESTA PARA CAERCE NOTA CITAR A UNE, INVAMA YA QUE EL APOYO A INSTALAR SERIA EN EL MISMO SITIO O A UN LADO DEL APOYO EXISTENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 17:27:12
8218025 | 921870 | SUP23L13 | W66118 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-01-17 07:32 | 2024-01-17 09:10 | 1.63 | 1 | 52 | - | EL TECNICO SE DESPLAZA Y ENCUENTRA EL TRF ABIERTO POR PERSONAL PARTICULAR. EL TECNICO ENCUENTRA A DICHO PERSONAL Y, AUNQUE EL TECNICO NO VE NADA ANORMAL EN EL SECTOR, LOS USUARIOS LE INFORMARON QUE HABIA UNA LINEA ROTA. EL TECNICO LES INFORMA QUE SI VAN A REALIZAR ALGUNA LABOR PARTICULAR, DEBEN INFORMAR A CHEC Y SOLICITAR LA APERTURA DE LOS EQUIPOS PARA MAYOR SEGURIDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 09:54:36
8218496 | 922119 | AZA23L13 | M41176 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-19 09:15 | 2024-01-19 09:36 | 0.34 | 1 | 52 | - | SE REALIZÓ APERTURA A TRAFO M41176 ENTRE LAS 09:15 A LAS 09:35 PARA REALIZAR AJUSTE DE CONECTOR EN BAJANTE, AJUSTE DE CONECTOR EN ARCO SECUNDARIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 09:49:13
8216237 | 920985 | BOA23L13 | O21077 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-07 12:15 | 2024-01-07 16:55 | 4.67 | 7 | 52 | - | SW O21077 1X12T 16:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-07 17:04:22
8231542 | 926999 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-12 07:36 | 2024-03-12 19:45 | 12.16 | 7 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232184 | 926999 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-13 07:25 | 2024-03-13 18:59 | 11.58 | 7 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8232575 | 926999 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-03-14 09:35 | 2024-03-14 18:27 | 8.87 | 7 | 0 | - En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:57:47<br><br>INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE REALIZA APERTURA DE LA SECCION E12283 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARAI REVENTADA EN EL NODO E12301<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:08:14<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:29<br><br>por falla presentada en horas de la madrugada sobre el circuito SNA23L15 Rancho largo se retrasan maniobras de inicio mientras se recuperaba el circuito, de igual forma se presenta fuerte tormenta electrica en la zona, despues de recuperado el circuito sna23l15 rancho largo, se normaliza nuevamente la topologia, abriendo el reconectador de interconexion 2ML3VC31 santa helena y ca?averal y se cierra reconectador de interconexion 2SN5VC31 rancho largo y ca?averal ver ODO 926999<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 09:45:09<br><br>INFORMA ANYINSON SCARPETTA QUE SE REALIZAN CORTES VISIBLES EN RECONECTADOR 2ML3VC31 Y 2VC14R01<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:09:56<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se van a realizar trabajos en el tramo entre las cuchillas E12212 y el reconectador de cumulos 2VC14R01 Marzala cuba, por esta razon se realiza cierre del reconectador de interconexion 2VC3VC41 ca?averal y marzala para energizar este tramo con la E12212 Y el reconectador 2VC14R01 Abiertos<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 08:08:47<br><br>Informa Anyinson Scarpetta que el dia de hoy no se va a realizar trabajos entre las cuchillas e12061 y el reconectador de interconexion 2NS2VC41 habana y marzala ,por esta razon se abren dichas cuchillas y se cierra la interconexion para energizar estos usuarios conectados en este tramo.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:38:55<br><br>12-03-2024 se retrasa normalizacion de la odo ya que el material que tenian en sitio no les sirvio y les toco ir por otro material , de igual forma habia abejas en el poste lo que impidio que el personal trabajara con rapidez<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-13 07:20:24<br><br>Se requer?a cerrar el reconectador 2SN5VC31 para ejecutar la orden programada 926999 en subestaci?n Victoria, pero el equipo no ejecuta el comando de cierre (Reconectador con comunicaci?n), se solicita revisar a Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia en la comunicaci?n. Fue necesario desplazar personal al sitio para realizar cierre (BYPASS), porque el equipo no se pudo cerrar localmente, esto genera un retraso considerable en la ejecuci?n de las actividades programadas. El reconectador 2SN15R02 tambi?n presento la misma novedad (control fallado), fue necesario abrir el circuito desde cabecera para poder cerrar el bypass de la interconexi?n. Se env?a correo<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 09:34:50<br><br>Se presenta dificultad al cerrar el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31, el equipo no ejecuta comando de cierre, se consulta con personla disponible de CyP Edison Casta?eda quien informa que el equipo presenta alta latencia y de esa forma no es posible que el equipo ejecute maniobras. se solicita operaci?n local.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-12 08:13:57<br><br> | SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:13:51 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 21:28:38 ver bitacora Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:19:53 Por solicitud de GIO se omite maniobras de la sección corte visible E11002 para reflejar la afectación real de la ODO en este caso la energización del transformador E12629 con la ITX E11001 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:43:50 SE CUMPLE LA ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD A LA HORA DE REALIZAR LOS CIERRES DE LOS CTOS VCT23L12, VCT23L16 SE PRESENTAN PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN COPN LOS EQUIPOS, SE INTENTAN CERRA POR SP7 Y NO LO PERMITE, IGUALMENTE POR EL SAS Y NO LO PERMITE SE COORDINA CON ANTINSON Y DIEGO DIAZ PARA REALIZAR CIERRES MANUALES, INDICAN QUE ESTÁN REALIZANDO LABORES CON STO PARA NORMALIZAR, SE LOGRA REALIZAR EL CIERRE DE LOS CTOS QUEDANDO TODO NORMAL. NOTA: ADICIONAL EL SGO NO PERMITE EL INGRESO DE LA APERTURA DE LA ITX 2DN4VC41 YA QUE EL EQUIPO QUEDA NORMALIZADO COMO 2DN4VC71 En la ODO 926999 dejar consignada la observación: se realizan maniobras sobre la sección E11002 apertura 12/03/2024 07:47:34 y cierre 14/03/2024 18:50:25 , pero fueron omitidas por solicitud de GIO para reflejar la afectación del transformador E12629 con la ITX E11001, las maniobras fueron omitidas en la bitácora 38427 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:58:32 SE INGRESAN MANIOBRAS DE EQUIPOS TELECONTROLADOS (CTOS, RECOS E ITX) Y ALGUNOS NO TELECONTROLADOS (SW, TR) DEBIDO A QUE ESTE DIA 14/03 SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD Y LUVIA EN LA ZONA AFECTANDO LA SUBESTACION DE SAMANA DEBIDO A LAS CONDICIONES TOPLOGICAS EN EL SECTOR, SE PRESENTO FALLA Y DISPAROS DE LOS CTO 13.2 Y EL TR TF1 DE LA S/E SAMANA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-01 17:25:34
8233943 | 928575 | NSA23L14 | NSA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:05 | 2024-03-19 16:00 | 8.92 | 5 | 0 | 05:43 Se realiza intento de cierre del circuito NSA23L14 con la sección Abierta E55129 pero rechaza, informa Ruben Dario Murillo que continúa revisando.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-19 06:11:31<br><br>Se presenta disparo del circuito NSA23L14 BERLIN, se ensaya y rechaza, se realiza apertura del reconectador de c?mulos 2NS14R01 pero contin?a rechazando, se le marca en repetidas ocasiones al t?cnico Ruben Dario Murillo pero no contesta, se escala la solicitud al asistente de la zona Anyinson Scarpeta para que ayude con la localizaci?n del personal t?cnico. Despu?s de unos minutos se comunica el t?cnico Ruben Dario Murillo quien informa que esta lloviendo muy duro en la zona (se evidencia descargas atmosferas en el aplicativo Keraunos) para salir a revisar, informa que va a esperar a ver si las condiciones atmosf?ricas mejoran para salir a seccionar el circuito. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 22:54:04<br><br> | Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 Se repone 2 FQ de 5H en el TR E55444 y 1 FQx0.6D en el TR E55265 y 1 DPS, causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:06:45 SE REPONEN FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: TR E55142 2X2H TR E55257 1X3H SW E55252 1X6T SW E55290 3X20T (REPOSICION NO ESTABA ABIERTO EL SW DE REPETICION) SW E55075 6FQ DE 6T, SE REPARARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS E55079 ,SE CIERRA Y QUEDA EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR INFORMA EL TECNICO RUBEN MURILLO QUE SE RETIRO EL SECCIONADOR E55083 Y SE INSTALARON ARCOS Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:33:39
8234195 | 928703 | VBO23L15 | O34652 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-19 17:06 | 2024-03-20 16:42 | 23.6 | 7 | 52 | - | EL USUARIO HABIA REPORTADO QUE LA LINEA REVENTADA ERA DEL CIRCUITO LA MARINA SIO23L15 PERO SE VERIFICA EN EL SITIO Y SE ENCONTRO QUE ERA DEL CIRCUITO EL RETIRO VBO23L15 QUEDA ABIERTA LA SW O34652 Y LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS O34653 AL O34655 PENDIENTE PARA GRUPO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 18:13:07
8237035 | 929836 | VCT23L13 | E12357 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 06:09 | 2024-03-30 09:11 | 3.03 | 7 | 52 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12357 1 10 T 09:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 10:07:57
8237039 | 929844 | IRR23L13 | C34487 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-30 10:00 | 2024-03-30 10:41 | 0.68 | 4 | 52 | - | c34487: se reubica y se cambia arco primario el cual estaba recostado en cruceta Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 11:32:09
8247206 | 932806 | SLM23L13 | N35388 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:37 | 2024-04-24 11:31 | 17.9 | 5 | 62 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8249936 | 933442 | RIO23L15 | W54922 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 20:36 | 2024-04-29 09:05 | 12.48 | 3 | 52 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 10:08:58
8238134 | 930135 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:45 | 2024-04-02 09:47 | 0.03 | 7 | 52 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 Y EL CTO VCT23L14. EL CTO VCT23L14 HACE UN AR Y RECHAZA. EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 CERRO POR AR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y RECHAZA. SE ABRE RECONECTADOR 2VC14R01 . SE ENSAYA CIERRE DEL CTO 2VC14R01 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2VC3VC41_CAÑAVERLA_CUBA. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 11:08:24<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ABRE LA SW E13121. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. NO SE EVIDENCIO FALLA DEL CTO. QUEDA ENERGIZADO CTO VCT23L14 HASTA LA SW E13121 Y CERRADO LA ITX 2VC3VC41 HASTA EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01. RECONECTADOR 2VC14R01 ABIERTO. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR ENTRE LA SW E13121 AL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01, NO SE TIENE DNA EN ESTE TRAMO SEGUN INFORMA EL TECNICO RESPONSABLE DE LA ODO, SE REQUIERE GRUPO PARA RECORRER Y REALIZAR PODA EN VEGETACION. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 12:50:11
8238137 | 930135 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:47 | 2024-04-02 09:47 | 0.01 | 7 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 Y EL CTO VCT23L14. EL CTO VCT23L14 HACE UN AR Y RECHAZA. EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 CERRO POR AR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y RECHAZA. SE ABRE RECONECTADOR 2VC14R01 . SE ENSAYA CIERRE DEL CTO 2VC14R01 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2VC3VC41_CAÑAVERLA_CUBA. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 11:08:24<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ABRE LA SW E13121. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. NO SE EVIDENCIO FALLA DEL CTO. QUEDA ENERGIZADO CTO VCT23L14 HASTA LA SW E13121 Y CERRADO LA ITX 2VC3VC41 HASTA EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01. RECONECTADOR 2VC14R01 ABIERTO. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR ENTRE LA SW E13121 AL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01, NO SE TIENE DNA EN ESTE TRAMO SEGUN INFORMA EL TECNICO RESPONSABLE DE LA ODO, SE REQUIERE GRUPO PARA RECORRER Y REALIZAR PODA EN VEGETACION. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 12:50:11
8239580 | 930639 | CHA23L14 | C12134 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-06 10:41 | 2024-04-06 11:30 | 0.82 | 1 | 52 | Se realiza inspección técnica en transformador C12134, se evidencia que los usuarios presentan bajones de voltaje en los rangos horarios de mayor cargabilidad, el transformador es de 37.5KVA a 7.6KV, para suplir demanda de aproximadamente 65 clientes, se realiza apertura para realizar actividades de mejora en la red secundaria. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-06 13:01:33<br><br> | se realizan trabajos en transformador C12134 como medida para el mejoramiento en la calidad del servicio de usuarios conectados, de acuerdo a la revisión se deduce lo siguiente: *transformador sin capacidad de suplir carga a todos los usuarios en rangos horarios de mayor conectividad de usuarios. *tramo de red secundaria a la salida del transformador con bajo calibre (calibre 2). *usuarios con distancias al transformador superiores a los 600 metros. se realizan las siguientes reparaciones: se revisan bajantes y se refuerzan conexiones en arcos secundarios, se instalan tres conectores compresión de 8H y un conector tipo perforación grande, se ajustan conexiones. se confirma servicio normal con usuarios pero se requiere una visita para realizar reparación que solucione los inconvenientes de altibajos en predios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-06 13:24:38
8240151 | 930879 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 23:32 | 2024-04-09 05:47 | 6.26 | 7 | 52 | - | 23:28 DISPARA CIRCUITO MARZALA CUBA Y RECHAZA LOS 2 AR. 23:31 SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS. 23:31 SE LE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. 23:40 SE CIERRA ITX 2VC3VC41 INTERCONEXION ENTRE CTOS MARZALA Y CAÑAVERAL. 23:44 SE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. PENDIENTE PARA REVISION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-09 00:43:34
8242882 | 38564 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:49 | 2024-04-17 08:50 | 0.03 | 7 | 462 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8238132 | 930135 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:45 | 2024-04-02 09:45 | 0 | 7 | 52 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 Y EL CTO VCT23L14. EL CTO VCT23L14 HACE UN AR Y RECHAZA. EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 CERRO POR AR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y RECHAZA. SE ABRE RECONECTADOR 2VC14R01 . SE ENSAYA CIERRE DEL CTO 2VC14R01 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2VC3VC41_CAÑAVERLA_CUBA. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 11:08:24<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ABRE LA SW E13121. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. NO SE EVIDENCIO FALLA DEL CTO. QUEDA ENERGIZADO CTO VCT23L14 HASTA LA SW E13121 Y CERRADO LA ITX 2VC3VC41 HASTA EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01. RECONECTADOR 2VC14R01 ABIERTO. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR ENTRE LA SW E13121 AL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01, NO SE TIENE DNA EN ESTE TRAMO SEGUN INFORMA EL TECNICO RESPONSABLE DE LA ODO, SE REQUIERE GRUPO PARA RECORRER Y REALIZAR PODA EN VEGETACION. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 12:50:11
8238140 | 930135 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:47 | 2024-04-02 12:00 | 2.21 | 7 | 52 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 Y EL CTO VCT23L14. EL CTO VCT23L14 HACE UN AR Y RECHAZA. EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01 CERRO POR AR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y RECHAZA. SE ABRE RECONECTADOR 2VC14R01 . SE ENSAYA CIERRE DEL CTO 2VC14R01 Y RECHAZA. SE CIERRA ITX 2VC3VC41_CAÑAVERLA_CUBA. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 11:08:24<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ABRE LA SW E13121. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VCT23L14 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. NO SE EVIDENCIO FALLA DEL CTO. QUEDA ENERGIZADO CTO VCT23L14 HASTA LA SW E13121 Y CERRADO LA ITX 2VC3VC41 HASTA EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01. RECONECTADOR 2VC14R01 ABIERTO. PENDIENTE DE RECORRER SECTOR ENTRE LA SW E13121 AL RECONECTADOR DE COMULOS 2VC14R01, NO SE TIENE DNA EN ESTE TRAMO SEGUN INFORMA EL TECNICO RESPONSABLE DE LA ODO, SE REQUIERE GRUPO PARA RECORRER Y REALIZAR PODA EN VEGETACION. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 12:50:11
8239454 | 930558 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 17:09 | 2024-04-05 17:13 | 0.06 | 7 | 52 | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Pendiente normaliza topología de circuito Cuba en Victoria, ya se esta movilizando el personal a sitio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:27:55<br><br>SE DESATERRIZA LINEA VICTORIA -SAMANA 33KV Y SE CIERRA CUCHILLAS EN LA S/E SNA SNA30L12 Y SE CIERRA EN INT VCT30L12 Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA S/E SNA CIRCUITOS 13.2KV <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-05 16:12:58<br><br>SE ABRE Y SE ATERRIZA LINEA 33 KV VCT - SNA POR FALLA EN CTO CUBA DE VICTORIA TIENE LINEA REVENTADA EN EL NODO E13121 QUE PASA EN PARALEO CON CTO 33 KV, SE ABRE TRF EN SAMANA POR BAJA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-05 14:30:27<br><br> SE ENVIA TECNICO NOVIER CASTA?EDA ABRIR CTO SNA23L12 QUE SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION. SE ABRE CTO SNA23L12 DE MANERA LOCAL 14:17 SE CIERRA ITX 2BO2SN21_HIGUERON_LA SOMBRA SE ABRE CTO SNA23L15 SE CIERRA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO. SE ABRE GENERAL SNA23T11 SE CIERRA CTO SNA23L15 PARA ENERGIZAR LA BARRA 13.2V PARA ENERGIZAR CTO SNA23L14. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 14:29:00<br><br>SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR E41825, SE NORMALIZA COMUNICACION CON LA ITX 2SN5VC31_RANCHO LARGO_CA?AVERAL.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:35:55<br><br> | Se realiza reparación de la línea reventada tramo de red 52328 (entre nodos B65016-E14076), se cierra el corte visible a las 16:00 en 2VC14R01 Cúmulos cuba. y se normaliza la topología de subestación Samaná. Se cierran las cuchillas E13121 y Se normaliza topología de circuito Cuba en Victoria. Actividades ejecutadas sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:23:46
8240149 | 930879 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 23:29 | 2024-04-08 23:32 | 0.05 | 7 | 0 | - | 23:28 DISPARA CIRCUITO MARZALA CUBA Y RECHAZA LOS 2 AR. 23:31 SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS. 23:31 SE LE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. 23:40 SE CIERRA ITX 2VC3VC41 INTERCONEXION ENTRE CTOS MARZALA Y CAÑAVERAL. 23:44 SE HACE ENSAYO AL CIRCUITO MARZALA Y RECHAZA. PENDIENTE PARA REVISION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-09 00:43:34
8240341 | 930951 | VCT23L13 | E12357 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-09 10:02 | 2024-04-09 16:49 | 6.78 | 7 | 55 | VCT23L13 TRANSFORMADOR E12105 ¦ Dir.:VDA CERRO GORDO MUNICIPIO MARIQUITA SE GASTAN 2 F 1A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 18:34:38<br><br>E12105 SE ENCONTRO LINEA DE FASE ATERRIZADA Y TRAFO QUEMADO , SE REALIZA PRUEBAS EN VACIO , TRAFO 5KVA A 7.6KV, SE LE INFORMA AL AT DE LA ZONA. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 18:33:48<br><br>MARCO TULIO SANTAMARIA VDA ESCOCIA MIRAFLORES 3219447827 3219447827 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR VICTORIA VCT23L12 E12495 E11102 USUARIO INDICA QUE TIENE SERVICIO NORMAL. INDICA JULIO CESAR RUIZ<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 18:00:49<br><br> | VCT23L13 TRANSFORMADOR E12105 ¦ Dir.:VDA CERRO GORDO MUNICIPIO MARIQUITA SE GASTAN 2 F 1A TIPO H , SE ENCONTRO LINEA DE FASE ATERRIZADA Y TRAFO QUEMADO , SE REALIZA PRUEBAS EN VACIO , TRAFO 5KVA A 7.6KV, SE LE INFORMA AL AT DE LA ZONA. MARCO TULIO SANTAMARIA VDA ESCOCIA MIRAFLORES 3219447827 3219447827 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR VICTORIA VCT23L12 E12495 E11102 USUARIO INDICA QUE TIENE SERVICIO NORMAL. INDICA JULIO CESAR RUIZ Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-09 18:36:01
8249747 | 933358 | NSA23L14 | E55075 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-28 06:39 | 2024-04-28 12:10 | 5.52 | 5 | 52 | - | SW E55075 3X10T 12:10 TR E55209 1X3H 13:30 SW E55276 3X6T 14:25 TR E55503 1X3H 15:20 TR E55292 1X2H 16:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:51:10
8252993 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:29 | 2024-05-04 02:29 | 0.01 | 7 | 0 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8253677 | 933522 | CHA23L14 | C12134 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-06 10:10 | 2024-05-06 11:11 | 1 | 1 | 52 | - | PQT_11627493 CTO : CHA23L14 APERTURA DE : NODO C12134 DIRECCION VDA ALTO VILLARAZO DESCRIPCION : SE DEBE CAMBIAR TRAMO RED SECUNDARIA EN CABLE DUPLEX 2 SE CONSTRUYE TRIPLEX 2, 60 MTROS SE REPARTE CARGA EXISTEN DOS MEDIDORES EN EL POSTE NODO C12134_17 TERMINAL LINEA INSTALAR TEMPLETE SECUNDARIO AL POSTE TERMINAL , LLAMAR LA USUARIA LES INDIQUE EL SITIO LES ABRA PUERTA INGRESAR . NOTA : HABILITAR EL AR TAN PRONTO SE HAGA LA MANIOBRA Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-04-29 15:22:58 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-04-29 15:33:26 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-06 13:26:15
8253879 | 934378 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-06 19:01 | 2024-05-06 19:03 | 0.04 | 7 | 0 | - | DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:19:30 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:20:16 DISPARO DEL CTO CUBA VCT23L14 SE ENSAYA SE SOSTIENE UNOS MINUTOS Y DISPARA NUEVAMENTE, COMO SE REACCIONO EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE ESTE EQUIPO Y SE CIERRA ITX CON EL COT HABANA 2NS2VC41 PERO DISPARA CIRCUITO HABANA SE DEJA ABIERTO RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01 SE ABRE LA ITX SE NORMALIZA CTO HABANA Y SE NORMALIZA CTO CUBA DESDE LA S/E. QUEDA PENDIENTE RECORRIDO AGUAS ABAJO RECONECTADOR 2VC14R01 SE INFORMA ANYINSON SCARPETTA INFORMA ANYINSON Q DE ACUERDO CON LA INFORMACION DE LOS USUARIOS DE LA ZONA EN LA SW E12246 SW CON VELAS ELECTRONICAS ESTA SE DISPARO CON LOS ENSAYOS Q SE REALIZARON POR LO TANTO ANYINSON SOLICITA REALIZAR ENSAYO NUEVAMENTE A LA ITX 2NS2VC41 SE REALIZA EL ENSAYO ENTRANDO NORMAL LA ITX POR LO TANTO QUEDA INDISPONIBLE ENTRE EL RECONECTADOR 2VC14R01 Y LA SW E12246 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 20:36:45
8255570 | 934880 | PSO23L13 | M51098 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 09:09 | 2024-05-10 10:55 | 1.77 | 1 | 52 | - | 10:55: CAMBIA UN FQ*5.1 DUAL EN TRF M51098(EN EL SISTEMA NO HAY DE 5.1 HAY DE 5.2 DUAL, SE LE INGRESO UNO DE ESE CALIBRE:5.2DUAL); A LAS 11:02: TEMINO DE CONFIRMAR SERVICIO EN DIFERENTES APTOS DE VARIOS PISOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 11:23:55
8255666 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:12 | 2024-05-10 14:13 | 0.03 | 7 | 458 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8256149 | 935070 | RIO23L15 | W54922 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 19:10 | 2024-05-12 08:51 | 13.68 | 3 | 52 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W54922 1 6 T 08:50 SW W54944 2 10 T 10:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 10:45:18
8256228 | 935085 | CHI23L18 | M32195 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 09:36 | 2024-05-12 12:10 | 2.56 | 4 | 83 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 12T SW M32195 NORMAL A LAS 12:10 1 X 1, 3 DUAL TRAFO M32200 NORMAL A LAS 12:35 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 13:42:10
8256394 | 935186 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 07:00 | 2024-05-13 07:00 | 0 | 7 | 52 | - | MULTIPLES DISPAROS CIRCUITO CUBA AL PARECER POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SE DECIDE ABRIR RECONECTADOR DE CUMULOS E ITX CON CIRCUITO LA HABANA POR LOS DISPAROS DESDE LA CABECERA DEL CTO, EL LA TARDE SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA CUANDO SE CALMA UN POCO EL FUERTE VIENTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 15:34:45
8256396 | 935186 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 07:00 | 2024-05-13 07:01 | 0.01 | 7 | 52 | - | MULTIPLES DISPAROS CIRCUITO CUBA AL PARECER POR FUERTES VIENTOS EN LA ZONA, SE DECIDE ABRIR RECONECTADOR DE CUMULOS E ITX CON CIRCUITO LA HABANA POR LOS DISPAROS DESDE LA CABECERA DEL CTO, EL LA TARDE SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA CUANDO SE CALMA UN POCO EL FUERTE VIENTO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 15:34:45
8257251 | 935454 | VBO23L14 | W36320 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 08:21 | 2024-05-16 11:06 | 2.75 | 1 | 52 | SE BAJA RED SECUNDARIA TRENZADA, SE REAPARA LINEA QUEMADA Y SE CIERRA ARCO SECUNDARIO A LAS 10:13, SE NORMALIZO Y QUEDO SERVICIO DE ENERGIA HASTA EL MEDIDOR 8697105, USUARIO PRESENTA CORTO EN LAS LINEAS DE CARGA, DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-16 12:36:49<br><br>EL TRAMO QUE SE HABIA NORMALIZADO VOLVI? A FALLAR, POR LO QUE EL T?CNICO SOLICIT? NUEVAMENTE DESHABILIDAR EL AR DEL CIRCUITO SAN JOS? DE LA SUBESTACI?N VITERBO. VA REALIZAR RECORRIDO DE NUEVO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-16 11:46:13<br><br> | - TF 36487 - SE BAJA RED SECUNDARIA TRENZADA, SE REAPARA LINEA QUEMADA Y SE CIERRA ARCO SECUNDARIO A LAS 10:13, SE NORMALIZO Y QUEDO SERVICIO DE ENERGIA HASTA EL MEDIDOR 8697105, USUARIO PRESENTA CORTO EN LAS LINEAS DE CARGA, DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. - TF W36320 HACE PODA EN RED SECUNDARIA - 11:06 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF W36320 WALTER LOPEZ Y ADRIAN ESCOBAR - USUARIO DE TF W36320 INFORMA A AT E INFORMA QUE VOLVIO A QUEMAR FQ EN TF - DURO SERVICIO 30 MINUTOS - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA - ENCUENTRA LINEAS DE CARGA QUEMADAS MEDIDOR 40186 - SE AISLA FASE EN RED SECUNDARIA - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR Y VOLVER A LLAMAR - 13:30 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF W36320 - 17:03 TF W36618 NORMAL - HACE PODA DE GUADUA SOBRE RED SECUNDARIA TRENZADA - NO LLEGA SERVICIO QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO MEDIDOR 10067944 - QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA BAJAR RED TRENZADA Y BUSCAR FALLA - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-16 20:44:07
8257399 | 935454 | VBO23L14 | W36320 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-16 11:36 | 2024-05-16 13:30 | 1.9 | 1 | 52 | SE BAJA RED SECUNDARIA TRENZADA, SE REAPARA LINEA QUEMADA Y SE CIERRA ARCO SECUNDARIO A LAS 10:13, SE NORMALIZO Y QUEDO SERVICIO DE ENERGIA HASTA EL MEDIDOR 8697105, USUARIO PRESENTA CORTO EN LAS LINEAS DE CARGA, DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-16 12:36:49<br><br>EL TRAMO QUE SE HABIA NORMALIZADO VOLVI? A FALLAR, POR LO QUE EL T?CNICO SOLICIT? NUEVAMENTE DESHABILIDAR EL AR DEL CIRCUITO SAN JOS? DE LA SUBESTACI?N VITERBO. VA REALIZAR RECORRIDO DE NUEVO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-16 11:46:13<br><br> | - TF 36487 - SE BAJA RED SECUNDARIA TRENZADA, SE REAPARA LINEA QUEMADA Y SE CIERRA ARCO SECUNDARIO A LAS 10:13, SE NORMALIZO Y QUEDO SERVICIO DE ENERGIA HASTA EL MEDIDOR 8697105, USUARIO PRESENTA CORTO EN LAS LINEAS DE CARGA, DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. - TF W36320 HACE PODA EN RED SECUNDARIA - 11:06 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF W36320 WALTER LOPEZ Y ADRIAN ESCOBAR - USUARIO DE TF W36320 INFORMA A AT E INFORMA QUE VOLVIO A QUEMAR FQ EN TF - DURO SERVICIO 30 MINUTOS - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA - ENCUENTRA LINEAS DE CARGA QUEMADAS MEDIDOR 40186 - SE AISLA FASE EN RED SECUNDARIA - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR Y VOLVER A LLAMAR - 13:30 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF W36320 - 17:03 TF W36618 NORMAL - HACE PODA DE GUADUA SOBRE RED SECUNDARIA TRENZADA - NO LLEGA SERVICIO QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO MEDIDOR 10067944 - QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA BAJAR RED TRENZADA Y BUSCAR FALLA - AT INFORMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-16 20:44:07
8259189 | 936005 | NRA23L12 | N10036 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 08:17 | 2024-05-22 08:25 | 0.13 | 4 | 52 | - | SE NORMALIZA SW N10005 CON 2 FQ DE 30 A T SW N10046 CON 2 FQ DE 20 A T SW N10091 CON 3 FQ DE 30 A T SW N10036 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 09:04:02
8260597 | 936344 | MLA23L13 | E24131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:32 | 2024-05-24 11:15 | 3.72 | 4 | 76 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8252999 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:51 | 2024-05-04 02:51 | 0.01 | 7 | 52 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8253031 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:19 | 2024-05-04 08:22 | 0.05 | 7 | 52 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8255675 | 934896 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:36 | 2024-05-10 14:37 | 0.02 | 7 | 52 | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:36:52<br><br>SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:36:08<br><br>- 11:25 A 11:27 - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 11:56 - 13:18 - 13:31 DISPARA VCT23L14 CUBA NORMAL POR AR - 13:19 A 13:27 DISPARA VCT23L14 CUBA - 13:34 A 13:37 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 14:15:01<br><br> | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS DE VCT23L14 CUBA - 14:12 SE ABRE 2VC14R01 CUBA Y SE CIERRA ITX 2NS2VC41 REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA CUANDO MEJORA LA CONDICION CLIMATICA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO TRF E12267 SE REQUIERE TEMPLAR RED SECUNDARIA EN EL SECTOR SE LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA PARA PROGRAMAR PERSONAL PARA DARLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:53:17
8263001 | 937091 | CHA23L14 | C12133 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-01 06:33 | 2024-06-01 09:26 | 2.88 | 1 | 52 | - | SW C12133 1X6T 09:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-01 09:48:14
8265534 | 937913 | NRA23L12 | N10134 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-10 15:18 | 2024-06-10 16:32 | 1.23 | 1 | 52 | - | se normaliza tr n10134 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 16:38:10
8266096 | 938090 | QHI23L12 | W42244 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 05:58 | 2024-06-12 09:10 | 3.19 | 1 | 52 | - | VDA RIOGRANDE 1 / TRF W42179 MEDIDOR 6677154139 SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA DAÑO INTERNO. EL TECNICO LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W42244 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-12 13:35:02
8269134 | 938264 | CAM23L12 | D12112 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-13 13:31 | 2024-06-13 14:51 | 1.33 | 1 | 52 | - | Se realiza reparación de línea trenzada cuádruples #2 reventada por cortocircuito entre la fase y el neutro. Nodo D12112: aprt - 13:30 Crr: 14:50 6 piercing grandes 4 piercing medianos 1 rollo cinta 4 mts ACSR#2 10 mts monopolar 1/0 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 11:34:01
8269162 | 938895 | BUM23L13 | W11041 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-18 19:40 | 2024-06-19 12:50 | 17.17 | 1 | 52 | - | SE ENCUENTRA MEDIDOR 6677161336 QUEMADO EN CORTO, SE DEJA SERVICIO DIRECTO , SE REALIZA DESCUMBRE EN RED SECNDARIA Y SE NORMALIZA TRF W11041 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL SE INGRESO MANIOBRA DE CIERRE AL TRF W11977 YA QUE SE HABIA ABIERTO POR ERROR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 13:29:42
8264888 | 936816 | CHI23L18 | M32019 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-08 08:16 | 2024-06-08 17:03 | 8.77 | 6 | 52 | - | CONSTRUCCIÓN Y VARIANTE DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M32034 HACIA M32036 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. . ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPO DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO EXPANSION. M32034 LA ARBOLEDA. demora en cierre de equipos y orden se debe a lluvias en la zona. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 17:35:02
8266073 | 937481 | MLA23L13 | E24141 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 08:16 | 2024-06-12 11:50 | 3.57 | 4 | 52 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD MTO NIVEL 3 NODO E24145 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 14:21:14
8221372 | 923563 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-01 09:31 | 2024-02-01 12:13 | 2.7 | 6 | 51 | - | SW O23524 1X15T 12:13 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-01 13:46:39
8222337 | 923889 | CHI23L18 | M32098 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 11:07 | 2024-02-03 14:41 | 3.57 | 1 | 51 | - | En el TRF M32098 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 15:33:56
8222430 | 923911 | CHI23L18 | M32098 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 15:48 | 2024-02-03 16:45 | 0.95 | 1 | 51 | - | En el TRF M32098 se cambia 1 fusible de 1.3A tipo Dual, y debido a que previamente se hay normalizado y había fallado, el técnico se quedo un rato en observación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 17:22:09
8224180 | 924555 | QHI23L13 | W41862 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 09:39 | 2024-02-09 16:21 | 6.7 | 1 | 51 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador W41862, se encuentran redes entorchadas por vegetación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 17:10:13
8226317 | 925474 | ROS23L14 | D15026 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 08:07 | 2024-02-18 09:16 | 1.15 | 1 | 51 | - | SE NORMALIZA TRF D15026 CON 1 FQ DE 2.1 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 11:10:42
8226520 | 925550 | BUM23L13 | W11032 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-18 19:27 | 2024-02-19 12:00 | 16.56 | 1 | 51 | - | INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W11032 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W11882 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 13:15:55
8226852 | 925683 | CHI23L18 | M32098 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-20 15:22 | 2024-02-20 16:35 | 1.22 | 1 | 51 | - | TRAFO M32098 2X1.3 DUAL EL PRIMERO SE REVIENTA. NORMAL 16:36 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-20 16:51:42
8227384 | 924935 | MGT23L12 | W20271 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 08:44 | 2024-02-22 14:15 | 5.51 | 12 | 51 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-22 17:19:26
8228645 | 926502 | QHI23L13 | W41862 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-28 13:20 | 2024-02-28 13:22 | 0.03 | 1 | 51 | - | En el TRF W41862 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo Dual, se realiza recorrido en la red secundaria y hay pendiente realizar poda de vegetación en aproximación a las redes. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 17:07:53
8215406 | 920532 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-02 07:23 | 2024-01-02 09:00 | 1.62 | 6 | 55 | - | En la SW E55184 se cambian 3 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E55209 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-02 11:24:24
8217049 | 921454 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 15:15 | 2024-01-12 15:40 | 0.42 | 6 | 51 | Técnico Jhonny García: En la SW O23524 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T fase A y C falladas. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 16:05:17<br><br> | En la SW O23851 se cambia 1 fusible de 20A tipo T fase C fallada. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 15:05:47 Tecnico Rogelio Colorado: En el TRF O23555 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo dual. Queda servicio normal. Se revisa la Seccion O23560 y esta normal. Se desasocian las SDE de los nodos O23587, O23573, O23588, O23572 Informó el tecnico que no alcanza a visitar y seran atendidos el 13 de enero. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-12 17:53:48
8218528 | 922129 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:27 | 2024-01-19 10:05 | 2.65 | 6 | 51 | - | DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO A LAS 6:26 SE PRESENTARON FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO SE CAMBIO 1X15AT SW O23524 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 11:11:40
8221014 | 923364 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 19:28 | 2024-01-31 10:20 | 14.86 | 3 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 14:18:54
8216323 | 921024 | MAN23L13 | M21236 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-08 12:25 | 2024-01-08 13:45 | 1.33 | 1 | 51 | JHON WALTER RIVERA - 11:50 TF M21236 NORMAL - SE ENCUENTRA TRAMO DE RED SECUNDARIA PELADA EJE PRINCIPAL Y CON VIENTO ESTA HACIENDO CORTO - SE REQUIERE 25 METROS DE CABLE TRENZADO PARA CAMBIO DE RED SECUNDARIA - 12:01 INFORMA AT QUE REPARACION LA VA ATENDER GRUPO DISPONIBLE DE GIOVANY FAJARDO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 12:09:39<br><br> | - JHON WALTER RIVERA - 11:50 TF M21236 NORMAL - SE ENCUENTRA TRAMO DE RED SECUNDARIA PELADA EJE PRINCIPAL Y CON VIENTO ESTA HACIENDO CORTO - SE REQUIERE 25 METROS DE CABLE TRENZADO PARA CAMBIO DE RED SECUNDARIA - 12:01 INFORMA AT QUE REPARACION LA VA ATENDER GRUPO DISPONIBLE DE GIOVANY FAJARDO GIOVANY FAJARDO - JOSE LUIS NOREÑA - JIMMY ANDRES GIRALDO - 12:25 A 13:45 ABIERTO TF M21236 PARA CAMBIAR TRAMO DE RED SECUNDARIA EN MAL ESTADO - SE INSTALAN 25 METROS DE CABLE TRENZA REUTILIZADO - 2 CONECTORES PIRCING GRANDES - 3 CONECTORES PIRCING MEDIANOS NUEVOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 16:16:17
8217109 | 921466 | MTO23L15 | M11581 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 16:43 | 2024-01-12 17:34 | 0.86 | 1 | 51 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2,1 DUAL TRAFO M11581 NORMAL A LAS 17:34, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 17:44:27
8217317 | 921482 | NRA23L13 | N11218 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-12 20:41 | 2024-01-13 09:11 | 12.5 | 1 | 51 | TfD--TRF--N11458--NRA23L13--VEREDA LA GREGORITA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 15:39:45<br><br>N112818 1F 2.1 DUAL RECHAZO Y SE RECORRE LA RED ENCONTRANDO MEDIDOR QUEMADO # 15236459 Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO 1F 2.1 DUAL A LAS 09:10 N11570 2F 1.3 DUAL RECHAZO, Y SE RECORRE LA RED ENCONTRANDO MEDIDOR CON BORNERA QUEMADAS # 24136513 Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO 1F 1.3 DUAL A LAS 13:00<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:43:46<br><br> | TfD--TRF--N11458--NRA23L13--VEREDA LA GREGORITA SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL N11218 1F 2.1 DUAL RECHAZO Y SE RECORRE LA RED ENCONTRANDO MEDIDOR QUEMADO # 15236459 Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO 1F 2.1 DUAL A LAS 09:10 N11570 2F 1.3 DUAL RECHAZO, Y SE RECORRE LA RED ENCONTRANDO MEDIDOR CON BORNERA QUEMADAS # 24136513 Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO 1F 1.3 DUAL A LAS 13:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:43:46 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 15:40:45
8219003 | 921715 | AZA23L16 | M44589 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 07:51 | 2024-01-22 08:20 | 0.49 | 1 | 51 | - | SE COLOCA LA APERTURA DE 2 TRANSFORMADORES YA QUE HACEN PARTE DEL MISMO CIRCUITO. CTO : AZA23L16 APERTURA DE : TRAFOS M44589 M44441 DIRECCIONES: CRA 29 CLL 69 CRA 28 #68-06 DESCRIPCION : Hallamos punto caliente con deficiencia Media Requerimos del apoyo de un grupo del Línea FRIA PARA QUE REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego proceda a realizar una Inspección al borne SECUNDARIO y darle solución en lo posible, también se recomienda Ajustar las demás conexiones secundarias Hallamos punto caliente con deficiencia Media Requerimos del apoyo de un grupo del Línea FRIA PARA QUE REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego proceda a realizar una Inspección al borne SECUNDARIO y darle solución en lo posible, también se recomienda revisar su estado y Ajustar las demás conexiones secundarias Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 17:30:15 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 10:35:21
8220643 | 918177 | ROS23L13 | D14705 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 13:01 | 2024-01-30 14:16 | 1.25 | 1 | 51 | - | NO SE PUDO REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE HIZO MANIOBRA EN EL TR D14705 PERO EL USUARIO NO DA AUTORIZACION DE HINCAR EL POSTE, SE DEBE REPLANTEAR ACTIVIDAD Y PROGRAMAR DE NUEVO. SE NORMALIZA TR D14705 Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 14:22:37
8219881 | 921704 | MGT23L12 | W20271 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-26 08:33 | 2024-01-26 16:30 | 7.96 | 12 | 51 | - | SE CUMPLE SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-01 20:50:16
8229148 | 925967 | NRA23L13 | N11218 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 10:01 | 2024-03-01 16:20 | 6.32 | 1 | 51 | - | SE CUMPLE ODO - PQT_10305561 - CTO NRA23L13 TAREAS - 10:00 A 16:20 APERTURA TRAFO N11218 - DIRECCION VDA CANTADELICIA - DESCRIPCION : SE REPLANTEA TRABAJO POR FALTA DE PERMISOS, HOY EN DIA YA SE TIENEN CON OTRA OPCION PARA LA REUBICACION DE LINEAS DESNUDAS QUE PASAN POR ENCIMA DE VIVINEDAS; PARA ESTE NUEVO TRABAJO SE PLANTEA LA INTALACION DE POSTE Y TEMPLETE NUEVO AL VORDE DE VIA, CONSTRUCION DE RED SECUNDARIA TRENZA DESDE EL APOYO UBICADO EN LA ESCUELA AL APOYO NUEVO Y SE HACE PUENTE FLOJO DESDE APOYO NUEVO A TORRE QUE NO DEJARON CAMBIAR EN EL PASADO LA CIUAL SOPORTA MEDIDORES. INFORMA AT SE RETRASA MANIOBRAS POR QUE SE COMPLICA TRABAJOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 16:37:19
8229581 | 926929 | BEL23L14 | O10452 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 18:41 | 2024-03-02 19:40 | 0.98 | 1 | 51 | - | - 19:40 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF O10452 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-02 19:43:23
8231351 | 927198 | BUM23L13 | W11032 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-11 09:36 | 2024-03-11 11:40 | 2.07 | 1 | 51 | - | SE REUBICA POSTE METALICO DE 8 M NODO W11032-06, POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA, INSTALAR POSTE DE 8 M PARA CONSTRUIR TRAMO DE RED QUE SE REQUIERE PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDA Y FUTUROS USUARIOS QUE SE CONECTARIAN DE ESTE NUEVO APOYO. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-11 13:11:53
8231386 | 927760 | MGT23L12 | W20271 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 09:50 | 2024-03-11 10:30 | 0.67 | 12 | 51 | - | Se abre la seccion W20271 para realizar cambio de caja primaria en mal estado en el trafo W20273 ODO de emergencia Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-11 15:06:38
8234153 | 928596 | MAR23L13 | C25585 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-19 10:22 | 2024-03-19 11:29 | 1.12 | 7 | 51 | - | SE ABRE SW C25585 PARA CAMBIAR TRF FALLADO EN EL NODO C25589 DATOS TRF C25589: 3 KVA A 7.6 KV MARCA RYMEL AÑO 2021 NUMERO DE EMPRESA 599585 NUMERO DE SERIE 2022040072 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 17:06:36
8234650 | 928892 | MAN23L13 | M20192 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 18:17 | 2024-03-20 19:40 | 1.38 | 1 | 51 | - | MAN23L13 TRANSFORMADOR M20192 ¦ Dir.:FCA MONTEVERDE 1F 1.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 20:10:50
8235112 | 929062 | MAN23L13 | M20192 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 15:48 | 2024-03-21 17:20 | 1.54 | 1 | 51 | - | MAN23L13 TRANSFORMADOR M20192 ¦ Dir.:FCA MONTEVERDE 1F 1.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:49:02
8235383 | 929141 | MAR23L13 | C25585 | 13.2 | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-03-22 13:00 | 2024-03-22 14:00 | 1 | 7 | 51 | - | SE ABRE LA SW C25585 PARA CAMBIO DE TR C25589. SE CAMBIA TR EN NODO C25589. TR INSTALADO RYMEL / 7.6V / 3KVA / SN 2021071325 / NO EMP 599596. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR C25589. SE REALIZA INSPECCION EN LA RED SECUNDARIA , SE EVIDENCIO MEDIDOR 6677162433 SUSPENDIDO, AL PARECER INTENTARON CONECTARSE ILEGALMENTE. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 16:58:47
8235833 | 929390 | BEL23L14 | O10452 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-24 12:27 | 2024-03-24 13:05 | 0.63 | 1 | 51 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR O10452. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 13:12:15
8236962 | 929821 | MAR23L12 | C24249 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-29 15:00 | 2024-03-29 20:00 | 5.01 | 1 | 51 | - | Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador C24249 y rechaza, se revisa y se encuentra DPS explotado, se aísla y se cambia fusible quemado de en transformador, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-29 21:07:12
8243566 | 931964 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 05:57 | 2024-04-18 08:37 | 2.67 | 6 | 51 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW O23524. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 11:27:44
8237956 | 930050 | SLM23L12 | N34127 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 16:40 | 2024-04-01 17:35 | 0.91 | 4 | 51 | - | Se abre la sección N34127 para realizar retiro de guaduas que estaban sobre la red de BT, se cierra y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 17:56:52
8238482 | 928791 | BQE23L14 | D14183 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-03 08:45 | 2024-04-03 15:40 | 6.92 | 3 | 51 | - | PENDIENTE CAMBIA POSTE 8 MTROS CONCRETO INSTALA 12 MTROS 1050 KG CONCRETO PENDIENTE DEBIDO A QUE LA GRUA SE VARO SE PARO APOYO DE 12 MTRS Y REUBICAR REDES BT. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-03 15:56:42
8240282 | 930949 | BOA23L13 | O21064 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-09 10:57 | 2024-04-09 12:48 | 1.85 | 3 | 51 | - | en la sección O21064, se cambia un fusible de 6T y portafusible en mal estado, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 14:16:05
8247764 | 932939 | BOA23L14 | O22052 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:36 | 2024-04-25 11:42 | 4.1 | 4 | 51 | - | se cambia fusible en trf o21955 y rechaza, se recorre ramal encontrando lineas en carga en corto para predio con medidor 21177380,se aisla y se normaliza el transformador, usuario debe tratar con particular, se gastan 2fq de 1.6 se cambia 1fq de 6a t en seccion o22953 se cambia 1fq de 6a t en seccion o22951 se cambia 3fq de 6a t en seccion de repeticion o22052, uan fase por fuera, se debe cambiar una caja primaria, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 15:37:54
8248990 | 933221 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:15 | 2024-04-27 11:43 | 5.47 | 11 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249098 | 933324 | QHI23L12 | W42168 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:28 | 2024-04-27 17:55 | 2.45 | 6 | 51 | - | INSTALA 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42168 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. LOS USUARIOS DEL NODO W42170 NO RESPONDIERON AL NUMERO DE CELULAR REGISTRADO EN LAS SDE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 18:21:02
8257629 | 935571 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 21:28 | 2024-05-17 08:25 | 10.95 | 11 | 122 | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W52011 SE ABRE SECCION W52383 PARA REALIZAR REPARACION DE COLILLA PRIMARIA REVENTADA Y PODA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 14:24:22<br><br> | En la SW W52424 se cambia 1 fusible de 12a tipo T. En la SW W52450 se cambian 4 fusibles de 12A tipo t y 1 porta-fusible. En el SW W52403 se cambia 1 fusible de 10a tipo T, condiciones atm. En el TRF W52418 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo t y un DPS fallado. En el nodo W52424 se instalan 2 conectores DBH-4 y 1m de cable Cu 1/0. En el nodo W52469 se cayo una torre secundaría, se abren arcos y queda 1 usuario afectado, se realizaron maniobras en l transformador. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-17 20:00:10
8260120 | 936199 | SLM23L12 | N34095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:22 | 2024-05-23 11:41 | 4.31 | 4 | 58 | Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamberi, se coordinan maniobra de cierre con el personal tecnico que tenia AR deshabilitado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 12:55:44<br><br> | SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 2FQ 10T EN SW N34127. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34126. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34002. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N34145 Y RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS AL TR Y SE ENCUENTRA QUEMADO, USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:59:51
8261443 | 936638 | RIO23L16 | W52424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 14:23 | 2024-05-27 16:16 | 1.88 | 11 | 122 | - | se normaliza SW DE REPETICION W52424 CON 1 FQ DE 15 A T, 1 FASE POR FUERA NO CAE EL RESPALDO SW W52450 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-27 18:07:50
8255005 | 934620 | MGT23L12 | W20271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:14 | 2024-05-08 15:36 | 7.37 | 12 | 51 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, EN SW DE REPETICION W20098 HAY BAJANTE VOLADA LA CUAL SACO EL CTO Y QUEMO FUSIBLES; NO ALCANZO A IR A LOS NODOS W20129 Y 133 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:38:20
8255088 | 934630 | BEL23L15 | O10358 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 18:41 | 2024-05-08 12:55 | 18.24 | 6 | 53 | - | SW O10358 8X15T 12:55 HABIAN 2 FASES POR FUERA. SW O10364 2X6T 13:39 SW O105286X12T 14:48 HABIAN 2 FASES POR FUERA. SW O10531 1X6T 15:26 TRAFO O10533 2X0.4 DUAL 16:50 EL PRIMERO LO RECHAZA 16:12 Y EN REVISION SE RETIRAN RAMAS DE LA RED. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 20:32:04
8255518 | 934817 | AZA23L13 | M41501 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-09 23:37 | 2024-05-10 04:09 | 4.53 | 1 | 51 | - | AZA23L13 TRANSFORMADOR M41501 ¦ Dir.:CLL 50 NO. 25-65 1F 5.2 DUAL PERO EL TRAFO NO LE LLEGA TENSION , SE SOLICITA AL GRUPO DE SUBTERRANEAS VALIDAR LA SW M41315A1 AL LLEGAR AL SITIO LA SW SE ENCONTRO NORMAL, AL PERSONAL LO CONFUNDIO QUE LA REFRIGERACION DE MERCALDAS SUENA COMO SI LA PLANTA ESTUVIERA FUNCIONANDO, AL REVISAR DE NUEVO EL TRAFO ENCUENTRAN QUE EL TRAFO TENIA NUEVAMENTE FUSIBLE QUEMADO PERO NO CAYO LA VELA, LO PUENTEAN Y EL TRAFO QUE FUNCIONANDO, EL PERSONAL DE REPARACIONES NOCHE VUELVE E INSTALA FUSIBLE DE 5.2 DUAL Y EL SERVICIO QUEDA NORMAL. LA CAUSA DE LA FALLA FUE UNA RATA QUE HIZO CORTO EN EL TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-10 04:28:42
8255747 | 934885 | QHI23L13 | W41032 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 12:02 | 2024-05-10 16:16 | 4.23 | 1 | 51 | - | SE ABRE SW W41031 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA, DPS Y 1 FQ DE 3.1 A DUAL EN EL TRF W41032 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 18:57:19
8260501 | 936336 | SLM23L12 | N34095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:27 | 2024-05-24 11:45 | 4.31 | 4 | 58 | - | SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N34126. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34127. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 13:14:12
8260656 | 936407 | BQE23L14 | D14183 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 14:51 | 2024-05-24 17:50 | 2.99 | 3 | 51 | - | Técnico Andrés Felipe Mejia: En la SW D14183 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. técnico Alexander Rudas: En el nodo D14758 se realiza reparación de conexiones sulfatadas en recamara, habían 11 viviendas afectadas. queda servicio normal alas 17:40. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 18:15:58
8259540 | 936133 | AMR23L12 | 2AM12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 18:54 | 2024-05-23 07:17 | 12.38 | 26 | 0 | DISPARA RECONECTADOR 2AM12R01 ( DISP 51) , SE ENSAYA Y RECHAZA. REPORTA TECNICO QUE SE PRESENTA TORMENTA EN LA ZONA A LA HORA NO HAY QUIEN RECORRA CTO SE INFORMA A ASISTENTE GIOVANNY FAJARDO ACERCA DE LA NOVEDAD<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 19:39:30<br><br> | DISPARA RECONECTADOR 2AM12R01 ( DISP 51) , SE ENSAYA Y RECHAZA. REPORTA TECNICO QUE SE PRESENTA TORMENTA EN LA ZONA. SE REALIZAN MANIOBRAS PARA TRATAR DE NORMALIZAR. APERTURA DE SECCION C32184 21:25 A 21:36 CON CIERRE DE ITX CON CIRCUITO LLANO GRANDE. CIERRE DE SECCION C32184 21:36. 21:48 APERTURA DE SECCION C32096 SE ENSAYA LA ITX CON CIRCUITO LLANOGRANDE Y RECHAZA. QUEDA PENDIENTE PARA REVISAR EL DIA DE MAÑANA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-23 00:34:14
8268274 | 938621 | SLM23L12 | N34127 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-17 07:27 | 2024-06-17 10:00 | 2.55 | 4 | 51 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-17 10:45:20
8269181 | 938979 | SUP23L15 | W66025 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-19 13:01 | 2024-06-19 13:51 | 0.83 | 1 | 51 | - | SE ABRE TRF W66025 PARA CAMBIAR CTS DE MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-19 13:58:14
8270006 | 939266 | CHA23L16 | C14395 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 16:04 | 2024-06-21 18:53 | 2.82 | 1 | 51 | - | - 18:10 CAMBIA 6 FQ 25 T SW C14156 REPETICION - DOS FASES POR FUERA - 18:52 CAMBIA 1 FQ 3.1 DUAL TF C14395 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 19:48:06
8270739 | 939354 | MAZ23L13 | E31271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:23 | 2024-06-23 12:21 | 5.97 | 4 | 51 | - | 12:20: CAMBIA FQ EN SW E31271 Y CONFIRMA SERVICIO. 13:20: REPORTA JUAN GUILLERMO BAJANTE PRIMARIA VOLADA EN SW E31225, PARA REPARARLA SE REQUIERE BIEN SEA CON TCT O EN FRIO PERO SE REQUIERE: GRUPO Y 2 TECNICOS PARA CORTE VIASIBLE EN ITX CON HIGERON Y ABRIR CUMULOS DEL PLACER Y HACER CORTE VISIBLE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:54:02
8271918 | 939889 | SUP23L15 | W66025 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 15:23 | 2024-06-27 16:00 | 0.62 | 1 | 51 | W66025 SE REQUEIRE HACER APERTURA PARA NORMALIZA MEDIDA MACROMEDIDOR , SE REALIZO EN DIAS ANTERIORES PARTICION DEL CTO, SE AUTORIZA APERTURA POR PARTE DEL ING MANUEL USCATEGUI<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 15:19:42<br><br> | FENNNIER DIAZ SUPIA SUP2315 TR W66025 15:23 16:00 W66025 SE REQUEIRE HACER APERTURA PARA NORMALIZA MEDIDA MACROMEDIDOR , SE REALIZO EN DIAS ANTERIORES PARTICION DEL CTO, SE AUTORIZA APERTURA POR PARTE DEL ING MANUEL USCATEGUI Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 16:07:06
8265243 | 937840 | MGT23L12 | W20271 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 15:16 | 2024-06-09 16:48 | 1.53 | 12 | 51 | - | se normaliza sw w20271, tenia fq de 5h. servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 17:29:07
8268644 | 938757 | MGT23L14 | W22748 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:27 | 2024-06-18 10:50 | 4.39 | 12 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W22748 CON 4 FQ DE 30 AT 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW W22768 CON 1 FQ DE 20 A T SW W22022 CON 1 FQ DE 6 A T TRF E22028 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL SE ENCUENTRA TRF W22641 PARTICULAR QUEMADO SE GASTAN 3 FQ DE 0.6 A DUAL, SE INFORMA AL SUUARIO QUE LO DEBE CAMBIAR CON PARTICULAR O REALIZAR SOLICITUD PARA CAMBIARLO POR CHEC Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:25:10
8268666 | 938719 | SUP23L14 | W65421 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 06:39 | 2024-06-18 08:51 | 2.2 | 3 | 73 | - | SE NORMALIZA SW W65421 CON 2 FQ DE 10 A T, SE LLAMA EL USUARIO E INFORMA QUE NO HA LLEGADO EL SERVICIO, SE REVISA EN EL TRF W65623 Y SE ENCUENTRA ARBOLES Y VEGETACION SOBRE ESTE, SE ABRE NUEVAMENTE LA SW W65421 PARA REALIZAR PODA DE VETEACION Y ARBOLES Y SE NORMALIZA TRF W65623 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:45:02
8268668 | 938719 | SUP23L14 | W65421 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 11:15 | 2024-06-18 12:35 | 1.33 | 3 | 51 | - | SE NORMALIZA SW W65421 CON 2 FQ DE 10 A T, SE LLAMA EL USUARIO E INFORMA QUE NO HA LLEGADO EL SERVICIO, SE REVISA EN EL TRF W65623 Y SE ENCUENTRA ARBOLES Y VEGETACION SOBRE ESTE, SE ABRE NUEVAMENTE LA SW W65421 PARA REALIZAR PODA DE VETEACION Y ARBOLES Y SE NORMALIZA TRF W65623 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:45:02
8270712 | 939374 | MAZ23L13 | E31310 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:09 | 2024-06-23 12:16 | 5.12 | 3 | 51 | 10:40: REPORTA FREDDY QUE RETRASA EL DESPLAZAMIENTO POR CONTINUA LUVIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 10:55:16<br><br> | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:23:25
8224028 | 921455 | BOA23L13 | O21054 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 08:15 | 2024-02-09 13:45 | 5.5 | 4 | 50 | - | se cumple ODO - CIRCUITO BOA23L13 LA CELIA. - 08:15 a 13:45 APERTURA DE LA SECCION O21054 - REMODELACION DE RED SECUNDARIA DEL NODO O21062, CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA PARA TRANSFORMADOR NUEVO EN LA VEREDA LLANO GRANDE BAJO. EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 CONTINUACION ODO_916440_RG_275829 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 21:13:34
8224723 | 924122 | ROS23L14 | D15844 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 13:18 | 2024-02-12 16:00 | 2.7 | 1 | 50 | - | SE REALIZA INSTALACION DE POSTE CONCRETO 8 MTROS , PENDIENTE RETIRAR POSTE EN MAL ESTADO CUANDO LOS CABLEOPERADORES RETIREN Y/O REUBIQUEN LAS REDES. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 16:25:03
8227797 | 926125 | BEL23L12 | O11213 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-24 13:11 | 2024-02-24 16:23 | 3.2 | 1 | 50 | CAMBIO DE TF QUEMADO EN O22213 BELACAZAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-24 06:33:44<br><br> | Se abre sección O11207 para realizar cambio del transformador O11213 por bornes secundarios en muy mal estado, se tienen los siguientes datos: Marca: Magnetron Serie: 521852 no empresa:607097 Capacidad: 15kVA-13.2kV Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-24 16:59:01
8228467 | 926377 | CAM23L12 | D12113 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 15:46 | 2024-02-27 16:25 | 0.66 | 1 | 50 | - | EN EL TR D12113 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-27 16:37:49
8228835 | 926660 | ROS23L14 | D15844 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 15:20 | 2024-02-29 16:01 | 0.68 | 1 | 50 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-29 16:18:48
8215806 | 920811 | PSO23L12 | M52945 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-04 17:04 | 2024-01-04 18:06 | 1.03 | 1 | 50 | - | - SE RETIRA PAJARO SOBRE DPS Y OTRO PAJARO MUERTO EN PISO - 18:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF M52945 - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 19:08:19
8215860 | 919650 | BOA23L13 | O21054 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 10:30 | 2024-01-05 16:20 | 5.83 | 4 | 50 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-05 16:31:51
8216831 | 921299 | DOR23L14 | L16780 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-11 09:40 | 2024-01-11 09:52 | 0.2 | 1 | 50 | - | se abren trafos para realizar manteniento general, se cambian y/o ajustan conexiones d bornes secundarios, los trafo L16541 , L16542 , L16781 SE DEBEN CAMBIAR CON URGENCIAS POR FUGA DE ACIETE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 14:05:13
8217523 | 921588 | BOA23L13 | O21064 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-14 09:44 | 2024-01-14 12:58 | 3.24 | 3 | 50 | - | SW O21064 1X6T 12:58 LA FASE B ESTABA POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-14 15:19:14
8232714 | 928091 | SLM23L13 | N35504 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-14 06:26 | 2024-03-14 14:15 | 7.82 | 4 | 50 | - | - SW N35504 CON 1 FQ QUEMADO - 12:50 A 14:15 SE ABRE SW N35504 PARA DESENTORCHAR LINEAS PRIMARIAS ENTRE NODOS N35520 A N35521 Y TALAR ARBOL MATARRATON - SE INSTALA 1 FQ 12 T SW N35504 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 16:30:29
8233577 | 928478 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 17:51 | 2024-03-18 07:10 | 13.32 | 12 | 50 | - | SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C31735. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-18 07:34:37
8234963 | 928929 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:42 | 2024-03-21 07:55 | 1.22 | 12 | 50 | - | SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR DE COMULOS 2AM14R01 PARA CERRAR POR BY PASS EQUIPO ARIS QUE SE ENCUENTRA FALLADO, SE CERRO Y NORMALIZO VARIOS SECTORES CON SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 3FQ 25T EN SW C31735. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C31530. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C31120. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C31816, SW NO EXISTE EN EL SISTEMA, SE ENVIA CORREO A GIO. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:50:15
8236306 | 929502 | SLM23L12 | N34127 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 15:47 | 2024-03-25 17:35 | 1.8 | 4 | 50 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion n34127 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 19:00:04
8241175 | 929672 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-13 08:35 | 2024-04-13 08:40 | 0.08 | 23 | 86 | 08:356 A 08:39 ABIERTO 2EN15R01 ENEA PARA ABRIR M63083 - NO SE GENERA UN NUEVO GIGA, SE TRABAJA CON EL 271057 DE LA ODO 910775. . CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE REMODELACIÓN ENTRE NODOS M63112 Y M63119. ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO PLAN COMPLEMENTARIO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-13 13:53:31<br><br> | SE TERMINO ACTIVIDADES DE REMODELACIÓN ENTRE NODOS M63112 Y M63119. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 17:42:48
8247142 | 932786 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:59 | 2024-04-24 09:20 | 16.36 | 13 | 97 | VICTOR HUGO AGUIRRE - 08:20 REVISA SW N54065 NORMAL - 09:20 CAMBIO 2 FQ 15 T SW N12000 - 11:20 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N11779 - 10:53 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11801 - 12:25 CAMBIA 3 FQ 10 T SW DE REPETICION N11771 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:55:45<br><br>-20:17 SE REVISA SW M54025 ESTA NORMAL - QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR SW M54065 PASANDO EL RIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 20:30:56<br><br> | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZO A IR AL N11805, ES MUY RETIRADO, HAY QUE IR EN BESTIA UNAS 2 HORAS; QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA JUEVES 25-04 A PRIMERA HORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 16:39:39
8243022 | 931845 | BOA23L13 | O21054 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:16 | 2024-04-17 11:36 | 5.34 | 4 | 50 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW O21054. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O21220. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O21220. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 14:35:43
8243632 | 931949 | SNA23L12 | E42096 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:41 | 2024-04-18 12:51 | 0.17 | 4 | 50 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244192 | 932123 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 00:42 | 2024-04-19 08:20 | 7.63 | 12 | 0 | 03:56 se realiza un nuevo intento de cierre ya que las lluvias disminuyeron en la zona, el reconectador 2AM14R01 se encuentra rechazando, se requiere técnicos para realizar recorrido a la red, se desconoce la posible falla.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 05:01:04<br><br>00:52 se realiza cierre en reconectador 2AM14R01, continua rechazando cierre, se presentan fuertes lluvias en la zona, a la espera de mejora de condiciones.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:24:34<br><br>00:40 reconectador 2AM14R01 se abre y rechaza AR2<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:22:58<br><br> | por salida del reconectador se realiza recorrido. se abre seccion C31178 y se normaliza reco. del C31772 al 218 se retiran guaduas se cierra seccion C31178 SW C31102 1X6T SW C31735 1X25T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:50:52
8245137 | 931271 | PRA23L13 | N49516 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-20 07:01 | 2024-04-20 07:45 | 0.74 | 7 | 50 | Usuario--USU--486522673--DDO23L12--MARIA ISABEL VALENCIA--VDA LOS INDIOS AL USUARIO NO LE INFORMARON SOBRE EL APAGON , ROBERTO MORALES INDICA QUE EL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO LAS LABORES CON ODO PROGRAMADA 931271 ES PERSONAL DE MINEROS, Y TAMBIEN INFORMA QUE MINEROS DIJO QUE EL TRAFO W60038 ERA DE USO DE ELLOS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 15:27:01<br><br> | ODO CUMPLIDA PROGRAMAR CON UN GRUPO Y UN AT3 ADICIONAL, EL GRUPO ABRE LA SECCION W60032 A LAS 7 DE LA MAÑANA DEJANDO CORTE VISIBLE Y BLOQUEO, ABRIR LA SECCION N49516 DEL CIRCUITO BARTOLO DE PACORA, SE PASA CONEXIÓN DE ARCO PRIMARIO (47604) UN ARCO PRIMARIO QUE ALIMENTA EL RAMAL A 7.6 KV QUE CONTINUA HACIA EL NODO W60041, ESTE RAMAL DEBE QUEDAR ALIMENTADO POR EL CIRCUITO BARTOLO, LUEGO DE PASAR EL ARCO HACIA EL OTRO CIRCUITO EL AT3 CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION N49516, EN LA TARDE SE DEBEVUELVEN LAS MANIOBRAS NOTAS: DEJAR TODAS LAS CUCHILAS DEL RECONECTADOR 2DD2PA31 ABIERTAS EL TIEMPO QUE PERMANEZCA ABIERTA LA SECCION W60032, TENER EN CUENTA UNA BUENA COMUNICACION DEL GRUPO CON EL AT3 YA QUE VAN A ESTAR MUY DISTANTES MARMATO VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 16:30:08
8245806 | 932440 | PSV23L13 | E62190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 06:18 | 2024-04-21 07:35 | 1.28 | 3 | 86 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:05:39
8247566 | 931745 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-25 08:08 | 2024-04-25 16:30 | 8.37 | 12 | 50 | - | 16:41: REPORTAN DATOS; REALIZADA LA LABOR PROGRAMADA Y CUMPLEN CON TIEMPOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-25 19:53:58
8247597 | 932938 | BOA23L13 | O21054 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:19 | 2024-04-25 09:15 | 2.94 | 4 | 50 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW O21054 NORMAL A LAS 09:15 SERVICIOS CONFIRMADOS SE REALIZÓ REPOSICIÓN DE FUSIBLES EN SR O21051 4 X 30T NORMAL A LAS 08:30 SIN FASES FALLADAS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 10:06:10
8250173 | 933431 | SCE23L12 | O44529 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 07:21 | 2024-04-29 15:01 | 31.67 | 4 | 69 | - | en la sección O44528, se cambia un fusible de 6 tipo H, se encuentra conductor y cable de guarda caidos entre los nodos O44535 y O44537, se dejan arcos abiertos en el tramo de linea 65130, se requiere programar recurso con drone para realizar los trabajos de mantenimiento, 3 transformadores sin servicio. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-29 17:38:14
8241318 | 929672 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-13 16:49 | 2024-04-13 16:50 | 0.02 | 23 | 50 | 08:356 A 08:39 ABIERTO 2EN15R01 ENEA PARA ABRIR M63083 - NO SE GENERA UN NUEVO GIGA, SE TRABAJA CON EL 271057 DE LA ODO 910775. . CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE REMODELACIÓN ENTRE NODOS M63112 Y M63119. ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO PLAN COMPLEMENTARIO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-13 13:53:31<br><br> | SE TERMINO ACTIVIDADES DE REMODELACIÓN ENTRE NODOS M63112 Y M63119. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 17:42:48
8244649 | 931004 | BOL23L12 | E61683 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-19 10:00 | 2024-04-19 13:31 | 3.51 | 1 | 50 | - | PQT 11500415 OBSERVACION INSTALCION DE APOYO DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 METROS A UN LADO DE LA CASETA, TRASLADO DE LA RED SECUNDARIA AL APOYO NUEVO Y DESMONTE DEL APOYO EXISTENTE Y DEJARLO EN SITIO QUE LA COMUNIDAD SE ENCARGA DEL USO FINAL, NODO E61683 VEREDA LA LINDA A BORDO DE CARRETERA BAJANDO ALA ESCUELA. NOTA: LLAMAR AL PROPIETARIO DEL PREDIO CESAR ISLEN HENAO TELEFONO 3214738865 QUIEN PIDIO ESTAR PRESENTE A LA HORA DE LA EJECUCION DEL TRABAJO. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:05:15
8245392 | 931271 | PRA23L13 | N49516 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-20 15:51 | 2024-04-20 16:16 | 0.42 | 7 | 50 | Usuario--USU--486522673--DDO23L12--MARIA ISABEL VALENCIA--VDA LOS INDIOS AL USUARIO NO LE INFORMARON SOBRE EL APAGON , ROBERTO MORALES INDICA QUE EL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO LAS LABORES CON ODO PROGRAMADA 931271 ES PERSONAL DE MINEROS, Y TAMBIEN INFORMA QUE MINEROS DIJO QUE EL TRAFO W60038 ERA DE USO DE ELLOS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 15:27:01<br><br> | ODO CUMPLIDA PROGRAMAR CON UN GRUPO Y UN AT3 ADICIONAL, EL GRUPO ABRE LA SECCION W60032 A LAS 7 DE LA MAÑANA DEJANDO CORTE VISIBLE Y BLOQUEO, ABRIR LA SECCION N49516 DEL CIRCUITO BARTOLO DE PACORA, SE PASA CONEXIÓN DE ARCO PRIMARIO (47604) UN ARCO PRIMARIO QUE ALIMENTA EL RAMAL A 7.6 KV QUE CONTINUA HACIA EL NODO W60041, ESTE RAMAL DEBE QUEDAR ALIMENTADO POR EL CIRCUITO BARTOLO, LUEGO DE PASAR EL ARCO HACIA EL OTRO CIRCUITO EL AT3 CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION N49516, EN LA TARDE SE DEBEVUELVEN LAS MANIOBRAS NOTAS: DEJAR TODAS LAS CUCHILAS DEL RECONECTADOR 2DD2PA31 ABIERTAS EL TIEMPO QUE PERMANEZCA ABIERTA LA SECCION W60032, TENER EN CUENTA UNA BUENA COMUNICACION DEL GRUPO CON EL AT3 YA QUE VAN A ESTAR MUY DISTANTES MARMATO VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 16:30:08
8246590 | 932666 | AZA23L13 | M41176 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 01:17 | 2024-04-23 08:28 | 7.18 | 1 | 50 | - | CAMBIANDO FQ DE 5.2 DUAL EN TRF M41176 SE LES REVENTO UNO; EN TOTAL FUERON 2 DE 5.2 DUAL Y QUEDO NORMAL A LAS 08:28, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 09:09:10
8249025 | 933254 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:05 | 2024-04-27 09:51 | 3.77 | 6 | 50 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8258527 | 935858 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 17:28 | 2024-05-20 17:29 | 0.02 | 23 | 0 | - | *EN EL TRANSFORMADOR M63076, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION M63509 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Y PORTAFUSIBLE INCINERADO. *SE ENCUENTRA PUENTE PRIMARIO ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DEL SECCIONADOR M63083, SE HACE SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 PARA REALIZAR APERTURA TOTAL DEL SECCIONAMIENTO. *18:26 SE FINALIZA REPARACION EN LA SECCION M63083, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 100T, *TECNICOS SOLICITAN SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01, SE PRESENTAN DEMORAS PARA CERRAR SECCIONAL POR FALLAS EN LA CAÑUELA. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 21:13:42
8258552 | 935858 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 18:28 | 2024-05-20 18:53 | 0.42 | 23 | 50 | - | *EN EL TRANSFORMADOR M63076, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION M63509 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Y PORTAFUSIBLE INCINERADO. *SE ENCUENTRA PUENTE PRIMARIO ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DEL SECCIONADOR M63083, SE HACE SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 PARA REALIZAR APERTURA TOTAL DEL SECCIONAMIENTO. *18:26 SE FINALIZA REPARACION EN LA SECCION M63083, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 100T, *TECNICOS SOLICITAN SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01, SE PRESENTAN DEMORAS PARA CERRAR SECCIONAL POR FALLAS EN LA CAÑUELA. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 21:13:42
8260093 | 936176 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:28 | 2024-05-23 10:43 | 4.25 | 5 | 65 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C25434. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25572. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C25816. SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C25432. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C25612. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C25434. SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW C25525. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW C25628, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C25811. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:37:13
8262653 | 936970 | MGT23L13 | MGT23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 16:54 | 2024-05-30 17:33 | 0.66 | 18 | 50 | - | cto mg23l13, sw w21624 tiene colilla primaria volada, parte superior, es particular. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 14:33:30 SE REALIZA APERTURA DE MGT23L13 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA MGT23L13 INTERRUPTOR W21624 ¦ Dir.:W21593 - W21624 , TAMBIEN SE REALIZO APERTURA DE RECONECTADOR DE PERDIDAS 2MG13R01 COMO CORTE VISIBLE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-30 18:07:22
8257521 | 934865 | RIO23L14 | W55490 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 11:25 | 3.42 | 1 | 50 | - | ACTIVIDADES TRABAJO A TERCERO, REUBICACION DE APOYO SECUNDARIO PARA ADECUAR ANTEJARDIN, NODO W55490-10 NOTAS PERSONAL SE COMUNICA SOLAMENTE A PASAR LOS REPORTES CUANDO FINALIZARON LA ACTIVIDAD, NO SE COMUNICARON PARA INICIAR POR FALTA DE SEÑAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 13:35:57
8254758 | 934564 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:48 | 2024-05-08 09:19 | 1.51 | 5 | 50 | - | *EN LA SECCION C25628, SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. *EN LA SECCION C25585, SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. *EN LA SECCION C25612, SE REPONE UN FUSIBLE DE 20T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 13:19:29
8259711 | 936146 | SUP23L13 | SUP23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 04:13 | 2024-05-23 11:31 | 7.3 | 10 | 0 | Se realiza recorrido se le hacen varios intentos de cierre y rechaza. No se interconectó ya que varios equipos entre ellos la interconexión se encuentra sin comunicación. 09:20 Se retira guaduas de la red primaria en el nodo W64215. Se ensaya circuito SUP23L13 Supía _ La Clara y energiza normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 11:29:47<br><br>DISPARO CIRCUITO SUP23L13 LA CLARA RECHAZA INTENTO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 05:36:51<br><br> | Informa al grupo de reparaciones Riosucio que ejecuta la siguiente actividad: 16:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66933 Informa Jorge Ivan Trejos que ejecuta las siguientes actividades: 11:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65689 12:40 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W65655 14:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65679 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65180 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W66181 y rechaza, se genera pendiente para revisión, se requiere acompañamiento, se informa al asistente de la zona. 17:05 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W66138 En la bitácora de ejecutándose se encuentran registradas las notas del evento del operador que estaba en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:50:10 Reporta telecomunicaciones que se presento indisponibilidad en la antena repetidora de cruz de helecho, el cual se recuperó el repetidor a las 09:25 am del 23 de mayo; respecto al Cerro Matecaña se encontró vela caida en W65678, se envió técnico el 23 de Mayo para realizar la reposición del fusible , en la reunión Diaria informa Juan Diego Campo de comunicaciones que a hoy 24 de mayo sigue problemas con repetidor matecaña y deben revisar más. Teniendo en cuenta este contexto se pierde comunicación de varios reconectadores en la zona Noroccidente, entre los que están 2SU14R01 y las suplencias de SUP23L13 como los son 2SU2SU31 y 2RI5SU31 por lo cual los eventos que se presentaron aportaron de manera relevante al indicador, debido a esta perdida de supervisión. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-24 17:49:21
8264606 | 936352 | BUM23L12 | W10505 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-07 08:11 | 2024-06-07 17:24 | 9.21 | 2 | 0 | - | CAMBIO DE APOYO PREIMARIO W10532 VDA SNTA HELENA DNA 2 TRAFOS. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 19:16:46
8264879 | 937747 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 07:32 | 2024-06-08 09:01 | 1.48 | 5 | 65 | - | - 09:00 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 09:35 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION C25628 - NO ACTUO MECANISMO DE REPTICION - UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-08 10:02:28
8265295 | 937845 | ROS23L19 | D14048 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-09 14:31 | 2024-06-09 19:53 | 5.37 | 1 | 50 | 17:58 INFORMA AT ALEXANDER RUDAS QUE CERRANDO PORTA FQ DE TF D14048 SE SAFO CAJA PRIMARIA DE BASE Y QUEDO ARCO ATERRIZANDOSE EN CRUCETA - DEBIO QUEMAR FQ EN SW D14169 - SE BEDE ABRIR SW D14169 PARA HACER REPARACION<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 18:04:45<br><br> | SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA CAJA PRIMARIA SUELTA DE LA BASE EN EL NODO TRF D14048 LA CUAL SE ATERRIZA EN LA CRUCETA. SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW D14169 PARA DICHA REPARACION. INSTALA 2 CAJAS PRIMARIAS COMPLETAS DE 100 AMP. INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D14048 INSTALA 1 FQ 40A T EN EL NODO SW D14169 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-09 23:53:23
8265553 | 937867 | PSV23L13 | E62070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 08:19 | 2024-06-10 11:20 | 3.02 | 6 | 50 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E62188 1 1.6 D 08:20 TR E62165 1 1.6 D 09:25 SW E62069 1 30 T 10:30 SW E62070 2 12 T 11:20 TR se abre Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E62294. 16:00 Se abren arcos para vivienda sola, se espera llamado del usuario si la ocupan. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 16:58:55
8265579 | 937877 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:22 | 2024-06-10 09:30 | 3.13 | 7 | 85 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55139 1 3 H 08:50 SW E55035 2 30 T 09:30 SW E55132 1 6 T 09:30 SW E55057 3 6 T 11:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E55058 1 3 H 12:10 SW E55288 1 6 T 13:00 SW E55318 1 6 T 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:45:36
8271764 | 938885 | ROS23L19 | D14048 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 15:01 | 5.01 | 1 | 50 | - | SE INSTALA POSTE 8 MTROS FIBRA EN BARRANCO ENCIMA CARRETERA SE COLOCA TEMPLETE SECUNDARIO FLECHADO SE REUBICA RED SECUNDARIA EN CABLE TRIPLEX 2 DOS MEDIDORES #18564781/20376998 AL POSTE NUEVO RETIRAR TUBO REGULAR ESTADO , USUARIO REUBICA LINEA DE CARGA ALARGARLA CON ELECTRICISTA PARTICULAR IDONEO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 15:47:07
8223670 | 924293 | AGU23L14 | N42468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 07:42 | 2024-02-07 15:31 | 7.82 | 4 | 49 | - | Se repone 1 fusible de 1H de 1A en el transformador N42102 a causa de animal sobre la red Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 16:53:39 Del reporte asociado al TR N11002. 11:15 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal. Medidor número 20376734. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N42468 2 8 T 15:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-07 19:57:46
8228743 | 925751 | MTO23L12 | M10099 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-29 09:01 | 2024-02-29 16:11 | 7.17 | 2 | 49 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO MTO23L12 - PLANTA MUNICIPAL - 09:01 A 16:11 APERTURA DE SECCION M10099 - REALIZAR TALA DE GUADUAS ENTRE LOS NODOS M10082-M10099 POR SOLICITUD DE INGENIERO JHON JAIRO CEBALLOS DIRECCION MADECO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-29 18:00:23
8221347 | 923528 | SUP23L15 | W66234 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 08:46 | 2024-02-01 09:50 | 1.06 | 1 | 49 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF W66234 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 12:43:42
8227475 | 925048 | BOL23L14 | E20010 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 11:30 | 2024-02-22 16:15 | 4.75 | 1 | 49 | - | TRAFO E20010 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_10915442_11081569 PENSILVANIA OBSERVACION HINCADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS PARA REUBICACIÓN DE RED TRENZADA DEL NODO E20010, NODO SECUNDARIO E2001009, CORREGIMIENTO D EBOLIVIA SALIDA AL HIGUERÓN SECTOR AL BOMBA.DIRECCION BOLIVIA demora en maniobra final es por lluvias en el sector segun manifiesta ejecutor Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 16:35:37
8227751 | 925103 | ENE23L16 | M64088 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-24 10:20 | 2024-02-24 11:30 | 1.17 | 1 | 49 | - | CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-24 13:33:35
8228499 | 926379 | MAZ23L12 | E30019 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-27 17:08 | 2024-02-27 18:39 | 1.52 | 1 | 49 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA RED ABIOERTA SOBRE TECHO DE ZINC DE USUARIO, SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO E30019 ENTRE LAS 17:07 A LAS 18:38 PARA REALIZAR CABIO DE RED ABIERTA POR TRENZADA Y SE NORMALIZA, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 19:01:33
8215597 | 920614 | AGU23L14 | N42468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-03 10:15 | 2024-01-03 13:16 | 3.02 | 4 | 49 | - | SE NORMALIZA SW N42491 CON FQ DE 10 A T SW N42468 CON FQ DE 10 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 17:19:40
8218909 | 922311 | MLA23L13 | E24051 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-21 09:35 | 2024-01-21 11:30 | 1.92 | 4 | 49 | - | SW E24051 1X12T 11:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-21 16:58:44
8220609 | 923263 | MAR23L14 | C26092 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-30 08:55 | 2024-01-30 11:25 | 2.5 | 1 | 49 | - | SE REALIZAN MANIOBRAS AL TR C26092 PARA REALIZAR AJUSTE DE BORNES SECUNDARIOS EN EL TR. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 13:00:06
8220947 | 923365 | CAM23L14 | D12192 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 21:07 | 2024-01-31 08:46 | 11.66 | 5 | 49 | - | SE DESENTORCHA LINEAS PRIMARIAS EN LA SW D12213 Y SE CAMBIA 3FQ 8T EN ESTA SW. SE ABRE LA SW D12315 PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIA EN LA SW D12192, SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN LA SW D12192 CON 3 FQ 25T. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 10:57:34
8215453 | 920554 | AGU23L14 | N42468 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 10:33 | 2024-01-02 12:46 | 2.22 | 4 | 49 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-02 18:03:58
8221076 | 923464 | VBO23L14 | W36602 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-31 16:46 | 2024-01-31 17:34 | 0.81 | 5 | 49 | - | SW W36602 2X10T 17:34 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 17:45:58
8229795 | 927041 | AMR23L14 | C31148 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 09:48 | 2024-03-04 11:50 | 2.04 | 4 | 49 | - | SW C31148 11:50 1F 15A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 11:56:40
8230090 | 38273 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 16:16 | 2024-03-05 16:17 | 0.01 | 18 | 49 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230254 | 927252 | BEL23L15 | O10358 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-06 09:31 | 2024-03-06 10:13 | 0.69 | 6 | 49 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW O10358 PARA CAMBIOS DE VARIOS ELEMENTOS EN EL SISTEMA. INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION O10358 (NO FASES ABIERTAS) SW O10369 SE REALIZA CAMBIO DE 1 CAJA PRIMARIA COMPLETA DE 100 AMP INSTALA 2 FQ 6A T TRF O10370 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. SE RETIEMPLA TRAMO DE LINEA DE GUARDA DESCONGADA JUNTO AL NODO EN MENCION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-06 13:08:00
8231055 | 927621 | VBO23L14 | W36406 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-09 10:49 | 2024-03-09 12:53 | 2.07 | 4 | 49 | - | Se realiza el cambio del transformador quemado W36414, el equipo estaba abierto totalmente, se realizó maniobra abriendo el seccionador W36406, los datos del elemento que se instaló fueron los sgts: Marca:Magnetron no serie:521462 Capacidad:10kVA 2F-13.2kV no empresa:607891 Queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 17:07:08
8235169 | 928980 | HER23L16 | D24426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:36 | 2024-03-21 16:06 | 8.5 | 8 | 49 | - | SE NORMALZA SW D24120 SE RETIRA ARBOL DE LA RED PRIMARIA / SE NORMALIZA SW D24426 LLUVIAS EN LA ZONA . TRF D24492 RECHAZANDO QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:30:59
8235199 | 929089 | MTT23L13 | W14151 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-03-21 18:39 | 2024-03-21 19:10 | 0.52 | 1 | 49 | - | INFORMA LA COMUNIDAD QUE SE ENCONTRABAN INSTALANDO UNA TARIMA E HICIERON UN CORTO EN REDES BT, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL EN EL TRAFO W14151 NORMAL A LAS 19:10 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-21 20:04:10
8235333 | 929137 | PRA23L12 | N48035 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-22 07:49 | 2024-03-22 09:36 | 1.79 | 1 | 1542 | - | - 08:50 CAMBIA 1 FQ 25 T SW N48035 - SE RETIRA PAJARO ENREDADO Y ELECTROCUTADO EN BAJANTE PRIMARIA Y ESTRUCTURA TIERRA - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N48065 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 13:41:26
8235406 | 929242 | PRA23L12 | N48065 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 16:18 | 2024-03-22 17:03 | 0.75 | 1 | 49 | - | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N48065. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 17:37:05
8235831 | 929388 | PRA23L12 | N48065 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 12:09 | 2024-03-24 12:53 | 0.74 | 1 | 49 | - | SE CAMBIA 1X2.1DUAL TR N48065 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 13:07:10
8236082 | 929427 | DON23L12 | L10929 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:32 | 2024-03-25 07:40 | 1.13 | 1 | 49 | - | CAMBIAN FQ EN TRF Y, CONFIRMAN SERVICIO EN SITIO Y CON EL USUARIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 08:08:42
8236786 | 929752 | MLA23L13 | E24051 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 14:58 | 2024-03-28 17:30 | 2.53 | 4 | 49 | - | SE NORMALIZA SW E24051 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-28 17:37:14
8238871 | 930380 | DDO23L14 | W65803 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-04 10:35 | 2024-04-04 14:51 | 4.26 | 10 | 49 | - | SE CUMPLE ODO - MANTENIMIENTO FORESTAL (ORDEN DE SEGURIDAD) - CIRCUITO DDO23L14_NUEVO MARMATO - REALIZAR MANTENIMIENTO FORESTAL A PARTIR DE INTERRUPTOR DDO23L14 DESPUES DE LA SECCION W65803 DIRECCION: MARMATO_NUEVO MARMATO. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 17:28:23 CORREGIR HORA DE FINALIZACION 16:52 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 17:29:31
8238403 | 930114 | AGU23L14 | N42468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 09:17 | 2024-04-02 16:50 | 7.55 | 4 | 49 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N42450 INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW N42468 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 20:31:48
8247420 | 932887 | IRR23L12 | C33714 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 14:48 | 2024-04-24 17:10 | 2.37 | 1 | 49 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 20:11:06
8249338 | 933325 | MAN23L14 | M21138 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 16:48 | 2024-04-27 19:15 | 2.46 | 3 | 49 | SW M21170 1F 8 A TIPO T 18:04 SW M21138 2F 6 A TIP T 19:15 SW M21030 2F 6 A TIPO T 21:19 ENTRE NODOS M21030-031 SE RETIRA GUADUA DEL PRIMARIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:26:05<br><br> | SW M21170 1F 8 A TIPO T 18:04 SW M21138 2F 6 A TIP T 19:15 SW M21030 2F 6 A TIPO T 21:19 ENTRE NODOS M21030-031 SE RETIRA GUADUA DEL PRIMARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:48:07
8238861 | 930375 | MLA23L13 | E24051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 19:45 | 2024-04-04 09:40 | 13.92 | 4 | 49 | En la SW E24051 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 09:51:53<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW W24051. SE HACEN MANIOBRA EN TR E24435 PARA CAMBIAR CONECTORES Y ASILAR CORTO ENTRE EL MACROMEDIDOR Y EL VIENTO SECUNDARIO, SE TENIAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO POR ESTE MOTIVO. SE AISLO Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 17:53:23
8261427 | 936599 | FLR23L16 | E52246 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 13:20 | 2024-05-27 14:20 | 1 | 4 | 49 | - | maniobras de sw e52246 fueron para reparar tramo de linea de guarda a punto de fallar ( estaba solo sostenida por el alma de acero) en el nodo e52246. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-27 17:11:02
8253044 | 934099 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:56 | 2024-05-04 10:03 | 0.12 | 12 | 49 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8254307 | 934469 | VBO23L14 | W36486 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 07:02 | 2024-05-07 15:20 | 8.31 | 3 | 49 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8254722 | 934567 | VBO23L14 | W36486 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 09:37 | 2024-05-08 10:48 | 1.18 | 3 | 49 | - | SE NORMALIZAN SW W36198/W36510/W36531/W36486 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA EN SAN JOSE CRA 3 N 2 03 W36317 LA VEGETACION NO ESTA CERCANA A LA RED DE CHEC NO REPRESENTA PELIGRO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 12:37:54
8258529 | 935855 | MLA23L13 | E24051 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 15:14 | 2024-05-20 17:21 | 2.12 | 4 | 49 | MLA23L13 INTERRUPTOR E24051 ¦ Dir.:EL GUAMO 1F 12 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 17:33:34<br><br> | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24113 ¦ Dir.:GANCHO BAJO v1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 18:34:19
8259897 | 936182 | IRR23L12 | C33741 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 09:19 | 2024-05-23 11:33 | 2.23 | 4 | 49 | - | 2x25T en la SW C33718 2x8T en la SW C33447 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 13:00:28
8251273 | 933716 | VBO23L14 | W36486 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:26 | 2024-05-01 07:53 | 1.45 | 3 | 49 | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 11:57:21<br><br> | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:56:44
8257146 | 934820 | SCE23L12 | O44529 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 16:00 | 1 | 4 | 49 | 07:08 INFORMA AT DAVID RODRIGUEZ VIA TAPADA A 7 KM DE PUEBLO RICO VIA A CHOCO - EN EL SITIO ESTAN LOS GRUPOS DE OSCAR HERRERA - JULIAN GRUPO DE AZU Y SEBASTIAN GRUPO DE SLM QUIENES CONTINUAN CON LA REPARACION - EL GRUPO DE DAVID RODRIGUEZ CON GRUPO DE JOSE DE BUM ATIENDEN OTRO PENDIENTE EN CIRCUITO VILLACLARET NODO O43034 CON LA ODO 935322<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 07:27:03<br><br>22:53 REPORTA DAVID RODRIGUEZ LOS SIGUIENTE: SE REALIZA REPARACION DE LINEA DE GUARDA ENTRE LOS NODOS O44535 al O44537, SE RIEGA LINEA DE FASE Y QUEDA PENDIENTE CONECTARLA ENTRE LOS NODOS O44537 YA QUE SE REQUIERE REALIZAR PODA DE ARBOL QUE IMPIDE HACER LA LABOR , DE IGUAL FORMA SE REQUIERE CAMBIAR CRUCETA DA?DA POR ARBOL EN EL NODO O44538, INDICA EL PERSONAL QUE FINALIZAN ESTAS LABORES Y QUEDA PENDIENTE CONTINUAR CON ELLAS LA PROXIMA SEMANA, LOS ARCOS CONTINUAN ABIERTOS Y LA ORDEN EN ESTADO EJECUTANDOSE PARA QUE EL PESONAL CONTINUE CON ELLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-11 22:58:26<br><br> | REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS O44535 AL O44537 SE CIERRAN ARCOS EN EL NODO O44537 15:45 QUEDA ABIERTA LA O44538POR BAYONETA DOBLADA EN EL NODO O44539 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 20:53:37
8258380 | 935792 | IRR23L12 | C33741 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 17:03 | 2024-05-20 08:58 | 15.92 | 4 | 49 | - | SE NORMALIZA SW C333741 CON 2 FQ DE 8A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 12:45:35
8259623 | 936042 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 08:11 | 2024-05-22 15:55 | 7.73 | 4 | 63 | - | En el TRF N49270 se cambia 1 fusible de 0.6 a tipo dual. en la SW N49258 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW N49268 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N49263 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo t. queda servicio normalizad Nota. el reporte del nodo N49383 no fue posible visitarlo, sector alejado. ODO 936042 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:46:11
8252993 | 934099 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 02:29 | 2024-05-04 09:22 | 6.89 | 12 | 0 | - 02:15 A 02:18 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:20 A 02:29 DISPARA VCT23L14 CUBA RECHAZA AR - 02:25 Y 02:28 CERRADO VCT23L14 CUBA RECHAZA - 02:28 A 02:50 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 02:50 A 02:51 DISPARA VCT23L14 CUBA - 02:50 A 08:19 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:17 A 12:22 ABIERTA SW E12246 - 08:19 A 08:22 DISPARA VCT23L14 CUBA - 08:19 A 09:28 ABIERTO 2VC14R01 CUBA - 08:26 A 08:27 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 08:26 A 08:28 DISPARA NSA23L12 LA HABANA AL CERRAR 2NS2VC41 - 09:05 A ABIERTA SW E12045 - 09:22 A 09:55 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 09:25 A 15:04 ABIERTA SW E12212 - 09:28 A 15:02 CERRADO 2V14R01 CUBA - 10:02 ABIERTA SW E12045 - 10:02 A 12:20 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 12:22 A 15:02 CERRADO 2NS2VC41 INTERCONEXION LA HABANA CUBA - 15:04 CERRADO 2VC14R01 INFORMA AT AISLADOR DE PIN AVERIADO EN NODO E12238 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT - 14:45 RECHAZA 1 FQ 6 T SW E12528 <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 18:09:15<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. ND E12524 se abren arcos primarios en tramo de línea E1252400 a las 16:20 SW E12526 2 6 T 16:26 SW E14030 1 6 T 18:40 Quedando el servicio de energía normal. 16:55 a 17:15 Se abre TR E12414, para realizar reparación. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:11:23
8261762 | 934607 | INS23L14 | C23659 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 07:41 | 2024-05-28 17:06 | 9.42 | 14 | 122 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8271089 | 939433 | VBO23L14 | W36458 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 06:21 | 2024-06-24 12:15 | 5.9 | 3 | 49 | - | EN LA SECCION W36602, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T. EN LA SECCION W36463, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10T. EN LA SECCION W36458 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 TIPO T. EN LA SECCION W36361, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 15 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:41:58
8266057 | 936992 | VCT23L14 | VCT23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 07:16 | 2024-06-12 07:19 | 0.04 | 12 | 0 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8266304 | 936992 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 19:36 | 2024-06-12 19:38 | 0.05 | 12 | 49 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8271023 | 939433 | VBO23L14 | W36602 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 06:28 | 2024-06-24 08:55 | 2.46 | 5 | 49 | - | EN LA SECCION W36602, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T. EN LA SECCION W36463, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10T. EN LA SECCION W36458 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 TIPO T. EN LA SECCION W36361, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 15 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:41:58
8271195 | 938806 | MTT23L12 | W13008 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-25 08:32 | 2024-06-25 12:17 | 3.74 | 3 | 49 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR APERTURA DE LA SECCION W13008, PARA REALIZAR LA VARIACION DEL TRAMO PRIMARIO COMPRENDIDO ENTRE LOS APOYOS W13009 Y W13010, INSTALANDO UN NUEVO APOYO. USUARIO APORTA PERMISO PARA INSTALAR APOYO CON SUS 2 TEMPLETES Y PASO DE RED PRIMARIA. VARIACION POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA. TRABAJO PARA DOS DIAS: DIA 1: REALIZACION DE PREVIAS, EXCAVACIONES E HINCADOS DE NUEVO APOYO CON CRUCETERIA Y RETENIDAS. DIA 2: APAGON PARA DESMONTE E INSTALACION DE RED PRIMARIA POR NUEVO TRAZADO. - PAGO MANO DE OBRA. SE FINALIZAN ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN NOVEDAD, CULMINADAS EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-25 12:22:50
8271755 | 939840 | MLA23L13 | E24051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 08:57 | 2024-06-27 09:55 | 0.98 | 4 | 49 | - | Se cambia fusible de 12 amp t en la sección E24051 dejando servicio normal Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 11:17:56
8222274 | 923819 | SNA23L12 | E42096 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:47 | 2024-02-03 09:48 | 4.02 | 4 | 60 | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:01:54<br><br> | SE NORMALIZAN SW E42096/E42224/E42229 SE NORMALIZAN TRFS E42101/E42104/E42145 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:28:26
8224034 | 912540 | VIR23L14 | O12265 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 08:20 | 2024-02-09 12:00 | 3.67 | 1 | 48 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-09 12:20:21
8224258 | 924630 | ROS23L12 | D14567 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-09 22:45 | 2024-02-09 23:12 | 0.45 | 1 | 48 | - | SE ABRE TRF D14567 PARA AJUSTAR BORNE SECUNDARIO Y SE CAMBIA CONECTOR EN BAJANTE, SE OBSERVA TRF CON TEMPERATURA MUY ALTA, ALPARECER POR SOBRE CARGA, SE PASARA INFOMRACION AL ASISTENTE DE ZONA PAARA EVALUAR POSIBLE REPOTENCIACION Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-09 23:30:01
8224943 | 924289 | MAZ23L12 | E30105 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 11:16 | 2024-02-13 11:45 | 0.49 | 1 | 48 | - | odo cumplida INSTALACIÓN DE CRUCETA VOLADA POR DEBAJO DEL TRANSFORMADOR PARA RETIRAR RED SECUNDARIA POR CONSTRUCCIÓN NUEVA, CALLE 7 # 2 A - 56 MANZANARES NODO E30105. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 12:38:31
8225656 | 924372 | DDO23L13 | W61127 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 14:50 | 2024-02-15 15:46 | 0.92 | 1 | 48 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones LA REPUBLICANA SEC ANTIGUO HOSPITAL CAPILLA DE MARMATO VEREDA LA REPUBLICANA VEREDA SAN JUAN Transformadores: W61023 W61004 W60177 W61124 W61127 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 15:52:19
8226734 | 921734 | AZA23L16 | M40485 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-20 08:06 | 2024-02-22 14:19 | 54.22 | 1 | 48 | CON AUTORIZACIÓN DE LA INGENIERA NATALIA, PARA LA NORMALIZACIÓN DEL CTO AZA23L16 SE REALIZARÁ CAMBIO DE MANIOBRAS, REALIZANDO SWITCHEO DE CTO AZA23L16 UNA VEZ DESECHA LA ITX 2AS6MM01, PARA REALIZAR EL CIERRE DE CUCHILLAS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 12:25:07<br><br>AFLORAMIENTO EN EL NODO M40031 NO SE PUDO CERRAR.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:49:25<br><br>LOS USUARIOS DEL M40485 ESTAN ALIMENTADOS A TRAVEZ DEL NODO M40812 NO SE PUDO NORMALIZAR TOPOLOGIA POR TEMAS DE LLUVIA. LOS TERMINALES TIPO EXTERIOR NO FUE POSIBLE TERMINARLOS. LA ODO CONTINUA MA?ANA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 18:48:10<br><br>SE INSTALO SW TEMPORAL EN EL NODO M40504, (INSTALADA CON LV) (JUAN DAVID FERNANDEZ)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-20 09:29:50<br><br> | SE CUMPLE ODO CON LA SIGUIENTE NOVEDAD LOS USUARIOS DEL TRAFO M40485 QUEDAN PEGADOS DEL TRAFO M40812 HASTA LA PROXIMA SEMANA, LA LABOR LA REALIZARÁ JUAN PABLO OSSA PROGRAMADO PARA MANTENIMIENTO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:43:43
8228547 | 925929 | ROS23L12 | D14567 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-28 10:30 | 2024-02-28 13:21 | 2.84 | 1 | 48 | HINCADA DE APOYOS DE CONCRETO DE 16MT Y 12MT EN LOS NODOS D13388 Y EN EL NODO D13422. SE MODOIFICAN LAS MANIBORAS DEL TRF PORQUE EL PERSONAL TECNICO DEBIA HACER LOS HUECOS Y SE ENCONTRARON CON TUBERIA DE ACUEDUCTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 13:25:30<br><br> | HINCADA DE APOYOS DE CONCRETO DE 16MT Y 12MT EN LOS NODOS D13388 Y EN EL NODO D13422 APOYA LINEA ENERGIZADA Y FREDY PACAVAQUE EL REPORTE GIGA SE REALIZA UNA VEZ SE REMODELE LA RED PRIMARIA 15:52 se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 15:53:02
8222155 | 923817 | BUM23L12 | W10535 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:59 | 2024-02-03 09:39 | 16.67 | 5 | 48 | - | SE CAMBIA 2X12AT SW W10535 SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR W10485 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 10:23:25
8222266 | 923822 | SNA23L15 | E41424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:12 | 2024-02-03 07:50 | 0.63 | 4 | 48 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8215217 | 920483 | SNA23L15 | E41424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 06:46 | 2024-01-01 07:40 | 0.9 | 4 | 48 | - | En la SW E41424 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW E41416 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Em el TRF E41419 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-01 09:04:16
8216091 | 920940 | SUP23L15 | W66095 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-01-06 14:55 | 2024-01-06 16:00 | 1.08 | 1 | 48 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO TRF W66095 INDICA EL TECNICO DE LA ZONA Q ESTE TRF SE DISPARA POR CARGA YA Q TIENE UNA CANTIDA DE CONEXIONES ILEGALES POR MINERIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 16:14:02
8218192 | 921990 | ROS23L12 | D14567 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-17 19:36 | 2024-01-17 19:45 | 0.15 | 1 | 48 | - | ROS23L12 TRANSFORMADOR D14567 ¦ Dir.:CARRERA 16 NO 16 13 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO DE FASE PARTIDO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 19:47:49
8218207 | 921994 | SNA23L15 | E41424 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 19:06 | 2024-01-17 22:25 | 3.32 | 4 | 48 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW E41424. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-17 22:51:20
8219078 | 922353 | VCT23L12 | E11094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 18:08 | 2024-01-22 08:38 | 14.5 | 5 | 65 | - | SW E11094 7X10T 08:38 HABIAN 2 FASES POR FUERA. TR E11096 2X2H 09:15 TR E11102 2X2H 09:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-22 11:51:39
8220597 | 923272 | CHA23L18 | C41224 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 09:35 | 2024-01-30 10:59 | 1.4 | 1 | 48 | - | se normaliza tr c41224 a usuario con medidor 7347496 se ajusta acometida en red secundaria usando conectores, 10+35 hrs en este grupo esta juan carlos peña Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-30 11:21:43
8215789 | 920805 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-04 16:43 | 2024-01-04 17:00 | 0.28 | 12 | 48 | - | - 16:43 INFORMA AT QUE USUARIO INFORMA EXPLOSION Y QUEMA FQ EN SW C31735 - 17:00 CAMBIA 1 FQ 25 T SW C31735 - CAUSA FALLA GALLINAZO EN C31743 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 18:54:19
8216353 | 921052 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-08 17:34 | 2024-01-08 18:20 | 0.77 | 12 | 48 | - | - 18:20 CAMBIA 1 FQ 25T SW C31735 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 18:31:33
8229260 | 926062 | AZA23L16 | M40485 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-01 15:03 | 2024-03-01 15:36 | 0.55 | 1 | 48 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO AZA23L16 (ALTA SUIZA_PALERMO) - 14:04 A 15:04 ABRIR TRANSFORMADOR M40812 - 15:02 A 15:35 ABRIR TRANSFORMADOR M40485 - NORMALIZAR CONEXION DE RED SECUNDARIA DE LOS USUARIOS DEL TRANSFORMADOR M40485, QUE FUERON TRASLADADOS PROVISIONALMENTE AL TRANSFORMADOR M40812, MIENTRAS SE EJECUTABA LA ORDEN DE TRABAJO 921734. ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA. PROYECTO EXPANSION. CABLE AEREO LINEA 3. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 18:41:16
8229872 | 927064 | RIO23L15 | W54996 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 10:24 | 2024-03-04 15:15 | 4.84 | 3 | 48 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW W54996 NORMAL A LAS 15:15<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 16:45:05<br><br> | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO W54027 Y SE EVIDENCIA LINEA BT REVENTADA, SE REALIZA APERTURA AL TRAFO ENTRE LAS 14:50 A LAS 17:10, SE REALIZÓ PODA DE ARBOLES, SE REPARO LINEA REVENTADA BT, QUEDANDO USUARIOS CON SERVICIOS NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 18:01:42
8230370 | 927358 | ROS23L12 | D14567 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-06 20:35 | 2024-03-06 20:45 | 0.17 | 1 | 48 | - | SE LLEGA AL SITIO DEL TRAFO D14567 Y SE EVIDENCIA ARCO BT QUEMADO, SE REALIZA APERTURA DE TRAFO ENTRE LAS 20:35 A LAS 20:45, SE REPARA ARCO Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 21:02:48
8231180 | 927713 | IRR23L12 | C33499 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-10 15:55 | 2024-03-10 16:32 | 0.62 | 7 | 48 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE ENCONTRO COLILLA VOLADA EN EL C33499. SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW C33499 Y SE REPARA LA COLILLA VOLADA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 17:06:29
8232451 | 927965 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 05:51 | 2024-03-13 15:31 | 9.67 | 5 | 0 | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N22966 ENTRE LAS 09:45 A LAS 12:30, SW N22966 CT EN FALLA, SE DESCONECTA Y SE CONECTA CORTACIRCUITO DIRECTO A LA RED, SE DEJA SERVICIO NORMAL A LAS 12:30<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 13:18:19<br><br> | VER NOTAS EN BITACIRA EJECUTANDOSE OLMEDO MURILLO - 16:40 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N2337 - 17:20 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N23348 - 17:50 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N23371 LEONEL HENAO Y OLMEDO MURILLO - 15:30 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPTICION N23333 - UNA FASE PIOR FUERA - NO ACTUO MECANISMO DE AR - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES LEONEL HENAO - 16:48 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N23362 - 17:55 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N23372 - SE LLAMA A USUARIO DE REPORTE QUE ENTRO POR MLA E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPEONDE A TF N23348 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:16:37
8233038 | 927525 | ROS23L12 | D13600 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-15 11:30 | 2024-03-15 16:30 | 5 | 1 | 48 | - | SE CUMPLE ODO - 1. DESHABILITAR EL AR DEL CIRCUITO ROS23L12 ISABELA 2. DESHABILITAR EL AR DEL CIRCUITO ROS23L13 PLAYA RICA 3. 11:30 A 16:30 APERTURA DE TRANSFORMADOR D13600 HINCADA DE APOYO DE 16MT EN EL NODO D13600 NO REQUIERE REPORTE GIGA YA QUE EL REPORTE SE REALIZA CUANDO SE HAGA LA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 16:51:39
8233606 | 928508 | MAZ23L12 | E30105 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-18 09:58 | 2024-03-18 10:45 | 0.8 | 1 | 48 | - | 10:45 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E30105, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 10:54:09
8236279 | 929449 | DDO23L13 | W61127 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-25 07:22 | 2024-03-25 11:56 | 4.57 | 1 | 48 | - | cambia fusibles en varios nodos; trf w61124 hay que cambiar 2 dps fallados. W61017 2 DPS FALLADOS. W61127 UN PORTA FUSIBLE QUEMADO. Y W61013 DPS QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 18:20:08
8242632 | 931632 | MAZ23L13 | E32047 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-16 15:25 | 2024-04-16 16:45 | 1.33 | 4 | 48 | inicio de orden para desplazamiento por el técnico Jesús Antonio Montes<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-16 06:07:06<br><br> | se cambia tr fallado en nodo E32061, datos del equipo instalado: 25 KVA, 13.2 KV, serie 521738, empresa 607161, año 23/11. se cambian en este nodo 02 cajas primarias, 02 dps de media, un pase flojo se construye, se hincan 02 apoyos secundarios de 8 mts. Vda la gallera,cto MAZ23L13, nodo E32061: 03 usuarios quedan sin servicio, pendiente: hincar 01 poste secundario , (hay torres dobladas), re ubicar tramo se red. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-16 19:31:13
8248232 | 933136 | IRR23L12 | C33499 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 06:21 | 2024-04-26 12:15 | 5.9 | 7 | 48 | - | - 10:09 COLILLA VOLADA EN SW C33499 - 11:55 A 12:15 ABIERTA SW C33495 PARA REPARAR FALLA SW C33499 POR ALEXANDER MURILLO - 12:10 REPARA PUENTE VOLADO EN SW C33499 POR DIEGO FERNEY HERRERA Y LUIS GUALDRON - 13:44 CAMBIA 2 FQ 0.6 DIUAL TF C33655 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-26 14:29:28
8238768 | 930313 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:40 | 2024-04-03 18:35 | 2.93 | 1 | 0 | - | TR W61017 se cambian 2 fusibles de 2.1 tipo dual, se confirma servicio normal con usuarios. SW W61013 se cambian dos fusibles de 30T, se confirma servicio normal con usuarios. SW W61016 se cambian dos fusibles de 25 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. SW W61125 se cambian dos fusibles de 6T, se confirma servicio normal con usuarios. los eventos se generan con apertura de sección ya que los transformadores se encuentran con dps fallados, se requiere programar la normalización para evitar estos eventos. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:25:02
8238966 | 930343 | BEL23L12 | O11187 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:01 | 2024-04-04 11:18 | 3.28 | 3 | 48 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:25 Se repone 2 fusibles de 25T en la sección de repetición O11100 07:50 Se repone 3 fusibles de 15T en la sección de repetición O11113 08:27 Se repone 4 fusibles de 12T en la sección de repetición O11153 11:17 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O11187 12:47 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O11029 y rechaza, se revisa y se encuentra guadua sobre la red primaria entre los nodos O11040 al O11041. Informa el personal que confirma servicio normal con los usuarios. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 13:46:44
8240126 | 930860 | SNA23L15 | E41424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 16:42 | 2024-04-08 17:10 | 0.46 | 4 | 48 | - | SW E41424 1F 15 A TIPO T 17:10 TRF E41428 2F 2 A TIPO T 17:25 TRF E41426 1F 3 A TIPO H 17:40 SW E41468 2F 15 A TIPO T 18:15 TRF E41538 1F 1A TIPO H 18:30 SW E41537 1F 6 ATIPO T 18:50 SW E41027 1F 6 A TIPOT T 18:58 TRF E41472 2F 1 A TIPO H 19:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 20:13:44
8243458 | 931181 | NSA23L13 | E55061 | TFD | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-04-18 06:35 | 2024-04-18 18:51 | 12.26 | 1 | 48 | - | OBSERVACION REALIZAR PODA DE VEGETACION ENTRE LOS NODOS E54059 AL E55362 SE DESCARGA LINEA PRIMARIA EN EL NODO PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS CON GRUPO TCT EN EL NODO E54059 AL E54049, SE REQUIERE APOYO DE GRUPO DE PODA durante la ejecucion de la orden manifiesta el ejecutor que hacen corto en tr E54059 y finalmente se normaliza. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:59:28
8243910 | 932045 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:52 | 2024-04-18 17:05 | 2.22 | 1 | 0 | - | INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W61020 INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W61013 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W61125 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. TRF W61020 - QUEDAN 1 DPS Y 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA CAMBIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:27:35
8244051 | 931949 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:36 | 2024-04-18 13:26 | 27.83 | 4 | 0 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244421 | 932191 | DDO23L13 | W61125 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:51 | 2024-04-19 09:55 | 1.08 | 1 | 48 | - | INSTALA 2 FQ 3.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W61013 INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W61013 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W61125 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 11:03:05
8246157 | 932536 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:38 | 2024-04-22 12:36 | 19.98 | 3 | 0 | - | SE CAMBIA 5X25AT SW O11100 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 4X12AT SW O11153 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 2X6AT SW O21416 SE CAMBIA 1X6AT SW O11187 13.22 SE REPONEN 3X15AT SW O11113 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 13:41:42
8247115 | 932823 | SNA23L15 | E41424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 06:54 | 2024-04-24 08:56 | 2.03 | 4 | 48 | - | *En la sección E41416, se cambian dos fusibles de 6T, se confirma servicio con usuarios. *En la sección E41424, se cambia un fusible de 15T, no se había generado solicitudes pero se encontraba en la misma estructura de la sección E41416. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 12:45:23
8248496 | 933183 | FIL23L13 | N21364 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 13:41 | 2024-04-26 17:24 | 3.72 | 3 | 48 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8248932 | 933248 | RIO23L15 | W54996 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:35 | 2024-04-27 13:21 | 3.76 | 3 | 48 | - | 8:30 SE ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL NODO SW W64282 INSTALA 2 FQ 20A T EN EL NODO SW W54964 INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW W54037 SE RETIRAN GUADUAS HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. INSTALA 1 FQ 10A T Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO SW W54996 INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W54990 (NO FASES ABIERTAS) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 16:13:53
8249108 | 933262 | VIR23L14 | O12265 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:38 | 2024-04-27 15:16 | 5.62 | 1 | 48 | * SECCION O12246, SE REPONEN 8 FUSIBLES DE 20T, 2 FASES FALLADAS. * SECCION O12240, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T * TRANSFORMADOR O12265, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL Y SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA Y PODA. * EN EL TRANSFORMADOR O12719, SE REPONE UN FUSBLE DE 0.6 TIPO DUAL. * SECCION O12263 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE RETIRA RAMAS EN EL NODO O12272 *TRANSFORMADOR *SECCION O14128 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 T * SECCION O14018, SE REPONEN 4FUSIBLES DE 6T, SE RETIRAN GUADUAS <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:39:20
8249207 | 933221 | SNA23L15 | E41424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:47 | 2024-04-27 18:46 | 2.98 | 4 | 48 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8258105 | 935742 | AZU23L15 | N23021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:37 | 2024-05-19 09:30 | 14.89 | 21 | 48 | - | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW N23021. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N23136. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N23472. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 14:11:53
8252090 | 933854 | HER23L16 | D24334 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 10:07 | 2024-05-02 10:10 | 0.05 | 7 | 48 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D24335 SE REALIZA DESCONEXION DE 2 DPS FALLADOS. OENDIENTES PARA CAMBIO. INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW D24334 INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION D24097 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 12:42:28
8252296 | 933846 | DDO23L13 | W61127 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 15:00 | 2024-05-02 15:30 | 0.5 | 1 | 48 | - | SE ABRE LA SW W61018 PARA COLOCAR BAYONETA W61017 PERO POR ACERCAMIENTO A LA LINEA 33KV NO SE PUDO REALIZAR EL TRABAJO SE INFORMA A ROBERTO MORALES SE ABRE EL TRAFO W61127 PARA CAMBIAR DPS DE MEDIA SE ABRE LA SW W61018 PARA CAMBIO DE DPS W61127 / W61023 Y EL W61020 SE CAMBIA DPS Y 1 CAJA PRIMARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:19:58
8255365 | 934771 | IRR23L13 | C34020 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 15:04 | 2024-05-09 15:41 | 24.62 | 3 | 48 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW C34020 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-09 16:58:55 SE PRESENTARON RETRASOS EN LA ATENCIÓN A DAÑOS DEBIDO A LLUVIAS EN LA ZONA Y ATENCIÓN A OTROS REPORTES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-28 09:35:52 SE INDAGARÁ CON MAS EXACTITUD MOTIVO DE LA FECHA TARDÍA PARA LA ATENCIÓN Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-28 09:57:06
8256289 | 935067 | DDO23L13 | W61125 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 19:46 | 2024-05-12 13:30 | 17.73 | 1 | 48 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W61124 2 0.6 D 11:00; Se aísla DP´s fallado, requiere su cambio. TR W61114 2 1.0 D 12:00Se aísla 2 DP´s fallado, requiere su cambio. SW W61125 1 6 T 12:40 TR W61127 1 1.3 D 13:30; Se aísla DP´s fallado, requiere su cambio. TR W61023 2 0.6 D 14:30; Se aísla 2 DP´s fallado, requiere su cambio. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:42:02
8256339 | 935047 | SUP23L13 | W65689 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-12 17:30 | 2024-05-12 17:41 | 0.18 | 9 | 48 | 17:29 a 17:40 Se abre SW W65689, para realizar reparación. Para cerrar arcos primarios, pero no aparece en el sistema. Se repara línea primaria entre los nodos E65713 al W65715. Se poda vegetación en cantidades alarmantes. Quedando el servicio de energía normal. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 18:28:59<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se realiza maniobra de cierre a arcos primarios que estaban abiertos en el nodo 47968 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 10:28:06
8259080 | 935991 | AMA23L16 | W30924 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 18:13 | 2024-05-21 19:46 | 1.55 | 1 | 48 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W30924 1 0.6 D 19:45; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 20:22:20
8259786 | 936159 | MAR23L14 | C28110 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:01 | 2024-05-23 08:20 | 1.32 | 1 | 48 | - | En la SW C24072 se cambian 4 fusibles de 25A tipo T. En el TRF C28110 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. queda servicio normal En el nodo C28046 se verifica servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 09:19:08
8260294 | 936194 | RIO23L15 | W54996 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 09:39 | 2024-05-23 14:40 | 5.02 | 3 | 48 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección de repetición W54063, tenia una fase fallada 11:10 Se abre el transformador W54038 para podar arbol sobre la red secundaria 12:30 Se reponen 5 fusibles quemado en la sección de repetición W54035 14:40 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W54996 14:40 Se abren arcos secundarios del transformador W54997 porque se encuentra torrecilla doblada a causa de arbol que cae sobre la red secundaria, queda un usuario afectado, pendiente la reparación, se genera pendiente. 15:50 Se cambia fusible quemado de 0.6d en el transformador W54077 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra árbol sobre la red se retira. 18:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54093 20:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:14:50 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:19:46 se ingresa maniobra de cierre tf w54077, informa asistente que tf se cerro a las 18:00 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 09:08:00 SE DEVUELVE ODO POR ERROR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 11:47:04
8260664 | 936322 | SNA23L15 | E41424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:46 | 2024-05-24 07:56 | 0.17 | 4 | 48 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8252287 | 933845 | SNA23L15 | E41424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 14:02 | 2024-05-02 16:20 | 2.3 | 4 | 48 | - | JORGE LOPEZ - 08:30 REVISA TORRE PRIMARIA CON TF E41568 EN RIEGO POR DERRUMBE VIENTO PRIMARIO SUELTO - DERRUMBE A 1.2 METROS DE ESTRUCTURA - QUEDA PENDIENTE PARA GRUPO - AT TOMA FOTOS E INFORMA A AISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 10:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41852 RECHAZA - - HACE RECORRIDO ENCUENTRA TF E41853 CON FQ PUENTEADO Y QUEMADO - SE DESCONECTA DPS - CAMBIA FQ TIPO MPUENTE POR 1 FQ 1H TF E418753 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41852 DAVID CARDOZO - TF E41478 CON FQ QUEMADO - SE ENCUENTRA VARBOL SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - USUARIOS YA ESTABAN HACUENDO LA PODA - 12:25CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41478 14:20 SW E41468 CON 1 FQ QUEMADO - 12:40 A 15:00 SE TERMINA DE ABRIR SE E41468 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN SW E41478 ALONSO HENAO - 12:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41478 - AL MOMENTO DE CAMBIAR FQ CAJA PRIMARIA QUEDA HACIENDO CONTACTO CON TORRE Y QUEMA FQ EN SW E41468 - 14:55 CAMBIA 2 CAJAS PRIMARIAS EN SW E41478 UNA DESPEGADA Y OTRA EN MAL ESTADO - 16:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW E41424 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 17:36:13
8255217 | 934730 | SUP23L13 | W65637 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-09 07:15 | 2024-05-10 17:40 | 34.43 | 9 | 0 | - | SE CAMBIA FUSIBLES EN SECCION W65637 Y RECHAZA, SE ABRE LA SECCION W65689, SE ENSAYA LA SECCION W65637 ENTRANDO NORMAL, SE RECORRE RAMAL ENCONTRANDO EN EL NODO W65695 UN ARBOL SOBRE LA RED QUE LOS USUARIOS DEJARON CAER CUANDO LO TALARON, SE RETIRA, SE ENSAYA SECCION W65637 Y RECHAZA, POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA NO SE ALCANZA A RECORRER TODO EL RAMAL QUEDA PENDIENTE PARA EL DIA DE MAÑANA A PRIMERA HORA,S E GASTA 1FQ DE 30A T USUARIOS RETIRAN GUADUAS DE LA RED Y SE CIERRA TRF E64256 QUEDANDO TODO NORMAL, SE GASTA 1FQ DE 1A H Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 19:18:25
8261926 | 936699 | RIO23L16 | W52450 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:39 | 2024-05-28 17:30 | 9.85 | 7 | 48 | - | SE NORMALIZA SW W52389 CON 1 FQ DE 8A T SW W52450 CON 1 FQ DE 10 A T SW W52403 CON 1 FQ DE 10 A T RIOSUCIO VDA VISTA HERMOSA NODO W51361 SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA 1 USUARIO SIN SERVICIO PENDIENTE REALIZAR PODA MEDIDOR 904003713 SE AJUSTAN CONEXIONES FLOJAS EN MEDIDOR Y QUEDA SERVICIO NORMAL TRF W52359 VIVIENDA SOL Y EL TRF ESTA NORMAL Y NO CONTESTA RIOSUCIO VDA SANTA CECILIA NODO W52226 PENDIENTE APLOMAR POSTE LADEADO USUARIOS AFECTADOS TRF W52405 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL EN EL SITIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 20:33:26
8263177 | 937140 | SNA23L15 | E41424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 12:02 | 2024-06-01 13:21 | 1.32 | 4 | 48 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41424 1 15 T 13:20 TR E41772 1 3 H 14:20 TR E41789 Se acciona auto protegido disparado 15:00. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 17:15:37
8263619 | 937294 | IRR23L13 | C34029 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 07:47 | 2024-06-03 14:30 | 6.72 | 2 | 48 | - | IRR23L13 INTERRUPTOR C34020 ¦ Dir.:C34017 - C34020 SE ABRE SW PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIA REVENTADA Y CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO IRR23L13 INTERRUPTOR C34029 03-06-2024 13:58:35.000 IRR23L13 INTERRUPTOR C34020 ¦ Dir.:C34017 - C34020 Y SE CIERRA SW CON 1 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:52:36
8265487 | 937860 | NSA23L13 | E55061 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 05:28 | 2024-06-10 09:30 | 4.03 | 1 | 48 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E54031 2 25 T 07:50 SW E54061 2 6 T 08:15 TR E54005 1 6 H 08:30 TR E54067 1 0.6 D 09:10 TR E55061 1 1 H 09:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:06:29
8267732 | 938424 | FIL23L13 | N31380 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:01 | 2024-06-15 08:16 | 2.25 | 8 | 48 | - | SE NORMALIZA SW N31380 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF--N15009--FIL23L13--VDA VARSOVIA SE REPARA RED TRENZADA REVENTADA CON LA COLABORACION DE LEONEL HENAO SIN MANIOBRAS EN TRF Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 14:11:03
8271498 | 939642 | BEL23L12 | O11276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 09:22 | 2024-06-26 09:38 | 0.27 | 9 | 48 | - | *EN LA SECCION O11276, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T. *EN LA SECCION DE REPETICION O11153, SE REPONEN 7 FUSIBLES DE 12 TIPO T, 1 FASE FALLADA (2 FASEA, 3 FASE B, 2 FASE C). *EN EL TRANSFORMADOR O11179, SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA TRENZADA REVENTADA, PENDIENTE REPARAR CON APOYO DE TECNICO ADICIONAL, SE ENCUENTRAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO. *EN EL TRANSFORMADOR O11218 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 12:35:49
8272281 | 939972 | NSA23L14 | E55075 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:20 | 2024-06-28 10:44 | 2.4 | 4 | 52 | - | E55412 11:28 1X12AT E55073 10:43 4X10AT 1 FASE E55047 13:05 1X0,4DUAL 1 VELA E55083 11:30 2X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 14:13:44
8223340 | 924135 | RIO23L16 | W52450 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 07:14 | 2024-02-06 09:50 | 2.61 | 6 | 47 | - | 08:40 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W52403 y rechaza, el personal técnico solicita apoyo para revisar el primario, apoyo Libardo Guzmán, mientras llega Libardo, Adrián García cambia fusible quemado en la sección W52450 a las 09:50, instala fusible de 10T. Se revisa el ramal primaria y se encuentra árbol sobre la red primaria en el nodo W52411, se realiza poda y se normaliza la sección W52403. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-06 17:06:29
8221582 | 922977 | PSO23L17 | M55093 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 10:35 | 2024-02-02 15:30 | 4.91 | 1 | 47 | - | SE REALIZA APERTURA DE TRAFO M55066 PARA RETIRAR TRAMO DE RED Y REUBICARLA , SE INSTALA APOYO Y CAMBIO DE TRAMOS DE RED. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 15:32:12
8221769 | 923739 | VBO23L12 | W34073 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-02 14:14 | 2024-02-02 15:17 | 1.05 | 1 | 47 | - | TRAFO W34073 1X1.0 DUAL 15:17 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 17:23:41
8222083 | 923800 | VMA23L13 | M24127 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 18:31 | 2024-02-03 03:00 | 8.49 | 1 | 47 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO M24127 NORMAL A LAS 3:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-03 03:25:04
8222473 | 923829 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 12:23 | 5.08 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8224244 | 924586 | ROS23L14 | D15984 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-09 15:51 | 2024-02-09 16:09 | 0.3 | 1 | 47 | - | - 15:50 A 16:08 ABIERTO TF D15984 PARA CAMBIO DE BORNE SECUNDARIO Y REPARAR BAJANTE SECUNDARIA LÑINEA FASE QUEMADA POR PUNTO CALIENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 18:43:07
8224340 | 924671 | VBO23L12 | W34073 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 10:51 | 2024-02-10 12:00 | 1.16 | 1 | 47 | - | TRAFO W34073 1X1.0 DUAL 12;00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-10 13:19:51
8225323 | 925022 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:02 | 2024-02-14 12:20 | 5.31 | 1 | 0 | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51425 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:08:26<br><br> | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51426 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:28:47 FLR23L15 TRANSFORMADOR E51433 ¦ Dir.:VD AMARGARITAS T3 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:49:51
8216762 | 920030 | BOA23L13 | O21394 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-11 08:35 | 2024-01-11 17:51 | 9.26 | 1 | 47 | Informa el tecnico que tuvieron retraso en la finalizacion por una poda que debieron realizar en un terminal de red.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 17:55:24<br><br>SE HACE APERTURA DE ARCOS ENTRE LOS NODOS O21393 AL O21394, LOS ARCOS PROGRAMADOS NO FUE NECESARIO ABRIRLOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-11 10:14:52<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE 3 APOYOS PRIMARIOS Y SE DEJA REGADA UNA RED. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 17:57:03
8218562 | 922128 | FLR23L15 | E51308 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 07:46 | 2024-01-19 13:56 | 6.16 | 1 | 47 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 12:42:08
8218988 | 921546 | BUM23L12 | W10693 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-22 08:06 | 2024-01-22 15:33 | 7.45 | 8 | 47 | - | REMODELACION DE RED SECUNDARIA TRAFO W10016 APROXIMADAMENTE 19 APOYOS SECUNDARIOS Y 1 APOYO PRIMARIO EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-22 15:35:55
8229780 | 927014 | MTT23L14 | W15035 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 07:06 | 2024-03-04 08:38 | 1.53 | 5 | 47 | - | SE NORMALIZA SW W15035 CON 1 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-04 11:15:16
8229785 | 926268 | QHI23L12 | W42310 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-04 09:01 | 2024-03-04 11:15 | 2.23 | 1 | 47 | - | Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo W42310 del municipio de Quinchia para realizar instalación de macromedidor Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-04 11:20:11
8231073 | 927664 | RIO23L12 | W50877 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 15:07 | 2024-03-09 18:20 | 3.22 | 1 | 47 | Informa el técnico que hay 2 predios afectados pero requiere apoyo de compañero. Pendiente asignar a otro técnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-09 11:14:19<br><br> | SE NORMALIZA TRF W50877 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Y SE INSTALA 1 VELA RIOSUCIO VDA TUMBABARRETO NODO W50845 SE ENCUENTRA RED TRENZA EN CORTO, SE DA SERVICIO A UN USUARIO OXIGENO DEPENDIENTE, PERO QUEDAN 3 USUARIOS AFECTADOS PENDIENTE REVISAR MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-09 19:37:42
8238208 | 930093 | BOL23L12 | E21192 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-02 12:50 | 2024-04-02 13:05 | 0.25 | 4 | 47 | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW E21192 PARA RETIRAR PASO FLOJO EN E21196 AL E21197. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 13:10:17<br><br> | Se realiza reparación de red y se cierra el paso flojo entre los nodos E21196 al E21197. Se realizaron maniobras en la SW E21192. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 15:01:52 Se ingresa maniobra de cierre en la SW E21198. Faltante. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-04 13:58:03
8238248 | 930093 | BOL23L12 | E21192 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-02 14:36 | 2024-04-02 14:50 | 0.24 | 4 | 47 | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW E21192 PARA RETIRAR PASO FLOJO EN E21196 AL E21197. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 13:10:17<br><br> | Se realiza reparación de red y se cierra el paso flojo entre los nodos E21196 al E21197. Se realizaron maniobras en la SW E21192. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 15:01:52 Se ingresa maniobra de cierre en la SW E21198. Faltante. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-04 13:58:03
8238425 | 930174 | BOA23L13 | O21054 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 14:44 | 2024-04-03 06:45 | 16.03 | 3 | 50 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O21118 1 12 T 17:58 SW O21077 3 12 T 18:50 TR O21011 2 0.6 D 17:32 SW O21529 2 6 T 17:48 SW O21054 2 15 T 20:11 Quedando el servicio de energía normal. TR O21053 Rechaza pendiente para revisión mañana19:48 TR O21529 rechaza, no se genera maniobra ya que es particular 7:59 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:23:43
8241250 | 931410 | MAZ23L12 | E30500 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 12:11 | 2024-04-13 13:16 | 1.08 | 1 | 47 | - | E30500 1 de 3h a las 13+15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 13:21:19
8241795 | 931499 | MAR23L14 | C26078 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 08:35 | 2024-04-14 16:23 | 7.8 | 1 | 47 | - | SE NORMALIZA TR C26078 SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 17:46:42
8242549 | 931636 | CAM23L14 | D12172 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 16:41 | 2024-04-16 10:41 | 18 | 1 | 47 | - | se realiza poda de guaduas sobre la red secundaria, se desentorchan lineas y se normaliza trf d12172 con 3 fq de 0.6 a dual Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 13:45:25
8246319 | 932619 | MAR23L14 | C26078 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 12:13 | 2024-04-22 15:16 | 3.05 | 1 | 47 | - | EN EL TRANSFORMADOR C26078, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 17:36:03
8249154 | 933279 | BEL23L15 | O10523 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 07:26 | 2024-04-27 10:56 | 3.49 | 3 | 47 | 13:10 TECNICO ADRIAN OSPINA INFORMA QUE EL TRANSFORMADOR O10305, SE ENCUENTRA RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO Y SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE LAS DEMAS ORDENES<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 13:32:54<br><br> | *SECCION O10527, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 12T, 1 FASE FALLADA. *TRANSFORMADOR O10305 TRANSFORMADOR ABIERTO RECHAZANDO, SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS Y RECORRIDO PARA DETERMINAR POSIBLE FALLA. *TRANSFORMADOR O10338, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.1 TIPO DUAL. *TRANSFORMADOR O10370, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. * TRANSFORMADOR O10353, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 19:10:40
8249297 | 933221 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:03 | 2024-04-27 13:46 | 18.71 | 6 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8261306 | 934607 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 08:09 | 2024-05-27 08:13 | 0.07 | 12 | 62 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8261637 | 934607 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 07:26 | 2024-05-28 07:29 | 0.04 | 12 | 62 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8254691 | 934595 | BUM23L12 | W10693 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:12 | 2024-05-08 09:35 | 1.38 | 8 | 47 | - | SE CAMBIA 5X12AT SW W10693 SE CAMBIA 2X12AT SW W10463 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 11:14:18 //////////////////////////// SE CAMBIA 5X12AT SW W10693 SE CAMBIA 2X12AT SW W10463 SE REPONEN Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 11:15:53
8254864 | 934654 | RIO23L15 | W54154 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 14:34 | 2024-05-08 16:01 | 1.45 | 1 | 47 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0 DUAL Y UNA VELA EN TRF W54154 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 16:35:27
8255043 | 934585 | PSV23L13 | E62119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:44 | 2024-05-08 16:00 | 7.27 | 9 | 47 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8256798 | 935289 | MAR23L14 | C26078 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 15:24 | 2024-05-14 16:11 | 0.77 | 1 | 47 | - | 1x1.0D en el TRF C26078 causa lluvias Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-14 18:16:33
8258003 | 935752 | QHI23L12 | W42270 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 08:50 | 2024-05-19 11:31 | 2.67 | 1 | 47 | - | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR W42270. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 12:42:40
8258051 | 935737 | RIO23L14 | W55463 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-19 08:38 | 2024-05-19 10:41 | 2.06 | 3 | 47 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W55463. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR W55015 Y TR RECHAZA, 5KVA / 7.6V. TR QUEMADO, SE DEBE CAMBIAR TR, PENDIENTE DE NORMALIZAR, VARIOS USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 13:50:43
8258377 | 935790 | RIO23L14 | W55463 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-20 10:31 | 2024-05-20 13:41 | 3.17 | 3 | 47 | - | 09:30 a 13:40 Se abre SW W55463, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo W55015. 14:00 Se cierra TR W55015, que estaba abierto por falla. Se instalan 3 fusibles de 0.4 tipo Dual. Con 28 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 5 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; 7.6 kV. Número de empresa; 605985. Número de serie; 516607. Año; 2023. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 19:47:16
8259057 | 935989 | SUP23L15 | W66095 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:27 | 2024-05-21 18:20 | 1.88 | 1 | 47 | - | Se encuentra mucha minería ilegal conectada a este transformador. TR W66095 Se acciona auto protegido disparado 18:20. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 19:24:55
8261839 | 935887 | VBO23L14 | W36291 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 14:05 | 2024-05-28 16:55 | 2.83 | 1 | 47 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-28 17:19:52
8262279 | 936897 | HER23L15 | D23094 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 17:28 | 2024-05-29 18:10 | 0.71 | 1 | 47 | - | EN EL TRANSFORMADOR D23094, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.3 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-29 19:10:27
8261446 | 934607 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 18:06 | 2024-05-27 18:10 | 0.07 | 12 | 47 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8265806 | 937938 | FLR23L12 | E50040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 05:38 | 2024-06-11 11:55 | 6.29 | 3 | 47 | 11:55 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-11 12:44:54<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50091 NORMAL A LAS 14:00 1 X 0, 1 DUAL TRAFO E50096 NORMAL A LAS 15:05 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:20:01
8266581 | 938211 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 05:10 | 2024-06-13 09:34 | 4.4 | 7 | 66 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C2297 1 FASE FALLADA 3 FUSIBLES DE 12 AMP T SE NORMALIZA SW C22969 SE NORMALIZA TRF C22990 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 11:34:47
8267469 | 938344 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 18:26 | 2024-06-14 19:00 | 0.57 | 5 | 47 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267475 | 938322 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:17 | 2024-06-14 09:40 | 3.38 | 4 | 0 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8270226 | 939308 | RIO23L15 | W54910 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 08:34 | 2024-06-22 10:46 | 2.2 | 2 | 47 | - | 1x10T en el W54910causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 12:43:26
8270350 | 938301 | SUP23L13 | W66123 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-22 13:00 | 2024-06-22 16:30 | 3.5 | 1 | 47 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11621839 SE PRESENTA AFECTACION DE INMUEBLE POR RED DE BAJA TENSION CABLE TRIPELX 2 A UNA ALTURA DE 1,5 METROS APROXIMADAMENTE SE DEBE INSTALAR POSTE DE 8 METROS PARA CAMBIAR EL RECORRIDO A LA RED DE BAJA Y ELIMINAR CRUCE SOBRE VIVIENDA PARA HACER VIABLE LA CONEXIÓN DEL SERVICIO NOTA: Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 16:37:53
8270883 | 939364 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:16 | 2024-06-23 13:40 | 6.4 | 1 | 0 | - | 17:32: REPORTA DATOS: NOVEDAD: 08:00 A 11:30: PAUSA DESPLAZAMIENTO POR FUERTE LLUVIA. 12:50: EN SW DE REPETICION E51256 CAMBIA 4FQ*12T, UNO EN REPOSICION Y 3 PARA NORMALIZAR UNA FASE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:50:59
8270945 | 939416 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 06:42 | 2024-06-24 10:35 | 3.87 | 12 | 0 | 10:36 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 HASTA LA SECCION C23859 A LA ESPERA DE PERSONAL PARA REALIZAR REPARACION ENTRE LOS APOYOS C23859 Y C23429.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:24:36<br><br>10:34 SE CIERRA RECONECTADOR 2IN14R01, SE ENERGIZA CON CIRCUITO ESM23L13 HASTA EL TRAMO DE RED ABIERTO 3622.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:23:38<br><br>10:28 SE ABREN ARCOS EN EL APOYO C23859, SE DEJA UN TRANSFORMADOR SIN SERVICIO C23430 <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:22:41<br><br>08:41 SE ABRE SECCION C23859 Y SE INICIA ACTIVIDADES PARA ABRIR ARCOS EN TRAMO DE LINEA 3622<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:19:53<br><br>07:45 SE ABRE SECCION C23453 PARA AISLAR FALLA ENCONTRADA EN TRAMO 3622<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:19:06<br><br>SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS CAIDAS ENTRE LOS APOYOS C23859 Y C23429 TRAMO DE RED 3622, SE PROCEDE A ABRIR ARCOS PARA NORMALIZAR CIRCUITO Y QUEDAR A LA ESPERA DE GRUPO PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 10:29:21<br><br>GRUPOS DE LUIS GONZAGA, HERMINSON URREA Y JUAN CARLOS PE?A UBICANDO Y SECCIONANDO FALLA <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 10:17:39<br><br>07:35 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ESM23L13 Y SE CIERRA SECCION C20006 SIN TENSION Y SIN CARGA. 07:37 SE CIERRA INTERRUPTOR DEL CIRCUITO ESM23L13 Y SE ENERGIZA HASTA EL RECONECTADOR 2IN14R01, RECIBE NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 10:12:12<br><br>DISPARO CIRCUITO INS23L14 MORAVO RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE REALIZA APERTURA DEL RECO DE CUMULOS 2IN14R01 Y SE INTENTA UN CIERRE DEL CIRCUITO Y RECHAZA PENDIENTE PARA SU RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-24 05:55:48<br><br> | CIRCUITO INS23L14, SE ENCUENTRA LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS ENTRE LOS APOYOS C23859 Y C23429 (TRAMO 3622). ESTADO DEL CIRCUITO: *CERRADA INTERCONEXION CON CIRCUITO ESM23L13 EN SECCION C20006, ENERGIZADO HASTA TRAMO DE LINEA 3622. *CERRADO CIRCUITO INS23L14 HASTA SECCION ABIERTA C23859. AFECTACION: *TRANSFORMADOR C23430 PENDIENTE ENVIAR GRUPO PARA REALIZAR REPARACION Y NORMALIZAR TOPOLOGIA DEL CIRCUITO INS23L14, PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA EN CIRCUITO ESM23L13, SOLICITAR APOYO DE TECNICO OMEDO TAPASCO 3206708571. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 11:44:07
8272367 | 939927 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-28 14:25 | 2024-06-28 17:50 | 3.42 | 5 | 47 | - | SE REALIZA MANIOBRAS A LA SW O23524 PARA CAMBIAR TR O23529. TR INSTALADO MAGNETRON / NO EMP 607034 / SN 521787 / 5KVA / 13.2KV. SE INSTALA 2FQ 0.4D EN TR O23529. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 19:07:20
8223548 | 924250 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 07:20 | 2024-02-07 10:30 | 3.17 | 12 | 46 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION 2 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE FALLADA MECANISMO DE LA SW DE REPETICION NO OPERO BIEN SE REALIZA MONTAJE DE RECONECTADOR CUMULOS 2 DE CTO ISAZA PENDIENTE POR INTEGRAR AL SISTEMA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 11:24:46
8222792 | 923953 | PRA23L13 | N49181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 05:34 | 2024-02-04 09:46 | 4.2 | 5 | 77 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49181 1 15 T 09:46 TR N49200 1 0.6 D 11:14 TR N49230 1 1.0 13:09 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 16:20:27<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49167 1 15 T 10:32 TR N49166 2 1 H 12:52 SW N49235 1 10 T 15:02 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N49154. 15:54 Se encuentra medidor quemado. Se deja el servicio directo, quedando el servicio normal. Del reporte asociado al TR N49154. 17:38 Se encuentra acometida quemada. Se le informa al usuario que debe reparar con técnico particular. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 18:13:49
8222236 | 923843 | DON23L13 | L12133 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:21 | 2024-02-03 11:21 | 4 | 12 | 82 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8223220 | 924163 | CHA23L18 | C41229 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-06 09:40 | 2024-02-06 10:05 | 0.42 | 1 | 46 | - | UNA CUÑA REVENTO NEUTRO DE LA RED SECUNDARIA, SE REPARA CON 1 DBH 8. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 11:40:40
8226723 | 924319 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-20 08:04 | 2024-02-20 08:08 | 0.08 | 17 | 0 | - | SE REALIZAN MANIOBRAS INGRESADAS POR PROYECTO UPME LINEA NUEVA ESPERANZA - VIRGINIA 500 KV. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:06:21
8227382 | 925905 | IRR23L12 | C33447 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 06:33 | 2024-02-22 09:16 | 2.71 | 5 | 46 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN CORTACIRCUITOS DLE NODO C33700, SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW C33720 ENTRE LAS 13:36 A LAS 13:46, SE REPARA COLILLA VOLADA, Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:24:52<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 25T SW C33447 NORMAL A LAS 09:15, ACAUSADE RAMAS EN LA RED Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 11:13:38 SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN CORTACIRCUITOS DLE NODO C33700, SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW C33720 ENTRE LAS 13:36 A LAS 13:46, SE REPARA COLILLA VOLADA, Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 14:24:52 SW C33597 1X6T 15:00 TR C33597 1X1.3 DUAL 15:33 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-22 16:52:24
8226858 | 924319 | MAZ23L13 | 2MZ3MZ41 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-02-20 17:01 | 2024-02-20 17:04 | 0.05 | 17 | 46 | - | SE REALIZAN MANIOBRAS INGRESADAS POR PROYECTO UPME LINEA NUEVA ESPERANZA - VIRGINIA 500 KV. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:06:21
8216606 | 921192 | CHI23L17 | M31018 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-10 08:49 | 2024-01-10 09:41 | 0.87 | 1 | 46 | - | TR M31018 1X3.1 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-10 12:43:51
8217412 | 921548 | CHA23L18 | C41229 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-13 18:11 | 2024-01-13 18:21 | 0.17 | 1 | 46 | - | CLL 3 11 43 VIL COLOMBIA II / TRF C41229 SE REALIZA APERTURA DEL TRF C41229 PARA AISLAR LINEA FASE TRENSA SECUNDARIA QUE ESTABA HACIENDO CONTACTO CON LINEA NEUTRO DE ACOMETIDA PARA UNA VIVIENDA EN EL SECTOR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. AL MOMENTO DE LA VISITA DEL TECNICO, EL USUARIO NO REPORTO FALLAS EN ELECTRODOMESTICOS ETC. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-13 20:19:26
8216939 | 918269 | BOL23L12 | 2BO2PV41 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 16:33 | 7.56 | 12 | 189 | - | APAGON 3 CTO HIGUERON: DESDE EL E61964 AL E62931 PARA MANTENIMIENTO NIVEL 3 DIRECCION VDA SANTA TERESA 3 reconectador 2bo2pv41 fue operado localmente ya que la comunicacion de este equipo esta fallada. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 16:39:46
8219313 | 922500 | VCT23L14 | E12045 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-23 13:09 | 2024-01-23 14:06 | 0.95 | 10 | 46 | - | - 10:05 abiertos arcos primarios en e12068 - 10:11 cerrada 2NS2VC41 INTERCONEXION HABANA MARZALA CUBA 13:09 A 14:05 ABIERTA SW E12045 - 14:03 SE HACE LEVANMTAMIENTON DE LINEA PRIMARIA POR ROTURA DE GRAPA EN NODO E12050 CONTINUA PENDIENTE REPARAR LINEA GUARDA REVENTADA ENTRE E12066 A E12067 - E12068- NO HAY USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:57:29
8219324 | 922559 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 14:14 | 2024-01-24 17:34 | 27.33 | 17 | 0 | - | - 14:13 A 16:34 DISPARA MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA AR2 - 14:16 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 14:37 A 14:44 ABIERTO UCHILLAS DE 2MZ14R01 MARULANDA - 14:39 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 15:45 A 15:55 ABIERTA SW E32658 - 15:52 CERRADO MAZ23L14 MARULANDA RECHAZA - 16:30 A 17:34ABIERTA SW E32619 - 16:34 MAZ23L14 MARULANDA - 17:14 ABIERTA SW E32636 - QUEDA SW INDISPONIBLE 17 TF Y 46 USUARIOS SIN SERVICIO - PARA REVISAR MAÑANA - 17:17 A 17:27 CERRADA SW E32619 CON FQ 6 T NORMAL - 17:26 A 17:35 ABIERTO MAZ23L14 MARULANDA PARA CERRAR SW E32619 CON FQ TIPO PUENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:14:42
8219327 | 922517 | VCT23L12 | E11081 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-23 11:43 | 2024-01-23 11:56 | 0.22 | 6 | 46 | - | REPARACION Y AJUSTE DE BAJANTES SECUNDARIAS Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-23 14:29:18
8229074 | 926777 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-01 13:03 | 2024-03-01 17:15 | 4.2 | 17 | 795 | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV Y DEJARON CAER UNA DE LAS FASES SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:33:51<br><br> | SE PRESENTA DISPÁRO DEL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA, RECHAZA ENSAYO INCLUSO CON EL RECONETADOR DE CUMULOS ABIERTO, INFORMA JULIAN VILLEGAS QUE LO LLAMA PERSONAL DE EDEMSA QUIEN ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA 500KV INDICANDOLE QUE SE REVENTO UNA DE LAS FASES Y CAYO SOBRE EL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS E32169 AL E32166 (COD TRM E3216600), SE ABREN LAS CUCHILLAS E32636, SE ENSAYA EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ENTRANDO NORMAL, DESPUES DE QUE PERSONAL DE EDEMSA RETIRA LA LINEA Y SE COMUNICA CON JULIAN VILLEGAS SE REALIZA CIERRE NUEVAMENTE DE LAS CUCHILLAS E32636 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 17:35:04 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:21:44 LA LINEA EN CONSTRUCCION QUE OCASIONO LA FALLA SOBRE EL CIRCUITO MAZ23L14 MARULANDA ES VIRGINIA HACIA NUEVA ESPERANZA 500KV PROYECTO UPME 07 2016 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 17:38:07
8230965 | 927624 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 07:02 | 2024-03-09 11:30 | 4.47 | 12 | 46 | se cambia 2fq de 10a t en seccion l13024<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 13:26:29<br><br>se cambia 9fq de 12a t en seccion de repeticion l12185, tres fases por fuera<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:32:29<br><br>se abre seccion l122093 para realizar reparacion de linea primaria reventada entre los nodos l12116al l12117<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 10:34:38<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 13:26:58
8231004 | 927674 | IRR23L12 | C33447 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-09 09:04 | 2024-03-09 13:21 | 4.29 | 5 | 46 | - | SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C33447, SE RETIRA ANIMAL EN LA SW C33449. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-09 14:51:24
8232816 | 928130 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:21 | 2024-03-14 10:43 | 1.36 | 12 | 46 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR L12185 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:42 1 X 3H TRAFO L12773 NORMAL A LAS 13:37 1 X 6T SW L12771 NORMAL A LAS 14:50 1 X 3H TRAFO L14359 NORMAL A LAS 18:35 NSE HACE RECORRIDO Y SE DIAGNOSTICA PODA SERVICIO ENERGÍA NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 19:58:51
8233125 | 928340 | MAN23L13 | M20264 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-16 09:40 | 2024-03-16 10:20 | 0.66 | 1 | 46 | - | Se realizan maniobras en el TRF M20264 para reparar conexiones flojas y se cambia 1 conector de ojo fallado. en afloramiento se instala 1 conector DBH-4 del neutro. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-16 10:40:37
8234669 | 928744 | VCT23L12 | E11081 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 09:23 | 2024-03-20 16:22 | 6.98 | 6 | 46 | - | Se realiza poda vegetación, (chamiza), en contacto con la red primaria. SW E11081 2 15 T 16:22 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 20:34:47
8235261 | 929122 | FLR23L15 | E51218 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 06:43 | 2024-03-22 08:56 | 2.22 | 5 | 46 | - | En la SW E51218 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T (1 fase fallada no esta operando correctamente el mecanismo pero van a instalar un equipo alli). Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-22 09:36:02
8235594 | 928146 | MAR23L13 | C25537 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-23 09:14 | 2024-03-23 18:21 | 9.12 | 4 | 46 | - | 1. DESHABILITAR EL AUTO-RECIERRE DEL CIRCUITO MAR23L13 ALTO CAUCA. 2. APERTURA DE LA SECCION C25537. SE REALIZARA LA REPOTENCIACION DEL TRAMO PRIMARIO DEL C25523 AL C25543, PASANDO DE 1F2H A 3F4H. Usuario / Fecha: jhon harold zamora gonzalez / 2024-03-14 10:15:12 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 18:29:53
8236902 | 929807 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 11:36 | 2024-03-29 13:10 | 1.57 | 12 | 46 | - | SE NORMLAIZA SW DE REPETICION L12185 CON 3 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-29 13:42:28
8237548 | 929900 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:26 | 2024-03-31 10:44 | 19.3 | 3 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 10:25 Se reponen 6 fusibles de 6T en la sección de repetición N49219, fases normales 10:44 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N49258 11:33 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 11:55 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 12:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49268 14:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49491 Se cambia fusible quemado en el transformador N49498 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra arbol de pino sobre la red, se retira el arbol y se repara la red que tenía fase reventada, se cambia fusible de nuevo en el transformador, pero continúa rechazando, se realizan pruebas al transformador y se diagnostica quemado, transformador N49498 de 15 KVA a 13.2 KV, se genera pendiente para su reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 21:22:30
8246125 | 932576 | IRR23L12 | C33447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 08:31 | 2024-04-22 11:50 | 3.32 | 5 | 46 | - | - SE ENCUENTRA TORRECILLA DE 8 METROS EN EL SUELO CON LINEA ACSR NUMERO 2 REVENTADAS POR CAMION - 10:45 A 11:17 ABIERTO TF C33451 PARA AISLAR FALLA - QUEDA UN USUARIO SIN SERVICIO - USUARIO ARREGLA CON CONDUCTOR DE CAMION Y ACEPTA QUE CHEC REPARE CON CUENTA DE COBRO 36126 - ATIENDE GRUPO DE JAMMIR LEANDOR DIAZ CON ODO 932604 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 25 T SW C33447 - 12:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C33461 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 13:40:42
8237802 | 930030 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:16 | 2024-04-01 13:28 | 5.2 | 12 | 46 | - | En la SW L12185 se cambian 8 fusibles de 12A tipo T (2 fases falladas). queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 13:49:16
8237966 | 929963 | FLR23L15 | E51218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:19 | 2024-04-01 11:30 | 3.2 | 5 | 46 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8238435 | 930202 | SLM23L15 | N33238 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-02 20:30 | 2024-04-02 21:01 | 0.51 | 1 | 46 | - | CRA 13 2A 47 / TRF N33231 SE REALIZA APERTURA DEL TRF N33238 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO QUEMADO Y CRISTALIZADO POR RECALENTAMIENTO. INSTALA 2 CONECTOR PEARCING MEDIANOS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 21:28:53
8240412 | 930321 | PSV23L12 | E60008 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 09:01 | 2024-04-10 11:50 | 2.81 | 1 | 46 | - | ODO CUMPLIDA TRABAJO A TERCEROS REUBICACIÓN DE SECCIÓN Y TRANSFORMADOR NODO E60008 UBICADO EN LA CALLE 5 CARRERA 3 ESQUINA PENSILVANIA, TRABAJO CON EL GRUPO DE ENERGIZADA. NOTA REALIZAR DESPLAZAMIENTO HASTA LA DORADA , SE CIERRA EL TRAFO ANTES DE LA HORA PROGRAMADA PUES EL PERSONAL TERMINO ANTES LAS LABORES PROGRAMADAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-10 11:53:50
8241993 | 927817 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-15 08:03 | 2024-04-15 08:15 | 0.21 | 17 | 0 | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 08:17:02<br><br> | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14 se repara caja primaria volada en sw e32636 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:25:57
8242242 | 927817 | MAZ23L13 | 2MZ3MZ41 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-15 16:45 | 2024-04-15 17:23 | 0.63 | 17 | 46 | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 08:17:02<br><br> | SE DA INICIO A MANIOBRAS PROGRAMADAS PARA LA MAÑANA, AL ABRIR MAZ23L14 INTERRUPTOR E32636 ¦ Dir.:ALTO EL TORO VDA UNA DE LAS CAJAS PRIMARIAS PRESENTA INCONVENIENES ( CAJA PRIMARIA VOLADA) , DADO LO ANTERIOR SE TARDE EN RESTABLECER EL CTO MAZ23L14 se repara caja primaria volada en sw e32636 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:25:57
8243361 | 931802 | SNA23L15 | E41769 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:22 | 2024-04-17 16:15 | 8.88 | 3 | 0 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8244920 | 932310 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:49 | 2024-04-19 17:40 | 0.85 | 11 | 50 | - | SE NORMALIZA SW C31735 Y TRF C31642 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 18:15:38
8245005 | 932273 | FLR23L15 | E51218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:47 | 2024-04-19 15:26 | 5.65 | 5 | 46 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51218 CON 4 FUISIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION SW E51167 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW E51217 SE NORMALIZAN TRFS E51169/E51453/E51300/E51323/E51234/E51231 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 20:01:16
8245288 | 932395 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 13:47 | 2024-04-20 13:51 | 0.06 | 22 | 46 | - | SE NORMALIZASW TEMPORAL ( NO APARECE EN EL SISTEMA) M63053 CON FUSIBLE DE 50 AMP T ESTA SW ESTA PUENTEADA Y TENIA UN PUENTE REVENTADO AL MANIPULARLA GENERO DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 SE CIERRA CON EL FUSIBLE Y SE NORMALIZA EL RECONECTADOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 14:27:00
8248380 | 933182 | COL23L13 | N46104 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-26 16:46 | 2024-04-26 20:00 | 3.24 | 4 | 0 | Se des energiza circuitos de 13.2 kV para cambiar fusble por el lado de alta del transformador de potencia.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-26 19:39:22<br><br> COL23L13 INTERRUPTOR COL23L13 ¦ Dir.:LAS COLES_LOMA HERMOSA SE ABRIO ESTE CTO TAMBIEN PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NODO N46104, LA SW QUEDA ABIERTA PARA REPARAR FALLA EN EL RAMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:33:49<br><br>CODIGO N46104 COLILLA PRIMARIA VOLADA, PARA LA REPARACION SE HACE NECESARIO REALIZAR APERTURA DE CTO COL23L13<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 14:54:36<br><br> | COL23L13 TRAMO DE LINEA Cod:59155 ¦ N1:N46306 ¦ N2:N46313 QUEDAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTO POR LINEA PRIMARIA REVENTA DESDE EL N46306 HASTA EL RECONECTADOR DE ITX 2CO3PA21 ( ESTE RECONECTADOR QUEDA CON CUCHLLAS DE BARRA Y LINEA ABIERTAS) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 21:12:49
8249482 | 933351 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:57 | 2024-04-28 09:55 | 17.98 | 2 | 0 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO PERO, LOS DE TEJARES NO CONTESTAN Y, AL PARECER TAMBIEN SON DEL ARROYO Y, DEL NODO C12210 ALTO CASTILLO, ES FALLA EN RED PARTICULAR, ELLOS NECESITAN QUE SEA CHEC QUIEN LES REPARE, SE REQUIERE GRUPO O DOS TECNICOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 10:54:16
8238974 | 930426 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 11:17 | 2024-04-04 12:56 | 1.64 | 12 | 46 | - | En la SW L12185 se cambian 3 fusibles de 12A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:47:20
8240521 | 931030 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 06:49 | 2024-04-10 10:09 | 3.33 | 12 | 46 | - | En la SW L14031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW L12664 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. En la SW L12185 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW L12553 se cambia 1 fusibles de 25A tipo T. En la SW L12735 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. En la SW L12740 se cambia 1 fusibles de 8A tipo T. En el TRF L12741 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 15:42:13
8245132 | 932328 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:50 | 2024-04-20 07:10 | 13.33 | 11 | 46 | - | SE NORMALIZA SW C31735 LLUVIAS Y FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 09:16:11
8246891 | 932680 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 07:02 | 2024-04-23 12:56 | 5.9 | 12 | 46 | - | SW L12185 3X12T 12:55 EL PRIMERO LO RECHAZA 08:50 Y EN REVISION SE ENCUENTRA AISLADOR AVERIADO NODO L13420, EL CUAL SE CAMBIA. PENDIENTE L12422 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 19:35:09
8250515 | 933561 | VMA23L16 | C12278 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 19:37 | 2024-04-30 08:31 | 12.9 | 10 | 62 | - | VMA23L16--HUMBERTO QUICENO--VDA PAPAYAL TRF C12347 SE REPARA VIENTO SECUNDARIO SIN MANIOBRAS EN TRF SE NORMALIZA SW DE REPETICION C12313 CON 3 FUSIBLES DE 8 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMAIZAN SW C12278/C12598 SE NORMALIZA TRF C12338 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 12:00:12
8256767 | 934296 | MAZ23L13 | 2MZ3MZ41 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-14 16:23 | 2024-05-14 16:27 | 0.07 | 17 | 46 | - | SE CUMPLE LA ACTIVIDADA PROGRAMADA Y EDEMSA REPORTO FINALIZACION DE SUS ACTIVIDADES PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 16:29:20
8258540 | 935803 | FLR23L16 | E52246 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 16:11 | 2024-05-20 17:06 | 0.92 | 3 | 46 | SW E52245 SE ABRE DE LAS 16:10 A LAS 17:05 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO EN EL NODO E52246 , DATOS DEL TRAFO INSTALADO: MARCA MAGENTRON , EMPRESA 607914, SERIE 522752, 5KVA A 7.6KV , 1F 2 A TIPO H , NORMAL A LAS 17:05 SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO E52198 AL E52202 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA , PTE PARA LA REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA Y SE CIERRA SW E52192 SE CIERRA A LAS 17:28 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 17:58:21<br><br>SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW E52193 9:30 SE REALIZA CIERRE DEL NODO SW E52178 CONTINUA EL PERSONAL TECNICO REVISANDO Y ENCERRANDO LA FALLA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-20 13:08:07<br><br> | SW E52245 SE ABRE DE LAS 16:10 A LAS 17:05 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO EN EL NODO E52246 , DATOS DEL TRAFO INSTALADO: MARCA MAGENTRON , EMPRESA 607914, SERIE 522752, 5KVA A 7.6KV , 1F 2 A TIPO H , NORMAL A LAS 17:05 SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO E52198 AL E52202 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA , PTE PARA LA REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA Y SE CIERRA SW E52192 SE CIERRA A LAS 17:28 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 18:11:29 SW E52245 SE ABRE DE LAS 16:10 A LAS 17:05 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO EN EL NODO E52246 , DATOS DEL TRAFO INSTALADO: MARCA MAGENTRON , EMPRESA 607914, SERIE 522752, 5KVA A 7.6KV , 1F 2 A TIPO H , NORMAL A LAS 17:05 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 09:55:50
8251802 | 933718 | AGU23L14 | N42376 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:04 | 2024-05-01 08:54 | 1.83 | 7 | 46 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 23:31:26
8252428 | 933894 | IRR23L12 | C33447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:18 | 2024-05-02 17:04 | 9.77 | 5 | 46 | SE NORMALIZA SW C33514 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:21:01<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR C33499. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33546. SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C33447. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C33658. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:44:48
8252691 | 934021 | IRR23L12 | C33447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 10:03 | 2024-05-03 13:48 | 3.77 | 5 | 46 | SE NORMALIZA SW C33447 LLUVIAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 14:18:44<br><br>SE NORMALIZA SW C33726 SE RETIRA ARBOL DE LA RED PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 13:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 6T EN C33625. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C33665. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:51:31
8257870 | 935715 | CAM23L14 | D12242 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 16:43 | 2024-05-18 17:55 | 1.2 | 1 | 46 | - | SE NORMALIZA TRF D12242 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 18:08:17
8259905 | 936182 | IRR23L12 | C33447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:27 | 2024-05-23 11:24 | 14.96 | 5 | 46 | - | 2x25T en la SW C33718 2x8T en la SW C33447 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 13:00:28
8260702 | 936354 | FLR23L15 | E51218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:50 | 2024-05-24 09:58 | 3.14 | 5 | 46 | - | INSTALA 4 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51218 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51227 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51227 INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51241 INSTALA 1 FQ 1.6 AMNP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51231 LOS TECNICOS CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51220 - SE ORGANIZA TRAMO DE LINEAS DE CARGA EN CORTO PARA UNA VIVIENDA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVIENDA. TRF E51245 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:48:37
8263086 | 937088 | AGU23L17 | N43066 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 13:56 | 2024-06-01 09:16 | 19.34 | 1 | 46 | - | *EN EL TRANSFORMADOR N43066, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1.3 TIPO DUAL A CAUSA DE PALMERA SOBRE LINEAS SECUNDARIAS. *EN LA SECCION N43112, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 12:56:52
8251330 | 38692 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:31 | 2024-05-01 13:31 | 0 | 22 | 46 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8256648 | 934296 | MAZ23L14 | MAZ23L14 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-05-14 06:59 | 2024-05-14 07:03 | 0.07 | 17 | 0 | - | SE CUMPLE LA ACTIVIDADA PROGRAMADA Y EDEMSA REPORTO FINALIZACION DE SUS ACTIVIDADES PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 16:29:20
8261206 | 936559 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:24 | 2024-05-27 09:55 | 18.52 | 3 | 0 | Se realizan pruebas de cierre en la SW N34039 con fusibles de 12A tipo T a las 16:38 pero rechaza, se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 16:53:43<br><br>No cayeron maniobras automaticas, se generan manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:45:12<br><br>Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamber? el cual realiza ciclos de AR y se realizan ensayos pero continua rechazando, debido a que c?mulos no tiene comunicaci?n no se puede descartar. Se asigna revisi?n a personal t?cnico quien informa que esta lloviendo fuerte n zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:34:41<br><br> | 18:10 Se deja abierta SW N34039, ya que está rechazando. El técnico se encuentra solo para hacerle recorrido. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 20:05:23
8262601 | 936939 | VBO23L14 | W36602 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 06:43 | 2024-05-30 12:10 | 5.45 | 4 | 49 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W36188 NORMAL A LAS 11:10 1 X 10T SW W36602 NORMAL A LAS 12:10 SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO W36187 Y SE ENCUENTRA ABIERTO A LAS 11:00, SE ENCUENTRAN REDES BT CAIDAS, 2 TORRECILLAS EN EL SUELO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 13:57:20
8263336 | 937196 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 21:34 | 2024-06-02 11:06 | 13.53 | 12 | 46 | - | SE CAMBIA 5X15AT SW L12367 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 4X12AT SW L12185 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 13:51:30
8263440 | 937249 | MAR23L13 | C25537 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 15:08 | 2024-06-02 16:20 | 1.2 | 4 | 46 | - | SW C25537 2X15T 16:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 17:49:40
8263463 | 937265 | CAM23L14 | D12242 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-02 18:11 | 2024-06-02 19:19 | 1.13 | 1 | 46 | - | AVES SE POSARON EN LA RD Y CAUSARON CORTO; SWE CAMBIAN 2FQ*1.3 DUAL EN TRF D12242 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 20:22:20
8263801 | 937279 | BOA23L14 | O22968 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 19:13 | 2024-06-03 11:15 | 16.04 | 4 | 46 | - | NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O22975 Y O22062 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:19:29 EN EL O22937 A LAS 12+52: CAMBIAN CONECTOR PIERCING MEDIANO EN CABLE DE FUERZA EN PORTA BORNERA.LA SW DE RPETICION O22008 NO ENCLAVAN LAS OTRAS FASES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:23:44
8264207 | 937525 | IRR23L12 | C33447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 08:53 | 2024-06-05 11:34 | 2.68 | 5 | 46 | - | SE CAMBIA 2 FQ DE 25 Amp TIPO T, EN LA SECCION C33447 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-05 11:46:53
8265268 | 937839 | FLR23L15 | E51218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 15:07 | 2024-06-09 16:20 | 1.22 | 5 | 46 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51218 3 12 T 16:20; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Pendiente revisar templete fallado, según reporte de usuario. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-09 18:20:38
8267606 | 938441 | PRA23L12 | N48018 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 08:41 | 2024-06-15 09:46 | 1.08 | 1 | 46 | - | SE ABRE TRF N48018 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA SE UTILIZA 1 CONECTOR DBH4 EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 09:56:11
8267944 | 938488 | FLR23L15 | E51218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:17 | 2024-06-15 14:11 | 5.89 | 5 | 46 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8269353 | 938924 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 20:56 | 2024-06-19 15:14 | 18.3 | 12 | 46 | - | CON APOYO DE ELIECER CAÑAS Y DE DANIEL GAMBOA CAMBIAN FQ EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZARONA IR AL L14015 HAY LINEAS REVENTADAS. 15:50: DANIEL GAMBOA REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA COPN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS, SIN MANIOBRAS EN EL L12009. PENDIENTE IR A REPARAR LINEA REVENTADA EN EL L14015 Y, PENDIENTES TAMBIEN SW L12422 AUEDA ABIERTA AL IGUAL QUE EL YTRF L12420 POR LINEAS REVENTADAS Y FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:21:57
8271830 | 939822 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 20:32 | 2024-06-27 09:00 | 12.47 | 4 | 0 | CIRCUITO BOA23L12, SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR O23529 DEFECTUOSO, RECIBE CIERRE NORMAL DE CORTACIRCUITOS PERO NO GENERA TENSION A LA SALIDA, POSIBLEMENTE SE ENCUENTRE FALLA EN DEVANADOS INTERNOS, SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO. ADICIONALMENTE SE REQUIERE CAMBIAR CORTACIRCUITOS EN MAL ESTADO. DATOS DEL TRANSFORMADOR POTENCIA: 5KVA TENSION: 13,2 KV MARCA: RYMEL SERIE: 2013050333 NUMERO DE EMPRESA: 548393<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:16:03<br><br>EN SECCION O23524, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15 TIPO T. EN SECCION O23863, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN TRANSFORMADOR O23013, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:13:44<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O23797, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL Y SE CAMBIA PORTAFUSIBLE DE CORTACIRCUITO, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. VER MAS DATOS EN BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:54:07
8272303 | 939918 | VMA23L16 | C12754 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-28 05:20 | 2024-06-28 14:15 | 8.91 | 2 | 46 | - | SECCON C12754 2 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ - SEMANA PASADA SE DESCOPO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA SECCION C12274 3 FQ 25 T, UNA FASE POR FUERA SECCION C12313 4 FQ 8 T, UNA FASE POR FUERA TRF C12315 1 FQ 0,4 DUAL TRF C12224 2FQ 0,6 DUAL TRF C12287 2FQ 0,6 DUAL SECCION C12463 SE CAMBIA 5 FQ 25AT Y 2 FQ 20 T SW DE REPETICION - UNA FASE FALLADA FASE Y OTROS 4 POR REPROSICION, NO TENIA MAS FUSIBLES SE ABRE SW C12754 USUARIOS REPORTAN PALO SOBRE LA LINEA CHISPEANDPO - CAYO PALO ENCIMA DE DOS LINEAS Y HAY OTRO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA PRESENTA PELIGRO - QUEDA PENDIENTE BAJAR LINEA Y HACER PODA DE OTRO PALO EN PELIGRO DE CAER Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:26:47
8272609 | 940044 | DON23L13 | L12185 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 09:52 | 2024-06-29 10:41 | 0.81 | 12 | 46 | 20:00 28/06/2024 SE REVISA SECCIONES L12357, L12209 Y L12423 ENCONTRANDO EN OPERACION NORMAL, NO SE LOGRA INGRESAR A LA SECCION L12381 YA QUE ES UN PREDIO PRIVADO Y SE ENCONTRABA CERRADO CON CANDADO, PENDIENTE REVISAR EL DIA 29 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 06:55:57<br><br> | SE ENCUENTRA SECCION L12185 RECHAZANDO, SE HACE INSPECCION Y SE ENCUENTRA PUENTE ABIERTO EN EL APOYO L13952, SE REALIZA REPARACION Y SE NORMALIZA SECCION CON 3 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA. EN EL TRANSFORMADOR L13937, SE ENCUENTRA DAÑO INTERNO, TOTALIZADOR EN MAL ESTADO, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR PARA NORMALIZAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 14:22:37
8221340 | 923508 | QHI23L13 | W41999 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-01 11:34 | 2024-02-01 11:35 | 0.02 | 1 | 45 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y SE CAMBIA 2FQ DE 1.3A EN TRF W4199 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W41999 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 12:26:19
8224933 | 923756 | AMA23L16 | W30864 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-13 11:30 | 2024-02-13 11:31 | 0 | 1 | 45 | - | Se realiza y adecua los CT´s del macro medidor; ADEMAS SE INSTALACION MACRO MEDIDOR. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 16:08:17
8225456 | 925096 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 15:50 | 2024-02-14 17:36 | 1.77 | 5 | 45 | INFORMA AT QUE LLAMA A USUARIO Y NO CONTESTA DEBE DEJAR NUMERO DONDE DEN INFORMACION MAS DETALLADA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 15:07:28<br><br> | - 15:05 AT RUBEN DARIO GIRALDO LLAMA A USUARIO REPORTE 99 Y NO CONTESTA JSUS HERMISON URREA - SE REVSIA RED PRIAMRIA REPORTE DE GUADUAS Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE LLAMA A USUARIO NO CONTESTA - 17:30 CAMBIO 1 FQ 6 T SW C22995 RUBEN GIRALDO - 17:35 CAMBIA 5 FQ 12 T SW DE REPETICION C22987 - UNA FASE POR FUERA 18:00 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C22984 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 20:05:58
8225826 | 925274 | CHI23L15 | M30508 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 07:15 | 2024-02-16 08:20 | 1.08 | 1 | 45 | - | SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1, 3 DUAL TRAFO M30508 NORMAL A LAS 08:20, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 08:26:14
8228102 | 926255 | CHA23L15 | C13064 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-26 12:01 | 2024-02-26 12:21 | 0.33 | 4 | 45 | - | SW C13064 12:00 12:20 SE HACE APERTURA DE SW PARA RETIRAR 2 HOJAS DE PALMAS QUE ESTAN SOBRE EL CABLE ES ECOLOGICO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 12:31:09
8228257 | 926291 | RIO23L13 | W51235 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-26 18:06 | 2024-02-26 18:20 | 0.23 | 1 | 45 | Informa el personal técnico que deben realizar maniobras en el TRF W51235 por acometida en corto.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 18:12:55<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF W51235 para aislar acometida en corto y líneas de carga del medidor 6690072384, este usuario reparará con técnico particular. queda servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 19:59:22
8215626 | 920608 | BOA23L13 | O21439 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-03 12:36 | 2024-01-03 18:32 | 5.94 | 4 | 45 | - | SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA ABIERTA POR CAIDA DE ARBOL, SE ABREN ARCOS Y SE NORMALIZA TR O21343 CON 2FQ 0.6D. SE REPARA RED SECUNDARIA Y SE HACE PODA SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CIERRAN ARCOS. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW O21439. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW O21408. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-03 20:10:47
8216820 | 921324 | VBO23L14 | W36308 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-11 12:11 | 2024-01-11 12:45 | 0.58 | 1 | 45 | - | SE CAMBIA 2 CONECTORES DBH 4 POR PUNTO CALIENTE EN FASE A DEL TR W36308. SE TOMAN MEDIDIAS CON CARGA 233V - 70A - - 90A - 234V. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-11 13:07:53
8217044 | 921403 | DON23L12 | L10011 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-12 09:31 | 2024-01-12 15:41 | 6.17 | 1 | 45 | - | se cambia poste secundario en nodo l10011 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-12 15:55:18
8218626 | 921236 | SUP23L15 | W66115 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 15:00 | 2024-01-19 17:00 | 2 | 1 | 45 | - | DISTANCIAS DE SEGURIDAD SAC 11017373: VDA DOSQUEBRADAS SUPIA W66115, HINCAR APOYO SECUNDARIO, REUBICAR RED SECUNDARIA PARA ALIMENTAR DOS USUARIOS NUEVOS. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-19 17:18:11
8219681 | 919972 | HER23L16 | D24334 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-25 08:51 | 2024-01-25 09:18 | 0.46 | 7 | 45 | - | SE CANCELA ORDEN YA QUE DUEÑOS DE LOS PREDIOS NO DEJO REALIZAR LAS HINCADA DE LOS POSTES Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-25 09:20:50
8219918 | 922086 | FIL23L13 | N21573 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-26 10:57 | 2024-01-26 15:30 | 4.56 | 1 | 45 | se retraza inicio de labores ya que el terreno estaba muy duro para hacer el hueco<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-26 10:54:31<br><br> | EJECVUTADA REUBICAR APOYO SECUNDARIO N21573-05 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-26 18:27:10
8220038 | 923055 | VBO23L15 | W37472 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 07:58 | 2024-01-27 09:03 | 1.08 | 2 | 45 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW W37472 NORMAL A LAS 09:02 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-27 09:08:26
8221127 | 923450 | QHI23L13 | W41999 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-31 15:25 | 2024-02-01 11:33 | 20.13 | 1 | 45 | - | se cambia 1fq de 1.3a en trf w41996 QUINCHIA, VDA SUMERA, TRF W41999 ABIERTO POR RED SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 19:07:22
8216680 | 921249 | BOA23L13 | O21439 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-11 14:41 | 21.67 | 4 | 45 | - | Se realiza inspección en el nodo O21444 y se encuentra red primaria reventada, se requiere grupo para su reparación, se le informa al AT de zona Luis Javier Herrera quién gestionara el grupo, se abre la SW O21673 para aislar. Quedan varios transformadores sin servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-10 18:12:55
8218468 | 920055 | LMC23L12 | N32101 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 08:11 | 2024-01-19 16:00 | 7.82 | 12 | 45 | - | ABRIR SECION N32101 PARA CAMBIAR Y REUBICAR TRAMO DE RED PRIMARIA COMPRENDIDO ENTRE LOS NODOS N32101 Y N32103, PARA ESTA REUBICACION SE DEBEN HINCAR TRES POSTES DE 12 MTS, UNO AL FRENTE DEL APOYO N32046 PARA EL CAMBIO Y REUBICACION DEL MISMO Y DOS INTERMEDIOS ENTRE ESTE NODO Y EL N32103, TODOS LOS POSTES SE DEBEN HINCAR EN LINDERO DE LOS PREDIOS CON LA VIA, TABIEN SE DEBE CAMBIAR LA FASE PRIMARIA QUE ESTA EN CABLE DESNUDO No 2 POR CABLE CUBIERTO TAMBIEN No 2, SE PROGRAMA CON DOS GRUPOS DOS DIAS, EL PRIMER DIA HINCAN Y VISTEN LA POSTERIA, EL SEGUNDO PASAN LINEAS Y TRANSFORMADOR N32046 SE DEBIO ABRIR EL TRF N32046 YA QUE REALIZANDO LOS TRABAJOS SE PRESENTO DAÑO EN TUBERIA DE GAS LO QUE RETRASO LOS TRABAJOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-19 18:22:07
8229029 | 926710 | MLA23L15 | E31344 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 10:15 | 2024-03-01 11:00 | 0.75 | 2 | 0 | - | TR E31522 1X2H Y 1X3H COLILLA CON PUNTO CALIENTE Y CAJA DEFECTUOSA. E31339 CAMBIO BAJANTES Y CAJA PRIMARIA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO CON COLILLA VOLADA. PARA REPARAR COLILLA Y CAMBIAR CAJA: SE ABRE SECCION E31332 Y E31344. CON CIERRE DE ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA CON SAN JUAN. EN LAS MANIOBRAS DE SW E31332 DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAN JUAN, SE NORMALIZA POR ENSAYO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 14:08:54
8233454 | 928433 | PRO23L15 | O44779 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 23:06 | 2024-03-17 11:17 | 12.18 | 10 | 45 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O44779 1 30 T 11:17 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 17:15:15
8235178 | 929003 | CHA23L16 | C14420 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:27 | 2024-03-21 14:10 | 7.72 | 7 | 59 | - | - 12:05 CAMBIA 2 FQ 30 T SW C14109 - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14410 - 14:10 CAMBIA 5 FQ 15 SW DE REPETICION C14420 - DOS FASES POR FUERA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C14194 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C14193 - 17:20 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF C14436 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:47:17
8236239 | 929419 | MGT23L15 | W23156 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 08:24 | 2024-03-25 13:31 | 5.11 | 1 | 45 | - | *sección W23131, se cambian 2 fusibles de 15T, se confirma servicio normal. *transformador W23156, se repara línea secundaria desnuda, se gastan dos hebillas para asegurar perchas, se confirma servicio con usuario. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 17:33:57
8236576 | 928745 | DDO23L14 | W65964 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 09:15 | 2024-03-27 12:00 | 2.75 | 1 | 45 | - | SE CUMPLE LABOR SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-27 12:39:22
8237208 | 929864 | MGT23L14 | W22768 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 08:36 | 2024-03-30 12:56 | 4.33 | 10 | 45 | - | - 12:55 CAMBIA 1 FQ 20 T SW W22768 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-30 19:34:02
8237353 | 929925 | FIL23L13 | N21362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 20:48 | 2024-03-31 10:51 | 14.05 | 1 | 45 | - | SE NORMALIZA SW N21362 CON 1 FQ DE 6A T SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE EN EL NODO N21410 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 13:12:17
8238098 | 930078 | AZU23L15 | N23078 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 20:06 | 2024-04-01 21:31 | 1.41 | 7 | 45 | - | SE CAMBIA 3X30AT SW N23078 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-01 22:55:28
8240925 | 931248 | CHA23L14 | C12994 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 05:58 | 2024-04-12 08:10 | 2.21 | 5 | 45 | - | Se repone 1FQx12T en la sección C12994, causa desconocida que el sector con servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 08:59:52
8243981 | 932065 | AZU23L15 | N23078 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:31 | 2024-04-18 16:09 | 1.63 | 7 | 45 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 30T SW N23078 NORMALA A LAS 16:08 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 19:32:57
8249252 | 933334 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-27 17:56 | 2024-04-27 19:27 | 1.53 | 10 | 50 | SW C31640 SE ABRE SW 19:20 PARA AISLAR RAMAL CON FALLA DESCONOCIDA ,PTE PARA EL DIA DE MAÑANA RECORRIDO A PARTIR DE ESTA SW QUEDAN 3 TRAFOS AFECTADOS SW C31735 1F 25 A TIPO T 19:27<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:21:47<br><br> | AMR23L14 DADO QUE LA SW C31735 EN DIA DE HOY QUEMO FUSIBLES 3 VECES SE PROCEDE A ABAIR SW C31640 SE ABRE SW 19:20 PARA AISLAR RAMAL CON FALLA DESCONOCIDA ,PTE PARA EL DIA DE MAÑANA RECORRIDO A PARTIR DE ESTA SW QUEDAN 3 TRAFOS AFECTADOS SW C31735 1F 25 A TIPO T 19:27 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:37:45
8238852 | 930207 | BOA23L13 | O21064 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 10:38 | 2024-04-03 18:40 | 8.03 | 2 | 45 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8241835 | 931446 | PSV23L13 | E62422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:05 | 2024-04-14 10:20 | 1.25 | 5 | 45 | - | SW E62562 8:50 6F 6 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E62422 10:20 1F 10 A TIPO T SW E62437 11:25 1F 6 A TIPO T SW E62119 13:10 6F 12 A TIPO T 2 FASES TRF E62120 14:05 1F 2A TIPO H TRF E62172 16:45 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:13:10
8242235 | 931593 | MAN23L14 | M21306 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:27 | 2024-04-15 16:25 | 1.97 | 3 | 45 | - | SE NORMALIZA SW M21306 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-15 16:36:02
8246882 | 932706 | NRA23L12 | N10123 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-23 16:37 | 2024-04-23 17:12 | 0.58 | 1 | 45 | 11:37: REPORTA JAMES QUE REQUIERE APOYO DE UN GRUPO; PEDIENTES DEL PRIMER GRUPO DE MANIZALES QUE PUEDA PRESTAR APOYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 12:43:09<br><br> | JAMES RAMIREZ - JHON ALBERNY LOPEZ - 16:36 A 17:11 ABIERTO TF N10123 PARA AJUSTAR ESTRIBOS EN RED SECUNDARIA - SE CAMBIA 1 CONECTOR PIRCING MEDIANO - 18:27 SIN MANIOBRAS EN TF N10045 - SE AJUSTAN ESTRIBOS EN RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA AISLADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 19:02:18
8249342 | 933323 | CHA23L15 | C13935 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:44 | 2024-04-27 20:21 | 4.62 | 4 | 0 | - | SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ROSARIO PARA REPARAR PUNTO CALIENTE CRTITICO EN EL NODO C13935 SE RETIRA HOJA DE PALMA SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO C13941 SE NORMALIZA SW C13064 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 21:53:39
8256414 | 935162 | VCT23L12 | VCT23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 10:20 | 2024-05-13 16:50 | 6.49 | 6 | 0 | PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 16:54:09<br><br>SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS, SE COORDINA PARA REVISION DANIEL GAMBOA. CERCA A LA SW E11681 CAE ARBOL DE GRAN TAMA?O Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11681 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 10:55:37<br><br> | SE PRESENTAN VARIOS DISPAROS NORMAL POR AR CIRCUITO LA CEIBA VCT23L12 HASTA Q SE QUEDA ABIERTO INTERRPUTOR, DESPUES DE UNOS MINUTOS SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA INFORMA PERSONAL DE LA ZONA FUERTES VIENTOS,CERCA A LA SW E11081 CAE ARBOL DE GRAN TAMAÑO Y REVIENTA RED PRIMARIA SE REALIZA ENSAYO AL CTO CON LA SW E11081 ABIERTA Y VUELVE Y RECHAZA CTO YA Q ANTES DE LA SW EL CABLE DE GUARDA SE DESCOLGO Y QUEDO TOCANDO LAS FASES, SE DEJA CTO LA CEIBA POR FUERA MIENTRAS SE ABREN ARCOS PRIMARIOS PARA AISLAR LA FALLA Y PODER NORMALIZAR EL RESTO DEL CIRCUITO PERSONAL DE TCT LUIS CARLOS CARDONA REPARA FASE Y CABLE DE GUARDA PRIMARIO CERCA AL NODO E11086 Y SE NORMALIZA ESTA SW SE USAN 10 MTS DE ACSR N2 EN LA REPARACION EN TRF E11050 SE APLOMAN 2 APOYOS SECUNDARIOS Y SE REALZA LA RED DESPUES DE CAIDA DE ARBOL. MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 17:52:18
8253374 | 934231 | RSA23L12 | RSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 10:16 | 2024-05-05 10:52 | 0.6 | 4 | 0 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8253402 | 934231 | RSA23L12 | 2AN5RS21 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 12:08 | 2024-05-05 12:12 | 0.06 | 4 | 45 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8257315 | 935522 | CHI23L18 | M32059 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-16 15:05 | 2024-05-16 15:30 | 0.42 | 1 | 45 | - | CHI23L18 TRANSFORMADOR M32059 ¦ Dir.:VDA LA PALMA ENT PUERTO ALEGRE SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS Y SE CAMBIA CONECTOR DBH4 EN BAJANTE NEUTRO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 15:43:57
8257531 | 935604 | MGT23L15 | W23156 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-17 12:50 | 2024-05-17 13:00 | 0.17 | 1 | 45 | - | SE ABRE TRF W23156 PARA REALIZAR PODA JUNTO CON EL USUARIO QUEDANDO TODO NORMAL 11:40 SE TOMAN DATOS A RECONECTADORES INSTALADOS EN LA ESTRUCUTRA W24353 Y SE LE PASAN AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-17 13:44:16
8260315 | 936296 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:09 | 2024-05-24 08:48 | 11.66 | 8 | 281 | SNA23L15 INTERRUPTOR 2SN15R02 ¦ Dir.:ALTO CUATRO ESQUINAS CASERIO RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS , RECHAZA AR Y ENSAYO , EN LA ZONA SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 21:16:03<br><br> | ESTA DAÑO SE SEGUIRA ATENDIENDO CON LA ODO 936322 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:05:40
8260397 | 936322 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:52 | 2024-05-24 08:53 | 0.03 | 8 | 45 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8253917 | 934387 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 21:37 | 2024-05-07 07:10 | 9.55 | 8 | 0 | - | NSA23L12 ¦ Dir.:NORCASIA_LA HABANA SE PRESENTA DISPARO DE CTO , RECHAZANDO ENSAYOS , SE ABRE OTX 2NA2VC41 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL SOSTENIENDOSE, SE INFORMA A ANYINSON SCARPETA, SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VC14R01, PTE PARA RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA A PARTIR DE SW E12246 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-06 21:55:28
8254310 | 934469 | VBO23L14 | W36504 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:47 | 2024-05-07 17:38 | 10.85 | 5 | 0 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8266072 | 937387 | AMA23L15 | W33110 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 08:05 | 2024-06-12 15:00 | 6.92 | 1 | 45 | - | REALIZAR LABORES DE PODA DE ARBOL DE NOGAL QUE LE ESTA HACIENDO PRESION AL TRAMO DE RED QUE VA PARA LA CASA DEL SOLICITANTE. EL SOLICITANTE QUIERE QUE COORDINEN CON EL PARA ESTAR PRESENTE. NOTA: Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-12 15:16:04
8266504 | 937479 | VCT23L14 | E12045 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 07:32 | 2024-06-13 19:06 | 11.56 | 8 | 49 | - | SE REALIZÓ E12045 CR 19:05 ABIERTA SW E12061 19:04 ABIERTOS ARCOS E12062 19:04 SE DEJA ESTA NOVEDAD DEBIDO A QUE HAY LÍNEAS ENTORCHADAS E12061-E12062 NO ES POSIBLE REALIZAR CIERRE DE RECO DE ITX 2NS2VC41 DEBIDO A QUE HAY UNA CUCHILLA DE LA ITX VOLADA QUEDAN 6 TRAFOS SIN SERVICIO, SE INFORM+O A ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-13 19:36:17
8268189 | 938526 | PSV23L13 | E62411 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 06:47 | 2024-06-17 18:33 | 35.77 | 5 | 112 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E62104 RECHAZÓ 1 X 0,4 DUAL SE HACE RECORRIDO 1 AISLADOR DOBLADO EN TORRE, TORRE CEDIDA NORMAL ALAS 08:20 1 X0,4 DUAL E62423 TORRECILLA DOBLADA MT ARBOL SOBRE LA RED 11:30 SE ABRE SW E62422 11:50 CREAR PENDIENTE 5 TRAFOS POR FUERA (JULIAN VILLEGAS) E62411 6 X 15T 2 FASES FALLADAS 12:30 E62506 1 X 0,4 DUAL 15:35 E62044 SACAR PARA MAÑANA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-16 18:09:46
8268269 | 938605 | NRA23L13 | N11405 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-17 06:21 | 2024-06-17 08:41 | 2.32 | 2 | 45 | - | EN EL TRANSFORMADOR N11406, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2.1 TIPO DUAL. EN LA SECCION N11405, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE DESCONOCE LA CAUSA DEL EVENTO, POSIBLEMENTE HAYA SIDO POR SOBRECORRIENTE A CAUSA DE ARBOLES. SE FINALIZA Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-17 10:07:13
8269682 | 938120 | CHA23L17 | C40519 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-20 14:48 | 2024-06-20 16:16 | 1.47 | 1 | 45 | - | SE CUMPLE ODO - CTO CHA23L17 MIRADOR - 14:47 A 16:15 APERTURA TRAFO C40519 - DIRECCION CRA 7 4 A 15 - CAMBIAR POSTE CONCRETO 8 METROS NODO C40519_12 REGULAR ESTADO CON FISURAS SAQUE METE REUBICAR REDES SECUNDARIAS OTROS OPERADORES REUBIQUEN LAS REDES PARA RETIRAR POSTE FRACTURADO . Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 17:38:26
8270804 | 939374 | MAZ23L13 | E31045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:34 | 2024-06-23 14:45 | 8.18 | 4 | 45 | 10:40: REPORTA FREDDY QUE RETRASA EL DESPLAZAMIENTO POR CONTINUA LUVIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 10:55:16<br><br> | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:23:25
8271739 | 938771 | FIL23L13 | N21573 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-27 08:31 | 2024-06-27 15:01 | 6.5 | 1 | 45 | - | SE HINCA POSTE DE 8 MTS PARA REUBICAR LINEAS SECUNDARIAS QUE ESTAN PASANDO POR ENCIMA DE UNA CONSTRUCCION EN PROCESO, EL POSTE SE DEBE INSTALAR POR DENTRO DEL LOTE DE LA SOLICITANTE EN LA ESQUINA LINDERO CON EL LOTE VECINO Y UNA VIA VEREDAL Y ENCRUCETARLO EN BANDERA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 16:08:12
8224101 | 924505 | MGT23L12 | W20271 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 07:17 | 2024-02-09 09:21 | 2.06 | 8 | 51 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW W20271 NORMAL A LAS 09:20 1 X 6T SW W20285 NORMAL A LAS 10:00 W20804 USUARIO MANIFIESTA PUNTO CALIENTE EN CAJA PRIMARIA, SE REVISO Y SE EVIDENCIO TODO NORMAL 11:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-09 11:18:57
8221798 | 923772 | RIO23L14 | W55463 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-02 15:11 | 2024-02-02 17:40 | 2.48 | 1 | 44 | - | RIO SUCIO, VDA. PORTACHUELO, TRF W55463, QUEDAN ARCOS ABIERTOS POR LINEA REVENTADA, UN USUARIO SIN SERVICIO, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO, SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.3A EN TRF W55463 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 18:44:08
8222681 | 923935 | RIO23L14 | W55463 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-04 08:30 | 2024-02-04 09:40 | 1.17 | 1 | 44 | - | 08:30 a 09:40 Se abre TR W55463, para realizar reparación. Se repara línea secundaria, reventada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 10:53:10
8223506 | 923436 | AZA23L17 | M45965 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-07 08:41 | 2024-02-07 11:00 | 2.32 | 1 | 44 | - | SE REALIZA APERTURA DE TRANSFORMADOR NODO M45965 PARA CONEXION DE TRAMO DE RED SECUNDARIO NUEVO A BORNES DEL TRANSFORMADOR QUE ALIMENTARA EL PROYECTO ARVORE CAMPESTRE (CANAL CONSTRUCTOR) LA RED NUEVA SE ENCUENTRA ASOCIADA AL REPORTE GIGA 277671. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 12:33:51
8223652 | 924324 | HER23L12 | D24711 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-07 12:03 | 2024-02-07 14:40 | 2.63 | 9 | 44 | - | Se repone 2 fusibles de 6T en el seccionador D24616 y D24711 se le repone 1 fusible de 12T a causa de vegetacion Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 17:23:27
8223853 | 924452 | VBO23L14 | W36212 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-08 13:38 | 2024-02-08 14:49 | 1.18 | 3 | 44 | - | SW W36212 2X8T 14:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-08 15:24:16
8224443 | 924695 | VMA23L16 | M23750 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-10 17:52 | 2024-02-10 19:01 | 1.15 | 1 | 44 | - | - 19:00 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M23750 - 20:06 FINALIZA ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 20:59:33
8224551 | 924720 | FLR23L15 | E51343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 07:14 | 2024-02-11 12:03 | 4.82 | 3 | 44 | - | REPORTA JEFFEERSON MUCHA LLUVIA INCLUSIVE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO; EN SITIO CAMBIA FQ EN SW Y CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS DE LOS 2 TRAFOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-11 14:26:42
8225170 | 923686 | HER23L16 | D24334 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-14 08:20 | 2024-02-14 16:41 | 8.34 | 7 | 44 | - | 1. DESHABILITAR AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO HER23L16 COLMENAS 2. APERTURA DE SECCION D24334 CONEXION DE RED PRIMARIA EN EL NODO D24346 PROYECTO SAC 10765333 PARCELACION GUAMAL LA MARIA VIENE DE ATC NO SE REALIZA REPORTE GIGA YA QUE ES CONTINUACION DE TRABAJOS DE LA ODO 919972 RG_ 277994 TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATO CW254276 INMEL S.A EXPANSION Y REPOSICION Usuario / Fecha: oscar mauricio romero / 2024-02-02 10:11:52 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-14 17:19:10
8226121 | 925408 | MAZ23L12 | E30010 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-17 09:21 | 2024-02-17 09:46 | 0.42 | 1 | 44 | - | MAZ23L12 TRANSFORMADOR E30008 ¦ Dir.:B STA CLARA SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO EN MAL ESTADO , SE RETIRAN 2 CONECTORES EN RED SECUNDARIA Y SE ENTIZA LA RED MAZ23L12 TRANSFORMADOR E30010 ¦ Dir.:B MILENIO III SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PARA REPARAR BAJANTE DE NEUTRO EN MAL ESTADO ESTO PARA DAR RESPUESTA A PQT ( SOLICITUD DE JULIAN VILLEGAS AT DE LA ZONA ) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 09:49:41
8226361 | 925489 | CAM23L14 | D12264 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-18 14:31 | 2024-02-18 15:06 | 0.58 | 1 | 44 | - | se abre trf d12264 para podar arbol sobre la red y reparar arco secundario reventado Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 15:14:06
8227232 | 925848 | AMA23L12 | W30580 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 14:58 | 2024-02-21 19:40 | 4.71 | 3 | 44 | - | SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA Y SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW W30580. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 20:07:36
8227378 | 925898 | VMA23L16 | M23750 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 21:25 | 2024-02-22 08:56 | 11.52 | 1 | 44 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL SW M23750, SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 10:57:24
8227706 | 926021 | AGU23L16 | N42404 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-23 13:25 | 2024-02-23 14:20 | 0.92 | 5 | 44 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE DPS PRIMARIO AL TRAFO N42412, SE NORMALIZA TRAFO CON SUS RESPECTIVA PUESTA A TIERRA, IGUALMENTE SE ATERRIZA CABLE GUARDA, QUEDANDO TRAFO Y GUARDA NORMALIZADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-23 18:17:08
8227810 | 926165 | MLA23L15 | E23111 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-24 16:17 | 2024-02-24 17:51 | 1.57 | 1 | 44 | - | SE NORMALIZA TRF E23111 CON 1 FQ DE 3A H, EL USUARIO QUE REPORTA DEL NODO E23113 PERTENECE AL E23111 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-24 17:55:40
8228865 | 926657 | QHI23L13 | W41794 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-29 15:40 | 2024-02-29 18:10 | 2.5 | 1 | 44 | informa el personal técnico que en la inspección hay línea secundaria reventada, afectados 2 usuarios. Se requiere apoyo de compañero para normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 16:10:28<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF W41794 para reparar linea secundaria reventada a causa de vegetación. Queda servicio normal., Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 18:43:18
8221765 | 923764 | AMA23L12 | W30580 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:16 | 2024-02-02 17:10 | 0.9 | 3 | 44 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion w30580, tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 17:14:01
8227002 | 925731 | HER23L12 | D24711 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 07:32 | 2024-02-21 08:24 | 0.86 | 9 | 44 | - | En la SW D24711 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-21 08:28:41
8218717 | 922232 | VMA23L16 | M23750 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 01:58 | 2024-01-20 16:19 | 14.36 | 1 | 44 | 17:21: REPORTA JAMIR QUE YA ESTAN ATENDIENDO AL COMPAÑERO ALDINEBER AN LA CLINICA DE LA PRESENTACION. RESPECTO AL TRF M23750 UTILIZARON 7 FUSIBLES DE 1.0 DUAL EN ENSAYOS Y PARA NORMALIZARLO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 17:50:36<br><br>14:10 A 14:13: HACIENDO MANIOBRAS EN TRF M23750 SE LES DISPARO CTO DESDE SUBESTACION; SE COORDINA CON JAMIR DIAZ SE HACE ENSAYO ENTRANDO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 14:34:58<br><br>07:45: LE RECHAZA TRF M23750, ESTABA CONFIRMANDO SERVICIO CUANDO QUEMO DE NUEVO EL FUSIBLE; REQUIER APOYO PARA RECORRER Y REPARAR. SE INFORMO AL INGO JORGE GUTIERREZ QUIEN SOLICITO AVISAR AL GRUPO DE TURNO DE CONTRATO, JAMIR DIAZ. 08:20: SE REPORTA JAMIR DIAZ, SE LE BRINDA LA INFO DE LA ODO Y, SE LE INFORMA A ALVARO GIRALDO QUE CUANDO ESTE EN VMA NOS LLAME POR SI LO REQUERIMOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 08:24:25<br><br> | 16:19: NORMALIZAN TRF M23750 CON UN FQ DE 0.6 DUAL Y SW C12754 LA CUAL QUEMO FUSIBLE DE 6T A LAS 14:10 CUANDO LES RECHAZO EL TRF Y SACO EL CTO DESDE SUBESTACION. 16:21: REPORTA JAMIR QUE CUANDO UBICARON EL POSTE DEDONDE SLE ACOMETIDA EN CORTO, NO LA PUDIERON IDENTIFICAR DEBIDO A QUE EL POSTE TIENE PANAL DE ABEJAS Y, A PESAR DE QUE UTILIZARON TRAJE DE APICULTURA, LAS ABEJAS PICARON AL COMPAÑERO ALDINEBER SUAREZ, ALCANZARON A BRIR ARCOS PARA AISLAR EL TRAMO DE RED CON ACOMETIDA EN CORTO, NORMALIZARON TRF M23750 Y SW C12754; PENDIENTE ENCONTRAR ACOMETIDA EN CORTO PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 17:00:13 17:49: REPORTA JAMIR QUE CONFIRMO SERVICIO CON LOS USUARIOS QUE LE CONTESTARON; ALGUNOS NO CONTESTARON Y, QUEDA PENDIENTE SOLUCIONAR LO DE LAS ABEJAS EN EL POSTE SECUNDARIO E INFORMAR AL USUARIO DEL MEDIDOR CON ACOMETIDA EN CORTO QUE DEBEN REVISAR INSTALACIONES INTERNAS YA QUE EL DAÑO DEBE SER INERNO PARA PODER DARLE SERVICIO NUEVAMENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-20 17:53:53
8218887 | 922309 | FIL23L13 | N21323 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 08:48 | 2024-01-21 12:10 | 3.36 | 9 | 44 | - | se cambia 2fq de 20a t en seccion n21323, personal realiza poda a nivel primario despues de normalizar el servicio Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 14:46:58
8219204 | 922454 | ROS23L14 | D15881 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 18:05 | 2024-01-22 19:10 | 1.1 | 1 | 44 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1,0 DUAL TRAFO D15881, NORMAL 19:10 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-22 19:25:34
8219214 | 922357 | VCT23L14 | E12246 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-22 06:18 | 2024-01-22 14:31 | 8.22 | 8 | 208 | - | - SW E12246 ELECTRONICA CON 3 FQ CAIDOS - 10:10 RECHAZA 2 FQ 6 T - 11:10 A 14:30 ABIERTA SW E12045 - 13:22 RECHAZA 1 FQ 6 T Y RECIBE 1 FQ 6 T - 14:30 QUEDA NORMAL CON FQ TIPO PUENTE 13:34 A 13:40 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA - INFORMA AT CONRADO AL CERRAR SW E12045 - 14:25 A 16:35 ABIERTA SW E12061 - 15:52 DISPARA VCT23L14 MARZALA CUBA NORMAL POR AR - 16:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E12066 A E12067 - ENCUENTRA GUARDA REVENTADO ENTRE NODOS E12066 - E12067 Y E12068 - QUEDAN 2 TF SIN SERVICIO - 17:30 HACEN PODA DE VEGETACION Y ARBOLES CHINGALE - USUARIO TF E12066 INFORMA PROBLEMA CON TENSION - 18:50 SACAN LINEAS DE CARGA Y LAS CONECTAN A LA RED - QUEDA CON SERVICIO DIRECTO NUMERO CUENTA 483061800 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 21:23:07
8220014 | 923032 | MAN23L13 | M21233 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 17:15 | 2024-01-26 18:16 | 1.02 | 1 | 44 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M21233. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-26 19:08:44
8220168 | 923095 | VMA23L16 | M23750 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 19:45 | 2024-01-28 08:51 | 13.09 | 1 | 44 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M23750. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 11:40:39
8220206 | 923117 | VMA23L16 | M23750 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-28 10:19 | 2024-01-28 12:00 | 1.68 | 1 | 44 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR M23750. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 15:06:11
8220125 | 923085 | HER23L12 | D24711 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-27 15:39 | 2024-01-27 17:20 | 1.68 | 9 | 44 | - | 17:20 Se cambia fusible quemado en la sección D24711, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-27 18:18:23
8220680 | 923311 | HER23L12 | D24711 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 14:30 | 2024-01-30 15:16 | 0.77 | 9 | 44 | - | SW D24711 1 12 T 15:15 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 16:26:32
8217025 | 921405 | AMR23L13 | C30336 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-12 06:44 | 2024-01-12 10:56 | 4.2 | 23 | 44 | - | C30355 SE REPARAN 2 PUENTES PRIMARIOS CON 3 MTS DE ASCR 2 SW C30336 9X40T 10:55 ESTABA TODA POR FUERA. SW C30589 2X20T 11:50 SW C30432 2X6T 12:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-12 13:46:20
8228936 | 925755 | PSO23L16 | M54040 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 08:32 | 2024-03-01 16:41 | 8.14 | 7 | 44 | - | SE CUMPLE ODO - PQT 11017088 CTO : PSO23L16 08:32 A 16:40 APERTURA SECCION M54040 DIRECCION VDA ESPARTILLAL CASA 19 DESCRIPCION : DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO PSO23L16 PARA ABRIR SECCION M54040 DEL ESPARTILLAL, BAJAR TRAMO DE RED ENTRE LOS NODOS M54041 Y M54042 PARA QUE EL SOLICITANTE REALICE TALA DE EUCALIPTOS. EL PERSONAL CHEC SOLO HARA LABOR DE ACOMPAÑAMENTO MIENTRAS SE REALIZA LA TALA SE DEBE LLAMAR AL USUARIO CON ANTERACION. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 18:24:47
8229287 | 926822 | MGT23L14 | W22005 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-03-01 19:00 | 2024-03-01 19:10 | 0.17 | 1 | 44 | - | - SE REVISA TF W22005 NORMAL USAUARIOS YA HABIAN RESTABLECIDO SERVICIO - 19:00 A 19:10 ABIERTO TF W22005 PARA REVSIAR FQ TENIA 1 FQ 5 H - SE CAMBIA Y SE INSTALA 1 FQ 1.3 DUAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 20:04:00
8230365 | 927349 | CAM23L14 | D12264 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-06 19:15 | 2024-03-06 19:20 | 0.08 | 1 | 44 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA USUARIO CON CAIDA DE TENSIÓN, SE REALIZA APERTURA DE TRAFO D12264 ENTRE LAS 19:15 A LAS 19:20, PARA MOVER TAP DE POSICIÓN 3 A 4 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 20:41:55
8232679 | 928086 | FIL23L13 | N21801 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 12:11 | 2024-03-14 13:31 | 1.33 | 9 | 44 | Informa el técnico Julian Soto que se abre la sección N21801 para aislar neutro primario reventado en el nodo N21801, se informa de la novedad al asistente Roberto Morales quien designa al grupo de rodrigo Quintero para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 14:17:54<br><br>Informa Leonel Henao que realiza las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n N31382, se cambia un porta fusible quemado. 10:56 Se cambia fusible quemado de 20T en la secci?n N31380 12:10 Se a?sla linea secundaria reventada del transformador N31411 y se cambia fusible quemado, la linea reventada va para una vivienda que se encuentra sola, el personal t?cnico toma registro foto gr?fico y se lo envia al asistente, se genera pendiente. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 12:28:07<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE 14:50 RODRIGO QUINTERO NO PUEDE ATENDER FALLA N21804 - REGRESA A TENDER ZONA RIOSUCIO LEONEL HENAO - 14:00 TF N21467 NORMAL - SE LLAMA A USUARIO INFORMA QUE NO HA LLAMADO - 14:50 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N21527 - 15:45 CAMBIA 2 FQ 12 T SW N21548 - 17:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N21858 - SE LLAMA USUARIO TF N31411 EN LA MAÑANA SE CAMBIO FQ - USUARIO INFORMA NO ESTA EN FINCA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:41:26
8232895 | 928246 | FIL23L13 | N21801 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-15 08:40 | 2024-03-15 13:31 | 4.84 | 9 | 44 | - | SE ABRE SW N21801 PARA REPARAR NEUTRO PRIMARIO REVENTADO ENTRE LOS NODOS N21804-N21872 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-15 13:44:06
8234942 | 928979 | RIO23L14 | W55423 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-21 08:58 | 2024-03-21 11:43 | 2.75 | 1 | 44 | - | se retiran guaduas de la red secundarias en nodo w55423. servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-21 12:22:54
8235329 | 929130 | PRA23L13 | N49050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 06:35 | 2024-03-22 11:16 | 4.68 | 4 | 0 | - | - 11:15 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N49050 - 12:27 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N49058 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 13:25:49
8235661 | 929316 | ENE23L16 | M64067 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 12:43 | 2024-03-23 13:48 | 1.09 | 1 | 44 | - | ENE231L6 SW M64067 13:47 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 14:51:40
8235746 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 18:54 | 2024-03-24 09:25 | 14.52 | 18 | 0 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8236295 | 929495 | RIO23L14 | W55463 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-25 13:56 | 2024-03-25 16:31 | 2.58 | 1 | 44 | - | CAMBIA FUSIBLES EN DOS TRF Y SE CONFIRMA SERVICIO; EL TRF W55463 HABIA CORTO EN RED SECUNDARIA, SE ASILA Y NORMALIZA TRF. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 18:26:22
8238843 | 930207 | BOA23L13 | O21077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:14 | 2024-04-03 16:43 | 0.48 | 6 | 44 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8239157 | 930344 | BOA23L13 | O21077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 06:05 | 2024-04-04 14:25 | 8.34 | 6 | 44 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21011 08:26 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21058 09:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21057 11:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21601 12:02 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21481 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 14:13:30<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO NDE FUSIBLE 3 X 12T SW O21072 NORMAL A LAS 14:25 1 X 6T SW O21082 NORMAL A LAS 15:54 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O21544 NORMAL A LAS 16:47 (SE ENCUENTRA LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT Y SE CIERRA TRAFO TRAFO O21140 SE REPARO ARCO BT SECUNDARIO REVENTADO, QUEDANDO NORMAL A LAS 18:09 SI MANIOBRAS RED TRENZADA TRAFO O21529 COMUNICA EL USUARIO QUE REPARARÁ CON PARTICULAR TRAFO O21087 TRAFO DIAGNOSTICADO QUEMADO EL DÍA 03/04/2024 ATENDIDO CON ODO 930207 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:44:19
8239448 | 930510 | BOA23L13 | O21077 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-05 12:55 | 2024-04-05 15:59 | 3.07 | 6 | 44 | - | 12:55 a 15:59 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo O21087. 19:02 Se cierra TR O21087, que estaba abierto por falla. Se instalan 3 fusibles de 0.4 tipo Dual. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 15 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; trifásico. Número de empresa; 605457. Número de serie; 496326. Año; 2023. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 17:06:32
8239630 | 930632 | AGU23L15 | N43599 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 18:47 | 2024-04-06 12:46 | 17.97 | 4 | 44 | - | INSTALA 1 FQ 06 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43712 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43832 Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP. INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43675 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43599 NOTA: INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43646 DE PROPIEDAD PARTICULAR EL CUAL NO APARECE EN EL SISTEMA PUESTO QUE, ES UNA PORCICOLA Y ESTAN REALIZANDO ADECUACIONES PORQUE ESTAN EN PROCESO DE CERTIFICACION. YA LE HAN REALIZADO VISITA POR PARTE DE PERSONAL DE RETIE Y DE CHEC Y FUERON QUIENES RECOMENDARON DICHAS ADECUACIONES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:53:40
8239758 | 930707 | FLR23L15 | E51343 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 08:45 | 2024-04-07 09:51 | 1.09 | 3 | 44 | - | En la SW E51343 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 10:50:49
8239989 | 930786 | VBO23L14 | W36212 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-08 07:43 | 2024-04-08 12:01 | 4.3 | 3 | 44 | - | CUENTA DE USUARIO 220690205 / MEDIDOR 18425290 / MORRO AZUL. SE REALIZA AJUSTE DE LINEAS DE LA ACOMETIDA EN CONEXION A LA RED SECUNDARIA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVIENDA. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 32007. INSTALA 3 FQ 8A T EN EL NODO SW W36212 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. W36322 / EL TENCICO SE INTENTA COMUNICAR TELEFONICAMENTE, PERO LA USUARIA NO RESPONDE A LOS NUMEROS DE CELULAR REGISTRADOS EN LAS SDE. SE DEBE ESPERAR UN NUEVO LLAMADO DE LA USUARIA Y DEBE ESTAR PENDIENTE DE LA LLAMADA DE LOS TECNICOS PARA LA REVISION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-08 13:11:45
8243148 | 931879 | BOA23L14 | O22008 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 14:00 | 2024-04-17 14:50 | 0.83 | 1 | 44 | - | Se realizan maniobras en el TRF O22008 para realizar cambio de CTs por falla en instalacion, se normaliza medida. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:28:52
8246672 | 932671 | BOA23L14 | O22008 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 15:58 | 2024-04-23 09:43 | 17.74 | 1 | 44 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SR O22008 2 X 20T SIN FASES FALLADAS TRAFO O22008 1 X 1, 0 DUAL NORMAL A LAS 09:43 SW O22010 3 X 6T NORMAL A LAS 10:15 TRAFO O22013 1 X 1, 0 DUAL NORMAL A LAS 10:43 TRAFO O22051 1 X 0, 6 DUAL NORMAL A LAS 11:47 SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE CON EL USUARIO DEL TRAFO O22129 CONFIRMA QUE ESTÁN CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 12:53:34
8246784 | 932753 | BOA23L14 | O22008 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 14:28 | 2024-04-23 16:05 | 1.62 | 1 | 44 | - | se cambia 1fq de 0.4a en trf o22008 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 16:47:58
8248404 | 933185 | FLR23L15 | E51343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:06 | 2024-04-26 15:31 | 8.42 | 3 | 44 | - | SW E51345 2X6T 15:30 SW E51352 4X15T 16:10 HABIA UNA FASE POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 18:03:45
8249147 | 933249 | FIL23L13 | N21323 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:45 | 2024-04-27 09:11 | 2.43 | 9 | 44 | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 16:58:22<br><br> | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO SE NORMALIZA TRF N21286 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW N21358 CON 1 FQ DE 6A T SW N21323 CON 3 FQ DE 20 A T TRF N21590 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL FILADELFIA VDA EL CARIBE NODO N21465 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 4 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO REPARACIONES REALIZADAS POR JORGE LOAIZA, INFORMA QUE SE LE VARO EL CARRO EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:07:51
8249751 | 933358 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 10:08 | 2024-04-28 14:25 | 28.28 | 8 | 44 | - | SW E55075 3X10T 12:10 TR E55209 1X3H 13:30 SW E55276 3X6T 14:25 TR E55503 1X3H 15:20 TR E55292 1X2H 16:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:51:10
8249965 | 933430 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 18:14 | 2024-04-29 09:37 | 15.38 | 1 | 0 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8251281 | 933716 | VBO23L14 | W36212 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 18:15 | 2024-05-01 11:11 | 16.93 | 3 | 44 | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 11:57:21<br><br> | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:56:44
8240937 | 929586 | HER23L12 | D24711 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-12 09:30 | 2024-04-12 15:00 | 5.49 | 9 | 44 | - | CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA PARA PROYECTO DE EXPANSION SAN REMO DE ATC EN EL NODO D24716 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-12 15:30:23
8260085 | 936233 | DDO23L14 | W65814 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 11:55 | 2024-05-23 15:25 | 3.5 | 6 | 44 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 13:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65936 15:25 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W65814 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 17:18:53
8251630 | 933757 | FLR23L15 | E51343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:40 | 2024-05-01 10:25 | 3.75 | 3 | 44 | - | SE EJCUTAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 09:50 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 3H EN EL TRANSFORMADOR E51344 10:25 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 6T EN LA SECCION E51343 11:10 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 3H EN EL TRANSFORMADOR E51323 11:40 SE CAMBIA FUSIBLE QUEMADO DE 6T EN LA SECCION E51426 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:26:40
8253857 | 934352 | HER23L16 | D24449 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 15:54 | 2024-05-06 18:25 | 2.52 | 2 | 44 | - | se normaliza sw d24449 se normalizan tr d24398-402 servicio normal en tr d24056, 17+15 hrs nodo D24105: se ajusta acometida en secundario usando conectores , medidor 20100107742, cta de cobro 30375 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 20:19:04
8254295 | 934469 | VBO23L14 | W36212 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:30 | 2024-05-07 12:05 | 5.58 | 3 | 44 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8260248 | 936285 | SUP23L15 | W66034 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 10:44 | 2024-05-23 17:30 | 6.77 | 3 | 44 | - | Ejecuta las siguientes actividades: 17:30 Se cambia fusible quemado de 10T en la secciónW66034 17:40 Se repone tres fusible quemados de 30T en la sección de repetición W66033 18:10 Se acciona auto protegido del transformador W66195 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:35:15
8261207 | 936553 | HER23L12 | D24711 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 13:31 | 2024-05-26 15:15 | 1.73 | 9 | 44 | - | SE NORMALIZA SW D24711 CON 2 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 15:51:59
8261774 | 936683 | SUP23L15 | W66034 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:02 | 2024-05-28 09:21 | 2.31 | 3 | 44 | - | INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 2 FQ 10A T EN LE NODO SW W66034 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 14:03:18
8258958 | 935903 | FIL23L13 | N21323 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 06:10 | 2024-05-21 13:45 | 7.58 | 9 | 44 | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 17:28:51<br><br>LOS TRANSFORMADORES N21820Y N22006, SE ENCONTRARON CON SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:29<br><br>EN LA SECCION N21436, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:08<br><br> | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 19:13:39
8259076 | 935985 | DDO23L12 | W61105 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-21 18:30 | 2024-05-21 19:30 | 1 | 1 | 44 | - | 19:00 Se deja abierto TR W41757, ya que está rechazando. Con 19 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; ___. Marca; ___. Conexión; ___. Número de empresa; ___. Número de serie; ___. Año; ___. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 19:40:35 Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. Se realiza poda de vegetación en contacto con la red secundaria. SW W61102 4 6 T 18:00; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. 18:30 a 19:30 Se abre TR W61105, para realizar reparación. Se ajustan bornes secundarios en el transformador. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 20:18:28
8259853 | 936161 | FIL23L13 | N21801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:26 | 2024-05-23 10:41 | 3.25 | 9 | 44 | - | En la SW N31402 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N21801 se cambian 3 fusibles de 12a tipo T y 1 porta-fusible (1 fase en falla). queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 10:58:44
8263673 | 937302 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 06:06 | 2024-06-03 11:41 | 5.58 | 8 | 44 | - | - 09:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55104 - 11:40 CAMBIA 3 FQ V10 T SW DE REPETICION E55276 - UNA FASE FALLADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 15:50:06
8272742 | 940148 | ENE23L14 | M62126 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 19:02 | 2024-06-30 08:50 | 13.8 | 31 | 44 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW M62126 2 X 25T 08:50, SE VERIFICAN SERVICIOS NORMALES CON LOS USUARIOS, NO CONTESTAN EN TERMALES DEL RUIZ Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-30 10:32:08
8263101 | 937126 | HER23L12 | D24711 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 10:14 | 2024-06-01 12:05 | 1.84 | 9 | 44 | - | EN LA SECCION D24711, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN PREDIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 13:36:42
8263403 | 937251 | HER23L12 | D24711 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 13:51 | 2024-06-02 16:35 | 2.73 | 9 | 44 | - | SW D24711 1X12T 16:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:00:36
8264045 | 937360 | FIL23L13 | N21323 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 06:13 | 2024-06-04 16:30 | 10.28 | 9 | 44 | - | Se llega al TRF N21709 autoprotegido , se encontró templete secundario reventado y poste cabeceado, se debe gestionar personal para reparación , se acciono el autoprotegido por seguridad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:36:37
8264408 | 937583 | FIL23L13 | N21323 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-06 07:46 | 2024-06-06 10:01 | 2.25 | 9 | 44 | - | SE ABRE SW N21323 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N21331 QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-06 12:34:02
8266081 | 937419 | ENE23L14 | M62126 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 08:16 | 2024-06-12 16:30 | 8.24 | 31 | 44 | se presenta disparo de reconectador 2EN14R01 al manipular la sw M62126 segun manifiesta el ejecutor, hubo arco sin agravantes se coordina con el personal y se cierra de nuevo el reconectador <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 09:18:58<br><br> | ODO CUMPLIDA PERSONAL DE PODA VA A ESTAR A PARTIR DE LA SECCION REALIZANDO INTERVENCIONES FORESTALES Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-06-04 14:41:22 EQUIPOS ESPECIALES CTO : ENE23L14 APERTURA DE : SECCION M62126 DIRECCION TERMALES DESCRIPCION : CAMBIO DE SECCION M62170 PASA DE 3CC A 3CFR PARA LA EJECUCION DE LA LABOR TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE : Manual de Mantenimiento Preventivo Redes 5 reglas de oro en redes aéreas Ascenso y descenso de un apoyo Riesgo locativo Charla de los 5 minutos antes de iniciar labores Orden y aseo en la zona de trabajo NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:55:52
8266087 | 938082 | SNA23L12 | E42362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 06:14 | 2024-06-12 08:41 | 2.45 | 4 | 44 | - | 08:40 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E42362 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 09:20:28
8267320 | 938360 | MAR23L12 | C24204 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:08 | 2024-06-14 16:41 | 33.54 | 4 | 44 | - | SE NORMALIZA TRFS C24275/C24277/C24204 SE NORMALIZAN SW C24274/C24204 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRFS C24263/C24269 SE VERIFICA ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL TRF C24260 LINEAS DE CARGA EN MAL ESTADO DAÑO INTERNO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-14 18:01:26
8267761 | 938422 | SNA23L12 | E42362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:26 | 2024-06-15 08:10 | 1.74 | 4 | 44 | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:43:47<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:14:35<br><br> | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:45:40
8269309 | 938918 | VCT23L12 | E11124 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 07:00 | 2024-06-19 10:14 | 3.23 | 5 | 44 | - | E11133 se activa autoprotegido disparado E11201 1x6T E11124 2x10T E11094 2x10T E11096 1x3H causa lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 17:42:42
8269517 | 939042 | VMA23L16 | C12754 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 06:51 | 2024-06-20 10:41 | 3.82 | 1 | 44 | - | VMA23L16 SW C12754 10:40 08:20 RECHAZA 1 F 6 A TIPO T SW C12754 DISPARANDO EL CTO VMA23L16, SE RECORRE CON APOYO DEL MOVIL 15 , SE ENSAYA NUEVAMENTE A LAS 09:35 Y RECHAZA, SE CONTONUA CON EL RECORRIDO Y SE ENCONTRO PALO SOBRE LA RESD SE HACE PODA Y SE NORMALIZA 1F 6 ATIPO T Y RECIBE NORMAL 10:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-20 10:57:45
8269976 | 939217 | NSA23L14 | E55428 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 11:42 | 2024-06-21 15:41 | 3.98 | 12 | 44 | - | CON APOYO DE LA COMUNIDAD, EN EL E55493 RETIRAN ARBOL QUECAYO SOBRE LA RED Y LA ENTORCHO, DEL E55491 AL 492, HICIERON PODA GENERAL Y, EN SW DE REPETICION A 7,6 KV E55428 3FQ*6T(LOS 3 DE LA SECUENCIA, QUEMADOS) 15+40 Y UN PORTAFUSIBLE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-21 17:18:18
8270285 | 939291 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 05:59 | 2024-06-22 11:15 | 5.27 | 8 | 44 | - | 16:30: REPORTA DATOS: 11:15: 3FQ*10T SW E55276//13:50: TRF E55503 UN FQ*3H//14:35: EN TRF E55257 VEHICULO IMPACTO EN VIVIENDA MEDIO ZAFO CAJA HERMETICA CON MEDIDOR; LAS LINEAS DE ACOMETIDA ESTAN NORMAL, EL POSTE MEDIO LADEADO(NO REVISTE PELIGRO) Y, LAS LINEAS REVENTADAS SON DE INTERNET Y PARABOLICA; SE NOTIFICO AL USUARIO QUE EL DEBE ENCARGARSE DE AJUSTAR SU MEDIDOR Y CAJA HERMETICA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 16:37:53
8272476 | 939939 | SNA23L12 | E42362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:30 | 2024-06-28 07:26 | 1.92 | 4 | 44 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8272764 | 940154 | HER23L16 | D24449 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 18:43 | 2024-06-30 09:40 | 14.95 | 2 | 44 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D24449 2 6 T 09:40 TR D24495 2 0.6 D 11:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 13:13:36
8222518 | 923836 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:28 | 2024-02-03 10:10 | 2.7 | 5 | 55 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8223768 | 923556 | RIO23L16 | W52279 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 08:36 | 2024-02-08 11:31 | 2.91 | 1 | 43 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_10848862_11122533 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:18:19
8226029 | 924375 | DDO23L14 | W65890 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-16 15:30 | 2024-02-16 16:14 | 0.74 | 1 | 43 | - | Se toma muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. PLAN DE LOS MONOS VDA. ECHANDIA VDA LA LOMA VDA. CABRAS (EL COFRE) VDA. LA CUCHILLA Tranformadores: W65797 W65802 W65823 W65838 W65890 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 17:24:24
8227906 | 926187 | BUM23L13 | W11039 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-25 08:14 | 2024-02-25 11:21 | 3.11 | 1 | 43 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA FUSIBLE QUEMAOD EN TRAFO W11039 SE CAMBIA FUSIBLE Y RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO SE ENCUENTRA MEDIDOR CON LÍNEAS DE CARGA QUEMADAS, MEDIDOR 19584430, SE LE INFORMA AL USUARIO MANIFIESTA QUE REPARARÁ CON TECNICO PARTICULAR, SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE EN TOTAL SE GASTAN 2 X 2,1 DUAL TRAFO W11039 QUEDANDO SERVICIOS NORMALES A LAS 11:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 13:26:46
8215669 | 918251 | MGT23L14 | 2MG14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 08:25 | 2024-01-04 11:22 | 2.95 | 3 | 0 | - | NO SE PUEDE EJECUTAR PORQUE LA PARTE QUE SE DESENERGIZÓ CON LOS ARCOS QUE SE ABRIERON NO ABARCABA LA PARTE A TRABAJAR. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 11:29:44
8216929 | 920752 | AGU23L12 | N40086 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 08:01 | 2024-01-12 16:32 | 8.53 | 1 | 43 | - | ODO CUMPLIDA SE DEBE ABRIR EL TRANSFORMADOR N40086 POR 8 PARA REUBICAR TRES POSTES DE CONCRETO DE 8 MTS Y LINEAS SECUNDARIAS TRENZADAS, TODOS LOS POSTES DEBEN QUEDAR EN LINDERO DE LAS VIVIENDAS Y 1,20 MTS DE LA COLUMNA HACIA LA CALLE, SE DEBEN INSTALAR CRUCETAS EN BADERA PARA RETIRAR LAS LINEAS DE LAS FACHADAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-12 16:51:51
8217589 | 921250 | MTT23L14 | W15030 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-15 08:41 | 2024-01-15 10:30 | 1.83 | 1 | 43 | SE AUTORIZA APERTURA DE TRAFO ANTES D ELA HORA PROGRAMADA, YA QUE LA VIA LA CIERRANA LAS 12 Y EL PERSONAL DEBE SALIR ANTES DE ESA HORA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 09:25:38<br><br> | ODO CUMPLIDA : PQT 1037404: GRUA, DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO MTT23L14. ABRIR TRANSFORMADOR W15030. REUBICAR APOYO SECUNDARIO W15030-01 A PARAMENTO DE LA VIVIENDA HACIA ARRIBA FRENTE AL PASAJE SE REUBICA EL MISMO APOYO. VDA MAMPAY Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 13:22:01
8218335 | 918323 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 16:27 | 2024-01-18 16:31 | 0.06 | 15 | 43 | Se genera ODO 922050 para atender reporte del nodo C23437 de vereda Morro Azul pero informa el técnico que en la sección C23453 hay instalados avisos de no operar, se corrobora información con Francisco Ruiz y ellos informan que tiene condenado y señalizado en dicho nodo y no se realizo el corte según lo programado en la Sección C23859 como estaba programado. Los implicados van a coordinar para corregir la maniobra (instalar las velas en la SW C23453 y abrir la SW C23859) según programación y poder normalizar el servicio en el sector de Morro Azul.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 13:17:33<br><br> | se paso línea a poste y construir tramo de red en cable ecológico compacto en los nodos C23426 - C23425 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:24:39
8218739 | 922237 | QHI23L12 | W42246 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 06:41 | 2024-01-20 09:25 | 2.74 | 1 | 43 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W42246 QUEDA CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO PORQUE NO RECIBE LA VELA. QUEDA CAJA PRIMARIA PUENTEADA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-20 10:10:52
8218247 | 918323 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:24 | 2024-01-18 08:26 | 0.04 | 15 | 267 | Se genera ODO 922050 para atender reporte del nodo C23437 de vereda Morro Azul pero informa el técnico que en la sección C23453 hay instalados avisos de no operar, se corrobora información con Francisco Ruiz y ellos informan que tiene condenado y señalizado en dicho nodo y no se realizo el corte según lo programado en la Sección C23859 como estaba programado. Los implicados van a coordinar para corregir la maniobra (instalar las velas en la SW C23453 y abrir la SW C23859) según programación y poder normalizar el servicio en el sector de Morro Azul.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 13:17:33<br><br> | se paso línea a poste y construir tramo de red en cable ecológico compacto en los nodos C23426 - C23425 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:24:39
8229542 | 926865 | PSO23L16 | M54040 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-02 12:30 | 2024-03-02 14:46 | 2.26 | 6 | 43 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF M54040 Y SE ENCUENTRA QUEMADO. TRF RETIRADO: ABB / 15 KVA / 13.2 KV / N° EMP 011997 / SERIE 143364 / MONOFASICO / AÑO 1999 TRF INSTALADO: RYMEL / 15 KVA / 13.2 KV / N° EMP 565324 / SERIE 2016041033 / MONOFASICO - REPARADO/ AÑO 2016. EN TOTAL SE INSTALAN 3 FUSIBLES DE 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 16:31:09
8230214 | 926520 | RIO23L14 | W55904 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 08:31 | 2024-03-06 12:00 | 3.49 | 1 | 43 | - | SE REALIZA REUBICACION DE APOYO SECUNDARIO W55904-14, RED SECUNDARIA LINEAS DE CARGA Y MEDIDOR. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 13:14:14
8230859 | 927599 | FIL23L13 | N21465 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 17:46 | 2024-03-08 20:11 | 2.42 | 1 | 43 | FIL23L13 TRANSFORMADOR N21465 ¦ Dir.:VDA EL CARIBE SE ABRE TRAFO PARA BAJAR LA TRENZA Y ACOMETIDAS, ENCONTRANDO MEDIDOR 00042890 CON CORTO EN LINEAS DE CARGA, PROVOCANDO CORTO EN RAMAL SECUNDARIO , SE DEJAN ARCO SECUNDARIOS ABIERTO PARA 3 USUARIOS, 200 METROS PTE PARA REVISAR O CAMBIAR EL DIA DE MAÑANA. JULIAN PATIÑO COMUNICARA SITUACION AL SUPERVISOR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-08 20:19:38<br><br> | FIL23L13 TRANSFORMADOR N21465 ¦ Dir.:VDA EL CARIBE SE ABRE TRAFO PARA BAJAR LA TRENZA Y ACOMETIDAS, ENCONTRANDO MEDIDOR 00042890 CON CORTO EN LINEAS DE CARGA, PROVOCANDO CORTO EN RAMAL SECUNDARIO , SE DEJAN ARCO SECUNDARIOS ABIERTO PARA 3 USUARIOS, 200 METROS PTE PARA REVISAR O CAMBIAR EL DIA DE MAÑANA. JULIAN PATIÑO COMUNICARA SITUACION AL SUPERVISOR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-08 20:20:03
8231058 | 927669 | FIL23L13 | N21465 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-09 16:20 | 2024-03-09 16:45 | 0.42 | 1 | 43 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO N21645 ENTRE LAS 16:20 A LAS 16:45 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAMO DE RED TRIPLEX NÚMERO 2, (130M), SE CIERRAN ARCOS BT ABIERTOS CON ODO 927599, SE DESCONECTA MEDIDOR QUE SE ENCONTRABA EN CORTO 00042890, ES UNA ACOMETIDA SUBTERRANEA, SE TOCA EN PREDIO Y NO HAY NADIE EN CASA. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 17:32:17
8231362 | 927788 | DOR23L14 | L16524 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-11 11:01 | 2024-03-11 11:31 | 0.5 | 1 | 43 | - | - 11:00 A 11:30 ABIERTO TF L16524 PARA REPARAR RED TRENZADA NEUTRO Y FASE REVENTADAS POR ESTAR EN CONTACTO ENCIMA DE TUBO DE ALUMBRADO PUBLICO - GASTAN 2 CONECTORES PIRCING GRANDES Y 2 GRAPAS BANDIT - SE INSTALA 1 PERCHA DE UN PUESTO RECUPERADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-11 13:55:34
8232911 | 928272 | HER23L16 | D24468 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-15 10:36 | 2024-03-15 10:51 | 0.25 | 1 | 43 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO D24468 ENTRE LAS 10:35 A LAS 10:50, SE REALIZÓ AJUSTE DE CONEXIÓN EN BAJANTE A LA RED BT, POR MEDIO DE CONECTORES, QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 10:50 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-15 11:01:23
8233823 | 928507 | AMR23L12 | C32647 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-18 10:03 | 2024-03-18 11:55 | 1.88 | 1 | 43 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C32017. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EN TR C32644, SE EVIDENCIA ARBOL SOBRE LAS LINEAS GENERANDO CHISPAS, SE TOMARON FOTOS Y SE LE ENVIO AL AT1 DE LA ZONA PARA QUE PROGRAMAR NORMALIZAR CON GRUPO CANASTA. SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-18 13:03:11 AMR23L12 TRANSFORMADOR C32647 ¦ Dir.:CONDOMINIO RESERVAS DEL CAMPO 1 2.1 DUAL 11:55 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-18 17:14:32
8234612 | 928887 | DOR23L14 | L16766 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 18:49 | 2024-03-20 19:21 | 0.53 | 2 | 43 | - | Del reporte asociado al TR L16409. Se encuentra medidor con entrada de fase en de bornera quemada. Técnico particular deja el servicio directo. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 444826. Lectura de medidor número 47703. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L16766 1 8 T 19:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 19:36:47
8235190 | 928936 | FIL23L13 | N21465 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:50 | 2024-03-21 13:37 | 4.78 | 1 | 43 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N21260 CON 9 FUSIBLES DE 30 AMP T 3 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW N21465/N21501/N21548 SE NORMALIZAN TRFS N21260/N21465 SE ABRE TRF N21701 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL TRF N21310 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:54:08
8239776 | 930739 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:36 | 2024-04-07 13:24 | 1.79 | 15 | 0 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8242656 | 931738 | PRO23L15 | O44369 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-16 10:40 | 2024-04-17 17:30 | 30.83 | 9 | 47 | - | En la SW O44369 Se cambia 1 fusible de 10A tipo T a las 15:00 y rechaza se realiza recorrido pero no se determina causa, se instala otro fusible de 10A tipo t a las 15:50 pero continua con falla, por la hora informa el técnico ya no se alcanza a recorrer y además requiere apoyo para iniciar el 17 de abrir la inspección de la red a primera hora. Queda una fase con servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-16 17:51:32
8243292 | 931847 | VIR23L14 | O14143 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:45 | 2024-04-17 12:10 | 6.42 | 8 | 43 | - | En la SW O14143 se cambian 5 fusibles de 20A tipo T (1 fase en falla). Queda servicio normal. Se desasocia de ODO 931847 SDS 6090813 vereda la Palma ya que no se alcanzo a visitar y se requiere apoyo de compañero para realizar TSA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:23:42
8243501 | 38572 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 08:49 | 2024-04-18 08:50 | 0.02 | 30 | 43 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8244315 | 38592 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 04:06 | 2024-04-19 04:12 | 0.1 | 30 | 43 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8249562 | 933389 | ENE23L13 | M61910 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 10:47 | 2024-04-28 12:00 | 1.22 | 3 | 0 | EN LA SW M61926 HAY BAYONETA DOBLADA, DONDE ABRIERON LOS ARCOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:25:41<br><br>10:50: REPORTA ALBERNY ARBOL SOBRE LA RED Y LINEA REVENTADA , REQUIEREN APOYO DE TCT. 11:10: REPORTA ALVARO I. PARADA QUE VAN A APRESTAR APOYO EN ESTA ODT. 10:47 A 12:00: ABREN SW M61910 PARA AISLARLA FALLA Y, A LAS 11:40: ABREN ARCOS EN EL M61917 PARA PODER CERRAR LA SW M61910, QUEDANDO AISLADA LA FALLA MIENTRAS LLEGA GRUPO TCT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:24:46<br><br> | CON GRUPO TCT DE ALVARO PARADA REPARAN LA FALLA, CAMBIAN CABLE PICADO, LEVANTA LA RED, RETIRAN ARBOL Y, PARA CERRAR ARCOS ABREN DE NUEVO SW M61910 QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 17:58:59
8249766 | 933389 | ENE23L13 | M61910 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 16:58 | 2024-04-28 17:13 | 0.25 | 3 | 43 | EN LA SW M61926 HAY BAYONETA DOBLADA, DONDE ABRIERON LOS ARCOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:25:41<br><br>10:50: REPORTA ALBERNY ARBOL SOBRE LA RED Y LINEA REVENTADA , REQUIEREN APOYO DE TCT. 11:10: REPORTA ALVARO I. PARADA QUE VAN A APRESTAR APOYO EN ESTA ODT. 10:47 A 12:00: ABREN SW M61910 PARA AISLARLA FALLA Y, A LAS 11:40: ABREN ARCOS EN EL M61917 PARA PODER CERRAR LA SW M61910, QUEDANDO AISLADA LA FALLA MIENTRAS LLEGA GRUPO TCT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:24:46<br><br> | CON GRUPO TCT DE ALVARO PARADA REPARAN LA FALLA, CAMBIAN CABLE PICADO, LEVANTA LA RED, RETIRAN ARBOL Y, PARA CERRAR ARCOS ABREN DE NUEVO SW M61910 QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 17:58:59
8237916 | 929980 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:13 | 2024-04-01 12:46 | 4.54 | 1 | 0 | - | En el TRF E12278 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E12279 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12181 se cambia 1 fusible de 0.4a tipo dual. En la SW E12301 se cambian 4 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E12312 se cambia 1 fusible de 3A tipo h. En el TRF E12084 se cambia 1 fusible de 1a tipo h. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:00:06
8238390 | 930174 | BOA23L13 | O21077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 14:44 | 2024-04-02 18:51 | 4.12 | 6 | 53 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O21118 1 12 T 17:58 SW O21077 3 12 T 18:50 TR O21011 2 0.6 D 17:32 SW O21529 2 6 T 17:48 SW O21054 2 15 T 20:11 Quedando el servicio de energía normal. TR O21053 Rechaza pendiente para revisión mañana19:48 TR O21529 rechaza, no se genera maniobra ya que es particular 7:59 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:23:43
8239856 | 930739 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 18:09 | 2024-04-07 18:10 | 0.02 | 15 | 43 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8240636 | 928059 | MAN23L14 | M21350 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 08:32 | 2024-04-11 15:44 | 7.19 | 1 | 43 | - | SE CUMPLE ODO - PQT 11467100 - CTO : MAN23L14 - SAN PEREGRINO - 08:32 A 15:43 APERTURA SW M21350 - VDA SAN PEREGRINO CONJUNTO POBLADO VERDE ENSEGUIDA DEL CAI - CAMBIO DE TRAFO NODO M21282 PARA INSTALACION DE POSTE, CAMBIO DE TRAMO DE RED ACSR POR TRENZA Y REALIZACION DE PODA EN LA RED SECUNDARIA DEL TRAFO NOTA LLAMAR AL SEÑOR JOSE RAMIRO BRAVO 3122874320 PARA QUE ESTE PRESENTE EL DIA DEL TRABAJO. - DATOS TF RETIRADO EN BUEN ESTADO: MARCA SIEMENS - 50 KVA - 13.2 KV - NUMERO EMPRESA 002301 - NUMERO SERIE 13837 - AÑO 1999 - DATOS TF ISNTALADO: MARCA RYMEL - 75 KVA - 13.2 KV - NUMERO EMPRESA 551037 - NUMERO SERIE 2013060825 - AÑO 2013 - INSTALA 2 FQ 3.1 DUAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 19:30:56
8241594 | 931478 | NRA23L12 | N10036 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-14 10:41 | 2024-04-14 11:35 | 0.9 | 3 | 43 | - | - 11:34 CAMBIA 1 FQ 12 T SW N10036 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 12:33:53
8241768 | 931436 | SNA23L15 | E41410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-14 13:51 | 7.78 | 10 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8243554 | 931974 | FIL23L13 | N31380 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:29 | 2024-04-18 08:15 | 1.77 | 6 | 43 | - | SE NORMALIZA SW N31380 CON 1 FQ DE 20 A T EN EL NODO N31409 EL SUAURIO TIENE DAÑO INTERNO EN UN TRAPICHE SE INFORMA QUE DEBE REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 11:02:27
8243790 | 932027 | ROS23L14 | 2RO14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:17 | 2024-04-18 17:46 | 4.48 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW D15408 ENTRE LAS 14:30 A LAS 15:45 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS REVENTADO Y PASE MT ATERRIZADO EN EL NODO D15400, SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO D15400, EN EL NODO D15022 SE RETIRO PLASTICO DE LA RED MT. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:59:58
8244281 | 38592 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:26 | 2024-04-19 03:34 | 0.13 | 30 | 43 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8248494 | 933183 | FIL23L13 | N15009 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 14:01 | 2024-04-26 17:24 | 3.38 | 3 | 43 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8249589 | 933352 | FIL23L13 | N21465 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 12:58 | 2024-04-28 13:04 | 0.1 | 1 | 43 | - | se realiza apertura del transformador n24465 para realizar cierre de arcos despues de reparar red secundaria reventada por arbol quedando todo normal en sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 13:09:48
8243418 | 38573 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 02:53 | 2024-04-18 02:55 | 0.04 | 30 | 43 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8252111 | 933833 | PSO23L16 | M54040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 21:18 | 2024-05-02 07:06 | 9.79 | 7 | 43 | - | SE NORMALIZAN SW N12000/N54040/N11083/N11785/M54872 SE NORMALIZA TRF M54876 FUETRES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 14:08:09
8257500 | 935584 | ROS23L12 | D13024 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 09:36 | 2024-05-17 15:06 | 5.5 | 10 | 43 | - | SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS D13056 AL D13059. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-17 16:52:07
8259467 | 936134 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 18:12 | 2024-05-23 06:20 | 12.13 | 15 | 105 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8259819 | 936134 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 10:29 | 2024-05-23 10:31 | 0.04 | 15 | 43 | - 21:09 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA CON CUMULKOS ABIERTO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:13:13<br><br>- 17:33 Y 17:44 DISPARA 2IN14R01 MORAVO NORMAL POR AR2 - 17:48 DISPARA 2IN14R01 MORAVO - SE DEJA ABIERTO POR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:05 CERRADO 2IN14R01 MORAVO RECHAZA AR2 - 18:12 DISPARA INS23L14 MORAVO - 18:20 CERRADO INS23L14 MORAVO RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:56:50<br><br> | ver notas bitacora ejecutandose - 06:16 A 10:30 ABIERTA SW C23199 - 06:20 CERRADO INS23L14 MORAVO - 08:20 A 11:06 ABIERTA SW C23491 - ENCUENTRA ARCO VOLADO PARTE SUPERIOR CAJA PRIMARIA Y PARA HACER CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA REVENTADA POR GUADUA ENTRE NODOS C2323410 A C23411 POR GRUPO DE DARIO - 08:52 REPARA 08:52 ARCO REVENTADO C23491 - 09:25 A 13:50 ABIERTA SW C23659 CORTE VISIBLE PARA REPARAR LINEA PRIAMRIA REVENTADA POR ARBOL EN C23488 - 10:07 SE INTENTA CERRAR CERRADA SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO PERO HAY UNA PALMA TOCANDO CIRCUITO MORAVO - 10:20 A 10:23 ABIERTO ESM23L13 PLANTA SAN FRANCISCO PARA RETIRAR PALMA Y CERRAR SW C20006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISCO MORAVO - SE RETIRA VEGETACION EN C23475 - SE HACE CORTE VIDSIBLE EN 2IN14R01 - - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 14:41:11 Se corrige maniobra a solicitado por GIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-30 16:15:19
8259999 | 936242 | BUM23L13 | W11039 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 12:58 | 2024-05-23 14:15 | 1.28 | 1 | 43 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W11039 1 2.1 D 14:15 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 14:26:18
8260201 | 936244 | AMA23L15 | W33168 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 15:26 | 2024-05-23 15:36 | 0.17 | 1 | 43 | - | 18:25 Se retira guadua sobre la red secundaria, se aploma apoyo secundaria, se repara templete secundario, se cambia acometida de carga y lineas de carga del medidor 6677055700, se instalan 26 metros de cable concéntrico 1x8+8, se instalan 2 conectores de perforación medianos. Se genera cuenta de cobro 30606. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 19:20:26
8261635 | 934607 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 07:27 | 2024-05-28 07:31 | 0.07 | 15 | 43 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8261856 | 936677 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 05:37 | 2024-05-28 10:00 | 4.38 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8262828 | 937033 | SIO23L15 | O33485 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 12:10 | 2024-05-31 12:35 | 0.42 | 1 | 43 | - | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO O33413 YB EL SERVICIO SE ENCUENTRA NORMAL, EN EL TRAFO O33485 SE ABRIO DESDE LAS 12:10 A LAS 12:35 PARA REALIZAR PODA DE ARBOLES QUE TENIAN OBLIGADA LA RED BT, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-31 12:44:49
8261286 | 934607 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 07:07 | 2024-05-27 07:28 | 0.35 | 15 | 0 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8264012 | 936808 | MAN23L14 | 59859 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-04 14:30 | 2024-06-04 16:30 | 2 | 3 | 43 | SE DA INICIO A LA ODO CON LA NOVEDAD QUE EL PERSONAL DE TCT NO HA TERMINADO DE INSTALAR LA SW PROVISIONAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-04 11:30:09<br><br> | GRUPO DE REDES ENERGIZADAS SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO SAN PEREGRINO PARA REALIZAR LA INSTALACION DE SECCION EEL NODO SECCION NODO M21152 CON LA CUAL SE SECCIONARA RAMAL HACIA EL TRAFO NODO M21147, DESPUES DE INSTALADA SE OPERARA PARA GRUPO DE REDES EN FRIO REALICE LA APERTURA DE SECCION NODO M21152 PARA CAMBIO DE DPS A TRAFO M21147 Y A ESTE MISMO APOYO CAMBIARLE VIENTO QUE SE REVENTO Y CAMBIO DE ARCOS PRIMARIO, TENER PRESENTE QUE GRUPO DE TCT LES DEBE CUBRIR LA RED POR LA PARTE ENERGIZADA POR SEGURIDAD. NOTA: LA MANIOBRA ES APERTURA DE TRAMO PERO ES LA SECCION TEMPORAL QUE SE VA A INSTALAR ESTE DIA grupo de energizada tuvo problemas con el vehiculo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-04 16:47:48
8264100 | 937467 | BUM23L13 | W11039 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 13:48 | 2024-06-04 18:41 | 4.88 | 1 | 43 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2, 1 DUAL TRAFO W11039 NOPRMAL A LAS 18:40, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-04 18:53:49
8266535 | 938202 | INS23L14 | C23199 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-13 08:06 | 2024-06-13 08:07 | 0.01 | 15 | 43 | - | SE TENIA FASE CON MEDIDA EN CERO AMPERIOS EN CTO MORAVO DESDE LA S/E INSULA, INICIALMENTE LUIS GONZAGA GIRALDO REALIZA RECORRIDO Y ENCUENTRA COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C23878 SE REALIZA APERTURA DEL CTO MORAVO PARA ABRIR CUCHILLAS C23199 Y REALIZAR LA REPARACION DE LA COLILLA, AL MOMENTO DE NORMALIZAR CUCHILLAS C23199 RECHAZA EL CTO MORAVO SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE REALIZA ENSAYO Y VUELVE A RECHAZAR EL CTO, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C23432 SE ENCUENTRA RAMA DE ARBOL PUENTEANDO LAS 3 FASES SE RETIRA LA RAMA Y SE NORMALIZA CTO MORAVO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 10:54:21
8266540 | 938202 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-13 09:16 | 2024-06-13 09:20 | 0.07 | 15 | 43 | - | SE TENIA FASE CON MEDIDA EN CERO AMPERIOS EN CTO MORAVO DESDE LA S/E INSULA, INICIALMENTE LUIS GONZAGA GIRALDO REALIZA RECORRIDO Y ENCUENTRA COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO C23878 SE REALIZA APERTURA DEL CTO MORAVO PARA ABRIR CUCHILLAS C23199 Y REALIZAR LA REPARACION DE LA COLILLA, AL MOMENTO DE NORMALIZAR CUCHILLAS C23199 RECHAZA EL CTO MORAVO SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE REALIZA ENSAYO Y VUELVE A RECHAZAR EL CTO, SE REALIZA RECORRIDO Y EN EL NODO C23432 SE ENCUENTRA RAMA DE ARBOL PUENTEANDO LAS 3 FASES SE RETIRA LA RAMA Y SE NORMALIZA CTO MORAVO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 10:54:21
8266847 | 938285 | LMC23L13 | N31359 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 14:53 | 2024-06-13 17:11 | 2.3 | 3 | 43 | - | - 16:25 CAMBIA 1 FQ 30 T SW N31204 - 17:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N31359 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N31358 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 19:22:11
8270233 | 939296 | VBO23L14 | W36198 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:58 | 2024-06-22 12:06 | 4.13 | 2 | 43 | - | SE REALIZA PODA CON LA COLABORACION DE LA COMUNIDAD Y SE NORMALIZA SW W36226. SE NORMALIZA SW W16198 LLUVIAS EN LA ZONA TRF--W36199--VBO23L14--VDA PRIMAVERA BAJA HAY VARIOS APOYOS SECUNDARIOS CON RIESGO DE CAER POR INESTABILIDAD DEL TERRENO SE DEBEN REUBICAR ESTOS APOYOS SE INFORMA AL AISISTENTE DE ZONA PARA TENER EN CUENTA ESTA NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 12:55:31
8271049 | 939469 | SUP23L13 | W64014 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-24 12:36 | 2024-06-24 13:01 | 0.42 | 1 | 43 | - | 12+35 A 13+OO: ABREN SW W64014 PARA UN SOLO TRF, EL W64335, PARA PODA CON MUCHO RIESGO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 13:49:47
8223331 | 924207 | CHA23L12 | C10119 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-06 14:51 | 2024-02-06 17:08 | 2.29 | 6 | 42 | Nuevo tiempo estimado: 00:45 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-02-06 16:07:28<br><br>- SW C10119 CON 2 FQ QUEMADOS Y LINEA PRIMARIA REVENTADA POR ARBOL - 16:04 SE TERMINA DE ABRIR SW C10119 PARA RAPARAR FALLA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 16:07:22<br><br> | - SW C10119 CON 2 FQ QUEMADOS Y LINEA PRIMARIA REVENTADA POR ARBOL - 16:04 A 17:07 SE TERMINA DE ABRIR SW C10119 PARA RAPARAR FALLA ENTRE NODOS C10119 A C10120 - INSTALA 2 FQ 30 T - 17:07 A 17:10 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - TENIA AR DESHABILITADO - INFORMA AT JHON ALEXANDER VILLAMIL QUE CERRARON SW C10119Y RECHAZA UN FQ - OBSERVAN EXPLOSION - 17:10 A 17:30 ABIERTA SW C10120 PARA REPARAR LINEA ATERRIZADA EN C10120 LA CUAL SE SAFO DE AISLADOR DE PIN AL TEMPLAR RED PRIMARIA REVENTADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 18:27:38
8224278 | 924642 | DDO23L12 | W60115 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-10 09:01 | 2024-02-10 12:06 | 3.08 | 1 | 42 | - | 09:00 a 12:05 Se abre TR W60115, para realizar reparación. Se reubica apoyo secundario; afectado por banqueo. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 14:24:56
8223342 | 924207 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-06 17:08 | 2024-02-06 17:08 | 0 | 6 | 0 | Nuevo tiempo estimado: 00:45 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-02-06 16:07:28<br><br>- SW C10119 CON 2 FQ QUEMADOS Y LINEA PRIMARIA REVENTADA POR ARBOL - 16:04 SE TERMINA DE ABRIR SW C10119 PARA RAPARAR FALLA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 16:07:22<br><br> | - SW C10119 CON 2 FQ QUEMADOS Y LINEA PRIMARIA REVENTADA POR ARBOL - 16:04 A 17:07 SE TERMINA DE ABRIR SW C10119 PARA RAPARAR FALLA ENTRE NODOS C10119 A C10120 - INSTALA 2 FQ 30 T - 17:07 A 17:10 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - TENIA AR DESHABILITADO - INFORMA AT JHON ALEXANDER VILLAMIL QUE CERRARON SW C10119Y RECHAZA UN FQ - OBSERVAN EXPLOSION - 17:10 A 17:30 ABIERTA SW C10120 PARA REPARAR LINEA ATERRIZADA EN C10120 LA CUAL SE SAFO DE AISLADOR DE PIN AL TEMPLAR RED PRIMARIA REVENTADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 18:27:38
8215492 | 919465 | CHI23L18 | M32023 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 08:30 | 2024-01-03 12:30 | 4 | 2 | 42 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. INSTALACION DE 2 CORTACIECUITOS Y 1 DPS DE 1/2 EN EL NODO C30260 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-03 12:52:39
8217903 | 921829 | PRO23L15 | O44480 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-01-16 15:28 | 2024-01-16 17:11 | 1.71 | 3 | 42 | - | Buenas tardes compañeros, envió registro fotográfico de una actividad que se encuentra realizando la compañía de Grúas Pereira por el municipio de Pueblo Rico, en el sector del Bajo San Juan, el compañero Fredy Loaiza ha tenido que subir a cambiar fusibles a la sección O44480, debido a que este equipo al realizar maniobras a tocado la red primaria, para que por favor ustedes que tienen contacto con esta compañía le pongan un poco de cuidado a este tema antes de que pueda ocurrir algo que lamentar. 1F 6 A TIPO T . EN CORREO DE LUIS JAVIER SE EVIDENCIA REGISTRO FOTOGRAFICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-16 17:45:53
8219173 | 922365 | MLA23L15 | E25404 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 08:28 | 2024-01-22 10:01 | 1.55 | 3 | 42 | - | - 10:00 CAMBIA 1 FQ 8 T SW E25404 - USUARIO SE DEMORA PARA CONFIRMAR SERVICIO 14:00 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 17:18:30
8221051 | 923432 | SUP23L13 | W66204 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-31 15:00 | 2024-01-31 15:30 | 0.5 | 1 | 42 | - | se realiza apertura del transformador w66204 para realizar reparacion de bajante secundarias sulfatadas, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 16:01:08
8220127 | 923086 | AMR23L13 | C30203 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-27 16:27 | 2024-01-27 18:11 | 1.73 | 2 | 42 | - | SE CAMBIA 3FQ 8T EN SW C30203, FUERTES VIENTOS EN EL SECTOR, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 18:20:22
8229272 | 925660 | MTO23L18 | M12175 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 16:56 | 2024-03-01 17:19 | 0.39 | 1 | 42 | - | SE CUMPLE ODO - CTO MTO23L18 PLAZA TOROS - 16:55 A 17:18 APERTURA TRAFO M12175 - DIRECCION K 33A 10D 28 - TERMOGRAFIA PUNTO CALIENTE EN CONEXION BORNE SECUNDARIO M12175. SE ENCUENTRA BORNE SECUNDARIO FASE X LATERAL DERECHA FLOJA DESDE ADENTRO DEL TF - SE REQUIERE CAMBIO DE TF - 75 KVA TRIFASICO - NO SE VEN MAS DATOS - 43 USUARIOS - INFORMA AT QUE ES URBANO Y SE PUEDE CAMBIAR CON GRUPO DE TCT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:43:28
8229934 | 927085 | PRO23L15 | O44480 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-04 16:11 | 2024-03-04 17:37 | 1.43 | 3 | 42 | - | SW O44480 1X6T 17:37 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-04 20:42:58
8230280 | 927254 | PSV23L13 | E62214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 09:37 | 2024-03-06 12:05 | 2.47 | 3 | 42 | - | se acciona vela electronica en seccion e62343 se cambia 1fq de 12a t en seccion e62214 tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 14:07:00
8230323 | 926519 | VCT23L13 | E12312 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 15:01 | 2024-03-06 16:01 | 1 | 1 | 42 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO VCT23L13 CAÑAVERAL - 15:00 A 16:00 APERTURA DE TRAFO E12312 - HINCADA DE PÓSTE DE 8 METROS DE CONCRETO PASADA DE RED TRENZADA, MEDIDORES, ACOMETIDAS, Y LÍNEAS DE CARGA, RETIRO DE TORRE DE 7 METROS SOBRANTE, VEREDA SAN LORENZO NODO E12312. DIRECCION VICTORIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-06 17:11:15
8233794 | 928514 | PRO23L15 | O44480 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-18 10:54 | 2024-03-18 15:11 | 4.28 | 3 | 42 | - | SE NORMALIZA SW O44480 DESPUES DE REALIZAR PODA EN RAMAL PRIMARIO DEL TRF O44477 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-18 15:29:40
8236586 | 929648 | AMR23L13 | C30203 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 08:53 | 2024-03-27 09:50 | 0.94 | 2 | 42 | - | En la SW C30203 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-27 11:24:39 Se corrige fusible instalado 8T. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-27 11:28:20
8236863 | 929773 | CHA23L12 | C10119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-28 18:27 | 2024-03-29 07:45 | 13.29 | 6 | 42 | - | Se repone 2 FQx25T en la seccion C10119 a causa de descargas atm en la zona, se abre el TR C10262 para realizar retiro de vegetacion que estaba en contacto con la BT, quedan los servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-29 08:33:52
8236892 | 929781 | QHI23L13 | W41967 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-29 07:36 | 2024-03-29 08:30 | 0.9 | 3 | 42 | - | SW W41967 1X6T 08:30 SW W41900 1X6T 09:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 11:54:34
8237660 | 929559 | DOR23L14 | L16545 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-01 08:30 | 2024-04-01 09:17 | 0.79 | 1 | 42 | - | HINCADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS EN EL PARAMENTO DE LA DOS VIVIENDAS A MANO IZQUIERDA PARADO FRENTE A AL VIVIENDA, CALLE 39 # 1E - 57 CASA 440 BARRIO ALFONSO LOPEZ NODO L16545. NOTA: SE DEBE AVISAR A LA USUARIA CON 8 DÍAS DE ANTICIPACIÓN DEL TRABAJO PARA QUE RETIRE EL TECHO Y NO SE DAÑE AL REALIZAR EL RETIRO DEL POSTE SOBRANTE, TELEFONO 3112899948. 09:18 NOTA: esta labor no se pudo realizar ya que al momento de hincar el poste le usuario no permitió que la actividad se llevara a cabo porque había un techo en la fachada y que no se le había notificado, se debe reprogramar dicha actividad y socializar con este usuario Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-01 09:58:44
8237663 | 929960 | QHI23L13 | W41967 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 05:52 | 2024-04-01 08:15 | 2.39 | 3 | 42 | - | SE NORMALIZA SW W41967 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 08:43:00
8238111 | 930083 | CHA23L12 | C10119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 18:23 | 2024-04-02 07:00 | 12.62 | 6 | 44 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:00 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección C10119 07:34 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador C10272 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-02 07:58:21
8239915 | 930180 | DOR23L14 | L16545 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-08 09:42 | 2024-04-08 16:29 | 6.78 | 1 | 42 | - | ODO CUMPLIDA: SE RETRASA MANIOBRA DE CIERRE POR LLUVIAS EN EL SECTOR HINCADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS EN EL PARAMENTO DE LA DOS VIVIENDAS A MANO IZQUIERDA PARADO FRENTE A AL VIVIENDA, CALLE 39 # 1E - 57 CASA 440 BARRIO ALFONSO LOPEZ NODO L16545. NOTA: SE DEBE AVISAR A LA USUARIA CON 8 DÍAS DE ANTICIPACIÓN DEL TRABAJO PARA QUE RETIRE EL TECHO Y NO SE DAÑE AL REALIZAR EL RETIRO DEL POSTE SOBRANTE, TELEFONO 3112899948. - TAMBIEN REALIZAR CAMBIO DE POSTE DE LA ESQUINA YA QUE SE REQUIERE PARA PODER REALIZARLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 16:32:36
8243257 | 931809 | MAR23L12 | C24204 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 04:31 | 2024-04-17 12:31 | 8 | 4 | 42 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24008 CON 5 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA SE INSTALA 1 VELA TRF C24165 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW C24215 CON 2 FQ DE 30 A T SW C24139 CON 2 FQ DE 6A T SW C27886 CON 2 FQ DE 6A T PENDIENTE CAMBIAR CAJA EN MAL ESTADO SW C24274 CON 2 FQ DE 6A T SW C24204 CON 1 FQ DE 12 A T SW C24303 CON 2 FQ DE 6A T SW C24313 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:17:29
8243318 | 931804 | SNA23L12 | E42217 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:07 | 2024-04-17 14:40 | 8.55 | 1 | 42 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf e42217 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42211 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42212 se cambia 1fq de 1a h en trf e42123 se cambia 2fq de 6a t en seccion e42127 se cambia 1fq de 0.6a en trf e42131 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:50:02
8248954 | 933318 | QHI23L13 | W41967 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 14:51 | 2024-04-27 15:06 | 0.24 | 3 | 42 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W41967 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 16:32:05
8242325 | 931618 | NRA23L12 | N10036 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-15 16:59 | 2024-04-15 18:03 | 1.07 | 2 | 42 | - | SE NORMALIZAN SW N10812/N10036 AVE IMPACTO LA RED Y GENERO LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-15 18:23:52
8254323 | 934469 | VBO23L14 | W36198 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 11:14 | 2024-05-07 16:56 | 5.68 | 2 | 42 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8254716 | 934567 | VBO23L14 | W36198 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:24 | 2024-05-08 08:17 | 1.88 | 2 | 42 | - | SE NORMALIZAN SW W36198/W36510/W36531/W36486 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA EN SAN JOSE CRA 3 N 2 03 W36317 LA VEGETACION NO ESTA CERCANA A LA RED DE CHEC NO REPRESENTA PELIGRO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 12:37:54
8254035 | 934442 | MAZ23L13 | E31245 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 08:18 | 2024-05-07 10:15 | 1.95 | 1 | 42 | - | - 10:15 CAMBIA 1 FQ 6 H TF E31245 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 11:28:04
8254089 | 934449 | VCT23L12 | E11106 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:41 | 2024-05-07 10:35 | 3.9 | 1 | 0 | - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW W11106 FASE RS - 11:15 CAMBIA 3 FQ 0.6 DUAL TF E11121<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 12:57:40<br><br> | 2x6T en la SW E11106 3x0.6D en el TRF E11121 En el TRF E11042 se retiran guaduas en la red de baja tensión , sin maniobras a las 16:00, servicios quedan normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 16:21:35
8254795 | 934582 | FLR23L12 | E50059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:10 | 2024-05-08 11:50 | 5.67 | 3 | 42 | JEFFERSON FLOREZ - 07:50 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50033 - HACE RECORRIDO A RAMAL SECUNMDARIO - SE AJSUAT BORNES SECUNDARIOS DE TF - SE SUBIO UNA POSICION A CAMBIADOR DE TAP - QUEDA EN EL MAX - NO SE VE LA POSCION - 10:20 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50043 - 11:50 CAMBIA 4 FQ 12 T SW DE REPETICION E50059 - UNA FASE POR FUERA - 13:00 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50071<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 13:59:37<br><br> | 1x3H en el TRF E50040 08:10 1x1.0D en el TRF E50056 11:34 1x1.3D en el TRF E50122 13:23 en la SW CFR E50003 no habían fases abiertas solo se repuso 3FQ de 25T a las 14:48. Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 16:59:15
8255259 | 934726 | MGT23L12 | W20116 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-09 09:30 | 2024-05-09 12:37 | 3.12 | 1 | 42 | - | REPARARN ARCO VOLADO EN LA SW W20098 Y LA NORMALIZAN A LAS 8+33 CON 2 FUSES DE 25T; CAMBIAN FQ EN SW W20119 Y, EN TRF W20116 ACCIONAN AUTOPROTEGIDO QUE SE DISPARO POR ARBOL SOBRE LA RED, LO RETIRARON Y CERRARON TRF. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 12:54:20
8256190 | 935072 | QHI23L13 | W41967 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 18:30 | 2024-05-12 11:01 | 16.52 | 3 | 42 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W41977 1 0.4 D 09:00 TR W41973 2 0.4 D 09:20 TR W41969 1 0.4 D 10:30 SW W41967 1 6 T 11:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 11:37:13
8259928 | 936171 | COL23L12 | N47043 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:34 | 2024-05-23 10:01 | 3.44 | 4 | 42 | - | En la SW N47043 se cambian 2 fusibles de 10A tipo H. en el TRF N47114 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 13:35:06
8261752 | 936660 | QHI23L12 | W42185 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-28 06:54 | 2024-05-28 11:00 | 4.1 | 3 | 57 | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:30:45<br><br> | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE NORMALIZA TRF W42276 CON 2 FQ DE 30 A T TRF W42280 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W42041 CON 2 FQ DE 15 A T TRF W42012 CON 2 FQ DE 1A H SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:38:27
8262166 | 936785 | QHI23L12 | W42185 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-29 11:40 | 2024-05-29 13:10 | 1.5 | 3 | 42 | - | SE ABRE SW W4218 PARA CAMBIAR TRF W42189, SE INSTALA TRF MARCA MAGNTERON DE 10 KVA A 7.6 KV AUTOPROTEGIDO, EMPRESA 607935 SERIE 522754 SE GASTA 1 FUSIBLE DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 15:13:58
8262814 | 937003 | RIO23L14 | W55034 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 17:33 | 2024-05-31 10:00 | 16.45 | 3 | 42 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W55848 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W55034 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:22:57
8264241 | 937536 | PRO23L14 | O32170 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-05 09:48 | 2024-06-05 12:45 | 2.95 | 3 | 42 | - | SW O32137 1X6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 14:31:14
8266610 | 938260 | AZA23L16 | M44473 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 10:54 | 2024-06-13 12:46 | 1.87 | 1 | 42 | - | SE NORMALIZA TR M44473 SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-13 12:59:41
8266867 | 938203 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 18:13 | 2024-06-13 07:38 | 13.41 | 6 | 0 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8267126 | 938324 | FIL23L13 | N31380 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 20:19 | 2024-06-14 08:55 | 12.6 | 7 | 0 | - | EN LA SECCION N31380, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 TIPO T. EN LA SECCION N31409, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-14 12:02:54
8268617 | 938723 | MTO23L18 | M12175 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 10:40 | 2024-06-18 13:06 | 2.43 | 1 | 42 | - | TRF M12175 SE ABRE DE LAS 10:40 A LAS 13:05 TRAFO BOTA ACEITE Y TIENE FASE AISLADA DATOS TRAFO INSTALADO : 37,5 A 13,2KV MAGNETRON SERIE: 521755 , EMPRESA : 607012 , 2F 1,3 DUAL, SE CAMBIAN CAJA PRIMARIAS, DPS Y BAJANTES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 13:10:00
8268878 | 938865 | MGT23L12 | W20116 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-18 16:28 | 2024-06-18 17:45 | 1.28 | 1 | 42 | - | se normaliza tr w20116 luego de retirar un loro del tr servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-18 18:10:55
8270066 | 939273 | MGT23L12 | W20116 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 20:14 | 2024-06-22 07:35 | 11.35 | 1 | 42 | - | MGT23L12 TRANSFORMADOR W20116 ¦ Dir.:VDA ARAUCA SECTOR LA CARRILERA VIA LOS CHORROS SE RECORRE CTO SECUNDARIO SIN ENCONTRAR CAUSA DE LA FALLA , SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 0.6 DUAL QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 07:55:32
8271435 | 939643 | PSO23L19 | M54356 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-26 08:03 | 2024-06-26 08:56 | 0.88 | 1 | 42 | Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-06-26 08:32:54<br><br>VICTOR HUGO AGUIRRE - 07:16 TF M54356 NORMAL - SE ENCUENTRA UNA PARTE SIN SERVICIO POR FALLA EN RAMLA - SE SAFO CABLE DE PERCHA Y QUEMO TRAMO DE CABLE - SE REQUIERE GRUPO ANTONIO GARCIA - 08:02 ABIERTO TF M54356 PARA HACER REPARACION CABLE QUEMADO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 08:32:47<br><br> | Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-06-26 08:32:54 VICTOR HUGO AGUIRRE - 07:16 TF M54356 NORMAL - SE ENCUENTRA UNA PARTE SIN SERVICIO POR FALLA EN RAMLA - SE SAFO CABLE DE PERCHA Y QUEMO TRAMO DE CABLE - SE REQUIERE GRUPO ANTONIO GARCIA - 08:02 A 08:55 ABIERTO TF M54356 PARA HACER REPARACION CABLE QUEMADO - BAJANTE SECUNDARIO FALLADO Y REVENTO LINEA SECUNDARIA - GASTA 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS Y 1 CONECTOR DBH4 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 11:47:37
8221266 | 922503 | INS23L13 | C22897 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 09:15 | 2024-02-01 16:31 | 7.26 | 2 | 41 | - | INSTALAR POSTE DE 12 M DE CONCRETO SAQUE METE SE SACA POSTE 8 MTROS CONCRETO EN EL C22907_01 SE REUBICA RED PRIMARIA EN CABLE SEMICUBIERTO ECOLOGICO POR ENCIMA VIVINEDAS REUBICAR TRANSFORMADOR NODO C22907 SUS PROTECCIONES CUMPLIR DISTANCIAS SEGURIDAD . sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 16:36:07
8221360 | 923529 | AZU23L15 | N23256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 08:52 | 2024-02-01 11:15 | 2.38 | 3 | 41 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N23256 2 12 T 11:15 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 13:05:36
8221854 | 923725 | AZU23L15 | N23256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 12:26 | 2024-02-02 16:30 | 4.07 | 3 | 41 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N23256 2 12 T 16:30; Se retira árbol, en contacto con la red primaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-02 20:14:49
8223238 | 923203 | BOA23L12 | O23522 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-06 09:50 | 2024-02-06 10:20 | 0.5 | 1 | 41 | - | CUMPLIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 13:07:52
8223514 | 924298 | ROS23L14 | D15041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 05:47 | 2024-02-07 09:01 | 3.23 | 1 | 598 | - | Se repone 1 fusible de 15T en el seccionador D15041 y dos fusibles 2.1Dual en el transformador D15049 causa descargas atmosféricas en el sector, se confirman servicios normales Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 09:36:43
8223791 | 924412 | ROS23L12 | D13389 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 08:31 | 2024-02-08 09:16 | 0.76 | 1 | 41 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR D13389. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-08 09:56:31
8224175 | 924588 | ROS23L15 | D16384 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-09 15:50 | 2024-02-09 16:17 | 0.45 | 1 | 41 | - | TR D16384 1X1.0 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-09 16:35:22
8225363 | 925027 | VCT23L13 | E12377 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-14 10:38 | 2024-02-14 16:50 | 6.2 | 1 | 41 | TRF E12084 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA 1F 3 A TIPO H 16:55 TRF E12167 1F 3 A TIPO H 17:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:06:16<br><br>E12377 se hace poda de vegetaci?n, se retiran ramas sobre l?nea desnuda 1 fq de 3 tipo H 16:50 se confirma servicio normal<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:12:17<br><br>En el TRF E12635 se usan 2 fusibles de 2A tipo H (1 FQ sali? defectuoso). queda servicio normalizado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:35:46<br><br>En la SW E12166 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio reestablecido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:14:31<br><br> | TRF E12084 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA 1F 3 A TIPO H 16:55 TRF E12167 1F 3 A TIPO H 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:06:16 E12377 se hace poda de vegetacin, se retiran ramas sobre lnea desnuda 1 fq de 3 tipo H 16:50 se confirma servicio normal Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:12:17 En el TRF E12635 se usan 2 fusibles de 2A tipo H (1 FQ sali defectuoso). queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:35:46 En la SW E12166 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio reestablecido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 11:14:31 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:06:35
8225905 | 925312 | SLM23L13 | N35749 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 11:06 | 2024-02-16 13:14 | 2.14 | 4 | 41 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW N35749 PARA DAR TENSION A LA RED PRIMARIA DESTEMPLADA. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 13:29:30
8226043 | 925379 | MGT23L12 | W20234 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 16:59 | 2024-02-16 17:40 | 0.68 | 2 | 41 | - | se normaliza fase a de sw de repeticion w20235 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 17:58:30
8226789 | 925643 | AGU23L17 | N43090 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 10:50 | 2024-02-20 11:30 | 0.67 | 1 | 41 | - | SE ABRE TRF N43090 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-20 13:30:31
8227310 | 925878 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 05:41 | 2024-02-22 06:06 | 0.41 | 11 | 94 | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRA LA SW E61611<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 09:14:45<br><br>SE ABRE SECCION E61611 SE ENSAYA EL CIRCUITO PSV23L15 PINARES ENTRANDO NORMAL,PERSONAL SE DESPLAZA HACIA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES PARA CERRARLO LOCALMENTE HASTA LA SECCION E61625<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:08:38<br><br>SE ABRE SECCION E61625 SE ENSAYA CIRCUITO PSV23L15 PINARES Y RECHAZA, SE DA ORDEN DE CIERRE AL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES E INMEDIATAMENTE PIERDE LA COMUNICACION, CON EL ENSAYO EL TECNICO LOGRA DETECTAR LA POSIBLE FALLA, SE DESPLAZA A REALIZAR APERTURA DE OTRA SECCION, SE LE INFORMA AL DISPONIBLE DE STR LA NOVEDAD CON DICHO EQUIPO DE INTERCONEXION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:02:45<br><br>Dispara cto pinares, se ensaya y rechaza, informa el tecnico wilson villa que se presentan fuertes lluvias en la zona, cuando las lluvias bajan se ensaya nuevamente y rechaza, informa el tecnico que cuando pare de llover se va abrir la sw e61625 de san pablo para ensayar el cto y descartar lado de la falla<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 21:06:30<br><br> | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRAR LA SW E61611 SE NORMALIZA TRF E61611 CON 1 FQ DE 2A H SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 12:06:23
8227341 | 925878 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 09:08 | 2024-02-22 09:10 | 0.03 | 11 | 41 | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRA LA SW E61611<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 09:14:45<br><br>SE ABRE SECCION E61611 SE ENSAYA EL CIRCUITO PSV23L15 PINARES ENTRANDO NORMAL,PERSONAL SE DESPLAZA HACIA EL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES PARA CERRARLO LOCALMENTE HASTA LA SECCION E61625<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:08:38<br><br>SE ABRE SECCION E61625 SE ENSAYA CIRCUITO PSV23L15 PINARES Y RECHAZA, SE DA ORDEN DE CIERRE AL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2BO2PV51 HIGUERON Y PINARES E INMEDIATAMENTE PIERDE LA COMUNICACION, CON EL ENSAYO EL TECNICO LOGRA DETECTAR LA POSIBLE FALLA, SE DESPLAZA A REALIZAR APERTURA DE OTRA SECCION, SE LE INFORMA AL DISPONIBLE DE STR LA NOVEDAD CON DICHO EQUIPO DE INTERCONEXION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-22 06:02:45<br><br>Dispara cto pinares, se ensaya y rechaza, informa el tecnico wilson villa que se presentan fuertes lluvias en la zona, cuando las lluvias bajan se ensaya nuevamente y rechaza, informa el tecnico que cuando pare de llover se va abrir la sw e61625 de san pablo para ensayar el cto y descartar lado de la falla<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-21 21:06:30<br><br> | NO SE LOGRA REALIZAR INTERCONEXION ENTRE CTO PINARES E HIGUERON YA QUE EL RECO ESTA SIN COMUNICACION Y EL TECNICO ESTA SOLO, SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA DEL NODO E61612 AL E61613, SE CORTA EL ARBOL SOBRE LA LINEA Y SE REALIZA SWITCHEO AL CTO PINARES PARA CERRAR LA SW E61611 SE NORMALIZA TRF E61611 CON 1 FQ DE 2A H SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 12:06:23
8227770 | 926137 | MTT23L12 | W13086 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-24 08:18 | 2024-02-24 10:35 | 2.28 | 3 | 71 | - | Se retira ave, en contacto con la red primaria. SW W13086 1 10 T 10:35 SW W13089 1 10 T 11:15 TR W13104 1 0.6 D 12:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-24 14:39:55
8227779 | 926154 | ROS23L13 | D14014 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-24 13:47 | 2024-02-24 14:27 | 0.67 | 1 | 41 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA GUADUAS SOBRE LA RED BT, SE REALIZA APERTURA DE TRAFO D14014 ENTRE LAS 13:46 A LAS 14:26, SE RETIRAN Y QUEDANB SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-24 14:53:11
8222321 | 923888 | AMR23L13 | C30203 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:06 | 2024-02-03 13:05 | 2.98 | 2 | 41 | - | En la SW C30203 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. queda servicio normal. En el TRF C30249 medidor 6677004084 se realiza cambio de líneas de carga falladas, se instalan 16m de cable concéntrico 2*8+8 mediante cuenta de cobro 35893, queda servicio normal a las 14:45. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 15:20:29
8224380 | 924640 | AGU23L15 | N43763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-09 18:28 | 2024-02-10 11:59 | 17.51 | 18 | 75 | - | SE CAMBAI 2FQ 25T EN SW N43763. SE CAMBIA 2FQ 10T EN SW N43868. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N43783. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 15:24:57
8225703 | 925124 | SLM23L13 | N35749 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 08:38 | 2024-02-15 10:51 | 2.21 | 4 | 41 | - | En el TR N35438 se cambia fusible de 0,4 dual En el SW N35749 se cambia fusible de 10T se confirma servicio normal con usuarios de la zona. En el TR N35730 se encuentra bajante de neutro de transformador particular floja, el usuario manifiesta realizar reparaciones con técnico particular. En el TR N35901 se encuentra acometida en mal estado, usuario manifiesta realizar reparaciones con técnico particular. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-15 17:19:10
8216288 | 921009 | CHA23L14 | C12108 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-07 17:17 | 2024-01-08 10:25 | 17.14 | 3 | 41 | - | SW C12108 1X6T 10:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 10:45:15
8220428 | 923217 | ROS23L15 | D16384 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-29 15:09 | 2024-01-29 16:06 | 0.95 | 1 | 41 | - | TR D16384 1 1.0 D 16:05 TR D16650 1 1.3 D 16:20 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-29 17:15:58
8220468 | 923237 | ROS23L12 | D13014 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-29 19:42 | 2024-01-29 20:55 | 1.21 | 1 | 41 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF D14014 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA DESNUDA REVENTADA. SE CONTINUA CON LA REVISION POR RECALENTAMIENTO Y DILATACION DE LA RED SECUNDARIA. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. QUEDA POSIBLE CORTO EN ACOMETIDA PERO NO SE ENCONTRO DICHA FALLA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-29 22:24:02 SE REALIZA APERTURA DEL TRF D14014 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA DESNUDA REVENTADA. SE CONTINUA CON LA REVISION POR RECALENTAMIENTO Y DILATACION DE LA RED SECUNDARIA. SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. QUEDA POSIBLE CORTO EN ACOMETIDA PERO NO SE ENCONTRO DICHA FALLA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-29 22:34:21
8218162 | 921931 | SLM23L13 | 34217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 10:28 | 2024-01-17 16:40 | 6.2 | 4 | 41 | - | SE CAMBIA 1X10AT SW N35748 ESTA SECCION NO EXISTE EN EL SISTEMA SE REALIZA AL TRAMO DE LINEA EL AT3 INFROMA QUE EN ESTE TRAMO DE LINEA EXISTE UNA SECCION A 7.6KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 17:21:32 SE CAMBIA 1X10AT SW N35748 ESTA SECCION NO EXISTE EN EL SISTEMA SE REALIZA AL TRAMO DE LINEA EL AT3 INFROMA QUE EN ESTE TRAMO DE LINEA EXISTE UNA SECCION A 7.6KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 17:21:32 SE NORMALIZA SW N35635 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-17 19:23:16
8218889 | 922314 | SLM23L13 | 34218 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 11:23 | 2024-01-21 13:50 | 2.46 | 4 | 41 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion ubicada entre los nodos N35749-N35750, La seccion no esta en el sistema se genera maniobra a tramo de red 34218, pendiente actualizar equipo en el sistema, informa luis olmedo murillo Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 14:48:55
8219749 | 922848 | MAN23L14 | M21191 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 12:59 | 2024-01-25 13:56 | 0.95 | 4 | 41 | - | SE NORMALIZA SW M21191 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-25 14:02:56
8229109 | 925744 | MAZ23L12 | E30110 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 08:01 | 2024-03-01 15:30 | 7.48 | 1 | 41 | - | actividades HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y REUBICARLO AL BORDO DE LA VÍA DEJANDO EL ESPACIO PORQUE DE LA ALCALDIA VAN A QUITAR LA ESCALAS Y ABRIR LA VÍA, CUANDO SE REALICE LA EXCAVACIÓN PARA LA INSTALADA DEL POSTE HAY QUE TENER PRESENTE PORQUE HAY UNOS TUBOS DE SERVICIO PÚBLICOS, AGUA, GAS. SE DEBE HACER PREVIAS REALIZANDO LA EXCAVACIÓN EL DÁI ANTES. notas como colaboro el personal de linea energizada solo fue necesario abrir dos transformadores el E30109 Y EL E30110 por esta razon se modifican las maniobras, se retrasa normalización del E30110 ya que la orden contaba con tres grupos pero uno de ellos se desplazó a realizar labores por emergencia Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-01 18:39:05
8229439 | 926849 | PRO23L14 | O32032 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 06:45 | 2024-03-02 08:40 | 1.92 | 3 | 41 | - | En la sección O32032 se cambia un fusible de 8T por causa desconocida, se confirma servicio normal con usuarios sel sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 11:17:26
8229507 | 926846 | COL23L12 | N47043 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:38 | 2024-03-02 13:22 | 19.74 | 4 | 41 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq en todos los casos Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 15:23:24
8229641 | 926957 | CHI23L18 | M32023 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-03 08:12 | 2024-03-03 10:25 | 2.23 | 2 | 41 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW M32023 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 14:06:16
8229645 | 926959 | MGT23L12 | W20234 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-03 08:39 | 2024-03-03 10:51 | 2.2 | 2 | 41 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF M10107 PARA INSTALAR 2 CONECTORES PEARCING GRANDES PARA REPARAR 2 ARCOS SECUNDARIOS QUEMADOS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 14:09:44 INSTALA 6 FQ 20A T EN EL NODO SW W20234 PARA REALIZAR ENSAYOS Y NORMALIZAR EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. SE RETIRAN GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 14:14:44
8230806 | 927528 | VCT23L13 | E12377 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-08 07:43 | 2024-03-08 13:21 | 5.63 | 1 | 41 | - | 12:00 TRF E12347, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL 13:21 SE RETIRA ARBOL, SE DESENTORCHA RED Y SE CAMBIA 1FQ DE 3A H E12377 14:50 VICTORIA, VDA CERRO GORDO,TRF E12357 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, UN USUARIO AFECTADO, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL CAMBIO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:23:57
8231010 | 927655 | CHA23L14 | C12089 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:37 | 2024-03-09 13:30 | 6.89 | 3 | 0 | - | -Se apoya con las maniobras en el reconectador de cúmulos del cto Rio Claro 2CC14R01 para arreglar arco volado del seccionador C12810. -1FQ de 15T al SW C12089 -2FQ de 6T al SW C12108 Ambos a causa de descargas atm en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 15:06:58
8231122 | 927704 | QHI23L12 | W42360 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-10 06:20 | 2024-03-10 10:06 | 3.76 | 3 | 41 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW W42360 NORMAL A LAS 10:05 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-10 15:45:52
8231579 | 927856 | CHA23L14 | C12108 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 06:27 | 2024-03-12 08:53 | 2.43 | 3 | 41 | - | se repone 1 FQ de 6T en el seccionador C12108, causa desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 09:08:33
8232422 | 927995 | IRR23L13 | C34292 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-12 19:26 | 2024-03-13 17:20 | 21.9 | 1 | 41 | - | vda trujillo, cto irr23l13, nodo c34284: linea secundaria rota, 01 usuario afectado. nodo c34292: se retira vegetacion de la red secundaria y se instala 01 porta fusible. vda ginebra, cto irr23l13, nodo c34485: linea secundaria rota, 03 usuarios afectados, 15+40 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:47:18
8232775 | 928072 | COL23L12 | N47043 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 17:48 | 2024-03-14 09:57 | 16.15 | 4 | 41 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8233197 | 928331 | VCT23L13 | E12377 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-15 16:58 | 2024-03-16 14:20 | 21.37 | 1 | 41 | - | Se retira mata de plátano, en contacto con la red secundaria. Se repara línea secundaria trenzada, reventada, en colaboración con los usuarios. Acometidas secundarias en muy estado. TR E12377 3 3 H 14:20 TR E12377 2 2 H 14:20 Quedando el servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E12338 1 1 H 15:02 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 15:54:51
8233959 | 927776 | PSV23L15 | PSV23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-19 08:06 | 2024-03-19 17:16 | 9.18 | 11 | 95 | - | MTO NIVEL 3 EN EJE DEL CIRCUITO PSV23L15 ASERRIO, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES REALIZAR MANTENIMIENTO NIVEL 3 Y PODA DE VEGETACION A PARTIR DEL NODO HASTA EL NODO E61611. Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 17:39:38
8234507 | 928172 | RIO23L14 | W55826 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 12:06 | 3.09 | 1 | 41 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO RIO23L14 2. APERTURA DE TRAFO W55826 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11449095_ODO XXXX_ W55826_RG_RIOSUCIO REUBICACION DE POSTE SECUNDARIO POR TERRENO INESTABLE. SAN LORENZO VDA PASMI Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 14:19:11
8237409 | 929938 | AZU23L15 | N23256 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-31 12:00 | 2024-03-31 15:00 | 3 | 3 | 41 | - | SW N23256 1X6T Y RETIRO DE VEGETACION DE LA RED PRIMARIA. N23257 SE RETIRA VEGETACION QUE ESTABA CERCA A LA RED PRIMARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 17:09:09
8237459 | 929915 | COL23L12 | N47043 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:41 | 2024-03-31 09:58 | 17.28 | 4 | 41 | - | SW N47043 1X10H 09:57 SW N47124 4X10H 12:00 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N47150 1X6H 13:12 SW N47211 1X6H 16:42 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 17:37:56
8245958 | 932522 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 03:43 | 2024-04-22 03:44 | 0.02 | 28 | 41 | 12+51 dispara its 2DN4VC71 , SE COORDINA CON TECNICO QUE ESTA RECORRIENDO RAMAL EN FALLA PARA SU CIERRE<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:03:06<br><br> | 15:55 CERRADA SECCION L11868 SE ABRIO ITX VEGA GRANDE MARZALA Y CON APERTURA DE VEGA GRANDE SE CIERRA SW L11868 NORMAL TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:03:27 se normalizo topologia de DON23L14 luego de que retiraran arboles sobre la red primaria en nodo L11214 y se reparara tramo de cable de guarda roto entre los nodos L11190-191-192, este cable cae sobre una fase. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 08:27:12
8240174 | 929999 | VBO23L15 | W37399 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-09 08:07 | 2024-04-09 13:59 | 5.86 | 7 | 66 | - | actividades programadas ACTIVIDAD: CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO W37407 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 se finalizan actividades de acuerdo a lo programado, se instalan 2 postes de 12x750 fibra de vidrio y se traslada transformador,. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 14:24:13
8245960 | 932522 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 03:44 | 2024-04-22 03:46 | 0.02 | 28 | 41 | 12+51 dispara its 2DN4VC71 , SE COORDINA CON TECNICO QUE ESTA RECORRIENDO RAMAL EN FALLA PARA SU CIERRE<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:03:06<br><br> | 15:55 CERRADA SECCION L11868 SE ABRIO ITX VEGA GRANDE MARZALA Y CON APERTURA DE VEGA GRANDE SE CIERRA SW L11868 NORMAL TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:03:27 se normalizo topologia de DON23L14 luego de que retiraran arboles sobre la red primaria en nodo L11214 y se reparara tramo de cable de guarda roto entre los nodos L11190-191-192, este cable cae sobre una fase. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 08:27:12
8239083 | 929086 | BVA23L12 | L30023 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-04 10:53 | 2024-04-04 16:57 | 6.07 | 1 | 41 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO BVA23L12 2. APERTURA DE TRAFO L30023-L30028 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT2_L30002 BUENAVISTA OBSERVACION PREVIAS - INSTALACION DE RECO EN NODO E30003 APERTURA DE SECCION L30002 Y VARIACION DE RED SECUNDARIO JUNTO CAMBIO DE TRAFO CAMBIO DE RED SECUNDARIA DE LOS TRAFOS L30023 - L30028 ESTOS TRANSFORMADORES VAN A TENER AFECTACION LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL DIRECCION BUENAVISTA Usuario / Fecha: yerson porfidio salinas martinez / 2024-03-21 18:01:50 SE CUMPLIO ODO, QUEDO PENDIENTE REMODELAR TRAMO EN NODO L30023. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 17:13:02
8240689 | 930227 | LMC23L13 | N31359 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 09:20 | 2024-04-11 16:30 | 7.17 | 3 | 41 | se comunica técnico Julián Patiño para reportar inconvenientes con vía de acceso a sitio de trabajo, por este motivo, se presentan demoras en la maniobra de apertura de la sección N31353.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-11 08:24:16<br><br> | MANTENIMIENTO NIVEL TRES -PODA DE VEGETACION -ENTRE LOS NODOS N31360 Y N31363 VERIFICAR POSIBILIDAD DE INSTALAR APOYO PARA VARIAR RED EN CRUCE CON MATA DE GUADUAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-11 17:47:23
8240847 | 931169 | AGU23L15 | N43599 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-11 14:06 | 2024-04-11 15:21 | 1.25 | 3 | 41 | - | SE ABRE SW N43599 PARA CAMBIAR TRF N43161, SE INSTALA TRF MARCA MAGNETRON DE 5 KVA A 13.2KV SERIE 521805 EMPRESA 607052 SE AISLA TRAMO DE RED EN CORTO PARA UN CORRAL USUARIO CON MEDIDOR 100200348 SE INFORMO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-11 17:08:37
8240913 | 929684 | AZA23L17 | M14368 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 15:50 | 7.83 | 1 | 41 | - | TRABAJOS PROGRAMADOS: REMODELACIÓN DE LAS REDES DE BAJA TENSIÓN DEL TRANSFORMADOR M14368. . ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPOS DE EYR DEL CONTRATO CW254278. LOS TRABAJOS PROGRAMADOS SE FINALIZAN COMPLETAMENTE SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-12 16:05:32
8242369 | 931626 | PRO23L14 | O32032 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 17:35 | 2024-04-15 18:48 | 1.22 | 3 | 41 | - | SE REALIZA PODA ENTRE LOS NODOS O32032 AL O32033 Y SE CIERRA SECCION O32032 CON 1FQ DE 8A T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:34:04
8245250 | 932338 | AGU23L15 | N43783 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:49 | 2024-04-20 12:20 | 18.52 | 18 | 41 | se cambia 1fq de 1.0a en trf n43213 se cambia 1fq de 6a t en secicon n43521 se cambia 2fq de 15a t en seccion n43957 y rechaza, se coordina con el grupo de sebastian henao quien se encargara de la labor con la odo 932348<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 10:47:14<br><br> | se cambia 1fq de 1.0a en trf n43213 se cambia 1fq de 6a t en secicon n43521 se cambia 2fq de 15a t en seccion n43957 y rechaza, se coordina con el grupo de sebastian henao quien se encargara de la labor con la odo 932348 se cambia 1fq de 15a t en seccion n43783 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 12:40:18
8246276 | 932541 | AGU23L14 | N42491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:27 | 2024-04-22 12:01 | 5.57 | 12 | 96 | - | *EN LA SECCIÓN N42230, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. *EN LA SECCIÓN N42491, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE PERO LA SECCIÓN RECHAZA, SE INSPECCIONA AGUAS ABAJO Y SE REPONEN FUSIBLES EN LA SECCIÓN N42028, SE RETIRAN FUSIBLES TIPO PUENTE Y SE NORMALIZA CON DOS FUSIBLES DE 6T, SE CIERRA SECCIÓN N42491 CON UN FUSIBLE DE 10T, NUEVAMENTE SE GENERA RECHAZO DE LA SECCIÓN N42028, LA SECCIÓN QUEDA ABIERTA EN UNA DE LAS FASES, SE REQUIERE REALIZAR RECORRIDO, VIAS DE ACCESO COMPLEJAS POR FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 16:50:52
8246665 | 931865 | VCT23L13 | E12377 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-23 11:21 | 2024-04-23 15:57 | 4.61 | 1 | 41 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 16:04:45
8247320 | 932801 | AGU23L14 | N42028 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 09:46 | 2024-04-24 15:31 | 5.74 | 12 | 41 | - | AGU23L14 INTERRUPTOR N42028 ¦ Dir.:PTE PIEDRA SE CAMBIA DPS EN EL NODO N42041 Y SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T AGU23L14 TRANSFORMADOR N42372 ¦ Dir.:VEREDA EL CEDRAL ESCUELA SE CAMBIO APOYO DE BT 8 METROS C Y 2F 1A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:08:54
8250058 | 933468 | ROS23L12 | D13014 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-29 11:50 | 2024-04-29 11:55 | 0.08 | 1 | 41 | - | Se realiza maniobras en el TRF D13014 para reparar red secundaria reventada Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 13:59:35
8245937 | 38616 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 01:30 | 2024-04-22 01:32 | 0.02 | 28 | 41 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8252951 | 934073 | BQE23L12 | D15166 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 18:18 | 2024-05-03 19:00 | 0.71 | 1 | 41 | - | Se ejecutan las siguientes actividades 17:50 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador D15143 17:50 Se abre la sección D15150 Para reparar línea primaria a punto de reventarse en el nodo D15143. 19:00 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador D15166 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:56:30
8253564 | 934246 | ROS23L12 | D13014 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-05 13:41 | 2024-05-05 18:00 | 4.32 | 1 | 41 | - | EN EL TRANSFORMADOR D13014 SE REPARA RED SECUNDARIA AFECTADA, SE AISLA ACOMETIDA Y RED PARTICULAR QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE RECOMIENDA REALIZAR REPARACION CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:45:29
8254013 | 934402 | AMA23L15 | W33259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:03 | 2024-05-07 07:40 | 1.63 | 5 | 41 | - | se cambia 1x20at sw w33259 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 10:23:08
8257475 | 935603 | CHA23L18 | C41200 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-17 08:48 | 2024-05-17 10:40 | 1.87 | 1 | 41 | - | 1x1.0D en el TRF C41200,causa pajaro en los bornes primarios, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 11:17:12
8261656 | 935947 | DOR23L13 | L14288 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 08:16 | 2024-05-28 09:46 | 1.5 | 1 | 41 | - | INSTALACION DE NUEVOS MACROS MEDIDORES NODOS L14388- EN LA CALLE 11 CARRERA 8, SE DEBE ABRIR TAMBIEN EL NODO L14288 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD((POSTE CON PACHA PARA LOS 2 TRANSFORMADORES) NODO L14385 EN LA CALLE 14 X CARRERA 10 ESQUINA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-28 14:30:13
8261850 | 936771 | AMA23L15 | W33259 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-28 17:07 | 2024-05-28 18:10 | 1.05 | 5 | 41 | - | se normaliza sw w33259 con 1 fq de 20 a t, se retira pajaro sobre la red Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:16:25
8252219 | 933903 | MGT23L12 | W20234 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:40 | 2024-05-02 14:18 | 7.63 | 2 | 41 | - | SE NORMALIZA SW W20257/W20234 SE NORMLAIZA SW W20074 PERO QUEDA COLILLA PRIMARIA REVENETADA PENDIENTE REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 14:31:05
8256012 | 934943 | AGU23L15 | N43763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 21:29 | 2024-05-11 11:40 | 14.18 | 18 | 81 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N43763 1 25 T 09:32 SW N43783 1 15 T 11:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-11 18:09:41
8261817 | 936730 | AMA23L15 | W33259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 13:06 | 2024-05-28 15:35 | 2.48 | 5 | 41 | - | SE NORMALIZA SW W33259 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W33256 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:08:08
8263279 | 937205 | RIO23L12 | W50259 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 18:35 | 2024-06-02 08:51 | 14.27 | 1 | 41 | - | SE NORMALIZA TRF W50259 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Y SE INSTALA 1 VELA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 11:16:34
8263906 | 937397 | DOR23L15 | L17064 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 09:17 | 2024-06-04 10:55 | 1.63 | 1 | 41 | - | SE NORMALIZA SW L17064 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-04 11:14:45
8264883 | 936816 | CHI23L18 | M32754 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-08 08:12 | 2024-06-08 17:03 | 8.84 | 2 | 41 | - | CONSTRUCCIÓN Y VARIANTE DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M32034 HACIA M32036 POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. . ACTIVIDAD A REALIZAR POR GRUPO DE EYR DEL CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO EXPANSION. M32034 LA ARBOLEDA. demora en cierre de equipos y orden se debe a lluvias en la zona. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 17:35:02
8266126 | 938080 | MLA23L14 | E21120 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 06:51 | 2024-06-12 10:25 | 3.57 | 3 | 41 | - | 10:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E21120 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:22:31
8267177 | 938327 | PRA23L13 | N49222 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-13 16:22 | 2024-06-14 14:12 | 21.84 | 1 | 41 | - | En el TRF N49222 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo dual a las 11:37 pero rechaza, se realiza retiro de arboles con colaboracion de la comunidad y se cierra el TRF con otro fusible de 1.0a tipo dual. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-14 14:23:05
8267601 | 937366 | HER23L16 | D24587 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-15 09:00 | 2024-06-15 11:58 | 2.97 | 1 | 41 | - | APERTURA DE TRAFO D24587 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11818539 OBSERVACION SE HACE PODA ESPECIE ARBOREA EN CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIA CONSTRUIDAS EN CABLE TRIPLEX 2 , LA PODA ES AL BORDO DE LA CARRETERA ANTES DE LLEGAR A LA SECCION GENERAL. DIRECCION SECTOR POTREROS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 16:57:14
8268115 | 938568 | AGU23L17 | N43090 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-16 10:39 | 2024-06-16 13:55 | 3.28 | 1 | 41 | - | SE NORMALIZA TRF N43090 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 14:22:11
8268264 | 938598 | DOR23L15 | L17064 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 06:30 | 2024-06-17 06:34 | 24.07 | 1 | 41 | - | 1x6T en la L17064 causa fuertes lluvias en el sector. en el L17054 no fue posible tener comunicación por el teléfono con el usuario e informa el técnico que la vía tiene un derrumbe y no fue posible realizar el desplazamiento hacia el transformador Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 09:40:36 2x6T en el L17053,causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-17 13:33:14
8272166 | 939945 | MAZ23L12 | E30009 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:10 | 2024-06-28 08:01 | 0.85 | 1 | 41 | - | SE CAMBIA 2X3AH TR E30009 E30022 SE LE SUSPENDIO EL SERVICIO POR FALTA DE PAGO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 09:47:07
8221796 | 923765 | AMA23L15 | W33259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:25 | 2024-02-02 18:20 | 1.92 | 5 | 40 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION W33259 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33113 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION W33682 SE SUBE UAN VELA ELECTRONICA EN L ASECCION W33148 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33107 TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:25:02
8222977 | 924041 | MLA23L12 | E23421 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-05 11:31 | 2024-02-05 11:46 | 0.25 | 1 | 40 | - | SE ABRE TRF E23421 PARA SUBIR POSICION AL TAP POR QUEJAS DE BAJAS TENSIONES EN PREDIO CON MEDIDOR 21177662, SIGUE EL INCONVENIENTE SE PROCEDE A CAMBIAR NODO DE ALIMENTACION DEL PREDIO CON MEDIDOR 21177662 SE CONECTA AL TRF E23140 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 12:44:12
8223314 | 924190 | MAN23L14 | M21282 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-06 13:43 | 2024-02-06 14:05 | 0.37 | 1 | 40 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M21282 ENTRE LAS 13:43 A LAS 14:05, SE REALIZÓ AJUTE DE BORNE SECUNDARIO, SE REALIZÓ RECORRIDO A RED BT Y Y SE AJUSTO ARCO SECUNDARIO EN RED BT, QUEDA SERVICIO NORMAL A LAS 15:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 15:15:21
8223937 | 924458 | RIO23L14 | W55762 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 12:40 | 2024-02-08 17:15 | 4.59 | 1 | 40 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION W55762 Y 2FQ DE 1.0A EN TRF W55762 18:30TRF W55595, MED 2225968, DAÑO EN REDES INTERNAS, USUARIO DEBE REVISAR CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 19:14:07
8224447 | 924656 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-10 11:25 | 2024-02-10 12:31 | 1.1 | 7 | 40 | CAMBIO TRF QUEMADO EN EL E55539, APOYA REINEL CON MANIOBRAS EN LA SW.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-10 08:55:01<br><br> | - 11:25 A 12:31 ABIERTA SW E55276 PARA CAMBIO DE TF E55539 - PERO NO SE PUDO CAMBIAR TF E55539 YA QUE EN DESPLAZAMIENTO DE TF EN SEMOVIENTE SE ESCUCHA SONIDO DENTRO DE TF COMO SI HUBIERA ALGO SUELTO - SE INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANNYINSON SCARPETA Y AURTORIZA RETIRAR TF E55540 QUE NO TIENE USUARIOS - 12:45 HACE PRUEBAS A TF E55540 CON 1 FQ 1H Y RECAHZA - SE RETIRA TF E55540 DE 3 KVA - 7,6 KV Y SE LLEVA PARA LA BODEGA DE DORADA- CONTINUA TF E55539 PENDIENTE PARA CAMBIO - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-10 21:18:43
8225278 | 924279 | FIL23L13 | N11612 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 12:31 | 2024-02-14 16:31 | 4 | 2 | 40 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO FIL23L13 2. APERTURA DE SECCION N11612 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD ANALISIS_ODO_XXXXXX_N11613_FILADELFIA CAMBIAR TEMPLETES PRIMARIOS DETERIORADOS Y CAMBIAR BAJANTE POR CUBIERTO EN EL TRAFO N11613. PREVIA: INSTALAR VARILLAS. NOTA:AGREGAR PENDIENTES DEL SECTOR POR LOGRO DE APERTURA DE SECCION. ARANZAZU VEREDA LA CAMELIA Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-02-07 07:40:35 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-14 16:50:12
8226605 | 925577 | VBO23L13 | W35642 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 15:11 | 2024-02-19 16:20 | 1.15 | 1 | 40 | - | En el TRF W35642 se cambian 2 fusibles de 3.1A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-19 17:02:00
8226863 | 925673 | BOL23L12 | E61719 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 12:35 | 2024-02-20 16:41 | 4.1 | 2 | 40 | - | En la sección E61719 se usan 3 fusibles de 10A tipo T, entre los nodos E61721 al E61722 hay un copo de árbol pero no fue posible hacerlo caer, esta enredado en el cable guarda, se debe bajar red es un vuelo muy largo. Pendiente realizar actividad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:14:50
8227882 | 926188 | SIO23L15 | O33447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-25 08:21 | 2024-02-25 09:21 | 1 | 2 | 40 | - | SE NORMALIZA SW O33447 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 09:36:55
8228659 | 926557 | ROS23L15 | D16229 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 16:57 | 2024-02-28 17:36 | 0.65 | 1 | 40 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-28 17:43:51
8228690 | 926410 | FIL23L13 | N11612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 18:47 | 2024-02-28 10:00 | 15.22 | 2 | 40 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8215546 | 920610 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-03 05:50 | 2024-01-03 11:31 | 5.68 | 1 | 0 | - | SW C33514 2X25T 10:10 TR C33553 SE RETIRA ZARIGUELLA SW C33553 1X6T 11:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-03 12:15:44
8219476 | 921702 | VMA23L16 | C12472 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 08:10 | 2024-01-24 11:40 | 3.49 | 1 | 40 | - | PQT 10841053_C12472 CTO : VMA23L16 APERTURA DE : TRAFO C12472 DIRECCION VDA EL ARROYO DESCRIPCION : Programar mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, STP, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 11:53:58 PQT 10841053_C12472 CTO : VMA23L16 APERTURA DE : TRAFO C12472 DIRECCION VDA EL ARROYO DESCRIPCION : Programar mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, STP, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 06:37:42
8219549 | 921917 | IRR23L12 | C33553 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 13:30 | 2024-01-24 16:06 | 2.59 | 1 | 40 | - | MTO NIVEL 3 TRAFOS CTO : IRR23L12 APERTURA DE : TRAFO C33553 DIRECCION AGUACATAL DESCRIPCION : Programar mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, SPT, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, SPT en terminales de línea. NODO C33553 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-17 11:50:33 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 16:07:08
8219588 | 922649 | NSA23L12 | L13324 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-23 17:20 | 2024-01-24 12:20 | 19.01 | 1 | 40 | - | - 10:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF L18002 PERO SIGUE USUARIOS SIGUEN SIN TENSION - TF NO ESTA DANDO O SALIDA DE TENSION POR SECUNDARIO- SE ABRE TF NUEVAMENTE- AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - 12:20 CAMBIA 1 FQ 2 H TF L13324 - SE LLAMA A USUARIO DE TF L13256 INFORMA TIENE SERVICIO NORMAL - SE LLAMA A USUARIO DE TF L13274 TIENE SERVICIO DIRECTO CONECTA TECNICO PARTICULAR - SE INFORMA DEBE IR A LA LOCALIDAD A SOLICITAR CAMBIO DE MEDIDOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 16:47:44 INGRESAR PENDIENTE TF L18002 FALLADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 16:49:30
8219748 | 921816 | ROS23L15 | D16460 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-25 13:58 | 2024-01-25 15:26 | 1.46 | 1 | 40 | - | Ejecutada Trabajos ATC, ODO para apertura de Transformador D16460, la actividad consiste en realizar canalizaion de la acometida locales comerciales para el cliente VALHER 1. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 15:38:02
8219901 | 921985 | ROS23L15 | D17075 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-26 08:34 | 2024-01-26 10:10 | 1.6 | 1 | 40 | - | actividades Apertura y cierre de transformador D17075 circuito LA ROSA_OTUN, municipio de DOSQUEBRADAS; se realizará INSTALACION DE MACROMEDIDOR, notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-26 10:30:17
8218996 | 921725 | CHA23L12 | C10211 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 12:10 | 3.17 | 9 | 40 | - | actividades SE INSTALA TEMPLETE VARILLA ANCLAJE POSTE EXSITENTE 8 MTROS NODO C10211_03 SE REUBICA TEMPLETE PRIMARIO EXISTENTE POSTE A POSTE INSTALADO EN POSTE CONCRETO LADEADO REGULAR ESTADO SE ELIMINA EL POSTE CONCRETO , EL TEMPLETE ESTA ASEGURADO EN EL POSTE NODO C10555 notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-22 12:33:43
8217236 | 920198 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-13 08:18 | 2024-01-13 16:51 | 8.54 | 21 | 40 | - | ODO CUMPLIDA REMODELACION RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M63546 AL M63083. PC TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATO CW25478 (ENERVISA) A CARGO DEL SEÑOR MARIO SALAZAR. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 17:01:28
8219471 | 921835 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-24 08:01 | 2024-01-24 16:40 | 8.65 | 21 | 40 | - | NO SE GENERA UN NUEVO GIGA, SE TRABAJA CON EL 271057 DE LA ODO 910775, ES CONTINUACION DE LAS LABORES DESHABILITAR AUTORRECIERRE CIRCUITO ENE23L15 APERTURA DE SECCIÓN M63021 REMODELACION RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M63083 Y M63097 PC TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATO CW25478 (ENERVISA) A CARGO DEL SEÑOR MARIO SALAZAR. Usuario / Fecha: juan alejandro ramirez castano / 2024-01-16 16:30:49 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 17:07:10
8229758 | 927018 | MAZ23L14 | E32629 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 06:33 | 2024-03-04 08:40 | 2.11 | 4 | 40 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E32629 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E32616 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-04 09:50:55
8229797 | 926452 | BUM23L14 | W12124 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 10:45 | 1.75 | 1 | 40 | - | HINCAR APOYO , PERCHAR PASAR TRAMO DE RED NUEVO . REALIZAR APERTURA DE TRASFORMADOR Y RETIRAR RED QUE PASA POR ENCIMA DE LA CONSTRUCCION APOYO ASOCIADO AL W12124 BUM23L14 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-04 12:45:44
8230234 | 924843 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 11:01 | 2024-03-06 15:50 | 4.83 | 20 | 40 | 15:50 Se cierra la sección M63021, informa el personal técnico que no fue necesario realizar la maniobra sobre el equipo 2EN15R01.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 15:58:20<br><br>NO FUE NECESARIO REALIZAR MANIOBRAS EN LOS ARCOS PROGRAMADOS, SOLO SE ABRE EL RECONECTADOR DE COMULOS, SE HACE EL TRABAJO PROGRAMADO Y SE CIERRA DE NUEVO EL RECONECTADOR DE COMULOS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-06 10:13:22<br><br> | EJECUTADA INSTALACION DE SECCIONALIZADORES ELECTRONICOS CON BYPASS EN SECCION M63021 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-06 15:58:45
8230449 | 926433 | MAN23L13 | M20319 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-07 09:07 | 2024-03-07 17:11 | 8.07 | 1 | 40 | - | 1. DESHABILITAR AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO MAN23L13 (MANIZALES_LA FRANCIA). . 2. APERTURA DE SECCION M20319. . CONSTRUCCION Y CONEXION DE TRAMO DE PRIMARIA PARTIENDO DEL NODO M20325. . ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO EXPANSION M20325, CUCHILLA DE LOS SANTA. Usuario / Fecha: juan pablo ossa botero / 2024-02-28 08:16:47 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, SE TARDO EL CIERRE DE LA SW M20319 DEBIDO A QUE EL DRON SE DAÑO Y SE SOLICITO PRESTAMO DEL DRON DE CHEC Y SE DEMORO EN LLEGAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-07 17:36:25
8230682 | 924908 | MLA23L13 | E24037 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 08:10 | 2024-03-08 11:11 | 3.01 | 2 | 0 | - | - 07:41 A 08:26 Y 10:49 A 11:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 07:42 A 11:30 CERRADO RECONECTADOR 2ML3VC31 INTERCONEXION CAÑAVERAL SANTA HELENA - 08:10 A 11:11 ABIERTA SW E24037 - 08:25 A 11:10 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E24013 A E24014 SE CANCELA ODO POR FALTA DE PERMISOS DE PLANEACION - HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ÁRBOLES DE NOGAL, SE PODRÍA REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. DIRECCION MARQUETALIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 12:13:16
8232459 | 928023 | FIL23L13 | N21749 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 19:24 | 2024-03-13 15:34 | 20.17 | 5 | 0 | - | - 12:58 CAMBIA 3 FQ 30 T SW DE REPETICION N21749 - UNA FASE POR FUERA - 13:48 CAMBIA 1 FQ 12 T EN SW DE REPETICION N21801 - POR REPOSICION - NA HABIA USUARIOS AFECTADOS - 15:33 CAMBIA 1 FQ 8 T SW N21825 - 16:13 CAMBIA 1 FQ 15 T SW N21724 - NO SE ALCANZO A REVSIAR REPORTE DE TF N31399 Y N31411 YA QUE NO HAY VIA POR MAQUINA RETROEXCAVADORA VARADA - QUEDA PARA REVSIAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:42:14
8232883 | 926466 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-15 08:04 | 2024-03-15 16:40 | 8.6 | 20 | 40 | - | SE REALIZA REMODELACIÓN DE REDES ENTRE NODOS M63102 Y M63918. ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-15 16:55:43
8232913 | 928260 | MLA23L13 | E24016 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 07:44 | 2024-03-15 09:05 | 1.35 | 2 | 40 | - | 1 FQ de 6T en la seccion E24016, causa fuertes vientos en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-15 11:04:32
8235694 | 929280 | SNA23L15 | E41778 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:39 | 2024-03-23 10:20 | 3.68 | 2 | 50 | MUCHA LLUVIA EN LA MAÑANA; PASAN LOS SIGUIENTES DATOS: CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS, 08:10: CONFDIRMAN SERVICIO NORMAL EN EL TRF E41621; EN SW DE REPETICION E41764 REPONEN 2FQ*15T(SIN MANIOBRA) A LAS 10+35; TRF E41504 LE RECHAZO UN FQ DE 2H, AISLA DPS DESCULADO, NORMALIZA CON OTRO FUSE DE 2H, PENDIENTE CAMBIO DPS. AUN FALTAN VARIOS REPORTES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 16:46:02<br><br> | FINALMENTE CAMBIAN FQ TAMBIEN EN EL TRF E41527 Y CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 18:10:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E41824 NORMAL A LAS 16:05 2 X 1H TRAFO E41794 NORMAL A LS 18:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 22:59:13
8235699 | 929322 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 13:21 | 2024-03-23 16:10 | 2.82 | 1 | 0 | - | SW C12463 15:40 3F 25 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF C12472 16:09 1F 1,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 16:59:07
8236100 | 929423 | PSO23L16 | N11771 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:17 | 2024-03-25 09:21 | 3.07 | 16 | 40 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N11771 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T UNA FASE SIN TENSION LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 11:17:43
8245296 | 932395 | ENE23L15 | 23427 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-20 10:55 | 2024-04-20 13:51 | 2.95 | 20 | 40 | - | SE NORMALIZASW TEMPORAL ( NO APARECE EN EL SISTEMA) M63053 CON FUSIBLE DE 50 AMP T ESTA SW ESTA PUENTEADA Y TENIA UN PUENTE REVENTADO AL MANIPULARLA GENERO DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 SE CIERRA CON EL FUSIBLE Y SE NORMALIZA EL RECONECTADOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 14:27:00
8238001 | 930048 | FLR23L12 | E50040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:01 | 2024-04-01 15:12 | 9.18 | 2 | 47 | - | En la SW E50035 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF E50071 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW e50040 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t. queda servicio normal. En la SW E50003 se realiza reposicion de 2 fusibles de 25a tipo T a las 17:22. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:44:00
8238295 | 930167 | BEL23L12 | O11029 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 12:47 | 2024-04-02 14:58 | 2.17 | 3 | 40 | - | sección O11029, se cambian 2 fusibles de 6 tipo T por fuertes vientos en el sector. se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-02 16:13:15
8238971 | 930343 | BEL23L12 | O11029 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 09:19 | 2024-04-04 12:48 | 3.48 | 3 | 40 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:25 Se repone 2 fusibles de 25T en la sección de repetición O11100 07:50 Se repone 3 fusibles de 15T en la sección de repetición O11113 08:27 Se repone 4 fusibles de 12T en la sección de repetición O11153 11:17 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O11187 12:47 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O11029 y rechaza, se revisa y se encuentra guadua sobre la red primaria entre los nodos O11040 al O11041. Informa el personal que confirma servicio normal con los usuarios. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 13:46:44
8240417 | 928972 | MLA23L12 | E23421 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 09:07 | 2024-04-10 15:30 | 6.38 | 1 | 40 | - | SE REALIZA CAMBIO DE RED AISLADA Y ABIERTA POR CABLE TRENZADO TRIPLEX 1/0, INSTALADA DE CRUCETAS VOLADAS 1.5m Y PORTA BORNERAs. SE REUBICAN ACOMETIDAS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-10 18:46:00
8240634 | 929681 | MAN23L13 | M20319 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-11 08:17 | 2024-04-11 15:50 | 7.56 | 1 | 40 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO MAN23L13 (MANIZALES_LA FRANCIA) - 08:16 A 15:50 APERTURA DE LA SECCION M20319 - CONSTRUCCIÓN VARIANTE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M20319 AL M20326 Y RETIRO TRAMO DE RED ENTRE NODOS M20317 Y M20319, SE CONTARÁ CON APOYO DE GRUPO TCT PARA ESTE RETIRO Y PARA EL PEGUE EN M20326. . ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA CON EL APOYO DEL GRUPO DE TCT. . PROYECTO REPOSICION. M20319 MORROGRACHO - MANIZALES. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-11 19:26:07
8243997 | 931944 | CHA23L14 | C12036 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:49 | 2024-04-18 11:27 | 19.64 | 1 | 40 | - | En la SW C12951 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. En la SW c12965 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En la SW C12882 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. En el TRF C12036 y se cambian 3 fusibles de 1.3A tipo Dual, queda 1 ramal rechazando y 6 usuarios sin servicio, se dejan arcos abiertos. En el TRF C12570 se realiza cuenta de cobro 36373 en el usuario 123074131 por concepto de ajuste de líneas en el medidor, queda con servicio a las 15:57. En el TRF C12887 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. En el nodo C12036 se realiza recorrido y se encuentra medidor 6677131463 con acometida en falla, el predio tiene 2 servicios conectados a 110V y 220V, se deja suspendida la de 220V ya que tiene líneas de carga quemadas, queda usuario de 110v con servicio, se le recomienda revisar con técnico particular, A las 18:48 se abre TRF C12036 para cerrar los arcos y normalizar servicio para todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:40:48
8244004 | 931944 | CHA23L14 | C12036 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-18 18:48 | 2024-04-18 18:52 | 0.07 | 1 | 40 | - | En la SW C12951 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. En la SW c12965 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En la SW C12882 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. En el TRF C12036 y se cambian 3 fusibles de 1.3A tipo Dual, queda 1 ramal rechazando y 6 usuarios sin servicio, se dejan arcos abiertos. En el TRF C12570 se realiza cuenta de cobro 36373 en el usuario 123074131 por concepto de ajuste de líneas en el medidor, queda con servicio a las 15:57. En el TRF C12887 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. En el nodo C12036 se realiza recorrido y se encuentra medidor 6677131463 con acometida en falla, el predio tiene 2 servicios conectados a 110V y 220V, se deja suspendida la de 220V ya que tiene líneas de carga quemadas, queda usuario de 110v con servicio, se le recomienda revisar con técnico particular, A las 18:48 se abre TRF C12036 para cerrar los arcos y normalizar servicio para todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:40:48
8244066 | 931950 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:14 | 2024-04-18 16:41 | 10.45 | 3 | 40 | - | vda cristalina, cto sna23l12, tr e42014 fallado: 10 kva, sin mas datos. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:24:40
8244487 | 932138 | RIO23L15 | W54944 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:51 | 2024-04-19 10:30 | 1.65 | 3 | 40 | - | INSTALA 9 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION W64282 (3 FASES ABIERTAS) SE RETIRA ARBOL CAIDO Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. INSTALA 2 FQ 10A T EN EL NODO SW W54944 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 12:29:44
8244534 | 932140 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-19 11:35 | 2024-04-19 12:00 | 0.42 | 5 | 40 | - | SW E42347 11:35 12:00 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE TRAFO E42014 TRF E42014 12:15 DATOS DE TRAFO INSTALADO: MAGNETRON, SERIE 521790; EMPRESA 607037, AÑO 2023; 5KVA A 13,2KV 2F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 13:20:50
8246140 | 932569 | IRR23L13 | C34283 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 07:47 | 2024-04-22 13:21 | 5.56 | 2 | 40 | - | 1F 6 ATIPO T RECHAZA 10:58 SE RECORRE Y SE ENCONTRO ARBOLY GUADUA SOBRE EL PRIMARIO , SE RETIRA Y SE NORMALIZA SW A LAS 13:20 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 13:25:23
8246722 | 932738 | MGT23L15 | W21004 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-23 13:12 | 2024-04-23 15:11 | 1.98 | 1 | 40 | - | - 14:50 A 15:10 ABIERTA SW W21770 PARA REPARAR BAJANTE PRIMARIA REVENTADA Y CAMBIAR PARRARRAYOS EXPLOTADO EN TF W21004 HACE CUENTA DE COBRO 35960 MEDIDORF 7348016 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 15:40:10
8247391 | 932819 | COL23L12 | N47165 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 05:53 | 2024-04-24 13:52 | 7.99 | 8 | 0 | A LA HORA NO SE HA REPORTADO JULIO, SE LLAMA PERO NO RESPONDE AL CELULAR <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:03:27<br><br> | N47113 1F 6 A TIPO H 10:38 N47122 1F 0.4 DUAL 11:57 N47165 5F 10 A TIPO H 1 FASE FALLADA 13:52 N47191 SE ACCIONA AUTOPTEGIDO 16:43 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:39:45
8247702 | 932957 | BOL23L12 | E61699 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 08:17 | 2024-04-25 09:35 | 1.3 | 1 | 40 | - | *en el transformador E61699, se cambian dos fusibles de 3 tipo H, se confirma servicio normal con usuarios. *en el transformador E61750, se cambian dos fusibles de 3 tipo H, se confirma servicio normal con usuarios. *en la sección E62971, se cambia un fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:30:38
8248912 | 933263 | BEL23L12 | O11029 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 07:31 | 2024-04-27 11:01 | 3.49 | 3 | 40 | - | *TRANSFORMADOR PARTICULAR O11072, 9:30 SE DEJA TRANSFORMADOR ABIERTO, SE ENCUENTRAN APOYOS Y REDES SECUNDARIAS PARTICULARES CAIDAS, USUARIO INFORMA REALIZAR REPARACION CON TECNICO PARTICULAR. *SECCION O11100, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 25T, NO SE ENCONTRABAN FASES FALLADAS. *SECCION O11029, SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 6T. *SECCION O11153, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO NO ACCIONA, SE REQUIERE MANTENIMIENTO. *SECCION O11070, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T, SE ENCUENTRA UNA FASE FALLADA, EN LA FASE B NO SE PUEDE INSTALAR CAÑUELA, MECANISMO DE ANCLAJE EN MAL ESTADO. *TRANSFORMADOR O11148, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:48:24
8249886 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 06:40 | 2024-04-29 06:47 | 0.12 | 15 | 3349 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250072 | 933477 | MLA23L14 | E25077 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-29 09:38 | 2024-04-29 13:31 | 3.88 | 2 | 40 | - | SW E25148 1XP100 12:20 SW E25077 1X6T 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 14:07:13
8250203 | 932042 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-29 17:57 | 2024-04-29 18:02 | 0.08 | 15 | 40 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8243560 | 931956 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 05:41 | 2024-04-18 10:13 | 4.53 | 4 | 60 | SW C33505 2X6T 13:42 Y SE RETIRA GUADUA DEL NODO C33507 Y SE TALAN OTRAS MAS CERCANAS.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 14:03:48<br><br>SW C33495 2X30T 08:45 SW C33506 2X6T 09:27 SW C33499 1X15T 10:12<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 11:26:58<br><br> | Se reponen FQ en los sgts elementos: Seccion C33495 2x30T Seccion C33506 2x6T Seccion C33499 1x15T Seccion C33505 2x6T Seccion C33665 1x6T TR C33667 1x0.4D Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-18 17:25:40
8244018 | 932028 | BOA23L12 | O23634 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:18 | 2024-04-18 18:55 | 6.62 | 5 | 40 | - | En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23634 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. queda servicio normal Nota: no fue posible visitar a usuario de TRF O23751 por ser muy tarde, será atendido 19 de abril.. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:48:06
8245617 | 932443 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 15:01 | 2024-04-21 08:40 | 17.65 | 20 | 40 | - | SE NORMALIZA SW ELECTRONICA M63021 Q SE ENCONTRRABA CON UNA FASE DISPARADA LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 11:39:53
8245982 | 930474 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 06:44 | 2024-04-22 06:49 | 0.09 | 15 | 0 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8246362 | 930474 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-22 18:15 | 2024-04-22 18:20 | 0.08 | 15 | 40 | - | ACTIVIDADES ESTE ORDEN ESTAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS PARA HACER LAS INTERCONEXIONES DE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACIÓN VITERBO, EN LA CUAL VAN A HACER UNOS TRABAJOS CON LA ODO 924161 QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCIONES QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRMS 2024. SE HARAN TRABAJOS DE OPORTUNIDAD SOBRE ALGUNOS DE ESTOS CIRCUITOS. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD, SE RETRASAN MANIOBRAS POR FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-22 18:52:50
8247142 | 932786 | PSO23L16 | N12000 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 16:59 | 2024-04-24 12:25 | 19.44 | 16 | 0 | VICTOR HUGO AGUIRRE - 08:20 REVISA SW N54065 NORMAL - 09:20 CAMBIO 2 FQ 15 T SW N12000 - 11:20 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N11779 - 10:53 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11801 - 12:25 CAMBIA 3 FQ 10 T SW DE REPETICION N11771 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:55:45<br><br>-20:17 SE REVISA SW M54025 ESTA NORMAL - QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR SW M54065 PASANDO EL RIO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 20:30:56<br><br> | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZO A IR AL N11805, ES MUY RETIRADO, HAY QUE IR EN BESTIA UNAS 2 HORAS; QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA JUEVES 25-04 A PRIMERA HORA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 16:39:39
8250416 | 932042 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 06:16 | 2024-04-30 06:20 | 0.07 | 15 | 0 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250789 | 932042 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 15:54 | 2024-04-30 15:55 | 0.02 | 15 | 40 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8250930 | 932042 | SIO23L15 | 2BA2SI51 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-30 18:56 | 2024-04-30 19:01 | 0.07 | 15 | 40 | EL RECONECTADOR DE ITX 2BU2VB41 NO RECIBE COMANDO DE CIERRE DESDE SURVALENT, SE INDICA A ROGELIO COLORADO CERRARLO LOCALMENTE , INICIALMENTE RECHAZA, SE PASA RECO DE ITX A GRUPO DE AJUSTES 2 Y CIERRA LA ITX, SE VUELVE A PASAR A GRUPO DE AJUSTES 1 POR INSTRUCCION DEL ING MANUEL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:09:22<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>SE PRESENTO DISPARO DE ITX 2MG4VB41 NORMAL POR ENSAYO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:07:23<br><br>DURANTE LA EJECUCION DE LA ODO EL DIA DE HOY SE PRESENTAN BAJAS TENSIONES EN LA PARTE URBANA DE VBO, SE INFORMA A LA ING NATALIA PARA VALIDAR CON MAURCIO MONSALVE LA CONTIGENCIA PARA SABER QUE CARGA DESLASTRAR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 14:04:52<br><br> | se presenta tormenta en la zona y como consecuencias se presentan disparos de itx 2MG4VB41 + 2BA2SI51 NORMLES POR ENSAYO. EL CTO SIO23L15 PRESENTA DISPARO Y AL ENSAYARLE RECHAZA, ESTE ALIMENTABA VBO23L12 Y VBO23L15, SE ABRE RECO 2VB15R01 PARA ENSAYO Y RECHAZABA; EL RECORRIDO FUE TARDIO POR LA TORMENTA; LA TOPOLOGIA DE LOS CTOS 13.2 KV QUEDA NORMAL EXCEPTO POR VBO23L15 PORQUE ESTE TENIA UNA NOVEDAD URGENTE DE ARBOLES SOBRE LA RED EN UN SECTOR ( NOVEDAD ATENDIDA CON ORDEN DE EMERGENCIA 933678) Y POR LO TARDE , QUEDA PENDIENTE POR NORMALIZAR EL DIA 01 DE MAYO. QUEDA PUES VBO23L15 POR CAMPO PROPIO HASTA 2VB15R01 ( ABIERTO) Y CERRADA SW ITX O34212 ENTRE SIO23L15 - VBO23L15 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-30 20:51:36
8256318 | 935107 | MAZ23L14 | E32629 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 13:57 | 2024-05-12 15:40 | 1.72 | 4 | 40 | - | SE NORMALIZA SW E32629 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E32310 GALLINAZO IMPACTO LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 17:33:17
8259324 | 935905 | AGU23L15 | N43783 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-21 13:20 | 2024-05-21 14:50 | 1.5 | 17 | 40 | Se realizan maniobras en la sección N43783 para realizar cambio de TRF N43783. Se instala equipo: Marca: Magnetrón 5 KVA a 13200V. Serie: 521437 Empresa:607919. Se cierra el TRF N43783 con 2 fusibles de 1A tipo H.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 18:25:42<br><br>En el TRF N43718 se encuentra acometida en corto del medidor 6677113818, se a?sla falla y se usan 2 fusibles de 0.4A tipo Dual y 1 porta-fusible para cerrar el TRF.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 17:40:55<br><br> | Se realizan maniobras en la sección N43783 para realizar cambio de TRF N43783 particular. Se instala equipo: Marca: Magnetrón 5 KVA a 13200V. Serie: 521437 Empresa:607919. Se cierra el TRF N43783 con 2 fusibles de 1A tipo H. En el TRF N43718 se encuentra acometida en corto del medidor 6677113818, se aisla falla y se usan 2 fusibles de 0.4A tipo Dual y 1 porta-fusible para cerrar el TRF. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 16:24:58
8252080 | 933868 | MLA23L13 | E24141 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-02 06:45 | 2024-05-02 10:45 | 4.01 | 3 | 52 | - | TR E24116 1X0.4 DUAL 10:00 SW E24141 1X6T 10:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 12:01:03 - 11:45 INFORMA PERSONAL DE INMEL A AT JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE TF E24145 Y E24146 ESTAN SIN SERVICIO - 12:45 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E24145 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2 HH TF E24146 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 18:06:21
8253295 | 934137 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:42 | 2024-05-04 18:30 | 11.8 | 7 | 0 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8253551 | 934190 | INS23L13 | C22883 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:40 | 2024-05-05 15:57 | 32.29 | 5 | 40 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8253633 | 934304 | BUM23L14 | W12124 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-06 07:48 | 2024-05-06 09:40 | 1.86 | 1 | 40 | - | TRAFO W12124 1X1.0 DUAL, 1 PORTAFUSIBLE. ESTOS QUEMADOS POR RECALENTAMIENTO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-06 10:20:38
8254889 | 934587 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:02 | 2024-05-08 12:25 | 6.38 | 7 | 0 | - | 2x0.4D en el TRF E55511 se quemó uno por ensayo a causa de DPS fallado por fuertes lluvias en el sector. 1x3H en el TRF E51462 SW E55197 3x6T SW E55276 2x10T TRF E55278 1x3H causa fuertes lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:23:32
8255528 | 934819 | INS23L13 | C22883 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 18:20 | 2024-05-10 08:06 | 13.76 | 5 | 40 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-10 09:02:18
8255739 | 934888 | AMR23L14 | 6867 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-10 17:04 | 2024-05-10 17:26 | 0.35 | 9 | 40 | 14:14: SE REPORTA ALVARO I. PARADA, TCT, VAN A PRESTAR APOYO PARA REPARAR LINEA REVENTADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 14:15:31<br><br>13:50: REPORTA DAVID QUE HAY ARBOL SOBRE LA RED ENTRE EL C31495 AL 497Y REVENTO CABLE ECOLOGICO; AL PARECER ES POR LA MISMA FALLA LOS ALTIBAJOS QUE REPORTAN DE OTROS NODOS COMO EL 677 Y EL 339, VA A VERIFICAR; YA LE REPORTO A GIOVANNI FAJARDO PARA QUE ENVIEN GRUPO TCT.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-10 14:04:31<br><br> | SE ENCONTRO ARBOL SOBRE LAS REDES DE LOS NODOS C31495 AL C31497 CON APOYO DE LIBNEA VIVA DE SEJAN ARCOS ABIERTOS Y EN LOS NODOS C31495 AL C31497 SE CERRO LA ITX 2AM4MG21 (COMFAMILIARES-ARAUCA) NO HAY DNA, PENDIENTE PARA REALIZAR REPARACIÓN EL DÍA DE MAÑANA Y NORMALIZAR TOPOLOGÍA Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-10 18:35:58
8255832 | 933568 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-11 08:07 | 2024-05-11 17:18 | 9.18 | 20 | 40 | - | CUMPLIDA CON DEMORA POR MUCHA LLUVIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-11 20:23:21
8255853 | 934940 | MAN23L14 | M21273 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-11 09:46 | 2024-05-11 09:56 | 0.17 | 1 | 40 | - | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO M21273 USUARIO MANIFIESTA QUE TIENE ELEVADA LA TENSIÓN, SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS Y MARCA LO SIGUIENTE: FASE1-FAS2 250V F1-N 125V F2-N 129V SE REALIZÓ APERTURA A TRAFO ENTRE LAS 09:45 A LAS 09:55 Y SE AJUSTAN BORNERAS BT, SE TOMAN MEDIDAS NUEVAMENTE Y ARROJA LOS SIGUIENTES VALORES DE TENSIÓN F1-F2 240V F1-N 122V F2-N 124V SE LE MUESTRA AL USUARIO E INDICA QUE YA TIENE NORMAL EL SERVICIO SE VISITÓ EL TRAFO M21278 USUARIO INDICA QUE GUADUAL LO TIENE PERJUDICADO, SE REVISA Y EL GUADUAL TIENE COMPROMETIDA LA RED BT (AISLADA), SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y SE ENVÍA POR PARE DEL TECNICO ALVARO GIRALDO A GEOVANNY FAJARDO PARA UE PROGRAMEN GRUPO DE PODA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:39:16
8256012 | 934943 | AGU23L15 | N43763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 21:29 | 2024-05-11 09:32 | 12.05 | 23 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N43763 1 25 T 09:32 SW N43783 1 15 T 11:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-11 18:09:41
8257020 | 935340 | FIL23L13 | N11612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 07:34 | 2024-05-15 12:18 | 4.73 | 2 | 40 | - | 1X6T EN LA SW N11612, CAUSA LLUVIAS EN EL SECTOR. Se llama al usuario del TRF N11611 el usuario indico que el servicio queda normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-15 13:58:41
8257864 | 935700 | QHI23L13 | W41984 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 14:35 | 2024-05-18 16:40 | 2.08 | 1 | 40 | - | SE ABRE TRF W41987 PARA RETIRAR ARBOL SOBRE LA RED PRIMARIA QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-18 17:59:12
8260167 | 936246 | ROS23L15 | D16229 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-23 14:04 | 2024-05-23 15:11 | 1.11 | 1 | 40 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR D16229, QUEDA SERVICIO DE ENERGIA. REPORTE TR D16304, USUARIO CON MEDIDOR 19253172 CON DAÑO INTERNO EN EL PREDIO. VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:28:20
8260754 | 936323 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:58 | 2024-05-24 08:36 | 1.63 | 3 | 40 | - | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E42347 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42101 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42104 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42343 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42367 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E42101 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:50:34
8260883 | 936436 | AMA23L13 | W32609 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-25 06:51 | 2024-05-25 08:16 | 1.42 | 1 | 40 | - | 07:45 Se cambia fusible quemado de P100 en la sección W32607 08:15 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W32609 La causa de los fusibles quemados fue un pájaro sobre la red. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-25 10:28:48
8262439 | 930877 | MLA23L13 | MLA23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 08:19 | 2024-05-30 16:04 | 7.74 | 2 | 0 | 16:31: REPORTA ANTONIO MONTES QUE EL RECO DE ITX 2ML3VC31 TIENE TENSION POR VCT Y SIN TENSION POR MLA Y EL RECO SE VE EN BOTON VERDE(ABIERTO), SE SIMULA APERTURA MANUAL AL RECO MOSTRAND ABIERTO A LAS 16:31:45 PERO SE OMITE ESTA MANIOBRA PARA HACER EL CIERRE REAL A LAS 15:55:25. 16:32:15: APERTURA CTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E2034. 16:35: CERRADAS CUCHILLAS E24037. 16:38: CERRADO CTO SANTA HELENA Y FIN DE ODT A LAS 16:40 <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:48:50<br><br>15:47: SE ABRE CTO SANTA HELENA PARA CERRAR ARCOS. 15:52: CERRADOS ARCOS. 15:55: SE DA ORDEN DE APERTURA AL RECO ITX 2ML3VC30 PERO SE LE PERDIO LA CIUNICACION, TOCA ESPERAR QUE SE UBIQUE UN TECNICO EN EL EUIPO PARA OPERARLO LOCALMENTE; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZMAN CERRAR CTO SANTA HELENA QUEDANDO TENSION EN SW E24037 DE SANTA HELENA Y DE CA?AVERAL, PARA NO DEJAR LOS USUARIOS SIN SERVICIO. 16:03: CERRADO CTO SANTA HELENA; PENDIENTES DE ABRIR EN SITIO LA ITX CON CA?AVERAL Y SNATA HELENA PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA; SE INFORMO AL INGO. MANUEL USCATEGUI. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 16:12:35<br><br>EN EJECUCION ODO PROGRAMADA - SE COORDINAN MANOIOBRAS ECON ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 09:19 A 08:31 ABIERTO MLA23L13 SANTA HELENA - 08:21 ABIERTA SW E24037 - 08:21 CERRADO 2ML3VC31 INTERCONEXION CA?AVELA SAN HELENA - 08:30 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE E24013 A E24014 - RETIRAN PASE FLOJO DE 4 METROS INFORMA ASISTENTE JULIAN VEILLEGAS - QUE A LA SW E24037 QUEDA LLEGANDO TENSION POR AMBOS LADOS GRUPO DE MANTENIMIENTO - ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10597556 HINCADA DE POSTE DE 16 METROS Y UNO DE 8 METROS, PARA REUBICACI?N DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL NOIDO E24016 VEREDA DE SAN GREGORIO, EL USUARIO DEBE REALIZAR LA TALA DE DOS ?RBOLES DE NOGAL, SE PODR?A REALIZAR PREVIAS CON UN GRUPO ANTES REALIZAR EL TRABAJO. <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-30 10:11:39<br><br> | NOVEDAD: 15:54 INTENTANDO ABRIR RECO DE ITX 2ML3VC31 SANTA HELENA CON CAÑAVERAL, NO MUESTRA APERTURA Y SE QUEDA SIN COMUNICACION, TAMPOCO CAE EVENTO NI EN SGO NI EN SP7 N¿I EN SURVALENT; SE COORDINA CON CRISTIAN GUZAMAN, COMO ESTAN CERRADOS LOS ARCOS Y ABIERTAS CUCHILLAS EN E24037, CERRAR DE NUEVO MLA23L13(SANTA HELENA) Y ENVIAR TECNICO AL RECO PARA VERIFICAR EN QUE POSICION SE ENCUENTRA EL EQUIPO. 16:32 A 16:38: ABIERTO SANTA HELENA PARA CERRAR SW E24037. 16:35:23: CERRADAS CUCHILLAS DEL E24037 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:42:20
8253488 | 934252 | BUM23L12 | W10393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 12:51 | 2024-05-05 16:16 | 3.41 | 9 | 222 | - | 16:15 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección W10393 16:40 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W12001 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 17:14:02
8265461 | 937857 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:15 | 2024-06-10 07:41 | 1.43 | 5 | 40 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42347 4 15 T 07:40; sección de repetición 1 fase fallada. TR E42123 2 1 H 08:35 SW E42127 2 6 T 09:40 TR E42128 2 1 H 09:55 TR E42331 2 1 H 11:10 TR E42014 1 1 H 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 14:54:14
8266078 | 936822 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-12 08:30 | 2024-06-12 17:26 | 8.92 | 20 | 40 | - | ODO CUMPLIDA 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO ENE23L15 ( LA ENEA_LA ENEA) 2.. APERTURA DE LA SECCION M63021 NO SE GENERA UN NUEVO GIGA, SE TRABAJA CON EL 271057 DE LA ODO 910775 CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE REMODELACIÓN ENTRE NODOS M63545 Y M63065. ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO PLAN COMPLEMENTARIO. SE TARDA LA NORMALIZACION YA QUE DURANTE LA EJECUCION DE LAS LABORES SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 18:36:57
8263283 | 937200 | BEL23L12 | O11029 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 07:58 | 2024-06-02 09:05 | 1.12 | 3 | 40 | - | SW O11029 1X6T 09:04 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 11:19:53
8265843 | 937922 | ROS23L16 | D16067 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-11 05:07 | 2024-06-11 12:06 | 6.98 | 1 | 40 | - | SE REALIZA CAMBIO DE TRF FALLADO NODO D16067, SE INSTALA TRF DE 75 KVA A 7.6 KV, MARCA MAGNETRON EMPRESA 606040 SERIE 514795 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 13:18:33
8266742 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:12 | 2024-06-13 18:12 | 1.01 | 15 | 0 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8268785 | 938752 | SIO23L15 | O33447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:58 | 2024-06-18 14:06 | 6.13 | 2 | 40 | SE NORMALIZAN SW O31182/O31211 SE NORMALIZA TRF O31182 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 13:20:02<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O31182, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION O31192, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION O31211, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR O33451, SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA CAIDA, SE ABREN ARCOS Y SE DEJAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO, PENDIENTE PROGRAMAR CON GRUPO, SE NORMALIZA TRANSFORMADOR CON 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. EN LA SECCION O33447, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:43:02
8269290 | 938980 | ROS23L16 | D16067 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-19 16:28 | 2024-06-19 16:30 | 0.03 | 1 | 40 | - | Se realizan maniobras en el TRF D16067 para mover el regulador de tensión, se pasa el TAP de la posición 2 a la 4, autorizado por Jesús Arturo Ramírez. Tensión antes 116V y luego del cambio 120V. queda servicio normalizado y confirmado a las 16:45 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-19 17:14:28
8270455 | 939315 | BOA23L12 | O23634 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:23 | 2024-06-22 16:56 | 10.55 | 5 | 40 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O23643 SE CAMBIA 4X15AT SW O23634 1 FASE FALLADA O23728 REPARO CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:47:26
8271231 | 939553 | MTO23L19 | M24365 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-25 09:35 | 2024-06-25 11:11 | 1.6 | 1 | 40 | - | - 11:10 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF M24365 - FQ REVENTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-25 12:54:50
8272187 | 935355 | SUP23L12 | W63174 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-28 08:10 | 2024-06-28 10:49 | 2.65 | 1 | 40 | planeacion no deja ejecutar la orden por falta de permisos<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 10:53:12<br><br> | planeacion no deja ejecutar la orden por falta de permisos Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 10:57:05
8222199 | 923822 | SNA23L15 | 2SN15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 12:13 | 2024-02-03 16:41 | 4.47 | 5 | 0 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222222 | 923813 | AMA23L12 | W30305 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:05 | 2024-02-03 12:30 | 3.42 | 4 | 39 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW W30262 SE CAMBIA 1X30AT SW W30271 1 FASE FALLADO NO ACCIONO EL DISPOSITIVO SE CAMBIA 1X15AT SW W30289 SE CAMBIA 1X1.3DUAL TR W30308 SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR TORRE DOBLADA SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:25:51 SE CORRIGE NOTA DEL TRAFO W30376 ______________________________________ SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W30376 (5 USUARIOS SIN SERVICIO POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN ARCOS SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRAFO) Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:42:06
8222388 | 923824 | CHA23L14 | C12057 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 19:25 | 2024-02-03 09:01 | 13.6 | 6 | 39 | - | CAMBIO FUSIBLES EN TRF(TODOS ERAN DEL MISMO NODO) Y EN SW; SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:23:16
8222571 | 923822 | SNA23L15 | E41528 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 11:15 | 2024-02-03 14:26 | 3.18 | 9 | 39 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8223329 | 924189 | FIL23L13 | N21286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 08:08 | 2024-02-06 14:36 | 6.46 | 6 | 39 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N21286. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-06 16:02:17
8223779 | 923202 | INS23L13 | C22883 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 09:01 | 2024-02-08 10:44 | 1.71 | 5 | 39 | - | 09:00 a 10:43 abierta sw c22883 - informa AT LUIS NOLBERTO GALVIS QUE LA ODO NO SE PUEDE EJECUTAR POR ESTAR MAL PROGRAMADA - DISEÑO C22186 AL C22890 NO CONCUERDA CON TRABAJOS A REALIZAR EN SITIO NODO C22981 A C22983 SE DEBE ABRIR SW C22974 - SE DEB REPROGRAMAR ODO PQT_10577225_ CTO : INS23L13 APERTURA DE : SECCION C22883 DIRECCION VDA EL TREBOL DESCRIPCION : SE INSTALA TEMPLETE PRIMARIO BAYONETA DOBLE EN EL NODO C22890 , POSTE EXISTENTE DE 10 MTROS SE INSTALA CRUCETA SENCILLA PIN BAYONETA SENCILLA , ENTRE LOS NODOS C22186 AL C22890 SE CAMBIA EL TRAMO DE RED PRIMARIA EN CABLE ACSR 2 Y 4 MUY EMPLAMADA SE CONSTRUYE CABLE SEMICUBIERTO ABIERTO SOLO LAS FASES SE CAMBIAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-08 10:59:27
8225285 | 925026 | BOL23L12 | E21319 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 06:10 | 2024-02-14 12:10 | 6 | 2 | 55 | - | En la SW E21319 se cambian 6 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E21327 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. El reporte del nodo E61926 vereda santo domingo se confirma servicio normal, pero ha estado muy intermitente últimamente, pendiente revisión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 13:42:47
8222127 | 923848 | MAZ23L13 | E31220 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:07 | 2024-02-03 09:00 | 0.88 | 4 | 39 | - | SE NORMALIZA SW E31220 FUERTES LLUVIA EN LAS ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 09:11:51 SE NORMALIZA SW E31220 FUERTES LLUVIA EN LAS ZONA TRF E31104 FALLADO SE REALIZA CAMBIO DE TRF, SE INSTALA TRF DE 10 KVA A 7.6 KV AUTOPROTEGIDO NUMERO DE SERIE 517664 NUMERO DE EMPRESA 606474 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 3H Y 1 DE 1 AMP H EN ENSAYOS REPORTE DEL TRF E31226 SE INSTALA CONECTOR PIRCING EN ARCO SECUNDARIO REPORTE TRF E31245 SE AISLA CORTO EN RED SECUNDARIA QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:32:36
8222187 | 923844 | FLR23L16 | E52249 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:43 | 2024-02-03 10:06 | 1.38 | 1 | 39 | - | SE NORMALIZAN TRFS E52249/E52258/E52259 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:40:49
8223044 | 924083 | AGU23L12 | N40021 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-05 11:25 | 2024-02-05 13:47 | 2.35 | 1 | 39 | 09:31 DISPARA AGU23L12 OLIVARES NORMAL POR AR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 15:08:28<br><br> | SE REALIZA INSPECCIÓN TECNICA Y SE REPONE FUSIBLE DUAL EN TR N40021 DE 1.6 DUAL, POSTERIORMENTE SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLES EN LA SECCIÓN SW N40022 20TX2 A LAS 14:26 Y RECHAZA, SE REALIZA INSPECCIÓN AGUAS ABAJO Y SE ENCUENTRA RAMA SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE LA SECCIÓN SW N40022 A LAS 14:52 CON REPORTE DE SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 16:11:17
8223793 | 923389 | QHI23L13 | W41995 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 10:07 | 2024-02-08 12:05 | 1.97 | 1 | 39 | - | EJECUTADA HINCAR APOYO SECUNDARIO NUEVO Y REUBICAR RED SECUNDARIA QUE CRUZA SOBRE VIVIENDA CAPILLA Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:11:58
8224568 | 924711 | MAZ23L13 | E31230 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-11 10:31 | 2024-02-11 11:46 | 1.25 | 1 | 39 | 07:59: INFORMA FREDDY QUE VA A IR CON YOVANNY BOTERO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-11 08:03:10<br><br> | 10:30 A 11:45: ABREN TRF E31230 PARA REPARAR BAJANTES SULFATADAS Y SUELTAS Y CAMBIO CONECTOR PIERCING MEDIANO EN UN ARCO, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-11 15:17:05
8226465 | 925028 | MTT23L12 | W13044 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 08:10 | 2024-02-19 09:35 | 1.42 | 1 | 39 | - | APLOMAR APOYO SECUNDARIO PROPIEDAD DE CHEC . ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 10:39:30
8226810 | 925616 | SCH23L12 | W17066 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 14:33 | 2024-02-20 08:41 | 18.13 | 7 | 39 | - | se abre transformador W17269 desde las 10:00 a las 12:20 para retirar árbol sobre red secundaria trenzada, la cual se encontraba en corto por la tensión ejercida por el árbol, no se quema fusible por distancia de la falla con respecto al transformador, se finaliza y se confirma servicio normal. en la sección W17066 se cambia 1 fusible de 3A tipo H, se hace validación del fusible coordinado en sistema y se le hace la observación a la persona que tiene asignada la orden el cual manifiesta que en la zona no se cuenta con señal para realizar validación y cambia el fusible de acuerdo a la capacidad del encontrado en la sección. se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-20 15:29:44
8227429 | 925925 | MLA23L14 | E25134 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-22 07:40 | 2024-02-22 13:46 | 6.1 | 2 | 39 | SE NORMALIZA SW E25080 CON 1 FQ DE 6A T TRF E25085 CON 1 FQ DE 3A H<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 13:25:23<br><br> | SE NORMALIZA SW E25080 CON 1 FQ DE 6A T TRF E25085 CON 1 FQ DE 3A H SE NORMALIZA SW E25134 CON 1 FQ DE 6A T, USUARIO CON MEDIDOR 6677164399 CON ACOMETIDA Y LINEAS DE CARGA QUEMADOS QUEDA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 14:09:22
8227820 | 926171 | CHA23L14 | C12976 | TFD | No programada | Sobrecarga de la red del SDL | 2024-02-24 17:24 | 2024-02-24 18:25 | 1.02 | 1 | 39 | - | TRF C12976 CON FUSIBLE QUEMADO, AL PARCER POR CARGA YA QUE EL COORDINADO ES DE 1.6 DUAL Y EL QUE TENIA(QUEMADO) ERA DE 0.6 DUAL. 19:15: REPORTQAN DATOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-24 19:23:42
8228319 | 925723 | ENE23L16 | M64034 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-27 08:12 | 2024-02-27 15:45 | 7.55 | 7 | 39 | - | SE CUMPLE ODO - PQT 10828708 - CTO :ENE23L16 - LA FLORIDA - 08:12 A 15:45 APERTURA SECCION M64034 - DIRECCION CLL 71 1 750 MOTOBOMBA FLORIDA BLANCA Villa maría GRUPO DE REDES EN FRIO REALICE APERTURA DE SECCION NODO M64034 PARA QUE GRUPOS DE PODA REALICEN PODA A TODO ESTE RAMAL, GRUPO DE FRIA APOYARA A GRUPO ENERGIZADA INGRESANDO LA ESCALERA AL MODO M64012, LUEGO GRUPO ENERGIZADAS PROTEGE Y DESCONECTA RAMAR HACIA TRAFO M64034, DESPUES DE PROTEGIDO Y DESCONECTADO RAMAL GRUPO DE FRIA BAJARA TRAMO DE RED PARA CAMBIARLO POR CABLE ECOLOGICO NOTA: en la orden participaran TCT, PODA, Y GRUPO DE FRIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-27 16:09:18
8228774 | 926620 | AGU23L12 | N40021 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-29 09:41 | 2024-02-29 10:51 | 1.16 | 1 | 39 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N40021 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-29 11:17:50
8215750 | 919491 | PSV23L13 | E62985 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 11:26 | 2024-01-04 14:43 | 3.29 | 1 | 39 | - | odo cumplida HINCADA DE POSTE DE 8 METROS NUEVO EN EL PARAMENTO DE LAS VIVIENDAS, CORREGIMIENTO DE PUERTO VENUS ANTIQUIA, NODO E62985. NOTA SE DEBE AVISAR CON TIEMPO AL USUARIO PARA QUE RETIRE EL TECHO QUE TIENE INSTALADO PARA LA EMPRESA PODER RETIRAR EL POSTE SOBRANTE. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-04 15:42:45
8216930 | 920438 | BQE23L12 | D15166 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 08:08 | 2024-01-12 12:16 | 4.14 | 1 | 39 | - | TERMINAR TRABAJO DE REUBICACIÓN DE POSTE METALICO 8 MTROS NODO D15166_09 1 MTRO QUEDE ENTRE ANDEN CALLE LINDEROS , SE INSTALA POSTE 8 MTROS FIBRA NUEVO SE INSTALA CRUCETA BANDERA SE REUBICA RED SECUNDARIA PASA POR ENCIMA CONSTRUCCION , SE REUBICA RED SECUNDARIA MEDIDORES DOS ACOMETIDAS . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-12 12:34:45
8219729 | 922841 | MGT23L14 | W22712 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-25 12:21 | 2024-01-25 16:37 | 4.27 | 7 | 39 | - | SE ABRE SW W22712 YA QUE SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W22717 AL W22718 PENDIENTE REPARAR CON GRUPO, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 12:40:58 SE REALIZA REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVETADA, 98 MTS DE ACSR 2, SE INSTAL DPS DE MEDIA Y UN PIN Y SE CIERRA LA SECCION W22712 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-25 16:40:25
8230431 | 926535 | SLM23L15 | N33178 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 08:17 | 2024-03-07 12:00 | 3.72 | 1 | 39 | - | CTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10453763 PENDIENTE DE LA ACTIVIDAD DEL 08 DE MARZOABRIR TRANSFORMADOR N33178 POR 4 HORAS E HINCAR DOS POSTES DE 8 MTS EN LA ESQUINA DE LA CARRERA 7 CON CALLE 9A PARA REUBICAR RAMAL SECUNDARIO QUE SALE DEL TRANSFORMADOR Y LLEGA AL APOYO SECUNDARIO N33178-10 EL CUAL ESTA PASANDO POR ENCIMA DE LAS VIVIENDAS Y LOS TALLERES CRA. 7 CALLE 9A ESQUINA SALAMINA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 16:26:03
8230544 | 927437 | FLR23L16 | E52249 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 11:50 | 2024-03-07 14:39 | 2.81 | 1 | 39 | - | se cambia 1fq de 1a h en trf e52249 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-07 16:31:07
8230931 | 927643 | MAZ23L13 | E31220 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 08:02 | 2024-03-09 08:55 | 0.89 | 4 | 39 | - | se cambia 2fq de 10a t en seccion e31220 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 09:04:20
8231137 | 927720 | SUP23L14 | W65750 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 10:10 | 2024-03-10 11:36 | 1.43 | 1 | 39 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W65750, SERVICIO NORMAL A LAS 11:35 EL USUARIO QUE LLAMA DEL TRAFO W65755 ESTA MAL AMARADO, ESTE QUEDA NORMAL CON LA REPARACIÓN DEL TRAFO W65750 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-10 13:39:54
8234066 | 928579 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 13:35 | 2024-03-19 14:20 | 0.75 | 5 | 39 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234601 | 928765 | MGT23L14 | W22768 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 16:35 | 2024-03-20 17:10 | 0.58 | 12 | 39 | nodo w22774: se talan 05 guaduas las cuales estaban sobre la red secundaria, se aislan 02 lineas de carga en corto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 12:55:16<br><br> | se abre seccion w22768 para realizar cambio de dos cajas primarias en trf w22864 se cambia fusible en trf w22864 y rechaza, se recorre encontrando lineas de carga y acometida quemada en predio con medidor 6677002003, se dejan desconectados, usuario debe tratar con tecnico particular, lectura 21846, se cierra el trafo quedando el servicio normal en el sector, se gastan 2fq de 1.0a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 18:49:35
8234893 | 928921 | MAN23L14 | M20150 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:39 | 2024-03-21 09:30 | 2.85 | 1 | 39 | transformador M20150, se retiran ramas y arboles sobre redes secundarias, se reponen dos fusibles de 1.0 tipo dual, se confirma servicio a las 09:30,.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-21 10:14:06<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR M21105. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR M21400. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR M20150, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M21101. EN TR M21381 SE EVIDENCIA CABLE DE FIBRA Y TELEFONICO CERCA AL PISO. SE LE INFORMA AL USUARIO REPORTAR AL OPERADOR ENCARGADO. EN TR M21310 SE EVIDENCIA LINEAS DE CARGA EN MAL ESTADO, MEDIDOR 6627277216. USUARIO INFORMA QUE VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 14:05:12
8235311 | 929173 | BUM23L14 | W12012 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-22 09:55 | 2024-03-22 11:30 | 1.58 | 1 | 39 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-22 11:54:13
8236275 | 929449 | DDO23L13 | W61017 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-25 07:57 | 2024-03-25 14:45 | 6.8 | 1 | 39 | - | cambia fusibles en varios nodos; trf w61124 hay que cambiar 2 dps fallados. W61017 2 DPS FALLADOS. W61127 UN PORTA FUSIBLE QUEMADO. Y W61013 DPS QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 18:20:08
8236370 | 927089 | CHA23L14 | C12057 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 14:40 | 6.67 | 6 | 39 | - | FINALIZAN MAS DE UNA HORA ANTES PERO, ALCANZ Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-26 15:05:07
8237072 | 929866 | FLR23L12 | FLR23L12 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 12:14 | 2024-03-30 12:48 | 0.56 | 13 | 392 | - | Se presenta disparo del circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza los AR. Se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y rechaza. Se abre sección E50003, se ensaya circuito FLR23L12 Florencia _ Cristales y energiza normal. Se ensaya sección E50003 y energiza normal. Quedando todo el circuito normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-30 14:03:30
8237385 | 929929 | MAZ23L13 | E31220 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 10:14 | 2024-03-31 12:15 | 2.02 | 4 | 39 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E31220 2 10 T 12:15 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 14:24:44
8237413 | 929919 | AGU23L14 | N42499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:25 | 2024-03-31 11:10 | 18.75 | 4 | 39 | - | SW N42499 2X6T 11:10 SW N42249 2X20T 13:55 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 16:01:45
8237473 | 929943 | DDO23L13 | W61017 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 20:31 | 2024-03-31 17:05 | 20.57 | 1 | 39 | - | TRAFO W61017 2X2.1 DUAL 17:05 TR W60132 DE ANTENA EN SERVICIO NORMAL. W65960 MEDIDOR 17804889 CON LA CAJA HERMETICA DAÑADA Y AHUMADO POR DESCARGA. ESTA EN SERVICIO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 17:46:57
8239618 | 930645 | AGU23L14 | N42499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 07:10 | 2024-04-06 10:11 | 3.01 | 4 | 39 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N42499 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:32:27 CUENTA DE USUARIO 323884794 / MEDIDOR 6677062759 / VDA EL GUAYABO LA SONRISA. CUANDO EL TECNICO SE DEVOLVIO AL PUEBLO, EL USUARIO LE MARCO Y LE INFORMO QUE ESTABA SIN SERVICIO DE ENERGIA EN LA VIVIENDA. EL TECNICO SE DESPLAZA Y REALIZA REVISION ENCONTRANDO INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS AFECTADAS POR DESCARGAS ATMOSFERICAS. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL USUARIO Y LE RECOMIENDA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 18:04:03
8240549 | 931114 | SCH23L12 | W17066 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-10 14:55 | 2024-04-10 16:41 | 1.76 | 7 | 39 | - | en la sección W17066, se cambia un fusible de 10H, la falla fue generada a causa de un ave que genero la afectación, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-10 17:20:39
8246047 | 931667 | CHA23L12 | C10211 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-22 09:10 | 2024-04-22 13:16 | 4.09 | 9 | 39 | - | SE INSTALA CRUCETA EN TORRE PARA HACER CONEXIÓN A RAMAL PRIMARIO EN EL NODO C10218 USUARIO SUMINISTRA LOS MATERIALES . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 13:21:11
8239734 | 930701 | DOR23L15 | L17064 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-07 06:21 | 2024-04-07 08:33 | 2.2 | 1 | 39 | - | En el TRF L17064 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW L17064 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 09:17:23
8239788 | 930718 | AGU23L14 | N42499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 06:50 | 2024-04-07 10:20 | 3.5 | 4 | 39 | - | INSTALA 1 FQ 6A T Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO SW N42499 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 13:27:05 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42303 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42010 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 16:16:43
8242407 | 931512 | FIL23L13 | N21768 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 18:05 | 2024-04-15 15:40 | 21.59 | 10 | 39 | Se repone 2x6T en la sección N15024 causa descargas atm. El reporte del trafo N21359 se detectó daño en acometida, el usuario indica que lo hara con técnico particular. en el trafo N21316se realiza maniobra para aislar líneas de carga y acometida que estaban en corto, medidor quemado, esto da servicio a un predio que está abandonado el usuario indica que por ahora no lo necesita en caso de requerirlo se comunicara nuevamente con la CHEC.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 15:09:29<br><br> | Se abre el TR N21398 para retirar vegetación de la red de baja tensión y reparar neutro reventado, se repone 2X6T en la seccion N15024 descargas atm,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:04:12 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N21768 NORMAL A LAS 15:40 3 X 12T SW N31382 NORMAL A LAS 16.50 2 X 20T SW N31380 NORMAL A LAS 17:44 1 X 12T SW N31385 NORMAL A LAS 18:30 1 X 6T SW N31429 NORMAL A LAS 19:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:47:06 Se ingresa maniobra faltante del cierre de la sección N21398 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 22:23:15
8242919 | 928650 | FLR23L16 | FLR23L16 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-17 10:02 | 2024-04-17 15:30 | 5.47 | 1 | 0 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8242988 | 930584 | CHA23L14 | C12057 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-17 08:29 | 2024-04-17 11:51 | 3.37 | 6 | 39 | - | 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO CHA23L14 (CHINCHINA_RIO CLARO). UNA VEZ HECHAS LA MNAIOBRAS SE HABILITA DE NUEVO EL AR 2.. APERTURA DE LA SECCION C12057. . CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN EL NODO C12778 DE 5KVA POR UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA. . ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO EXPANSION. C12777 MOCOA CUBA - CHINCHINA. . Usuario / Fecha: juan pablo ossa botero / 2024-04-05 14:10:32 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 13:01:37
8243322 | 931804 | SNA23L12 | E42212 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 15:10 | 5.17 | 2 | 39 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf e42217 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42211 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42212 se cambia 1fq de 1a h en trf e42123 se cambia 2fq de 6a t en seccion e42127 se cambia 1fq de 0.6a en trf e42131 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:50:02
8244594 | 932244 | FLR23L12 | E50003 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:48 | 2024-04-19 11:41 | 4.88 | 13 | 39 | SW E50003 11:40 6F 25 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E50042 12:20 1F 6A TIPO T TRF E50040 12:30 1F 3 A TIPO H TRF E50056 13:10 1F 2 ATIPO H TRF E50071 13:40 1F 1 ATIPO H SW E50053 12:50 1F 6 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:10:14<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados cto flr23l12, cable guarda roto entre los nodos e50153-152, se aisla posible peligro. pendiente su reparacion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:51:05
8245000 | 932221 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:23 | 2024-04-19 13:01 | 3.63 | 5 | 39 | tr e41648: se instalan 02 conectores piercing en su secundario, los altibajos se corrigen servicio queda normal<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:12:45<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:52:27
8247113 | 932823 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 06:25 | 2024-04-24 08:40 | 2.26 | 3 | 39 | - | *En la sección E41416, se cambian dos fusibles de 6T, se confirma servicio con usuarios. *En la sección E41424, se cambia un fusible de 15T, no se había generado solicitudes pero se encontraba en la misma estructura de la sección E41416. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 12:45:23
8247808 | 931577 | CHA23L14 | C12976 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-25 14:20 | 2024-04-25 17:04 | 2.73 | 1 | 39 | - | ACTIVDADES DESHABILITAR EL RECIERRE DE CTO CHA23L14, HACER HUECOS. HINCAR APOYO,ABRIR TRANSFORMADOR C12976, CAMBIAR APOYO C12976-14 YA QUE SE ENCUENTRA CON BASE EN MAL ESTADO. NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 17:07:53
8248983 | 933249 | FIL23L13 | N21749 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:10 | 2024-04-27 14:35 | 6.42 | 10 | 0 | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 16:58:22<br><br> | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO SE NORMALIZA TRF N21286 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW N21358 CON 1 FQ DE 6A T SW N21323 CON 3 FQ DE 20 A T TRF N21590 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL FILADELFIA VDA EL CARIBE NODO N21465 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 4 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO REPARACIONES REALIZADAS POR JORGE LOAIZA, INFORMA QUE SE LE VARO EL CARRO EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:07:51
8249223 | 933314 | FLR23L16 | E52249 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 07:48 | 2024-04-27 17:32 | 9.72 | 1 | 39 | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:47:53<br><br> | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:15:19
8251767 | 933806 | FLR23L16 | E52249 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:35 | 2024-05-01 19:31 | 10.92 | 1 | 39 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 3H TRAFO E52249 NORMAL A LAS 19:30 1 X 6T SW E52158 NORMAL A LAS 20:43 QUEDA ABIERTA LA SW E52253 RECHAZANDO A LAS 19:07 PENDIENTE PARA RECORRIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 22:27:23
8252275 | 933836 | AMA23L12 | W30145 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:06 | 2024-05-02 16:30 | 7.41 | 3 | 39 | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13<br><br> | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13 SE CAMBIA 2X8AT SW W30145 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA W30437 Y SE CAMBIA 1X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:43:30
8256151 | 935070 | RIO23L15 | W54944 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:24 | 2024-05-12 10:30 | 3.1 | 3 | 39 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W54922 1 6 T 08:50 SW W54944 2 10 T 10:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 10:45:18
8256529 | 935181 | CHA23L18 | C41818 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 13:49 | 2024-05-13 14:55 | 1.1 | 2 | 39 | 14:02: SOLICITA HERMINSO ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE GONZAGA GIRALDO YA QUE ESE BARRIO ES MUY PELIGROSO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 14:08:11<br><br> | cambian fq en sw y, se confirma servicio. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 15:17:58
8256933 | 935318 | AMA23L12 | W30305 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 07:33 | 2024-05-15 07:45 | 0.2 | 4 | 39 | - | se cambia 1fq de 8a ten seccion w30305 se cambia 1fq dual y un portafusible en trf w31418 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 09:11:49
8257126 | 935319 | FLR23L12 | E50003 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 06:44 | 2024-05-15 08:50 | 2.1 | 13 | 39 | - | CAMBIA 2FQ EN UNA MISMA FASE DE SW DE REPETICION E50003 QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 19:16:46
8257643 | 935589 | FLR23L12 | E50003 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 11:10 | 2024-05-17 14:25 | 3.24 | 13 | 39 | - | en la sección E50003 se repone fusible de 25T ya que se encontraba rechazando a causa de falla en apoyo E50168. en el apoyo E50168 se cambia aislador tipo pin que se encontraba estallado. en el apoyo E50025, se encuentra torres secundaria desplomada por tirante fallado. en el apoyo E62382, se repone conector cuña y conector perforación en red secundaria. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 20:46:49
8258957 | 935903 | FIL23L13 | N21286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 07:45 | 2024-05-21 10:30 | 2.75 | 6 | 39 | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 17:28:51<br><br>LOS TRANSFORMADORES N21820Y N22006, SE ENCONTRARON CON SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:29<br><br>EN LA SECCION N21436, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:08<br><br> | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 19:13:39
8259201 | 935391 | ROS23L16 | D16578 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-22 09:01 | 2024-05-22 16:00 | 6.99 | 1 | 39 | - | SE CAMBIA TRAMO DE RED SECUNDARIA EN CABLE TRIPLEX 2Y 1/0 DESDE EL TRANSFORMADOR NODO D16578 AL D16578_14 POR DISTANCIAS SEGURIDAD SE HACE PODA VEGETACION ENCIMA DE LA RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 16:18:41
8261730 | 936662 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 04:59 | 2024-05-28 09:41 | 4.7 | 4 | 766 | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50<br><br>CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:56:59<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50 CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:05:46
8261919 | 936761 | RSA23L12 | W24158 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-28 19:16 | 2024-05-28 19:31 | 0.25 | 1 | 39 | - | SE ENCUENTRA CORTO EN RED SECUNDARIA POR ACOMETIDA EN CORTO PARA EL MEDIDOR 1779957 EN VIVIENDA DESHABITADA, SE SUSPENDE SERVICIO Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:50:09
8262096 | 936796 | QHI23L11 | W40381 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 08:20 | 2024-05-29 08:50 | 0.5 | 1 | 39 | - | INSTALA 3 FQ 20A T Y 1 VELA CELSA EN EL NODO SW W43132 INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W40381 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W43119 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:42:04
8262919 | 937060 | ROS23L16 | D16578 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 15:55 | 2024-05-31 16:11 | 0.26 | 1 | 39 | - | SE AJUSTA CONEXIONES EN EL TRAFO D16578 SE DEBE REALIZAR UN MANTENIMIENTO EN CUESTIONES DE CONEXIONES, SE REALIZO MTTO A CAJA PORTABORNERA EN LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 17:20:33
8255053 | 934573 | AGU23L14 | N42499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:20 | 2024-05-08 14:12 | 5.87 | 4 | 39 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N42334 1 10 T 09:42 SW N42450 2 6 T 11:39 SW N42499 2 6 T 14:11 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 19:41:08
8255078 | 934575 | SLM23L13 | N35388 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 11:54 | 2024-05-08 12:00 | 24.1 | 8 | 63 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N35644 1 1 H 08:40 TR N35419 2 0.4 D 10:00; se des entorcha redes secundarias. SW N35388 2 20 T 12:00 SW N35393 2 6 T 13:00 TR N35460 3 0.4 D 14:50; se des entorcha redes secundarias y se realiza poda. SW N35567 2 6 T 17:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 20:18:29
8257254 | 935461 | FLR23L12 | E50003 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-16 06:04 | 2024-05-16 11:00 | 4.93 | 13 | 39 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SR 2 X 12T RECHAZA A LAS 08:00, SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRAN ANIMALES SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA CON 2 X 25T SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 12:42:30
8258572 | 935878 | CHA23L14 | C12057 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 15:55 | 2024-05-20 18:52 | 2.96 | 6 | 39 | - | En la SW C12057 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio reestablecido en el sector, no se pudo validar con usuarios de las llamadas. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 19:35:20
8260476 | 936316 | FLR23L12 | E50003 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 19:29 | 2024-05-24 09:51 | 14.37 | 13 | 39 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SR E50003 1 FASE FALLADA 9 X 15T SR E50101 3 FASES FALLADAS 1 X 6T SW E50129 1 X 1, 6 DUAL TRAFO E50135 1 X 6T SW E50140 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:59:26
8261032 | 936453 | FIL23L13 | N21768 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 04:44 | 2024-05-25 12:01 | 7.28 | 10 | 39 | Entre los nodos N21818 al N21820 se retira arbol de la red. Se realizan maniobras en la SW N21860 para retirar árbol sobre la red entre los nodos N21814 al N21860. Estaba generando falla sobre el FuseSaver en el nodo N21768 la cual se normalizo a las 12:00.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 15:22:30<br><br> | EN LA SW N21768 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 20a TIPO t. EN EL TRF N21286 SE USAN 4 FUSIBELS DE 1.0a TIPO SE CAMBIA CAJA PRIMARIA, DPS POR CORTO EN A RED QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 18:22:45
8259745 | 936071 | AZU23L15 | N23021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:48 | 2024-05-22 12:20 | 20.54 | 17 | 39 | - | En la SW N23021 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. En la SW N23435 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N23472 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Nota. no fue posible atender el reporte del nodo N23454 se desasocio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 07:56:57 Se desasocian reportes de N23356 no se alcanzaron a visitar Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 09:41:13
8270829 | 939386 | AMA23L15 | 40548 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-23 16:25 | 2024-06-24 14:20 | 21.91 | 3 | 39 | En la Sección W33148 electrónica hay fases operadas, se coordina con Uriel Orlay Florez para apoyar al técnico y abrir arcos en el W33159 y luego normalizar esta sección electrónica<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 15:07:41<br><br>En la SW W33107 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado W33106). queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 15:06:27<br><br>Reporta e t?cnico l?nea primaria reventada entre los nodos W33159 al W33163 pendiente gestionar reparaci?n con grupo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 13:38:30<br><br> | Se realiza apertura de arcos en el nodo W33159 (Tramo de red 40548) para aislar linea primaria reventada. Se operan 2 fases falladas en la sección Electronica W33148 y se reestablece servicio . Quedan 4 transformadores afectados W33163, W33165, W33166 Y W33167 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 16:54:24
8263374 | 937223 | RIO23L15 | W54944 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 13:40 | 2024-06-02 14:00 | 0.33 | 3 | 39 | - | SE ABRE SW W54944 PARA PODAR ARBOLES SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO W54945 SE ABRE TRF W54946 PARA CAMBIAR BAJANTES SECUNDARIOS SULFATADOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 15:38:27
8263727 | 937303 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:22 | 2024-06-05 17:30 | 71.13 | 3 | 0 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8263954 | 937416 | MAN23L14 | M20150 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-04 11:45 | 2024-06-04 14:36 | 2.84 | 1 | 39 | - | nodo m20150: luego de recorrido a ramal, se desentorchan redes, se normaliza tr. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-04 14:51:14
8264504 | 937643 | MAN23L14 | M20150 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 15:09 | 2024-06-06 17:25 | 2.27 | 1 | 39 | - | nodo m20150: se realiza poda en red secundaria cto MAN23L14, tr M20150: red secundaria destemplada, se revientan zunchps de la percha, red al alcance de las personas; servicio normal a la hora. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-06 17:50:41
8264609 | 936649 | ROS23L14 | D15269 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 08:33 | 2024-06-07 09:01 | 0.46 | 1 | 39 | - | SE COLOCA CRUCETA A POSTE CONCRETO NODO D15269_02 PARA DAR ALTURA A RED SECUNDARIA SE REUBICAN ACOMETIDAS CABLE FUERZA DE CAJA PORTABONEA, SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-07 13:24:26
8264682 | 936649 | ROS23L14 | D15269 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 12:30 | 2024-06-07 13:01 | 0.51 | 1 | 39 | - | SE COLOCA CRUCETA A POSTE CONCRETO NODO D15269_02 PARA DAR ALTURA A RED SECUNDARIA SE REUBICAN ACOMETIDAS CABLE FUERZA DE CAJA PORTABONEA, SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-07 13:24:26
8265187 | 937804 | AGU23L14 | N42499 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 08:30 | 2024-06-09 11:35 | 3.08 | 4 | 39 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N42499 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N42491 NO SE LOGRA CONFIRMAR SERVICIO POR MALA SEÑAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 14:42:55
8265365 | 937870 | AMR23L14 | C31806 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-10 06:58 | 2024-06-10 08:55 | 1.95 | 5 | 42 | - | en la sw c31806 se retira vegetacion de la red primaria entre los nodos c31815-816 , cod (62041) cambian 01 fq de 6t y retiran guaduas de la red; favor revisar. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 09:51:00
8265387 | 937856 | FLR23L12 | E50003 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:23 | 2024-06-10 07:46 | 1.38 | 13 | 39 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E50003 6 25 T 07:45; sección de repetición 2 fases falladas. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 10:47:46
8266274 | 938151 | MAN23L14 | M20150 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 16:22 | 2024-06-12 17:45 | 1.38 | 1 | 39 | - | MAN23L14 TRANSFORMADOR M20150 ¦ Dir.:VDA GUACAS SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA ACOPLAR NUEVAMENTE LA PERCHA A LA TORRE DANDOLE ALTURA A LA RED SECUNDARIA DE LA SOLICITUD Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 18:20:49
8266692 | 938206 | AGU23L15 | N43783 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-13 14:21 | 2024-06-13 15:11 | 0.83 | 17 | 39 | - | Se realiza inspección y se encuentra usuario con servicio normal, en la sección N44006 se encuentra que tiene una caja suelta, al parecer el transformador tiene retorno, se deja abierta en su totalidad la sección para evitar daño y se programara grupo para realizar reparacion. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-13 10:27:09 ELKIN ALEXANDER JARAMILLO - 14:20 A 15:10 ABIERTA SW N43783 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN SW N44006 - 15:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N44006 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 16:31:58 SE INGRESA EQUIPO N44006 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 16:33:44
8266722 | 938286 | BUM23L14 | W12012 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 15:10 | 2024-06-13 15:45 | 0.58 | 1 | 39 | - | SE NORMALIZA TRF W12012 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL 16:40 SE REVISA RECONECTADOR CUMULOS 2BU14R01 EL CUAL ESTA SIN COMUNICACION Y CON EL CONTROL APAGADO CON HUMEDAD SE INFORMA A CAMILO DEVIA, SE CIERRAN CUCHILLAS DE BYPASS YA QUE INDICAN QUE SE DEBE REVISAR EN SITIO CON PERMOSNAL DE C Y P . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-13 16:49:12
8267169 | 938345 | BUM23L12 | W10693 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 01:58 | 2024-06-14 11:25 | 9.46 | 7 | 47 | INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10366 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 11:37:51<br><br>INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10390 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 09:34:05<br><br> | 2x12T en la W10693 causa descargas atm 2x6T en la W10020 causa descargas atm 1x1.0D en el TRF W10273 causa vegetación en la red Quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 13:57:21
8267645 | 938481 | BUM23L14 | W12012 | TFD | No programada | Falla en la coordinación de protecciones | 2024-06-15 10:50 | 2024-06-15 11:40 | 0.83 | 1 | 39 | - | En el TRF W12012 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 12:51:46
8268630 | 938731 | RIO23L15 | W54944 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:02 | 2024-06-18 08:09 | 1.12 | 3 | 39 | - | SE NORMALIZA SW W54944 CON 2 FQ DE 10 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 11:12:36
8270601 | 939349 | FLR23L12 | E50003 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 19:27 | 2024-06-23 07:51 | 12.39 | 13 | 39 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MUCHOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:16:05 .. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:22:24
8270987 | 938770 | FIL23L13 | N21768 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-24 10:01 | 2024-06-24 16:20 | 6.32 | 10 | 39 | - | CAMBIAR APOYO NODO N21818 E INSTALARLE BAYONETA Y CRUCETAS NUEVAS, CAMBIAR AISLAMIENTO QUE SEA NECESARIO.PREVIA: REALIZAR HUECO PARA APOYO NUEVO. RETIRAR TEMPLETE CON RIESGO SOBRE RED DESNUDA DE MT NODO N21816. NOTA: INCLUIR PENDIENTES DEL SECTOR PARA OPTMIZAR MANIOBRAS NOTA: Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-24 17:50:30
8271679 | 939739 | BOA23L13 | O21497 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-26 17:30 | 2024-06-26 17:52 | 0.37 | 1 | 39 | - | Se realiza maniobra sobre el TRF O21497 para realizar cambio de bajante secundario quemado, queda servicio normal. en el O21199 se instalan 3x6T a causa de guaduas sobre la red de MT Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 20:09:19
8222325 | 923820 | RIO23L14 | W55645 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 17:55 | 2024-02-03 09:40 | 15.76 | 1 | 38 | - | SE REPONEN 2X30AT SW CFR W55631 SE CAMBIA 2X6AT SW W55645 SE CAMBIA 4X20AT SW W55652 1 FASE FALLADA W55840 N MEDIDOR : 17808564 SE REPARA LINEAS DE CARGA QUEDA SERVICIO NORMAL ***SE CAMBIA 2X1.3DUAL TR W55484 SE CAMBIA 1 TORRE DOBLADA POR POSTE DE FIBRA***** Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 15:27:21
8223598 | 924285 | NSA23L14 | E55428 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 07:27 | 2024-02-07 09:40 | 2.22 | 11 | 44 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55428 CON 3 FUSIBLES DE 6 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN TRFS E55435/E55452 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 13:49:29
8223663 | 924380 | ROS23L14 | D15920 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-07 17:51 | 2024-02-07 17:59 | 0.14 | 1 | 38 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN EL TR D15920 PARA REPARAR BAJANTE SECUNDARIA, SE EVIDENCIA BORNE SECUNDARIO FLOJO INTERNAMENTE, SE LE INFORMO A EDISON SANCHEZ Y E INFORMA QUE VA PROGRAMAR CAMBIO DE TR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 18:11:11
8224064 | 922673 | VIR23L12 | O12054 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 08:32 | 2024-02-09 17:00 | 8.47 | 1 | 38 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO VIR23L12 LIBERTADORES - 08:30 A 17:00 APERTURA DE SECCION O12290 - APERTURA DE TRAFOS O12291 DE 08:34 A 16:50 _ TF O12059 DE 08:32 A 16:55 _TF O12054 DE 08:32 A 17:00 _TF O12056 DE 08:32 A 16:55 - 09:30 A 16:40 APETURA DE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O12053 ABRE HACIA EL NODO O12055 COD LINEA 38434, CON TCT REUBICACION DE RED PRIMARIA DEL NODO O12055 AL NODO O12090 COD LINEA 38516 QUEDARIA DESDE EL NODO O12057. REPOTENCIAR EL TRAMO DE RED DEL O12055 al O12057 A RED 3F CONSTRUIR TRAMO DE RED NUEVO DESDE EL NODO O12057 PARA PROYECTO PARQUE LINEAL LAS COMETAS PROYECTO DE ATC TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATO CW254276 INMEL S.A EXPANSION Y REPOSICION - SE CONSTRUYE RAMAL NUEVO A PARTIR DER NODO O12290 TRAMO DE 250 METROS - SE INSTALAN 2 POSTES PRIMARIOS - SE INSTALA TF NUEVO DE 45 KVA -TRIFASICO - MARCA RYMEL - NUMERO EMPRESA 605570 - 17:30 CERRADO TF NUEVO CON 3 FQ 1.6 DUAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 18:07:34
8224246 | 924592 | MAR23L12 | C24007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-09 15:27 | 2024-02-09 17:10 | 1.72 | 7 | 38 | - | - 17:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - ESTA SW DE REPETICION SOLO TIEN DOS FASES EN FUNCIONAMIENTO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 18:45:20
8226205 | 925450 | AZA23L19 | M43397 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 13:13 | 2024-02-17 17:01 | 3.8 | 1 | 38 | - | se normaliza tr m43397 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 17:10:17
8227336 | 924602 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-22 08:20 | 2024-02-22 19:52 | 11.53 | 7 | 38 | DESPUES DE VARIOS INTENTOS SE TUVO COMUNICACION CON PERSONAL QUE ESTA EN TERRENO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, INDICAN QUE SE COMPLICO EL TRABAJO A REALIZAR PUES LA RED PRIMARIA SE LES CAYO POR MEDIO DEL MONTE Y SE TUVO QUE REALIZAR PODA DE ARBOLES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-22 18:45:54<br><br>SE CREA MANIOBRA EN LA SECCION C24008 DE FORMA MANUAL YA QUE LA SECCION C24007 PROGRAMADA PRESENTA EN SIGUIENTE ERROR. EL evento no se ha almacenado porque No existe un equipo con el criterio dado en la topología actual ya que tiene un estado INACTIVO INTERRUPTOR C24007 Maniobras reales :<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 08:37:12<br><br> | ODO CUMPLIDA NOVEDAD: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C24029 AL D14114 Y CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D14114 AL D14109 PROYECTO DE ITX ENTRE ZURRUMBO Y CHAQUIRO NOVEDAD TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATO CW254276 INMEL S.A EXPANSION Y REPOSICION DESPUES DE VARIOS INTENTOS SE TUVO COMUNICACION CON PERSONAL QUE ESTA EN TERRENO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, INDICAN QUE SE COMPLICO EL TRABAJO A REALIZAR PUES LA RED PRIMARIA SE LES CAYO POR MEDIO DEL MONTE Y SE TUVO QUE REALIZAR PODA DE ARBOLES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-22 19:54:27
8224854 | 924254 | NSA23L14 | E55083 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 08:13 | 2024-02-13 16:56 | 8.71 | 7 | 38 | - | INSTALACION DE AMORTIGUADORES EN LINEA Y GUARDA QUE CRUZA EL RIO, APERTURA DE PASES Y HABILITACION DEL TRANSFORMADOR E55442 DESDE LA NUEVA LINEA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 17:23:37
8219956 | 922945 | PRO23L15 | O44369 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-25 21:59 | 2024-01-26 11:54 | 13.92 | 9 | 38 | REPORTE INGRESO CON NODO DE CTO VILLACLARET PERO, REALMENTE ES DE MONTEZUMA DADO QUE LOS USUARIOS QUE HAN LLAMADO ALTECNICO FREDY LOAIZA, SON DEL NODO O44383 VDA COSTA RICA Y LE INDICAN QUE JAY LINEA REVENTADA Y FQ EN LA SW (POSIBLEMENTE, O44369). SE ACTUALIZA NODO DE MONTEZUMA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-26 05:29:45<br><br> | SE REALIZÓ REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA ENTRE LOS NODOS O44369 Y O44372, SE CAMBIO FUSIBLE QUEMADO A LA SW O44369 2 X 10T QUEDANDO NORMAL A LAS 11:54 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-26 13:55:42
8217371 | 921502 | INS23L13 | C22883 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 07:47 | 2024-01-13 15:55 | 8.13 | 4 | 39 | - | C22883 COLILLA SUELTA REVISADO POR JUAN ESTEBAN MORALES. CON EL APOYO DE JUAN CARLOS PEÑA Y RIGOBERTO ROMAN: C22883 SE REPARA COLILLA Y PARA ELLO SE ABRIO RECONECTADOR DE CUMULOS DEL TREBOL AL CERRAR EL RECO RECHAZA LA SECCION, SE LE HACE RECORRIDO SIN ENCONTRAR NADA FUERA DE LO NORMAL, SE NORMALIZA UTILIZANDO 3X20T 15:55. SW C22843 1X6T 16:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 17:23:24
8217483 | 921571 | AGU23L14 | N42281 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-14 08:02 | 2024-01-14 10:26 | 2.4 | 2 | 38 | - | SE CAMBIA 1X10AT SW N42281 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 12:44:21
8219478 | 921765 | FIL23L13 | N21768 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 08:31 | 2024-01-24 16:30 | 7.98 | 10 | 38 | - | EJECUTADA APLOMAR APOYO, ENDEREZAR BAYONETA Y REVISAR AISLAMIENTO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-24 17:30:25
8220797 | 923339 | BUM23L14 | W12012 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 14:15 | 2024-01-30 16:51 | 2.59 | 1 | 38 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf w12012 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 18:32:12
8229431 | 926856 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:36 | 2024-03-02 09:20 | 15.74 | 7 | 38 | - | se normaliza sw c24008 reporte de nodo c24137 tiene servicio normal, hay vegetacion sibre las lineas de carga, manifiesta tecnico que se debera atender el dia 3 marzo segun llamada a usuario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 10:50:01
8230074 | 927111 | SLM23L13 | N35572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 16:55 | 2024-03-05 09:45 | 16.84 | 13 | 55 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 2T SW N35572 NORMAL A LAS 09:45 2 X 6T SW N35600 NORMAL A LAS 11:40 1 X ,4 DUAL TRAFO N35603 NORMAL A LAS 12:50 1 X ,4 DUAL TRAFO N35591 NORMAL A LAS 13:55 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-05 15:22:18
8230383 | 927359 | DON23L12 | L10639 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-06 21:24 | 2024-03-06 22:00 | 0.6 | 1 | 38 | - | 21:24 a 22:00 Se abre TR L10639, para realizar reparación. Se encuentra transformador con una pequeña fuga de aceite. Se ajusta conexiones en borne secundario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-06 23:21:41
8231018 | 927633 | NSA23L14 | E55428 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:19 | 2024-03-09 09:40 | 3.35 | 11 | 44 | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:23:46<br><br> | se cambia 4fq de 30a en seccion de repeticion y dos velas, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf e55039 se cambia 1fq de 0.4a en trf e55288 se cambia 1fq de 25a t en seccion e55290 se cambia un portafusible y 1fq de 6a t en seccion e55428 se cambia 1fq de 2a h en trf e55435 se cambia 1fq de 2a h en trf e55580 se cambia 1fq de 1 ah en trf e55300 se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 15:14:14
8233846 | 928517 | FIL23L13 | N21825 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 15:24 | 2024-03-18 18:00 | 2.61 | 4 | 38 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 30T SR N21260 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 16:50 1 X 8T SW N21285 NORMAL A LAS 18:00 ACAUSA DE FUERTES LLUVIAS Y VIENTOS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-18 20:26:28
8235652 | 929270 | AGU23L16 | N42404 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-23 13:12 | 2024-03-23 13:45 | 0.55 | 4 | 38 | - | CAMBIO DE TRANSFORMADOR N42410 MARCA :MAGNETRON N EMPRESA : 607040 N SERIE : 521793 5KVA 13.2KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-23 14:36:37
8236380 | 929536 | BOL23L13 | E22036 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-25 16:03 | 2024-03-26 09:11 | 17.13 | 2 | 38 | - | Se retira gajo de árbol, en contacto con la red primaria. SW E22036 2 6 T 09:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-26 09:29:23
8236463 | 929425 | AGU23L16 | N42404 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-26 12:21 | 2024-03-26 14:01 | 1.66 | 4 | 38 | - | SE ABRE SECCIÓN N42404 PARA CAMBIAR TRANSFORMADOR N42410 QUE SE ENCONTRABA QUEMADO. SE FINALIZAN ACTIVIDADES INSTALANDO TRANSFORMADOR CON LOS SIGUIENTES DATOS: *SERIE: 2020051690. *NUMERO DE EMPRESA: 596682. *MARCA: RYMEL REPARADO POR FYR. *CAPACIDAD: 5KVA 13,2KV. *FUSIBLE INSTALADO: 0,4 TIPO DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 17:22:50
8236484 | 929544 | PRA23L13 | N49103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 14:38 | 2024-03-26 11:28 | 20.84 | 3 | 38 | - | SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N49103. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N49385. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-26 18:07:26
8236749 | 929724 | AMA23L16 | W30029 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-28 08:30 | 2024-03-28 10:30 | 2 | 1 | 38 | - | TR W30030 1X1.6 DUAL 10:00 SW W30029 1X6T 10:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-28 13:43:16
8243155 | 931911 | CHA23L18 | C41051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:26 | 2024-04-17 18:09 | 2.72 | 14 | 0 | Personal técnico solicita switcheo de circuito para cerra la SW C41051 tipo puente, por precaución ´por la carga conectada y la humedad del sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:38:37<br><br> | En la SW C41541 se cambian 7 fusibles de 30A tipo t y 1 porta-fusible de 100A. En la SW C41348 se cambian 2 fusibles de 15A tipo t. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:35:46
8238040 | 929968 | SNA23L15 | E41773 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 | 2024-04-01 14:01 | 14.01 | 1 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238184 | 929084 | BVA23L12 | L30014 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:39 | 2024-04-02 18:03 | 9.4 | 1 | 38 | No reportan desde EPM que se presento disparo del circuito BVA23L12 (San Miguel), se coordina con técnico después de varios intentos de comunicación y ellos generaron incidente al momento de cerrar el TRF L30014. Se normaliza equipo sin novedad y el personal tecnico inicia recorrido a la red.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 17:50:29<br><br> | SE REALIZA VARIACION DE RED SECUNDARIA JUNTO CAMBIO DE TRAFO, SE NORMALIZA EL TRF L30014, PERO SE DEJAN ARCOS ABIERTOS YA QUE AL PARECER LES QUEDO FASE TROCADA, NO QUEDA ANILLADO. EL DIA 3 DE ABRIL REVISAN EN SITIO. SIN DNA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:37:58
8238269 | 930090 | SNA23L15 | E41630 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:28 | 2024-04-02 11:30 | 1.04 | 1 | 38 | - | Tecnico Wilson Villa: En el TRF E41648 se realizan maniobras para ajustar bornes secundarios, quedan usuarios con servicio normalizado. Tecnico Alonso Henao: En la SW E41847 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41481 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41776 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En el TRF E41797 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Tecnico Novier Quiceno: En el TRF E41630 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41839 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E41725 se cambia 1 fusible de 2a tipo H. En el TRF E41567 se realiza ajuste de arco secundario a las 14:10. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 15:55:17
8239189 | 930500 | DOR23L14 | L16582 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-04 23:05 | 2024-04-04 23:51 | 0.76 | 1 | 38 | - | se retira marteja de tr l16582 se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-05 00:08:33
8239731 | 930704 | SNA23L15 | E41630 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 17:00 | 2024-04-07 08:31 | 15.51 | 1 | 38 | - | En el TRF E41630 se cambia 1 fusible de 2a tipo H. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 09:18:25
8239743 | 930706 | SUP23L13 | W64331 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-07 09:00 | 2024-04-07 09:11 | 0.17 | 1 | 38 | - | VDA SUB OBISPO (MATA DE GUADUA) / TRF W64331 SE REALIZA APERTURA DEL TRF Y SE ENCUENTRAN BORNES SECUDNARIOS EN MAL ESTADO Y FUGA SDE ACEITE POR LOS MISMOS. EL TECNICO DEJA SERVICIO DE ENERGIA PROVISIONAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CABIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 10:00:54
8240247 | 930911 | SUP23L13 | W64331 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-09 11:56 | 2024-04-09 12:14 | 0.3 | 1 | 38 | - | SE ABRE TRF W64331 PARA VERIFICAR BORNES SECUNDARIO DEL TRF, SE ENCUENTRA UNA FASE AISLADA INTERNAMENTE TRF REQUIERE CAMBIO SE REALIZA REPARACION PROVISIONAL CONECTANDO TODO LOS USUARIOS A UNA FASE, PENDIENTE EL CAMBIO DEL TRF DE 50 KVA A 7.6 KV SE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-09 12:21:43
8241001 | 930298 | VCT23L13 | E12304 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-12 15:25 | 1.42 | 1 | 38 | - | odo cumplida MATENIMIENTO, ANALSIS Y DIAGNOSTICO AL TRANSFORMADOR Y RED SECUNDARIA DEL NODO E12304 POR CONFIABILIDAD CRITICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 15:30:49
8241237 | 931374 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 08:13 | 2024-04-13 11:35 | 3.38 | 1 | 142 | VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1f 3 a tipo H JUAN G BEDOYA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 11:20:08<br><br> | E12301 SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO T Y VELA 10:32 E12304 1F 3 A TIPO H 11:35 VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1f 3 a tipo H JUAN G BEDOYA VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 13:02:12
8241695 | 931476 | MLA23L15 | E25427 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 08:53 | 2024-04-14 13:31 | 4.63 | 2 | 38 | - | TRF E25053 11:15 1F 2 A TIPO H se deja un usuario sin servicio por vegetación en la red se le informa al dueño para que haga la poda SW E25427 13:30 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:57:36
8241770 | 931452 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 07:29 | 2024-04-14 15:41 | 8.2 | 7 | 38 | - | TR C24302 SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE RECORRE SCUNDARIO Y SE RETIRAN 05 GUADUAS, SE NORMALIZA TR SERVICIO NORMAL EN SW C24303, 13+09 HRS SERVICIO NORMAL EN TR C24189, 14+39 HRS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 17:43:10
8243522 | 931003 | BOL23L12 | E21152 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-18 09:30 | 2024-04-18 10:41 | 1.18 | 1 | 38 | SE RTRASA LA MANIOBRA DE APERTURA POR LLUVIA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 09:31:01<br><br>SE RTRASA LA MANIOBRA DE APERTURA POR LLUVIA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 09:31:01<br><br>SE RTRASA LA MANIOBRA DE APERTURA POR LLUVIA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 09:31:00<br><br>SE RTRASA LA MANIOBRA DE APERTURA POR LLUVIA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 09:31:00<br><br>SE RTRASA LA MANIOBRA DE APERTURA POR LLUVIA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 09:31:00<br><br> | odo cumplida MANTENIMIENTO DE MACRO MEDIDORES NODOS E21152 VEREDA LA COSTA , RESPONSABLE DE LA ORDEN JHON FREDDY CALDERON MUÑOZ CEL: 311-286-4724-- 312-484-6510 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 11:29:06
8243845 | 932000 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 09:58 | 2024-04-18 15:21 | 5.38 | 1 | 0 | - | maniobras de sw e12301 fuero para aislar dps en tr e12304 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:32:22
8244934 | 932137 | SLM23L13 | N35771 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 16:51 | 7.84 | 18 | 38 | - | SW N35718 8:05 1F 6 A TIPO T SW N35737 8:40 1F 6 A TIPO T SW N35808 10:10 1F 10 ATIPO T TRF N35840 11:20 1F 1,0 DUAL TRF N35809 11:30 1F 1A TIPO H SW N35839 14:30 1F 6 ATIPO T SW N35814 16:00 1F 6 A TIPO T SW N35771 16:50 2F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA , LA SW NO OPERA ADECUADAMENTE SW N35764 17:30 SE REPONE 2F 15 A TIPO T SACAR : N35967-825-967-994-N36004-N35998 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:21:57
8245601 | 932442 | CHI23L18 | M32094 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 08:15 | 2024-04-21 09:30 | 1.25 | 3 | 38 | - | SE NORMALIZA SW M32094 LLUVIAS EN LA ZONA TRF M32037 SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS SIN MANIOBRAS EN TRF Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 10:46:38
8245925 | 932499 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 14:20 | 2024-04-21 19:00 | 4.67 | 19 | 38 | MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 NORMAL POR AR SE ENVIA HACIA EL SECTOR PARA VERIFICAR CAUSA DE LOS DISPAROS <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 13:34:19<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW M63021 ENTRE LAS 14:20 A LAS 19:00 PARA CAMBIAR DPS QUEMDO EN EL TRAFO M63576, IGUALKMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL EN EL TRAFO QUEDANDO NORMAL A LAS 18:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:39:44
8246155 | 932530 | AMA23L16 | W30029 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:06 | 2024-04-22 13:00 | 19.91 | 1 | 38 | NELSON OBANDO VDA TAIJARA SUB FCA LOS CAREPALO 3113458000 3113458000 LINEAS EN PELIGRO GUATICA AMA23L16 W30952 W30952 USUARIO SE ... USUARIO DEBE REALIZAR PQT<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 13:30:57<br><br> | SW W30741 7:30 3F 20A TIPO T DE REPOSICION SW W30753 9:45 2F 12 A TIPO T TRF W30749 10:30 2F 1,3 DUAL SW W30023 11:50 3F 6 ATIPO T SW W30029 13:00 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 13:35:48
8246611 | 932676 | MLA23L15 | E25427 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 17:58 | 2024-04-23 09:55 | 15.96 | 2 | 38 | - | SE NORMALIZA SERVICIO EN SECTOR SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 10:36:31
8247574 | 932286 | DON23L12 | L10639 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-25 09:12 | 2024-04-25 12:01 | 2.82 | 1 | 38 | - | TRABAJOS PROGRAMADOS CAMBIO DE TRANSFORMADOR L10639 de 75KVA QUE SE ENCONTRABA CON FUGA DE ACEITE. SE EJECUTAN ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN NOVEDAD DATOS DE TRANSFORMADOR INSTALADO: *SERIE 2020010546 *MARCA: RYMEL *NUMERO DE EMPRESA: 595440 *CAPACIDAD: 75KVA A 7.6 KV Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 12:26:12
8248217 | 933108 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:17 | 2024-04-26 12:30 | 6.21 | 1 | 0 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8249297 | 933221 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:03 | 2024-04-27 14:20 | 19.28 | 1 | 199 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8250128 | 933509 | ROS23L15 | D16659 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 13:34 | 2024-04-29 15:00 | 1.43 | 1 | 38 | - | 1x6T en la SW D16659, causa lluvias en la zona, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 16:02:01
8250136 | 933433 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 07:51 | 2024-04-29 12:25 | 4.56 | 7 | 38 | 17:50 Informa Franz Matheus que confirma servicio normal en el reporte del transformador C24254.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 19:23:41<br><br> | 12:13 se realiza apertura del circuito MAR23L12 Zurrumbo para reparar colilla volada en la sección C24008, debido a que la actividad era muy corta y no se contaba con ITX remota y se debía desplazar más personal para realizar el cierre de la ITX C24067 se procedió a realizar dicha maniobra para agilizar su reparación. 12:24 se cierra el int del cto MAR23L12 Zurrumbo después de realizar la reparación, en la sección C24008 se le repuso 3FQx25T (1fase abierta) +1 portafusible, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 16:19:47 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 19:23:50
8242565 | 931655 | SLM23L13 | N35771 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:02 | 2024-04-16 12:11 | 20.15 | 18 | 38 | SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:07<br><br>SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:06<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N35365 NORMAL A LAS 09:30 1 X 12T SW N35458 NORMAL A LAS 11:10 1 X 6T SW N35468 NORMAL A LAS 12:30 1 X 6T SW N35472 NORMAL A LAS 13:40 1 X 6T SW N35476 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:45:23
8252945 | 934071 | CHA23L18 | C41541 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 16:06 | 2024-05-03 18:24 | 2.3 | 14 | 38 | - | SW C41541 5x30T habían 2 fases totalmente abiertas ya que no actuó el tercer fusible de la repetición, causa descargas en al zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 20:53:26
8253088 | 934151 | ROS23L15 | D16659 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:13 | 2024-05-04 12:35 | 4.37 | 1 | 38 | - | 12:36 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D16659 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 16:14:15
8253638 | 933075 | CHA23L18 | C41338 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-06 09:32 | 2024-05-06 10:42 | 1.17 | 1 | 38 | - | SE REALIZARA ADECUACION DE MACROMEDIDA EN TRANSFORMADOR C41338 EN LA CUENTA 991199648 EN LA URB MIRADOR DEL MILAGROSO, a cargo de Jorge Eliecer Diaz celular 3202356078, para normalizar la medida. Usuario / Fecha: juan andres lopez giraldo / 2024-04-25 17:23:29 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-06 11:07:13
8261401 | 935896 | ROS23L14 | D15920 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-27 13:30 | 2024-05-27 16:45 | 3.25 | 1 | 38 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO CAPILLA ROS23L14 2. APERTURA DE TRANSFO D15920 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1 OBSERVACION ACOMPAÑAMIENTO A GRUPO DE MANTENIMIENTO PARA HACER EL CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA, PORQUE TIENE UN BORNE SECUNDARIO FLOJO Y ESTA SALIENDO CON PUNTO CALIENTE EN INFORME DE TERMOGRAFIA, YA SE HIZO LA REVISIÓN CON EL GRUPO DE REPARACIONES DIRECCION DOSQUEBRADAS CALLE 64 CRA 20 Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-05-20 21:51:47 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:50:41
8267050 | 938331 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 13:12 | 2024-06-14 08:30 | 19.31 | 7 | 38 | - | En la SW C24008 se cambian 6 fusibles de 25A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-14 09:18:20
8269301 | 938959 | VCT23L13 | E12304 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:35 | 2024-06-19 16:55 | 2.33 | 1 | 38 | - | 1x3H en el E12304 E12392 se acciona el autoprotegido,causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 17:33:38
8269525 | 939062 | DOR23L14 | L16582 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 07:41 | 2024-06-20 08:35 | 0.9 | 1 | 38 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L16582 1 8 H 08:35 TR L16019 3 2 H 09:50 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR L16329. 09:00 Se le informa al usuario que el daño es interno. Y que debe reparar con técnico particular. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 11:09:58
8271229 | 939560 | MTO23L17 | M74098 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 09:55 | 2024-06-25 10:20 | 0.42 | 1 | 38 | - | - 09:39 SEÑAL ARRAN 51 - 51N 2MM17R01 EL PRADO - INFORMAO AT ALVARO IVAN PARADA TCT QUE ESTAN LABORANDO SOBRE TF M74101 CON ODO PROGRAMADA Y SINTIERON EXPLOSION - 10:20 CAMBIA 1 FQ 8 T SW M74098 POR ALVARO IVAN PARADA - 10:34 INFORMA AT ALVARO GIRALDO QUE REVISA Y YA ESTA TODO NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-25 12:52:30
8271459 | 939665 | MLA23L15 | E25427 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:03 | 2024-06-26 10:10 | 4.13 | 2 | 38 | - | se cambia 1x6at sw e25427 se cambia 1x20at sw e25418 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 10:48:49
8271602 | 939663 | SNA23L15 | E41803 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 05:55 | 2024-06-26 12:30 | 6.59 | 1 | 38 | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO E41568 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO PENDIENTE LLEVAR QUE SE DESPLACE EL OTRO TECNICO PARA LA REPARACION SE CAMBIA 2X2AH TR E41735<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 12:39:54<br><br> | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO E41568 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO PENDIENTE LLEVAR QUE SE DESPLACE EL OTRO TECNICO PARA LA REPARACION , SE AISLA CORTO EN PREDIO CON MEDIDOR 23341098, USUARIO DEBE TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE REALIZA CIERRE DEL ARCO 16:00 SE CAMBIA 2X2AH TR E41735 SE CAMBIA 1FQ DE 6A H EN TRF E41803 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 16:39:43
8272440 | 939938 | SNA23L15 | E41803 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:31 | 2024-06-28 10:41 | 1.17 | 1 | 38 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272566 | 940009 | VCT23L13 | E12304 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:19 | 2024-06-28 13:21 | 5.03 | 1 | 38 | - | EN EL TRANSFORMADOR E12304, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 1.6 TIPO DUAL, SE RETIRA GUDUA SOBRE RED SECUNDARIA . EN LA SECCION E12175 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 12 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 11:06:21
8272930 | 940187 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 14:47 | 2024-06-30 15:33 | 0.77 | 7 | 38 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C24008 4 30 T 15:33; sección de repetición 0 fases falladas. Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 19:25:15
8223655 | 923266 | COL23L12 | N47165 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-07 16:40 | 2024-02-07 17:10 | 0.49 | 7 | 37 | - | 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO COL23L12 (LAS COLES_MATEGUADUA) 2.. APERTURA DE LA SECCION N47165 3.. APERTURA DE ARCOS PRIMARIO EN EL NODO N47187 ABRIENDO HACIA EL NODO N47188 4.. CIERRE DE LA SECCION N47165 RELIZAR CAMBIO DE APOYO PRIMARIO N47190 Y TRASLADAR TRAFO DEL NODO N47191 AL NODO N47254 ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO REPOSICION. N47191 LA SUECIA - PACORA. Usuario / Fecha: juan pablo ossa botero / 2024-01-30 09:15:02 Se cumplio la ODO sin novedad Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 17:26:00
8223509 | 923300 | DDO23L12 | W60070 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 17:55 | 8.92 | 1 | 37 | - | se realiza REUBICACIÓN DE APOYO Y REUBICACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN A 4M APROX DE DISTANCIA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-07 19:23:36
8223511 | 923266 | COL23L12 | N47165 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-07 08:15 | 2024-02-07 08:40 | 0.42 | 7 | 46 | - | 1.. DESHABILITAR AUTORECIERRE DEL CIRCUITO COL23L12 (LAS COLES_MATEGUADUA) 2.. APERTURA DE LA SECCION N47165 3.. APERTURA DE ARCOS PRIMARIO EN EL NODO N47187 ABRIENDO HACIA EL NODO N47188 4.. CIERRE DE LA SECCION N47165 RELIZAR CAMBIO DE APOYO PRIMARIO N47190 Y TRASLADAR TRAFO DEL NODO N47191 AL NODO N47254 ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO REPOSICION. N47191 LA SUECIA - PACORA. Usuario / Fecha: juan pablo ossa botero / 2024-01-30 09:15:02 Se cumplio la ODO sin novedad Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 17:26:00
8223933 | 924462 | BOA23L12 | O23571 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-08 15:29 | 2024-02-08 17:06 | 1.62 | 4 | 37 | - | SW O23571 2X6T 17:06 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-08 19:05:24
8224764 | 924051 | CHA23L17 | C40469 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-12 13:51 | 2024-02-12 14:31 | 0.67 | 1 | 37 | - | SE REALIZA CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN DIFERENTES EQUIPOS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 15:51:37
8225654 | 924372 | DDO23L13 | W61124 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 13:31 | 2024-02-15 14:10 | 0.66 | 1 | 37 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones LA REPUBLICANA SEC ANTIGUO HOSPITAL CAPILLA DE MARMATO VEREDA LA REPUBLICANA VEREDA SAN JUAN Transformadores: W61023 W61004 W60177 W61124 W61127 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 15:52:19
8225901 | 925261 | INS23L13 | C22897 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-16 08:31 | 2024-02-16 09:35 | 1.07 | 1 | 37 | - | - 07:41 INFORMA AT TF C22906 CON 1 FQ QUEMADO Y CAJA PRIAMRIA VOLADA - REQUIERE AT LUIS GONZAGA - 08:30 A 09:34 ABIERTA SW C22897 PARA CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS Y BAJANTES PRIAMRIAS - GASTA 6 METROS ACSR NUMERO 2 - HACE MANTENIMIENTO A BAJANTE SECUNDARIA SULFATADA- CAMBIA 3 FQ 0.6 DUAL EN TF C22906 - SE DAÑA UN FQ Y OTRO ESTA VIEJO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-16 11:33:08
8226201 | 925437 | RIO23L15 | W54045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-17 06:37 | 2024-02-17 16:20 | 9.73 | 2 | 37 | 15:40 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54040 16:20 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W54045<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:11:26<br><br> | 15:40 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54040 16:20 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W54045 17:40 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W54077. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 18:03:29
8226544 | 925511 | RIO23L15 | W54045 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-19 08:17 | 2024-02-19 11:55 | 3.64 | 2 | 37 | PARA REALIZAR LA REPARACION SE ABRE SW W54035 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-19 12:15:16<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL SW W54035 PARA DAR REALCE A TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS NEUTRO Y GUARDA CON ACERCAMIENTO A LAS FASES. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW W54045 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 13:31:53
8227812 | 926164 | AMA23L16 | W30811 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-24 16:13 | 2024-02-24 17:40 | 1.45 | 1 | 37 | - | Se realiza poda vegetación, (árbol), en contacto con la red secundaria. TR W30811 2 1.3 D 17:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-24 18:09:52
8228371 | 926308 | AGU23L14 | N42179 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-26 18:05 | 2024-02-27 10:30 | 16.41 | 1 | 37 | - | En la sección N42180 tipo 3CFR se reponen 3 fusibles de 25T en la fase A y se instala 1 fusible de 25T en la fase B, se confirma servicio normal con usuarios. En la sección N42179 se cambia un fusible de 8T, se confirma servicio normal con usuarios. la falla es generada por condiciones atmosféricas adversas, se presentan fuertes lluvias en el sector. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-27 11:59:12
8228871 | 926684 | VBO23L15 | W37284 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 17:49 | 2024-02-29 18:45 | 0.95 | 9 | 37 | - | se normaliza sw w37284 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-29 19:21:21
8215725 | 920756 | MNA23L12 | C15168 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-04 08:32 | 2024-01-04 12:10 | 3.64 | 15 | 37 | - | SW C15165 1X15T 12:10 Y SE RETIRA GUADUA DE LA LINEA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 13:15:01
8216816 | 921331 | SUP23L13 | W66196 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-11 08:51 | 2024-01-11 12:20 | 3.48 | 1 | 37 | - | SE NORMALIZA TRF W66196 DESPUES DE AISLAR CORTO EN LINEAS DE CARGA DE UN PREDIO USUARIO DEBE REPARAR ESTA FALLA CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-11 13:03:18
8217269 | 921488 | CHA23L15 | C13590 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-12 16:08 | 2024-01-13 09:45 | 17.61 | 3 | 37 | - | SW C13590 1X12T 09:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 11:41:40 SW C13590 1X12T 09:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 16:57:14
8219005 | 921715 | AZA23L16 | M44441 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 08:37 | 2024-01-22 09:31 | 0.91 | 1 | 37 | - | SE COLOCA LA APERTURA DE 2 TRANSFORMADORES YA QUE HACEN PARTE DEL MISMO CIRCUITO. CTO : AZA23L16 APERTURA DE : TRAFOS M44589 M44441 DIRECCIONES: CRA 29 CLL 69 CRA 28 #68-06 DESCRIPCION : Hallamos punto caliente con deficiencia Media Requerimos del apoyo de un grupo del Línea FRIA PARA QUE REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego proceda a realizar una Inspección al borne SECUNDARIO y darle solución en lo posible, también se recomienda Ajustar las demás conexiones secundarias Hallamos punto caliente con deficiencia Media Requerimos del apoyo de un grupo del Línea FRIA PARA QUE REALICE APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y APLIQUE TODAS LAS REGLAS DE ORO luego proceda a realizar una Inspección al borne SECUNDARIO y darle solución en lo posible, también se recomienda revisar su estado y Ajustar las demás conexiones secundarias Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 17:30:15 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-22 10:35:21
8219056 | 921878 | DON23L13 | L12660 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 16:31 | 6.51 | 1 | 37 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO DON23L13 - ISAZA - 10:00 A 16:30 APERTURA DE TRAFO L12660 - HINCADA DE 2 POSTES DE 8 METROS Y REUBICADA DE RED SECUNDARIA POR LA VÍA SECTOR DEL CASERIO DE LA AGUSTINA NODO L12660. DIRECCION LA AGUSTINA - LA DORADA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 17:21:53
8219166 | 922412 | VCT23L13 | E12304 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-22 11:54 | 2024-01-22 16:28 | 4.57 | 1 | 37 | - | - rechaza 4 fq haciendo ensayos - encuentra corto en red secundaria por caída de árbol - apoya comunidad en reparación - 16:28 cambia 6 fq 2 h tf e12304 - queda torre secundaria ladeada con red secundaria línea abierta por templete reventado -en mal estado - queda pendiente at informa a asistente de zona Anyinson Scarpeta Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 17:05:46
8230990 | 927660 | AMR23L13 | C30356 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-09 08:57 | 2024-03-09 12:06 | 3.15 | 19 | 37 | - | SE REALIZA RECORRIDO A LA RED PRIMARIA, SE EVIDENCIA TEMPLETE PRIMARIO REVENTADO EN LA SW C30391, SE AISLA FALLA DEL TEMPLETE, SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C30356. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-09 13:17:16
8231151 | 927702 | BOL23L12 | E61719 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 18:29 | 2024-03-10 13:20 | 18.86 | 3 | 37 | - | 11:35 se revisa el sector encontrando el transformador normal y los usuarios con altibajos, se debe revisar la seccion desde pensilvania, se le informa a darley escobar y se cambia 1fq de 10a t en seccion e61719 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 14:05:02
8231634 | 927851 | BOA23L13 | O21290 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 10:40 | 2024-03-12 11:45 | 1.08 | 1 | 37 | - | SE ABRE TRF O21290 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA CON 14 MTS DE ACSR 2 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 13:14:47
8234406 | 928600 | VCT23L13 | E12346 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 11:46 | 2024-03-20 15:42 | 27.95 | 2 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E12368 NORMAL A LAS 13:11 SE DEJA ABIERTA LA SW E12346 DEBIDO A QUE SE DEBE REALIZA PODA A RAMAL MT DONDE SE ENCUENTRA EL TRAFO E12351, PENDIENTE REALIZAR PODA Y NORMALIZAR SW E12346 CAMBIO DE FUSIBLE AL TRAFO E12304 2 X 3H NORMAL A LAS 10:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 10:33:01
8234413 | 928600 | VCT23L13 | E12304 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:11 | 2024-03-19 10:45 | 3.57 | 1 | 37 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E12368 NORMAL A LAS 13:11 SE DEJA ABIERTA LA SW E12346 DEBIDO A QUE SE DEBE REALIZA PODA A RAMAL MT DONDE SE ENCUENTRA EL TRAFO E12351, PENDIENTE REALIZAR PODA Y NORMALIZAR SW E12346 CAMBIO DE FUSIBLE AL TRAFO E12304 2 X 3H NORMAL A LAS 10:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 10:33:01
8234615 | 928891 | AMR23L13 | C30204 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 17:50 | 2024-03-20 19:16 | 1.42 | 1 | 37 | C30204 1F 0.4 DUAL 19:15 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 19:30:06<br><br> | C30204 1F 0.4 DUAL 19:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 19:32:07
8234681 | 928740 | VCT23L13 | E12304 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 08:37 | 2024-03-20 11:34 | 2.95 | 1 | 37 | - | Se retira rama, en contacto con la red secundaria. TR E12304 1 3 H 11:34 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E12278. Se encuentra línea dúplex reventada. Pendiente confirmación con la usuario. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 20:40:45
8235055 | 929014 | MNA23L12 | C15168 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:41 | 2024-03-21 14:26 | 5.75 | 15 | 37 | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO. C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 15:47:52<br><br> | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO, DESPEJA LA RED DE VEGETACION Y SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA C15332 3F 15 A TIPO T, SE DEBE BAJAR LA SW ESTA MUY ALTA PARA OPERARLA C15363 1F 25 A TIPO T + PORTAFUSIBLE C15332 1F 0.1 DUAL C15375 3F 6 A TIPO T PRESTA APOYO JHON ALBERNY Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 19:26:54
8236271 | 929449 | DDO23L13 | W61124 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-25 08:09 | 2024-03-25 11:20 | 3.18 | 1 | 37 | - | cambia fusibles en varios nodos; trf w61124 hay que cambiar 2 dps fallados. W61017 2 DPS FALLADOS. W61127 UN PORTA FUSIBLE QUEMADO. Y W61013 DPS QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 18:20:08
8238008 | 930019 | VCT23L17 | E13084 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 16:01 | 2024-04-01 16:06 | 0.08 | 13 | 37 | Técnico Conrado Arias: En la SW E12197 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual a las 14:50 pero rechaza en recorrido se retira rama de árbol y se cierra con otros 2 fusibles de 0.4A tipo dual. en la SW E14079 se cambia 1 fusible de 6a tipo t. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:05:55<br><br> | En la SW E13084 se encuentra caja y arco volado, se realiza Apertura total y se cierra ITX 2DN4VC71, SIN DNA. En la SW e13117 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal Se desasocian reportes de los nodos E12408, E12537, E12543 No fue posible atender. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:20:38 VICTORIA - VCT23L17 - VEREDA MARZALA - En la SW E13084 Pendiente reparar caja y arco volado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:49:16
8240132 | 930860 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 17:33 | 2024-04-08 18:16 | 0.71 | 5 | 37 | - | SW E41424 1F 15 A TIPO T 17:10 TRF E41428 2F 2 A TIPO T 17:25 TRF E41426 1F 3 A TIPO H 17:40 SW E41468 2F 15 A TIPO T 18:15 TRF E41538 1F 1A TIPO H 18:30 SW E41537 1F 6 ATIPO T 18:50 SW E41027 1F 6 A TIPOT T 18:58 TRF E41472 2F 1 A TIPO H 19:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 20:13:44
8242475 | 930819 | IRR23L12 | C33454 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 09:05 | 2024-04-16 10:30 | 1.42 | 1 | 37 | - | PQT_11355996_ CTO : IRR23L12 APERTURA DE : TRAFO C33454 DIRECCION NEIRA DESCRIPCION : ABRIR TRANSFORMADOR C33454 POR TRES HORAS PARA CAMBIAR TRAMO DE RED SECUNDARIA DESNUDA POR TRIPLEX No 2, TRAMO QUE CRUZA POR EL LOTE DOS DEL CONDOMINIO ARRANCA DEL NODO C33454-00 Y LLEGA AL C33454-00, ESTO DEBIDO A QUE ESTA DESTENCIONADO, BAJITO EN PASO POR ENCIMA DE LA PISCINA Y EN CONTACTO CON VEGETACION, NOTA: LOS NODOS Y LA RED SECUNDARIA NO APARECEN EN EL VISOR SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-16 10:34:49
8244542 | 932219 | AMR23L13 | C30204 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-19 06:08 | 2024-04-19 10:08 | 4.01 | 1 | 37 | - | TR C30204 4X0.4 DUAL LOS PRIMEROS LOS RECHAZA, SE ABREN ARCOS EN 2 TORRES LINEA REVENTADA 8 USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 13:35:06
8244858 | 932271 | AMR23L13 | C30204 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-19 15:14 | 2024-04-19 17:26 | 2.2 | 1 | 37 | - | SE ABRE TRF C30204 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS DESPUES DE CAMBIAR 150 MTS DE RED TRENZADA NUMERO 2 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 17:28:46
8245384 | 932363 | DON23L13 | L12660 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:47 | 2024-04-20 12:02 | 22.26 | 1 | 37 | fredy valencia, tr L12173: se corrige/repara arco secundario en corto, 14+40 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 15:19:26<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 18:19:30
8246060 | 932539 | DDO23L13 | W61124 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:48 | 2024-04-22 09:00 | 16.21 | 1 | 37 | - | TRF W61124 9:00 2F 0,6 DUAL TRF W61114 9:35 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 10:14:54 TRF W61124 9:00 2F 0,6 DUAL TRF W61114 11:10 2F 6 A TIPO T LA SW NO APARECE EN EL SISTEMA , SE INGRESA MANIOBRA AL TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 11:54:45
8248214 | 933108 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 08:32 | 2024-04-26 09:46 | 1.22 | 5 | 37 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8248965 | 933221 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:48 | 2024-04-27 07:45 | 0.95 | 5 | 37 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249091 | 933264 | VCT23L12 | E11081 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:12 | 2024-04-27 12:25 | 4.22 | 3 | 0 | - | SW E11020 4X15T 11:00 SW E11124 2X10T 12:25 TR E11821 1X0.6 DUAL 15:10 SW E11094 3X10T 16:55 UNA FASE POR FUERA. TR E11138 1X0.6 DUAL 14:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:41:56
8252026 | 933860 | MNA23L12 | C15153 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:07 | 2024-05-02 09:44 | 16.61 | 15 | 264 | - | SE NORMALIZA SW C15160/C15153/C15168 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 09:48:47
8251455 | 933724 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 05:50 | 2024-05-01 08:01 | 2.17 | 5 | 37 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8252177 | 933897 | MAR23L12 | C24052 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-02 12:26 | 2024-05-02 12:46 | 0.34 | 1 | 37 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF C24052 PARA REALIZAR PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 13:41:56
8252283 | 933845 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 12:35 | 2024-05-02 15:00 | 2.42 | 5 | 37 | - | JORGE LOPEZ - 08:30 REVISA TORRE PRIMARIA CON TF E41568 EN RIEGO POR DERRUMBE VIENTO PRIMARIO SUELTO - DERRUMBE A 1.2 METROS DE ESTRUCTURA - QUEDA PENDIENTE PARA GRUPO - AT TOMA FOTOS E INFORMA A AISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 10:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41852 RECHAZA - - HACE RECORRIDO ENCUENTRA TF E41853 CON FQ PUENTEADO Y QUEMADO - SE DESCONECTA DPS - CAMBIA FQ TIPO MPUENTE POR 1 FQ 1H TF E418753 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41852 DAVID CARDOZO - TF E41478 CON FQ QUEMADO - SE ENCUENTRA VARBOL SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - USUARIOS YA ESTABAN HACUENDO LA PODA - 12:25CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41478 14:20 SW E41468 CON 1 FQ QUEMADO - 12:40 A 15:00 SE TERMINA DE ABRIR SE E41468 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN SW E41478 ALONSO HENAO - 12:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41478 - AL MOMENTO DE CAMBIAR FQ CAJA PRIMARIA QUEDA HACIENDO CONTACTO CON TORRE Y QUEMA FQ EN SW E41468 - 14:55 CAMBIA 2 CAJAS PRIMARIAS EN SW E41478 UNA DESPEGADA Y OTRA EN MAL ESTADO - 16:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW E41424 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 17:36:13
8253631 | 934275 | MNA23L12 | C15168 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 18:28 | 2024-05-06 08:05 | 13.62 | 15 | 37 | - | 8+05 CAMBIA FQ EN SW C15168 Y, CONFIRMA SERVICIO. 09:15: EN TRF C15226 EL USUARIO DEL MEDIDOR 24135578 TIENE CABLEADO DE LINEAS DE CARGA EN MUY MAL ESTADO, DEBE CAMBIARLAS YA QUE SE ESTA ATERRIAZANDO PPOR EL POSTE Y LE ESTA LLEGANDO MUY CARA LA FACATURA DEBIDO A ESA FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 10:12:04
8253985 | 933555 | SIO23L15 | O33451 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 09:02 | 2024-05-07 12:04 | 3.03 | 1 | 37 | - | TRABAJOS PROGRAMADOS ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD CUENTA COBRO PQT_11365813 OBSERVACION HINCAR APOYO NUEVO FIBRA DE 12METROS E INSTALAR RETENIDA, REALIZAR APERTURA DE TRANSFORMADOR O33451, REUBICAR APOYO SECUNDARIO TORRE Y RED. SE DEBE RETIRAR LA TORRE EL DIA DE LOS TRABAJOS. SE EJECUTAN LOS TRABAJOS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:31:40
8254142 | 933532 | MAR23L12 | C24052 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 13:40 | 2024-05-07 15:26 | 1.76 | 1 | 37 | - | SE REALIZA, PODA ESPECIE ARBOREA EN CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIAS DESNUDAS QUE INTERFIERE CON LA PRESTACION SERVICIO ENERGIA Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 16:21:24
8254763 | 934586 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:25 | 2024-05-08 10:30 | 4.08 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2X30AT SW W61013 SE CAMBIA 2X25AT SW W61016 SE CAMBIA 2X6AT SW W61112 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR W61124 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:27:27
8256283 | 935067 | DDO23L13 | W61124 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 20:37 | 2024-05-12 11:00 | 14.38 | 1 | 37 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W61124 2 0.6 D 11:00; Se aísla DP´s fallado, requiere su cambio. TR W61114 2 1.0 D 12:00Se aísla 2 DP´s fallado, requiere su cambio. SW W61125 1 6 T 12:40 TR W61127 1 1.3 D 13:30; Se aísla DP´s fallado, requiere su cambio. TR W61023 2 0.6 D 14:30; Se aísla 2 DP´s fallado, requiere su cambio. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:42:02
8256348 | 935055 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:33 | 2024-05-12 11:09 | 4.6 | 3 | 0 | 10:40 SE REPONE 1FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION O23634 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION O23041 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O23643 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23633 SE REALIZA PODA Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23602 SE CAMBIA 5FQ DE 3A0 T EN SECCION DE REPETICION O23737, UNA FASE POR FUERA SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:08:47<br><br>17:22: SOLICITAN APERTURA CTO CORINTO, EN SUB YEIRLEIN HACE COTE VISIBLE, EN CAMPO HACEN CORTE VISIBLE EN O23619 Y ABRIERON CORE VISIBLE HACIA ITXCON GRANATAL EN O23125 PERO, EL CTO ESTA SIN COMUNICACION TANTO EN SP7 COMO EN SURVALENT, SE SOLICITA AYEIRLEIN ISAZA QUE HAGA LA MANIOBRA LOCAMENTE, HACEN LA REPARACION DE COLILLA VOLADA EN EL O23594 Y NORMALIZAN CTO Y TOPOLOGIA PERO, SE LES RECALCA LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 17:26:45<br><br>15:15: REPORTA JHONNY COLILLA VOLADA EN EL O23596, PARA REPARARLA REQUIERE APOYO DE 2 TECNICOS MAS, UNO PARA APOYO CON LA REPARACION Y EL OTRO EN CORTE VIASIBLE, YA CUENTA CON JAHIR MESA QUIEN HARIA CORTE VISIBLE EN OTRO PUNTO; SE SOLICITO APOYO A ROGELIO COLORADO Y A YEIRLEIN ISAZA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 15:24:00<br><br>12:30: REPORTA JAHIR MESAA QUE VA A PRETAR APOYO REVISANDO REPORTES QUE ENTRARON POR SIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 12:45:09<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:57:39
8256686 | 935214 | AGU23L17 | N43056 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 08:15 | 2024-05-14 08:56 | 0.68 | 3 | 37 | - | 1x1.3D en el TRF N43061 este reporte se atendió rápido ya que los usuarios habían llamado al técnico Jorge Ivan Candamil y logro normalizar rápido. 1x15T en la SW N43056 Todo a causa de fuertes lluvias en el sector, se confirmaron servicios normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-14 11:43:54
8256961 | 931002 | MTO23L20 | 25620 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-15 08:37 | 2024-05-15 18:10 | 9.55 | 1 | 37 | INFORMA MARIO SALAZAR QUE SE TARDA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO POR QUE SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 17:36:30<br><br>8:28 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO AZA23L17 PANAMERICANA. SE LOCALIZA TELEFONICAMENTE AL JEFE DE GRUPO MARIO SALAZAR E INFORMA QUE AL INTENTAR ABRIR EL NODO SW M14488 HIZO ARCO POR CARGA Y ESTA FUE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO EN MENCION. 8:30 CERRADO CIRCUITO AZA23L17 PANAMERICANA POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 13:40:02<br><br>7:02 INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE ESTAN EN SITIO PARA INICIAR MANIOBRAS PERO, ESTA CAYENDO UN FUERTE AGUACERO Y VAN A ESPERAR QUE SE CALME LA LLUVIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 07:36:58<br><br> | INFORMA MARIO SALAZAR QUE SE TARDA LA NORMALIZACION DEL SERVICIO POR QUE SE PRESENTARON LLUVIAS EN EL SECTOR SE REALIZA APERTURA DE CTO AZA23L17 PARA CERAR M14488 YA QUE TIENE MUCHA GARGA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 18:20:24
8257086 | 935434 | AMR23L13 | C30204 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-15 17:26 | 2024-05-15 18:18 | 0.85 | 1 | 37 | - | AMR23L13 TRANSFORMADOR C30204 ¦ Dir.:INCORA LA CABAA RECHAZA 2 F 0.4 DUAL SE RECORRE Y SE DESENTORCHA LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA TRAFO CON 3 F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-15 18:22:47
8257983 | 935731 | SIO23L15 | O33447 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 20:31 | 2024-05-19 09:22 | 12.86 | 1 | 0 | en el transformador O33449, se reponen dos fusibles de 1H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 11:18:38<br><br>en la secci?n O33447, se reponen 2 fusibles de 10 tipo T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 11:18:16<br><br>se normaliza transformador O31081 con 2 fusibles de 1.3 tipo dual<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 11:17:36<br><br> | 17:45 Se termina de hacer la reparación en la red de baja tensión del transformador O31081, se repara red secundaria reventada, se templa templetes afectados por arbol que cae sobre la red, se aploma apoyo, se realiza poda, y se ajustan las bajantes del transformador. 18:35 Reporte del usuario del transformador O30033 con lines secundaria aislada, no fue posible hacer la reparación ya que se requiere escaleras, el usuario se deja con servicio porque la fase afectada se conecta a la otra fesa del secundario, informa el personal técnico que mañana se va a solicitar a la camioneta acompañamiento para realizar la reparación. Usuario con servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-19 19:07:25
8258224 | 935723 | FLR23L16 | E52178 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 17:20 | 2024-05-20 17:28 | 24.14 | 7 | 0 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8258299 | 935413 | AGU23L15 | N43662 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-20 08:22 | 2024-05-20 12:36 | 4.22 | 1 | 37 | - | SE ABRIO TRANSFORMADOR N43662 PARA REUBICAR APOYO SECUNDARIO N43662-04, EL MISMO POSTE SE DEBE CORRER UNOS DOS MTS HACIA EL LINDERO DEL PREDIO CON LA VIA SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-20 12:45:58
8258932 | 935911 | FLR23L16 | E52193 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-21 11:11 | 2024-05-21 13:21 | 2.17 | 7 | 37 | SW E52192 SE ABRE A LAS 11:10 PARA CAMBIAR TRAMO DE RED LINEA GUARDA A LA FASE ( ESTO POR LINEA DE FASE REVENTADA) Y SE CIERRA A LAS 13:20. E52202 SE INSTALA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO E52198 AL E52202 CODIGO E5220200 13:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 16:53:36<br><br> | SW E52192 SE ABRE A LAS 11:10 PARA CAMBIAR TRAMO DE RED LINEA GUARDA A LA FASE ( ESTO POR LINEA DE FASE REVENTADA) Y SE CIERRA A LAS 13:20. E52202 SE INSTALA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SE CIERRAN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO E52198 AL E52202 CODIGO E5220200 13:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 16:53:36 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 17:00:08
8259208 | 936049 | AMR23L13 | C30204 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 07:29 | 2024-05-22 10:07 | 2.63 | 1 | 37 | - | se normaliza trf c30204 con 1 fq de 0.4 a dual Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:43:53
8261518 | 936654 | CHA23L17 | C40610 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 20:22 | 2024-05-27 23:30 | 3.14 | 1 | 37 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF C40610 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-27 23:42:10
8262169 | 936798 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:18 | 2024-05-29 08:15 | 0.95 | 5 | 37 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8264395 | 937607 | RIO23L15 | W54045 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 07:49 | 2024-06-06 09:45 | 1.93 | 2 | 37 | - | SE NORMALIZA SW W54045 CON 2 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-06 11:32:08
8265052 | 937790 | MTO23L15 | M11809 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 20:05 | 2024-06-08 21:11 | 1.1 | 1 | 37 | - | En la SW M11809 se cambia 1 fusible de 6A tipo T y 1 porta fusible de 100A quemado. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 21:33:40
8266924 | 938205 | BOA23L12 | O23792 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 08:42 | 2024-06-13 15:54 | 7.2 | 6 | 37 | - | O23660 LINEA PRIMARIA FASE Y NEUTRO REVENTADOS. SW O23041 2X20T SW O23651 1X12T TR O23623 2X0.4 DUAL SW O23634 4X12T POR REPOSICION. SW O23643 3X6T SW O23640 1X6T SW O23792 3X12T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:50:09
8267408 | 938326 | SNA23L12 | E42300 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:00 | 2024-06-14 10:31 | 4.52 | 4 | 0 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267952 | 938488 | FLR23L15 | E51254 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 09:12 | 2024-06-15 15:45 | 6.54 | 2 | 37 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8268688 | 938743 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 05:23 | 2024-06-18 12:06 | 6.72 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW W61013 CON 2 FQ DE 30 A T TRF W61124 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SE RETRASA REPARACION YA QUE SE LE REVIENTA LA CADENA A LA MOTO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:54:57
8268964 | 938846 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:43 | 2024-06-18 17:03 | 12.34 | 3 | 0 | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T no tenia de 12A T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:24:46<br><br> | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T, no tenia de 12A tipo T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:26:19 se ingresa at adrian mauricio ospina Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:43:02
8269919 | 939192 | SIO23L15 | O33451 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-21 12:35 | 2024-06-21 12:48 | 0.22 | 1 | 37 | - | SE HACE APERTURA DEL TRANSFORMADOR O33451 PARA REPARAR ACOMETIDA, SE INSTALA TEMPLETE Y SE APLOMA POSTE SECUNDARIO, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-21 14:19:37
8270453 | 939315 | BOA23L12 | O23643 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:23 | 2024-06-22 16:56 | 10.55 | 3 | 37 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O23643 SE CAMBIA 4X15AT SW O23634 1 FASE FALLADA O23728 REPARO CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:47:26
8272154 | 939921 | FLR23L15 | E51254 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:24 | 2024-06-28 08:01 | 0.62 | 2 | 37 | - | SE CAMBIA 5X20AT SW E51256 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 2X6AT SW E51254 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 08:54:51
8272311 | 939997 | SIO23L15 | O33451 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 12:50 | 2024-06-28 14:31 | 1.69 | 1 | 37 | - | SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW O33560. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR O33451. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 15:21:33
8222392 | 923832 | PRO23L14 | O32660 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:17 | 2024-02-03 08:23 | 1.1 | 3 | 36 | NORBEY RIOS PRESTA APOYO CON LOS REPORTES DEL O32169<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 07:50:23<br><br> | CAMBIO FQ EN VARIOS NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:25:51
8224595 | 924740 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 15:59 | 2024-02-11 17:30 | 1.52 | 2 | 36 | - | SW W54040 1 8 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-11 17:53:50
8224755 | 924815 | PRO23L15 | O44211 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 12:33 | 2024-02-12 14:08 | 1.57 | 3 | 36 | - | En la SW O44211 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 14:37:16
8224799 | 924841 | RIO23L15 | 45448 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 15:01 | 2024-02-12 16:56 | 1.92 | 2 | 36 | - | SE NORMALIZA SW W54039 NO APARECE EN EL VISOR DE REDES PERO SIN EN EL SIG SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 8 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-12 17:49:18
8225068 | 924966 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 15:08 | 2024-02-13 17:00 | 1.87 | 2 | 36 | - | SW W54040 1 8 T 17:00 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 19:13:14
8225679 | 925169 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 15:00 | 2024-02-15 16:10 | 1.17 | 2 | 36 | - | Del reporte asociado al TR W54054. 16:10 Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se retempla red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. SW W54040 1 8 T 16:10 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 16:43:06
8226052 | 925354 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-16 13:18 | 2024-02-16 17:41 | 4.38 | 2 | 36 | - | Se instala o cambian DP´s fallado en el nodo W54042. Se instala o cambian DP´s fallado en el nodo W54040. Se poda copo de árbol, en contacto con la red primaria entre los nodos W54039 y W54040. SW W54040 1 8 T 17:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 19:11:33
8226199 | 925437 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-17 11:55 | 2024-02-17 15:41 | 3.77 | 2 | 36 | 15:40 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54040 16:20 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W54045<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:11:26<br><br> | 15:40 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54040 16:20 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W54045 17:40 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W54077. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 18:03:29
8226381 | 925495 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-18 15:13 | 2024-02-18 16:30 | 1.3 | 2 | 36 | - | En la SW W54040 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. Queda servicio normal. Pendiente realizar recorrido ya que es una falla muy repetitiva, al parecer hay acercamiento a vegetación. Tecnico va a pasar informe Heber Morales para que gestione recorrido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-18 16:46:55
8221321 | 923515 | MTT23L12 | W13070 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-01 06:25 | 2024-02-01 10:24 | 3.99 | 1 | 36 | - | se aisla lineas de carga para el predio con medidor 20385905 ya que estan quemadas y se cambia 1fq de 2.1a en trf w13070, usuario debe tratar con tecnico particular Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-01 11:08:26
8221670 | 923732 | AZA23L16 | M44441 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-02 14:31 | 2024-02-02 15:00 | 0.49 | 1 | 36 | - | Se realizan maniobras en el TRF M44441 para realizar cambio de 1 conector piercing en la linea de fase en la red, afectaba varios usuarios. Se normaliza el servicio en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 15:14:27
8222236 | 923843 | DON23L13 | L12133 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:21 | 2024-02-03 10:51 | 3.5 | 11 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:35:23<br><br> | SE NORMALIZA SW DE REPETICION L12185 CON 6 FUSIBLES 12 AMP T 2 FASES SIN TENSION SE NORMALIZAN SW L12133/L12420/L12423/L12045/L13627/L12771/L12923/L13661/L12735/L12740 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE NUEVAMENTE SW L13661 POR LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO L13912 PENDIENTE POR REPARAR MAÑANA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:45:50
8222514 | 923836 | NSA23L14 | E55097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:04 | 2024-02-03 09:11 | 1.12 | 1 | 36 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8223077 | 924068 | PRO23L14 | O32660 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-05 11:05 | 2024-02-05 16:44 | 5.66 | 3 | 36 | - | SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION SOBRE LA RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODOS O32680 AL O32681 CON APOYO DEL USUARIO. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O32660. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-05 18:04:48
8223887 | 923557 | SUP23L13 | W65644 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 14:01 | 2024-02-08 17:00 | 2.99 | 1 | 36 | - | actividades ABRIR TRANSFORMADOR W65644 POR 4 HORAS PARA REUBICAR EL APOYO SECUNDARIO W65644-22, EL MISMO POSTE SE DEBE CORRER UNOS 10 MTS HACIA LA IZQUIERDA 12 MTS DEBAJO DE LA PORTADA ENTRADA A LA FINCA, UN ALINEA DE CARGA QUE ESTA SUBTERRANEA LA DEBEN REUBICAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 17:26:41
8224294 | 924651 | BUM23L13 | W11906 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 07:54 | 2024-02-10 10:05 | 2.18 | 1 | 36 | - | TR W11213 1 0.4 D 10:05 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Se ingresa la maniobra al TR W11906 ya que el TR W11213 no aparece en el SGO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 11:30:53
8225976 | 924365 | AMA23L14 | W32308 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 15:03 | 2024-02-16 16:45 | 1.7 | 1 | 36 | - | SECAMBIA Y REUBICA APOYO SECUNDARIO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO NODO W32308-18, INSTALAR EL NUEVO POSTE EN PARAMENTO DE ANDEN Y VIA Y A LINDERO DE VIVIENDA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 17:26:04
8226837 | 925676 | RIO23L15 | W54066 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-20 13:52 | 2024-02-20 16:00 | 2.13 | 1 | 36 | - | en el transformador W54066 se cambia fusible de 0.6 tipo dual por fuertes vientos en el sector, se confirma servicio normal con usuarios afectados. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-20 16:12:06
8227041 | 925718 | RIO23L15 | W54066 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 16:26 | 2024-02-21 10:01 | 17.58 | 1 | 36 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W54066 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-21 10:33:33
8227099 | 925769 | NSA23L14 | E55101 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 08:48 | 2024-02-21 10:50 | 2.03 | 1 | 36 | - | se normaliza tr e55101 servicio queda normal solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-21 13:48:22
8227588 | 926008 | AMA23L12 | W30202 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-22 18:26 | 2024-02-23 07:50 | 13.41 | 1 | 36 | - | En la sección W30203 tipo fusibles de repetición, se cambian 3 fusibles de 15T, 2 en la fase A y 1 en la fase C. En el transformador W30202 se cambia portafusible que se encontraba en mal estado y se reponen dos fusibles tipo dual de 1.3, las actividades se culminan a las 7:05, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-23 10:40:08 SE ELIMINA MANIOBRA EN LA SW W30203 DEBIDO A QUE SE INGRESO POR ERROR, LA SW ESTABA NORMAL EN TERRENO, SOLO SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15T EN SECCIONADOR DE REPETICION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-23 16:04:33
8228796 | 925989 | AMA23L14 | W32308 | TFD | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-02-29 13:15 | 2024-02-29 14:55 | 1.66 | 1 | 36 | - | Apertura y cierre de transformador W32308 circuito ANSERMA_GALICIA, municipio de ANSERMA; Instalación de macromedidor ya que por reubicación del transformador la macromedida quedo fuera de funcionamiento. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 15:01:28
8215697 | 918264 | PSV23L15 | E61625 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 10:08 | 2024-01-04 16:26 | 6.3 | 3 | 0 | Se presenta retraso en las maniobras debido a que se debía hacer corte visible en el reconectador de ITX 2BO2PV51. Se envio a tecnico Wilson Villa de pensilvania.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-04 11:02:08<br><br> | ODO CUMPLIDA REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR NODO E61629 AL NODO E61625, Y CAMBIO DE RED ABIERTA DESNUDA Y EN MAL ESTADO POR CABLE TRENZADO TRILEX 2 EL EJE DE LA RED, SE DEBEN HACER PREVIAS ANTES DEL APAGÓN. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-04 16:37:17
8215947 | 919853 | RIO23L14 | W55444 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 14:10 | 2024-01-05 16:00 | 1.84 | 1 | 36 | SE VA A CUMPLIR PARCIALEMTE LA ODO DESPUES DE ATENDER ACTIVIDAD POR EMERGENCIA CON LA ODO 920840<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 13:31:08<br><br>SE VA A CUMPLIR PARCIALEMTE LA ODO DESPUES DE ATENDER ACTIVIDAD POR EMERGENCIA CON LA ODO 920840<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 13:31:08<br><br> | RETRASO EN MANIOBRAS(APERTURA) POR ATENDER ODT EMERGENCIA 920840 PERO, ALCANZARON A TERMINAR LA ACTIVIDAD Y CERRAR A LA HORA PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 17:40:27
8217804 | 921764 | RIO23L14 | W55527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-16 08:39 | 2024-01-16 10:21 | 1.69 | 1 | 36 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W55527 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-16 11:31:31
8218688 | 922223 | AMR23L12 | C32662 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 17:10 | 2024-01-19 19:15 | 2.08 | 1 | 36 | - | CAMBIAN FQ EN TRF C32662 QUEDANDO SERVICIO NORMAL INCLUSIVE LOS QUE REPORTARON DEL C32151 Y DE INVASION NUEVA ESPERANZA, REPORTARON CON OTRAS FACTURAS PERO SON DEL C32662. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-19 19:30:04
8218923 | 922330 | AMR23L12 | C32662 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 16:51 | 2024-01-21 18:08 | 1.28 | 1 | 36 | - | 18:08: CAMBIA FQ DE 1.6 DUAL EN TRF C32662 Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 18:12:21
8219124 | 921930 | RIO23L14 | W55444 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 10:16 | 2024-01-22 16:01 | 5.74 | 1 | 36 | La orden programada 921930 se tenia para ejecutarse el dia de hoy y con maniobras propuestas entre las 10+00 16+00 pero, al no recibir llamada a la zona noroccidente por parte del ejecutor se procede a cancelarla; minutos después de haberle hecho una llamada al técnico encargado se recibe respuesta por parte del compañero Rusbel Garcia donde indica que no tuvo señal de telefonía para reportar el inicio de la odo y que alcanza a maniobrar el tr W55444 (sin tener el ar deshabilitado); afortunadamente no hubo inconveniente alguno pero la idea es que nosotros como operadores tengamos conocimiento de donde esta laborando el personal técnico. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-22 14:30:33<br><br> | SE TERMINA PENDIENTE DE LA ODO 919853, HINCAR APOYO SECUNDARIO PARA REUBICAR RED DE BAJA QUE CRUZA POR VIVIENDA Y CAMBIAR APOYO SECUNDARIO EN MAL ESTADO W55444. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-22 17:02:21
8220139 | 923092 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-27 17:29 | 2024-01-27 19:40 | 2.18 | 2 | 36 | - | se cambia 1x8at sw w54040 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-27 19:59:23
8221146 | 923473 | MTT23L12 | W13070 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 14:34 | 2024-01-31 19:25 | 4.86 | 1 | 36 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION W13071 Y UN PORTAFUSIBLE SE CAMBIA 1FQ DE 2.1A EN TRF W13070 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 20:14:45
8228935 | 925651 | CHI23L18 | M32154 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 08:30 | 2024-03-01 13:20 | 4.84 | 1 | 36 | - | SE DESHABILITÓ EL RECIERRE DEL CTO LA LINDA PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M32154 PARA REUBICAR EL MISMO APOYO Y RED NODO M32154_11 A LINDERO DE PREDIOS NOTA SI SE REALIZA ESTE TRABAJO SERIA POR COTIZACION Y SE DEBERA LLAMAR AL SOLICITANTE UNO O DOS DIAS ANTES PARA QUE CONTARTE ELECTRICISTA PARA QUE LE REUBIQUE SU LINEA DE CARGA LA CUAL ES SUBTERRANEA SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-01 14:01:55
8229964 | 927096 | ROS23L19 | D14038 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 03:32 | 2024-03-05 06:46 | 3.23 | 2 | 36 | HASTA LAS 05:43 ESTUVO GRUPO TRASNOCHO (DE JAIME ARIAS) HASTA LAS 05:43 NO LES ABRIERON NINGUNA DE LAS PORTADAS PARA CAMBIO DE FUSIBLE QUEMADO EN LA SW. 06:06: INFORMADO ANDRES MEJIA M54.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-05 06:08:19<br><br> | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-05 07:04:53
8230921 | 927632 | AMA23L15 | W33030 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 07:11 | 2024-03-09 08:10 | 0.99 | 3 | 36 | - | En la SW W33030 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-09 08:27:58
8230994 | 927670 | VBO23L15 | W37328 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 11:07 | 2024-03-09 12:38 | 1.52 | 7 | 36 | - | Se repone 1 FQ de 15T en el W37328 causa desconocida,queda normal el servicio Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 13:22:34
8231573 | 927351 | BQE23L12 | D15143 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-12 08:55 | 2024-03-12 17:11 | 8.26 | 1 | 36 | - | SE INSTALA POSTE 8 MTROS DENTRO D ELA FCA ALTOS D ESAINT SE INSTALA TEMPLETE SECUNDARIO PERCHAS SE CAMBIO TRAMO DE RED SECUNDARIA EXISTE EN CABLE TRIPLRX 2 SE CONSTRUYE TRIPLEX 1/0 . SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-12 18:30:58
8232244 | 927972 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 07:01 | 2024-03-13 09:55 | 2.9 | 2 | 36 | SW W54990 8:28 1 FASE FALLADA 3 F 30 A TIPO T SW W54040 9:55 1F 8 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:44:04<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion w54063 en tr w64307 se retira guadua de la red secundaria, se desentorchan redes, se normaliza servicio. se recomienda recorrer aguas abajo de la sw w54040 ya que ha presentado muchas fallas ultimamente. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:16:58
8232614 | 928089 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 14:59 | 2024-03-14 10:21 | 19.36 | 2 | 36 | - | SW W54035 9:00 10:20 SE ABRE SW para tensionar neutro priamrio con acercamiento a la fase w54040 SW W54040 10:20 1 F 8A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-14 10:55:59
8234012 | 928585 | SCH23L12 | W17110 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 04:58 | 2024-03-19 09:41 | 4.71 | 6 | 36 | - | se normaliza fase a sw de repeticion w17110 vda arkakay, cto sch23l12, nodo w17110: torre secundaria ladeada, templete toto, redes destempladas; se requiere de grupo para reparar novedad.el servicio esta normal a la hora. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-19 12:02:15
8234175 | 38368 | AMA23L12 | 2AN12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 17:35 | 2024-03-19 17:36 | 0.02 | 3 | 36 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234255 | 928705 | PRO23L14 | O32660 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:32 | 2024-03-19 19:11 | 2.65 | 3 | 36 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O32680 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 20:05:08
8234312 | 928579 | SNA23L15 | E41577 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:33 | 2024-03-19 15:04 | 8.52 | 5 | 36 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8237434 | 929913 | SNA23L12 | E42229 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:00 | 2024-03-31 13:00 | 6 | 1 | 65 | - | Se abre circuito 2SN12R01 Samaná _ Cúmulos 1 La Sombra. 12:54 Se repara colilla volada en la SW E42229. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42229 2 6 T 13:00 TR E42233 2 2 H 13:55 SW E42347 4 15 T 15:15; sección de repetición 0 fases falladas. TR E42011 2 2 H 16:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 16:44:37
8239090 | 930483 | ROS23L19 | D14038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 16:35 | 2024-04-04 17:17 | 0.7 | 2 | 36 | 17:16 AR OFF CHAQUIRO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:16:56<br><br> | ROS23L19 INTERRUPTOR D14038 ¦ Dir.:LA CIMA 1F 6 A TIPO T CONDICIONES ATMOSFERICAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 17:19:47
8243162 | 931844 | ROS23L19 | D14038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:57 | 2024-04-17 12:06 | 6.15 | 2 | 36 | SE REALIZA APERTURA DE LA SW D14051 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 13:39:15<br><br> | SE NORMALIZA SW D14038 CON 1 FQ DE 6A T SW D14159 CON 1 FQ DE 6A T SW D14161 CON 3 FQ DE 15 A T SE ABRE SW D14051 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN LA SW D14060 Y SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6A T 16:00 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL TRF D14074 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 16:55:46
8243975 | 932043 | VBO23L15 | W37328 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-18 14:45 | 2024-04-18 15:30 | 0.75 | 7 | 36 | - | En la SW W37328 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 19:24:13
8245806 | 932440 | PSV23L13 | E62190 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 06:18 | 2024-04-21 16:25 | 10.12 | 3 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:05:39
8248572 | 933194 | RIO23L16 | W52473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:58 | 2024-04-26 17:26 | 7.47 | 4 | 36 | - | SE NORMALIZA SW W52473 CON 2 FQ DE 8A T SW W52426 CON 1 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 21:09:46
8237750 | 930043 | AMA23L12 | 2AN12R02 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-01 11:45 | 2024-04-01 15:01 | 3.28 | 3 | 36 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE PERDIDAS 2AN12R02 SE ENSAYA Y RECHAZA SE ESPERA UN TIEMPO PRUDENTE POR EL TEMA DE LA MINERIA ILEGAL EN EL SECTOR SE VUELVE A ENSAYAR Y CONTINUA RECHAZANDO QUEDA PENDIENTE PARA REVISION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 13:14:32<br><br> | Se realiza recuperación de la falla sobre el reconectador de cúmulos 2AN12R02, informa el técnico Uriel Flores que se encontró un seccionador que fue instalado para fraude de minería ilegal, se deja abierto y las velas retiradas para que la falla no siga persistiendo, queda el servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 15:12:07
8238401 | 930114 | AGU23L14 | N42450 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:55 | 2024-04-02 10:50 | 2.92 | 3 | 36 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N42450 INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW N42468 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 20:31:48
8238671 | 930215 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:24 | 2024-04-03 13:41 | 22.28 | 3 | 112 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O23041 2 20 T 08:10 SW O23650 1 6 T 08:20 TR O23610 1 0.4 D 08:35 SW O23634 2 12 T 10:05; sección de repetición 0 fases falladas. SW O23654 2 6 T 10:47; Se aísla DP´s fallado. TR O23653 2 0.4 D 11:05 TR O23051 2 1 H 12:04; Se instala o cambian porta fusible fallado. SW O23651 3 12 T 12:34 TR O23650 2 0.6 D 13:15 SW O23643 1 6 T 13:40 TR O23630 1 1 H 15:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 17:58:49
8239558 | 38495 | AMA23L12 | 2AN12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 11:32 | 2024-04-06 11:33 | 0.03 | 3 | 36 | - | Disparo circuitos 13.2Kv, Normal por AR
8239641 | 930662 | RIO23L16 | W52473 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-06 13:40 | 2024-04-06 13:50 | 0.17 | 4 | 36 | - | - SE REVISA TF W52474 ESTA NORMAL - USUARIA INFORMA QUE AYER LA SW ESTABA HECHANDO HUMO - USUARIOS MANDAN A REPARAR CON PARTICULAR - 13:40 A 13:50 ABIERTA SW W52473 PARA INSTALAR PORTA FUSIBLE E ISNTALAR 2 FQ 6 T - TENIA 1 PEDAZO DE ALAMBRE DE COBRE NUMERO 12 Y 1 FQ 7K Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-06 15:47:09
8239821 | 930732 | MLA23L14 | E21223 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-07 08:26 | 2024-04-08 11:31 | 27.08 | 1 | 36 | Se cierra seccion E21223 pero rechaza, se inicia recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 13:22:08<br><br> | En la SW E21223 se usan 2 fusibles de 6A tipo T, uno por ensayo. En el TRF E21231 se realizan pruebas a las 14:55 y se encuentra que este equipo esta quemado, se usaron 3 fusibles de 2A tipo H. Quedan usuario afectados sin servicio pendiente programar el cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 15:15:38
8240702 | 931172 | MLA23L14 | E21223 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 10:45 | 2024-04-11 12:45 | 2 | 1 | 36 | - | En la SW E21223 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 13:06:18
8241175 | 929672 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-13 08:35 | 2024-04-13 16:50 | 8.26 | 19 | 0 | 08:356 A 08:39 ABIERTO 2EN15R01 ENEA PARA ABRIR M63083 - NO SE GENERA UN NUEVO GIGA, SE TRABAJA CON EL 271057 DE LA ODO 910775. . CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE REMODELACIÓN ENTRE NODOS M63112 Y M63119. ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO PLAN COMPLEMENTARIO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-13 13:53:31<br><br> | SE TERMINO ACTIVIDADES DE REMODELACIÓN ENTRE NODOS M63112 Y M63119. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-13 17:42:48
8241244 | 929098 | SIO23L13 | O37673 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-13 10:08 | 2024-04-13 11:24 | 1.27 | 6 | 36 | - | REALIZAR CAMBIO DE DPS AVERIADO EN TRANSFORMADOR O37678 REPORTADO POR YEIRLEN ISAZA UTIMA 11:25 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 13:06:43
8241780 | 38546 | AMA23L12 | 2AN12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 17:40 | 2024-04-14 17:42 | 0.03 | 3 | 36 | - | disparo circuitos 13.2kv normal por ensayo
8241842 | 931446 | PSV23L13 | E62119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:37 | 2024-04-14 13:10 | 6.55 | 8 | 47 | - | SW E62562 8:50 6F 6 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E62422 10:20 1F 10 A TIPO T SW E62437 11:25 1F 6 A TIPO T SW E62119 13:10 6F 12 A TIPO T 2 FASES TRF E62120 14:05 1F 2A TIPO H TRF E62172 16:45 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:13:10
8242306 | 931579 | VBO23L13 | W35797 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 13:59 | 2024-04-15 16:30 | 2.52 | 1 | 0 | se retrasa ensayo del circuito VBO23L13 Acapulco mientras se coordina con personal que estaba atendiendo daños sobre este circuito y tenian el AR deshabilitado<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:41<br><br>se aisla dps y se cambia 2fq de 2.1a en trf w35756<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:24<br><br>SE AILA DPS QUEMADO Y SE CAMBIA 1Q DE 6A T EN SECCION W35530 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W35797 SE AISLA DOS DPS QUEMADOS Y SE CAMBIA 2FQ DE 3.1A EN TRF W35805 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T EN SECCION W35566 17:34 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T SECCION W35596 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS QUEMADO EN EL NODO W35600, SE AISLA Y A LAS 19;10 SE CIERRA LA SECCION NUEVAMENTE CON FUSIBLE DE 25A T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:24:59<br><br>se presenta disparo de los circuitos 33kv Viterbo Virginia en ambos extremo y del circuito VBO23L13 Acapulco, la falla ya esta localizada y ya se reporto se esta a la espera de que personal de subestaciones y lineas realicen las actividades correspondiente, este evento ocasiono numerosas fallas del circuito VBO23L13 Acapulco las cuales se describen a continuacion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 17:46:25<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:44 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:45
8243169 | 931844 | ROS23L19 | D12488 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 04:12 | 2024-04-17 15:25 | 11.22 | 4 | 36 | SE REALIZA APERTURA DE LA SW D14051 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 13:39:15<br><br> | SE NORMALIZA SW D14038 CON 1 FQ DE 6A T SW D14159 CON 1 FQ DE 6A T SW D14161 CON 3 FQ DE 15 A T SE ABRE SW D14051 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA EN LA SW D14060 Y SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6A T 16:00 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL TRF D14074 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 16:55:46
8244017 | 932028 | BOA23L12 | O23643 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:18 | 2024-04-18 18:55 | 6.62 | 3 | 36 | - | En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23634 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. queda servicio normal Nota: no fue posible visitar a usuario de TRF O23751 por ser muy tarde, será atendido 19 de abril.. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:48:06
8244247 | 932125 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-19 02:14 | 2024-04-19 11:45 | 9.52 | 1 | 0 | en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparación del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspección del grupo de subterránea para descartar falla que genero incineración de medidores, acometida subterránea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparaci?n del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspecci?n del grupo de subterr?nea para descartar falla que genero incineraci?n de medidores, acometida subterr?nea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>se recibe llamado de bomberos realizando reporte en torres de alta suiza, medidores de gas quemados, grupo se dirige a sitio para atender solicitud.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:53:00<br><br>se encuentra l?nea de guarda reventada entre los nodos M43003 y M43024, se a?sla la falla y se procede a realizar intento de cierre, circuito rechaza y se continua con la inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 03:32:56<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TRAFO M43033 SE LE HACE REVISION Y NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA 11:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 13:08:54 orden asociada a falla sobre el circuito AZA23L15. para detalles, ver bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 16:23:31
8244566 | 932193 | MTO23L15 | M11562 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-19 07:45 | 2024-04-19 08:17 | 0.53 | 1 | 36 | - | TR M11562 1X1.6 DUAL M11749 ESTA NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 13:49:08
8247738 | 932986 | RIO23L16 | W52473 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:59 | 2024-04-25 12:40 | 4.69 | 4 | 36 | - | INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO SW W52228 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W52473 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 14:30:42
8248646 | 38647 | AMA23L12 | 2AN12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 22:05 | 2024-04-26 22:10 | 0.08 | 3 | 36 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8249009 | 933247 | AZU23L15 | N23143 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:48 | 2024-04-27 08:00 | 17.2 | 4 | 36 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N23143 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N23205 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N23788 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N23214, SE REALIZA PODA 11:20 TRF N23212 SERVICIO NORMAL SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF N23328 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:17:06
8251489 | 933724 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:02 | 2024-05-01 10:51 | 4.8 | 1 | 0 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8251820 | 38692 | AMA23L12 | 2AN12R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 23:39 | 2024-05-01 23:40 | 0.03 | 3 | 36 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8252686 | 934026 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-03 14:09 | 2024-05-03 15:18 | 1.15 | 8 | 36 | - | se cierra el trafo 16:17 y rechaza se aisla corto secundario en la red ***se normaliza trafo c34391 recuperado *** marca : magnetrón n serie : 375937 n empresa : 576098 10kva 13.2kv año: 2017 se gastaron 4x0.4dual 2 dps 2 piercing grande y at3 uriel orlay realiza poda w21719 al w21720 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-03 18:37:07 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-03 18:37:45
8252946 | 934073 | BQE23L12 | D15143 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 16:12 | 2024-05-03 17:51 | 1.65 | 1 | 36 | - | Se ejecutan las siguientes actividades 17:50 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador D15143 17:50 Se abre la sección D15150 Para reparar línea primaria a punto de reventarse en el nodo D15143. 19:00 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador D15166 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:56:30
8252958 | 934082 | ROS23L19 | D14038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:11 | 2024-05-03 20:21 | 5.16 | 2 | 36 | - | 20:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D14038 20:40 Se cambia un conector piercing grande en la red secundaria del transformador D14040. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 21:35:34
8254936 | 934597 | SNA23L12 | E42038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:59 | 2024-05-08 10:05 | 2.1 | 2 | 0 | - | SW E42038 1X6T causa lluvias en el sector TRF E42043 1x1H causa corto en líneas de carga, se aíslan y queda el servicio normal. en el reporte del nodo E42069 se realiza cambio de conector piercing, no fue necesario realizar maniobras Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 18:02:05
8255051 | 934573 | AGU23L14 | N42450 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 09:56 | 2024-05-08 11:39 | 1.72 | 3 | 36 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N42334 1 10 T 09:42 SW N42450 2 6 T 11:39 SW N42499 2 6 T 14:11 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 19:41:08
8255306 | 934751 | INS23L14 | C23656 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 20:56 | 2024-05-09 11:00 | 14.07 | 19 | 0 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO MORAVO 2IN14R01 PARA CERRAR RECONECTADOR ARIS MONOPOLAR DEL NODO C23656 YA Q AL PARECER ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO POR CAIDA DESDE EL SITIO DONDE ESTABA INSTALADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 13:51:16<br><br> | SW C23606 1X12T 10:31 SW C23661 1X12T 11:43 SW C20047 1X6T 13:55 SW C20058 2X10T 14:09 SW C20092 1X6T 14:34 SW C20026 5X12T 15:10 DE REPETICION, HABIA UNA FASE POR FUERA. SW C23566 2X6T 16:30 Y RECHAZA A LAS 16:35 USUARIO HARA PODA. SW C23882 2X40T 17:44 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:03:03
8256979 | 38788 | AMA23L12 | 2AN12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-15 11:42 | 2024-05-15 11:44 | 0.04 | 3 | 36 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8257639 | 935648 | BQE23L12 | D15143 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-17 18:12 | 2024-05-17 18:40 | 0.47 | 1 | 36 | - | SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR D15143. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-17 20:07:48
8259480 | 38836 | AMA23L12 | 2AN12R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 18:17 | 2024-05-22 18:19 | 0.03 | 3 | 36 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR ENSAYO.
8260853 | 935287 | RIO23L15 | W54040 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-25 08:09 | 2024-05-25 16:51 | 8.7 | 2 | 36 | - | EJECUTADA CAMBIO DE POSTES PRIMARIOS DE LOS NODOS W54040, W54041 Y W54042 Y CAMBIO DE RED PRIMARIA Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-25 17:20:40
8260913 | 936457 | NSA23L14 | E55101 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-24 14:52 | 2024-05-25 11:10 | 20.3 | 1 | 36 | - | INSTALA 1 FQ 2A H EN EL NODO TRF E55101 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 11:33:04
8261312 | 935895 | HER23L12 | D20468 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-27 08:25 | 2024-05-27 11:31 | 3.1 | 1 | 36 | Se debio crear maniobras manual ya que el equipo programado no permite apertura: SGO Dice EL evento no se ha almacenado porque No existe un equipo con el criterio dado. TRANSFORMADOR Maniobras reales : - <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 08:43:08<br><br> | CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 45KVA PARTICULAR POR UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 12:31:59
8262590 | 936957 | AMA23L16 | W30628 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-30 12:40 | 2024-05-30 13:25 | 0.75 | 6 | 36 | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W30628 PARA CAMBIAR 2 CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN EL NODO TRF W38075 DE PROPIEDAD PARTICULAR (ANTENAS DE WOM) INSTALA 2 CAJAS PRIMARIAS DE 100 AMP COMPLETAS CARGADAS AL MEDIDOR 19367926. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30608<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-30 14:08:57<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W30628 PARA CAMBIAR 2 CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN EL NODO TRF W38075 DE PROPIEDAD PARTICULAR (ANTENAS DE WOM) INSTALA 2 CAJAS PRIMARIAS DE 100 AMP COMPLETAS CARGADAS AL MEDIDOR 19367926. LABORES REALIZADAS MEDIANTE CUENTA DE COBRO 30608 SE NORMALIZA TRF W30712 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 16:04:10
8262699 | 936923 | BOA23L12 | O23594 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-29 16:49 | 2024-05-30 12:10 | 19.35 | 1 | 0 | Se encuentran Guaduas sobre los nodos O23598 al O23599 Palma sobre o23879 al O23880, se inician labores de poda<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 13:05:19<br><br> | SW O23594 ELECTRONICO 11:20 SW O23879 1X6T TRAFO O23602 SE REPARA ARCO SECUNDARIOREVENTADO SIN MANIOBRAS. O23598 AL O23599 SE RETIRAN GUADUAS DE LA LINEA PRIMARIA. O23869 AL O23880 SE RETIRAN HOJAS DE PALMA DE LA LINEA PRIMARIA. APOYAN JHON MARIO HIDALGO Y JHON FEEDY LOAIZA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-30 18:36:34
8258527 | 935858 | ENE23L15 | 2EN15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 17:28 | 2024-05-20 18:53 | 1.42 | 19 | 86 | - | *EN EL TRANSFORMADOR M63076, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION M63509 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Y PORTAFUSIBLE INCINERADO. *SE ENCUENTRA PUENTE PRIMARIO ABIERTO EN LA PARTE SUPERIOR DEL SECCIONADOR M63083, SE HACE SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01 PARA REALIZAR APERTURA TOTAL DEL SECCIONAMIENTO. *18:26 SE FINALIZA REPARACION EN LA SECCION M63083, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 100T, *TECNICOS SOLICITAN SWITCHEO DESDE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2EN15R01, SE PRESENTAN DEMORAS PARA CERRAR SECCIONAL POR FALLAS EN LA CAÑUELA. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 21:13:42
8263118 | 937138 | MNA23L12 | C15168 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 12:01 | 2024-06-01 13:50 | 1.82 | 14 | 38 | - | MNA23L12 INTERRUPTOR C15168 ¦ Dir.:EL CUCUYO 1f 15 a tipo t MNA23L12 INTERRUPTOR C15342 ¦ Dir.:VDA SAN PEREGRINO 1f 6 a tipo t palma sobre el primario Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 14:51:27
8263616 | 937314 | MGT23L12 | W20089 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 11:30 | 2024-06-03 12:36 | 1.11 | 1 | 36 | - | TRF W20089 12:07 rechaza 1 1.6 dual , , Se aisla medido con acometida en corto y normaliza trafo a las 12:36 con 1F 1.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:27:02
8264667 | 937679 | BQE23L12 | D15143 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 12:05 | 2024-06-07 12:08 | 0.05 | 1 | 36 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE POSICIÓN AL TAP DE TRAFO D15143 PARA AUMENTAR TENSIÓN A LSO USUARIOS YA QUE PRESENTABAN CAIDA DE TENSIÓN, AUTORIZADOS POR ARTURO RAMIREZ, QUEDARON TENSIONES ENTRE FASES 242V, FN 121V. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-07 13:00:23
8264913 | 937732 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 12:15 | 2024-06-08 09:35 | 21.34 | 7 | 0 | O23536 SE REPARAN 8 LAMPARAS DE AP , LINEA DE AP REVENTADA. B55WL21-B80WL440 Y 6 MAS QUE SE DIFICULTO TOMAR EL CODIGO 17:12<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:12:39<br><br>O23041 1F 12 A TIPO T 09:34 O23634 3F 12 A TIPO T 10:19 UNA FASE FALLADA O23633 DERRUMBE SE LLEVO TORRE Y ARBOLES ESTAN SOBRE LA RED SECUNDARIA , LOS USUARIOS TIENEN SERVICIO PERO SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION, SE LE INFORMO A LUIS JAVIER HERRERA 10:56 O23005 1F 6 A TIPO T 11:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 12:46:30<br><br> | O23536 SE REPARAN 8 LAMPARAS DE AP , LINEA DE AP REVENTADA. B55WL21-B80WL440 Y 6 MAS QUE SE DIFICULTO TOMAR EL CODIGO 17:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:12:39 O23041 1F 12 A TIPO T 09:34 O23634 3F 12 A TIPO T 10:19 UNA FASE FALLADA O23633 DERRUMBE SE LLEVO TORRE Y ARBOLES ESTAN SOBRE LA RED SECUNDARIA , LOS USUARIOS TIENEN SERVICIO PERO SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION, SE LE INFORMO A LUIS JAVIER HERRERA 10:56 O23005 1F 6 A TIPO T 11:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 12:46:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 17:13:13
8265820 | 937933 | VBO23L15 | O37973 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 07:22 | 2024-06-11 10:57 | 3.58 | 5 | 36 | - | - 08:36 cambia 1 fq 1 h tf o34964 - 08:43 cambia 1 fq 15 t sw o34240 - 09:12 cambia 1 fq 0.45 dual tf o34965 - 10:10 cambia 1 fq 6 t sw o34290 - 10:56 cambia 2 fq 10 t sw o37973 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:51:33
8266105 | 938079 | NSA23L14 | E55002 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 06:38 | 2024-06-12 09:30 | 2.88 | 6 | 36 | - | 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección de repetición E55002, tenía dos fases falladas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:27:36
8267224 | 938322 | BOA23L13 | O21194 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:12 | 2024-06-14 10:30 | 4.3 | 1 | 36 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267460 | 938344 | BOA23L12 | O23571 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 19:07 | 2024-06-14 15:56 | 20.82 | 4 | 36 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267978 | 938442 | SNA23L15 | E41630 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 09:22 | 2024-06-15 15:01 | 5.66 | 1 | 36 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268540 | 938737 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 07:14 | 2024-06-19 17:30 | 34.28 | 6 | 0 | 16:30 Cerrada la sección W17079 con las secciones abiertas W17126 y W17110, se continúa revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:34:26<br><br>SEENCUENTRA AISLADOR POLIMERICO DE RETENCION RECOSTADO Y ATERRIZADO EN TEMPLETE PRIMARIO EN EL NODO W17300, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 65718 PARA ASIALR LA FALLA, PERO SE ENSAYA LA SW W17079 Y RECHAZA, SE VA REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:06:20<br><br>DISPARA CTO EL CHAMI, RECHAZA AR 2 , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE REVISA CTO SE ABRE SW W17079 Y SE NORMALIZA CTO, REPORTAN ARBOL SOBRE LA RED SE VA REVISAR EN EL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 10:52:40<br><br> | Informa Didier Agudelo que queda abierta la sección W17110, esta sección esta rechazando, pendiente hacer revisión, personal técnico le informa al asistente de la zona Hebert Jaime. También queda abiertos arcos primarios en el nodo W17301 porque se debe cambiar un aislador polimérico quemado, se debe reubicar viento primario que esta generando la falla. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:35:07
8268964 | 938846 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:43 | 2024-06-18 14:33 | 9.84 | 7 | 0 | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T no tenia de 12A T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:24:46<br><br> | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T, no tenia de 12A tipo T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:26:19 se ingresa at adrian mauricio ospina Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:43:02
8269340 | 938937 | VBO23L15 | W37328 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 08:52 | 2024-06-19 09:56 | 1.07 | 7 | 36 | - | - 09:55 CAMBIA 1 FQ 15 T SW W37328 - 13:05 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O34364 - HACE PODA Y LIMPIEZA A ESTRUCTURA - 17:33 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O34255 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 18:34:00
8269487 | 938310 | AGU23L17 | N43069 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-20 08:31 | 2024-06-20 14:55 | 6.39 | 1 | 36 | - | SE REALIZA CAMBIO DE APOYO Y TRAMO SECUNDARIO POR CABLE TRIPLEX No 2. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-20 15:03:09
8269693 | 939049 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:59 | 2024-06-20 08:35 | 16.61 | 5 | 52 | SE PRESENTA DERRUMBE EN VEREDA EL CEDRAL BAJO PARA ATENCION DE REPORTES EN TR O23630, SW O23634, TR O23653, POR ESTE MOTIVO SE PRESENTA APOYO DESDE LA ZONA DE LA CELIA Y SANTUARIO, SE UTILIZAN VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS ADICIONALES GENERADOS POR DERRUMBES EN VIAS PRINCIPALES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 14:21:57<br><br> | - 08:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O23524 - 09:08 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23524 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 8 T SW O23650 - 10:45 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O23651 - 11:00 CAMBIA 3 FQ 20 T SW O23041 - 12:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O23601 - TF O23662 USUARIO INFORMA LLEGO SERVICIO A MEDIO DIA DE AYER - 13:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23828 - 13:27 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION O23634 POR REPOSICIO . NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O23630 - 15:25 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O238300 TF AUTO PROTEGIDO - QUEDA UNB USUARIO SIN SERVICIO POR LINEAS ENTORCHADAS Y DESTEMPLADAS - SE ABRE ARCO SON PERTIGA - QUEDA PENDIENTE SE INFORMA AASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O23650 - SE LLAMA A USUARIOS DE TF O23653 Y O23656 PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 18:39:07
8271461 | 939665 | MLA23L15 | E25418 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:03 | 2024-06-26 09:10 | 3.13 | 3 | 36 | - | se cambia 1x6at sw e25427 se cambia 1x20at sw e25418 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 10:48:49
8271636 | 939701 | ENE23L15 | M63083 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 15:25 | 2024-06-26 15:55 | 0.5 | 19 | 36 | ALVARO GIRALDO - 12:59 INFORMA AT SE REVENTO PUENTE EN SW M63932 - SE REQUIERE GRUPO DE REPARACIONES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 14:23:04<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE SW M63083 ENTRE LAS 15:25 A LAS 15:55 PARA REPARAR COLILLA VOLADA EN EL M63917, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-26 17:52:12
8272182 | 939953 | MLA23L14 | MLA23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:54 | 2024-06-28 10:35 | 3.7 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2X12AT SW E25077 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 10:34:59
8272226 | 939969 | SUP23L14 | W65482 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 18:18 | 2024-06-28 11:00 | 16.7 | 3 | 63 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 12:26:46
8272452 | 939939 | SNA23L12 | E42230 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:40 | 2024-06-28 12:56 | 3.27 | 1 | 36 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8221639 | 923695 | RSA23L12 | W24179 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 09:54 | 2024-02-02 13:20 | 3.43 | 2 | 35 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW W24179 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 13:53:19
8222339 | 923898 | ROS23L19 | D12488 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 15:12 | 2024-02-03 15:25 | 0.22 | 3 | 35 | - | 15:12 a 15:25 Se abre SW D12488, para realizar reparación. Se repara colilla volada en la SW D12406. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 16:05:36
8223035 | 924022 | PSV23L13 | E62562 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 07:08 | 2024-02-05 09:10 | 2.03 | 4 | 35 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS; SW DE REPETICION E62562 4FQ*6T, UNA FASE FALLADA. 15:10: CON ASESORIA TELEFONICA POR PARTE DE JAMES BLANDON, TELCO, REVISA COMUNICACION DEL RECO CUMULOS CTO ARBOLEDA 2PV13R01; NO FUE POSIBLE RECUPERARLA, INDICA JAMES QUE DEBEN ENVIAR PERSONAL CALIFICADO AL RECO PARA REVISION MINUCIOSA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 15:39:19
8223542 | 924312 | AMA23L12 | W30171 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-07 09:08 | 2024-02-07 10:53 | 1.75 | 1 | 35 | *se repara arco secundario quemado en el TR W30275 el cual generaba afectación a dos viviendas, se usa dos conectores perforación medianos para red secundaria, se confirma servicio normal con usuarios<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 11:42:32<br><br>*se cambia un fusible de 1.6 dual en W30171, se retira zarig?eya la cual fue causal de la falla y se normaliza transformador confirmando servicio normal en el sector<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 11:08:28<br><br> | ver novedades en bitácora ejecutándose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-07 11:59:10
8225621 | 924372 | DDO23L13 | W61023 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-15 09:10 | 2024-02-15 09:51 | 0.67 | 1 | 35 | - | Toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones LA REPUBLICANA SEC ANTIGUO HOSPITAL CAPILLA DE MARMATO VEREDA LA REPUBLICANA VEREDA SAN JUAN Transformadores: W61023 W61004 W60177 W61124 W61127 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-15 15:52:19
8226016 | 924375 | DDO23L14 | W65802 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-16 11:00 | 2024-02-16 11:51 | 0.84 | 1 | 35 | - | Se toma muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. PLAN DE LOS MONOS VDA. ECHANDIA VDA LA LOMA VDA. CABRAS (EL COFRE) VDA. LA CUCHILLA Tranformadores: W65797 W65802 W65823 W65838 W65890 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 17:24:24
8221363 | 923423 | PRA23L13 | N49167 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-01 09:50 | 2024-02-01 12:00 | 2.17 | 7 | 35 | El día de ayer se reclama el transformador y se realiza desplazamiento. No se alcanza a instalar el transformador. Queda pendiente para mañana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 09:05:45<br><br> | 09:50 a 12:00 Se abre SW N49167, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo N47169. Fallado por corto en acometida del medidor 1605833. 13:05 Se cierra TR N47169, que estaba abierto por falla. Se instalan 2 fusibles de 1 tipo H. Con 4 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 5 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 607054. Número de serie; 521807. Año; 2023. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 13:37:29
8221475 | 923536 | BEO23L12 | L20059 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-01 11:43 | 2024-02-01 12:40 | 0.95 | 3 | 0 | - | - 12:18 SE HACE PODA DE VEGETACION DE 2 ARBOLES TOCANDO LA LINEA PRIMARIA EN NODO L20016 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW L20059 - CAMBIA 2 GRAPAS PREFORMADO - 1 AISLADOR POLIMERICO DE RETENCION Y UN PARARRAYO EN L20093 - ESTA FALLA ERA LA CAUSA DE LOS DISPAROS DE CIRCUITO BEO23L12 LA BOCANA - CAMBIA 1 GRAPAS PREFORMADO EN L20095 - 15:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L20066 PENDIENTE TERMINAR PODA ENTRE NODOS L20066 A L20095 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 19:16:10
8222197 | 923850 | BUM23L13 | W11201 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:59 | 2024-02-03 11:15 | 3.27 | 2 | 35 | SE CAMBIA 1X6AT SW W11201 W11808 N MEDIDOR : 96333 MEDIDOR QUEMADO EL AT3 PASARA EL INFORME PARA CAMBIO DEL MEDIDOR POR PARTE DE LA LOCALIDAD <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 17:08:52<br><br> | SE CAMBIA 1X6AT SW W11201 W11808 N MEDIDOR : 96333 MEDIDOR QUEMADO EL AT3 PASARA EL INFORME PARA CAMBIO DEL MEDIDOR POR PARTE DE LA LOCALIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 17:21:49 se cambia 1fq de 1.6a en trf w11051 11:05 trf w11930, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 22:59:03
8224512 | 924728 | MGT23L12 | W20271 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 10:43 | 2024-02-11 12:10 | 1.45 | 8 | 35 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW W20271 NORMAL A LAS 12:10, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-11 12:27:03
8222898 | 923192 | ENE23L14 | M62073 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-05 08:32 | 2024-02-05 13:20 | 4.8 | 14 | 41 | - | SE DEMORAN LAS LABORES POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 13:45:09
8227045 | 925719 | MNA23L12 | C15168 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 07:11 | 2024-02-21 10:36 | 3.41 | 14 | 35 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIAN GUADUAS SOBRE LA RED MT, SE RETIRAN, SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW C15342 QUEDANDO NORMAL A LAS 08:35 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 09:42:54 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW C15168 NORMAL A LAS 10:35, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 10:42:01
8215645 | 920727 | SIO23L15 | O30023 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 20:19 | 2024-01-03 20:35 | 0.27 | 1 | 35 | - | SE CAMBIA 1FQ 5.2D EN TR O30023. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-03 20:51:04
8215843 | 919843 | AMA23L12 | W30171 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 08:03 | 2024-01-05 08:41 | 0.63 | 1 | 35 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AMA23L12 2. APERTURA DE TRANSFORMADOR W30171 W30466 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_W30466_ANSERMA DISTANCIAS DE SEGURIDAD: REUBICAR RED SECUNDARIA TRIPLEX 1/0 , Y CAMBIAR TRAMO DE 50 METROS DE DUPLEX POR TRIPLEX VDA PARTIDAS DE ANSERMA. SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 11:53:18
8215897 | 920849 | VIR23L13 | O13054 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-05 11:07 | 2024-01-05 12:15 | 1.14 | 1 | 35 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O13054 ENTRE LAS 11:06 A LAS 12:14 PARA REPARAR BAJANTE BT, REALIZAR CAMBIO DE BORNE SECUNDARIO, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-05 14:05:26
8216829 | 921298 | AGU23L15 | N43957 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-10 23:38 | 2024-01-11 11:40 | 12.03 | 10 | 35 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N43718 CON 2 FQ DE 25 A T SECCION NORMAL SW DE REPETICION N43957 CON 3 FQ DE 15 A T TODA POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-11 14:01:12
8217259 | 921489 | AGU23L15 | N43957 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 19:16 | 2024-01-13 09:10 | 13.9 | 10 | 35 | - | se cambia 3x15at sw n43957 1 fase fallada se cambia 1x0.4dual tr n43022 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 12:37:31
8217602 | 921640 | RIO23L14 | W55024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 10:15 | 1.25 | 1 | 35 | SW W55422 8:20 1 FASE FALLADA 5F 25 A TIPO T SW W55417 9:00 3F 50A TIPO T REPOSISION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 09:30:17<br><br> | SW W55422 8:20 1 FASE FALLADA 5F 25 A TIPO T SW W55417 9:00 3F 50A TIPO T REPOSISION SW W55024 10:15 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 10:42:46
8218008 | 921198 | CHA23L13 | C11012 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 08:33 | 2024-01-17 13:25 | 4.87 | 1 | 35 | - | SE REALIZA REUBICACION DE REDES SECUNDARIAS QUE PASAN POR ENCIMA DE LOS TECHOS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-17 13:36:32
8218303 | 922034 | RIO23L14 | W55024 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-18 09:01 | 2024-01-18 10:40 | 1.66 | 1 | 35 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W55024 SE ORGANIZA Y SE RETIEMPLA TRAMO DE RED SECUNDARIA DESCOLGADA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-18 13:00:34 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W55024 SE ORGANIZA Y SE RETIEMPLA TRAMO DE RED SECUNDARIA DESCOLGADA. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-18 13:04:31
8218374 | 922075 | PSV23L15 | E61610 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-18 14:45 | 2024-01-18 18:01 | 3.27 | 3 | 35 | - | se retiran 03 guaduas de la red primaria en nodo e61610 se normaliza el servicio en sectores afectados. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-18 18:10:47
8219760 | 922783 | DDO23L14 | W65001 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 08:54 | 2024-01-25 09:51 | 0.95 | 8 | 35 | - | SE NORMALIZA SW W65001 CON 2 FQ DE 15 A T EN EL APOYO SECUNDARIO W65899 SE ENCUENTRA UN ENJAMBRE DE ABEJAS SE PASA INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO AL ASISTENTE DE ZONA PARA PROGRAMAR TRATAMIENTO DE ABEJAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 14:19:25
8221226 | 923390 | AGU23L15 | N43957 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 15:28 | 2024-01-31 15:45 | 24.28 | 10 | 35 | A LAS 11:11 SE REALIZA INSPECCION EN TR N49698 Y TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-31 12:47:35<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N43957 6 15 T 15:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 07:53:56
8216901 | 921347 | SUP23L14 | W65600 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-11 10:37 | 2024-01-11 17:15 | 6.64 | 11 | 35 | - | INSTALA 3 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION W65600 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-11 18:54:40
8230043 | 927112 | ROS23L19 | D14192 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-05 07:13 | 2024-03-05 10:16 | 3.05 | 1 | 35 | - | nodo d14192: se manipulan arcos secundarios para buscar daño y se encuentra acometida en corto, se aisla y el afectado debe reparar con tecnico particular. se instala 01 porta fusible. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-05 12:41:22
8232143 | 927848 | MAR23L13 | C25548 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-12 06:14 | 2024-03-12 17:51 | 11.61 | 1 | 35 | - 09:56 DISPARA MAR23L13 ALTO CAUCA - INFORMA AT DIEGO EDISON ROMERO QUE LA CAUSA DEL DISPARO FUE ENSAYANDO TF C25548 PORTA FQ TOCA LINEA SW C25547 QUE ESTA EN EL MISMO POSTE <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-12 10:54:47<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW C25525 NORMAL A LAS 07:50 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 3 DUAL TRAFO C25548 Y RECHAZA A LAS 07:55, SE HACE RECORRIDO Y SE HACE PODA, SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE Y RECHAZA A LAS 08:40, SE CONTINUA RECORRIDO SE ORGANIZA UNA ACOMETIDA EN POSIBLE CORTO SE CAMBIA FUSIBLE Y VUELVE Y RECHAZA, SE CONTINUA RECORRIDO SE ENCUENTRA UNA ACOMETIDA 2 X 8 +8 QUEMADA, SE RETIRA, CUANDO EL COMPAÑERO SE ENCONTRABA BAJANDOSE DEL POSTE ESTE SE LADEA Y SE REVIENTA TEMPLETE, SE NORMALIZA TEMPLETE SE CAMBIA COMETIDA EN EL MEDIDOR 6677131481 CON CUENTA DE COBRO 27878 QUEDANDO CIRCUITO NORMAL A LAS 17.50 CON FUSIBLE 1 X 1, 3 DUAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-12 19:22:31
8232745 | 928134 | ROS23L19 | D14192 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-14 11:06 | 2024-03-14 17:11 | 6.08 | 1 | 35 | - | - 11:05 A 17:10 ABIERTO TF D14192 PARA REMPLAZAR TORRE SECUNDARIA EN MAL ESTADO - SE RETIRA TORRE - SE INSTALA 1 POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 8 METROS NUEVO - SE INSTALAN 2 RETENIDAS - SE REUBICAN 4 RAMALES SECUNDARIOS - SE INSTALA EN APOYO SIGUIENTE AISLADOR DE YOYO PARA LINEA NEUTRO QUE ESTABA SIN AISLADOR YOYO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 17:41:21
8233136 | 928359 | DDO23L14 | W65815 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-16 09:43 | 2024-03-16 11:55 | 2.21 | 1 | 35 | - | DDO23L14 TRANSFORMADOR W65815 ¦ Dir.:VEREDA CABRAS 1F 0.6 DUAL, SE AISLA LINEAS DE CARGA EN CORTO DE MEDIDOR 6677012016 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-16 12:14:22
8234406 | 928600 | VCT23L13 | E12346 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 11:46 | 2024-03-20 15:54 | 28.14 | 2 | 72 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E12368 NORMAL A LAS 13:11 SE DEJA ABIERTA LA SW E12346 DEBIDO A QUE SE DEBE REALIZA PODA A RAMAL MT DONDE SE ENCUENTRA EL TRAFO E12351, PENDIENTE REALIZAR PODA Y NORMALIZAR SW E12346 CAMBIO DE FUSIBLE AL TRAFO E12304 2 X 3H NORMAL A LAS 10:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 10:33:01
8234555 | 928735 | FIL23L13 | N21715 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 05:19 | 2024-03-20 10:36 | 5.28 | 6 | 0 | - | se revisa transformador N21714 encontrando protecciones en estado normal (08:55), se recorre circuito y se cambia fusible de 30T en la sección N21715(10:35), se hace confirmación de servicio y se evidencia sección N21724 fallada, allí se cambia fusible de 15T(12:10), se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 16:47:12
8234976 | 928941 | HER23L15 | D23139 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 03:31 | 2024-03-21 12:50 | 9.32 | 1 | 35 | - | SE CAMBIA FUSIBLES EN TRF D23139 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO LINEA SECUNDARIA SUELTA DEL AISLADOR YOYO Y ATERRRIZADA EN LA ESTRUCTURA, SE ASEGURA NUEVAMENTE Y SE NORMALIZA EL SERVICIO, SE GASTAN 7 FQ DE 0.6A Y 2FQ DE 2A H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 12:56:22
8235544 | 929269 | AMR23L12 | AMR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 09:53 | 2024-03-23 10:49 | 0.94 | 15 | 0 | - | SW C32082 9:30 10:38 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA P EN TRAFO C32387 CTA DE COBRO 36119 MEDIDOR 6677416076 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA DE CTO KM41 SOLICITADA POR DAVID VARGAS INFORMA QUE EN EL NODO C32082 SE DESPRENDIO LA CAJA PRIMARIA, DAVID SE DESPLAZA AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM12R01 ABRE EL BYPASS Y SE CIERRA CTO AMR23L12, ALEXANDER MURILLO ABRE LA SW C32096 Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE 2AM2IR21.UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C32082 .SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO KM41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 11:25:14 AMR23L12 INTERRUPTOR C32627 ¦ Dir.:C32067 - C32627 2F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 18:18:58
8235607 | 929271 | PSV23L13 | E62347 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:01 | 2024-03-23 07:40 | 1.65 | 1 | 35 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: MANIOBRAS INGRESADAS AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 13:28:04
8235723 | 929337 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-23 17:07 | 2024-03-23 17:40 | 0.55 | 9 | 35 | - | AMR23L14 SW C31735 17:40 1F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 17:43:58
8236344 | 929516 | DDO23L14 | W65802 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 19:23 | 2024-03-25 21:00 | 25.62 | 1 | 35 | - | MARMATO, VEREDA ECHANDIA, QUEDA ABIERTO TRF W65802 YA QUE ESTA RECHAZANDO, EL DIA DE MAÑANA SE REALIZARA RECORRIDO Y SE VISITARA PUNTO EXACTO DONDE UN USUARIO INFORMA LINEAS JUNTAS POR EUCALIPTO, EL DIA A DE HOY POR LA HORA Y POR CANTIDAD DE REPORTES NO SE ALCANZA A VISITAR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-25 20:40:40
8236493 | 929574 | DDO23L14 | W65802 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-26 15:31 | 2024-03-26 18:01 | 2.5 | 1 | 35 | - | - SE ENCUENTRA TF W65802 ENERGIZADO - USUARIOS MANDARON A AISLAR FALLA Y DAR SERVICIO CON PARTICULAR AYER A LAS 21:00 HORAS - SE ENCUENTRA RED SECUNDARIA REVENTADA POR TECHO QUE SE LLEVO UN VENDAVAL Y REVIENTA RED SECUNDARIA - 15:30 A 18:00 ABRE TF W65802 PARA REAPARAR RED TRENZADA - GASTA 1 CONECTOR PIRCING MEDIANO - 17:30 SE CIERRA TF Y HACE CORTO EN POSTE POR MEDIDOR 21168477 QUEMADO - SIN LECTURA DIGITAL - SE AISLA Y SE DEJA USUARIO SIN SERVICIO - CASA SOLA - REDES INTERNAS EN CORTO - CASA DESTECHADA - TF TENIA 1 FQ 6 T - SE INSTALA 1 FQ 2,1 DUAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-26 18:35:37 SE INGRESA EQUIPO MEDIDOR 21168477 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-26 18:38:08
8236850 | 929772 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 18:41 | 2024-03-29 07:10 | 12.49 | 9 | 35 | - | se hace recorrido a red primaria sin novedad se normaliza sw c31735 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-29 07:29:27
8238162 | 930096 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 06:59 | 2024-04-02 07:39 | 0.67 | 9 | 35 | - | SW C31735 7:39 1F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 10:19:05
8239015 | 930395 | RSA23L12 | W24179 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:47 | 2024-04-04 11:00 | 1.22 | 2 | 35 | - | - 10:05 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION W24209 - UNA FASE FALLADA - 11:00 CAMBIA 2 FQ 15 T SW W24179 - 12:00 CAMBIA 1 FQ 10 T SW W24552 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:35:23
8241833 | 931446 | PSV23L13 | E62562 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 07:13 | 2024-04-14 08:50 | 1.63 | 4 | 35 | - | SW E62562 8:50 6F 6 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E62422 10:20 1F 10 A TIPO T SW E62437 11:25 1F 6 A TIPO T SW E62119 13:10 6F 12 A TIPO T 2 FASES TRF E62120 14:05 1F 2A TIPO H TRF E62172 16:45 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 18:13:10
8242258 | 930978 | DOR23L14 | L16894 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 15:30 | 2024-04-15 17:05 | 1.59 | 1 | 35 | - | MANTENIMIENTO DE MACRO MEDIDOR NODO L16894 EN LA CRA 2 CLL 44 FERROMEXICO, RESPONSABLE HOOBER ERNEY LAGUNA CEL: 314-288-7013. TIPO ACCION MM:CAMBIO POLARIDAD CTS---IRR:ANOM-CTS CONECTADOS EN POLARIDAD INVERTIDA. Usuario / Fecha: jorge omar marin vasquez / 2024-04-09 15:41:49 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:08:57
8242597 | 931655 | SLM23L13 | N35458 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:06 | 2024-04-16 12:31 | 20.42 | 2 | 49 | SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:07<br><br>SE NORMALIZA SW N35706 CON 1 FQ DE 12 A T SW DE REPETICION N35764 CON 6 FQ DE 12 A T TODA POR FUERA TRF N35764 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL REPONE 2 FQ DE 20 A T EN SW DE REPETICION N35856<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 14:25:06<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N35365 NORMAL A LAS 09:30 1 X 12T SW N35458 NORMAL A LAS 11:10 1 X 6T SW N35468 NORMAL A LAS 12:30 1 X 6T SW N35472 NORMAL A LAS 13:40 1 X 6T SW N35476 NORMAL A LAS 14:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:45:23
8242671 | 931725 | SUP23L14 | W65600 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 12:09 | 2024-04-16 17:15 | 5.1 | 11 | 35 | SW W65600 REPETICION 3F 123 A TIPO T 17:15 1 FASE FALLADA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 17:55:46<br><br>SW W65047 1F 6 A TIPO T 14:40<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 17:55:23<br><br> | SW W65600 REPETICION 3F 123 A TIPO T 17:15 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 17:55:46 SW W65047 1F 6 A TIPO T 14:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 17:55:23 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 18:12:48
8244544 | 932252 | DDO23L13 | W61022 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-19 10:36 | 2024-04-19 12:40 | 2.08 | 1 | 35 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W61022. INICIALMENTE SE INSTALAN 2 FQ Y RECHAZA. EL TECNICO SE DESPLAZA A REVISION Y ENCUENTRA DPS EXPLOTADO EN EL NODO TRF W61023. SE DESCONECTAD EL DPS EXPLOTADO Y SE PROCEDE A INSTALAR NUEVAMENTE LOS FUSIBLES. INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W61022 (4 FUSIBLES EN TOTAL) INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W61023 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:34:21 VDA LA REPUBLICANA FCA LA ILUSION / TRF W61114 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE CON EL USUARIO PORQUE HASTA EL TRF ESTA EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EL TECNICO LE RECOMIENDA CONTRATAR TECNICO PARTICULAR PARA REVISION DE LAS INSTALACIONES A PARTIR DE LA ACOMETIDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:36:53
8246453 | 932567 | SNA23L12 | E42096 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-22 06:08 | 2024-04-22 12:36 | 6.47 | 3 | 62 | - | SW E42096 2X12T SW E42101 2X6T TRAFO E42031 4X2H LOS PRIMEROS LOS RECHAZA Y SE LE ENCUENTRAN REDES ENTORCHADAS, LAS CUALES SON AISLADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:47:32
8247028 | 931681 | MAN23L14 | M21161 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 08:57 | 2024-04-24 11:55 | 2.97 | 1 | 35 | - | SE CUMPLE ODO - COBRO_PQT_11330128_11639249 - CTO :MAN23L14 SAN PEREGRINO - 08:56 A 11:55 APERTURA TF M21161 - DIRECCION VDA ALTO DEL NARANJO FINCA LA FORTUNA - REUBICACION DEL MISMO APOYO NODO M21161_12 EL CUAL SE CORRERA 1.5MT Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 13:19:29
8248343 | 933099 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-26 11:13 | 2024-04-26 12:00 | 0.78 | 5 | 35 | - | TR E42011 SE CAMBIA POR QUEMADO, SE INSTALA UN MAGNETRON, 5 KVA. 13.2 KV. SERIE 521840. NRO DE EMPRESA 607081. SE CIERRA Y HABIA PROBLEMAS EN LA RED SE ENCUENTRA MEDIDOR QUEMADO CON CUENTA 257531405. SE LE INSTALAN 2X1H Y 2X2H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 16:14:45
8249254 | 933335 | PSO23L16 | M54040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 17:56 | 2024-04-27 20:20 | 2.4 | 6 | 35 | - | PSO23L16 INTERRUPTOR M54040 ¦ Dir.:ESPARTILLAL 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:34:32
8249981 | 933460 | HER23L16 | C14490 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 16:41 | 2024-04-29 10:35 | 17.9 | 1 | 35 | - | 2x1H en le TR C14490,causa descargas en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 11:57:29
8251047 | 933641 | AGU23L17 | N43136 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:47 | 2024-04-30 17:49 | 2.03 | 1 | 35 | - | Informa el personal técnico que se ejecuta las siguientes actividades: 16:42 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección N43050 17:48 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador N43136 18:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N43150 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:44:25
8238040 | 929968 | SNA23L15 | E41773 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 | 2024-04-01 09:50 | 9.83 | 3 | 119 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8240272 | 930891 | VBO23L13 | O10386 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-09 11:10 | 2024-04-09 12:01 | 0.84 | 4 | 35 | en el nodo O10491, se requiere cambiar caja primaria afectada.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 10:20:11<br><br> | *En la sección W35562 se cambia un fusible de 6T, se genera cuenta de cobro 32028 en medidor 34410192, se finalizan actividades y se confirma servicio con usuario. *se realiza apertura de sección O10386 para reparar caja primaria en el nodo O10491, se genera cuenta de cobro 32026, se finalizan actividades sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 13:49:37
8249665 | 933407 | BUM23L13 | W11201 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 08:16 | 2024-04-28 15:15 | 6.98 | 2 | 35 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion w11201 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 15:36:13
8259734 | 936149 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:15 | 2024-05-23 07:15 | 0 | 11 | 0 | - | - 07:15 a 07:18 dispara cha23l15 rosario al cerrar sw c13805 - 07:18 a 08:30 se termina de abrir otra 2 fases sw de repeticion c13805 por dos guaduas encima de red primaria - se talan 5 guaduas - gasta 4 fq 20 t sw c13805 - 09:48 cambia 2 fq 6 t sw c13841 - 10:27 cambia 2 fq 6t sw c13018 - 10:55 cambia 2 fq 6 t sw c13655 - 11:40 revasua tf c13758 esta norma Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:31:18
8253494 | 934247 | BQE23L12 | D15236 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-05 12:04 | 2024-05-05 16:13 | 4.15 | 1 | 35 | - | EN EL TRANSFORMADOR D15236, SE REPARAN 3 LINEAS REVENTADAS A CAUSA DE ARBOL, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 17:27:42
8254024 | 934410 | AZU23L13 | N21163 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:41 | 2024-05-07 10:36 | 3.92 | 5 | 35 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N21163 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-07 10:42:38
8254313 | 934469 | VBO23L14 | W36602 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:53 | 2024-05-07 13:10 | 6.28 | 2 | 0 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8254768 | 934579 | LMC23L12 | N32019 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 07:28 | 2024-05-08 08:55 | 1.45 | 4 | 42 | - | EN LA SECCION N32019, SE REPONE UN FUSIBLE DE 20T EN EL TRANSFORMADOR N32085, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. EN LA SECCION N32087, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15 TIPOO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 13:32:23
8256293 | 935067 | DDO23L13 | W61023 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 | 2024-05-12 14:30 | 14.5 | 1 | 35 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W61124 2 0.6 D 11:00; Se aísla DP´s fallado, requiere su cambio. TR W61114 2 1.0 D 12:00Se aísla 2 DP´s fallado, requiere su cambio. SW W61125 1 6 T 12:40 TR W61127 1 1.3 D 13:30; Se aísla DP´s fallado, requiere su cambio. TR W61023 2 0.6 D 14:30; Se aísla 2 DP´s fallado, requiere su cambio. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:42:02
8256943 | 933562 | VCT23L17 | E13007 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-15 09:39 | 2024-05-15 11:20 | 1.69 | 11 | 35 | SE REALIZÓ CORTE VISIBLE DE LAS CUCHILLAS DE ITX 2DN4VC71 09:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 09:47:18<br><br> | CUMPLEN CON ACTIVIDAD Y TIEMPOS DE MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 18:32:51
8261914 | 936677 | QHI23L13 | W41816 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 15:21 | 2024-05-28 18:50 | 3.48 | 1 | 35 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8264701 | 937662 | VBO23L14 | W36445 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-07 05:37 | 2024-06-07 08:57 | 3.33 | 4 | 35 | SE ESTA ATENDIENDO LINEA REVENTADA EN NODO:W36504 FCA El PARAISO a causa de guadual en el nodo W36571, LA FALLA SE LOGRÓ ENCONTRAR AYER 6 DE JUNIO LUEGO DE BUSCAR Y HACER VARIAS MANIOBRAS, PERO NO SE LOGRÓ REPARAR, POR LO QUE QUEDÓ PARA EL 07 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 07:40:14<br><br> | SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 13:58:38 SW W36446 1X6T 09:18 SW W36445 1X12T 08:56 SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 14:04:08
8265786 | 937953 | BQE23L12 | D15236 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-11 07:04 | 2024-06-11 09:16 | 2.2 | 1 | 35 | - | EN EL TRANSFORMADOR D15236, SE REPONEN 2 PORTAFUSIBLES QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO Y SE USAN 4 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 11:34:48
8266330 | 938081 | VCT23L13 | E12387 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 17:16 | 2024-06-12 17:54 | 24.63 | 1 | 35 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E12387 2 X 1, 6 DUAL NORMAL A LAS 12:40 SR E12389 SE REPUSIERON 3 FUSIBLES DE 10T SIN FASES FALLADAS SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:42:32
8266910 | 938215 | VCT23L13 | E12387 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-12 20:21 | 2024-06-13 14:27 | 18.1 | 1 | 35 | Se realiza maniobras para deshacer interconexión entre los circuitos Santa Helena y Cañaveral Se abre el reconectador 2ML3VC31 y se cierra la sección E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-13 09:55:05<br><br> | Se hace poda de vegetación en E12387 vereda la cabaña, tenía las líneas secundarias entorchadas y en corto circuito por contacto con árboles, se instalan 2 fusibles de 1,6 dual a las 14:26 se confirma servicio normal Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-13 20:29:22
8267768 | 938422 | SNA23L12 | E42096 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:18 | 2024-06-15 10:01 | 2.71 | 3 | 0 | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:43:47<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:14:35<br><br> | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:45:40
8268902 | 938739 | NSA23L14 | E55051 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 12:21 | 2024-06-18 12:51 | 0.5 | 5 | 55 | - | PARA AJUSTAR CAJA PRIMARIA BAILANDO(SUELTA) EN TRF E55401, ABREN LA SW E55051 DE 12:20 A 12:50 Y, AL TRF LE INSTALAN UN FQ*0.6 DUAL QUEDANDO NORMAL A LAS 12:50. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 18:44:33
8269359 | 938987 | RIO23L15 | W54964 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-19 13:17 | 2024-06-19 16:40 | 3.38 | 1 | 35 | - | 16:40 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W54964, se repara neutro reventado y se realiza poda de guadua. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 20:04:44
8269547 | 939040 | VBO23L14 | W36188 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 16:11 | 2024-06-20 08:41 | 16.5 | 2 | 35 | - | EN LA SECCION W36188, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 12:29:40
8269899 | 939210 | MLA23L15 | E31523 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 10:58 | 2024-06-21 12:11 | 1.22 | 1 | 35 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E31523 1 3 H 12:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-21 13:22:43
8270236 | 939275 | DOR23L14 | L16449 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 04:19 | 2024-06-22 07:30 | 3.18 | 1 | 48 | - | CAMBIA FQ QN E SW Y EN TRF L16791 AL CUAL DEBEN CAMBIARLE CAJA PRIMARIA(TOCO PUENTEARLE FUSIBLE DE 6H) Y CAMBIO DE 2 DPS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-22 12:57:26
8270242 | 939281 | BOA23L13 | O21054 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:29 | 2024-06-22 09:41 | 3.2 | 3 | 50 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8271548 | 939708 | ROS23L19 | D14038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 10:14 | 2024-06-26 13:25 | 3.18 | 1 | 0 | 12:58: reporta alexandeR rudas que el grupo QUE ESTA ATENDIENDO LA ODT REQUIEREN SU APOYO; DEJAN PENDIENTE ODT 939728 ROS23L14 D15379<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 13:17:25<br><br> | 14:10: REPORTAN DATOS: 11:45: 2FQ*6T EN SW D14038. 12:15: LES RECHAZA TRF D14192 2 FUSES DE 1.0 DUAL; ENCUENTRAN MEDIDOR 23623033 CON LINEAS DE CARGA EN CORTO, LAS AISLAN PARA CERRAR TRF EL CUAL QUEDO NORMAL A LAS 13:25 EN TOTAL 4 FUSE DE 1.0 DUAL EN RECHAZO Y 2 PARA NORMALIZAR. PRESTO APOYO ALEXANDER RUDAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 14:18:27
8272181 | 938802 | VBO23L14 | W36188 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-28 10:25 | 2024-06-28 15:03 | 4.64 | 2 | 35 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO VBO23L14 2. APERTURA Y CIERRE DE: SECCION W36188 3. REPORTE GIGA: ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD ANALISIS W36189 OBSERVACION: CAMBIO DE RIELES EN H DE 9 MTS, PIN 4 LINEAS, POR POSTE DE 12 MTS PIN 4 LINEAS Y INSTALAR BAYONETA DOBLE, PARA APANTALLAR RED, POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN GUADUAL. DIRECCION: VITERBO - VDA LOS CAIMOS Usuario / Fecha: julian david zuluaga ochoa / 2024-06-18 11:10:43 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 16:13:56
8272387 | 939935 | AMA23L12 | W30509 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-28 16:50 | 2024-06-28 17:10 | 0.33 | 1 | 35 | - | TRF W30358 9:00 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL TR W30549 14:50 CORTO EN RED SECUNDARIA , SE ENSAYA TRAFO A LAS 12:10 RECHAZA 1F 1,6 DUAL , SE RECORRE Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SEGUNDO ENSAYO A LAS 13:00 Y RECHAZA 1F 1,6 DUAL , SE CONTINUACON EL RECORDDIO Y SE ENSAYA NMUEVAMENTE 13:45 Y RECHAZA DE NUEVO 1F 1,6 DUAL , SE RECORRE Y A LAS 14:30 SE AILA MEDIDOR 6677044256 QUE TENIA CORTO EN LAS LINEAS DE CARGA , SE NORMALIZA TRAFO A LAS 14:50 CON 1F 1,6 DUAL TR W30509 16:50 17:10 SE ABRE TRAFO PARA AJUSTAR CONEXIÓN DE BORNE DE FASE FLOJO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 18:35:14
8272918 | 940185 | ROS23L19 | D14083 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 14:58 | 2024-06-30 17:21 | 2.38 | 1 | 35 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D14090 6 12 T 16:50; sección de repetición 2 fases falladas. TR D14083 2 1.3 D 17:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 18:27:58
8221428 | 923582 | DDO23L14 | W65874 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 13:12 | 2024-02-01 15:21 | 2.14 | 2 | 34 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW W65874 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-01 16:38:10
8222169 | 923822 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:57 | 2024-02-03 07:40 | 1.72 | 2 | 0 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222318 | 923834 | PRA23L13 | 2PA13R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 05:17 | 2024-02-03 16:30 | 11.21 | 6 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49112 SE CAMBIA 3FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N49107, UNA FASE POR FUERA SE REVISA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PA13R02 CASTILLA BARTOLO ENCONTRANDOSE ABIERTO, SE REALIZA EL CIERRE MANUAL, EL EQUIPO ESTA SIN COMUNICACION, SE DESCONOCE QUE GESTION HIZO DIEGO SOTO YA NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES EN LA ODO SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N49258 SSE CAMBIA 2FQ DE 25A T EN SECCION N49145 SE CAMBIA 2FQ DE 15A T EN SECCION N49167 SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION N49235 Y RECHAZA QUEMANDO FUSIBLE EN LA SECCION N49145, SE DEJA ABIERTA EN SU TOTALIDAD Y SE CAMBIA NUEVAMENTE 1FQ DE 25A T EN LA SECCION N49145, USUARIO DEL TRF PARTICULAR N49241 INDICA QUE OBSERVA UNA CAJA PRIMARIA REVENTADA Y QUE VA A TRATAR CON TECNICO PARTICULAR, SE LE INFORMA QUE LA SECCION N49235 QUE LO ALIMENTA ESTA ABIERTA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:06:07
8222811 | 923953 | PRA23L13 | N49167 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 10:21 | 2024-02-04 10:33 | 0.2 | 6 | 35 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49181 1 15 T 09:46 TR N49200 1 0.6 D 11:14 TR N49230 1 1.0 13:09 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 16:20:27<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49167 1 15 T 10:32 TR N49166 2 1 H 12:52 SW N49235 1 10 T 15:02 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N49154. 15:54 Se encuentra medidor quemado. Se deja el servicio directo, quedando el servicio normal. Del reporte asociado al TR N49154. 17:38 Se encuentra acometida quemada. Se le informa al usuario que debe reparar con técnico particular. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 18:13:49
8225259 | 925072 | DDO23L14 | W65874 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 08:49 | 2024-02-14 12:30 | 3.7 | 2 | 34 | - | 12:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W65874, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 13:01:54
8226188 | 925444 | QHI23L12 | W42277 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-17 12:51 | 2024-02-17 16:05 | 3.23 | 1 | 34 | - | 16:05 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W42277, se retira arbol sobre la red abierta. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 16:08:53
8226730 | 925606 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 05:33 | 2024-02-20 07:16 | 1.71 | 13 | 34 | - | SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C23606. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 08:39:33
8227004 | 925770 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-02-21 08:31 | 2024-02-21 10:13 | 1.7 | 6 | 60 | 11:06 SE CIERRA LA SW W42883, SALE EN FALLA CUMULOS NUEVAMENTE AL CERRA LA SW. 11:22 SE ABRE LA SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA CUMULOS ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 11:45:52<br><br>10:05 SE REALIZA APERTURA DE SW W42883, SE CIERRA CUMULOS 2MG13R01 Y ENTRA NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SW W42883, 3 TRAFOS SIN SERVICIO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 10:15:59<br><br> | EN LA REVISION DEL CIRCUITO SE ABREN RAMALES ILEGALES EN LOS NODOS W30428 Y EL W30425/426 SE ENERGIZA TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 15:24:06
8227060 | 925770 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-02-21 11:07 | 2024-02-21 11:14 | 0.12 | 6 | 34 | 11:06 SE CIERRA LA SW W42883, SALE EN FALLA CUMULOS NUEVAMENTE AL CERRA LA SW. 11:22 SE ABRE LA SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA CUMULOS ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 11:45:52<br><br>10:05 SE REALIZA APERTURA DE SW W42883, SE CIERRA CUMULOS 2MG13R01 Y ENTRA NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SW W42883, 3 TRAFOS SIN SERVICIO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 10:15:59<br><br> | EN LA REVISION DEL CIRCUITO SE ABREN RAMALES ILEGALES EN LOS NODOS W30428 Y EL W30425/426 SE ENERGIZA TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 15:24:06
8227573 | 925040 | BEO23L12 | L20017 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 08:30 | 2024-02-23 17:00 | 8.5 | 6 | 34 | - | MANTENIMIENTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCION L20017, CAMBIO DE AISLAMIENTO Y PENDIENTES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-23 17:01:29
8227602 | 925108 | BOA23L13 | O21064 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-23 10:41 | 2024-02-23 15:00 | 4.32 | 1 | 34 | ACTIVIDAD 1: PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD MESA ZONAL OBSERVACION BAJAR TENDIDO DE RED SECUNDARIA PARA USUARIO REALIZAR TALA DE ARBOLES- POR PELIGRO DE CAER SOBRE REDES SECUNDARIAS Y VIVIENDA-MESA ZONAL DE LA CELIA LLAMAR AL USUARIO UNOS TRES DIAS ANTES DE LA ACTIVIDAD PARA CONSEGUIR EL ASERRADOR. ACTIVIDAD 2: PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD MESA ZONAL OBSERVACION REALIZAR CAMBIO DE TRAMO DE RED SECUNDARIA DESDE EL NODO O21064-18 AL O21064-19 QUE SE ENCUENTRA EN DUPLEX NRO DOS POR TRIPLEX NRO DOS CON EL QUE SE RETIRA SE LE CONSTRUYE EL TRAMO AL SEÑOR JHONNY CON EL FIN DE PODERLE SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL SEÑOR JHONNY SOLICITUD DE MESA ZONAL NOTA: LA ACTIVIDAD 1-ESTA LABOR NO FUE POSIBLE REALIZARLA PORQUE EL PERSONAL DE PODA EXTERNO NO SE COMPROMETIO A REALIZAR LA PODA PORQUE LOS ARBOLES ESTAN BASTANTE ALTOS Y ERA PELIGROSO. LA ACTIVIDAD 2 SE DEMORA LA APERTURA DEL TRANSFORMADOR O21064 MIENTRAS SE INSTALA APOYO SECUNDARIO<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-23 08:52:03<br><br> | BAJAR TENDIDO DE RED SECUNDARIA PARA USUARIO REALIZAR TALA DE ARBOLES- POR PELIGRO DE CAER SOBRE REDES SECUNDARIAS Y VIVIENDA-MESA ZONAL DE LA CELIA LLAMAR AL USUARIO UNOS TRES DIAS ANTES DE LA ACTIVIDAD PARA CONSEGUIR EL ASERRADOR. 15:03 se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-23 15:03:52
8228327 | 925788 | VCT23L12 | E11005 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-27 09:04 | 2024-02-27 16:01 | 6.95 | 1 | 34 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE CTO VCT23L12 2. APERTURA DE TRAFO E11005 09:04 CIERRE A LAS 16:00 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_10379644 E11005 VICTORIA_ OBSERVACION HINCADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS Y CAMBIO DE RED ABIERTA 2 POR CABLE TRIPLEX 1/0 CALLEJON CAMIN O VIEJO A MARQUETALIA NODO E11005. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 17:36:45
8224380 | 924640 | AGU23L15 | N43763 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-09 18:28 | 2024-02-10 09:22 | 14.9 | 18 | 0 | - | SE CAMBAI 2FQ 25T EN SW N43763. SE CAMBIA 2FQ 10T EN SW N43868. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N43783. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 15:24:57
8215718 | 920761 | LMC23L13 | N31003 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-04 09:17 | 2024-01-04 11:50 | 2.55 | 1 | 34 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N31003 SE RETIRA ZARIGUEYA QUEMADA DE LOS BORNES PRIMARIOS DEL TRF. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-04 12:35:28
8217634 | 921636 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-15 08:30 | 2024-01-15 09:19 | 0.81 | 13 | 34 | - | SE ABRE LA SW C23606 PARA CAMBIO DE 2 CAJAS PRIMARIAS EN EL TRAFO C23618 CUENTA DE COBRO : 35817 N SUSCRIPTOR : 121060826 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-15 12:45:22 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-15 12:54:14
8218263 | 921230 | FEL23L12 | W70054 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:46 | 2024-01-18 12:01 | 3.25 | 1 | 34 | - | REUBICAR APOYO SECUNDARIO Y REDES DE BAJA TENSION QUE CRUZAN POR UNA VIVIENDA POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-18 12:12:10
8219345 | 922509 | DDO23L14 | W65874 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-23 09:43 | 2024-01-23 14:11 | 4.46 | 2 | 34 | - | SE REPARA COILILLA SUELTA W65878 SE CAMBIA 3X6AT SW W65878 SE CAMBIA 2X0.4DUAL TR W65870 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-23 14:45:31
8220247 | 923128 | FEL23L12 | W70054 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-28 14:02 | 2024-01-28 16:05 | 2.06 | 1 | 34 | - | 16:05 Se cambia fusible quemado de 2.1D en el transformador W67033, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 17:18:48
8220961 | 923276 | BEO23L12 | L20017 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-31 08:55 | 2024-01-31 09:00 | 0.08 | 6 | 34 | 07:03 ramiro y Jhon fredy valencia van a hacer recorrido a red primaria por disparos de circuito BEO23L12 la Bocana<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 07:07:33<br><br>- 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SE?AL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-30 10:57:21<br><br> | - 09:32 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA NORMAL POR AR2 - 09:38 A 09:50 DISPARA BEO23L12 LA BOCANA RECHAZA AR3 - SEÑAL ARRANQ 51 - 51N - SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA - MULTIPLES DISPAROS EN EL TRANSCURSO DE MES - INFORMA VA A M,ANADAR A REVSIAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-30 19:14:37 HACE RECORRIDO A RD PRIMARIA - 08:55 A 09:00 ABIERTA SW PARA CAMBIO DE 2 FQ 20T POR 2 FQ 10T - 09:20 SW ELECTRONICA L20013 SE INSTALAN 3 FQ 12 T Y SE RETIRAN 3 PORTA FQ ELECTRONICOS - SE LLEVAN PARA DORADA - 09:40 A 09:51 CAMBIA 3 FQ 15 T POR 3 FQ 10T NODOS L20015 - L20016 Y L20050 PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-31 13:36:39
8215489 | 920606 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-03 07:05 | 2024-01-03 08:30 | 1.42 | 13 | 34 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA Zarigüeya SOBRE LA RED, SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 12T SW C23606, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 08:36:24
8216355 | 921048 | RIO23L14 | W52513 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 16:20 | 2024-01-08 18:20 | 2 | 12 | 34 | - | CAMBIAN 2FQ*40T EN SW W52513 Y, CONFIRMAN SERVICIO EN SITIO; EL USUARIO QUE REPORTO NUNCA CONTESTO AL CELULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-08 18:51:09
8230007 | 927110 | BEO23L12 | L20017 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-05 07:07 | 2024-03-05 08:13 | 1.1 | 6 | 34 | - | - 08:17 CAMBIA 1 FQ 10 T SW L10017 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 09:47:07
8233303 | 928418 | AZA23L16 | M44601 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 05:06 | 2024-03-17 06:13 | 1.11 | 1 | 34 | - | se normaliza tr m44601 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-17 06:16:11
8234008 | 928620 | BEO23L12 | L20017 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:33 | 2024-03-19 10:41 | 4.13 | 6 | 34 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW L20017 NORMAL A LAS 10:40, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 11:23:27
8234443 | 928731 | SIO23L13 | O37661 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 07:38 | 2024-03-20 08:55 | 1.28 | 1 | 34 | - | SE CAMBIA 1X2.1DUAL TR O37661 SE CAMBIO 2X0.6DUAL TR O37667 SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR O37665 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 11:10:14
8234510 | 928730 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-19 18:26 | 2024-03-20 12:24 | 17.95 | 13 | 34 | SE REALIZA PODA ENTRE LOS NODOS C23483-C23484 SE CAMBIA 2X6AT SW C23483<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 13:02:16<br><br> | Se repone 3FQx12T en el C23306 y 2x6T SW C23483, a causa de vegetacion en la red de MT, con ayuda de los usuarios se le realizo descumbra y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-20 14:27:37
8234845 | 928344 | AGU23L15 | N43957 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-21 06:57 | 2024-03-21 17:00 | 10.05 | 10 | 34 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AGU23L15 2. APERTURA DE SECCION N43957 N43756 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD INGEOMEGA_N43957_N43756_AGUADAS APERTURA DE SECCIÓN N43957 PARA QUE PERSONAL DE INGEOMEGA REALICE Tendido OPGW TMV161 a TMV171 entre torres TMV164 y TMV165 APERTURA DE SECCIÓN N43756 PARA QUE PERSONAL DE INGEOMEGA REALICE Tendido OPGW TMV181 a TMV171 entre torres TMV165 a TMV166 EL PERSONAL DE INGEOMEGA INFORMARA A LA COMUNIDAD DE LA SUSPENSIÓN. INGEOMEGA SOLICITO REPROGRAMAR DEBIDO A INCONVENIENTES CON LA SERVIDUMBRE DE UNO DE LOS USUARIOS. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:12:53
8236928 | 929801 | DDO23L14 | W65874 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-29 11:03 | 2024-03-29 13:36 | 2.55 | 2 | 34 | - | TRAFO W65876 2X1.0 12:45 PAJARO EN TRAFO OCASIONA LA FALLA. SW W65874 2X6T 13:35 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 15:40:12
8238336 | 930173 | VCT23L13 | E12357 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:47 | 2024-04-02 16:42 | 5.92 | 4 | 0 | - | En la SW E12357 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. en la SW E12004 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T. en el TRF E12008 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:13:36
8241324 | 929099 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-13 15:05 | 2024-04-13 16:22 | 1.28 | 3 | 34 | - | GENERAL REALIZAR CAMBIO DE PDS AVERIADO EN TRANSFORMADOR O37691 REPORTADO POR YEIRLEN ISAZA UTIMA 17:17 SE EJECUTA LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 17:17:20
8238046 | 929968 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:15 | 2024-04-01 17:41 | 11.43 | 6 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238529 | 930207 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:32 | 2024-04-03 09:39 | 18.11 | 1 | 0 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8239027 | 930404 | AGU23L15 | N43957 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:38 | 2024-04-04 14:40 | 6.04 | 10 | 34 | - | AGU23L15 INTERRUPTOR N43957 ¦ Dir.:HACIENDA CANADA 1F 15A TIPO T, CONDICIONES ATMOSFERICAS, LA SW DE REPETICION NO ESTA OPERANDO ADECUADAMENTE , POR ESTA RAZON TUVO DNA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 14:58:15
8239669 | 930681 | SNA23L12 | E42245 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 11:22 | 2024-04-06 16:16 | 4.9 | 1 | 34 | Técnico Novier Quiceno: En el TRF E42245 se cambian 2 fusibles de 2A tipo h a causa de caida de árbol por tala, el usuario va a reparar la red reventada. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 16:57:50<br><br> | Técnico Novier Quiceno: En el TRF E42245 se cambian 2 fusibles de 2A tipo h a causa de caida de árbol por tala, el usuario va a reparar la red reventada. queda servicio normal. tecnico German Alonso Henao que realizo revisión a las 16:30 en el TRF E42143 y esta normal el equipo sds 6083558 pero se deben revisar usuario que estan muy alejado pero no se alcanza a visitar, se desasocia y sera atendido 7 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 18:18:10
8239886 | 930767 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 06:49 | 2024-04-08 08:07 | 1.31 | 11 | 92 | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31<br><br>Informa el t?cnico que en inspecci?n de la secci?n E13065 encontr? la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al t?cnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49<br><br>Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16<br><br>Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en la SW E13065 por colilla volada.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 07:01:36<br><br> | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31 Informa el tcnico que en inspeccin de la seccin E13065 encontr la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al tcnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparacin. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49 Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16 Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 19:37:45
8239906 | 930767 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 08:33 | 2024-04-08 08:35 | 0.05 | 11 | 34 | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31<br><br>Informa el t?cnico que en inspecci?n de la secci?n E13065 encontr? la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al t?cnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49<br><br>Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16<br><br>Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en la SW E13065 por colilla volada.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 07:01:36<br><br> | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31 Informa el tcnico que en inspeccin de la seccin E13065 encontr la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al tcnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparacin. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49 Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16 Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 19:37:45
8239938 | 930782 | AGU23L15 | N43957 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 16:45 | 2024-04-08 10:06 | 17.34 | 10 | 34 | - | sección N43957 tipo 1CFR, se cambian dos fusibles de 15T con una fase fallada, mecanismo no acciona tercer respaldo y quedan usuarios sin servicio, se finalizan actividades y se normaliza sección, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 15:56:29
8239974 | 930767 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 12:25 | 2024-04-08 12:26 | 0.02 | 11 | 34 | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31<br><br>Informa el t?cnico que en inspecci?n de la secci?n E13065 encontr? la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al t?cnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49<br><br>Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16<br><br>Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en la SW E13065 por colilla volada.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 07:01:36<br><br> | Se realiza reparación de la colilla en la SW E13065 y se normaliza el circuito por su topología normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 12:35:31 Informa el tcnico que en inspeccin de la seccin E13065 encontr la colilla volada soldada en el bajante (causa de falla). al parecer por un fuerte viento, por lo que el AT Anyinson scarpeta le indica al tcnico que cierre totalmente este equipo y quede llegando circuito hasta la SW E13007, ya esta personal asignado para realizar la reparacin. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:58:49 Informa el tecnico que realiza ensayo con fusible de 6A tipo T y lo quemo, la ITX disparo. se coordina y se cierra nuevamente, continua recorrido. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 08:37:16 Se presenta de ITX 2DN4VC71 (disparo 51N) y queda con falla, se realizan ensayos de cierre pero rechaza, se asigna personal para recorrido. Estos circuitos estaban interconectados por falla en Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 19:37:45
8240458 | 931036 | LMC23L13 | N31327 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-10 06:29 | 2024-04-10 10:21 | 3.86 | 1 | 34 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N31424 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N31327 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 11:10:56
8241575 | 931441 | FLR23L12 | E50059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-14 08:10 | 2.11 | 2 | 42 | - | SW E50059 8:10 2F 12 A TIPO T CERO FASE FALLADA SW E50064 8:29 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 10:49:24
8241608 | 931463 | MAZ23L13 | E31349 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 08:01 | 2024-04-14 12:16 | 4.24 | 1 | 34 | TRF E31349 PTE APLOMAR APOYO , LA RED QUEDO BAJITA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:49:42<br><br>TRF E31349 12:15 SE RETIRA TECHO DE UAN VIVIENDA DE LA RED SECUNDARIA , EL CUAL GENERO CORTO , SE AISLA LOS TRAMOS DE RED QUE QUEDARON SON AISLAMIENTO, SE NORMALIZA TRAFO 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:49:25<br><br> | TRF E31349 12:15 SE RETIRA TECHO DE UAN VIVIENDA DE LA RED SECUNDARIA , EL CUAL GENERO CORTO , SE AISLA LOS TRAMOS DE RED QUE QUEDARON SON AISLAMIENTO, SE NORMALIZA TRAFO 2F 2A TIPO H PTE APLOMAR APOYO , LA RED QUEDO BAJITA TRF E32013 14:35 2F 2A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:47:04
8241616 | 931462 | ROS23L19 | D14108 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 07:50 | 2024-04-14 12:46 | 4.92 | 2 | 34 | - | se retiran 03 guaduas de la red primaria en nodo d14124 se normaliza servicio en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 12:59:16
8241625 | 931444 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:39 | 2024-04-14 11:48 | 5.15 | 3 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq del nodo o23587 no contestan telefono Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 13:57:19
8242460 | 931635 | MAN23L14 | M21075 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 18:59 | 2024-04-16 07:56 | 12.95 | 1 | 34 | - | SE NORMALIZA TRF M21075 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-16 08:10:55
8244928 | 932117 | MLA23L13 | 2ML13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-19 18:16 | 2024-04-20 09:25 | 15.16 | 1 | 0 | se normaliza topologia de MLA<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 09:24:18<br><br>21 - ABRIL - 2024 / 18:29 CON AUTORIZACION DEL LUIS ALVARO CARDONA, SE PROCEDE A ENERGIZAR EL TRF 33 - 13.2 KV POR LADO DE ALTA PARA DEJAR ENERGIZADO EN VACIO Y ESTAR PENDIENTE DE CUALQUIER ALARMA EN EL SISTEMA. PENDIENTE PARA CARGA EL TRF EL DIA LUNES 22 DE ABRIL EN HORAS DE LA MA?ANA PREVIA COORDINACION CON LUIS ALVARO CARDONA (SYL).<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-22 05:46:01<br><br>dispara itx 2ML2ML31 disp 51, se ensaya y rechaza se abre reco de cumulos 2ML13R01 para quitar carga, recibe normal la itx 2ML2ML31 los arranques de esta itx son frecuentes luego del deslastre finalmente vuelve a disparar la itx <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 18:59:23<br><br>se normaliza sw e31437<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:16:59<br><br>Informa julian naranjo que el transformador no tiene se?ales mecanicas parametrizadas con se?alizacion a scada ,se informa a cyp y proyecto de marquetalia quienes pusieron en disponibilidad dicho transformador. En pruebas realizadas al transformador en sub marquetalia se detecta quemado, pendiente realizar el cambio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-19 13:16:39<br><br>2MZ3ML51 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R01 NORMAL POR AR ( AL PARECER POR CARGA); DADO LO ANTERIOR SE PASA CTO MLA23L15 POR ITX CUCHILLAS E25430 ( CUCHILLAS DE ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN) PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CTO MAZ23L13 YA QUE SI SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 ?STE PIERDE COMUNICACION. COMO YA NO SE REQUIERE ALIMENTAR CARGA POR LA BARRA SE HACE APERTURA DEL CTO MLA23L14; SE RECIBEN VARIOS REPORTES DE CTOS MLA23L15 Y MAZ23L13 , FREDDY VALIDA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2MZ13R01 Y SE ENCONTRO PUENTE PRIMARIO VOLADO, SE VALIDAN POSIBLES MANIOBRAS PARA REALIZAR LA REPARACION Y SE TOMA LA DECISION DE HACER APERTURA DE MAZ23L3 DESCACOPLADO Y ATERRIZADO YA QUE LA ITX ENTRE CTOS 2BO3MZ31 SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION ADICIONAL HAY DERRUMBE Y NO HAY MANERA DE PASAR PARA CERRAR LOCALMENTE; TAMBIEN SE SUMA LA CANTIDAD DE REPORTES Y POCO PERSONAL PARA LA ATENCION DE ?STOS( SE INFORMA A LA ING NASLY ) ; SE REALIZA APERTURA DE CTO MAZ23L13 SE DESACOPLA Y ATERRIZA; SE REPARA LA COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE 2MZ13R01 Y SE NORMALIZA CTO MAZ23L13. SE PIERDE COMUNICACION CON GRAN PARTE DE LOS EQUIPOS DEL ZONA ORIENTE , PARA NORMALIZAR SERVICIOS AUXILIARES EN SUN MLA SE ALIMENTA LA BARRA A TRAVES DE MLA23L14 CTO EL PLACER<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:47:18<br><br>ITX 2MAZML5 7:44 SE ENCONTRO ABIERTA NO RECIBE COMANDO DE CIERRE INT MLA23L15 8:15 8:20 SE ABRE CTO PARA CERRAR BYPASS 2ML15R01 RECO 2ML15R01 8:18 SE CIERRA POR BYPASS INT MAZ23L13 8:33 8:34 SE ABRE CTO PARA CERRAR CUCHILLAS DE IT X CUCHILLAS E25430 8:33 ITX ENTRE LA PLANTA Y SAN JUAN INT MAZ23L13 11:13 11:44 SE ABRE PARA REPARAR PUENTE PRIMARIO VOLADO EN EL RECONECTADOR 2MA13R01 INT MLA23L14 11:59 SE CIERRA PARA ALIMENTAR BARRA Y SA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:38:49<br><br>2MAZML5 SE ENCONTRO APARENTEMENTE CERRADO PERO NO RECIBE COMANDOS ( ESTE RECO NO TIENE CUCHILLAS DE BYPASS POR LO QUE NO FUE POSIBLE NORMALIZA POR ESTE MEDIO ) ; SE TOMA LA DECISION SE INTERCONECTAR CTO SAN JUAN MLA23L15 EN SU TOTALIDAD POR BARRA, SE HACE APERTURA DE CTO MLA23L15 EN SUB PARA CERRAR CUCHILLAS DE BYPASS EN EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2ML15R01 Y SECIERRA MLA23L15 EN SUB , DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL PLACER 2ML14R0 | 08:08 Cerrado MLA23T11 Llegada TF1 solicitado por Álvaro Cardona, con esta maniobra se energiza la barra 13.2 kV en vació, después de realizar la maniobra se normaliza la topología de la red (circuitos 13.2 kV que estaban interconectados). Se instala un transformador de 3 MVA. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-22 10:21:27
8245192 | 932338 | AGU23L15 | N43957 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 17:17 | 2024-04-20 19:57 | 26.67 | 10 | 34 | se cambia 1fq de 1.0a en trf n43213 se cambia 1fq de 6a t en secicon n43521 se cambia 2fq de 15a t en seccion n43957 y rechaza, se coordina con el grupo de sebastian henao quien se encargara de la labor con la odo 932348<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 10:47:14<br><br> | se cambia 1fq de 1.0a en trf n43213 se cambia 1fq de 6a t en secicon n43521 se cambia 2fq de 15a t en seccion n43957 y rechaza, se coordina con el grupo de sebastian henao quien se encargara de la labor con la odo 932348 se cambia 1fq de 15a t en seccion n43783 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 12:40:18
8245270 | 932379 | BEO23L12 | L20017 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:40 | 2024-04-20 12:22 | 3.69 | 6 | 34 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 13:16:37
8247082 | 932822 | SUP23L14 | W65562 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 19:08 | 2024-04-24 10:20 | 15.2 | 1 | 34 | - | INSTALA 3 FQ 10A T EN EL NODO SW W65421 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65562 QUEDA DPS EXPLOTADO EN EL TRF. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-24 11:23:50
8247324 | 932809 | RIO23L14 | W52513 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-24 08:42 | 2024-04-24 18:06 | 9.4 | 12 | 34 | - | SE ENSAYA LA SW W52513 Y RECHAZA, EL GRUPO DE RUSBEL SE ENCARGA DE REVISAR ESTE RAMAL ENCONTRANDO EQUIPO DE MEDIDA DE MEDIA TENSION FOGONEADO EN EL NODO W52513, SE REALIZA SWITCHEOP AL CTO SAN LORENZO PARA ABRIR Y CERRAR LA SW W55520 PARA AISLAR EL EQUIPO DE MEDIDA EN FALLA, Y SE NORMALIZ AL ASW W52513 SE NORMALIZA SW W55422 CON 1 FQ DE 25 A T TRF E55457 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL USUARIO REALIZA PODA SW W55612 CON 2 FQ DE 25 A T SW W55626 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 18:21:10
8247698 | 932949 | SNA23L15 | E42369 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:30 | 2024-04-25 11:10 | 3.68 | 6 | 34 | USUARIOS DEL CIRCUITO NSA23L14, NORMALIZADOS DESDE LA SECCIÓN E42369<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:14:18<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41784 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL DESDE EL DIA DE AYER.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:09:58<br><br> | *TR E41705, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. *TR E42369, SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, SECCIÓN QUE ABRE HACIA SECTOR DE NSA23L14. *TR E41006, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. *SW E41597, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2 TIPO H. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS, EVENTOS GENERADOS POR LLUVIAS FUERTES EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:52:40
8247724 | 932996 | CHA23L15 | C13805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:02 | 2024-04-25 12:46 | 6.74 | 11 | 34 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 20T SW C13805 NORMAL A LAS 12:46 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 14:18:55 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION C13733 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-25 16:40:37
8248057 | 933102 | CHA23L15 | C13805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 19:51 | 2024-04-26 08:00 | 12.15 | 11 | 34 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 20T SW C13805 NORMAL A LAS 08:00, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-26 08:32:58
8249678 | 933396 | ROS23L19 | D14108 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 07:26 | 2024-04-28 15:21 | 7.92 | 2 | 34 | - | - 12:53 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION D14103 - POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - HACE PODA DE ARBOL SOBRE RED PRIMARIA NODO D14110 Y PODA DE GUADUAS SOBRE RED SECUNDARIA TF D14108 - 15:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW D14108 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 16:16:26
8249928 | 933446 | AMA23L12 | W30240 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 08:06 | 2024-04-29 09:00 | 0.9 | 2 | 34 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 09:42:00
8251055 | 933609 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-30 14:45 | 2024-04-30 16:40 | 1.92 | 6 | 34 | - | Se abre la sección C24008 para cambiar transformador quemado C24297, se instala un transformador de 15 KVA a 13.2 KV marca magnetrón, serie 514805, empresa 606483, se instala fusibles de 0.4D. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:00:28
8250294 | 933485 | VCT23L17 | E13007 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 14:11 | 2024-04-29 16:06 | 1.92 | 11 | 34 | - | - 14:10 A 16:05 ABIERTA SW E13007 POR CONRADO ARIAS PARA QUE GRIUPOPS DE DORADA ARNOLDO MARTINEA Y EDGAR BALLESTEROS CAMBIEN SW DE REPETICION A 7.6KV EN SW E13117 Y CAMBIAR 3 AISLADORES DE PIN - SE HACE CORTE VISIBLE EN 2DN4VC71 INTERCONEXION VEGA GRANDE MARZXALA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 20:05:11
8248800 | 933281 | MGT23L12 | W20074 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:42 | 2024-04-27 10:47 | 1.08 | 14 | 34 | SE SOLICITO APOYO AL GRUPO DE DARIO CEBALLOSQUIEN HIZO DESPLAZAMIENTO HASTA LAS 14:02; A ESTA HORA SE LE SOLICITO DEVOLVERSE PARA MANIZALES A PRESTAR APOYO EN ODT 933297 POR COLILLA REVENTADA EN M60129 CTO MALTERIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 14:24:14<br><br>10:43: REPORTE DE BOMBEROS, LINEA REVENTADA EN FUNERARRIA LA AURORA; INDICA DAVID VARGAS QUE ES UN CABLE ECOLOGICO REVENTADO POR ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED; REQUIEREN APOYO DE GRUPO TCT; SE INFORMO A JHON JAIR MARTINEZ Y AL INGO DANIEL VARGAS PARA QUE GESTIONEN GRUPO TCT. 11:43: SE REPORTA ALVARO I. PARADA, VAN A PRESTAR APOYO; SE LA SOLCITO COORDINAR CON DAVID VARGAS YA QUE, SEGUN DAVID, REQUIEREN MATERIAL. 11:565: REPORTA DTOS DAVID: 10:20: REVISO EL DA?O DEL W20016. 10:46: CAMBIA 4FQ*30T EN SW DE REPETICION W20074, DOS FASES FALLADAS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 12:01:32<br><br> | TCT ALVARO I. PARADA, LEVANTAN RED DE CABLE ECOLOGICO EN EL W20016, NO ESTABA REVENTADO, QUEDANDO NORMAL A LAS 16+01 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 17:55:24
8252890 | 933976 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 06:49 | 2024-05-03 08:50 | 2.02 | 13 | 34 | - | SW C23606 1x12T SW C20026 3x12T las tres fases abiertas en su totalidad (a esta sección de repetición le faltan 2 cañuelas en la fase lateral y 1 en la del centro, se le calzaron solo 3 debido a que se deben terminar labores en el sector, por el momento para dar servicio SW C20062 1x6T cc29149 Se abren arcos en el nodo C20028, pendiente terminar labores mañana en la mañana Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 19:20:03
8251445 | 933789 | MLA23L15 | E25407 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 14:01 | 2024-05-01 14:51 | 0.83 | 1 | 34 | - | Personal técnico solicita generar orden por emergencia para realizar actividades en el macromedidor del transformador E25407 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:15:20
8252221 | 933903 | MGT23L12 | W20074 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:30 | 2024-05-02 12:41 | 5.18 | 14 | 34 | - | SE NORMALIZA SW W20257/W20234 SE NORMLAIZA SW W20074 PERO QUEDA COLILLA PRIMARIA REVENETADA PENDIENTE REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 14:31:05
8252243 | 933734 | LMC23L13 | N31327 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 10:25 | 10.41 | 1 | 34 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW N31322 SE CAMBIA 1X6AT SW N31327 TRANSFROMADOR FALLADO N31321 MARCA : RYMEL N EMPRESA : 514278 N SERIE : 2010040546 13.2KV 10KVA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:03:48 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:17:16 Se ajusta maniobra en el equipo TRF N31321 a solicitud del GIO para generar el reproceso de los eventos para la carga mensual LAC Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 14:23:23
8253465 | 934228 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 08:42 | 2024-05-05 11:11 | 2.48 | 13 | 34 | EN LA SECCION C23606 SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. EN EL TRANSFORMADOR C23219, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 DUAL. EN LA SECCION C23566, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 16:12:43<br><br> | EN LA SECCION C20092, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 17:04:00
8253547 | 934224 | BUM23L13 | W11892 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-05 08:53 | 2024-05-05 19:00 | 10.12 | 1 | 34 | Se cambia fusible quemado en el transformador W11892 y rechaza, se revisa la red secundaria y no se encuentra falla, con apoyo del A.T de Guatica Jose David se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, se va gestionar el cambio con el grupo de reparaciones Anserma. Se informa al ingeniero de turno Danilo Valencia. 18:07 Se abre reconecatdor de cúmulos 2BU13R01 para realizar el cambio del transformador <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 18:20:31<br><br> | SE CAMBIA TRANSFORMADOR W11892 DE 50KVA A 15KVA MARCA : MAGNETRON N EMPRESA : 607945 N SERIE : 522767 15KVA 7.6KV SE GASTARON 2X3.1DUAL Y QUEDO 1X1.0DUAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 19:49:05 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-05 20:02:39
8255316 | 934718 | BUM23L12 | W10463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 07:18 | 2024-05-09 11:41 | 4.38 | 4 | 47 | - | se realiza poda se gastaron 4x0.4dual tr w10581 w10463 se cambia 3x12at Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 14:29:33
8255503 | 934751 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-09 09:07 | 2024-05-09 10:31 | 1.4 | 13 | 34 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO MORAVO 2IN14R01 PARA CERRAR RECONECTADOR ARIS MONOPOLAR DEL NODO C23656 YA Q AL PARECER ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO POR CAIDA DESDE EL SITIO DONDE ESTABA INSTALADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 13:51:16<br><br> | SW C23606 1X12T 10:31 SW C23661 1X12T 11:43 SW C20047 1X6T 13:55 SW C20058 2X10T 14:09 SW C20092 1X6T 14:34 SW C20026 5X12T 15:10 DE REPETICION, HABIA UNA FASE POR FUERA. SW C23566 2X6T 16:30 Y RECHAZA A LAS 16:35 USUARIO HARA PODA. SW C23882 2X40T 17:44 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:03:03
8256477 | 935149 | DDO23L14 | W65874 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 08:24 | 2024-05-13 11:00 | 2.6 | 2 | 34 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W65878 1 1 H 10:15 SW W65874 2 6 T 11:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 13:40:19
8257011 | 935367 | NSA23L14 | E55231 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 08:23 | 2024-05-15 11:16 | 2.89 | 1 | 34 | - | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO E55231 Y SE CAMBIA FUSIBLE, RECHAZA, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA LÍNEA BT REVENTADA, SE AISLA POR MEDIO DE ARCOS ABIERTOS DOS USUARIOS SIN SERVICIO. SE CAMBIO EN TOTAL 2 FUSIBLES 2,1 DUL QUEDANDO EL RESTO DE USUSARIO CON SERVICIO NORMAL A LAS 11:15 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:32:54
8257362 | 935504 | NSA23L14 | E55231 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-16 15:28 | 2024-05-16 16:40 | 1.2 | 1 | 34 | - | EN EL TRANSFORMADOR E55231, SE CAMBIA TRAMO DE RED SECUNDARIA DE APROXIMADAMENTE 180 METROS, SE RETIRA CONDUCTOR DESNUDO Y SE INSTALA CONDUCTOR TRENZADO POR VEGETACION EN EL TRAMO, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:07:10
8257805 | 38811 | AZU23L15 | AZU23L15 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 16:23 | 2024-05-20 12:26 | 44.04 | 4 | 0 | - | Disparo de circuito 13,2 Kv, normaliza por ensayo.
8260034 | 936179 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:29 | 2024-05-23 09:36 | 3.1 | 3 | 34 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW O37688 NORMAL A LAS 09:35 2 X 1H TRAFO O37677 NORMAL A LAS 10:05 TRAFO O37692 SE INSTALA TEMPLETE, SE APLOMA POSTE QUEDANDO NORMAL A LAS 14:45 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 16:18:43
8260406 | 935352 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-24 08:35 | 2024-05-24 08:42 | 0.12 | 2 | 39 | - | REALIZAR CONEXIONES EN LOS PUNTOS DE PEGUE. SE DEMORAN LAS LABOPRES EN TERRENO PORQUE LOS ARCOS PRIMARIOS ESTABAN BASTANTE RETIRADOS DE LA CARRETERA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:57:33 PARA PODER CORREGIR ODT 933754 DEL 10-05, SE PASO A EJECUTANDOSE, SE OMITIERON MANIOBRAS DE LA E41809 Y SE VOLVIERON A CREAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:57:59
8260628 | 935352 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-24 17:25 | 2024-05-24 17:39 | 0.23 | 2 | 34 | - | REALIZAR CONEXIONES EN LOS PUNTOS DE PEGUE. SE DEMORAN LAS LABOPRES EN TERRENO PORQUE LOS ARCOS PRIMARIOS ESTABAN BASTANTE RETIRADOS DE LA CARRETERA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:57:33 PARA PODER CORREGIR ODT 933754 DEL 10-05, SE PASO A EJECUTANDOSE, SE OMITIERON MANIOBRAS DE LA E41809 Y SE VOLVIERON A CREAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:57:59
8262135 | 936106 | MLA23L13 | E24149 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-29 14:20 | 2024-05-29 17:00 | 2.67 | 1 | 34 | - | CUMPLEN CON ACTIVIDAD Y TIEMPOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 17:12:40
8262562 | 936920 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-30 07:15 | 2024-05-30 11:30 | 4.26 | 13 | 34 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA 1 FASE RECHAZANDO DE LA SW C23606, SE TERMINA DE ABRIR Y SE REALIZA RECORRIDO ENTRE LAS 09:00 A LAS 11:30 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LAS REDES, SE ENCONTRO SW C23608 COPN FUSIBLE QUEMADO, SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 6T NORMAL A LAS 10:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 11:51:05
8263886 | 937347 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 06:35 | 2024-06-04 08:44 | 2.16 | 3 | 34 | - | SW O37688 2X6T 08:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-04 10:42:01
8264433 | 936831 | SCE23L12 | O44454 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-06 10:36 | 2024-06-06 15:30 | 4.9 | 1 | 34 | - | NO SE HACE REPORTE GIGA PORQUE VAN A REUBICAR EL MISMO APOYO Y SOLO SE MUEVE 3 METROS Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-06 16:25:32
8264471 | 937592 | LMC23L13 | N31327 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 06:26 | 2024-06-06 11:01 | 4.58 | 1 | 34 | - | En la SW N31296 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N31424 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. En la SW N31327 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N31285 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Técnicos Julián Soto y Jorge Osorio: En el nodo N31338 se realizan maniobras para reparar neutro en arco secundario aislado, se instalan 22 conectores piercing pequeños y 2 medianos. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 16:04:53
8267473 | 938322 | BOA23L13 | O21064 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:17 | 2024-06-14 19:17 | 13 | 1 | 58 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267823 | 938478 | NSA23L14 | E55523 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:11 | 2024-06-15 12:00 | 3.83 | 1 | 34 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55523 1 X 6T 11:40 E55231 1 X 2,1 DUAL 12:00 E55232 1 X 1,6 DUAL 12:20 E55232 1 X 6T 12:40 SR E55184 3 X 15T 13:30 1 FASE FALLADA E55302 1 X 15T 14.20 E55427 1 X 2,1 DUAL 15:30 E55430 1 X2,1 16:00 NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS NODOS E55121, E55497 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:28:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55139 1 X 0,6 DUAL 17:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:23:04
8269886 | 939218 | PSO23L13 | M51812 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-21 12:50 | 2024-06-21 16:30 | 3.66 | 1 | 34 | SE REALIZA APERTURA DE TRAFO PSO23L13 TR M51812 12:50 CAMBIO DE APOYO SECUNDAIRO REVENTADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 13:06:10<br><br> | SE CAMBIA APOYO Y SE AJSUGTAN REDES Y SE REALIZA PODA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 18:05:00
8272148 | 939917 | CHA23L15 | C13805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:47 | 2024-06-28 08:31 | 1.73 | 9 | 34 | Se reporta para atender pendiente del circuito Rosario se anexa el tecnico Ruben Giraldo<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-28 05:53:28<br><br> | SE NORMALIZA SW C13899 SE RETIRAN 8 GUSDUAS DE LA RED PRIMARIA SE NORMALIZA SW DE REPETICION C13805 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T 1 FASE SIN TENSION LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 09:09:55
8272232 | 939951 | PSV23L13 | E62214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 19:30 | 2024-06-28 09:40 | 14.16 | 2 | 0 | - | SE CAMBIA 1X12AT SW E62214 SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR E62221 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 12:34:11
8272762 | 940157 | SUP23L14 | W65562 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-30 07:46 | 2024-06-30 09:01 | 1.25 | 1 | 34 | - | SUPIA SUP23L14 TR W65562 9:00 2F 1,0 DUAL, DPS FALLADO EN LA CUBA DEL TRAFO ., PTE PARA CAMBIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-30 13:03:17
8265103 | 937794 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 06:26 | 2024-06-09 10:22 | 3.94 | 13 | 34 | - | - SW C20026 DE REPETICION CON DOS FASES POR FUERA - FASE B NO ACTUO MECANISMO DE RECIERRE - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C20026 Y RECHAZA - BRAZO DE ARBOL SOBRE LAS TRES LINEAS PRIMARIAS - SE HACE PODA - 09:10 CAMBIA 5 FQ SW C20026 - 10:06 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C23661 - 10:22 CAMBIA 1 FQ 12 TSW C23606 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 12:05:36
8265853 | 937992 | MGT23L12 | W20074 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 12:27 | 2024-06-11 13:51 | 1.4 | 14 | 34 | - | SE NORMALIZA SERVICIO EN SECTOR SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-11 14:03:51
8271103 | 939480 | INS23L14 | C23606 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 11:49 | 2024-06-24 14:46 | 2.93 | 13 | 34 | - | EN LA SECCION C23606, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 12 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO CON TODOS LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:55:33
8271425 | 939657 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 07:03 | 2024-06-26 09:16 | 2.23 | 6 | 60 | - 07:00 A 09:16 DISPARA 2MG13R01 LA PERLA - 07:02 - 07:53 CERRADO 2MG13R01 LA PERLA RECHAZA - 09:10 A 10:10 ABIERTA SW W42883 PARA HCER PODA DE ARBOL - SE REVENTO BRAZO DE ARBOL Y QUEDO SOBRE RED PRIMARIA - QUEDA CAJA PRIMARIA VOLADA Y CABLE ECOLOGICO SOBRE CRUCETA NODO W30421<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 14:38:26<br><br> | - 07:00 A 09:16 DISPARA 2MG13R01 LA PERLA - 07:02 - 07:53 CERRADO 2MG13R01 LA PERLA RECHAZA - 09:10 A 10:10 ABIERTA SW W42883 PARA HCER PODA DE ARBOL - SE REVENTO BRAZO DE ARBOL Y QUEDO SOBRE RED PRIMARIA - QUEDA CAJA PRIMARIA VOLADA Y CABLE ECOLOGICO SOBRE CRUCETA NODO W30421 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 14:44:15
8222501 | 923902 | MGT23L14 | W22011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 13:17 | 2024-02-03 17:41 | 4.4 | 1 | 33 | - | En la SW W22825 Se cambia 1 fusible de 10A tipo T. en el TRF W22011 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo dual. queda servicio normal. En el TRF W22568 de uso particular se encuentra quemado, equipo de 25 KVA a 13200V. alas 16:30 queda confirmado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 18:01:59
8222757 | 923958 | FIL23L13 | N21527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 08:28 | 2024-02-04 11:25 | 2.95 | 6 | 42 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N21527 2 20 T 11:25 SW N21858 1 6 T 13:34 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N21318. 15:50 Se realiza poda vegetación, (plátanos), en contacto con la red secundaria trenzada. Quedando el servicio de energía normal. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 16:26:12
8223174 | 923216 | PSO23L12 | M52105 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-06 08:36 | 2024-02-06 15:05 | 6.49 | 1 | 33 | - | SE REALIZÓ DESHABILITACIÓN DEL RECIERRE DEL CTO EL AGUILA PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO M52105 PARA CAMBIO DE TRAMO DE RED TRIPLEX 2 POR TRIPLEX 1/0 Y COSTRUCCION DE RED TRENZADA TRIPLEX 2 PARA ALIMENTAR USUARIA CON MEDIDOR 16499099 NOTA SE DEBE RETIRAR MEDIDOR, ACOMETIDA Y LINEA DE CARGA DEL MEDIDOR 16499099 PARA REUBICARLO EN EL APOYO DONDE SE TERMINARA LA CONSTRUCCION DE LA RED TRENZADA TRIPLEX 2. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 15:50:03
8223661 | 924361 | PRA23L13 | N49139 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 07:02 | 2024-02-07 16:23 | 9.36 | 4 | 33 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N49139. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 18:08:16
8225952 | 925268 | QHI23L13 | W41820 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 13:35 | 2024-02-16 14:15 | 0.67 | 4 | 33 | - | Se aploma apoyo secundario y se realza liea secundaria y se hace poda de vegetación del transformador W41828. Se abre la sección W41820 para cambiar DPS fallado en el nodo W41829. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-16 14:23:05
8225965 | 925327 | AMA23L15 | W33046 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-16 11:11 | 2024-02-16 14:20 | 3.15 | 1 | 33 | - | en el TR W33046 se cambia fusible dual de 1.3; a las 14:05 se realiza apertura de todo el transformador para reparar línea secundaria rota y poda en el tramo de red, se tiene autorización escrita por el usuario para realizar la actividad de poda, se restablece el servicio a las 14:20. se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-16 14:38:16
8226559 | 925097 | RIO23L15 | W54092 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 08:31 | 2024-02-19 12:01 | 3.5 | 1 | 33 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO RIO23L15 2. APERTURA DE TRAFO W54092 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11293038_XXXX_W54092_GR_RIOSUCIO DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO RIO23L15. INSTALAR APOYO NUEVO Y RETENIDA DETRÁS DE LA COCINETA, REUBICAR RED SECUNDARIO Y ACOMETIDAS RED QUE PASA POR ENCIMA DE LAS VIVIENDAS RIOSUCIO VEREDA AGUA BONITA Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-02-14 14:54:04 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 14:44:37
8226763 | 925629 | PRA23L12 | N48070 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-20 09:20 | 2024-02-20 10:45 | 1.42 | 1 | 33 | - | Se abre el transformador N48070 para reparar bajante en BT quemado a causa de punto caliente en dicho punto, se gasta 1 conector tipo piercing y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-20 10:58:07
8227576 | 926017 | PSO23L12 | M52105 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-23 07:05 | 2024-02-23 08:06 | 1.01 | 1 | 33 | - | PSO23L12 TRF M52105 8:05 1 F 1,0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 12:15:49
8228399 | 926317 | MLA23L14 | E25015 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-26 18:51 | 2024-02-27 12:30 | 17.65 | 2 | 33 | E25016 LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA Y SE NORMALIZA SECCION E25015 CON 2X6T 12:30 CON APOYO DE YOVANY BOTERO Y JUAN CARLOS RESTREPO.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-27 13:23:15<br><br> | USUARIO DEL MEDIDOR 6677164399 CONTINUA SIN SERVICIO, SE REALIZÓ INSPECCIÓN A LA TRENZA Y SE EVIDENCIA NORMAL, SE HACE RECORRIDO Y TODO NORMAL, PENDIENTE PARA REALIZAR CAMBIO EL DÍA DE MAÑANA TRAFO E25159 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 17:14:42
8215373 | 920542 | AZA23L13 | M42048 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-02 08:21 | 2024-01-02 09:47 | 1.43 | 1 | 33 | - | TRAFO M42048 1X1.0 DUAL 09:47 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-02 09:59:40
8216235 | 920981 | AZA23L13 | M41436 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-07 13:55 | 2024-01-07 14:38 | 0.72 | 1 | 33 | - | - SE RETIRA PAJARO ELECTROCUTADO EN SW M41436 - 14:37 CAMBIA 1 FQ 8 T SW M41436 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 16:45:11
8216603 | 921175 | RIO23L15 | W54964 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-10 09:20 | 2024-01-10 10:15 | 0.92 | 1 | 33 | - | se realiza poda en la red secundaria W54964 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-10 12:15:15
8218697 | 922220 | AZU23L15 | N23101 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-19 17:27 | 2024-01-19 18:40 | 1.22 | 1 | 33 | - | SE NORMALIZA TRF N23101 CON 2 FQ DE 1A H. SE RETIRA VEGETACION SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-19 21:21:01
8219157 | 922405 | SUP23L14 | W65573 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 11:55 | 2024-01-22 15:30 | 3.6 | 1 | 33 | - | SE CAMBIA 1X2.1DUAL TR W65573 EN EL REPORTE DEL NODO W65302 EL USUARIO LE INFORMO QUE YA TENIA EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL HABIA REPORTADO CON OTRA FACTURA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-22 16:10:58
8219557 | 922655 | COL23L12 | N47043 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 06:12 | 2024-01-24 10:04 | 3.85 | 3 | 41 | - | SE CAMBIA 2FQ 10H EN TR N47043. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N47051. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 14:44:01
8219775 | 922804 | PRA23L13 | N49112 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-25 09:16 | 2024-01-25 11:33 | 2.28 | 4 | 33 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 11:32 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección N49112 12:39 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49127 Se aprovecha la orden para realizar inspección a la red primaria desde el nodo N49050 al N49060. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 15:52:15
8219785 | 922793 | QHI23L13 | W41749 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-01-25 10:00 | 2024-01-25 10:15 | 0.25 | 1 | 33 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR W41749 PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS Y PROCEDER A APLOMAR DOS TORRS SECUNDARIAS Y REUBICAR OTRA POR FALLA GEOLOGICA QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-25 16:03:52
8219787 | 922793 | QHI23L13 | W41749 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-01-25 15:00 | 2024-01-25 15:15 | 0.25 | 1 | 33 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRANSFORMADOR W41749 PARA ABRIR Y CERRAR ARCOS Y PROCEDER A APLOMAR DOS TORRS SECUNDARIAS Y REUBICAR OTRA POR FALLA GEOLOGICA QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-25 16:03:52
8220001 | 923013 | SCH23L12 | W17087 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 13:15 | 2024-01-26 15:30 | 2.25 | 5 | 33 | - | SE CAMBIA 1X8AT SW W17087 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-26 18:08:03
8220094 | 921943 | SUP23L14 | W65562 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-27 08:30 | 2024-01-27 16:00 | 7.5 | 1 | 33 | - | PODA A VARIOS ARBOLES QUE ESTAN EN CONTACTO Y OTROS MUY CERCA DE LINEAS SECUNDARIAS DESNUDAS, LA SOLICITUD ES SOLO PARA DOS ARBOLES PERO SE DEBE APROVECHAR LA APERTURA DEL TRANSFORMADOR Y HACER RECORRIDO A TODOS LOS RAMALES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 16:05:50
8216556 | 921177 | CHA23L15 | C13664 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 07:27 | 2024-01-10 08:30 | 1.06 | 14 | 33 | - | SE CAMBIA 3FQ 30T EN SW C13664, SW DE REPETICION. 1 FASE FALLADA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 08:43:16
8229837 | 927010 | PSV23L13 | E62402 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-04 12:30 | 2024-03-04 15:00 | 2.5 | 2 | 33 | - | se abre seccion e64402 para realizar cambio de transformador quemado trf e62403 instalado 3kva a 13.2kv rimel empresa 600488 serie 2021111653 2021 se cierra con 2fq de 2a h Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-04 15:18:43
8229984 | 926463 | SUP23L14 | W65562 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 08:31 | 2024-03-05 16:31 | 8.01 | 1 | 33 | - | ELIMINAR TRAMO DE RED DESNUDA QUE CRUZA SOBRE VIVIENDA Y CONSTRUIR NUEVO TRAMO DE RED EN CABLE DUPLEX QUE DEBE QUEDAR RECORRIENDO EL CAMINO DE ACCESO A LAS VIVIENDAS-LA PODA DEL ARBOL DE MANGO QUEDA A CARGO DEL SOLICITANTE-ABRIR TRANSFORMADOR W6556 BAJAR LINEAS SECUNDARIAS DESNUDAS PARA EL SOLICITANTE TALAR DOS ARBOLES QUE ESTAN EN CONONTACTO Y AMENAZANDO CON CAER SOBRE ELLAS, NOTA LLAMAR AL USUARIO CON BUENA ANTICIPACION PARA EL SEÑOR COORDINAR CON LA PERSONA QUE VA A REALIZAR LA TALA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-05 16:52:14
8232203 | 923336 | VMA23L16 | M24084 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-13 08:29 | 2024-03-13 16:51 | 8.36 | 3 | 33 | - | SE REALIZA REMODELACIÓN RED PRIMARIA M24090 A M24097. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-13 17:06:22
8232362 | 928072 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 17:02 | 2024-03-13 19:54 | 2.87 | 2 | 0 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232709 | 928186 | MTT23L14 | W14148 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 14:11 | 2024-03-14 16:10 | 1.98 | 1 | 33 | - | se normaliza sw w14148 solo se usa fq se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-14 16:20:14
8233764 | 928487 | PRA23L13 | N49139 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 06:36 | 2024-03-18 11:13 | 4.61 | 4 | 33 | - | SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 0.6A EN TRF N49149 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N49139 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 13:49:04
8234851 | 928919 | CHA23L15 | C13805 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 19:38 | 2024-03-21 09:31 | 13.89 | 11 | 33 | SE ABRE EL RECO DE CUMUYLOS 2CC15R01 Y SE TRASFIERE AL EQUIPO 2CC5MN21 Y SE ABRE EL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO PARA ABRIR ARCOS EN EL NODO C13696 AL C13501 PERO EN EL VISOR SE ENCUENTRA UNA SW C13696 PERO ESTA DEBE ESTAR UBICADA DONDE ESTA EL TRANSFROMADOR C13749<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 12:33:12<br><br>SE ENCUENTRA 1 APOYO PRIMARIO INCLIDADOC13697 Y OTRO C13702 APOYO PARTIDO Y LINBEAS REVENTADAS. SE CAMBIA 10X20AT SW C13804 3 FASES FALLADAS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-21 10:05:08<br><br>EN LA MA?ANA SE ENSAYA NUEVAMENTE EL CTO ROSARIO PERO CONTINUA RECHAZANDO EL GRUPO VA INICIAR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 06:01:09<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE - 16:06 A 16:16 ABIERTO CHA23L15 ROSARIO PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS - 16:07 A 16:15 ABIERTA SW C13997 CORTE VISBLE FRANCISCO RUIZ - 16:15 CERRADA SW C13696 Y CERRADOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE C13501 AC13696 - LA SW C13696 ESTA EN APOYO C13696 Y ABRE HACIA C13697 SE DEBE CORREGIR EN VISOR DE REDES - NO SE INGRESA MANIOBRA ARCOS PRIMARIOS - 16:41 ABIERTO 2CC5MN21 INTERCONEXION ALGARROBO ROSARIO Y CERRADO 2CC15R01 ROSARIO - TF C13701 CON OSCILACIONES - 17:08 CAMBIA 2 FGQ 10 T SW C13698 - SW C698 ENDEREZO POSTE LADEADO Y COLOCO TEMPLETE PRIMARIO - POSTE REVENTADO 12 METROS C13698 - SE INTALA POSTE DE 12 METROS DE CONCRETO - REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE C13703 AC13702 - GASTA 50 METROS DE ACSR NUMERO 2 - POSTE REVENTAQDO QUEDA CON CAMARAS Y OTROS CABLES - ASEGURA REDES PRIMARIAS - ENDEREZAN 2 CRUCETAS TORCIDAS - -ASEGURAN LINEAS A AISLDPR PIN - HACE CUENTA DE COBRO 35513 - EN C13696 CAMBIA CAJA PRIMARIA Y REPARAN PUENTE REVENTADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 18:59:06 SE ELIMINA MANIOBRA DEL TR C13749, SE EVIDENCIA QUE ESTA MANIOBRA SE INGRESO POR ERROR, ESTE TR NO TUVO AFECTACION REALMENTE. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 17:36:39
8235004 | 928943 | BOL23L13 | E22077 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 09:04 | 2024-03-21 13:05 | 4.02 | 1 | 33 | - | En la SW E22085 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E22081 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E22077 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 13:49:26
8237446 | 929902 | PSV23L13 | E62204 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 09:31 | 2024-03-31 13:35 | 4.07 | 1 | 33 | - | Del reporte asociado al TR E62155. Se llama al usuario y este reporta servicio de energía normal. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E62207 1 3 H 12:40 SW E62204 1 6 T 13:35 SW E62172 1 6 T 15:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:16:48
8237452 | 929937 | CAM23L14 | D12171 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-31 11:43 | 2024-03-31 17:01 | 5.3 | 1 | 33 | Técnico Jersson Rivera: En la SW D12550 se cambian 2 fusibles de 40A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:42:43<br><br>En el TRF D12171 se usan 4 fusibles de 0.6A tipo Dual por ensayos sobre la red que tenia vegetaci?n y corto, se realiza reparaci?n y se normaliza el servicio. Se presento retraso en la normalizaci?n debido a fuertes lluvias en la zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:26:33<br><br> | Técnico Jersson Rivera: En la SW D12550 se cambian 2 fusibles de 40A tipo T. Queda servicio normal 18:05 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección de repetición D12203, tenía una fase fallada. 18:55 Se confirma servicio normal en el reporte del usuario de transformador D17865. En el TRF D12171 se usan 4 fusibles de 0.6A tipo Dual por ensayos sobre la red que tenia vegetacin y corto, se realiza reparacin y se normaliza el servicio. Se presento retraso en la normalizacin debido a fuertes lluvias en la zona. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:26:33 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 19:44:31
8240096 | 930849 | ROS23L12 | D13492 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-08 15:51 | 2024-04-08 16:52 | 1.03 | 1 | 33 | - | en el transformador D13492, se cambian dos fusibles tipo dual de 2.1, a causa de ave que genera corto, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 17:23:07
8245808 | 932440 | PSV23L13 | E62204 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:35 | 2024-04-21 08:00 | 0.42 | 1 | 33 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:05:39
8247254 | 932812 | PSV23L13 | E62204 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 11:25 | 2024-04-24 11:50 | 0.42 | 1 | 33 | - | TR E62192 1X2H 10:25 TR E62188 1X3H 11:25 SW E62204 1X6T 11:50 SW E62214 1X12T 12:45 TR E62217 1X3H 13:40 TR E62225 1X3H 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:25:09
8247803 | 933016 | QHI23L13 | W41820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:25 | 2024-04-25 14:58 | 7.55 | 4 | 33 | - | SE NORMALIZA SW W41820 CON 2 FQ DE 10 A T TRF W41996 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL EN EL NODO W41877 EL APOYO NO REVISTE PELIGRO ALGUNO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-25 17:03:32
8246018 | 932522 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 08:01 | 2024-04-22 08:02 | 0.02 | 21 | 33 | 12+51 dispara its 2DN4VC71 , SE COORDINA CON TECNICO QUE ESTA RECORRIENDO RAMAL EN FALLA PARA SU CIERRE<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:03:06<br><br> | 15:55 CERRADA SECCION L11868 SE ABRIO ITX VEGA GRANDE MARZALA Y CON APERTURA DE VEGA GRANDE SE CIERRA SW L11868 NORMAL TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:03:27 se normalizo topologia de DON23L14 luego de que retiraran arboles sobre la red primaria en nodo L11214 y se reparara tramo de cable de guarda roto entre los nodos L11190-191-192, este cable cae sobre una fase. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 08:27:12
8245962 | 932522 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 03:46 | 2024-04-22 06:39 | 2.89 | 21 | 0 | 12+51 dispara its 2DN4VC71 , SE COORDINA CON TECNICO QUE ESTA RECORRIENDO RAMAL EN FALLA PARA SU CIERRE<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:03:06<br><br> | 15:55 CERRADA SECCION L11868 SE ABRIO ITX VEGA GRANDE MARZALA Y CON APERTURA DE VEGA GRANDE SE CIERRA SW L11868 NORMAL TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:03:27 se normalizo topologia de DON23L14 luego de que retiraran arboles sobre la red primaria en nodo L11214 y se reparara tramo de cable de guarda roto entre los nodos L11190-191-192, este cable cae sobre una fase. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 08:27:12
8246013 | 932522 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 08:01 | 0.01 | 21 | 33 | 12+51 dispara its 2DN4VC71 , SE COORDINA CON TECNICO QUE ESTA RECORRIENDO RAMAL EN FALLA PARA SU CIERRE<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:03:06<br><br> | 15:55 CERRADA SECCION L11868 SE ABRIO ITX VEGA GRANDE MARZALA Y CON APERTURA DE VEGA GRANDE SE CIERRA SW L11868 NORMAL TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:03:27 se normalizo topologia de DON23L14 luego de que retiraran arboles sobre la red primaria en nodo L11214 y se reparara tramo de cable de guarda roto entre los nodos L11190-191-192, este cable cae sobre una fase. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 08:27:12
8246098 | 932582 | VCT23L17 | VCT23L17 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 11:27 | 2024-04-22 12:18 | 0.86 | 21 | 0 | - | maniobras de equipos telecontrolados fueron para reparar arco primario en nodo E13025 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 12:24:05
8246121 | 932522 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-22 12:52 | 2024-04-22 12:57 | 0.09 | 21 | 33 | 12+51 dispara its 2DN4VC71 , SE COORDINA CON TECNICO QUE ESTA RECORRIENDO RAMAL EN FALLA PARA SU CIERRE<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:03:06<br><br> | 15:55 CERRADA SECCION L11868 SE ABRIO ITX VEGA GRANDE MARZALA Y CON APERTURA DE VEGA GRANDE SE CIERRA SW L11868 NORMAL TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:03:27 se normalizo topologia de DON23L14 luego de que retiraran arboles sobre la red primaria en nodo L11214 y se reparara tramo de cable de guarda roto entre los nodos L11190-191-192, este cable cae sobre una fase. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 08:27:12
8246256 | 932522 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 15:54 | 2024-04-22 15:56 | 0.02 | 21 | 33 | 12+51 dispara its 2DN4VC71 , SE COORDINA CON TECNICO QUE ESTA RECORRIENDO RAMAL EN FALLA PARA SU CIERRE<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:03:06<br><br> | 15:55 CERRADA SECCION L11868 SE ABRIO ITX VEGA GRANDE MARZALA Y CON APERTURA DE VEGA GRANDE SE CIERRA SW L11868 NORMAL TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:03:27 se normalizo topologia de DON23L14 luego de que retiraran arboles sobre la red primaria en nodo L11214 y se reparara tramo de cable de guarda roto entre los nodos L11190-191-192, este cable cae sobre una fase. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 08:27:12
8252864 | 933990 | PRA23L13 | N49139 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 05:14 | 2024-05-03 15:32 | 10.31 | 4 | 33 | - | Informa el personal técnico: 09:30 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección de repetición N49006, tenía una fase fallada. 12:15 Informa que a la sección N49470 no está llegando una fase, se informa al asistente Roberto quien, a programar grupo para mañana, se genera pendiente. 15:32 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N49139 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:17:48
8252338 | 933869 | QHI23L13 | W41820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 07:37 | 2024-05-02 13:30 | 5.88 | 4 | 33 | - | SE CAMBIA 1X20AT SW W41954 SE CAMBIA 2X20AT SW W41970 SE CAMBIA 2X10AT SW W41850 RECHAZO PENDIENTE PARA GRUPO SE CAMBIA 1X6AT SW W41796 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:49:29
8253804 | 933810 | VCT23L12 | E11068 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-06 13:00 | 2024-05-06 18:15 | 5.25 | 1 | 33 | - | REALIZAR SOLICITUD DE GRUA PARA EJECUTAR LA LABOR, HINCADA DE APOYOS DE 8 METROS UNO EN EL MISMO SITIO EL OTRO ES PARA REUBICAR LA ESTRUCTURA Y LA RED POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RED ABIERTA POR RED TRENZADA DEL NODO E11068, SECTOR LA VUELTA DE LOS MANGOS. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:18:25
8254754 | 934576 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-08 12:40 | 2024-05-08 12:55 | 0.25 | 4 | 33 | - | - 08:27 A 13:00 ABIERTA SW E41625 PARA CAMBIO DE TF E41627 - 12:40 AL CERRA SW E41625 SE DESCULA CAJA PRIMARIA - 12:30 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41627 - SE INSTALA TF MARCA MAGNETRON - 5 KVA - 7.6 KV - NUMERO EMPRESA 607906 - NUMERO SERIE 522744 - AÑO 01-2024 - SE HACE PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Y AL REDEDOR DE TF - 12:40 A 12:55 ABIERTA SW E41604 POR DEGURIDAD PROXIMIDAD PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA Y 1 DPS SW E41625 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 13:20:40
8255025 | 934585 | PSV23L13 | E62204 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 10:01 | 2024-05-08 10:30 | 0.48 | 1 | 33 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8256607 | 935187 | RIO23L16 | W52233 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 12:44 | 2024-05-13 17:30 | 4.77 | 1 | 33 | - | Se retira rama de la red secundaria en cable desnudo. TR W52233 2 1.6 D 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 18:16:17
8256703 | 935208 | RIO23L15 | W54944 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-13 13:06 | 2024-05-14 11:00 | 21.9 | 2 | 39 | - 09:15 CAMBIA 1 FQ 1., 6 DUAL TF W54950 RECHAZA - SE HACE RECORRIDO - 10:05 CAMBIA 1 FQ 1 H TF W54950 EN VACIO RECHAZA - TF QUEMADO - 25 KVA - 13.2 KV - NO TIENE PLACA - 11:00 CAMBIA 1 FQ 10 T SW W54944<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 13:24:30<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF W54088 para realizar poda de vegetación, arboles sobre la red secundaria. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 19:31:50
8256765 | 935271 | RIO23L16 | W52233 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-14 11:27 | 2024-05-14 13:30 | 2.05 | 1 | 33 | - | En l TRF W52233 se desentorcha red secundaria a causa de vegetacion y se cierra el TRF con 1 fusible de 1.6A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 16:09:42
8256998 | 935337 | BOL23L12 | E61679 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 06:15 | 2024-05-15 12:40 | 6.42 | 1 | 33 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW E61679 NORMAL A LAS 12:40 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:06:22
8257033 | 935324 | RIO23L15 | W54944 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 11:20 | 1.33 | 2 | 33 | - | se abre seccion w54944 para realizar instalacion de transformador quemado trf w54950 instalado empresa 607067 serie 521823 2023 magnetron 5 kva a 13.2kv se cambia 2 cajas primarias , dps y se repara linea a tierra Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 14:27:26
8258037 | 935735 | AMA23L12 | W30334 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 09:00 | 2024-05-19 12:01 | 3.01 | 2 | 33 | - | SE REALIZA APERTURAS DE LA SW W30322, W30334, W30318 Y LA W30271 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W30318 AL W30319. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. SE REPONEN 2FQ 30T EN SW W30271, SW DE REPETICION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 13:36:19
8260013 | 936149 | CHA23L15 | C13805 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 21:20 | 2024-05-23 07:15 | 9.92 | 9 | 33 | - | - 07:15 a 07:18 dispara cha23l15 rosario al cerrar sw c13805 - 07:18 a 08:30 se termina de abrir otra 2 fases sw de repeticion c13805 por dos guaduas encima de red primaria - se talan 5 guaduas - gasta 4 fq 20 t sw c13805 - 09:48 cambia 2 fq 6 t sw c13841 - 10:27 cambia 2 fq 6t sw c13018 - 10:55 cambia 2 fq 6 t sw c13655 - 11:40 revasua tf c13758 esta norma Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 15:31:18
8260577 | 936400 | PRA23L12 | N48662 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-24 08:26 | 2024-05-24 15:36 | 7.17 | 1 | 33 | - | En el TRF N48662 se cambia 1 fusible de 1.3A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 15:41:34
8260886 | 936449 | RSA23L13 | W24193 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-25 07:11 | 2024-05-25 08:30 | 1.31 | 1 | 33 | - | 08:30 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24193 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-25 10:38:38
8260911 | 936432 | AGU23L15 | N43957 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 09:10 | 2024-05-25 09:45 | 0.58 | 10 | 33 | - | Se realiza poda entre los nodos N43206 al N43208 y en el nodo N43009. Se realiza revisión en la sección N43206 y había sido manipulada por particular tiene fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 15:14:50
8261098 | 936523 | RSA23L13 | W24193 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 19:27 | 2024-05-26 09:55 | 14.47 | 1 | 33 | El TRF W24193 se cierra con 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. Se realiza retiro de guadua y reparación de línea secundaria reventada, se usan 40m de cable ASCR 4 reutilizado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 10:36:54<br><br>Reporta t?cnico que el TRF se deja abierto por linea secundaria rota, requiere apoyo del grupo de Marsella.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 08:38:30<br><br> | El TRF W24193 se cierra con 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. Se realiza retiro de guadua y reparación de línea secundaria reventada, se usan 40m de cable ASCR 4 reutilizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 11:06:11
8261856 | 936677 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 05:37 | 2024-05-28 10:20 | 4.72 | 2 | 0 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8262824 | 937038 | BEL23L12 | O11007 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 09:17 | 2024-05-31 12:16 | 2.99 | 4 | 33 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW O11007 NORMAL A LAS 12:16, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-31 12:37:20
8262861 | 937025 | BOL23L12 | E61681 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-31 11:00 | 2024-05-31 12:00 | 1 | 1 | 33 | - | 11:00 a 12:00 Se abre TR E61681, para realizar reparación. Se repara arco secundario fallado. Quedando el servicio de energía normal. 14:10 se repara trenza aislada fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-31 14:27:41
8263079 | 935892 | SCE23L12 | O44446 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-01 10:11 | 2024-06-01 11:30 | 1.32 | 1 | 33 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-01 12:35:29
8263216 | 937104 | VCT23L12 | E11124 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-01 | 2024-06-01 09:50 | 9.83 | 2 | 33 | Se retira ave o animal, (zarigüeya), en contacto con la red. TR E11128 1 3 H 09:28 SW E11124 1 10 T 09:50 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E11133. 13:32 Se instala varilla de anclaje completa. Se endereza apoyo ladeado. Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 19:01:48<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. EN TR E11021 SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION, SE INSTALA 1 CONECTOR PIERCING GRANDE Y SE CAMBIAN DE FASES ALGUNOS USUARIOS DEBIDO A CAIDAS DE TENSION POR TERMINAL DE CIRCUITO. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-01 19:19:27
8263656 | 937306 | MGT23L15 | W23020 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-03 11:21 | 2024-06-03 11:46 | 0.42 | 1 | 33 | - | SE ABRE TRF W23020 PARA PODAR ARBOL Y HOJAS DE PALMA SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 15:18:10
8264089 | 937406 | LMC23L13 | N31242 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 08:03 | 2024-06-04 16:21 | 8.3 | 2 | 33 | - | 1x15T en la SW N31271 1x6T en la SW N31301 1x15T en la SW N31242 1x0.6D en el TRF N32150 1x6T en le SW N32161 Causa lluvias Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:43:56
8264105 | 937460 | PRA23L13 | N49112 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 15:56 | 2024-06-04 17:44 | 1.79 | 4 | 33 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW N49112 NORMAL A LAS 17:43, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-04 19:02:02
8265130 | 937803 | MGT23L14 | W22011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 06:34 | 2024-06-09 09:15 | 2.68 | 1 | 33 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf w22011 se cambia 1fq de 8a t en seccion w22594 y rechaza, se recorre encontrando vegetacion sobre la red primaria entre los nodos w22574 al 575, se retira y se normaliza de nuevo la seccion, se gasta 1fq de 8a t, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 13:31:58
8265510 | 937864 | NSA23L12 | L13138 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:26 | 2024-06-10 11:20 | 4.9 | 2 | 33 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR L13139 2 0.4 D 10:30 SW L13138 2 6 T 11:20 SW L13200 2 6 T 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:48:59 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 15:54:55
8265639 | 937858 | SNA23L15 | E42369 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:32 | 2024-06-10 14:20 | 6.8 | 6 | 33 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8266093 | 938066 | PRA23L13 | N49112 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-12 06:26 | 2024-06-12 10:00 | 3.56 | 4 | 33 | - | En la SW N49112 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-12 10:07:42
8266163 | 936992 | VCT23L13 | VCT23L13 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-12 11:48 | 2024-06-12 17:57 | 6.16 | 4 | 0 | 13:15 Cerrada la sección E40013 13:46 Cerrada la sección E12283 con la sección abierta E12316 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:54:15<br><br>12:31 Se cierra la interconexi?n 2ML3VC31 entre los circuitos Sta Helena con Ca?averal con la secci?n abierta E12283 pero rechaza. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:18:50<br><br>13:08 Cerrada la secci?n E40027 con la secci?n abierta E40013, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:12:24<br><br>12:41 Cerrada interconexi?n 2SN4SN51 con la secci?n abierta E400027, se contin?a revisando <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:10:35<br><br>Cuando se cierra la interconexi?n entre el circuito Ca?averal con Rancho Largo 2SN5VC31, se dispara la interconexi?n entre los circuitos San Agustin con Rancho Largo 2SN4SN51. Se ensaya la interconexi?n 2SN4SN51y rechaza, se hacen pruebas en vac?o al reconectador con cuchillas abiertas y cierra normal, se descarga falla en el equipo. Personal t?cnico va a revisar <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 13:06:48<br><br>12:17 Cerrado circuito VCT23L13 CANAVERAL con la secci?n abierta E12283, informa Anyinson que se contin?a revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 12:56:24<br><br>11:45 Se presenta disparo del circuito VCT23L13 CA?AVERAL, se abre el reconectador de interconexi?n 2SN5VC31 y se ensaya el circuito VCT23L13 CA?AVERAL pero rechaza, se informa de la novedad al asistente Anyinson para que revise. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 11:57:26<br><br> | SE REALIZÓ SW E12324 AB 17:50 SW E12316 3 X 6H CR 17:54 SW E12324 CR 17:57 ENTRANDO NORMAL, PERO QUEDA 1 FASE EN CEROS E12316AB 18:06 SE CIERRA LA ITX 2ML3VC31 A LAS 18:07:41 PARA NORMALIZAR LA FASE QUE ESTABA EN CERO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-12 20:10:44
8266623 | 938209 | BEL23L12 | O11007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:02 | 2024-06-13 08:03 | 1.02 | 4 | 33 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11100 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11153 CON 8 FUSIBLES DE 12 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11070 CON 9 FUSIBLES DE 15 AMP T 3 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW O11007/O11137/O11225 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF O11101 RECHAZANDO TIENE DPS FALLADOS SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA AISLAR O CAMBIAR EL DPS QUEDA PENDIENTE DE MOMENTO MIENTRAS SE DESOCUPA PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 13:48:43
8267684 | 938418 | PSO23L17 | M55078 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 05:59 | 2024-06-15 07:07 | 1.13 | 1 | 33 | - | EN EL TRANSFORMADOR M55078, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 3.1 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS, USUARIO DEL M55090, SE ENCONTRABA ASOCIADO A LA RED DEL TR M55078 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 12:51:19
8267739 | 938416 | AMA23L12 | W30240 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 09:36 | 2024-06-15 11:30 | 1.9 | 2 | 33 | En la SW W30238 se cambia 1 fusibles de 6A tipo T. En la SW W30240 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal En el nodo W30144 se realiza retiro de arbol de la red secundaria a las 13:10. El reporte del nodo W30275 usuario confirma con usuario y tiene daño interno fusible malo en cuchilla, debe solucionar con particular.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 15:08:15<br><br>En la SW W30271 se usa fusible de 15A tipo T y 1 de 30A tipo T en ensayos a las 7:00am, Se realiza reparaci?n de colilla y se cambian 2 DPS de media, 1m de ASCR 2 y 2 tornillos 1/2x2. Queda servicio normalizado para el sector. En la SW W30277 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 10:52:03<br><br>Informa el t?cnico que realiza apertura total de la SW W30271 a las 6;50 ya que hay colilla volada y recostada sobre templete en el nodo W30996, adem?s se requiere cambio de 2 DPS. Pendiente de reparaci?n veh?culo de grupo varado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 08:09:14<br><br> | En la SW W30238 se cambia 1 fusibles de 6A tipo T. En la SW W30240 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal En el nodo W30144 se realiza retiro de arbol de la red secundaria a las 13:10. El reporte del nodo W30275 usuario confirma con usuario y tiene daño interno fusible malo en cuchilla, debe solucionar con particular. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 15:08:15 En la SW W30271 se usa fusible de 15A tipo T y 1 de 30A tipo T en ensayos a las 7:00am, Se realiza reparacin de colilla y se cambian 2 DPS de media, 1m de ASCR 2 y 2 tornillos 1/2x2. Queda servicio normalizado para el sector. En la SW W30277 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 10:52:03 ANSERMA VDA TALABAN NODO W30607 SE REPARA LINEA SECUNDARIA TRENZA, PERO NO SE ALCANZA A LEVANTAR, PENDIENTE CONTINUAR TRABAJOS EN HORAS DE LA MAÑAMA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 19:27:24
8269968 | 939226 | INS23L12 | C21109 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-21 15:05 | 2024-06-21 16:00 | 0.92 | 1 | 33 | - | - 15:05 A 16:00 ABIERTO TF C21109 PARA AJUSTAR CONEXIONES EN BORNE NEUTRO DE TF Y SE CAMBIA 1 PORTA FQ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-21 16:38:26
8270593 | 939345 | BEL23L12 | O11007 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-23 06:26 | 2024-06-23 09:49 | 3.38 | 4 | 33 | - | SE RETIRAN GUADUAS ENTRE LOS NODOS O11050-O11054 Y SE NORMALIZA LA SW O11007 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 10:18:22
8271227 | 939523 | SIO23L13 | O37673 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-25 10:40 | 2024-06-25 11:08 | 0.46 | 5 | 33 | - | SE ABRE SECCION O37673 PARA CAMBIAR DPS EN MAL ESTADO EN EL TRANSFORMADOR O37678. EN EL TRANSFORMADOR O37678, SE CAMBIA DPS Y SE REPONE FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 12:46:59
8271291 | 939606 | RIO23L14 | W52513 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 14:52 | 2024-06-25 16:05 | 1.21 | 12 | 33 | W52513 1F 40 A TIPO T 16:05<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-25 16:44:09<br><br> | W52513 1F 40 A TIPO T 16:05 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-25 16:49:23
8271860 | 939816 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:29 | 2024-06-27 11:06 | 4.61 | 2 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E61717 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E61764 SE NORMALIZAN TRFS E61753/E61763 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 13:59:15
8272406 | 940049 | LMC23L13 | N31242 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 17:05 | 2024-06-28 18:21 | 1.27 | 2 | 33 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N31242 1 15 T 18:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-28 19:46:45
8272462 | 939939 | SNA23L12 | E42050 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:03 | 2024-06-28 15:31 | 9.45 | 1 | 33 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8222449 | 923874 | BOA23L14 | O22930 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 18:33 | 2024-02-03 14:01 | 19.46 | 2 | 0 | - | CAMBAI FQ EN MULTIPLES NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. 17:21: SERVICIO NORMAL EN TRF O22115. POR FAKLTA DE TIEMPO Y SITIOS MUY RETRIRADOS, NO ALCANZO A IR A LOSA NODOS O22936/086 Y 092. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:41:07
8222564 | 923822 | SNA23L15 | E41513 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:48 | 2024-02-03 12:17 | 3.48 | 2 | 32 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8226038 | 924299 | FLR23L15 | E51352 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 16:30 | 7.49 | 7 | 45 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA VARIACION RED. NOTA: LOS ARCOS E51387 (14045) QUEDAN ABIERTOS YA QUE QUEDA ALIMENTADO NSA23L14 DE LA SECCION E55197 Y ESTOS ARCOS E51368 (14026) TAMBIEN QUEDAN ABIERTOS YA QUE NO TIENE USUARIOS Y ESTA CON MUCHA VEGETACION. ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD. NOTA: REPORTARON MALA COMUNICACION TELEFONICA DESDE LA ZONA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 18:02:46 Se ingresa personal tecnico. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 18:04:42 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERE DE SW E55209 (TEMPORAL), POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 16:52:04
8222227 | 923847 | PSV23L13 | E62119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:58 | 2024-02-03 10:45 | 3.78 | 5 | 32 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E62119 CON 5 FUSIBLES 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E62118 CON 4 FUSIBLES 6 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:29:41
8226929 | 925653 | FIL23L13 | N21835 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-19 17:02 | 2024-02-20 15:20 | 22.3 | 1 | 32 | N21835 SE REALIZA PODA DE ARBOL , SE DESENTROCHA RED SECUNDARIA PARA 2 RAMALES, 1F 1.6 DUAL 15:20 CAUSA DE LA FALLA CONDICIONES ATMOSFERIAS N21786 1F 12 A TIPO T 18:10 CAUSA DE LA FALLA DESCONOCIDA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-20 18:33:37<br><br> | N21835 SE REALIZA PODA DE ARBOL , SE DESENTROCHA RED SECUNDARIA PARA 2 RAMALES, 1F 1.6 DUAL 15:20 CAUSA DE LA FALLA CONDICIONES ATMOSFERIAS N21786 1F 12 A TIPO T 18:10 CAUSA DE LA FALLA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-20 19:15:47
8227005 | 925710 | VMA23L16 | C12483 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-20 17:53 | 2024-02-21 08:20 | 14.46 | 1 | 32 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO C12483, NORMAL A LAS 08:20, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 08:45:15
8227277 | 38204 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 23:32 | 2024-02-21 23:38 | 0.1 | 10 | 0 | - | Se presenta disparo del reconectador de cumulos 2AS15R01 la cumbre normal por ar , segundos despues dispara el circuito AZA23L15 La cumbre rechaza AR2,se abre el reconectador de cumulos, se ensaya el circuito entrando normal, se espera unos minutos, se ensaya el reconectador entrando normal, se desconoce la causa de la falla
8227278 | 38204 | AZA23L15 | 2AS15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-21 23:31 | 2024-02-21 23:32 | 0.01 | 10 | 32 | - | Se presenta disparo del reconectador de cumulos 2AS15R01 la cumbre normal por ar , segundos despues dispara el circuito AZA23L15 La cumbre rechaza AR2,se abre el reconectador de cumulos, se ensaya el circuito entrando normal, se espera unos minutos, se ensaya el reconectador entrando normal, se desconoce la causa de la falla
8223106 | 924013 | SLM23L13 | N35771 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 14:18 | 2024-02-05 10:11 | 19.88 | 17 | 38 | - | IVAN BENITEZ EJECUTA LAS SIGUIENTES ACTIVIDES: - 10:10 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N35419 - 11:40 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N35644 - 13:00 CAMBIA 1 FQ 6T SW N3506 LUIS OLMEDO MURILLO EJECUTA LAS SIGUIENTES 10:10 CAMBIA 1 FQ 15t EN SECCIÓN DE REPETICIÓN N35771, TENIA UNA FASE FALLADA. (NO ACCIONA EL MECANISMO) 12:40 1 FQ 1.D EN TF N35073 15:00 1 FQ 0.4D EN TF N35661 17:30 1 FQ 6T EN SW N35796 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 19:38:49
8227570 | 923338 | AZA23L15 | 2AS15R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-23 08:15 | 2024-02-23 16:59 | 8.73 | 10 | 32 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-23 17:02:38
8215601 | 920678 | AMR23L14 | 52300 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-03 16:01 | 2024-01-04 17:25 | 25.4 | 7 | 32 | - | - SW C31353 TRIFASICA CON FUSESAVER - SE GASTAN 2 FQ 30 T Y 3 FQ 6T HACIENDO ENSAYOS Y RECHAZA - SE REVISA Y SE ENCUENTRA TORRE DE RETENCION DE 12 METROS DOBLADA POR BRAZO DE ARBOL NODO C31530 Y EN SW C31530 SE ENCUENTRA BAYONETA DOBLADA TOCANDO ESTRUCUTURA - 16:00 SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN TRAMO 52300 ENTRE NODOS C31747 A C31746 - QUEDAN 7 TF SIN SERVICIO - 16:10 CAMBIA 3 FQ 30 T SW C31353 - ESTA SW ES TRIFASICA Y EN VISOR DE REDES APRECE DE DOS FASES - SW TAMBIEN ABRE HACIA C31365 - AT TOMA FOTO SE ENVIA A ASISTENTE DE ZONA GOVANNY FAJARDO - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-03 18:12:56
8216407 | 920664 | FIL23L13 | N21835 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 11:01 | 2024-01-09 15:31 | 4.5 | 1 | 32 | - | REPOSICION DE VIENTO DE LA RED DE BAJA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 15:48:03
8216495 | 921127 | BOA23L14 | O22997 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-09 11:56 | 2024-01-09 15:20 | 3.4 | 2 | 32 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW O22997 AVE EN LA RED Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-09 16:55:53
8216550 | 920590 | MLA23L14 | E21243 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 08:09 | 2024-01-10 14:51 | 6.7 | 1 | 32 | - | PQT 10226452 1 GRUPO + GRUA: REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS ( 1 metro) Y RED TRENZADA POR LA VÍA PARA, PARA RETIRO DE RED QUE PASA POR DEBAJO DE UN GUADUAL VEREDA LA ALBANIA NODO E21243 DE PENSILVANIA. BOL23L12 TRAFO E21243 ALBANIA BAJA PENSILVANIA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-10 15:18:59
8216616 | 921239 | BEL23L12 | O11019 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-10 12:50 | 2024-01-10 13:54 | 1.06 | 1 | 32 | - | SE INSTALAN CTS EXTERNOS EN EL TR O11019. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 14:01:43
8219651 | 922695 | PSV23L15 | E61644 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-24 09:59 | 2024-01-24 16:55 | 6.93 | 1 | 42 | - | - 16:00 SW E61644 PRODUCIENDO RUIDO - AL TOCAR SW CON PERTIGA CAE FQ - CAMBIA 1 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ - 16:55 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E61646 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-24 19:17:10
8220867 | 923343 | CAM23L14 | D12157 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:07 | 2024-01-30 20:03 | 1.93 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12550 2 40 T 19:18 SW D12157 2 30 T 19:35 TR D12171 1 0.6 D 20:03 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-30 21:04:20
8230215 | 926522 | SUP23L13 | W64256 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 09:05 | 2024-03-06 12:00 | 2.91 | 1 | 32 | - | SE REALIZA INSTALACION DE APOYO NUEVO W64256, PARA REUBICACION DE REDES DE BAJA TENSION QUE CRUZAN SOBRE PREDIO Y HACER VIABLE CONEXIÓN DE SERVICIO. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 12:25:26
8230450 | 927391 | RIO23L14 | W55753 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 09:20 | 1.34 | 1 | 32 | - | En el TRF W55753 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-07 09:33:29
8231147 | 927728 | HER23L13 | D21240 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 11:17 | 2024-03-10 12:55 | 1.63 | 3 | 32 | - | 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D21240, se normaliza el servicio Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-10 13:08:43
8232188 | 927005 | HER23L13 | D21896 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 07:05 | 2024-03-13 16:48 | 9.72 | 1 | 32 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO TERMALES HER23L13 - 07:05 A 16:48 ABIERTA SW D21896 - 07:06 A 16:50 ABIERTA SW D21858 - 07:10 A 16:55 ABIERTO TF D21892 - 07:12 A 17:00 ABIERTO TF D21230 - 07:15 A17:04 ABIERTO TF D21229 - 07:16 A 16:20 ABIERTO TF D21233 - CAMBIO DE RED PRIMARIA DESNUDA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO 2/0 ENTRE LOS NODOS D21226 Y D21233, EN ESTOS MISMOS NODOS SE HARA LAS CONEXIÓNES DEL BIG JUMPER. DIRECCION SANTA ROSA CRA 16 ENTRE CALLES 10 Y 11 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:35:36
8232210 | 927978 | SUP23L13 | W65637 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 07:09 | 2024-03-13 08:45 | 1.59 | 4 | 32 | - | SUP23L13 SW W65637 8:45 EQUIPO 1F 30A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 09:15:29
8232272 | 927982 | QHI23L12 | W42195 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 19:16 | 2024-03-13 10:41 | 15.41 | 1 | 32 | - | TRF W42179 9:00 2F 0,4 DUAL SW W42198 10:20 1F 12 A TIPO T SW W42196 10:30 1F 6 A IPO T SW W42195 10:40 1F 8 A TIPO T SW W42255 11:35 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 12:24:02
8232550 | 926428 | AZA23L15 | 2AS15R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-14 08:17 | 2024-03-14 17:24 | 9.11 | 10 | 32 | - | NO SE GENERA UN NUEVO GIGA, VIENE DEL MES DE DICIEMBRE, REPORTE GIGA 276649. . CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE NODOS M43212 AL M43240. Se presenta un pequeño retraso en la energización por pérdida de comunicación del equipo. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-14 20:10:02
8232675 | 928149 | MLA23L15 | E25406 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:03 | 2024-03-14 13:10 | 5.12 | 1 | 32 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e25406 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 13:41:11
8234930 | 928986 | BQE23L12 | D15139 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-21 11:15 | 2024-03-21 11:20 | 0.08 | 1 | 32 | - | SE ABRE TRF D15139 PARA REALIZAR PODA SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 11:25:43
8235663 | 929301 | MLA23L14 | E21239 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:48 | 2024-03-23 12:50 | 6.03 | 1 | 0 | - | USUARIO INDICA QUE LOS TÉCNICO NO LLEGARON GASTA EL PUNTO DONDE ESTA EL DAÑO SE PUEDE COMUNICAR SON EL SEÑOR MIGUEL AL 3216479169 EN CASO DE REQUERIR ALGUNA AYUDA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 15:01:14 CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA EN OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 15:02:55
8236280 | 929436 | PRA23L13 | N49230 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 06:39 | 2024-03-25 14:02 | 7.38 | 2 | 32 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N49167. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49174. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49230. SE CAMBIA 4FQ 6T EN SW N49232. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW N49258. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 18:18:48
8236660 | 929692 | AMR23L12 | C32132 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-27 16:43 | 2024-03-27 16:47 | 0.07 | 1 | 32 | - | se encuentra tr c32132 botando aceite, se abre valvula para que salga aire del recipiente y se observa que deja de salir aceite. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-27 17:07:55
8237130 | 929870 | MAN23L14 | M21170 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-30 13:35 | 2024-03-30 15:29 | 1.9 | 4 | 32 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 15:36:40
8239572 | 930636 | SCH23L12 | W16021 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 08:42 | 2024-04-06 11:47 | 3.08 | 1 | 32 | - | - 10:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W17112 - 11:46 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF W16021 - SE LLAMA A USUARIO TF W16015 Y CORRESPONDE A MISMO DAÑO DE TF W16021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-06 12:35:47
8242582 | 931669 | RSA23L12 | W24250 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 12:22 | 2024-04-16 14:16 | 1.9 | 2 | 32 | JULIANA HOLGUIN SEC LA ESPERANZA 3104754834 3108327231 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24226 W24257 USUARIA INFORMA ... NO HAY ... ALBA LUCELLY ZULETA VILLADA VDA QUIEBRA DE VARILLAS 3016355232 3016355232 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24250 W24298 ESTOS USUARIOS CONFIRMAN SERVICIO NORMAL VIA TELEFONICA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:13:17<br><br>W24431 2F 0.6 DUAL 14:50 CAUSA DESCONOCIDA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:12:19<br><br>SW W24250 1F 8 A TIPO T 14:15<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:50:16<br><br>W24015 SE REPARA TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR VEGETACION SOBRE LA LINEA , SE HACE PODA ( MATERIAL EN TPL) SIN MANIOBRAS EN TRAFO 14:05<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:49:44<br><br>08:50 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n W24011 Se solicita apoyo al grupo de Anserma para reparar secundario reventado del transformador W24015<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 13:52:40<br><br> | SW W24250 1F 8 A TIPO T 14:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:50:16 W24015 SE REPARA TRENZA SECUNDARIA REVENTADA POR VEGETACION SOBRE LA LINEA , SE HACE PODA ( MATERIAL EN TPL) SIN MANIOBRAS EN TRAFO 14:05 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:49:44 08:50 Se cambia fusible quemado de 15T en la seccin W24011 Se solicita apoyo al grupo de Anserma para reparar secundario reventado del transformador W24015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 13:52:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:58:15 JULIANA HOLGUIN SEC LA ESPERANZA 3104754834 3108327231 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24226 W24257 USUARIA INFORMA ... NO HAY ... ALBA LUCELLY ZULETA VILLADA VDA QUIEBRA DE VARILLAS 3016355232 3016355232 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR RISARALDA RSA23L12 W24250 W24298 ESTOS USUARIOS CONFIRMAN SERVICIO NORMAL VIA TELEFONICA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:13:17 W24431 2F 0.6 DUAL 14:50 CAUSA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:12:19 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 15:14:20
8246529 | 932529 | SNA23L15 | E41513 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 16:36 | 7.6 | 2 | 32 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8247272 | 932826 | AGU23L14 | N42361 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 20:20 | 2024-04-24 11:00 | 14.67 | 1 | 32 | - | AGU23L14 INTERRUPTOR N42334 ¦ Dir.:EL CEDRAL2F 10 A TIPO T AGU23L14 TRANSFORMADOR N42361 ¦ Dir.:VDA. MESONES 2F 036 DUAL AGU23L14 TRANSFORMADOR N42345 ¦ Dir.:VEREDA MESONES NUEVO TRAFO QUEDA ABIERTO, TIENE DPS FALLADO , SE DEJA CALZADO 1F 0.4 DUAL AGU23L14 INTERRUPTOR N42343 ¦ Dir.:ALTO DEL VOLCAN RECHAZA , FALLA EN EL TRAFO N42345 PTE PARA EL DIA DE MAÑANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 17:19:23
8248990 | 933221 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:15 | 2024-04-27 16:11 | 9.92 | 2 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249336 | 933325 | MAN23L14 | M21170 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 17:00 | 2024-04-27 18:05 | 1.07 | 4 | 32 | SW M21170 1F 8 A TIPO T 18:04 SW M21138 2F 6 A TIP T 19:15 SW M21030 2F 6 A TIPO T 21:19 ENTRE NODOS M21030-031 SE RETIRA GUADUA DEL PRIMARIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:26:05<br><br> | SW M21170 1F 8 A TIPO T 18:04 SW M21138 2F 6 A TIP T 19:15 SW M21030 2F 6 A TIPO T 21:19 ENTRE NODOS M21030-031 SE RETIRA GUADUA DEL PRIMARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:48:07
8244247 | 932125 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-19 02:14 | 2024-04-19 02:20 | 0.11 | 10 | 0 | en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparación del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspección del grupo de subterránea para descartar falla que genero incineración de medidores, acometida subterránea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparaci?n del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspecci?n del grupo de subterr?nea para descartar falla que genero incineraci?n de medidores, acometida subterr?nea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>se recibe llamado de bomberos realizando reporte en torres de alta suiza, medidores de gas quemados, grupo se dirige a sitio para atender solicitud.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:53:00<br><br>se encuentra l?nea de guarda reventada entre los nodos M43003 y M43024, se a?sla la falla y se procede a realizar intento de cierre, circuito rechaza y se continua con la inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 03:32:56<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TRAFO M43033 SE LE HACE REVISION Y NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA 11:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 13:08:54 orden asociada a falla sobre el circuito AZA23L15. para detalles, ver bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 16:23:31
8244254 | 932125 | AZA23L15 | AZA23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-19 02:27 | 2024-04-19 04:42 | 2.26 | 10 | 0 | en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparación del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspección del grupo de subterránea para descartar falla que genero incineración de medidores, acometida subterránea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>en el transformador M43033, se encuentra arco primario volado, dps quemado y se evidencia medidores de gas incinerados, se realiza reparaci?n del arco, se cambia dps y se deja transformador abierto, se requiere inspecci?n del grupo de subterr?nea para descartar falla que genero incineraci?n de medidores, acometida subterr?nea para revisar.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:55:34<br><br>se recibe llamado de bomberos realizando reporte en torres de alta suiza, medidores de gas quemados, grupo se dirige a sitio para atender solicitud.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 04:53:00<br><br>se encuentra l?nea de guarda reventada entre los nodos M43003 y M43024, se a?sla la falla y se procede a realizar intento de cierre, circuito rechaza y se continua con la inspecci?n.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 03:32:56<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. TRAFO M43033 SE LE HACE REVISION Y NO SE ENCUENTRA NADA, SE CIERRA 11:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 13:08:54 orden asociada a falla sobre el circuito AZA23L15. para detalles, ver bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 16:23:31
8245600 | 932449 | CHA23L15 | C13805 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-21 06:20 | 2024-04-21 08:51 | 2.52 | 9 | 32 | - | SW C13805 4X20T 08:50 HABIA UNA FASE POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 10:47:21
8248392 | 933184 | AMR23L14 | C31119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:28 | 2024-04-26 15:40 | 1.2 | 11 | 32 | - | FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, AFECTANDO SW DE VARIOS CISRCUITOS Y SECTORES. CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NOTA: NO PUDO CONFIRMAR SEERVICIO EN EL C31095, DE UN CELULAR NO CONTESTAN Y, DEL OTRO RESPONDEN QUE ESTAMOS EQUIVOCADOS; OTROS, CONFIRMO POR CELULAR Y EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 17:44:22
8248753 | 933236 | AMR23L14 | C31119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:44 | 2024-04-27 09:46 | 3.03 | 11 | 32 | DIONISIO ENVIO POR WHATSAPP INFORMACION DE LA ODT AL TECNICO QUE ESTA EN DESCANSO; SE PASA ODT A AEJECUTANDOSE Y SE NOTIFICA AL TECNICO QUE SI ESTA LABORANDO HOY(DAVID VARGAS).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 09:42:11<br><br> | CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS; CONFIRMAN SERVICIO PERO, DEL C31891 NO CONTESTARON, FUERON AL SITIO Y ES EN UNA PORTADA DONDE NADIE LOS ATENDIO, NO HUBO FORMA DE CONFIRMAR SERVICIO YA QUE NO HAY COMO VER SI HAY ENCENDIDOS BOMBILLOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 10:04:12
8250530 | 38682 | AZA23L15 | 2AS15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 12:14 | 2024-04-30 12:15 | 0.01 | 10 | 32 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8253795 | 934362 | RSA23L12 | W24250 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:55 | 2024-05-06 17:57 | 1.03 | 2 | 32 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion w24250 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 18:12:50
8262270 | 936798 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 11:00 | 2024-05-29 13:01 | 2.02 | 4 | 39 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8252912 | 933998 | VBO23L15 | W37472 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 19:30 | 2024-05-03 12:00 | 16.51 | 1 | 0 | - | - 10:18 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W37472 - 11:13 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W37461 - 12:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W37464 - 14:17 CAMBIA 1 FQ 1 H TF W37465 SE DEMORA ATENCION POR PERCANCE EN EL CAMINO - SE CAYO EN MOTO EN CUNETA - AYUDAN CAMPESIONOS A SACAR MOTO Y DESCONOCER LA ZONA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 19:57:15
8254089 | 934449 | VCT23L12 | E11106 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:41 | 2024-05-07 11:15 | 4.57 | 1 | 74 | - 10:35 CAMBIA 2 FQ 6 T SW W11106 FASE RS - 11:15 CAMBIA 3 FQ 0.6 DUAL TF E11121<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 12:57:40<br><br> | 2x6T en la SW E11106 3x0.6D en el TRF E11121 En el TRF E11042 se retiran guaduas en la red de baja tensión , sin maniobras a las 16:00, servicios quedan normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 16:21:35
8254904 | 934566 | SUP23L13 | W64256 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 13:14 | 2024-05-09 18:30 | 29.27 | 1 | 32 | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W66181 SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF W66181<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 16:37:07<br><br>SE CAMBIA 1X30AT SW W65637 SE CAMBIA 2X15AT SW W66138<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 11:06:53<br><br> | SUPIA, VDA CAMEGUADUA, TRF W64256 ABIERTO YA QUE ESTA RECHAZANDO, PENDIENTE PROGRAMAR PERSONAL PARA EL RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 17:36:52
8256958 | 935323 | AGU23L14 | N42361 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 15:36 | 2024-05-15 10:05 | 42.48 | 1 | 32 | - | 1X0.6d EN EL TRF N42361, SE DEMORO SU ATENCION DEBIDO A QUE SOLO SE CONTABA OCN UN TECNICO EL DIA 14/05/2024 Y TENIA UN VOLUMEN DE TRABAJO BASTANTE GRANDE, CAUSA LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-15 10:48:22
8258135 | 935732 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:59 | 2024-05-19 10:22 | 15.39 | 1 | 0 | - | el día 18/05/2024 se presenta fuerte vendaval en la zona, la cual genera eventos en el circuito VBO23L15, de acuerdo a esto se generan las siguientes reparaciones: *en el transformador O34335, se repara línea secundaria trenzada que se encontraba reventada, no se realiza apertura de transformador. *en la sección W37007, se reponen 2 fusibles de 20 tipo T. *en el transformador W37461, se repone un fusible de 0.4 dual. *en el transformador W37464, se repone 1 fusible de 1.0 tipo dual. *en la sección W37472, se repone 1 fusible de 6T. *en el transformador W37475, se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual. *en el transformador W37469, se repone un fusible de 1H. *en el transformador W37466, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37465, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37459, se aísla dps quemado y se repone 1 fusible de 1.6 tipo dual. se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 15:51:09
8251185 | 933725 | CHA23L15 | C13664 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-01 06:34 | 2024-05-01 09:21 | 2.78 | 13 | 32 | - | se retira guadua de la red primaria en nodo sw c13009 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 09:38:18
8256124 | 935071 | AZA23L15 | 2AS15R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 09:14 | 2024-05-12 09:14 | 0.01 | 10 | 32 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE CTO AZA23L15 PARA CAMBIAR FUSIBLE TIPO PUENTE CAMBIO DE FUSIBLE 1X P100 NORMAL A LAS 09:14 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 11:03:06
8258683 | 934653 | NSA23L12 | L13198 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 07:55 | 2024-05-21 07:57 | 0.03 | 14 | 32 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8259018 | 934653 | VCT23L14 | 2NS2VC41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-21 18:25 | 2024-05-21 18:29 | 0.06 | 14 | 32 | Por falla en servicios Auxiliares de Sub NSA , se tiene abierto cto NSA23L13 y NSA23L14 e Itx con circuito FLR23L15 a través de reconectadores de Itx 2FL5NS41 y 2NS3NS41 ( este reco esta Bypass ) SE NORMALIZA TOPOLOGA DE CTO FLR23L12 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 14:09:26<br><br>POR FALLA EN COMUNICACION DE LA ITX PSV23L13 INTERRUPTOR 2FL2PV31 SE DEJA CERRADA Y ABIERTO CTO FLR23L12 INTERRUPTOR FLR23L12 ¦ Dir.:FLORENCIA_CRISTALES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:32:30<br><br>POR RECOMENDACION DEL ING OSCAR ARMANDO ARIAS , SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE SUB NORCASIA POR CAMPO PROPIO . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 19:29:35<br><br>POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31 DE LA TOPOLOGIA QUEDA ENTERADO EL AT DE LA ZOAN ANYINSON SCARPETA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 18:59:20<br><br> | POR FALLA EN SERVICIOS AUX DE SUB NORCASIA, SE DEJA SUB NSA ITX: NSA23L12 , ES ASUMIDO POR DON23L13 A TRAVES DEL RECO DE ITX 2DN3NS21 NSA23L14 , ES ASUMIIDO POR FLR23L15 A TRVES DEL RECO DE ITX 2FL5NS41 NSA23L13, ES ASUMIDO TAMBIEN POR FLR23L15 , CERRANDO RECO DE ITX 2NS3NS41 ( ESTE RECO QUEDA CERRADO POR BYPASS, NO TIENE COMUNICACION NI RECIBE MANDO DE CIERRE LOCAL). POR OTRO LADO PARA QUITARLE CARGA AL TRAFO DE SUB FLR , SE DEJA CYO FRL23L12 ABIERTO Y CERRADO RECO DE ITX 2FL2PV31. SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SISTEMA QUEDANDO EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-22 18:25:51
8263130 | 937139 | SNA23L14 | E40074 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-01 13:46 | 2024-06-01 14:16 | 0.5 | 1 | 32 | - | 13:45 a 14:15 Se abre TR E40074, para realizar reparación. Se ajusta borne de neutro en transformador. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 15:17:19 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 18:26:04
8270553 | 939343 | AMA23L16 | W30759 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:42 | 2024-06-23 08:49 | 2.11 | 2 | 32 | Se realiza inspección en el sector el Poblado W30791 y se encuentra que la zona esta en riesgo por derrumbe y posible deslizamiento del terreno, se debe validar para realizar reubicación y/o modificación de las redes, el técnico toma registro fotográfico para ser entregado a Heber Morales.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 09:43:01<br><br>En la SW W30759 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 08:54:01<br><br> | En la SW W30759 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En la SW W30938 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:13:55
8263380 | 937244 | MAN23L14 | M21170 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 14:52 | 2024-06-02 15:51 | 0.98 | 4 | 32 | - | MAN23L14 INTERRUPTOR M21170 ¦ Dir.:LA VIOLETA 2F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-02 15:55:38
8265811 | 937933 | VBO23L15 | O34240 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:51 | 2024-06-11 08:43 | 15.87 | 5 | 32 | - | - 08:36 cambia 1 fq 1 h tf o34964 - 08:43 cambia 1 fq 15 t sw o34240 - 09:12 cambia 1 fq 0.45 dual tf o34965 - 10:10 cambia 1 fq 6 t sw o34290 - 10:56 cambia 2 fq 10 t sw o37973 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 12:51:33
8267029 | 937065 | AZA23L15 | 2AS15R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-14 08:02 | 2024-06-14 18:14 | 10.2 | 10 | 32 | - | actividades CAMBIO DE RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M43222 AL M43240 Y ENTRE LOS NODOS M43977 AL M43978. . SE CONTARA CON LOS GRUPOS DE PODA PARA REALIZAR INTERVENCION FORESTAL SOBRE LA VEGETACION QUE INTERFIERE CON LA RED A INTERVENIR. . notas se retrasa normalizacion por fuertes lluvias presentadas en la zona, las actividades se cumplen Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-14 18:17:48
8267353 | 938329 | SNA23L15 | E41513 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:36 | 2024-06-14 15:50 | 7.24 | 2 | 32 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 15T SR E41469 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:30 1 X 2H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 09:10 2 X 2H TRAFO E41476 NORMAL A LAS 10:10 2 X 6T SW E41478 NORMAL A LAS 10:50 2 X 2H TRAFO TRAFO E41580 NORMAL A LAS 13:40 SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED MT 1 X 1H TRAFO E41635 NORMAL A LAS 14:55 1 X 2H TRAFO E41478 NORMAL A LAS 16:35 1 X 6T SW E41513 NORMAL A LAS 15:50 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41511 NORMAL A LAS 16:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:27:06
8268039 | 938415 | VBO23L15 | O34240 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-15 09:57 | 2024-06-15 17:14 | 7.28 | 5 | 32 | - | SW O34279 3X40T 07:49 SW O34313 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA TR O34369 SE LE CAMBIA CAJA, 2 DPS Y 2X0.4 DUAL. RECHAZA ESTA QUEMADO SW O34253 SE LE RETIRA FUSIBLE DE 20 Y SE INSTALA 1 DE 6T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 10:42:07 SW O34279 3X40T 07:49 SW O34313 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA TR O34369 SE LE CAMBIA CAJA, 2 DPS Y 2X0.4 DUAL. RECHAZA ESTA QUEMADO SW O34253 SE LE RETIRA FUSIBLE DE 20 Y SE INSTALA 1 DE 6T SE DEVUELVE ODO 17/06/2024 PARA INGRESAR MANOIOBRA FALTANTE O34313 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 09:52:39
8268806 | 938730 | MAZ23L13 | E31220 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 14:30 | 2024-06-18 15:20 | 0.83 | 3 | 32 | - | 14:30 A 15:20: ABREN SW E31220 PARA CAMBIO TRF QUEMADO ENE EL E31218; INSTALAN UN RYMEL DE 5 KVA A 13.2 KV. SERIE 554382, EMPRESA2014040301 FQ*2H EN RECHAZO Y 2*3H PARA NORMALIZAR TRF. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 16:03:00
8269572 | 939097 | FLR23L15 | E51198 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-20 11:50 | 2024-06-20 12:52 | 1.03 | 4 | 32 | - | 11:50 a 12:52 Se abre SW E51198, para realizar reparación. Se cambian cajas primarias y se organizan bajantes en el TR E51205. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 14:09:47
8222415 | 923896 | SUP23L13 | W64256 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 13:03 | 2024-02-03 16:50 | 3.79 | 1 | 31 | - | SE REALIZA PODA Y RETEMPLA LINEA SECUNDARIA SE CAMBIA 1X1AH TR W64256 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 17:07:13
8222611 | 923919 | BUM23L13 | W11904 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-03 11:39 | 2024-02-03 21:00 | 9.36 | 1 | 31 | - | se cambia fusible en trf w11904 y rechaza, se recorre encontrando arbol sobre la red, se retira, se desentorcha red y se normaliza el servicio, se gastan 3fq de 0.6a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 21:13:19
8222792 | 923953 | PRA23L13 | N49181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 05:34 | 2024-02-04 11:15 | 5.68 | 1 | 0 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49181 1 15 T 09:46 TR N49200 1 0.6 D 11:14 TR N49230 1 1.0 13:09 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 16:20:27<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49167 1 15 T 10:32 TR N49166 2 1 H 12:52 SW N49235 1 10 T 15:02 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N49154. 15:54 Se encuentra medidor quemado. Se deja el servicio directo, quedando el servicio normal. Del reporte asociado al TR N49154. 17:38 Se encuentra acometida quemada. Se le informa al usuario que debe reparar con técnico particular. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 18:13:49
8223621 | 924343 | MNA23L13 | C16114 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 12:41 | 2024-02-07 14:30 | 1.83 | 15 | 31 | - | se realizó cambio de fusible 1 X 20T SW C16114 Normal a las 14:30, servicios confirmados Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 14:51:08
8224098 | 923470 | QHI23L12 | W42245 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 10:50 | 1.83 | 1 | 31 | - | ACTIVIDADES Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo W42245 VDA VDA BATERO de Quinchia para realizar Instalación de macromedidor con orden de trabajo 9902534 NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 10:55:45
8224412 | 923632 | VBO23L15 | O34370 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-10 11:40 | 2024-02-10 16:14 | 4.57 | 1 | 31 | - | CUMPLIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-10 16:30:59
8224929 | 924876 | HER23L16 | D24115 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 09:55 | 2024-02-13 10:50 | 0.92 | 6 | 31 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW D24059, 1 FASE FALLADA. SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW D24115, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-13 11:28:12
8227488 | 925968 | BOL23L12 | E61716 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 11:40 | 2024-02-22 16:26 | 4.77 | 2 | 31 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 17:13:42
8228281 | 926277 | CAM23L14 | D12203 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-26 15:13 | 2024-02-26 17:40 | 2.44 | 12 | 31 | - | En la sección D12157 se cambian 3 fusibles de 30T, la sección presentaba falla debido a guaduas en contacto con la red, se retiran 10 guaduas y se normaliza. En la sección D12203 se cambia un fusible de 20T, la sección es tipo cortacircuitos de repetición, el mecanismo no se acciona correctamente por lo que cae una única cañuela y queda fase con ausencia de tensión, se normaliza mecanismo y se cambia fusible quedando servicio normal en el sector. Se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-26 20:19:36
8217162 | 37948 | AZA23L15 | 2AS15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 21:50 | 2024-01-12 21:51 | 0.02 | 10 | 31 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8217319 | 921482 | NRA23L13 | N11570 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-12 19:23 | 2024-01-13 13:01 | 17.63 | 1 | 31 | TfD--TRF--N11458--NRA23L13--VEREDA LA GREGORITA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 15:39:45<br><br>N112818 1F 2.1 DUAL RECHAZO Y SE RECORRE LA RED ENCONTRANDO MEDIDOR QUEMADO # 15236459 Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO 1F 2.1 DUAL A LAS 09:10 N11570 2F 1.3 DUAL RECHAZO, Y SE RECORRE LA RED ENCONTRANDO MEDIDOR CON BORNERA QUEMADAS # 24136513 Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO 1F 1.3 DUAL A LAS 13:00<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:43:46<br><br> | TfD--TRF--N11458--NRA23L13--VEREDA LA GREGORITA SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL N11218 1F 2.1 DUAL RECHAZO Y SE RECORRE LA RED ENCONTRANDO MEDIDOR QUEMADO # 15236459 Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO 1F 2.1 DUAL A LAS 09:10 N11570 2F 1.3 DUAL RECHAZO, Y SE RECORRE LA RED ENCONTRANDO MEDIDOR CON BORNERA QUEMADAS # 24136513 Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO 1F 1.3 DUAL A LAS 13:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 13:43:46 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 15:40:45
8217512 | 921570 | RIO23L16 | W52328 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 19:15 | 2024-01-15 11:25 | 40.17 | 4 | 31 | - | POR VIENTO REVENTADO SE DOBLO BAYONETA (W51331 AL W51332) QUEDA LA SW ABIERTA W52328 P Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 16:13:26
8218581 | 922146 | ROS23L19 | D14246 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 09:16 | 2024-01-19 12:06 | 2.83 | 1 | 31 | - | En la SW D14246 se cambian 2 fusibles de 6a tipo T. En el TRF D14070 se cambian 2 fusibles de 1.A tipo dual y se cambia 1 caja primaria reventada. En el TRF D1492 se realizan maniobras para reparar bajante suelto de borne secundario. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 13:55:01
8221087 | 922704 | SUP23L13 | W64256 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 14:00 | 2024-01-31 17:01 | 3.02 | 1 | 31 | - | actividades PQT_1188083_W64256_SUPIA: DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO SUP23L13 HACER HUECO, ABRIR TRANSFORMADOR W64256, CAMBIAR APOYO SECUNDARIO PARA DAR ALTURA A LA RED SE CAMBIA APOYO POR APOYO notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 18:24:33
8221255 | 923447 | MAR23L14 | C24084 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 08:18 | 2024-01-31 11:10 | 2.87 | 3 | 31 | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C24084 2 8 T 11:10 SW C24072 5 25 T 17:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. 17:28 Se abren arcos primarios en las tres fases para el tramo de línea 2843. Pendiente para la reparación. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 09:39:25<br><br> | SE REPARA LINEA PRIMARA REVENTADA EN LOS NODOS C24074 AL C24076. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C24076. SE CIERRAN ARCOS EN TRAMO DE LINEA C24072 AL C24073. SE REPARA TRENZA REVENTADA EN NODO C24083. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-01 16:26:18
8221349 | 923501 | CAM23L14 | D12203 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:53 | 2024-02-01 07:16 | 11.39 | 12 | 31 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D12203 2 20 T 07:15; sección de repetición 1 fase fallada. SW D12403 3 6 T 08:40 TR D12404 3 0.4 D 08:40; Se retira guaduas, en contacto con la red secundaria y transformador. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR D12264. 11:15 Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se repara arco secundario aislado o abierto. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 12:54:45
8220825 | 923332 | CHA23L15 | C13805 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-30 17:03 | 2024-01-30 17:49 | 0.77 | 11 | 31 | - | SW C13805 3X20T 17:48 HABIA UNA FASE POR FUERA, SE RETIRA HOJA DE PALMA DE LA LINEA PRIMARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-30 19:09:05
8229842 | 927028 | PRA23L13 | N49200 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 13:12 | 2024-03-04 13:43 | 0.52 | 1 | 31 | - | SE REPONE 1 FQ 1.0d EN EL TRAFO N49339 Y 1 DE 1FQ DE 0.6D CAUSA DESCARGAS ATM EN LA ZONA,QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 15:21:43
8230252 | 926603 | BUM23L14 | W12164 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-06 12:31 | 2024-03-06 13:26 | 0.91 | 1 | 31 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) las actividades programadas se ejecutan sin novedad. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-06 16:02:35
8231149 | 927694 | QHI23L13 | W41857 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 14:55 | 2024-03-10 12:26 | 21.52 | 1 | 31 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO W41857 NORMAL A LAS 12:25, SE CAMBIA PORTAFUSIBLE INGRESA LLAMADA DEL TRAFO W41858 ESTE USUARIO TIENE SERVICIO NOMRAL, REPORTO LLAMADA PARA USUARIO DEL TRAFO W41857 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-10 15:32:56
8231442 | 927785 | FLR23L15 | E51198 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 11:30 | 2024-03-11 16:10 | 4.66 | 4 | 31 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 12:09 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección de repetición E51256, tenía una fase fallada. 13:00 Se cambia fusible quemado en la sección E51314 y rechaza, se hace revisión al ramal primario y se encuentra arbol que cae sobre la red en el nodo E51325, se retira y se normaliza la sección E51314 16:09 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E51198 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:30:56
8231485 | 927821 | QHI23L12 | W42002 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-11 15:41 | 2024-03-11 18:25 | 2.75 | 1 | 31 | - | se retira vegetacion de la red secundaria en el nodo W42002. servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-11 18:49:10
8231711 | 927919 | BUM23L13 | W11904 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 11:42 | 2024-03-12 15:05 | 3.38 | 1 | 31 | - | se cambia fusible de 0.6 tipo dual en el transformador W11904, por condiciones atmosféricas, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-12 15:15:53
8232111 | 927881 | FLR23L15 | E51254 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 09:54 | 2024-03-12 11:00 | 1.1 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51254 SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF E51257 SE ABRE SECCION E51419 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, DE BAJANTE PRIMARIA EN ECOLOGICO DPS DE MEDIA Y 1FQ DE 2A H EN TRF E51422 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-12 18:53:38
8235181 | 928936 | FIL23L13 | N21260 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 19:49 | 2024-03-21 12:50 | 17.02 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N21260 CON 9 FUSIBLES DE 30 AMP T 3 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW N21465/N21501/N21548 SE NORMALIZAN TRFS N21260/N21465 SE ABRE TRF N21701 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL TRF N21310 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:54:08
8235625 | 929282 | MLA23L15 | E25037 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:07 | 2024-03-23 11:10 | 5.05 | 1 | 147 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 13:59:09
8235909 | 929397 | MNA23L13 | C16114 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 15:43 | 2024-03-24 17:11 | 1.46 | 15 | 31 | - | MNA23L13 SW C16114 17:10 2F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-24 17:15:59
8237516 | 929937 | CAM23L14 | D12203 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 16:00 | 2024-03-31 18:05 | 2.09 | 12 | 31 | Técnico Jersson Rivera: En la SW D12550 se cambian 2 fusibles de 40A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:42:43<br><br>En el TRF D12171 se usan 4 fusibles de 0.6A tipo Dual por ensayos sobre la red que tenia vegetaci?n y corto, se realiza reparaci?n y se normaliza el servicio. Se presento retraso en la normalizaci?n debido a fuertes lluvias en la zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:26:33<br><br> | Técnico Jersson Rivera: En la SW D12550 se cambian 2 fusibles de 40A tipo T. Queda servicio normal 18:05 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección de repetición D12203, tenía una fase fallada. 18:55 Se confirma servicio normal en el reporte del usuario de transformador D17865. En el TRF D12171 se usan 4 fusibles de 0.6A tipo Dual por ensayos sobre la red que tenia vegetacin y corto, se realiza reparacin y se normaliza el servicio. Se presento retraso en la normalizacin debido a fuertes lluvias en la zona. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-31 17:26:33 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 19:44:31
8238932 | 930353 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 20:40 | 2024-04-04 09:15 | 12.59 | 1 | 0 | - | 3x15T en la sección W23131 1x6T sección W23164 1x6T sección W23161 1x0.4D Trafo W21771 (se encontró abierto cuando se iba a realizar el reporte) en el trafo W23156 se retiran hojas de platano, se realiza en preventivo sin maniobras causa de la quema de fusibles descargas atm en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 13:21:34
8239298 | 929175 | SNA23L12 | E42367 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-05 08:16 | 2024-04-05 09:05 | 0.82 | 1 | 31 | - | INSTALACION DE NUEVO MACRO MEDIDOR NODO E42367 SECTOR SALIDA A SARDINAS EN SAMANA , RESPONSABLE HOOBER ERNEY LAGUNA : CEL 314-288-7013 Usuario / Fecha: jorge omar marin vasquez / 2024-03-22 10:48:43 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 10:48:35
8242093 | 930989 | QHI23L12 | W42183 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 09:35 | 2024-04-15 12:08 | 2.54 | 1 | 31 | Presenta retraso para iniciar por lluvias en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 09:51:44<br><br> | SE REALIZA CAMBIO Y REUBICACION DE APOYO SECUNDARIO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE UN LOTE DONDE VAN A CONSTRUIR. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. NOTA: INFORMA QUE OLVIDO REPORTAR MANIOBRAS A LA HORA DE EJECUCION. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 13:31:46
8244459 | 932227 | HER23L16 | D24377 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 10:55 | 2024-04-19 11:44 | 0.82 | 7 | 31 | SE ABRE SW D24377 PARA RETIRAR GUDUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL NODO D24448<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 12:11:11<br><br> | VER NOTAS EJECUTANDOSE HER23L16 SW D24585 ¦ Dir.:VDA POTREROS ESCUELA LA SW RECHAZA, NO HAY VIA , PTE PARA EL DIA DE MAÃ?ANA, ODO 932227 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 16:21:58
8244500 | 932212 | BUM23L13 | W11904 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 17:43 | 2024-04-19 10:00 | 16.29 | 1 | 31 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W11904 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 12:34:10
8246129 | 932546 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:04 | 2024-04-22 09:45 | 3.68 | 5 | 83 | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08 TR E55056 1X0.4 DUAL 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:39:58
8246888 | 932667 | AGU23L14 | N42028 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 07:06 | 2024-04-23 10:01 | 2.92 | 6 | 31 | - | AGU23L14 TRANSFORMADOR N42372 ¦ Dir.:VEREDA EL CEDRAL ESCUELA APERTURA se normaliza con 1f 6a tipo t no se indentifico la causa de la falla AGU23L14 INTERRUPTOR N42028 ¦ Dir.:PTE PIEDRA QUEDA TRAFO ABIERTO ; APOYO AVERIADO CAIDA DE ARBOL ,PTE PARA EL DIA DE MAÑANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-23 19:14:36
8247303 | 932874 | AZA23L15 | M43896 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 15:02 | 2024-04-24 16:21 | 1.32 | 1 | 31 | - | ABREN TRF M43896 PARA CAMBIO BAJANTES SECUNDARIAS SULFATADAS Y EN MAL ESTADO; MATERIALES: UN PIERCIN GRANDE Y UNO MEDIANO; 5 DBH4; ROLLO CINTA AISLANTE; 3 MT AL AISLADO 1/0; 2 MT CU Y UN MT ALAMBRE NRO 8 PARA REPARAR BAJANTES DEL TRAFO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-24 17:52:20
8247704 | 932957 | BOL23L12 | E61750 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 08:04 | 2024-04-25 10:46 | 2.7 | 1 | 31 | - | *en el transformador E61699, se cambian dos fusibles de 3 tipo H, se confirma servicio normal con usuarios. *en el transformador E61750, se cambian dos fusibles de 3 tipo H, se confirma servicio normal con usuarios. *en la sección E62971, se cambia un fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 13:30:38
8248238 | 933111 | SNA23L12 | E42362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:18 | 2024-04-26 08:37 | 1.31 | 1 | 44 | - | SW E42362, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T TR E42367, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. SW E42337, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 30T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:31:58
8249014 | 933254 | SNA23L12 | E42337 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 | 2024-04-27 09:00 | 9 | 1 | 0 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8241057 | 931262 | MLA23L13 | E24141 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 14:31 | 2024-04-12 15:16 | 0.75 | 3 | 31 | - | MLA23L13 INTERRUPTOR E24141 ¦ Dir.:CERRO EL PALMAR SE HACE APERTURA DE LA SW PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA Y DPS MLA23L13 TRANSFORMADOR E24146 ¦ Dir.:ROSARIO FABRICIANO SE GASTAN EN TOTAL 4F 6 A TIPO T Y 2F 2 A TIPO H. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 16:39:50
8241655 | 931497 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-04-14 15:53 | 2024-04-14 17:52 | 1.98 | 15 | 0 | SE REALIZA MANIOBRAS EN LA SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN LOS NODOS M62045 AL M62046 (TRAMO 63027), LINEA PRIMARIA REVENTADA EN ESTE TRAMO, SE ABRIERON ARCOS Y QUEDA PENDIENTE REPARACION, VARIOS USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE DA TEMPLE A LA RED SECUNDARIA Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE EL NODO M62045. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 21:06:18<br><br>- 15:50 A 17:51 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 15:52 DESHABILITADO AR ENE23L14 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 15:52 A 18:51 ABIERTO 2EN14R01 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 15:52 CERRADO ENE23L14 NEVADO RECHAZA - 16:45 REPORTE TF M62035 USUARIO INFORMA QUE EST? SIN EL SERVICIO DE ENERG?A DESDE HACE MEDIA HORA, INDICA QUE HUBO UN VENDAVAL Y TUMBO, VARIOS POSTES Y LAS L?NEAS DE ENERG?A, INDICA QUE SE ENCUENTRA HASTA UN BUS ATRAPADO ENTRE LOS POSTES Y LAS L?NEAS - SE INFORMA A MOVIL 15 ORLANDO ANDR?ES TORO - REPORTA QUE ESTA LLEGANDO A SITIO - 16:56 LLAMA BOMBEROS QUE EN SECTOR DE GALLINAZO ENTRADA TERMALES DE ORTO?O ARBOLES SOBRE REDES Y SOBRE VEHICULO - 17:04 INFORMA MOVIL 15 LINEA PRIMARIA REVENTADAS ENTRE NODOS M62049 A M62047 POR ABOLES - HAY UN CICLISTA FALLECIDO Y HAY 1 VEHICULO DE GRAN CLADAS Y 2 0 3 VEHICULOS - SE ABRE SW M62026 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN M62045 - 17:51 CERRADO ENE23L14 NEVADO - INFORMA AT QUEDA ABIERTO TF EN NODO M62045 HAY REDES SECUNDARIAS REVENTADAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-14 19:15:01<br><br> | VER BITACORA EJCUTANDOSE. SE REALIZA PODA DE 20 ARBOLES APROXIMADAMENTE SOBRE EL SECTOR, QUEDA PENDIENTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA, VARIOS USUARIOS AFECTADOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 22:17:53 SE AJUSTA CAUSA DEBIDO A REPORTE DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-18 11:40:28
8244671 | 932177 | FIL23L13 | N21637 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:32 | 2024-04-19 13:31 | 3.98 | 2 | 31 | - | TRF N21859 8:20 2F 1 A TIPO H SW N21189 10:25 1F 6 A TIPO T SW N21732 11:55 2F 6 A TIPO T SW N21637 13:30 2F 8 A TIPO T SW N21548 14:50 3F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:29:06
8246878 | 932779 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-23 18:44 | 2024-04-23 19:04 | 0.33 | 15 | 31 | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 18:21:06<br><br> | - 17:03 DISPARA 2EN14R01 NEVADO NORMAL POR AR - 17:04 A 17:05 DISPARA ENE23L14 NEVADO - 17:05 A 17:06 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - SE OBSERVA EN SURVALENTE FALTA TENSION EN FASE B - TENSIONES 5.8 - 7.9 - 13.2 KV - 18:43 A 19:04 ABIERTO 2EN14R01 NEVADO - 18:43 A 19:03 ABIERTO ENE23L14 NEVADO PARA REPARAR COLILLA VOLADA PARTE INFERIOR CAJA PRIMARIA ROMPERACO M62026 - GASTA 1 CONECTOR DBH4 - 0.5 METROS DE COBRE ASIALDO 1/0 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-23 19:12:25
8247583 | 932955 | MNA23L13 | C16114 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 07:37 | 2024-04-25 09:26 | 1.82 | 15 | 31 | - | - -SE LLAMA A USUARIO TF C16097 ANTENA E INFORMA TIENE SERVICIO NORMAL - 08:43 TF C16121 NORMAL - FATA TENSION - TIENE PARARRAYO QUEMADO SE INFORMA A SUAURIO DEBE CAMABIAR PARARRRYO CON ELECTRCISTA PARTICULAR O AUTORIZAR A CHEC CAMBIO DE PARARRRAYOS - 09:25 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C16114 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-25 10:00:21
8248075 | 933127 | MAR23L14 | C24084 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:58 | 2024-04-26 09:00 | 1.04 | 3 | 31 | - | SE CAMBIA 2X8AT SW C24084 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-26 10:27:59
8248311 | 933183 | FIL23L13 | 2FI13R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 15:21 | 2024-04-27 17:37 | 26.26 | 5 | 0 | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:33:34<br><br> | FIL23L13 INTERRUPTOR 2FI13R01 ¦ Dir.:G. VALMORL SE PRESENTA DISPARO DE CTO Y RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAMARIA , EN LA ZONA LLUEVE FUERTE, SE ESPERA UN TIEMPO Y SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS Y RECHAZA SE CONSIGNA A LEONEL HENAO QUIEN REALIZA RECORRIDO Y SE AISLA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS N21367-371( 31255) Y SE ENERGIZA RECONECTADOR DE CUMULOS SE ABRE SW N21415 18:35 Y SE CIERRA ITX CON TAREAS 2FI3NR31 PTE REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA CON DNA N15009 1F 12 A TIPO T 17:00 N21364 1F 15 A TIPO T 16:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:57:57
8253422 | 934231 | RSA23L12 | W24216 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 12:27 | 2024-05-05 13:25 | 0.96 | 1 | 31 | Se presenta disparo simultaneo de los circuitos RSA23L13 y RSA23L12, los circuitos rechazan, se abre reconecatadores de cúmulos y continua rechazando, se cierra la interconexión 2MG5RS21 entre la rica y Betania, quedando interconectado hasta el reconectador de cumulos R01. El circuito RSA23L13 no tiene interconexiones remotas. Se solicita al personal técnico revisar. Aproximadamente a las 10:20 se revisa llaga del cuerpo de bomberos del municipio de Risaralda reportando una línea reventada (este reporte se hace por la línea de emergencia del CRC). 10:50 Personal técnico abre la sección W24082 y se cierra la interconexión 2AN5RS21 netre el cto la rica con el cto el horro.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:18:50<br><br> | Se revienta línea de media tensión del circuito RSA23L12 LA RICA entre los nodos W24302 al W24101 y cae sobre el circuito RSA23L13 LA CILINA, este punto los dos circuitos van en paralelo (salida de la subestación). Con el apoyo del grupo de Anserma Alirio Ospina, los linieros en moto Uriel Orlay y José David, se realiza la reparación de la línea reventada, realiza la reparación se normaliza los circuitos. 13:25 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W24216 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 14:40:17 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-06 16:45:24
8254145 | 934396 | NRA23L13 | N11903 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 09:08 | 2024-05-07 13:21 | 4.21 | 1 | 31 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS; REPORTE DEL N11841 ERA DEL N11904 Y, EL N11374 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 13:54:15
8255193 | 933600 | MLA23L15 | E25038 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-09 08:27 | 2024-05-09 16:40 | 8.21 | 1 | 31 | - | CONSTRUCCION RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO E25042 PARA DAR SERVICIO A USUARISO DE ELECTIFICACION RURAL, TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATO CW254278 A CARGO DEL SEÑOR JOSE WALTER PEREZ MARULANDA CEL 3146875611. 16:52 Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 17:28:32
8256228 | 935085 | CHI23L18 | M32195 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 09:36 | 2024-05-12 12:36 | 2.99 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 12T SW M32195 NORMAL A LAS 12:10 1 X 1, 3 DUAL TRAFO M32200 NORMAL A LAS 12:35 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 13:42:10
8256312 | 935101 | MLA23L13 | E24051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 11:40 | 2024-05-12 16:45 | 5.08 | 3 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW E24027/E24051 SE NORMALIZA TRF E24058 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 17:11:13
8256567 | 935158 | INS23L14 | C20058 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-13 14:26 | 2024-05-13 16:16 | 1.83 | 6 | 31 | 11:18: REPORTA GONZAGA QUE EN EL TRF C20068 FALTA UNA CAJA PRIMARIA QUE SE QUEMO Y ESTA SOBRE EL MACRO, NO TIEN FUSIBLE NI PORTAFUSIBLE; NOTIFICO A EUGENO TAMAYO QUIEN SOLICITO SACAR EL GRUPO REP CHA DE LA ODO 935128 PARA QUE SE ENCARGUE DE ESTE DAÑO Y, GONZAGA SE QUEDA PARA ABRIR LA SW DEL CORTE VISIBLE. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 11:26:29<br><br> | GONZAGA CAMBIO FQ EN SW C23203 Y CONFIRMO SERVICIO. 14:25 A 16:15: EL GRUPO ABRE SW C20058 PARA PODER CAMBIAR CAJA PRIMARIA Y PORTA FUSIBLE DE 100 T EN SW C20066 A LA CUAL LE CAMBIAN TAMBIEN UN FQ*6T QUEDANDO NORMAL A LAS 16:00 16:40: TERMINAN DE CONFIRMAR SERVICIO CON LOS USUARIOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 16:46:57
8258293 | 934793 | MLA23L15 | E25038 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-20 08:06 | 2024-05-20 16:31 | 8.41 | 1 | 31 | - | ODO CUMPIDA ; CONSTRUCCION RED PRIMARIA A PARTIR DEL NODO E25042 PARA DAR SERVICIO A USUARISO DE ELECTIFICACION RURAL, TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATO CW254278 A CARGO DEL SEÑOR JOSE WALTER PEREZ MARULANDA CEL 3146875611. DESHABILITAR AUTORRECIERRE CIRCUITO MLA2315 APERTURA DE SECCIÓN E25038 CIERRE DE SECCIÓN E25038 HABILITAR AUTORRECIERRE CIRCUITO MLA2315. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 16:53:21
8258309 | 935799 | ROS23L15 | D16622 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-20 08:25 | 2024-05-20 08:30 | 0.08 | 1 | 31 | - | Se reponen 4x5.2D en el TRF D16902 causa desconocida, al momento de reponer la vela no calzo bien y genero apertura del circuito a las 08:03 ROS23L15 Otún, como estaba el personal consignado en el AR, se procedió a comunicarse y se cerró manualmente siendo exitoso el cierre, adicionalmente por el rechazo del fusible se quemaron 2FQx1.0D en el TRF D16622, quedan servicio normalizados en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-20 08:57:37
8258549 | 935804 | HER23L16 | D24377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 17:26 | 2024-05-20 18:19 | 0.89 | 7 | 31 | El TRF es D24586. Técnico Leonardo Marín: En la SW D24377 se cambian 2 fusibles de 30A tipo T. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:20:48<br><br>Tecnico Leonardo Marin: En el TRF D856 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:22:43<br><br> | Técnico Silvio López: En la SW D24601 se cambia 1 fusible de 12A tipo T, pero volvió a fallar y se instala nuevamente otro fusible de 12a tipo T. En la SW D24626 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF D24633 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. En el TRF d24507 se confirma servicio normal a las 18:00. en la SW C12424 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T - 1 fase fallada. en la SW C12668 se cambia 1 fusible de 6a tipo t, no tiene porta-fusible y no poseía en el momento. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 18:48:30
8259206 | 936037 | NRA23L13 | N11977 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 21:24 | 2024-05-22 17:16 | 19.87 | 1 | 0 | SE NORMLIZA SW N11405 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 14:26:39<br><br>SE NORMALIZA SW N11276 CON 2 FQ DE 10 A T SW N11158 CON 1 FQ DE 12 A T <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 13:11:50<br><br>se normaliza sw n11014 con 3 fq de 6a t sw de repeticion n11977 con 6 fq de 30 a t 2 fases por fuera, los fusibles los suministra james ramirez<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:42:23<br><br> | en tr n11351 se deben cambiar dps y caja primaria, queda puenteada Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 17:33:01
8259225 | 936060 | BUM23L13 | W11904 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 18:00 | 2024-05-22 11:17 | 17.29 | 1 | 31 | - | 11:16 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W11904. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-22 12:16:34
8259606 | 936023 | FIL23L13 | N21637 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 07:55 | 2024-05-22 16:30 | 8.6 | 2 | 31 | SE EVIDENCIA TR N21345 QUEMADO, AT3 YA LE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-22 13:03:08<br><br> | En la SW N21286 SE CAMBIA 1 FUISBLE DE 15a TIPO T. EN EL trf n21286 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.0a TIPO DUAL. EN EL trf n21344 SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6a TIPO DUAL. EN LA sw n21637 SE CAMBIN 2 FUSIBLES DE 8a TIPO T. QUEDA SERVICIO NORMAL. EL TRF N21345 QUEDA FALLADO. PENDIENTE CAMBIO. USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:33:46
8259894 | 936155 | FIL23L13 | N21286 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-23 12:42 | 2024-05-23 14:41 | 1.97 | 5 | 31 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN SW N21286 PARA CAMBIAR TR QUEMADO N21345. TR INSTALADO 5KVA / 7.6V / SN 522647 / NO EMP 607331 / MAGNETRON. SE NORMALIZA TR 1FQ 0.4D. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 16:22:12
8260752 | 936323 | SNA23L12 | E42367 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:59 | 2024-05-24 08:16 | 0.27 | 1 | 31 | - | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E42347 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42101 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42104 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42343 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42367 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E42101 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:50:34
8261381 | 936580 | RIO23L16 | W52328 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 17:01 | 2024-05-27 09:22 | 16.34 | 4 | 31 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52311 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52327 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W52328 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 12:47:49
8262559 | 936051 | SUP23L13 | W66120 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 08:02 | 2024-05-30 12:16 | 4.22 | 1 | 31 | - | INFORMA EL JEFE DE GRUPO QUE AL MOMENTO DE INTENTAR CERRAR EL TRF W66120, SE DESPEGO LA CAJA PRIMARIA DE LA BASE. POR TAL MOTIVO SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W66117. SE ASEGURA NUEVAMENTE LA CAJA PRIMARIA DE LA BASE Y SE NORMALIZA TODO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-30 12:43:39
8262580 | 935928 | BUM23L13 | W11904 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 08:12 | 2024-05-30 15:10 | 6.96 | 1 | 31 | - | REALIZAR LABORES DE PODA DE ARBOLES DE NOGAL QUE ESTAN HACIENDO CONTACTO CON RED DE BAJA TENSION DESNUDA, W11904 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 16:06:38
8252560 | 934008 | MNA23L13 | C16114 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 21:09 | 2024-05-03 10:43 | 37.57 | 15 | 31 | SW C16114 10:43 2F 25A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:18:43<br><br> | SW C16114 10:43 2F 25A TIPO T SW C16022 12:07 2F 6A TIPO T CUENTA DE COBRO: 36395 MEDIDOR: 398618979 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:54:07
8257597 | 935620 | MNA23L13 | C16114 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-17 11:43 | 2024-05-17 15:51 | 4.13 | 15 | 31 | Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: guillermo ivan mejia carvajal / Fecha: 2024-05-17 15:57:27<br><br>HERMISON URREA - RUBEN GIRALDO 14:35 informa UN puente reventado en sw c16114 - se requiere colaboracion de at santagueda para abrir sw y poder reparar falla ALEXANDER MURILLO - 15:30 abierta sw c16079<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 15:51:34<br><br> | HEWRMISON URREA - RUBEN GIRALDO - 14:15 INFORMA ARCO PRIMARIO REVENTADOI PASRTE SUPERIO DE CAJA PRIMARIA SW C16114 Y 3 FQ QUEMADOS - 15:45 REPARA ARCO PRIMARIO REVENTADO Y SE CAMBIAN 3 FQ 25 T SW C16114 ALEXANDER MURILLO - 15:30 A 15:50 ABIERTA SW C16079 PARA REPARAR FALLA EN SW C16114 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 18:13:31
8267153 | 938326 | SNA23L12 | E42065 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 11:09 | 2024-06-14 12:10 | 1.02 | 1 | 31 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267367 | 938335 | BOL23L12 | E61704 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:11 | 2024-06-14 09:46 | 2.58 | 1 | 31 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E61704 NORMAL A LAS 09:45 5 X 25T SR E61717 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 11:00 2 X 6T SW E61780 NORMAL A LAS 12:35 1 X 3H TRAFO E61763 NORMAL A LAS 15:00 SALIENDO DEL TRAFO EN LA MOTO EL COMPAÑERO WILSON VILLA TIENE UNA CAIDA EN LA MOTO Y DEJA COMO CONSECUENCIA DOLENCIAS EN LA PIERNA IZQUIERDA 1 X 2H TRAFO E61926 NORMAL A LAS 16:10 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA VISITAR EL TRAFO E21138 NO SE ALCANZA A VISITAR EL DÍA DE HOY 1 X 3H TRAFO E61735 NORMAL A LAS 14:35 1 X 2H TRAFO E61732 NORMAL A LAS 15:20 1 X 3H TRAFO E61721 NORMAL A LAS 16:30 SE REALIZÓ PODA DE RAMAS SOBRE LAS REDES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:42:42
8271016 | 939443 | BOL23L12 | E61750 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 17:06 | 2024-06-24 11:20 | 18.24 | 1 | 31 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e61748 y 1fq de 2a h en trf e61750 12:00 se realiza ajuste de conector en arco secundario quedando el servicio normal en el sector, nodo e61750 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:16:23
8266574 | 938230 | VBO23L15 | W37374 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:24 | 2024-06-13 10:21 | 3.95 | 3 | 31 | - | SE NORMALIZAN SW W37374/O34255 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 11:31:12
8267445 | 938344 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 20:04 | 2024-06-14 15:02 | 18.97 | 4 | 52 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267940 | 938488 | FLR23L15 | E51167 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 09:47 | 2024-06-15 13:21 | 3.56 | 5 | 31 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8269876 | 939203 | MNA23L13 | C16114 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 10:07 | 2024-06-21 11:35 | 1.46 | 15 | 31 | - | SW C16114 11:35 2F 25 A TIPO T SW C11090 12:15 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 12:37:04
8222301 | 922847 | PSO23L12 | M52896 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-03 14:15 | 2024-02-03 16:30 | 2.25 | 1 | 30 | - | SE REALIZA APERTURA DE TRAFO NODO M52896 PARA BAJAR TRAMO DE RED SECUNDARIA PARA USUARIO TALAR ARBOL QUE ESTA EN RIESGO DE CAER SOBRE RED SECUNDARIA. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 16:42:50
8222534 | 923836 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:42 | 2024-02-03 09:01 | 2.32 | 7 | 44 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222829 | 923988 | ENE23L16 | M64034 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-04 16:27 | 2024-02-04 18:05 | 1.63 | 5 | 30 | - | SW M64023 2X6T 17:48 SW M64034 1X40T 18:05 Y QUEMA FUSIBLE EN LA M64023 SW M64023 QUEDA POR FUERA POR FALLA EN PIN CON LINEA SALIDA Y SOBRE CRUCETA. QUEDAN 2 TRAFOS POR FUERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-04 21:01:50
8222934 | 924008 | ENE23L16 | M64034 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-05 07:37 | 2024-02-05 09:50 | 2.22 | 5 | 30 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW M64034 PARA ORGANIZAR TRAMO DE LINEAS PRIMARIAS VOLADAS DEL AISLADOR DE PIN EN EL NODO M64023 INSTALA 2 AISLADORES DE PIN COMPLETOS Y SE NORMALIZA EL SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 10:26:49 Se ingresa maniobra faltante en sección M64023. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-06 07:37:15
8222963 | 924035 | MTT23L13 | W14126 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-05 08:12 | 2024-02-05 13:15 | 5.06 | 1 | 30 | JOSE OBED MONTOYA - 10:52 INFORMA TF W14126 CON FQ QUEMADO - HACE RECORRIDO - DESENTORCHA RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - ESTA LLOVIENDO SE MOJO LA PERTIGA - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE FQ EN TF - LO REALIZA AT RICHARD LONDOÑO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 12:05:10<br><br> | JOSE OBED MONTOYA - 10:52 INFORMA TF W14126 CON FQ QUEMADO - HACE RECORRIDO - DESENTORCHA RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - ESTA LLOVIENDO SE MOJO LA PERTIGA - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE FQ EN TF - LO REALIZA AT RICHARD LONDOÑO -13:15 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.6DUAL TRAFO W14126 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 14:06:08
8223032 | 924022 | PSV23L13 | E62099 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 07:08 | 2024-02-05 11:46 | 4.62 | 5 | 30 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS; SW DE REPETICION E62562 4FQ*6T, UNA FASE FALLADA. 15:10: CON ASESORIA TELEFONICA POR PARTE DE JAMES BLANDON, TELCO, REVISA COMUNICACION DEL RECO CUMULOS CTO ARBOLEDA 2PV13R01; NO FUE POSIBLE RECUPERARLA, INDICA JAMES QUE DEBEN ENVIAR PERSONAL CALIFICADO AL RECO PARA REVISION MINUCIOSA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 15:39:19
8223180 | 923292 | SLM23L15 | N33146 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-06 09:19 | 2024-02-06 12:00 | 2.68 | 1 | 30 | se retraza maniobra de trafo ya que el terreno estaba complicado para al excavacion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 09:20:10<br><br> | actividades PQT_9355172_N33146_SALAMINA: GRUA, SE DEBE ABRIR EL TRANSFORMADOR N33146 POR 4 HORAS PARA REUBICAR EL APOYO SECUNDARIO N33146_07, EL MISMO POSTE SE DEBE CORRER UNOS 3M HACIA LINDERO DE LOS LOTES Y A PARAMENTO DE ANDEN Y CALLE. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 12:44:02
8224669 | 924766 | RSA23L12 | W30406 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 09:10 | 2024-02-12 09:55 | 0.75 | 1 | 30 | - | TR W24309 1 1.0 D 09:00 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 09:26:56 TR W30406 1 1.3 D 09:55 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 11:03:37
8225534 | 925129 | RSA23L12 | W30406 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 06:40 | 2024-02-15 08:40 | 1.99 | 1 | 30 | - | 08:40 Se cambia fusible quemado de 1.3D en le transformador W30406, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 09:53:56
8225685 | 925184 | HER23L16 | D24454 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-15 14:08 | 2024-02-15 15:45 | 1.62 | 1 | 30 | - | En TR D24454 se tensionan lineas de baja tensión que se encontraban en corto, se reponen dos fusibles de 1,3 dual en transformador, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-15 16:46:55
8226070 | 925365 | SLM23L13 | N35905 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-16 17:43 | 2024-02-16 19:55 | 2.2 | 1 | 30 | - | Se abre el transformador N35905 para reparar linea de baja tension reventada a causa de roce con un aviso publicitario el cual genero corto, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-16 20:15:52
8225072 | 924922 | SNA23L15 | E41816 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 17:35 | 2024-02-13 18:30 | 0.92 | 3 | 30 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e41816 se abre trf e41648 para realizar ajuste de bajantes secundarias 15:40 med 42252, cuenta de cobro 19739, se realiza ajuste de conector pirsin pequeño en conexion de fase de acometida a la red secundaria, se confirma servicio normal trf e41664 servicio normal telefonicamente Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-13 19:53:55
8215920 | 919844 | AMA23L15 | W33051 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 14:36 | 2024-01-05 16:56 | 2.34 | 1 | 30 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 17:01:19
8216263 | 920994 | AMR23L13 | C30169 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 20:03 | 2024-01-07 21:50 | 1.79 | 1 | 30 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C30169. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-07 23:11:52
8216265 | 920996 | AZA23L19 | M46660 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-07 23:04 | 2024-01-07 23:16 | 0.21 | 1 | 30 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR M4660. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-07 23:19:34
8216467 | 920228 | BUM23L12 | W10638 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 13:40 | 2024-01-09 16:31 | 2.85 | 1 | 30 | - | PODA DE YARUMO Y CEDRO QUE SE ESTAN ARRASTRANDO EL TRAMO DE RED DE BAJA TENSION ASOCIADO A LOS NODOS W10638-18 19. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 17:01:51
8217742 | 921231 | AZA23L12 | M40837 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 07:36 | 2024-01-16 17:48 | 10.2 | 1 | 30 | - | COMO NO EXISTE EN SITIO SW M40330 SE ABRIERON ARCOS EN EL 24973 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-16 17:57:12 INFORMA RICARDO OCAMPO QUE SI SE PUEDE DEJAR DESHABILITADO EL RECIERRE DEL CTO PORQUE EL GRUPO TCT DE ALVARO I. PARADA TUVO QUE DEJAR LAS PROTECCIONES EN LA RED; SE LE INFORMO QUE NO ES POSIBLE PORQUE EL CTO SE PUEDE DISPARAR Y QUEDAR POR FUERA CON AFECTACION DE TODOS LOS USUARIOS SIN NINGUNA AUTORIZACION Y SIN NECESIDAD, ES PREFERIBLE QUE EL GRUPO TCT SOLICITE ODT EMERGENCIA PARA RETIRAR LAS PROTECCIONES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-16 18:01:02
8217824 | 921792 | AMR23L13 | C30169 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-01-16 10:24 | 2024-01-16 12:50 | 2.44 | 1 | 30 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,6 DUAL TRAFO C30169 NORMAL A LAS 12:50. NODO C30246 SEBE REALIZAR CAMBIO DE APOYO BT, LO REPARARÁ EL GRUPO DE JAMIR DÍAZ SE ENCUENTRAN EN DESPLAZAMIENTO A REALIZAR LA LABOR<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 13:14:18<br><br> | CON APOYO DEL GRUPO DE JAMIR DIAZ, CAMBIAN APOYO SECUNDARIO POR POSTE DE 8 MT EN FIBRA, SIN MANIOBRAS EN EL C30246, FINALIZAN A LAS 16:50 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-16 18:53:45
8218674 | 920055 | LMC23L12 | N32046 | TFD | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-01-19 08:10 | 2024-01-19 17:40 | 9.5 | 1 | 30 | - | ABRIR SECION N32101 PARA CAMBIAR Y REUBICAR TRAMO DE RED PRIMARIA COMPRENDIDO ENTRE LOS NODOS N32101 Y N32103, PARA ESTA REUBICACION SE DEBEN HINCAR TRES POSTES DE 12 MTS, UNO AL FRENTE DEL APOYO N32046 PARA EL CAMBIO Y REUBICACION DEL MISMO Y DOS INTERMEDIOS ENTRE ESTE NODO Y EL N32103, TODOS LOS POSTES SE DEBEN HINCAR EN LINDERO DE LOS PREDIOS CON LA VIA, TABIEN SE DEBE CAMBIAR LA FASE PRIMARIA QUE ESTA EN CABLE DESNUDO No 2 POR CABLE CUBIERTO TAMBIEN No 2, SE PROGRAMA CON DOS GRUPOS DOS DIAS, EL PRIMER DIA HINCAN Y VISTEN LA POSTERIA, EL SEGUNDO PASAN LINEAS Y TRANSFORMADOR N32046 SE DEBIO ABRIR EL TRF N32046 YA QUE REALIZANDO LOS TRABAJOS SE PRESENTO DAÑO EN TUBERIA DE GAS LO QUE RETRASO LOS TRABAJOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-19 18:22:07
8219073 | 922350 | NSA23L14 | E55569 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 07:06 | 2024-01-22 17:15 | 10.16 | 6 | 0 | - | - 08:35 RECAHAZA 4 FQ 15 T SW DE REPETICION E55569 MONOFASICA- 10:20 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION E55569 - UNA FASE POR FUERA - 10:15 A 17:15ABIERTA SW E55412 - 16:35 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS RAMAL ENTRE NODO E55461 A E55463 - EN VISOR ESTE RAMAL SALE DE E55462 A E55463 - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 65497 - QUEDA RAMAL INDISPONIBLE - QUEDAN 9 TF SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 19:33:57
8219445 | 922463 | NSA23L14 | E55412 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-23 13:30 | 2024-01-23 17:30 | 4 | 6 | 30 | - | - 13:30 A 17:30 ABIERTA SW E55412 PARA CERRA ACOS PRIMARIOS Y HACER ENSAYOS - GASTA 6 FQ 6 T RECHAZA - HACEN RECORRIDO A RED PRIMARIA CAMBIAN DPS QUEMADO EN TF E55543 - 13:50 CERRADOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E55463 A E55461 TRAMO 65947 - 16:45 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS ENTRE NODOS E55544 A E55545 TRAMO E5554500 - QUEDAN DOS TF SIN SERVICIO E55549 Y E55568 - 17:25 TF E55463 REPARA RED TRENZADA Y HACE PODA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 20:30:38
8219687 | 922789 | INS23L12 | C21160 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 08:33 | 2024-01-25 09:30 | 0.96 | 13 | 30 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 30T SW C21160 NORMAL A LAS 09:360, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-25 09:52:24
8216880 | 921366 | INS23L12 | C21160 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 09:04 | 2024-01-11 17:01 | 7.95 | 13 | 30 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW C21160 QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 17:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-11 17:09:26
8229501 | 926842 | INS23L13 | C23872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:41 | 2024-03-02 12:16 | 18.58 | 2 | 30 | Se presentan retrasos por inconvenientes mecánicos con vehículo del grupo asignado a la reparación.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:26:46<br><br> | Se realiza inspección técnica en el sector y se evidencia sección abierta C22078, se cambia un fusible de 12T, en la sección C23872 se cambian 2 fusibles de 6T, los anteriores eventos provocados por condiciones atmosféricas de fuertes lluvias la noche anterior en la zona. se confirma servicio normal con usuarios. Aguas abajo de la sección particular C22118 se presenta evento por fuertes lluvias y vientos, cae árbol sobre redes primarias afectando apoyo, transformador y líneas, el cliente manifiesta no estar en la capacidad de realizar la reparación por cuestiones económicas, por lo que se procede a dejar la sección abierta aislando la falla y se le entregan cañuelas a usuario en el predio, con medidor 111608, el cliente solicita conexión por baja tensión de transformador de chec C22117 el cual se encuentra aproximadamente a 130 metros, el técnico Juan Carlos Peña manifiesta entregar información al AT de zona para programar y ejecutar actividades. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 15:13:20
8230250 | 927305 | AMA23L16 | W30881 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 10:33 | 2024-03-06 11:31 | 0.97 | 1 | 30 | - | En el TRF W30881 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 12:22:57
8231126 | 927690 | NRA23L14 | N11431 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 20:16 | 2024-03-10 09:26 | 13.16 | 2 | 30 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11431. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 10:44:34 SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11431. SE CAMBIO 1FQ 0.4D EN TR N11961. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 14:39:26
8231479 | 927804 | NRA23L14 | N11440 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 16:59 | 2024-03-11 18:16 | 1.28 | 1 | 30 | - | Se realizan maniobras en el TRF N11440 para realizar reparación de red secundaria reventada, se usan 12m de cable ASCR 2. Queda servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-11 18:26:33
8232225 | 927156 | NRA23L14 | N11440 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 09:11 | 2024-03-13 12:51 | 3.67 | 1 | 30 | Fuera de las labores programadas, cuando se llega a sitio, se encuentran otras fallas o actividades que se pueden realizar en el momento. Teniendo encuentra la dificultad para llegar a sitio y para la comunicación con el CDC, se autoriza el retraso en la realización de las maniobras y la realización de las actividades allí pendientes.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 11:33:36<br><br> | Se realiza garantía de trabajo, donde se ajusta los templetes y se retira torre, la cual quedo en el sitio. NODO N11440 OT ANTERIOR 205917 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 13:46:11
8234000 | 38368 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 11:13 | 2024-03-19 11:13 | 0 | 9 | 30 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8234880 | 928921 | MAN23L14 | M21105 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:36 | 2024-03-21 06:52 | 9.28 | 1 | 30 | transformador M20150, se retiran ramas y arboles sobre redes secundarias, se reponen dos fusibles de 1.0 tipo dual, se confirma servicio a las 09:30,.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-21 10:14:06<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR M21105. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR M21400. SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR M20150, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M21101. EN TR M21381 SE EVIDENCIA CABLE DE FIBRA Y TELEFONICO CERCA AL PISO. SE LE INFORMA AL USUARIO REPORTAR AL OPERADOR ENCARGADO. EN TR M21310 SE EVIDENCIA LINEAS DE CARGA EN MAL ESTADO, MEDIDOR 6627277216. USUARIO INFORMA QUE VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 14:05:12
8234884 | 928895 | AZA23L12 | M40837 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 06:50 | 2024-03-21 07:56 | 1.09 | 1 | 30 | 21:26 INFORMA JUAN PABLO OSSA QUE EFECTIVAMENTE QUEDO UNA FASE INVERTIDA , SE ATENDERA EL DIA DE MAÑANA A LAS 06:30 CON PERSONAL DE EXPANSION . JUAN PABLO ESTARA A CARGO DE LA ODO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 21:28:10<br><br>BASADA EN LA ODO PROGRAMADA 927970 A CARGO DE JUAN PABLO OSSA, USUARIOS INDICAN QUE LES ESTA FALTANDO UN FASE, SUSUERTE INDICA QUE EN EL MOMENTO ESTA POR PLANTA Y QUE PUEDE ESPERAR HASTA EL DIA DE MA?ANA PARA QUE LE REALICEN LA REPARACION Y QUE EL SERVICIO QUEDE POR RED DE CHEC JUAN PABLO ESTA AL TANTO DE LA SITUACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 20:40:11<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS EN LOS TR M40837, M40332 Y M40395 Y EN LOS ARCOS 24973 PARA NORMALIZAR FASE INVERTIDA PRIMARIA EN NODO M40395. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 10:00:51
8234965 | 928929 | AMR23L14 | C31530 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 09:41 | 1.67 | 5 | 30 | - | SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR DE COMULOS 2AM14R01 PARA CERRAR POR BY PASS EQUIPO ARIS QUE SE ENCUENTRA FALLADO, SE CERRO Y NORMALIZO VARIOS SECTORES CON SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 3FQ 25T EN SW C31735. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C31530. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C31120. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C31816, SW NO EXISTE EN EL SISTEMA, SE ENVIA CORREO A GIO. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 12:50:15
8235818 | 929375 | AMR23L14 | C31530 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 09:37 | 2024-03-24 10:55 | 1.29 | 5 | 30 | - | AMR23L14 SW C31530 10:54 1F 15 ATIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-24 11:58:17
8235870 | 929360 | MLA23L15 | E25048 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 06:04 | 2024-03-24 09:24 | 3.33 | 3 | 30 | 11:36: REPORTA YOVANY BOTERO QUE REQUIERE APOYO DE JEISON HINCAPIE PORQUE LE ESTA RECHAZANDO TRF AUTOMATICO E23123, HAY CORTO EN RED SECUNDARIA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 11:40:56<br><br> | CAMBIAN FQ EN SW E25048(CONFIRMAN SERVICI CON USUARIO SQUE REPORTAERON DE ESE EQUIPO); CAMBIAN FQ EN TRF E25160, SE CONFO¿IRMA SERVICIO; CONMO RECHAZO TRF AUTO´PROTEGIDO E23123, SOLICITO APOYO DE YERSON SALINAS CON QUIEN ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA EN CORTO DE ACOMETIDA EN MEDIDOR 20253461, LAS AISLAN PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 14+40. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-24 15:11:11
8236247 | 929461 | RSA23L12 | W24005 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 08:08 | 2024-03-25 11:47 | 3.64 | 2 | 30 | - | en la sección W24005 se cambia un fusible de 6T, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 17:50:05
8236441 | 929527 | HER23L16 | D24454 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 10:01 | 2024-03-26 11:26 | 1.41 | 1 | 30 | - | Se repone en la seccion D24387 1x6T causa desconocida, 3x1.3D en el trafo D24454 quemo 2 adicionales por ensayo se encontro vegetacion en la red BT, en la seccion D24483 1x6T causa desconocdia queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-26 14:29:38
8236556 | 929627 | MLA23L15 | E25048 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 06:41 | 2024-03-27 08:35 | 1.9 | 3 | 30 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E25048 1 6 T 08:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-27 08:53:44
8236577 | 929618 | NRA23L14 | N11440 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 06:20 | 2024-03-27 09:12 | 2.86 | 1 | 30 | - | En el TRF N11440 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-27 09:43:53
8236906 | 929796 | HER23L16 | D24377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 10:27 | 2024-03-29 10:30 | 0.05 | 6 | 31 | - | Se repone: 1FQx1H en el trafo C14522-descargas atm 1FQx20T en la seccion D24377-descargas atm 1FQx2.0D en el trafo D24445-Causa hojas de palma en la red Queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-29 14:19:41
8237964 | 929963 | FLR23L15 | E51167 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:20 | 2024-04-01 07:20 | 1.01 | 5 | 30 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8240930 | 931259 | INS23L12 | C21160 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 07:33 | 2024-04-12 08:45 | 1.2 | 13 | 30 | - | Se repone 2FQx30T en la sección C21160, causa desconocida, queda el sector con servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-12 09:04:56
8242947 | 931832 | NRA23L13 | N11887 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-17 08:53 | 2024-04-17 11:14 | 2.36 | 3 | 30 | - | SW N11887 2X6T EL PRIMERO LO RECHAZA 09:34 Y EN REVISION SE ENCUENTRA AVE QUEMADA ENTRE DPS Y CRUCETA DE TRAFO N11897 Y FUSIBLE QUEMADO. SE RETIRA EL AVE. TRAFO N11897 1X0.4 DUAL. 10:28 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-17 11:49:36
8243476 | 928650 | FLR23L15 | 2FL5NS41 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-04-18 07:30 | 2024-04-20 12:10 | 52.68 | 5 | 0 | maniobras adicionales de 2FL5NS41 fueron para cerrar bien una cuchilla de este equipo, lado FLR23L15.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:41:45<br><br>El circuito Arboleda PSV23L13 se encontraba asumiendo la carga del circuito Cristales FLR23L12 por medio de la ITX 2FL2PV31 cerrado en las maniobras que se realizaron a las 10:03 con comunicaci?n y no hab?a novedad alguna en el momento, a las 10:42 reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez e indica que la S/E Florencia se encontraba con ausencia de tensi?n, se procede a revisar el Survalent y no se ve ninguna salida del reconectador de ITX 2FL2PV31 y en el SP7 tampoco se ve novedad alguna del equipo, por lo cual se escala al responsable de la ODO Anyinson Escarpeta a cerca de lo que estaba sucediendo e inmediatamente informa que se desplazara personal hacia el reconectador de ITX 2FL2PV31 para que valide la condici?n del equipo y hacer descartes. 13:37 Se comunica el t?cnico Jefferson Florez informando que se hab?a tardado en llegar al sitio de la ITX porque hab?a derrumbe en la carretera, se procede a revisar el equipo validando que estaba abierto. 13:37 Luego de revisar y que el equipo no daba mando de cierre local,se procede a cerrar nuevamente la ITX 2FL2PV31 de manera local, siendo exitoso el cierre y se logra energizar la carga del circuito Cristales FLR23L12. <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 17:12:18<br><br>10:42 Reporta el t?cnico Jefferson Fl?rez que en la S/E Florencia hay ausencia de tensi?n, se valida la ITX del reconectador 2FL2PV31 con Cto Arboleda PSV23L13 y se encuentra con perdida de comunicaci?n y no es posible realizar maniobra remota, se le informa al asistente de zona Anyinson Escarpeta a cerca de esta novedad y moviliza personal hacia la ITX<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 13:38:15<br><br>08:55 se abre el Cto Berlin NSA23L14 08:57 se realiza corte visible seccion de afloramiento E55027 10:00 se abre el Cto Santa Barbara FLR23L15 10:01 se abre el cto Jardines FLR23L13 10:01 se abre el cto El Bosque FLR23L16 10:02 se realiza apertura int general 13.2kV 10:03 Se cierra el cto Cristales FLR23L12 alimentando la barra de 13.2kV s/e Florencia asumiendo la carga del cto Jardines y El Bosque 10:03 Se cierra el cto Jardines FLR23L13 10:03 Se cierra el cto El Bosque FLR23L16<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 10:40:11<br><br>Informa el personal que est? llevando a cabo dicha actividad que se presentan fuertes lluvias en el sector para dar inicio a las maniobras del d?a 17/04/2024 sobre el circuito Berlin y jardines<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 08:29:58<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:50 SE ABRE RECONECTADOR DE NTERCONEXION 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE PROCEDE A NORMALIZAR CIRCUITO FLR23L15 CERRANDO INTERRUPTOR A LAS 00:52 DESDE SUBESTACI?N FLORENCIA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:50:30<br><br>00:45 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO FLR23L12 Y SE NORMALIZA BARRA POR FLR30T11<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:48:12<br><br>00:29 ARRANQ PSV23L13 Y PSV23T11 - SE?AL FALTA AC 2FL23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:46:20<br><br>00:29 APERTURA DE RECONECTADOR 2FL5NS41 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA NUEVAMENTE A LAS 00:31<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:46:10<br><br>00:45 CERRADO FLR3OT11 SALIDA TF1 - ABIERTO FLR23L12 CRISTALES - DESENERGIZA BARRA - CERRADO FLR23T11 CON CARGA DE FLR23L13 JARDINES Y FLR23L16 EL BOSQUE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-17 05:41:22<br><br> | novedade al momento de normalizar topologia de s/e Florencia: al cerrar NSA23L14 no cargan las corrientes, informa anyinson scarpeta que alparecer faltaba cerrar sw gral para corte visible; se abre de nuevo NSA23L14 para cerrar corte visible , se cierra NSA23L14. queda la s/e FLR por campo propio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:53:22
8243536 | 931981 | VCT30L14 | B11244 | 33 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-18 07:34 | 2024-04-18 09:10 | 1.59 | 3 | 30 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 10A T EN SECCION B11244 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION B11248 SE RETIRA ANIMAL DE LA RED Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-18 10:18:01
8243832 | 931992 | MLA23L13 | E24176 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 08:22 | 2024-04-18 11:01 | 2.65 | 3 | 30 | - | se normaliza servicio en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:21:11
8244693 | 932270 | MTT23L12 | W13089 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:01 | 2024-04-19 15:15 | 6.24 | 2 | 30 | - | SE CAMBIA 1X8AT SW W13089 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 15:52:00
8248457 | 933195 | INS23L13 | C22710 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:39 | 2024-04-26 17:10 | 3.51 | 5 | 42 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf c22659 se cambia 1fq tipo puente de 100a en seccion c22716 se cambia 1fq de 30a t en seccion c22710 se cambia 3fq de 50a t en seccion de repeticion c22741, una fase por fuera fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 18:37:39
8249688 | 933364 | FIL23L13 | N21307 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:16 | 2024-04-28 09:15 | 17.98 | 3 | 30 | se realiza poda se desentorcha red y se normaliza trf n31420, se gastan en total 2 fq de 1.6a, uno de ellos en los ensayos ala s 15:45 y el otro al normalizar el servicio<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:15:52<br><br>se cambia 1fq de 6a t en seccion n21309 se cambia 1fq de 15a t en seccion n21307 se cambia 1fq de 1.0a en trf n21628, se retiran guaduas de la red primaria y arboles de la red seecundaria se cambia 1fq de 6a t en seccion n216189<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 16:40:54<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 17:16:14
8238185 | 930109 | MLA23L15 | E25048 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 07:53 | 2024-04-02 10:39 | 2.76 | 3 | 30 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW E25048. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-02 11:52:38
8239658 | 930659 | MAN23L14 | M21157 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 13:42 | 2024-04-06 15:35 | 1.88 | 1 | 30 | - | Se ajusta acometida concéntrica del usuario del trafo M21287, estas redes están nuevas las construyo la CHEC, por lo tanto, se le dio garantía al usuario con un conector DBH N.o8 no genera cuenta de cobro. En el trafo M21157 se repone 1FQx1H, causa desconocida queda servicio normal. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 16:18:44
8239665 | 930676 | INS23L12 | C21160 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 14:24 | 2024-04-06 15:30 | 1.1 | 13 | 30 | - | Se repone 1FQx30T en la sección C21160, causa desconocida queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 16:39:47
8239776 | 930739 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:36 | 2024-04-07 12:57 | 1.34 | 6 | 105 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8241758 | 931447 | SLM23L13 | N35905 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 09:56 | 2024-04-14 16:44 | 6.8 | 1 | 30 | - | se instala apoyo de 8 metros y se reubica red secundaria N35905 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-14 19:41:51
8242453 | 931570 | HER23L16 | D24410 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-15 15:26 | 2024-04-15 16:20 | 0.91 | 1 | 30 | - | Se abre el TR D24410 para reparar vano secundario roto, queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 07:47:43
8242697 | 931659 | PRA23L13 | N49439 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 09:17 | 2024-04-16 12:05 | 2.8 | 1 | 30 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8243085 | 931876 | AMA23L16 | W30791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 12:51 | 2024-04-17 14:41 | 1.83 | 1 | 0 | W30790 3F 15 A TIPO T 14:20 W30826 2F 6 A TIPO T 14:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-17 14:55:06<br><br> | W30791 3F 15 A TIPO T 14:20 W30829 2F 6 A TIPO T 14:40 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-17 15:11:34
8243220 | 931808 | PRA23L13 | N49516 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 18:03 | 2024-04-17 11:55 | 17.87 | 1 | 30 | - | SE NORMALIZA SW N49015 CON 1 FQ DE 6A T TRF N49516 CON 2 FQ DE 2.1 A DUAL TRF N49505 CON 2 FQ DE 1 A H PACORA VDA ALPO EL POZO TRF N49498 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR ARBOL 3 USUARIOS AFECTADOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:02:42
8243283 | 931910 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:33 | 2024-04-18 18:25 | 26.87 | 9 | 0 | - | SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO D24565 Y APOYO PRIMARIO DOBLADO EN EL NODO D24564 SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 10742 Y SE NORMALIZA LA SW D24135 CON 3 FQ DE 25 A T, SE REALIZA PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS D24561 Y D24562 PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE NORMALIZA SW D24711 CON 1 FQ DE 12 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 19:01:19
8243296 | 931866 | BOA23L12 | O23811 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:46 | 2024-04-17 14:57 | 6.17 | 7 | 30 | - | En la SW O23634 se cambian 4 fusibles de 20A tipo T (1 fase fallada C) se retira nido del equipo. En la SW O23811 se cambia 1 fusible de 12A tipo T (fase A Falla). En la SW O23670 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T . En la SW O23763 se cambia 1 fusible de 20A tipo T (fase A Falla). En la SW O23866 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (fase A Falla). En el TRF O23672 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 19:32:05
8244564 | 932254 | MLA23L15 | E25048 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:35 | 2024-04-19 12:21 | 4.76 | 3 | 30 | - | SW E25048 12:20 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 13:48:07
8245243 | 932332 | NRA23L14 | N11440 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 14:43 | 2024-04-20 08:56 | 18.21 | 1 | 30 | - | SE NORMALIZA SW N11970 Y SE NORMALIZAN TRFS N11961/N11440 INICIALMENTE RECHAZA SE REALZIA RECORRIDO SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE USAN 2 FUSIBLES XE 1.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 12:35:58
8245718 | 932456 | PRA23L13 | N49433 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 04:16 | 2024-04-21 12:10 | 7.9 | 1 | 39 | - | se cambia 3fq de 10a t en seccion n49433 se cambia 2fq de 1.0a en trf n49439 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 16:01:20
8246200 | 931887 | MAN23L14 | M21105 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-22 10:21 | 2024-04-22 13:45 | 3.41 | 1 | 30 | - | SE CUMPLE ODO - COBRO_PQT_113 CTO : MAN23l14 - SAN PEREGRINO - 10:20 A 13:45 APERTURA TF M21105 - DIRECCION VEREDA BAJA ARGELIA - HACER REUBICACION DEL LA RED SECUNDARIA ENTRE LOS NODO M21105_20 AL M21105_05 DONDE SE DEBE DE COLOCAR APOYO NUEVO EL APOYO M2110505 CON SU RETEMPLE SE DEBE REUBICAR MAS ABAJO SE DEBE REUBICAR 5 METROS MAS ABAJO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 14:21:55
8249547 | 933353 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 05:58 | 2024-04-28 10:15 | 4.28 | 7 | 30 | - | 10:00: CERRARON LA SW C31640 LA CUAL DEJARON ABIERTA DESDE EL DIA ANTERIOR(27-04) PARA AISLAR FALLA Y, LUEGO DE RETEMPLAR FASE EN EL NODO C31230 LAS DOS FASES MUY CECANAS, LO QUE ESTABA SACANDO LA SW C31375, TUVIERON QUE REVISAR POSTE POR POSTE HASTA QUE ENCONTRARON DICHA FALLA Y, LA SE C31735 TENIA FQ DE 15T LA ACABAN DE ABRIR A LAS 08:15, RETEMPLAN LA FASE CON CERCANIA A OTRA FASE Y NORMALIZAN LA SW A LAS 11:46 QUEDANDO TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:17:24
8250547 | 933581 | RIO23L14 | W55439 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-30 10:25 | 2024-04-30 11:10 | 0.75 | 1 | 30 | - | 09:30 se repara linea secundaria reventada por zarigueya en el nodo w55819 sin maniobras en el trf se abre trf w55439 para retirar vegetacion sobre la red secundaria y queda servicio normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-30 12:52:25
8251615 | 933775 | AZU23L13 | N21144 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 15:11 | 2024-05-01 16:40 | 1.48 | 1 | 30 | - | se cambia 1x10at sw n21115 se cambia 1x6at sw n21114 se cambia 1x8at sw n21121 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 18:06:34
8252354 | 933898 | MAN23L14 | M21105 | TFD | No programada | Falla del transformador de potencia o en sus equipos asociados | 2024-05-02 13:16 | 2024-05-03 13:22 | 24.09 | 1 | 30 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW M21384. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR M21379. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR M21105 Y RECHAZA, AL PARECER EL TR ESTA QUEMADO, SE DEBE REALIZAR PRUEBAS, EL TR ES DE 15KVA / 13.2V. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 18:00:47
8252389 | 933844 | LMC23L12 | N32163 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 07:39 | 2024-05-02 16:00 | 8.35 | 3 | 30 | - | 11:06 Se abre el circuito LMC23L12 para reparar colilla primaria suelta en el nodo N32005, apoya el grupo de Rodrigo Quintero. 14:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W70067 15:00 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N32016 16:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N32163 16:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N32070. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 18:48:57
8252435 | 933834 | NRA23L13 | N11920 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 16:31 | 2024-05-02 17:08 | 0.62 | 1 | 30 | SE NORMALIZAN SW N11276/ N11366 (NO APARECE EN EL SISTEMA SE INGRSA MANIOBRA A ARCOS) CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:48:58<br><br>SE NORMALIZA SW N11158 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:05:31<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N11643 Y SE HACE PODA EN RED SECUNDARIA. SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA EN TR N11920. EN TR N11570 SE VALIDA Y EL USUARIO TIENE SERVICIO DE ENERGIS SUSPENDIDO POR NO PAGO, MEDIDOR 26483, LEC 52232. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:48:39
8252495 | 933936 | PSO23L12 | M52883 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-02 13:07 | 2024-05-02 19:20 | 6.22 | 2 | 30 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW M52883. SE ABRE SW M52868 PARA REALIZAR PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE GASTA 1FQ 12T QUE SE REVENTO AL ABRIR LA SW. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 21:19:44
8253114 | 934122 | MTT23L12 | L238586 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:52 | 2024-05-04 12:50 | 3.97 | 2 | 30 | - | 1x6T en la SW W13071 1x10T en la SW W13089 (revisar el efecto de este equipo en el MDE porque cuando se iba a realizar dicha maniobra se debio simular el efecto con el tramo de red L238586) causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 13:40:45
8253990 | 934396 | NRA23L13 | N11376 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:07 | 2024-05-07 08:10 | 16.06 | 4 | 30 | - | CAMBIO FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS; REPORTE DEL N11841 ERA DEL N11904 Y, EL N11374 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-07 13:54:15
8254724 | 934562 | NRA23L13 | N11920 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 06:04 | 2024-05-08 09:30 | 3.43 | 1 | 30 | TRAFO N11920 SE CAMBIA FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL RECHAZA A LAS 07:30 SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRAN ARBOLES SOBRE LA RED BT, SE RETIRAN Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE CON 1 X 1, 6 DUAL QUEDANDO NORMAL A LAS 09:30<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 12:02:03<br><br> | CAMBIA FQ EN TRF Y SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 20:09:42
8255497 | 934795 | MTT23L12 | W13089 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 11:45 | 2024-05-09 18:40 | 6.91 | 2 | 30 | - | 17:20 SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION W13089 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS FALLADO EN EL TRF W13104,SE AISLA Y SE NORMALIZA LA SECCION NUEVAMENTE QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF PARTICULAR W13002, SE REALIZA CUENTA DE COBRO 30588, MED 38754 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 20:41:04
8255708 | 934908 | VCT23L13 | E12312 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-10 15:56 | 2024-05-10 16:41 | 0.75 | 1 | 30 | - | APERTURA TRF E12312 PARA ARREGLAR CONEXION DE CTS EN MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 17:02:10
8256277 | 935084 | RIO23L14 | W55437 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:54 | 2024-05-12 12:36 | 5.7 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W55437 3 15 T 11:50 TR W55439 2 2.1 D 12:35 TR W55554 1 1.6 D 14:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:28:44
8257373 | 935519 | PSV23L13 | E62099 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 07:28 | 2024-05-16 16:16 | 8.8 | 5 | 30 | - | EN LA SECCION E62099, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS QUE SE ENCONTRABAN AFECTADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 19:28:41
8257510 | 934796 | COL23L13 | N46264 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-17 09:05 | 2024-05-17 09:45 | 0.67 | 1 | 30 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. LOMA HERMOSA TRAFOS: N46264 N47257 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 13:02:29
8257920 | 935726 | MTT23L13 | W14126 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 18:21 | 2024-05-18 20:35 | 2.23 | 1 | 30 | - | Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W14126 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentran redes entorchadas, se hace la reparación y se normaliza el transformador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 22:28:59
8258956 | 935903 | FIL23L13 | N21307 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 10:34 | 2024-05-21 10:35 | 0.01 | 3 | 30 | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 17:28:51<br><br>LOS TRANSFORMADORES N21820Y N22006, SE ENCONTRARON CON SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:29<br><br>EN LA SECCION N21436, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 14:15:08<br><br> | Técnico Francisco Davier Echeverry: En la SW N21307 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW N21286 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW N21323 se cambian 2 fusibles de 20A tipo T. En el TRF N21709 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 19:13:39
8260209 | 936167 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:26 | 2024-05-23 09:25 | 13.98 | 1 | 0 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 80:00 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W55473 08:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición W55422, tenia una fases fallada 09:25 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W55437 11:50 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55661 13:30 Se revisa la solicitud del usuario del reporte del transformador W55554, el usuario solicita traslado de un apoyo secundario, usuario va a realizar un PQT 15:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W55441, se realiza podad e vegetación. 16:30 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55455 17:20 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W55457 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 19:58:43
8260209 | 936167 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:26 | 2024-05-23 16:31 | 21.07 | 1 | 0 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 80:00 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W55473 08:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición W55422, tenia una fases fallada 09:25 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W55437 11:50 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55661 13:30 Se revisa la solicitud del usuario del reporte del transformador W55554, el usuario solicita traslado de un apoyo secundario, usuario va a realizar un PQT 15:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W55441, se realiza podad e vegetación. 16:30 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55455 17:20 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W55457 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 19:58:43
8260233 | 936180 | PRA23L13 | N49433 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 20:26 | 2024-05-23 11:37 | 15.19 | 1 | 39 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49470. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW N49549. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49377. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49441. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49534. SE CAMBIA 3FQ 10T EN SW N49433. SE CAMBIA 7FQ 10T, SW DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 19:51:57
8260789 | 936342 | PSV23L13 | E62093 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:40 | 2024-05-24 14:16 | 6.59 | 2 | 30 | - | EN E62099 2FQ DE 6T 13+30 SECCION RECHAZA UNA FASE QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER RAMAL MAÑANA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION. EN E62079 1FQ DE 0.6D 16+20 EN ESTE NODO QUEDA UN PENDIENTE TORRE SEDIO TEMPLETE USUARIO CON SERVICIO. EN E62253 2FQ DE 6T 8+15 EN E62263 2FQ DE 6T 9+00 EN E62263 2FQ 0.4 9+45 EN E62278 1FQ DE 6T 10+30 EN E62270 1FQ DE 0.6 D 11+15 EN E62265 1FQ DE 0.4 D 11+40 EN E62093 2FQ DE 6T 14+15 EN E62968 1FQ DE 6T 15+55 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:43:30
8261206 | 936559 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:24 | 2024-05-26 15:51 | 0.45 | 5 | 433 | Se realizan pruebas de cierre en la SW N34039 con fusibles de 12A tipo T a las 16:38 pero rechaza, se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 16:53:43<br><br>No cayeron maniobras automaticas, se generan manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:45:12<br><br>Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamber? el cual realiza ciclos de AR y se realizan ensayos pero continua rechazando, debido a que c?mulos no tiene comunicaci?n no se puede descartar. Se asigna revisi?n a personal t?cnico quien informa que esta lloviendo fuerte n zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:34:41<br><br> | 18:10 Se deja abierta SW N34039, ya que está rechazando. El técnico se encuentra solo para hacerle recorrido. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 20:05:23
8261213 | 936559 | SLM23L12 | SLM23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:52 | 2024-05-26 16:25 | 0.54 | 5 | 30 | Se realizan pruebas de cierre en la SW N34039 con fusibles de 12A tipo T a las 16:38 pero rechaza, se continua recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 16:53:43<br><br>No cayeron maniobras automaticas, se generan manual.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:45:12<br><br>Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamber? el cual realiza ciclos de AR y se realizan ensayos pero continua rechazando, debido a que c?mulos no tiene comunicaci?n no se puede descartar. Se asigna revisi?n a personal t?cnico quien informa que esta lloviendo fuerte n zona.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 15:34:41<br><br> | 18:10 Se deja abierta SW N34039, ya que está rechazando. El técnico se encuentra solo para hacerle recorrido. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 20:05:23
8261335 | 936584 | LMC23L12 | N32163 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 06:26 | 2024-05-27 08:50 | 2.4 | 3 | 30 | - | En la SW N32163 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 10:57:13
8261823 | 936681 | MLA23L15 | E25048 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-28 06:42 | 2024-05-28 14:20 | 7.63 | 3 | 30 | - | APROVECHAN SW E25048 ABIERTA POR FUSIBLES QUEMADOS PARA REALIZAR PODA ENTRE LOS NODOS E25049/054 Y, LA NORMALIZAN A LAS 14:20 CON 2FQ*6T AUEDANDO SERVICIO NROAML. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-28 16:20:12
8262857 | 937030 | MLA23L15 | E25048 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-31 07:39 | 2024-05-31 13:41 | 6.03 | 3 | 30 | - | Se retira perezoso de la red primaria en el nodo E25054. SW E25048 2 6 T 13:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-31 14:16:12
8262903 | 937004 | PRA23L13 | N49516 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 10:45 | 2024-05-31 12:43 | 25.97 | 1 | 30 | - | SE CAMBIA 1X2.1DUAL TR N49516 SE CAMBIA PIERCING GRANDE SECUNDARIO N49481 SIN MANIOBRAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 16:08:10
8263362 | 937193 | BUM23L13 | W11980 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 19:34 | 2024-06-02 13:10 | 17.6 | 1 | 30 | - | SE NORMALIZA TRF W11980 CON 2 FQ DE 2.1 A DUAL, SE REALIZA PODA DE GUADUAS Y ARBOLES SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 15:25:59
8263442 | 937252 | BUM23L13 | W11980 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-02 15:29 | 2024-06-04 14:31 | 47.03 | 1 | 30 | - | BELEN DE UMBRIA VDA ANDICA SE ENCUENTRA TRF W11980 FALLADO MARCA FBM DE 37.5 KV A 7.6 KV SERIE 411033 EMPRESA 8054, PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO SE GASTA 2 FQ DE 2.1 A DUAL Y 1 FQ DE 1.0 A DUAL EN PRUEBAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 17:54:41
8263556 | 937296 | HER23L16 | D24287 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 19:47 | 2024-06-03 09:25 | 13.63 | 1 | 30 | - | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR D24287 LOS OTROS NODOS PERTENECIAN A ESTE MISMO NODO DEL TRANSFROMADOR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 10:57:43
8264153 | 937485 | MTO23L17 | M74227 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-05 05:15 | 2024-06-05 05:32 | 0.29 | 1 | 30 | - | SE ATIENDE SOLICITUD POR OSCILACION DE VOLTAJE EN EL TRANSFORMADOR M74227 DEL CIRCUITO MTO23L17, SE ENCUENTRA BORNE DE TRANSFORMADOR CON DESAJUSTE, SE HACE APERTURA DE TRANSFORMADOR Y SE REALIZA AJUSTE, SE EVIDENCIA FUGA DE ACEITE POR EL BORNE, SE REQUIERE PROGRAMAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR YA QUE SE EVIDENCIA DETERIORO Y PERDIDA DE ACEITE AISLANTE. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-05 05:48:16
8264204 | 936841 | AZA23L12 | M40837 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-05 07:20 | 2024-06-05 10:50 | 3.5 | 1 | 30 | - | DESCONECTA TRAMO DE RED PRIMARIA EN EL NODO M40395 QUE VA HACIA EL NODO M40837, Y SE RETIRA LA RED. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-05 11:09:02
8265790 | 937453 | AMA23L16 | W30881 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 10:01 | 2024-06-11 11:28 | 1.45 | 1 | 30 | - | W30881 VDA SUAIBA HINCAR APOYO SECUNDARIO PARA RETIRAR RED SECUNDARIA QUE CRUZA SOBRE VIVIENDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 13:25:00
8267035 | 938323 | BUM23L13 | W11841 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:43 | 2024-06-14 08:16 | 1.55 | 1 | 30 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W11841 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. QUEDA LINEA PRIMARIA VOLADA DEL AISLADOR DE PPIN Y SOLO SOSTENIDA DE LA CAJA PRIMARIA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION CON GRUPO DE MTTO Y/O TCT Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 08:40:26
8267059 | 937483 | DON23L13 | L12227 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-14 08:19 | 2024-06-14 17:11 | 8.86 | 25 | 30 | - | SE REALIZÓ MANTENIMIENTO FORESTAL QUEDO PENDIENTE REALIZAR CAMBIO DE APOYOS EN RIEL POR POSTE DE 12 MTS DE FIBRA EN EL NODOS L12235 Y CONSTRUIR TRAMO DE RED HASTA DONDE YA SE ENCUENTRA EL TRAMO FRIO NUEVO, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ ATIENDE EMERGENCIA CON ODO 938336 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 17:54:29
8268080 | 938563 | NRA23L14 | N11440 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-16 10:16 | 2024-06-16 13:02 | 2.76 | 1 | 30 | - | 11:43 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador N11440 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra redes entorchadas, se hace la reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 13:19:30
8268581 | 938058 | LMC23L12 | N32144 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 09:26 | 2024-06-18 16:05 | 6.65 | 1 | 30 | - | SE REALIZA INSTALACION DE APOYO SECUNDARIO N32144-20 Y SE REUBICA RAMAL, PARA QUE LAS LINEAS NO QUEDEN PASANDO POR ENCIMA DE LA CONSTRUCCION NUEVA. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 16:30:20
8268672 | 938725 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 20:02 | 2024-06-18 10:01 | 13.98 | 1 | 0 | - | SE NMORMALIZA SW W42255 CON 1 FQ DE 15 A T TRF W42257 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW W42857 CON 2 FQ DE 30 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:48:56
8268884 | 938716 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 12:08 | 2024-06-18 18:00 | 5.87 | 2 | 30 | - | - 12:08 A 18:00 ABIERTA SW O37688 PARA CAMBIO DE TF O37698 - INSTALA TF 5 KVA - 13,2 KV - MARCA MAGNETRON - NUMNERO EMPRESA 6071084 - NUMERO SERIE 521844 - AÑO 2023 - CAMBIAN DPS DE ALTA Y DE BAJA - 16:16 CAMBIA 2 FQ 1 H TF O37698 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:29:00
8268896 | 938778 | INS23L13 | C22078 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:23 | 2024-06-18 14:40 | 6.28 | 6 | 30 | - | - 11:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C22926 - 12:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C22971 - HACE CUENTA DE COBRO 36204 - 13:501 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C22936 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C22078 - 16:15 CAMBIA 1 FQ 8 T SW C23209 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 18:38:27
8269061 | 937529 | MLA23L15 | E25048 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-19 08:09 | 2024-06-19 12:03 | 3.9 | 3 | 30 | - | REALIZAR PODA DE GUADUAS SOLO LAS QUE SE ENCUENTREN EN CONTACTO DIRECTO CON LA RED PRIMARIA DEL CIRCUITO MLA23L15 ENTRE LOS NODOS E25055 AL E25056 DE LA VEREDA LA FLORIDA EN MARQUETALIA CALDAS. NOTA: ABRIR LA SECCIÓN E25048 PARA REALIZAR LA PODA. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-19 13:43:28
8269065 | 938893 | NRA23L14 | N11440 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 16:04 | 2024-06-19 07:55 | 15.84 | 1 | 30 | - | NRA23L14 TRF N11440 7:54 1F 1,0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-19 08:34:16
8270313 | 939313 | SIO23L13 | O37034 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:06 | 2024-06-22 13:30 | 6.4 | 2 | 30 | - | SE NORMALIZAN SW O37622/O37034 SE NORMALIZA TRF O37618/O37620/O37697/O37701 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:15:58
8270742 | 939380 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:18 | 2024-06-23 13:20 | 6.03 | 1 | 187 | En la SW W23131 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T. en la SW W23145 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF W23144 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 13:46:15<br><br> | En la SW W23131 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T. en la SW W23145 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF W23144 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:04:03
8271665 | 938830 | DON23L13 | L12227 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-26 08:22 | 2024-06-26 17:12 | 8.83 | 25 | 30 | - | ACTIVIDADES REALIZAR CAMBIO DE APOYOS EN RIEL POR POSTE DE 12 MTS DE FIBRA EN EL NODOS L12235 Y CONSTRUIR TRAMO DE RED HASTA DONDE YA SE ENCUENTRA EL TRAMO FRIO NUEVO.C NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 19:11:35
8271763 | 938828 | DON23L13 | L12209 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-27 08:45 | 2024-06-27 19:11 | 10.43 | 9 | 30 | - | actividades MANTENIMIENTO NIVEL 3 - EJECUCION DE PENDIENTES Y DEFECTOS AGUAS ABAJO DE LA SECCION L12093 Y L12209 notas se retrasa normalizacion ya que se aprovecha el apagon para eliminar cruces primarios de ramales distintos entre los nodos l12408- l12407 y del lk12408 al l12409 por seguridad del personal, se esta pendiente que programen la orden para actualizar la topologia con reporte a giga informa at1 de la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 19:56:52
8272456 | 939931 | INS23L13 | C22078 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:05 | 2024-06-28 08:56 | 2.85 | 6 | 30 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C22078. SE REALIZA INSPECCION EN TR C23529 Y TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE REUBICA LINEA SECUNDARIA DEL NODO C22183 AL C22184, SE HACE CTA DE COBRO 36688 AL MEDIDOR 6677158012. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-28 21:03:54
8272621 | 940081 | MLA23L14 | E25093 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 14:31 | 2024-06-29 09:45 | 19.24 | 1 | 30 | - | EN EL TRANSFORMADOR E25093 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E25016 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H EN LA SECCION E25015, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 14:33:50
8272754 | 940168 | CHI23L18 | M32023 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 07:45 | 2024-06-30 11:31 | 3.76 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW M32023 1 X 6T 11:15, SERVICIOS CONFIRMADOS, TR C30261 1 X 1, 0 DUAL 11:30 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-30 11:53:08
8221788 | 923757 | SUP23L14 | W65449 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:47 | 2024-02-02 17:35 | 1.8 | 2 | 29 | - | se cambia 2fq de 8a ten seccion w65449 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 17:58:46
8222400 | 923856 | SIO23L15 | O33505 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-03 12:30 | 2024-02-03 12:32 | 0.03 | 1 | 29 | - | 10:04: LE RECHAZO A NORBEY UN FUSE DE 1.6 DUAL; REQUIERE APOYO DE YEIRLEIN PARA REVISAR. ENCUNTRAN CORTO EN RED INTERNA DEL MEDIDOR 83179945, EN DIAS PASADOS ESE MISMO MEDIDOR EN CORTO LES HABIA HECHO RECHAZAR FUSIBLE EN EL TRF; DESONECTAN EL MEDIDOR POR DAÑO O CORTO INTERNO EN SU RED; SE NOTIFICO VERBALMENTE AL USUARIO QUE DEBE HACER REPARAR LA RED INTERNA Y, EN TANTO LA HABILITE PUEDE SOLICITAR LE CONECTEMOS DE NUEVO; PARA DEWSOCNECTAR EL MEDIDOR HICIERON SUICHEO AL TRF DE 12:29 A 12:31; EN TOTAL FUERON 3 FUSES DE 2.1 DUAL, UNO EN RECHAZO Y 2 PARA NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:36:02
8225295 | 925020 | FLR23L12 | E50042 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-14 06:41 | 2024-02-14 13:06 | 6.42 | 2 | 29 | - | En la SW E50042 se cambia 1 fusible de 6A tipo T a las 11:00 am pero rechaza, en recorrido se realiza retiró de árbol de la red y se cierra la sección con otro fusible de 6A tipo T. (se usaron en total 3 FQ ) Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 14:05:00
8226037 | 924299 | NSA23L14 | E55197 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 08:41 | 2024-02-16 16:30 | 7.82 | 4 | 29 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA VARIACION RED. NOTA: LOS ARCOS E51387 (14045) QUEDAN ABIERTOS YA QUE QUEDA ALIMENTADO NSA23L14 DE LA SECCION E55197 Y ESTOS ARCOS E51368 (14026) TAMBIEN QUEDAN ABIERTOS YA QUE NO TIENE USUARIOS Y ESTA CON MUCHA VEGETACION. ACTIVIDADES EJECUTADAS SIN NOVEDAD. NOTA: REPORTARON MALA COMUNICACION TELEFONICA DESDE LA ZONA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 18:02:46 Se ingresa personal tecnico. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 18:04:42 SE INGRESA MANIOBRA DE CIERE DE SW E55209 (TEMPORAL), POR SOLICITUD DE GIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 16:52:04
8228268 | 926290 | CHA23L18 | C41013 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-26 17:50 | 2024-02-26 18:03 | 0.22 | 1 | 29 | - | nodo c41013: se ajustan bornes de tr, se miden tensiones a la salida, en tablero de distribucion y estan normales a la hora. no se le revisa secundario ya que es subterraneo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-26 18:59:16
8222991 | 924014 | AGU23L14 | N42265 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 05:33 | 2024-02-05 11:31 | 5.97 | 2 | 29 | - | - 11:30 CAMBIA 1 FQ 8 T SW N42265 - 12:40 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL N42316 - 13:25 CAMBIA 1 FQ 12 T SW N42134 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 13:54:19
8224319 | 924649 | MAR23L12 | C24007 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 06:13 | 2024-02-10 08:46 | 2.54 | 6 | 38 | - | SE CAMBAI 1FQ 1.0D EN TR C24014. SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C24007, 1 FASE FALLADA, 1 FUSIBLE PARA NORMALIZAR Y EL OTRO PARA REPONER, SW DE REPETICION. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 12:29:36
8227836 | 926175 | FEL23L13 | 2FE13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 00:51 | 2024-02-25 00:51 | 0.01 | 5 | 29 | 06:11: INFORMADO JORGE OSORIO(EL VA A HACER EL TURNO DE SANDRO CELIS).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 06:13:35<br><br>DESDE LAS 00:50 DISPARO CUMULOS DE PUERTO NUEVO(2FE13R01) Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA EL RECIERRE, SE ENSAYA A LA 01:00 Y A LAS 01:15 Y RECHAZA CON SE?AL DISP FASE T Y DISP 51 FASE C; SE INFORMO AL INGO JHON F. RAMIREZ QUIEN SOLICITA NO HAXCER MAS ENSAYOS Y, EL A PRIMERA HORA SE COMUNICARA CON SANDRO CELIS PARA QUE REVISE DESDE CUMULOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 01:34:12<br><br> | DESDE LAS 00:50 DISPARO CUMULOS DE PUERTO NUEVO(2FE13R01) Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA EL RECIERRE, SE ENSAYA A LA 01:00 Y A LAS 01:15 Y RECHAZA CON SEÑAL DISP FASE T Y DISP 51 FASE C; SE INFORMO AL INGO JHON F. RAMIREZ QUIEN SOLICITA NO HACER MAS ENSAYOS Y, EL A PRIMERA HORA SE COMUNICARA CON SANDRO CELIS PARA QUE REVISE DESDE CUMULOS. SE ASIGAN ODO A JORGE OSORIO REALIZA RECORRIDO CON JORGE TREJOS ENCUENTRAN ARBOL SOBRE LAS REDES MT, LO RETIRN SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2FE13R01 ENTRANDO ENERGIZADO NORMALMENTE A LAS 08:47, SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 08:58:21
8227838 | 926175 | FEL23L13 | 2FE13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 00:51 | 2024-02-25 00:52 | 0.02 | 5 | 29 | 06:11: INFORMADO JORGE OSORIO(EL VA A HACER EL TURNO DE SANDRO CELIS).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 06:13:35<br><br>DESDE LAS 00:50 DISPARO CUMULOS DE PUERTO NUEVO(2FE13R01) Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA EL RECIERRE, SE ENSAYA A LA 01:00 Y A LAS 01:15 Y RECHAZA CON SE?AL DISP FASE T Y DISP 51 FASE C; SE INFORMO AL INGO JHON F. RAMIREZ QUIEN SOLICITA NO HAXCER MAS ENSAYOS Y, EL A PRIMERA HORA SE COMUNICARA CON SANDRO CELIS PARA QUE REVISE DESDE CUMULOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 01:34:12<br><br> | DESDE LAS 00:50 DISPARO CUMULOS DE PUERTO NUEVO(2FE13R01) Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA EL RECIERRE, SE ENSAYA A LA 01:00 Y A LAS 01:15 Y RECHAZA CON SEÑAL DISP FASE T Y DISP 51 FASE C; SE INFORMO AL INGO JHON F. RAMIREZ QUIEN SOLICITA NO HACER MAS ENSAYOS Y, EL A PRIMERA HORA SE COMUNICARA CON SANDRO CELIS PARA QUE REVISE DESDE CUMULOS. SE ASIGAN ODO A JORGE OSORIO REALIZA RECORRIDO CON JORGE TREJOS ENCUENTRAN ARBOL SOBRE LAS REDES MT, LO RETIRN SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2FE13R01 ENTRANDO ENERGIZADO NORMALMENTE A LAS 08:47, SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 08:58:21
8227840 | 926175 | FEL23L13 | 2FE13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 00:52 | 2024-02-25 00:54 | 0.02 | 5 | 29 | 06:11: INFORMADO JORGE OSORIO(EL VA A HACER EL TURNO DE SANDRO CELIS).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 06:13:35<br><br>DESDE LAS 00:50 DISPARO CUMULOS DE PUERTO NUEVO(2FE13R01) Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA EL RECIERRE, SE ENSAYA A LA 01:00 Y A LAS 01:15 Y RECHAZA CON SE?AL DISP FASE T Y DISP 51 FASE C; SE INFORMO AL INGO JHON F. RAMIREZ QUIEN SOLICITA NO HAXCER MAS ENSAYOS Y, EL A PRIMERA HORA SE COMUNICARA CON SANDRO CELIS PARA QUE REVISE DESDE CUMULOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 01:34:12<br><br> | DESDE LAS 00:50 DISPARO CUMULOS DE PUERTO NUEVO(2FE13R01) Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA EL RECIERRE, SE ENSAYA A LA 01:00 Y A LAS 01:15 Y RECHAZA CON SEÑAL DISP FASE T Y DISP 51 FASE C; SE INFORMO AL INGO JHON F. RAMIREZ QUIEN SOLICITA NO HACER MAS ENSAYOS Y, EL A PRIMERA HORA SE COMUNICARA CON SANDRO CELIS PARA QUE REVISE DESDE CUMULOS. SE ASIGAN ODO A JORGE OSORIO REALIZA RECORRIDO CON JORGE TREJOS ENCUENTRAN ARBOL SOBRE LAS REDES MT, LO RETIRN SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2FE13R01 ENTRANDO ENERGIZADO NORMALMENTE A LAS 08:47, SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 08:58:21
8227842 | 926175 | FEL23L13 | 2FE13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 00:54 | 2024-02-25 08:47 | 7.89 | 5 | 29 | 06:11: INFORMADO JORGE OSORIO(EL VA A HACER EL TURNO DE SANDRO CELIS).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 06:13:35<br><br>DESDE LAS 00:50 DISPARO CUMULOS DE PUERTO NUEVO(2FE13R01) Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA EL RECIERRE, SE ENSAYA A LA 01:00 Y A LAS 01:15 Y RECHAZA CON SE?AL DISP FASE T Y DISP 51 FASE C; SE INFORMO AL INGO JHON F. RAMIREZ QUIEN SOLICITA NO HAXCER MAS ENSAYOS Y, EL A PRIMERA HORA SE COMUNICARA CON SANDRO CELIS PARA QUE REVISE DESDE CUMULOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-25 01:34:12<br><br> | DESDE LAS 00:50 DISPARO CUMULOS DE PUERTO NUEVO(2FE13R01) Y EMPEZO A HACER RECIERRES; SE DESHABILITA EL RECIERRE, SE ENSAYA A LA 01:00 Y A LAS 01:15 Y RECHAZA CON SEÑAL DISP FASE T Y DISP 51 FASE C; SE INFORMO AL INGO JHON F. RAMIREZ QUIEN SOLICITA NO HACER MAS ENSAYOS Y, EL A PRIMERA HORA SE COMUNICARA CON SANDRO CELIS PARA QUE REVISE DESDE CUMULOS. SE ASIGAN ODO A JORGE OSORIO REALIZA RECORRIDO CON JORGE TREJOS ENCUENTRAN ARBOL SOBRE LAS REDES MT, LO RETIRN SE CIERRA RECO DE CUMULOS 2FE13R01 ENTRANDO ENERGIZADO NORMALMENTE A LAS 08:47, SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 08:58:21
8216051 | 920892 | BUM23L13 | W11059 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-06 11:00 | 2024-01-06 11:50 | 0.83 | 1 | 29 | - | SE ABRE TRF W11059 PARA AISLAR RED TRENZADA EN CORTO, QUEDA UN USUARIO SIN SERVICO SE REQUIERE GRUPO PARA LA REPARACION BUSCAR EL CORTO EN UN TRAMO DE APROX 200 MTS DE TRENZA QUEDA 1 USUARIO SIN SERVICIO CON MEDIDOR 6677119924 ESTE PREDIO PRESENTO CORTO Y DAÑO EN ISNTALACIONES INTERNAS DEBEN ADECUAR CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 13:22:40
8216404 | 921061 | SCH23L12 | W17066 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-09 08:18 | 2024-01-09 10:55 | 2.61 | 6 | 29 | - | Se realizan maniobras en la SW W17066 para realizar cambio de: En el TRF W17073 1 fusible de 1.0A tipo dual, 1 caja primaria, 1 DPS y Bajante. En el TRF W17072 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo dual, 2 cajas primaria y 2 DPS. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-09 11:28:27
8217238 | 920646 | AMA23L16 | W30922 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-13 08:33 | 2024-01-13 15:36 | 7.04 | 1 | 29 | - | FINALIZAN UNA HORA ANTES PERO, ALCANZARON A REALIZAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 15:56:22
8217558 | 921573 | QHI23L13 | W41730 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-14 12:02 | 2024-01-14 12:30 | 0.47 | 1 | 29 | - | W41730SE ABRE LE TRAFO PARA REALIZAR PODA SOBRE LA RED SECUNDARIA W41804 SE ABRE TRAFO PARA RETIRAR ALAMBRE DE PUA DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 18:09:18
8217593 | 921020 | VBO23L14 | W36267 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-15 09:19 | 2024-01-15 11:26 | 2.11 | 1 | 29 | - | SE CAMBIO TORRE 7 MTROS NODO W36267_17 REGULAR ESTADO CON FISURAS EN LA BASE SAQUE Y METE SE REUBICA RED SECUNDARIA SE COLOCA TEMPLETE SECUNDARIO . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-15 12:26:04
8219043 | 922363 | RIO23L15 | W54914 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-22 08:13 | 2024-01-22 10:21 | 2.13 | 1 | 29 | - | se repara linea secundaria rota por caida de vegetacion la comunidad estaba realizando poda y dejan caer rama de arbol y ocasiona el daño. nodo w54914, servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-22 10:46:05
8220003 | 922954 | IRR23L13 | C34460 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-25 15:49 | 2024-01-26 16:10 | 24.35 | 3 | 0 | - | 9:10 RECHAZA LA SW C34460 1X6AT 16:10 SE NORMALIZA SW C34460 1X6AT C34482 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA QUE ESTABA FALLADA Y SOBRE LA CRUCETA SE REALIZO PODA SE CAMBIA 1 PORTAFUSIBLE Y 1X0.6DUAL TR C34302 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-26 18:21:37
8220212 | 923118 | VCT23L13 | E12155 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-28 11:09 | 2024-01-28 13:00 | 1.85 | 1 | 29 | - | - 13:00 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E12155 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 15:17:01
8220927 | 923388 | VBO23L14 | W36267 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 19:10 | 2024-01-31 09:16 | 14.11 | 1 | 29 | - | se normaliza tr w36267 reporte de tr w36600 es del cto bel23l12 y se esta atendiendo con orden 923369 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 09:22:13
8221314 | 923511 | LMC23L13 | N31242 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 17:44 | 2024-02-01 09:16 | 15.53 | 2 | 29 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N31242 1 15 T 09:15 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:38:17
8218260 | 920826 | BOA23L13 | O21209 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:39 | 2024-01-18 16:38 | 7.99 | 6 | 29 | - | INSTALACION DE RECONECTADOR - INTERCONEXION CTO LA MARINA CON CTO LA CELIA EN EL NODO O33605, SE INSTALA UN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 3KVA, TRABAJO DE PROYECTO DE CALIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:25:10 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 18:11:33
8228963 | 925743 | CHA23L12 | C10232 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 08:50 | 2024-03-01 10:55 | 2.08 | 15 | 29 | - | NOTA: PARTE DE LA ACTIVIDAD NO SE REQUIRIRO POR LO CUAL LA LABOR TERMINO CASI UNA HORA ANTES DE LO PLANEADO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 11:00:11
8229499 | 926842 | INS23L13 | C22078 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:18 | 2024-03-02 11:20 | 18.04 | 6 | 29 | Se presentan retrasos por inconvenientes mecánicos con vehículo del grupo asignado a la reparación.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:26:46<br><br> | Se realiza inspección técnica en el sector y se evidencia sección abierta C22078, se cambia un fusible de 12T, en la sección C23872 se cambian 2 fusibles de 6T, los anteriores eventos provocados por condiciones atmosféricas de fuertes lluvias la noche anterior en la zona. se confirma servicio normal con usuarios. Aguas abajo de la sección particular C22118 se presenta evento por fuertes lluvias y vientos, cae árbol sobre redes primarias afectando apoyo, transformador y líneas, el cliente manifiesta no estar en la capacidad de realizar la reparación por cuestiones económicas, por lo que se procede a dejar la sección abierta aislando la falla y se le entregan cañuelas a usuario en el predio, con medidor 111608, el cliente solicita conexión por baja tensión de transformador de chec C22117 el cual se encuentra aproximadamente a 130 metros, el técnico Juan Carlos Peña manifiesta entregar información al AT de zona para programar y ejecutar actividades. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 15:13:20
8230339 | 927338 | AZU23L12 | N20710 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 18:18 | 2024-03-06 18:30 | 0.21 | 1 | 29 | - | SE REALIZÓ AJUSTE DE ACOMETIDA EN RED BT DEL TRAFO N20021 SE CAMBIO FUSIBLE 1 X , 6 DUAL TRAFO N20710 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 18:38:46
8231452 | 927761 | NSA23L14 | E55002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 08:11 | 2024-03-11 11:42 | 3.52 | 5 | 0 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 08:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55075 11:12 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55092 11:22 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55092 11:42 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección de repetición E55002, tenía 2 fases falladas 13:20 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55058 13:40 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55006 14:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55327 14:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55057, tenía una fase fallada. 14:45 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55051 Informa el personal técnico que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:13:42
8231483 | 927825 | BUM23L12 | W10524 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 16:03 | 2024-03-11 18:16 | 2.21 | 3 | 29 | - | se normaliza sw w10524 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-11 18:42:47
8232270 | 927982 | QHI23L12 | W42196 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 10:20 | 2024-03-13 10:30 | 0.16 | 1 | 29 | - | TRF W42179 9:00 2F 0,4 DUAL SW W42198 10:20 1F 12 A TIPO T SW W42196 10:30 1F 6 A IPO T SW W42195 10:40 1F 8 A TIPO T SW W42255 11:35 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 12:24:02
8232650 | 928086 | FIL23L13 | N31380 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 06:34 | 2024-03-14 10:56 | 28.37 | 3 | 29 | Informa el técnico Julian Soto que se abre la sección N21801 para aislar neutro primario reventado en el nodo N21801, se informa de la novedad al asistente Roberto Morales quien designa al grupo de rodrigo Quintero para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 14:17:54<br><br>Informa Leonel Henao que realiza las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n N31382, se cambia un porta fusible quemado. 10:56 Se cambia fusible quemado de 20T en la secci?n N31380 12:10 Se a?sla linea secundaria reventada del transformador N31411 y se cambia fusible quemado, la linea reventada va para una vivienda que se encuentra sola, el personal t?cnico toma registro foto gr?fico y se lo envia al asistente, se genera pendiente. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 12:28:07<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE 14:50 RODRIGO QUINTERO NO PUEDE ATENDER FALLA N21804 - REGRESA A TENDER ZONA RIOSUCIO LEONEL HENAO - 14:00 TF N21467 NORMAL - SE LLAMA A USUARIO INFORMA QUE NO HA LLAMADO - 14:50 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N21527 - 15:45 CAMBIA 2 FQ 12 T SW N21548 - 17:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N21858 - SE LLAMA USUARIO TF N31411 EN LA MAÑANA SE CAMBIO FQ - USUARIO INFORMA NO ESTA EN FINCA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:41:26
8232824 | 928097 | FLR23L12 | E50042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 06:05 | 2024-03-14 08:20 | 2.26 | 2 | 29 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50042 NORMAL A LAS 08:20 1 X 3H TRAFO E50100 NORMAL A LAS 10:14 2 X 12T SR E50101 SIN FASES FALLADAS 1 X 1H TRAFO E50130 NORMAL A LAS 10:47 1 X 1H TRAFO E50135 NORMAL A LAS 11:24 1 X 1H TRAFO E50110 NORMAL A LAS 12:01 SE LLEHA A SITIO DEL TRAFO E50128 SE RETIRA ARBVOL QUE S EENCONTRABA SOBRE LA RED BT, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO Y QUEDAM SERVICIOS NORMALES A LAS 14:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 20:09:24
8233543 | 928482 | AZU30L11 | NRA30L11 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 06:42 | 2024-03-18 12:10 | 5.47 | 2 | 0 | - | Se presenta disparo del circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu, con señal de disparo 67, no hace re cierre. Se ensaya el circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu, y rechaza el ensayo. Se abre el circuito AZU30L11 Aranzazu _ Neira y se ensaya circuito SLM30L15 Salamina _ Aranzazu y rechaza el ensayo con señal de disparo 67. Se abre el circuito AZU30L15 Aranzazu _ Salamina y se ensaya circuito SLM30L15 Salamina _ Aranzazu y energizando normal. Se ensaya circuito NRA30L11 Neira _ Aranzazu y energizando normal. Se abre el circuito AZU30L15 AZU30T14 Aranzazu _ Salida TF1, AZU30L13 Aranzazu _ Filadelfia y AZU23T11 Aranzazu _ Llegada TF1. Se ensaya circuito AZU30L11 Aranzazu _ Neira y energizando normal. Se ensaya circuito AZU30L13 Aranzazu _ Filadelfia y energizando normal. Se ensaya circuito AZU30T14 Aranzazu _ Salida TF1 y energizando normal. Se normaliza la topología y la red Neira Aranzazu -Salamina. Se coordina con William Quintero Ocampo para que realice revisión a la subestación Aranzazu. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 09:17:12
8233997 | 928607 | SUP23L14 | W65449 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 05:59 | 2024-03-19 10:45 | 4.77 | 2 | 29 | - | se normaliza sw w65449 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-19 11:15:01
8236679 | 929696 | RIO23L14 | W55830 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 14:54 | 2024-03-27 17:15 | 2.35 | 1 | 29 | - | - 17:15 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF W55830 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-27 18:52:38
8237112 | 929840 | BUM23L12 | W10546 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-30 07:35 | 2024-03-30 10:04 | 2.48 | 1 | 29 | - | TRAFO W10546 1X2.1 DUAL Y SE RETIRA ZARIGUELLA DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-30 17:20:25
8237434 | 929913 | SNA23L12 | E42229 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:00 | 2024-03-31 13:55 | 6.92 | 1 | 0 | - | Se abre circuito 2SN12R01 Samaná _ Cúmulos 1 La Sombra. 12:54 Se repara colilla volada en la SW E42229. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42229 2 6 T 13:00 TR E42233 2 2 H 13:55 SW E42347 4 15 T 15:15; sección de repetición 0 fases falladas. TR E42011 2 2 H 16:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 16:44:37
8238308 | 928715 | CAM23L12 | D13351 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-02 08:04 | 2024-04-02 16:42 | 8.64 | 1 | 29 | - | CAMBIO DE TRAMO DE RED PRIMARIA ABIERTA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO # 2 ENTRE LOS NODOS D13349 Y D13132. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. INFORMARON TIEMPOS AL FINAL DE LA ODO PROQUE EL OPERADOR DE LA MAÑANA TUVO MUCHO VOLUMEN DE TRABAJO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 17:02:27
8238779 | 930102 | BUM23L12 | W10546 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-02 07:06 | 2024-04-03 17:31 | 34.41 | 1 | 29 | SE ASIGNAN ORDENES POR FALTA DE SERVICIO EN CIRCUITO, SE HACE INSPECCIÓN A TRANSFORMADORES AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2BU12R01, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE TENSIÓN EN EL SECTOR, SE PROCEDE A VALIDAR ESTADO DEL RECONECTADOR EL CUAL SE ENCUENTRA SIN COMUNICACIÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ABIERTO, SE PROCEDE A DEJAR EQUIPO POR BYPASS YA QUE NO SE PUEDE ENERGIZAR DESDE EL PANEL POR FALTA DE BATERIAS, 16:15 SE NORMALIZA EQUIPO POR BYPASS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:42:37<br><br>JOSE GARCIA - 12:00 CERRADO ARCOS PRIMARIOS W10221 Y CERRADO CORTES VISBLES EN CUCHILLA GENERAL W10007 Y RECONECTADOR 2BU12R01 TAPARCAL - 12:14 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL AT JOSE GARCIA VA A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS- *- 13:52 INFORMA AT JOSE GARCIA SE DESPLAZA A ATENDER OTRO DA?O CON ODO 930252 - PASAR REPORTES A AT RICHARD LONDO?O<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 16:09:20<br><br>se abren arcos en el nodo W10221 para poder aislar la falla a las 8:15 se cierra la secci?n W10223 8:17 y la secci?n W10416 8:42 reponiendo 1FQ de 30T, se cierra la secci?n W10325 8:36 y se procede a cerrar cuchillas de barra y l?nea de c?mulos 2BU12R01 a las 8:47 y se le realiza un ensayo a c?mulos a las 08:48 pasando bien hasta donde se tienen abierto los arcos MT en el nodo W10221<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 09:55:39<br><br>JOSE GARCIA - 07:40 ABIERTO SW W10237 - W10225 Y TF W10224 - 07:40 CERRADO BUM23L12 TAPARCAL CORRIENTES 1 AMP - 07:46 DISPARA BUM23L12 TAPARCAL SE?AL DISP 51<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-03 07:56:45<br><br>Debido a falla en el INT del circuito BUM23L12 Taparcal ya que no recibe comando de cierre, se realiza cierre manual de la ITX 2BU2BU41 y rechaza pendiente para ma?ana buscar la falla. Queda abierta la SW W10007 lo que me informa Jos? Obed Montoya pendiente para cerrarla ma?ana. Informa Giovanny Claros que a primera hora se desplaza personal para revisar el interruptor del circuito BUM23L12 Taparcal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-03 00:43:12<br><br>Para realizar la IXT entre el cto Taparcal BUM23L12 con Cto San Jos? VBO23L14fue necesario realizar un switcheo al interruptor a las 18:28:08 debido a que no ten?a comunicacion el reconectador de Cumulos del cto San Jose 2VB14R01 y se cerro a las 18:29:17 y la cuchilla del Byppas de la ITX fue cerrada a las 18:29:11, llegando hasta cumulos del cto Taparcal 2BU12R01<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:53:55<br><br>A las -14:40 los t?cnicos Richard Londo?o,Libardo Guzm?n recorriendo para poder encontrar el da?o del cto Taparcal, sin encontrar novedades, se realizaron maniobras a las secciones W10325 a las 14:45 y la secci?n W10225 para ir encerrando la falla, realizando ensayo al int del cto Taparcal y rechazando nuevamente, se procede a cerrar el bypass 18:29:50 del 2BU2VB41 porque este equipo se encuentra con la CPU quemada seg?n diagn?stico de Manuel Hurtado de CyP el cual se cambiara el d?a 3/04/2024,al realizar dicha maniobra queda con la carga del reconectador de c?mulos 2BU12R01, con el interruptor abierto se procede a cerrar el reconectador de c?mulos 2BU12R01 para poder ensayar desde este punto a las 18:31:57 lo cual muestra en el SP7 indicando que quedo cerrada y al momento de realizar se pierde la comunicaci?n de este elemento y no es posible realizar maniobras telecontroladas y tampoco hay registros si hay rechazo por lo cual se da que la falla estaba superada, aproximadamente a las 20:00 el t?cnico Richard Londo?o informa que del reconectador de cumulos 2BU12R01 no se cerr? y ten?a gran parte de la carga sin servicio, se inicia nuevamente labores para buscar la falla entre ellas se accede al m?dulo de control del reconectador para validar si era posible un ensayo, lo cual se encontr? que estaba la bater?a totalmente descargada, se le realiza recorrido para detectar la falla sin poder localizar alguna novedad al respecto<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-02 21:38:00<br | SE RESTABLECE CIRCUITO BUM23L12 CON EQUIPO 2BU12R01 POR BYPASS POR FALTA DE COMUNICACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 21:30:35
8239701 | 930684 | PRA23L13 | N49358 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 15:54 | 2024-04-06 18:11 | 2.28 | 1 | 29 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N49358 2 0.6 D 18:10; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-06 21:04:17
8239798 | 930726 | HER23L16 | D24289 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 09:12 | 2024-04-07 10:46 | 1.56 | 1 | 0 | - | SW D24289 10:15 SE REALIZA PODA DE VEGETACION D24289 1F 6 A TIPO T TRF D24287 10:45 1F 1,3 DUAL ANIMAL PROVOCÓ CORTO TRF D24456 12:20 SERVICIO NORMAL EN EL TRAFO , SOLO EL USUARIO DEL REPORTE TIENE FALLA PERO NO ACEPTA CTA DE COBRO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 13:49:41
8240837 | 930251 | QHI23L13 | W41807 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 13:00 | 2024-04-11 16:05 | 3.08 | 1 | 0 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO QHI23L13 2. APERTURA DE SECCION TRANSFORMADOR SW41807 W41813 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11448980_ODO XXXX_ W41813_RG_QUINCHIA PODA: PODA DE ARBOL DE NOGAL QUE ESTA HACIENDO CONTACTO CON RED DE MEDIA TENSION EN EL TRAMO DE RED W4181000 NODOS W41951 - W41810; RETEMPLA DE TEMPLETES SECUNDARIOS Y TRAMOS DE RED DE BAJA TENSIOIN TRENZADOS QUE LES CAYO UNA RAMA ENCIMA Y LAS DEJO DESTEMPLADAS CASI QUE EN EL SUELO. QUE TRAMO SECUNDARIO W418131200 NODOS SECUNDARIOS W41813-11 - W41813-12, QUINCHIA VDA BUENOS AIRES SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-11 16:32:27
8242411 | 931512 | FIL23L13 | N31380 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:01 | 2024-04-15 17:45 | 2.73 | 3 | 29 | Se repone 2x6T en la sección N15024 causa descargas atm. El reporte del trafo N21359 se detectó daño en acometida, el usuario indica que lo hara con técnico particular. en el trafo N21316se realiza maniobra para aislar líneas de carga y acometida que estaban en corto, medidor quemado, esto da servicio a un predio que está abandonado el usuario indica que por ahora no lo necesita en caso de requerirlo se comunicara nuevamente con la CHEC.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 15:09:29<br><br> | Se abre el TR N21398 para retirar vegetación de la red de baja tensión y reparar neutro reventado, se repone 2X6T en la seccion N15024 descargas atm,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:04:12 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N21768 NORMAL A LAS 15:40 3 X 12T SW N31382 NORMAL A LAS 16.50 2 X 20T SW N31380 NORMAL A LAS 17:44 1 X 12T SW N31385 NORMAL A LAS 18:30 1 X 6T SW N31429 NORMAL A LAS 19:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:47:06 Se ingresa maniobra faltante del cierre de la sección N21398 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 22:23:15
8243004 | 931835 | BUM23L12 | W10546 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 08:41 | 2024-04-17 10:10 | 1.49 | 1 | 29 | - | INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10546 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-17 13:41:52
8243196 | 931838 | LMC23L12 | N32022 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-17 15:00 | 2024-04-17 16:30 | 1.5 | 1 | 29 | - | SE ABRE TRF N32022 PARA CAMBIAR TAMO DE RED SECUNDARIA TRENZA, SE INSTALAN 15 MTS DE RED TRENZADA CON EL GRUPO DE SALAMINA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 17:33:43
8243599 | 932004 | BUM23L12 | W10546 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 09:48 | 2024-04-18 11:30 | 1.7 | 1 | 29 | - | se cambia 1x2.1dual tr w10546 se cambia 1x12at sw w12001 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 12:42:54
8243900 | 932018 | AMA23L13 | W31575 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 11:23 | 2024-04-18 12:45 | 1.36 | 1 | 29 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W31575 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:13:47
8244585 | 932174 | AGU23L14 | N42265 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 18:33 | 2024-04-19 10:55 | 16.37 | 2 | 29 | - | se normaliza sw n42265 con 1 fq de 8a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 13:59:37
8244596 | 932244 | FLR23L12 | E50042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:21 | 2024-04-19 12:20 | 1.98 | 2 | 29 | SW E50003 11:40 6F 25 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E50042 12:20 1F 6A TIPO T TRF E50040 12:30 1F 3 A TIPO H TRF E50056 13:10 1F 2 ATIPO H TRF E50071 13:40 1F 1 ATIPO H SW E50053 12:50 1F 6 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:10:14<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados cto flr23l12, cable guarda roto entre los nodos e50153-152, se aisla posible peligro. pendiente su reparacion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:51:05
8244955 | 932135 | SCE23L12 | O44486 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 11:10 | 2024-04-19 12:17 | 1.12 | 1 | 29 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O44486 ENTRE LAS 11:10 A LAS 12:17, SE REPARO LINEA BT TRENZADA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 19:01:15
8246111 | 932527 | BUM23L12 | W10546 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-22 06:23 | 2024-04-22 11:55 | 5.53 | 1 | 29 | TRF W10259 9:10 SE RETIRA ARBOL QUE ESTABANA SOBRE LA RED SECUNDARIA- SE DESENTORHAN 1 ,6 DUAL ; SE REQUIERE RETEMPLAR LINEAS E INSTALAR TEMPLETE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 10:08:27<br><br> | TRF W10259 9:10 SE RETIRA ARBOL QUE ESTABANA SOBRE LA RED SECUNDARIA- SE DESENTORHAN 1 ,6 DUAL ; SE REQUIERE RETEMPLAR LINEAS E INSTALAR TEMPLETE TRF W10546 11:55 SE RETIRA VEGETACION DE LA RED SECUNDARIA SE DESENTORCHAN LINEAS 1 1F 2,1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 12:12:46
8246145 | 932530 | AMA23L16 | W30753 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 20:06 | 2024-04-22 09:46 | 13.65 | 2 | 29 | NELSON OBANDO VDA TAIJARA SUB FCA LOS CAREPALO 3113458000 3113458000 LINEAS EN PELIGRO GUATICA AMA23L16 W30952 W30952 USUARIO SE ... USUARIO DEBE REALIZAR PQT<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 13:30:57<br><br> | SW W30741 7:30 3F 20A TIPO T DE REPOSICION SW W30753 9:45 2F 12 A TIPO T TRF W30749 10:30 2F 1,3 DUAL SW W30023 11:50 3F 6 ATIPO T SW W30029 13:00 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 13:35:48
8247010 | 932810 | FIL23L12 | N21935 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 07:58 | 2024-04-24 08:14 | 0.27 | 1 | 29 | - | N MEDIDOR : 31867198 AISLA ACOMETIDA EN CORTO DEBE CONSEGUIR ELECTRICISTA PARTICULAR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 08:21:52
8247397 | 932844 | FLR23L12 | E50042 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 06:33 | 2024-04-24 14:36 | 8.05 | 2 | 29 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8247746 | 932944 | AGU23L13 | N41142 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 09:51 | 2024-04-25 13:30 | 3.65 | 1 | 29 | - | AGU23L13 TRANSFORMADOR N41142 ¦ Dir.:SALIDA VEREDA PORE SE ABRE TRAFO PARA CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO AVERIADO POR VEHICULO. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 14:57:43
8247833 | 932940 | DON23L13 | L12556 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 06:52 | 2024-04-25 13:30 | 6.64 | 15 | 29 | - | SW L12847 2X30T 09:50 UNA FASE POR FUERA. SW L12556 5X25T 13:30 UNA FASE POR FUERA. L13599 TRENSA REVENTADA POR ARBOL QUE LE CAE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 18:13:54
8249205 | 933221 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 07:01 | 2024-04-27 18:21 | 11.32 | 5 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249593 | 933392 | VBO23L14 | W36267 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 10:09 | 2024-04-28 11:53 | 1.73 | 1 | 29 | JOSE WALTER LOPEZ - 11:53 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W36267<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 13:28:05<br><br> | JOSE WALTER LOPEZ - 11:53 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W36267 JOSE WALTER LOPEZ - JHONNY ALEXANDER GARCIA - SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA - 14:18 A 14:36 ABIERTO TF W36320 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS - TF W36267 VOLVIO A QUEMAR FQ - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS YA QUE GUDUA CAE SOBRE CAFETAL Y NO HABIA NADIOE EN CASA PARA AUTORIZAR PODA - 16:30 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W36267 - QUEDA PENDIENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:57:57
8249763 | 933392 | VBO23L14 | W36267 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 12:27 | 2024-04-28 16:31 | 4.07 | 1 | 29 | JOSE WALTER LOPEZ - 11:53 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W36267<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 13:28:05<br><br> | JOSE WALTER LOPEZ - 11:53 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W36267 JOSE WALTER LOPEZ - JHONNY ALEXANDER GARCIA - SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA - 14:18 A 14:36 ABIERTO TF W36320 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS - TF W36267 VOLVIO A QUEMAR FQ - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED - SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS YA QUE GUDUA CAE SOBRE CAFETAL Y NO HABIA NADIOE EN CASA PARA AUTORIZAR PODA - 16:30 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF W36267 - QUEDA PENDIENTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:57:57
8250489 | 933567 | VBO23L14 | W36267 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-30 08:53 | 2024-04-30 09:05 | 0.2 | 1 | 29 | - | TRF W36267 8:52 9:03 SE RALIZA PODA DE GUADUAS Y YARUMO, SE ABRE TRAFO DE LAS 08:52 A LAS 09:03 TRF W36501 10:43 MEDIDOR 6677028658 MEDIDOR QUEMADO , SE DEJA SD Y SE INFORMA A LA LOCALIDAD Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-30 11:01:57
8251670 | 933744 | MLA23L13 | E24426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:03 | 2024-05-01 14:10 | 2.12 | 2 | 29 | - | 09:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 11:26:58 13:25 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E24113 14:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E24426. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 19:03:45
8251829 | 38700 | FEL23L13 | 2FE13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 00:23 | 2024-05-02 00:24 | 0.01 | 5 | 29 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8252409 | 933920 | FIL23L13 | N21487 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 15:50 | 2024-05-02 18:06 | 2.26 | 3 | 29 | - | 15:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N21490 Se cambia fusible quemado en el transformador N21419 y rechaza, pendiente hacer pruebas al transformador, se genera pendiente para esta actividad, se requiere acompañamiento. 18:05 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N21487 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 19:26:41
8253596 | 38724 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 02:11 | 2024-05-06 02:11 | 0 | 9 | 29 | - | DISPARO CIRCUITO 13.2KV NORMAL POR AR
8255688 | 934897 | MLA23L13 | E24426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 12:05 | 2024-05-10 14:45 | 2.66 | 2 | 29 | - | SE NORMALIZA SW E24426 FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 15:38:55
8256273 | 935101 | MLA23L13 | E24426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 10:36 | 2024-05-12 14:01 | 3.41 | 2 | 29 | - | SE NORMALIZAN SW E24027/E24051 SE NORMALIZA TRF E24058 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 17:11:13
8256806 | 935285 | AMA23L12 | W30994 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-14 16:41 | 2024-05-14 17:11 | 0.5 | 1 | 29 | - | En el TRF W30994 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo dual. queda servicio normal. El reporte del nodo W30280 esta mal amarrado al parecer ya que se valido servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 18:34:10
8257060 | 935397 | MLA23L13 | E24426 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-15 10:41 | 2024-05-15 14:31 | 3.83 | 2 | 29 | - | SE CAMBIA FUSIBLE EN LA SW E24426, LUEGO DE TENSIONAR LA RED Y DESENTOCHAR GUARDA CON FASE Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 15:10:56
8259216 | 936018 | SLM23L12 | N34145 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-22 09:59 | 2024-05-24 17:35 | 55.59 | 1 | 29 | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34002. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N34145 Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER SECTOR, PENDIENTE DE REVISION, TR QUEDO ABIERTO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-22 11:43:33<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34002. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N34145 Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER SECTOR, PENDIENTE DE REVISION, TR QUEDO ABIERTO. PENDIENTE VALIDAR CON COMPAÑERO YA QUE ES RED TRENZADA Y NO SE EVIDENCIO FALLA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:19:37
8260854 | 936446 | AZA23L15 | 2AS15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 08:32 | 2024-05-25 10:28 | 1.93 | 8 | 29 | 08:32:08 dispara reconectador 2AS15R01 ( disp 51N); el ar estaba habilitado. 08:32:37 se decide por precaucion deshabilitar el ar; el grupo no habia solicitado deshabillitarlo;. seguido de esto se llama al personal tecnico a cargo de la orden y German Salazar reporta que hubo accidente tipo electrico del compañero Walter Rivera; se deja reconectador abierto por precaucion. se envia al tecnico Victor Aguirre al sitio del accidente, se abre la sw m43134 y se cierra el reconectador 2AS15R01.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 10:39:33<br><br> | cto AZA23L15,se normaliza la sw M43134 luego de eliminar tramo de red primaria entre los nodos M43144-146 (cod. 21237); este tramo no estaba alimentando carga alguna y hacia cruce con el eje del cto. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 14:50:39 se elimina maniobra de la sw M43134 ya que realmente estaba abierta desde el dia 24 de mayo a las 20+00 hrs orden 936419. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-28 08:12:57 se crea la maniobra de cierre real de la sw M43134 reportada por los grupos asignados a esta orden ; el equipo estaba abierto desde el dia 24/04/2024 a las 20+000 hrs, se encontraba rechazando. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-28 08:30:19
8260925 | 936435 | RIO23L14 | W55819 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-25 08:01 | 2024-05-25 10:41 | 2.67 | 1 | 29 | - | Se abre el transformador W55819 para bajar red secundaria y realizar podad de guadua y árbol sobre la red secundaria, realiza la actividad se vuelve a normalizar. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-25 12:39:42
8262226 | 936789 | AMA23L12 | W30994 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-29 15:30 | 2024-05-29 16:15 | 0.75 | 1 | 29 | - | SE ABRE TRF W30994 PARA REUBICAR APOYO SECUNDARIO EN RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA , SE INSTALAN 2 VIENTOS Y SE PROLONGA LINEA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 17:12:41
8251714 | 933766 | MGT23L12 | W20043 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-01 16:36 | 2024-05-01 17:54 | 1.3 | 7 | 29 | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR W20046 Y NO RECIBE TENSION, SE HACE PRUEBAS AL TR Y ESTA FALLADO, SN 2009050021 NO EMP 509965 5 KVA 7,6V. PENDIENTE CAMBIO DE TR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 14:40:07<br><br> | SE CAMBIO TRAFO W20045 RECHAZO TRAFO AL CERRAR , SE PRUEBA EN VACIO Y RECIBIO, PENDIENTE REALIZAR REVISIÓN ACOMETIDAS 3 ACOMETIDAS SUBETRRANEAS, TRAFO QUEDA ABIERTO SE ABRIO SW W20043 ENTRE LAS 16:35 A LAS 17:53 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 20:38:30 Reporta Giovanny Fajardo para marcar la novedad a GIGA Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 17:09:58
8252623 | 934018 | DON23L13 | L12227 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 11:50 | 2024-05-03 12:58 | 1.13 | 25 | 29 | - | SE CAMBIA CAJA PRIMARIA DE REPETICION EN EL NODO L12272 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-03 13:43:08
8255139 | 38749 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 01:27 | 2024-05-09 01:27 | 0 | 9 | 29 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8256417 | 935136 | BUM23L12 | W10524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 07:30 | 2024-05-13 09:24 | 1.9 | 3 | 29 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W10524 1 6 T 09:24 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 10:40:21
8256862 | 38788 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-15 03:06 | 2024-05-15 03:06 | 0 | 9 | 29 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8256864 | 38788 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-15 03:06 | 2024-05-15 03:07 | 0.01 | 9 | 29 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8256866 | 38788 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-15 03:07 | 2024-05-15 03:07 | 0.01 | 9 | 29 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ensayo
8256868 | 935311 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 03:07 | 2024-05-15 03:10 | 0.04 | 9 | 29 | 08:00:20 REALIZARON RECORRIDO LOS COMPAÑEROS FREDY VALENCIA Y RAMIRO RUBIO, NO ENCONTRARON NADA, SOLICITAN CIERRE DE RECO Y ENTRA NORMAL, CONTINUAN RECORRIENDO PARA DAR SOLUCIÓN A LOS REPORTES QUE HAN INGRESADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 08:43:53<br><br>dispara cto GTO23L12, rechaza ar, se ensaya y vuelve a rechazar. hay tormenta en la zona despues de un tiempo prudente se ensaya cto GTO23L12 y recibe normal. se ensaya reconectador 2GT12R01 y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:00:59<br><br>dispara reconectador 2GT12R01 ( DISPARO FASE A), rechaza ar; se ensaya y la falla continua.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 03:14:12<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW L21002 NORMAL A LAS 08:10 1 X 12T SW L21174 NORMAL A LAS 09:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 14:18:14
8256870 | 935311 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 03:10 | 2024-05-15 04:38 | 1.46 | 9 | 29 | 08:00:20 REALIZARON RECORRIDO LOS COMPAÑEROS FREDY VALENCIA Y RAMIRO RUBIO, NO ENCONTRARON NADA, SOLICITAN CIERRE DE RECO Y ENTRA NORMAL, CONTINUAN RECORRIENDO PARA DAR SOLUCIÓN A LOS REPORTES QUE HAN INGRESADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 08:43:53<br><br>dispara cto GTO23L12, rechaza ar, se ensaya y vuelve a rechazar. hay tormenta en la zona despues de un tiempo prudente se ensaya cto GTO23L12 y recibe normal. se ensaya reconectador 2GT12R01 y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:00:59<br><br>dispara reconectador 2GT12R01 ( DISPARO FASE A), rechaza ar; se ensaya y la falla continua.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 03:14:12<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW L21002 NORMAL A LAS 08:10 1 X 12T SW L21174 NORMAL A LAS 09:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 14:18:14
8260917 | 936446 | AZA23L15 | 2AS15R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-25 12:01 | 2024-05-25 14:26 | 2.42 | 8 | 29 | 08:32:08 dispara reconectador 2AS15R01 ( disp 51N); el ar estaba habilitado. 08:32:37 se decide por precaucion deshabilitar el ar; el grupo no habia solicitado deshabillitarlo;. seguido de esto se llama al personal tecnico a cargo de la orden y German Salazar reporta que hubo accidente tipo electrico del compañero Walter Rivera; se deja reconectador abierto por precaucion. se envia al tecnico Victor Aguirre al sitio del accidente, se abre la sw m43134 y se cierra el reconectador 2AS15R01.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 10:39:33<br><br> | cto AZA23L15,se normaliza la sw M43134 luego de eliminar tramo de red primaria entre los nodos M43144-146 (cod. 21237); este tramo no estaba alimentando carga alguna y hacia cruce con el eje del cto. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-25 14:50:39 se elimina maniobra de la sw M43134 ya que realmente estaba abierta desde el dia 24 de mayo a las 20+00 hrs orden 936419. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-28 08:12:57 se crea la maniobra de cierre real de la sw M43134 reportada por los grupos asignados a esta orden ; el equipo estaba abierto desde el dia 24/04/2024 a las 20+000 hrs, se encontraba rechazando. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-28 08:30:19
8263611 | 937274 | VBO23L14 | W36221 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-02 17:47 | 2024-06-03 10:58 | 17.18 | 1 | 29 | - | SW O23675 2X25T POR REPOSICION. TR O23851 2X1.0 DUAL, EL PRIMERO LO RECHAZA Y EN REVISION SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA, SE AISLA ABRIENDO ARCOS. PARA NORMALIZAR TRAFO. DESPUES DE REPARAR EL SECUNDARIO SE CIERRAN ARCOS QUEDANDO TODO NORMAL. APOYÓ ADRIASN ESCOBAR. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 14:18:43
8264188 | 937491 | LMC23L13 | N31255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 19:49 | 2024-06-05 09:51 | 14.04 | 1 | 29 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N31255 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1, 0 D TRAFO N31255 NORMAL A LAS 09:05 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 10:41:20
8264198 | 937488 | FIL23L13 | N21323 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 18:22 | 2024-06-05 17:40 | 23.3 | 7 | 29 | SE REALIZÓ RETIRO DE GUADUAS SOBRE LA RED EN EL NODO N21858, IGUALMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T SW N21858 NORMAL A LAS 11:45 1 X 12T SW N21548 NORMAL A LAS 13:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE DAÑOS APOYO A JORGE LOAIZA TIENE RECHAZANDO LA SW N21323<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 13:58:46<br><br>COMUNICA EL COMPA?ERO JORGE LOAIZA QUE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N21323 Y RECHAZA, SE DISPONE A REALIZAR RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 10:57:29<br><br> | En la SW N21335 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. En recorrido se encuentra linea primaria reventada nodo N21331 se deja aislada y se pasa informe al AT de zona Roberto Morales. Y se normaliza seccion N21323 usando 3 fusibles de 20a tipo T en ensayos En el nodo N21328 se cambia 1 DPS quemado a las 14:26. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 19:08:39
8264708 | 936727 | BUM23L12 | W10546 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 14:01 | 2024-06-07 16:35 | 2.57 | 1 | 29 | - | ENCAMISAR RED SECUNDARIA QUE ESTA A PUNTO DE REVENTARCE. REALIZAR LABORES DE PODA. QUEDA PENDIENTE LA PODA DEL ARBOL PORQUE ESTA BASTANTE GRANDE Y NO ESTAN CAPACITADOS PARA DICHA LABOR. REQUIERE REPROGRAMAR LAS LABORES CON GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 17:44:06
8265241 | 937807 | RIO23L15 | W54914 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 08:24 | 2024-06-09 16:20 | 7.93 | 1 | 29 | - | RIO SUCIO, VDA AGUA BONITA, TRF W54099 QUEMADO, 3 KVA A 7.6KV, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL CAMBIO SE REALIZA PODA DE VEGETACION, SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA Y SE NORMALIZA TRF W54014 CON 1FQ DE 1.0A QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-09 17:24:49
8267372 | 938335 | BOL23L12 | E61780 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:39 | 2024-06-14 12:36 | 5.95 | 2 | 29 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E61704 NORMAL A LAS 09:45 5 X 25T SR E61717 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 11:00 2 X 6T SW E61780 NORMAL A LAS 12:35 1 X 3H TRAFO E61763 NORMAL A LAS 15:00 SALIENDO DEL TRAFO EN LA MOTO EL COMPAÑERO WILSON VILLA TIENE UNA CAIDA EN LA MOTO Y DEJA COMO CONSECUENCIA DOLENCIAS EN LA PIERNA IZQUIERDA 1 X 2H TRAFO E61926 NORMAL A LAS 16:10 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA VISITAR EL TRAFO E21138 NO SE ALCANZA A VISITAR EL DÍA DE HOY 1 X 3H TRAFO E61735 NORMAL A LAS 14:35 1 X 2H TRAFO E61732 NORMAL A LAS 15:20 1 X 3H TRAFO E61721 NORMAL A LAS 16:30 SE REALIZÓ PODA DE RAMAS SOBRE LAS REDES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:42:42
8269435 | 938906 | QHI23L13 | W41813 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-19 13:30 | 2024-06-19 14:40 | 1.17 | 1 | 29 | - | Se abre el transformador W41813 para realizar podad de vegetación Se confirma servicio normal telefónicamente en el reporte del usuario del nodo W41870 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador W41757 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 21:04:12
8269684 | 939026 | CHA23L16 | C14204 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-20 17:39 | 2024-06-20 17:55 | 0.26 | 1 | 29 | SE REQUIERE APOYO DE GRUPO EN TRANSFORMADORES C14204 Y C14412 PARA REALIZAR REPARACION CON TRABAJOS EN ALTURA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 12:26:46<br><br>EN EL TRANSFORMADOR C14062 SE ATIENDE SOLICITUD Y SE REPARA CONEXION DE ACOMETIDA EN RED SECUNDARIA CON 2 CONECTORES PERFORACION AL MEDIDOR 39815 CON CUENTA DE COBRO 36178<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 12:26:00<br><br> | SE REQUIERE APOYO DE GRUPO EN TRANSFORMADORES C14204 Y C14412 PARA REALIZAR REPARACION CON TRABAJOS EN ALTURA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 12:26:46 EN EL TRANSFORMADOR C14062 SE ATIENDE SOLICITUD Y SE REPARA CONEXION DE ACOMETIDA EN RED SECUNDARIA CON 2 CONECTORES PERFORACION AL MEDIDOR 39815 CON CUENTA DE COBRO 36178 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 12:26:00 JUAN CARLOS PEÑA - GERMAN 15:50 TF C14412 NORMAL - SIN MANIOBRAS EN TF - SE AJUSTA CONEXION DE ACOMETIDA EN RED SECUNDARIA - SE GASTA 4 CONECTORES DBH8 - NUMERO CUENTA 121893200 - CUENTA DE COBRO 36682 JUAN CARLOS PEÑA - JIMMY ANDRES ALZATE - 17:39 A 17:55 ABIERTO TF C14204 POR ALTIBAJOS - SE AJUSTA BORNE FLOJO FASE EN TF - JUAN CARLOS PEÑA 18:47 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C14685 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 19:48:11
8271751 | 939831 | SUP23L13 | W64332 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-27 08:07 | 2024-06-27 09:11 | 1.07 | 1 | 29 | - | SE NORMALIZA TR SOLO USANDO 01 FQ DE 1,6 DUAL UNA ARDILLA OCASIONA FALLA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-27 09:38:40
8267110 | 938317 | FLR23L12 | E50042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:51 | 2024-06-14 08:25 | 0.58 | 2 | 29 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E50056 NORMAL A LAS 19:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:39:11<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:22:33<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50072 NORMAL A LAS 09:34 6 X 12T SR E50059 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 09:44 1 X 6T SW E50064 NORMAL A LAS 10:18 2 X 0, 6 DUAL TRAFO E50063 NORMAL A LAS 10:38 1 X 1, 0 DUAL TRAFO E50066 NORMAL A LAS 11:18 TRAFO E50133 SE REALIZÓ CAMBIO DE AISLADOR PIN A LAS 16.40 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E50135 NORMAL A LAS 16:40 11 X 12T SR E50101 3 FASES FALLADAS TUVO RECHAZOS, NORMAL A LAS 17:06 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:53:05 E50091 1 X 6T 10:15 E50095 2 X 6T 10:30 E50100 1 X 1, 6D 11:15 E50147 1 X 0, 6 DUAL 12:01 E50129 2 X 6T 13:25 E50130 1 X 0, 6 DUAL 13:45 E50083 1 X 1, 0 DUAL 18:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:51:42 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 06:40:35
8269671 | 939043 | BUM23L12 | W10524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 16:18 | 2024-06-20 16:30 | 24.2 | 3 | 29 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10393 CON 6 FQ DE 25 A T 2 FASES POR FUERA TRF W10735 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF W10399 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL INFORMA EL TECNICO RICHARD QUE SE LE DAÑO LA MOTO SE PIDE APOYO A DAVID VELAZQUES<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-20 14:22:26<br><br> | 16:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W10524 18:00 Se repara arco secundario quemado del transformador W10532, de instalan 2 conectores de perforación medianos. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-20 18:04:55
8270603 | 939349 | FLR23L12 | E50042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:18 | 2024-06-23 09:10 | 2.87 | 2 | 29 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MUCHOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:16:05 .. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:22:24
8223170 | 923231 | INS23L12 | C21346 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-06 16:45 | 8.75 | 10 | 28 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO INS23L12 (INSULA_LA PLATA) - 08:00 A 16:45 APERTURA DE SECCION C21346 VARIACION DE RED DE MEDIA TENSION DESDE EL NODO C21391 POR LOTEO ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO C21391, LOTEO RENACER. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 17:20:44
8225444 | 925011 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 07:04 | 2024-02-14 15:00 | 7.94 | 3 | 39 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225735 | 925170 | MLA23L13 | E24426 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 11:37 | 2024-02-15 12:30 | 0.88 | 2 | 28 | - | En la SW E24426 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. El reporte del nodo E24019 vereda Gancho indica el técnico que el usuario va a reparar con personal particular. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:30:24
8222819 | 923989 | HER23L16 | D24090 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-04 18:55 | 2024-02-04 18:58 | 0.05 | 1 | 28 | - | se realiza pdoa sobre ramla secundario y se cierran arcos , para dicha labor se abre el trf d24090 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-04 19:22:42
8224059 | 924496 | RIO23L14 | W55015 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-08 18:03 | 2024-02-09 08:20 | 14.29 | 1 | 28 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF W50015, SE DESENTOCHA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 09:39:51
8224587 | 924738 | RIO23L14 | W55015 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 15:03 | 2024-02-11 16:20 | 1.28 | 1 | 28 | - | TR W55015 1 0.4 D 16:20 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-11 17:01:21
8225436 | 925011 | SNA23L15 | E41511 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 08:52 | 2024-02-14 11:31 | 2.64 | 1 | 28 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225499 | 924309 | INS23L12 | C21346 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-15 08:02 | 2024-02-15 17:12 | 9.16 | 10 | 28 | - | 1. DESHABILITAR AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO INS23L12 (INSULA_LA PLATA) 2. APERTURA DE SECCION C21346 CONTINUACION DE LABORES DEL 06 FEBRERO ODO 923231 RG 279733 VARIACION DE RED DE MEDIA TENSION DESDE EL NODO C21391 POR LOTEO ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO C21391, LOTEO RENACER. SE CUMPLE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 17:21:29
8226107 | 925411 | MGT23L12 | W20174 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-17 07:21 | 2024-02-17 08:51 | 1.5 | 1 | 28 | tr w20174: se retira vegetacion de la red secundaria, se normaliza equipo.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 11:13:27<br><br> | se cambian 03 cajas corta circuitos en tr W20128, cta 899797575, medidor 16821525, cta de cobro 36109. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 18:14:34
8226130 | 925404 | NRA23L13 | N11395 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-16 17:38 | 2024-02-17 10:30 | 16.87 | 1 | 28 | - | se normaliza sw n11362 en tr n11395 hay linea secundaria rota para tramo particular , usuario con medidor 6677136370, el afectado manifiesta que reparara novedad con tecnico particular; en ese mismo nodo se desentorchan redes, se normaliza tr con 02 fq de 2.1 dual. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 11:11:25
8226134 | 925411 | MGT23L12 | W20174 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-17 08:52 | 2024-02-17 10:40 | 1.8 | 1 | 28 | tr w20174: se retira vegetacion de la red secundaria, se normaliza equipo.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 11:13:27<br><br> | se cambian 03 cajas corta circuitos en tr W20128, cta 899797575, medidor 16821525, cta de cobro 36109. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 18:14:34
8226225 | 925396 | RIO23L14 | W55654 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 20:10 | 2024-02-17 12:10 | 16.01 | 1 | 28 | - | 08:30 Informa al AT Adrian Garcia que se cambia fusible quemado de 25T en la sección W55612 y rechaza, se revisa y se encuentra línea primaria reventada entre los nodos W55612 al W55613, se solita realizar la reparación al grupo de Rodrigo Quintero. El grupo de Rodrigo Quintero repara linea primaria reventada entre los nodos W55612 al W55613se aploma apoyo primario ladeado, se instala vientos primarios y se instala fusible de 25T. Adrian gracia continua cambian fusibles: 10:00 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55618 11:00 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55626 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W55654 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:42:28
8226751 | 925617 | QHI23L12 | W42339 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 17:59 | 2024-02-20 07:51 | 13.85 | 1 | 28 | - | En el transformador W42339 se cambian 2 fusibles de 1.3 tipo dual, se retiran hojas de plátano sobre las redes de baja tensión las cuales se encontraban entorchadas. servicio normal en el transformador. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-20 10:01:40
8226758 | 925610 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 06:07 | 2024-02-20 09:11 | 3.07 | 5 | 28 | - | Se repone 2 FQ de 15T a causa de vegetacion en la red de MT, se requiere programar grupos de poda y mantenimiento para el cambio de un DPS de linea, el servicio queda normal en el sector Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-20 10:23:46
8227103 | 925818 | HER23L15 | D23515 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-21 13:31 | 2024-02-21 13:47 | 0.27 | 1 | 28 | - | Se realizan maniobras en el TRF D23515 para reparar bajantes secundarias que estaban sulfatadas. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-21 13:54:58
8227410 | 925926 | RSA23L12 | W33247 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 10:01 | 2024-02-22 10:26 | 0.41 | 1 | 28 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF W33247 PARA REALIZAR PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-22 13:01:06 SE REALIZA APERTURA DEL TRF W33247 PARA REALIZAR PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. SE RETIEMPLA TRAMO DE RED SECUNDARIA DESTEMPLADA. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-22 13:02:10
8227495 | 925897 | RIO23L14 | W55652 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 16:34 | 2024-02-22 11:31 | 18.94 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ 20T EN SW W55652. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR W55654, SE REALIZO PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS POR PARTE DEL USUARIO. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W55706. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-22 17:49:41
8228815 | 925757 | DDO23L14 | W65818 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-29 14:01 | 2024-02-29 16:00 | 1.99 | 1 | 28 | - | SE REALIZA HINCADA APOYO NUEVO 8m Y REUBICAR REDES SECUNDARIAS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 16:07:12
8215589 | 920615 | SLM23L12 | N34085 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 10:25 | 2024-01-03 15:41 | 5.27 | 3 | 28 | - | 14:30 SE AJUSTA CONECTORES FLOJOS EN ARCOS SECUNDARIOS EN EL NODO N34104 Y QUEDA SERVICIO NORMAL SE NORMALIZA SW N34085 CON 2 FQ DE 10 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 17:15:47
8215902 | 920833 | QHI23L12 | W42339 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-01-05 13:30 | 2024-01-05 13:50 | 0.33 | 1 | 28 | - | SE ABRE TRF W42339 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS DEPSUES DE CAMBIAR 2 POSTES DEL SECTOR SE INSTALAN 2 APOYOS DE 8 MTS EN FIBRA Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 14:24:17
8216899 | 921376 | CHA23L18 | C41128 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 16:05 | 2024-01-11 18:05 | 2 | 1 | 28 | - | En el TRF C41128 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 18:19:08
8217252 | 921503 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 18:16 | 2024-01-13 08:45 | 14.48 | 5 | 28 | - | SE CAMBIA 1X15AT SW C25525 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 09:56:05
8217453 | 919581 | DDO23L14 | W65818 | TFD | Programada | Mantenimiento del transformador de potencia o de sus equipos asociados | 2024-01-14 09:12 | 2024-01-14 13:00 | 3.81 | 1 | 28 | - | ORDEN DE OPERACION PARA ITX DE LA S/E DDO POR PROYECTO DONDE SE CAMBIARÁ UN EQUIPO POR GARANTIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 14:36:13
8217610 | 921662 | MGT23L12 | W20174 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 10:05 | 2024-01-15 11:01 | 0.92 | 1 | 28 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,6 DUAL TRAFO W20174, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO A LAS 11.00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 11:19:40
8217884 | 921806 | SLM23L12 | N34085 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-16 11:17 | 2024-01-16 16:05 | 4.8 | 3 | 28 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 10A T EN SECCION N34085, SE REQUIERE REALIZAR PODA, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-16 17:02:51
8218104 | 921853 | SLM23L12 | N34085 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-17 07:25 | 2024-01-17 13:01 | 5.59 | 3 | 28 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 5T SW N34095 NORMAL A LAS 09:10 2 X T SW N34085 NORMAL A LAS 13:00, SE REALIZÓ PODA EN RED BT QUEDAN SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-17 14:06:39
8218678 | 922117 | MLA23L13 | E24054 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-19 08:08 | 2024-01-19 14:20 | 6.2 | 2 | 28 | maniobras de mla23l13 fueron para maniobrar sw e24020 y reparar linea primaria rota entre los nodos e24027-426 <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 12:38:08<br><br>encuentran linea primaria rota entre los nodos e24027-426<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:22:06<br><br> | maniobras de mla23l13 fueron para maniobrar sw e24020 y reparar linea primaria rota entre los nodos e24027-426 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 12:38:08 encuentran linea primaria rota entre los nodos e24027-426 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 11:22:06 SW E24054 2X6T 14:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-19 18:36:17
8218784 | 922266 | SLM23L12 | N34085 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 10:36 | 2024-01-20 12:50 | 2.24 | 3 | 28 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion w34085 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-20 14:29:23
8218826 | 922287 | AMA23L16 | W30962 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 15:08 | 2024-01-20 16:45 | 1.63 | 1 | 28 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30962 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-20 18:01:15
8219133 | 922372 | BOL23L13 | E22122 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 08:46 | 2024-01-22 10:55 | 2.15 | 1 | 28 | - | - 10:55 CAMBIA 2 FQ 3 H TF E22122 - 12:25 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION 222102 UN FQ POR FASE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 14:37:34
8219179 | 922421 | SLM23L12 | N34085 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 14:07 | 2024-01-22 16:40 | 2.56 | 3 | 28 | - | SE CAMBIA 1X10AT SW N34085 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-22 17:28:47
8219194 | 922422 | MLA23L13 | E24426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 12:20 | 2024-01-22 16:15 | 3.92 | 2 | 28 | - | - 16:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E24426 - SE LLAMA A USUARIO DE TF E24180 Y NO ALCANZA A REVSIAR - QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 18:13:50
8219429 | 922515 | MLA23L13 | E24426 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-23 16:40 | 2024-01-23 17:30 | 0.83 | 2 | 28 | - | - 14:20 SIN MANIOBRAS EN TF E24180 - SE REPARA RED TRENZADA REVENTADA POR VEGETACION - 16:40 A 17:30 ABIERTA SW E24426 PARA DESCOLGAR FIBRA OPTICA QUE ESTA SOBRE LINEA PRIMARIA NEUTRO Y FASE - SE BAJA COLLARIN DE FIBRA OPTICA - AT INFORMA A DISPONIBLE DE TELECOMUNICACIONES ING RUBEN DARIO HERRERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-23 19:35:37
8219811 | 922765 | SLM23L12 | N34085 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 15:00 | 6 | 3 | 28 | - | Se abre la sección N34085 para realizar poda de árbol que estaba sobre la red secundaria y haciendo contacto con la red primaria, se templa de nuevo la red. se realiza poda de vegetación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-25 17:09:09
8220322 | 922413 | VBO23L14 | W36330 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-01-29 06:15 | 2024-01-29 17:18 | 11.05 | 3 | 0 | - | actividades EALIZAR APERTURA DE SECCIONES W23148-W36330-W23076-W30355-W33270-W33295-W36330 CON EL FIN DE DEJAR LA SUBESTACION RISARALDA DESPEJADA - NOTA: SE DEBEN HACER LOS CORTES VISIBLES NECESARIOS POR SEGURIDAD. ADICIONAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NIVEL 3 EN CADA UNA DE LAS INTERCONEXIONES CON LOS CIRCUITOS RSA23L12 Y RSA23L13 (VBO23L14-MGT23L15-AMA23L12-AMA23L15) ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROYECTOS: REALIZAR APERTURA DE CIRCUITOS Y SECCIONES PARA QUE PERSONAL DE PROYECTOS PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA EN LA SUBESTACIÓN RISARALDA, POR MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIÓN notas no se hacen labores en la seccion w33270 por falta de personal, algunas de la secciones se cierran mas temprano ya que el personal finaliza las actividades programadas en menor tiempo, se normalizan circuitos 13.2kv despues de que personal de subestaciones y lineas entregan disponible el transformador Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 18:37:05
8221148 | 923408 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 19:48 | 2024-01-31 10:22 | 14.57 | 5 | 28 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C25525 2 15 T 10:21 TR C25495 1 1.0 D 10:40 SW C25350 1 15 T 11:23 TR C25610 6 0.4 D 13:00; Se retiran 4 guaduas, en contacto con la red secundaria. TR C25320 2 0.4 D 13:50 SW C25445 1 15 T 19:00; Se repara línea primaria reventada. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C25482. 16:15 Se encuentra línea secundaria reventada en las fases quedó colgando del neutro. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 08:44:35
8215600 | 920678 | AMR23L14 | C31353 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-03 13:43 | 2024-01-03 16:11 | 2.47 | 3 | 28 | - | - SW C31353 TRIFASICA CON FUSESAVER - SE GASTAN 2 FQ 30 T Y 3 FQ 6T HACIENDO ENSAYOS Y RECHAZA - SE REVISA Y SE ENCUENTRA TORRE DE RETENCION DE 12 METROS DOBLADA POR BRAZO DE ARBOL NODO C31530 Y EN SW C31530 SE ENCUENTRA BAYONETA DOBLADA TOCANDO ESTRUCUTURA - 16:00 SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN TRAMO 52300 ENTRE NODOS C31747 A C31746 - QUEDAN 7 TF SIN SERVICIO - 16:10 CAMBIA 3 FQ 30 T SW C31353 - ESTA SW ES TRIFASICA Y EN VISOR DE REDES APRECE DE DOS FASES - SW TAMBIEN ABRE HACIA C31365 - AT TOMA FOTO SE ENVIA A ASISTENTE DE ZONA GOVANNY FAJARDO - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-03 18:12:56
8215687 | 920734 | CHA23L16 | C14688 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-04 08:30 | 2024-01-04 09:20 | 0.84 | 3 | 28 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW C14688 ENTRE LAS 08:30 A LAS 09:20, PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE REALIZÓ CAMBIO DE DPS, CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN TRAFO C14691, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-04 10:29:23
8215785 | 920743 | AMR23L14 | C31353 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-04 17:05 | 2024-01-04 17:27 | 0.37 | 3 | 28 | - | - SE APLOMAN 5 APOYOS PRIMARIOS - INSTALAN 3 VIENTOS PRIMARIOS NUEVOS EN C31530 Y EN 3 APOYOS MAS ADELANTE - SE RETEMPLAN REDES PRIMARIAS - SE INSTALA 1 BAYONETA DE 2,5 METROS Y SE PASAN CORTA CIRCUITOS EN SW C31530 - 17:05 A 17:27 ABIERTA SW C31353 PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 52300 ENTRE NODOS C31747 A C31746 - AL MOMENTO DE CERRAR SW C31353 RECHAZA 1 FQ 30 T - SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA EN ARCO PRIMARIO RECOSTADO A CRUCETA EN ODO C31746 - SE CORRIGE FALLA - 18:20 CAMBIA 1 FQ 30 T SW C31353 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 18:40:44
8215787 | 920743 | AMR23L14 | C31353 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-04 17:27 | 2024-01-04 18:20 | 0.88 | 3 | 28 | - | - SE APLOMAN 5 APOYOS PRIMARIOS - INSTALAN 3 VIENTOS PRIMARIOS NUEVOS EN C31530 Y EN 3 APOYOS MAS ADELANTE - SE RETEMPLAN REDES PRIMARIAS - SE INSTALA 1 BAYONETA DE 2,5 METROS Y SE PASAN CORTA CIRCUITOS EN SW C31530 - 17:05 A 17:27 ABIERTA SW C31353 PARA CERRAR ARCOS PRIMARIOS TRAMO 52300 ENTRE NODOS C31747 A C31746 - AL MOMENTO DE CERRAR SW C31353 RECHAZA 1 FQ 30 T - SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRA EN ARCO PRIMARIO RECOSTADO A CRUCETA EN ODO C31746 - SE CORRIGE FALLA - 18:20 CAMBIA 1 FQ 30 T SW C31353 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-04 18:40:44
8216164 | 920956 | AMR23L14 | 2AM14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-07 06:29 | 2024-01-07 09:30 | 3.02 | 3 | 0 | - 00:09 A 00:11 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - 06:28 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - - 06:30 Y 06:39 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 07:49:01<br><br> | - 00:09 A 00:11 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - 06:28 DISPARA 2AM14R01 CONFAMILIARES - - 06:30 Y 06:39 CERRADO 2AM14R01 CONFAMILIARES RECHAZA - HACE RECORRIDO VISUAL A RED PRIMARIA - 07:40 A 09:35 ABIERTA SW C31801 - 07:50 A 09:30 ABIERTA SW C31353 - 08:00 A 09:45 CERRADA SW C31373 ANILLO CIRCUITO CONFAMILIAR - 08:40 SE RETIRA BRAZO DE ARBOL ENTRE NODOS C31495 A C31496 SOBRE RED PRIAMRIA EJE DE LINEA CABLE ECOLOGICO - TENIA FASE PELADA Y PEGADA CON LINEA NEUTRO USUARIOS INFORMAN QUE CHISPEABA - QUEDA PENDIENTE TERMINAR PODA DE ARBOL ESTA LADEADO TOMA FOTO E INFORMA A SISTENTE DE ZONA GIOVANY FAJARDO - YA SE HABIA INFORMADO - 08:42 A 09:29 CERRADO 2AM4MG21 INTERCONEXION ARAUCA CONFAMILIARES - SE REOGE MATERIAL VEGETAL Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CIRCUITO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 10:30:45 - 07:52 CERRADO 2AM14R01 ALTAMAR - SE INGRESA PENDIENTE TERMINAR PODA - TODO CIRCUTIO TENE MUCHA VEGETACION POR TODO LADO - SE DEBE PROGRAMAR VARIOS GRUPOS EN TEMPORADA BAJA - Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-07 10:44:11
8217261 | 921491 | AGU23L17 | N43126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 07:01 | 2024-01-13 08:48 | 1.78 | 4 | 28 | - | SE CAMBIA 1X8AT SW N43126 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 10:36:32
8218237 | 920188 | INS23L12 | C21346 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-18 08:02 | 2024-01-18 16:41 | 8.64 | 10 | 28 | - | VARIACION DE RED DE MEDIA TENSION DESDE EL NODO C21391 POR LETEO ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 18:10:03
8221236 | 923408 | MAR23L13 | C25350 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 06:27 | 2024-01-31 11:24 | 4.95 | 6 | 28 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C25525 2 15 T 10:21 TR C25495 1 1.0 D 10:40 SW C25350 1 15 T 11:23 TR C25610 6 0.4 D 13:00; Se retiran 4 guaduas, en contacto con la red secundaria. TR C25320 2 0.4 D 13:50 SW C25445 1 15 T 19:00; Se repara línea primaria reventada. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C25482. 16:15 Se encuentra línea secundaria reventada en las fases quedó colgando del neutro. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 08:44:35
8219022 | 922362 | DOR23L15 | L17077 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-22 07:37 | 2024-01-22 09:50 | 2.22 | 23 | 28 | - | SW L17077 2X40T 09:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-22 10:22:36
8229264 | 926761 | HER23L16 | D24009 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 15:40 | 2024-03-01 15:55 | 0.25 | 1 | 28 | - | tr d24009: por bajas tensiones se pasa el tap de la posicion 3 a la 4, tensiones antes del movimiento 116v-234 v tensiones despues del mvto: 120-240 v nodo d24462: se repara linea secundaria rota Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-01 18:53:23
8229281 | 926821 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 16:25 | 2024-03-01 18:36 | 2.18 | 5 | 28 | - | se normaliza servicio en sector solo se emplea fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-01 19:50:24
8230238 | 926517 | VCT23L12 | E11807 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 09:41 | 2024-03-06 11:35 | 1.9 | 1 | 28 | - | SE HINCA POSTE DE 8 METROS Y REUBICACIÓN DE RED SECUNDARIA POR LA VÍA QUE VA PARA LA VEREDA DE DOÑA JUANA BAJA, NODO E11807. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-06 11:40:02
8231079 | 927626 | RIO23L14 | W55631 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:36 | 2024-03-09 14:31 | 7.92 | 1 | 0 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW W55825 NORMAL A LAS 12:00 W55613 SE CAMBIA CONECTOR PEARCING EN RED BT (3 CASAS SIN SERVICIO) NORMALES ALAS 13:50 W55558 CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T A LAS 16:00 RECHAZA, SE HACE RECORRIDO SE ENCUENTRA NEUTRO SOBRE LA FASE, SE RETEMPLA NEUTRO SOBRE NODOS W55935 AL W55940 SE NORMALIZA Y SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE EN SW W55558 A LAS 17:35 NORMAL SE VISITA TRAFO W66042 Y EL SERVICIO SE ENCONTRABA NORMAL <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 18:10:59<br><br> | SE NORMALIZA TRF W55554 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED TRF E55559 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL SW DE REPETICION W55631 CON 4 FQ DE 30 A T 2 FASES POR FUERA NO CAE RESPALDO SW DE REPETCION W55652 CON 7 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA, LOS OTROS ESTABAN PUENTEADOS Y SE REEMPLAZAN TRF W55654 CON 4 FQ DE 0.4 A DUAL, SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED LAS CUALES SE PODAN, QUEDA LINEA PICADA PENDIENTE REPARAR CON GRUPO 08:30 POR VENDAVAL SE VUELA TECHO Y REVIENTA ACOMETIDA DE CARGA PARA USUARIO CON MEDIDOR 131103961 NODO W55888 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-09 19:53:43
8232644 | 928153 | MAZ23L13 | E31364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:33 | 2024-03-14 12:15 | 2.69 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION E3164 SE CAMBIA 1FQ DE 3A H EN TRF E31362 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:21:18
8234278 | 928690 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:19 | 2024-03-19 18:36 | 2.28 | 5 | 28 | - | SE NORMALIZAN SW C25525/C25495 LLUVIAS EN LA ZONA INFORMA MATEUS COLORADO Q DESPUES DE LA SW C25525 HAY UN GUADUAL Y CUANDO LLUEVE O VENTEO TOCA LA LINEA Y SACA LA SW EN SW C25434 QUEDA COLILLA PRIMARIA REVENTADA POR ENCIMA DE LA CAJA SE DEBE APAGAR EL CTO PARA HACER LA REPARACION O HAERLA CON LINEA ENERGIZADA TECNICO LE INFORMA AL ASISTENTE DE LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 20:53:19
8234512 | 928185 | PRA23L13 | N49051 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 14:23 | 2024-03-20 17:00 | 2.62 | 1 | 28 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO PRA23L13 2. APERTURA DE TRANSFORMADOR N49051 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_11168865_11474235_ODO_XXX _N49051_RG_XXXX_PACORA DESABILITAR AUTORRECIERRE DEL CTO PRA23L13 HACER HUECOS ABRIR TRANSFORMADOR. REUBICAR APOYO N49051-09 SE REUBICA A PARAMENTO CERCO DE LA FINCA POR CONSTRUCCION DE BODEGA SE DEBE REALIZAR TALA DE 4 GUADUAS SE REUBICA EL MISMO APOYO Y SE UTILIZA LOS MISMOS VIENTOS PACORA VEREDA LA PALMA LA GUAJIRA SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 17:28:57
8234542 | 928728 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-20 06:43 | 2024-03-20 13:57 | 7.23 | 5 | 28 | Falla cto MAR23L13 alto Cauca; se asignó a ancizar de TCT para ir a reparar en la SE; se tiene en este momento técnico en sitio para cerrar la itx con cto trébol que tiene fall en la comunicación 2INS3MS31; El contexto previo a la falla es que se requería abrir todo el cto MAR23L13 para atender pendiente que quedó ayer de colilla primaria reventada por encima de caja en sección C25434 y en la mañana de hoy ante no disponibilidad de TCT se acordó con territorios abrir cto para poder hacer la reparación y a partir de esa maniobra se dió la falla en la SE Se cerró el reco 2IN3MS31 por bypass y de inmediato llega comunicación al equipo al cerrar 2In13R01 cúmulos de trébol que se abrió previamente para poder hacer el cierre por bypass de la itx<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:15:22<br><br>- 08:52 abierta sw c25444 - 09:10 ABIERTO MAR23L13 ALTO CAUCA PARA REPARAR FALLA EN SW C25434 - INFORMA AT LDIEGO ROMERO CION - QUE AL ABRIR RECONECTADOR SE REEVENTO AISLADOR CON CUCHILLA SECCIONADOR DE LINEA Y QUE DO COLGANDO DE RECONECTADOR - 10:35 A 10:37 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CERRAR SECCIONADOR BYPASS 2IN3MS31 INTERCONEXION TREBOL ALTO CAUCA POR FALLA EN COMUNICACION - CARGA Y BATERIAS Y SE DESHACE BAYPASS - POR MULTIPLES REPORTES EN SGO 13:55 A 13:56 ABIERTO 2IN13R01 TREBOL PARA CAMBAIR 1 FQ 100 TIPO PUENTE SW C25480 POR FRANK MATHEUS COLORADO -14:06 SE DESHABILITAN RECIERRES 2IN13R01 TREBOL - MAR23L14 SAN VICENTE - MARE30L13 INSIULA - MAR30L12 BELACAZAR PARA CAMBIO DE CUCHILLA en mar23l13 - 14:13 informa ancizar acevedo que en mar23l13 insula cuchilla fase b tiene aislamiento reventado pendiente para cambio - se infotrma a efren suarez de CRC <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 15:14:18<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. PERSONAL DE TCT REPARA CUCHILLAS EN RECONECTADOR DEL CTO MAR23L13 Y SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO LABORE REALIZADA POR PERSONAL DE TCT ANCIZAR ACEVEDO SE CORRIGE PUNTO CALIENTE EN RECONECTADOR DEL CTO SAN VICENTE MAR23L14 DIEGO ROMERO SW C25525 2 FUSIBLES DE 15 AMP T TRF C25393 CON 3 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SE ABRIO SW C25444 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA EN EL NODO C25432 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 18:10:20
8235183 | 928936 | FIL23L13 | N21501 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 09:08 | 2024-03-21 15:55 | 6.78 | 5 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N21260 CON 9 FUSIBLES DE 30 AMP T 3 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW N21465/N21501/N21548 SE NORMALIZAN TRFS N21260/N21465 SE ABRE TRF N21701 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL TRF N21310 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:54:08
8236178 | 929489 | BEL23L12 | O11070 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-25 12:19 | 2024-03-25 13:07 | 0.8 | 6 | 28 | - | SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW O11071, SW DE REPETICION, 1 FASE CAIDA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 14:34:19
8236292 | 929495 | RIO23L14 | W55015 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 13:24 | 2024-03-25 15:06 | 1.7 | 1 | 28 | - | CAMBIA FUSIBLES EN DOS TRF Y SE CONFIRMA SERVICIO; EL TRF W55463 HABIA CORTO EN RED SECUNDARIA, SE ASILA Y NORMALIZA TRF. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 18:26:22
8236568 | 924918 | MLA23L15 | E25031 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 09:08 | 0.13 | 1 | 28 | - | NOTA: SE REQUIERE APERTURA DE SECCION E25028 Y ARCOS EN EL E25174 Usuario / Fecha: david sanchez bolanos / 2024-03-20 09:30:11 GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO MLA23L15 2. APERTURA DE ITX AB MLA23L15 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_10669966 OBSERVACION REUBICACIÓN DE APOYOS, REDES PRIMARIAS TRANSFORMADOR Y RED SECUNDARIA DEL NODO E25031 EN LA VEREDA DE SAN JOSÉ PENAGOS, Y E25174 LÍNEA A 7.620, POR CUENTA DE COBRO, SE DEBE HACER PREVIAS CON CUATRO GRUPOS ANTES DEL TRABAJO DIRECCION VDA PENAGOS Usuario / Fecha: jesus camilo sanchez wilchez / 2024-02-13 11:25:28 NO SE CUMPLIO LA ODO EN SU TOTALIDAD, PENDIENTE REPROGRAMAR, NO SE TENIA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE Y POR ESTE MOTIVO NO SE HACEN LAS OTRAS MNIOBRAS, AT3 INFORMO AL AT1 PARA REPROGARMAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 16:17:39
8236650 | 924918 | MLA23L15 | E25031 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 16:00 | 2024-03-27 16:10 | 0.17 | 1 | 28 | - | NOTA: SE REQUIERE APERTURA DE SECCION E25028 Y ARCOS EN EL E25174 Usuario / Fecha: david sanchez bolanos / 2024-03-20 09:30:11 GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO MLA23L15 2. APERTURA DE ITX AB MLA23L15 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_10669966 OBSERVACION REUBICACIÓN DE APOYOS, REDES PRIMARIAS TRANSFORMADOR Y RED SECUNDARIA DEL NODO E25031 EN LA VEREDA DE SAN JOSÉ PENAGOS, Y E25174 LÍNEA A 7.620, POR CUENTA DE COBRO, SE DEBE HACER PREVIAS CON CUATRO GRUPOS ANTES DEL TRABAJO DIRECCION VDA PENAGOS Usuario / Fecha: jesus camilo sanchez wilchez / 2024-02-13 11:25:28 NO SE CUMPLIO LA ODO EN SU TOTALIDAD, PENDIENTE REPROGRAMAR, NO SE TENIA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE Y POR ESTE MOTIVO NO SE HACEN LAS OTRAS MNIOBRAS, AT3 INFORMO AL AT1 PARA REPROGARMAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 16:17:39
8237998 | 929969 | FLR23L16 | E52131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:06 | 2024-04-01 08:08 | 2.03 | 4 | 0 | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E52178 se cambia 1 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:58:56<br><br> | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E52131 se cambian 5 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:39:33
8242373 | 931606 | SLM23L12 | N34085 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 15:24 | 2024-04-15 18:40 | 3.28 | 3 | 28 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 10T SW N34085 NORMAL A LAS 17:20, SR N34082 7 X 15T (1 FASE FALLADA), NORMAL A LAS 18:40 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:43:49
8251306 | 933708 | PRA23L13 | N49006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:38 | 2024-05-01 09:05 | 17.44 | 8 | 28 | - | se cambia 6x20at sw n49006 se cambia 2x12at sw n49258 se cambia 1x1.6dual tr n49524 1 dps fallado Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:15:30
8238344 | 930148 | MLA23L13 | E24127 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 10:33 | 2024-04-02 14:19 | 3.77 | 2 | 28 | - | En el TRF E24122 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24126 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E24127 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E24142 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En el TRF E24145 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-02 18:13:12
8238551 | 930263 | MAR23L13 | C25481 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 09:52 | 2024-04-03 11:27 | 1.58 | 3 | 28 | - | CUENTA DE USUARIO 217446444 / MEDIDOR 21191107 / VDA EL KIOSKO FCA EL TABOR. EL TECNICO REALIZA REVISION Y ENCUENTRA DAÑO INTERNO EN LA VIVIENDA. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL USUARIO Y LE RECOMIENDA CONTRATAR TECNICO PARTICULAR PARA LA REPARACION. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C25481 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-03 13:34:01
8238928 | 930372 | BOL23L12 | E21306 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 06:28 | 2024-04-04 11:16 | 4.8 | 1 | 28 | - | En EL TRF E21306 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 3A TIPO H. EN EL TRF E21375 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 2A TIPO H. QUEDA SERVICIO NORMAL. CON ODO 930372 EN EL NODO E21304 HAY UNA SECCION PERO NO APARECE EN SISTEMAS DE INFORMACION Y SE CERRO CON 1 FUSIBLE DE 6A TIPO A LAS 10:40. FAVOR VALIDAR Y ACTUALIZAR SI APLICA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:16:02
8239087 | 929086 | BVA23L12 | L30028 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-04 08:25 | 2024-04-04 11:30 | 3.09 | 1 | 28 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO BVA23L12 2. APERTURA DE TRAFO L30023-L30028 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT2_L30002 BUENAVISTA OBSERVACION PREVIAS - INSTALACION DE RECO EN NODO E30003 APERTURA DE SECCION L30002 Y VARIACION DE RED SECUNDARIO JUNTO CAMBIO DE TRAFO CAMBIO DE RED SECUNDARIA DE LOS TRAFOS L30023 - L30028 ESTOS TRANSFORMADORES VAN A TENER AFECTACION LOS DÍAS 03 Y 04 DE ABRIL DIRECCION BUENAVISTA Usuario / Fecha: yerson porfidio salinas martinez / 2024-03-21 18:01:50 SE CUMPLIO ODO, QUEDO PENDIENTE REMODELAR TRAMO EN NODO L30023. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 17:13:02
8239905 | 929660 | VMA23L16 | M24097 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-08 08:22 | 2024-04-08 16:21 | 7.98 | 1 | 28 | - | se cumple ODO -CIRCUITO VMA23L16 (VILLAMARIA_LLANITOS) - 08:22 A 16:20 APERTURA DE LOS TRANSFORMADORES M24090 Y M24097. TRASLADO DE MEDIDORES A POSTES NUEVOS POR REMODEALCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN ESTE SECTOR. CONTINUACION DE LABORES DEL 13 MARZO ODO 923336 RG 279785. ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA. . PROYECTO REPOSICION. M24090 LA FLORESTA - VILLAMARIA. INFORMA AT MARIO SALAZAR SE PRESENTA RETRASO EN ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-08 19:43:42
8239942 | 930781 | MLA23L13 | E24426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 07:32 | 2024-04-08 10:15 | 2.72 | 2 | 28 | - | En la SW E24426 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 11:00:02
8240130 | 930860 | SNA23L15 | E41426 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 17:26 | 2024-04-08 17:40 | 0.24 | 1 | 28 | - | SW E41424 1F 15 A TIPO T 17:10 TRF E41428 2F 2 A TIPO T 17:25 TRF E41426 1F 3 A TIPO H 17:40 SW E41468 2F 15 A TIPO T 18:15 TRF E41538 1F 1A TIPO H 18:30 SW E41537 1F 6 ATIPO T 18:50 SW E41027 1F 6 A TIPOT T 18:58 TRF E41472 2F 1 A TIPO H 19:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 20:13:44
8240449 | 929486 | HER23L16 | D24314 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 08:30 | 2024-04-10 10:20 | 1.84 | 1 | 28 | - | PODA PINO EN CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIAS DESNUDAS INTERFIERE CON LA PRESTACION SERVICIO ENERGIA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 10:39:27
8241048 | 931309 | FIL23L13 | N21548 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-12 13:49 | 2024-04-13 13:52 | 24.05 | 5 | 28 | - | FILADELFIA VDA LA RUSIA QUEDA ABIERTA LA SW N21548 YA QUE POR INCENDIO FORESTAL SE QUEMA APOYO EN FIBRA DE VIDRIO EN EL NODO N21858 Y LAS REDES ESTAN EN EL PISO PENDIENTE CAMBIAR APOYO CON GRUPO, SE INFORMA AL ASISTENTE DE ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-12 17:24:42
8241768 | 931436 | SNA23L15 | E41410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-14 14:46 | 8.69 | 1 | 271 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8243018 | 931870 | MLA23L13 | E24426 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 10:42 | 2024-04-17 13:01 | 2.32 | 2 | 28 | - | Se repone 1x6T en la seccion E24426, causa descargas en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-17 14:26:23
8244673 | 932177 | FIL23L13 | N21548 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:15 | 2024-04-19 14:50 | 4.59 | 5 | 28 | - | TRF N21859 8:20 2F 1 A TIPO H SW N21189 10:25 1F 6 A TIPO T SW N21732 11:55 2F 6 A TIPO T SW N21637 13:30 2F 8 A TIPO T SW N21548 14:50 3F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:29:06
8244937 | 932185 | ROS23L12 | D13024 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 15:33 | 2024-04-20 14:53 | 47.33 | 8 | 28 | - | ROS23L12 INTERRUPTOR : D13056 SE REEMPLAZA VALLONETA , SE REUBICA RAMAL DE 1000 METROS ; SE INSTALA RETENIDA; SE RETIRA ARBOL DE LA LINEA ; DEL D13054-056 LAS 3 LINEA PRIMARIAS QUEDAN EN EL PISO , CONTINUAN ABIERTAS SW D13024( RECHAZA EL DIA DE HOY A LAS 17:25) Y D13056 PTE PARA REPRACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:27:55
8245574 | 932438 | NRA23L13 | N11869 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-20 13:56 | 2024-04-21 09:16 | 19.33 | 1 | 28 | SE ABRE SW N11845 PARA CAMBIAR TRF EN EL NODO N11869 DATOS TRF INSTALADO: 25 KVA A 13.2 KV MARCA MAGNETRON NUMERO DE SERIE 521718 NUMERO DE EMPRESA 606990 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL SE NORMALIZA SW N11355 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:45:21<br><br> | SE ABRE SW N11845 PARA CAMBIAR TRF EN EL NODO N11869 DATOS TRF INSTALADO: 25 KVA A 13.2 KV MARCA MAGNETRON NUMERO DE SERIE 521718 NUMERO DE EMPRESA 606990 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL SE NORMALIZA SW N11355 LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF N11349 DESPUES DE REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENATADA POR ARBOL Y REALIZAR PODA EN EL SECTOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 17:44:21
8246527 | 932529 | SNA23L15 | E41511 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:05 | 2024-04-22 16:24 | 9.32 | 1 | 28 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8247257 | 932812 | PSV23L13 | E62214 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 | 2024-04-24 13:40 | 13.67 | 1 | 42 | - | TR E62192 1X2H 10:25 TR E62188 1X3H 11:25 SW E62204 1X6T 11:50 SW E62214 1X12T 12:45 TR E62217 1X3H 13:40 TR E62225 1X3H 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:25:09
8248519 | 933209 | INS23L12 | C21346 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:38 | 2024-04-26 17:46 | 2.13 | 10 | 28 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 19:10:02
8248754 | 933245 | QHI23L12 | W42150 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 17:50 | 2024-04-27 09:50 | 16 | 1 | 28 | - | INSTALA 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W42141 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL SECUNDARIO CERCA AL TRF. INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W42150 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL SECUNDARIO CERCA AL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 10:05:05
8248919 | 933263 | BEL23L12 | O11070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 07:33 | 2024-04-27 12:01 | 4.46 | 6 | 28 | - | *TRANSFORMADOR PARTICULAR O11072, 9:30 SE DEJA TRANSFORMADOR ABIERTO, SE ENCUENTRAN APOYOS Y REDES SECUNDARIAS PARTICULARES CAIDAS, USUARIO INFORMA REALIZAR REPARACION CON TECNICO PARTICULAR. *SECCION O11100, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 25T, NO SE ENCONTRABAN FASES FALLADAS. *SECCION O11029, SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 6T. *SECCION O11153, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 12T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO NO ACCIONA, SE REQUIERE MANTENIMIENTO. *SECCION O11070, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T, SE ENCUENTRA UNA FASE FALLADA, EN LA FASE B NO SE PUEDE INSTALAR CAÑUELA, MECANISMO DE ANCLAJE EN MAL ESTADO. *TRANSFORMADOR O11148, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:48:24
8248978 | 933249 | FIL23L13 | N21527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:52 | 2024-04-27 11:50 | 2.96 | 5 | 42 | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 16:58:22<br><br> | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO SE NORMALIZA TRF N21286 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW N21358 CON 1 FQ DE 6A T SW N21323 CON 3 FQ DE 20 A T TRF N21590 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL FILADELFIA VDA EL CARIBE NODO N21465 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 4 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO REPARACIONES REALIZADAS POR JORGE LOAIZA, INFORMA QUE SE LE VARO EL CARRO EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:07:51
8248990 | 933221 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:15 | 2024-04-27 16:11 | 9.92 | 1 | 172 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249205 | 933221 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 07:01 | 2024-04-27 19:10 | 12.15 | 1 | 71 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249295 | 933221 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:35 | 2024-04-27 13:30 | 6.93 | 3 | 39 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249797 | 933413 | BEL23L12 | O11070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 12:10 | 2024-04-28 17:05 | 4.92 | 6 | 28 | - | SE NORMALIZAN SW DE REPETICION SW O11070 CON 3 FQ DE 15 A T 1 FASE POR FUERA , NO CAE EL OTRO RESPALDO SW O11100 CON 2 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA, NO CAE EL RESPALDO SW O11153 CON 6 FQ DE 12 A T 2 FASES POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 19:08:42
8249958 | 933470 | SUP23L13 | W64229 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-29 10:37 | 2024-04-30 08:21 | 21.72 | 1 | 28 | - | vda las vegas, cto sup23l13, tr w64229 rechazando, segun manifiesta at se requiere de grupo para recorrer ramal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 10:41:52
8250461 | 933574 | MGT23L14 | W22514 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 21:14 | 2024-04-30 08:20 | 11.1 | 1 | 28 | - | SE NORMALIZA TRF W22514 CON 2 FQ DE 1.6 A DUAL, SE RVEIENTA 1 FUSIBLE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-30 09:37:32
8251187 | 933742 | SUP23L14 | W65518 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:56 | 2024-05-01 09:55 | 17.98 | 2 | 28 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W66518 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 09:58:26
8251459 | 933724 | SNA23L15 | E41577 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:30 | 2024-05-01 09:30 | 3 | 4 | 28 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41527.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:36:50<br><br>08:55 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41538 11:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41839 16:05 Se realiza poda de vegetaci?n sobre la red secundaria y se acciona auto protegido del transformador E41559 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:21:35<br><br>Las siguientes actividades ejecutadas por Jorge Lopes: 08:00 Se cambia fusible y porta fusible en la secci?n E41468 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41551 09:30 Se cambia fusible quemado de 15T en la secci?n de repetici?n E41551 una fase fallada. 10:25 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41635 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41830 12:15 Se abre le transformador E41830 para cambio de conector DBH8 en el neutro 13:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la secci?n E40003 Actividades ejecutadas por Novier Quiceno: 08:10 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E41538 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41027 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41537 10:15 Se cambia fusible quemado de 30T en la secci?n de repetici?n E41628 una fase fallada. 10:50 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E41630 11:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E41834 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:59:44<br><br> | notas en bitácora de ejecutándose Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 17:38:38
8262037 | 936829 | MNA23L12 | C15332 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 19:08 | 2024-05-29 10:03 | 14.92 | 3 | 28 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 10:19:50
8251447 | 933758 | PSV23L13 | E62340 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 09:29 | 2024-05-01 13:01 | 3.53 | 1 | 28 | - | Se aísla cable de lampara de alumbrado público derretido, se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E62340, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 15:20:15
8252073 | 933868 | MLA23L13 | E24116 | TFD | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | 2 | 1 | 28 | - | TR E24116 1X0.4 DUAL 10:00 SW E24141 1X6T 10:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 12:01:03 - 11:45 INFORMA PERSONAL DE INMEL A AT JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE TF E24145 Y E24146 ESTAN SIN SERVICIO - 12:45 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E24145 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2 HH TF E24146 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 18:06:21
8252166 | 933881 | RSA23L12 | W33247 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:37 | 2024-05-03 11:14 | 25.61 | 1 | 28 | EN LA SECCION DE REPETICION W24226, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 30T, NO SE TENIAN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:29:38<br><br>EN LA SECCION W33247, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:28:58<br><br>EN LA SECCION W24063, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:28:34<br><br>EN LA SECCION W24046, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 20T, SE ENCONTRABA UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:27:38<br><br> | SE CAMBIA 1X1AH TR W33249 RISARALDA VDA AGUA BONITA RSA23L12 W33247 QUEDA TRANSFORMADOR RECHAZANDO REQUIERE GRUPO O ACOMPAÑAMIENTO PARA BUSCAR LA FALLA O HACER PRUEBAS AL TRAFO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:25:14
8253394 | 934212 | MTT23L14 | W15001 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-04 16:53 | 2024-05-05 11:34 | 18.68 | 1 | 28 | - | Se cambia fusible quemado en el transformador W15001 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra arbol sobre la red secundaria, se retira y se normaliza el transformador Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 11:58:58
8254148 | 934421 | MTT23L14 | W15001 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 08:36 | 2024-05-07 09:25 | 0.82 | 1 | 28 | - | SE REALIZA APOERTURA DEL TRAFO W15001 PARA PODA (GUADUA 6) Y VEGETACION EN LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 13:56:45
8255015 | 934585 | PSV23L13 | E62214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:35 | 2024-05-08 09:30 | 0.91 | 1 | 0 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255829 | 934939 | AMR23L14 | C31070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 20:59 | 2024-05-11 07:15 | 10.26 | 11 | 28 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 40T SW C31070 NORMAL A LAS 07:15 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 08:41:18
8256266 | 935111 | AMR23L14 | C31070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 14:33 | 2024-05-12 16:01 | 1.47 | 11 | 28 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 40T SW C31070 NORMAL A LAS 16:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 16:06:42
8256421 | 935132 | MLA23L13 | E24054 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 07:23 | 2024-05-13 09:50 | 2.45 | 2 | 28 | - | SE NORMALIZAN SW E24054/E24063 SE NORMALIZA TRF E24113 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 11:02:23 SE NORMALIZAN SW E24054/E24163 SE NORMALIZA TRF E24113 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 11:08:10
8256493 | 935164 | HER23L16 | D24090 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-13 13:21 | 2024-05-13 14:01 | 0.67 | 1 | 28 | - | ABREN TRF D24090 PARA REPARAR RED SECUNDARIA REVENTADA Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 14:12:19
8256611 | 935193 | AGU23L17 | N43126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 16:11 | 2024-05-13 18:20 | 2.15 | 4 | 28 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion n43126 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-13 19:06:09
8256657 | 935213 | AMR23L14 | C31070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 05:15 | 2024-05-14 08:29 | 3.23 | 11 | 28 | - | INSTALA 2 FQ 40A T EN EL NODO SW C31070 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-14 08:40:37
8256674 | 935221 | RIO23L14 | W55015 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-14 06:45 | 2024-05-14 09:30 | 2.75 | 1 | 28 | - | - 09:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W55015 - PORTA FQ NO CAYO - HACE RESISTENCIA - SE ESTABA DERRITIENDO PORTA FQ. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 10:36:56
8256732 | 935244 | SCH23L12 | W17261 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 08:21 | 2024-05-14 12:41 | 4.33 | 3 | 28 | - | - 12:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W17261 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 14:17:49
8258050 | 935737 | RIO23L14 | W55015 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-19 07:24 | 2024-05-20 14:01 | 30.61 | 1 | 28 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W55463. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR W55015 Y TR RECHAZA, 5KVA / 7.6V. TR QUEMADO, SE DEBE CAMBIAR TR, PENDIENTE DE NORMALIZAR, VARIOS USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 13:50:43
8258737 | 935914 | RIO23L14 | W55015 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-20 19:07 | 2024-05-21 10:00 | 14.88 | 1 | 28 | - | Se realiza poda de vegetación sobre la red secundaria y se cambia fusible quemado en el transformador W55015 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-21 10:53:18
8260135 | 936201 | HER23L16 | D24314 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 10:41 | 2024-05-23 15:40 | 4.98 | 1 | 28 | - | SE REPARA BAJANTE PRIMARIA SUELTA EN EL C14480, SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 1 FQ 25T EN SW C14467. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR D24503. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR D24314. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:13:18
8261359 | 936593 | MAR23L13 | C25481 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 07:27 | 2024-05-27 10:25 | 2.97 | 3 | 28 | - | En la SW C25481 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF C25483 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 11:38:30
8262028 | 936814 | AGU23L17 | N43126 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 06:28 | 2024-05-29 09:21 | 2.88 | 4 | 28 | - | En la SW N43126 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-29 10:08:53
8262220 | 936849 | AMA23L16 | W30845 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 17:32 | 2024-05-29 13:15 | 19.72 | 1 | 28 | - | SE NORMALIZA TRF W30845 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W30052 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL ANSERMA VDA EL DIAMANTE NODO W30966 SE ENCUENTRA APOYO SECUNDARIO DOBLADO PARA 1 USUARIO MEDIDOR 6677165001 PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO EN EL NODO W38076 ANTENA SE ENCUENTRAN CAJAS PRIMARIAS EN MAL ESTADO EN LA SECCION, DEBEN REALIZAR EL CAMBIO CON PARTIUCLAR O SOLICITAR POR CUENTA DE COBRO POR CHEC Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 17:10:34
8262328 | 936906 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 00:09 | 2024-05-30 07:19 | 7.16 | 11 | 0 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR 3DR23R03 , SE NORMALIZA POR ENSAYO , MINUTOS DESPUES VUELVE Y DISPARA, SE REALIZA CIERR DEL RECONECTADOR 2DR23R01 Y DISPARA EL INTERRUPTOR DOR30L23 PERICO VICTORIA, SE INFORMA A PERSONAL DE REPARACIONES DORADA E INDICAN QUE POR LA HORA Y POR SEGURIDAD NO SE PUEDE REVISAR DICHO TRAMO DE RED PRIMARIA, LO ATENDERAN A PPRIMERA HORA, SE LE INFORMA AL INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL , SE TIENE DNA DE LA SUB BELLO HORIZONTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:55:46<br><br> | SE REVISA LINEA DESDE VICTORIA POR PARTE DE GUSTAVO BENITEZ Y NO SE ENCONTRO NORMAL Y POR PARTE DEL GRUPO DESDE GTO SE REVISA Y NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL SE ABRIO LAS CUCHILLAS DEL BY-PASS DE UN RECO QUE NO ESTA EN PRODUCCION B11512 Y SE ENSAYO POR AMBOS EXTREMOS Y NO SE ENCONTRO NADA , SE DEJA UN RATO QUE REACCION REALIZA EL CIRCUITO QUEDANDO NORMAL SE ´PROCEDE ABRIR 3DR23R01 Y 3DR23R03 PARA CERRAR LAS CUCHILLAS B11512 Y SE NORMALIZA 3DR23R03 QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-30 08:24:38
8262381 | 936906 | VCT30L14 | 3DR23R03 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 07:28 | 2024-05-30 07:38 | 0.17 | 11 | 28 | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR 3DR23R03 , SE NORMALIZA POR ENSAYO , MINUTOS DESPUES VUELVE Y DISPARA, SE REALIZA CIERR DEL RECONECTADOR 2DR23R01 Y DISPARA EL INTERRUPTOR DOR30L23 PERICO VICTORIA, SE INFORMA A PERSONAL DE REPARACIONES DORADA E INDICAN QUE POR LA HORA Y POR SEGURIDAD NO SE PUEDE REVISAR DICHO TRAMO DE RED PRIMARIA, LO ATENDERAN A PPRIMERA HORA, SE LE INFORMA AL INGENIERO DE TURNO ALEJANDRO GIL , SE TIENE DNA DE LA SUB BELLO HORIZONTE<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-30 05:55:46<br><br> | SE REVISA LINEA DESDE VICTORIA POR PARTE DE GUSTAVO BENITEZ Y NO SE ENCONTRO NORMAL Y POR PARTE DEL GRUPO DESDE GTO SE REVISA Y NO SE ENCONTRO NADA ANORMAL SE ABRIO LAS CUCHILLAS DEL BY-PASS DE UN RECO QUE NO ESTA EN PRODUCCION B11512 Y SE ENSAYO POR AMBOS EXTREMOS Y NO SE ENCONTRO NADA , SE DEJA UN RATO QUE REACCION REALIZA EL CIRCUITO QUEDANDO NORMAL SE ´PROCEDE ABRIR 3DR23R01 Y 3DR23R03 PARA CERRAR LAS CUCHILLAS B11512 Y SE NORMALIZA 3DR23R03 QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-30 08:24:38
8256587 | 935194 | PRO23L12 | 2PR12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 13:11 | 2024-05-13 17:46 | 4.58 | 4 | 28 | 17:42: ENCUNTRAN RECO 2PR15R01 DISPARADO, INETAN CERRARLO PEO NO OPERA; FINALMENTE A LAS 17:45 CERRO SUBIENDO LAS CORRIENTES EN CTO DESDE SUBESTACION(DE 3-4 Y 4 AM PASO A 5-9 Y 8 AM); VAN A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS QUE REPORTARON Y, ESPERARAN EN SITIO UN BUEN TIEMPO POR SI VUEKVE A DISPARAR EL RECO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 17:48:50<br><br>VA CON ARNOLDO JUMENEZ YA QUE, AL PARECDR, ESTA DISPARADO CUMULOS DE MONTEZUMA YA QUE HAY MUHCOS REPORTES Y EL RECO SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 17:36:57<br><br> | 17:42: ENCUENTRAN RECO 2PR15R01 DISPARADO EN SITIO(SIN COMUNICACION), INTENTAN CERRARLO PEO NO OPERA; FINALMENTE A LAS 17:45 CERRO, AL MOMENTO SUBIERON LAS CORRIENTES EN CTO DESDE SUBESTACION(DE 3-4 Y 4 AM PASO A 5-9 Y 8 AM); VAN A CONFIRMAR SERVICIO CON USUARIOS QUE REPORTARON Y, ESPERARAN EN SITIO UN BUEN TIEMPO POR SI VUELVE A DISPARAR EL RECO. 18:00: FINALIZAN CONFIRMACION DE SERVICIO Y SE RETORAN DEL SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 06:55:41
8256600 | 935191 | AMR23L14 | C31070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:50 | 2024-05-13 17:36 | 2.75 | 11 | 28 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 40T SW C31070 NORMAL A LAS 17:35, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 18:11:50
8263095 | 937135 | AMA23L15 | W33272 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-01 11:04 | 2024-06-01 13:00 | 1.93 | 1 | 28 | - | SE NORMALIZA TRF W33272 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL, SE RETIRA ZARIGUEYA Y NIDO DE PAJAROS SOBRE EL TRF Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-01 13:06:08
8264227 | 937534 | AMA23L12 | W30515 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 09:06 | 2024-06-05 11:35 | 2.48 | 2 | 28 | - | se normaliza sw w30516 con 1 fq de 10 a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-05 13:57:24
8264901 | 936743 | SUP23L14 | W65540 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-08 11:30 | 2024-06-08 16:30 | 5 | 1 | 28 | - | ACTIVIDADES SE PRESENTA AFECTACION DE INMUEBLE POR RED DE BAJA TENSION CABLE TRIPELX 2 A UNA ALTURA DE 1,5 METROS APROXIMADAMENTE SE DEBE REALIZAR REALCE DE RED, TRF W65540 NOTAS EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-08 16:35:36
8265083 | 937806 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 19:51 | 2024-06-09 09:00 | 13.16 | 5 | 28 | - | - 08:30 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 09:00 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C25525 FASE A - B - 09:25 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 10:38:34
8265445 | 937865 | SUP23L13 | W64229 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-10 07:22 | 2024-06-10 12:35 | 5.22 | 1 | 28 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf w64229 y rechaza, se coordina con compañeros de la zona quienes se dirigen al sector y encuentran corto en redes internas para el predio con medidor 100652888, se corrige dicho problema y se normaliza el servicio en el sector, se gastan 2fq de 0.6a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-10 13:24:38
8265605 | 937862 | FLR23L15 | E51333 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 09:50 | 2024-06-10 10:59 | 1.15 | 1 | 28 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51217 2 12 T 09:00 SW E51189 3 20 T 09:42; sección de repetición 1 fase fallada. TR E51190 2 0.6 D 10:01 TR E51333 1 2.1 D 10:58 TR E51338 1 1.0 D 11:41 TR E51204 2 1 H 12:25 TR E51351 1 1.0 D 13:14 TR E55582 1 0.6 D 14:07 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:56:16
8266462 | 936783 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 06:31 | 2024-06-13 06:43 | 0.2 | 13 | 0 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8266627 | 938209 | BEL23L12 | O11070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 07:36 | 2024-06-13 09:47 | 2.18 | 6 | 28 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11100 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11153 CON 8 FUSIBLES DE 12 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11070 CON 9 FUSIBLES DE 15 AMP T 3 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW O11007/O11137/O11225 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF O11101 RECHAZANDO TIENE DPS FALLADOS SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA AISLAR O CAMBIAR EL DPS QUEDA PENDIENTE DE MOMENTO MIENTRAS SE DESOCUPA PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 13:48:43
8267163 | 938356 | VCT23L13 | E12169 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:27 | 2024-06-14 12:26 | 3.97 | 1 | 28 | - | 11:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E12179 11:36 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E12175 11:56 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E12179 12:25 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12169 12:50 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E12084 13:32 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 14:09:59
8267356 | 938329 | SNA23L15 | E41511 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:30 | 2024-06-14 16:10 | 8.67 | 1 | 28 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 15T SR E41469 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:30 1 X 2H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 09:10 2 X 2H TRAFO E41476 NORMAL A LAS 10:10 2 X 6T SW E41478 NORMAL A LAS 10:50 2 X 2H TRAFO TRAFO E41580 NORMAL A LAS 13:40 SE RETIRAN GUADUAS SOBRE LA RED MT 1 X 1H TRAFO E41635 NORMAL A LAS 14:55 1 X 2H TRAFO E41478 NORMAL A LAS 16:35 1 X 6T SW E41513 NORMAL A LAS 15:50 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41511 NORMAL A LAS 16:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:27:06
8267636 | 938425 | AZU23L13 | 30898 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:20 | 2024-06-15 11:11 | 4.85 | 1 | 28 | SE NORMALIZAN TRFS N21014/N21009/N21986 FUERTES DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW N21009 (NO EXISTE EN EL SISTEMA) CON 1 FUSIBLE DE 15 AMP T<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 11:35:40<br><br> | SE NORMALIZAN TRFS N21014/N21009/N21986 FUERTES DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW N21009 (NO EXISTE EN EL SISTEMA) CON 1 FUSIBLE DE 15 AMP T SE NORMALIZA TRF N21173 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-15 17:22:32
8267768 | 938422 | SNA23L12 | E42096 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:18 | 2024-06-15 09:41 | 2.38 | 2 | 63 | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:43:47<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:14:35<br><br> | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:45:40
8267962 | 938442 | SNA23L15 | E41511 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:14 | 2024-06-15 10:01 | 2.78 | 1 | 28 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268964 | 938846 | BOA23L12 | O23041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 04:43 | 2024-06-18 16:00 | 11.29 | 3 | 113 | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T no tenia de 12A T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:24:46<br><br> | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T, no tenia de 12A tipo T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:26:19 se ingresa at adrian mauricio ospina Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:43:02
8270178 | 939298 | MAR23L13 | C25481 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-22 07:18 | 2024-06-22 09:05 | 1.79 | 3 | 28 | - | En la SW C25481. Se Cambian 2 Fusibles de 6T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-22 10:24:50
8270585 | 939353 | VBO23L15 | W37398 | TFD | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-06-23 07:32 | 2024-06-23 08:50 | 1.3 | 1 | 28 | AT3 DE LA ZONA LLEGA AL SITIO SE AISLA LA NOVEDAD REPORTADA POR BOMBEROS Y SE NORMALIZA CIRCUITO RETIRO DESDE S/E VBO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 08:14:07<br><br>SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA CTO RETIRO DE VITERBO MIENTRAS SE HACE PRESENCIA EN EL SITIO DE LA NOVEDAD REPORTADA POR BOMBEROS<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 07:49:41<br><br>7:38 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS VITERBO (TELEFONO EMERGENCIAS CRC) DONDE INDICAN UN INCENDIO ESTRUCTURAL VEREDA EL PORVENIR SOLICITAN DESENERGIZAR LA ZONA, SE ESTABLECE COMUNICACION CON ROGELIO COLORADO PARA DIRIGIRSE AL SITIO A REVISAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 07:49:01<br><br> | 7:38 SE RECIBE LLAMADA DE BOMBEROS VITERBO (TELEFONO EMERGENCIAS CRC) DONDE INDICAN UN INCENDIO ESTRUCTURAL VEREDA EL PORVENIR SOLICITAN DESENERGIZAR LA ZONA, SE ESTABLECE COMUNICACION CON ROGELIO COLORADO PARA DIRIGIRSE AL SITIO A REVISAR.SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA CTO RETIRO DE VITERBO MIENTRAS SE HACE PRESENCIA EN EL SITIO DE LA NOVEDAD REPORTADA POR BOMBEROS. AT3 DE LA ZONA LLEGA AL SITIO SE AISLA LA NOVEDAD REPORTADA POR BOMBEROS Y SE NORMALIZA CIRCUITO RETIRO DESDE S/E VBO. SE NORMALIZA TRF W37398 DESPUES DE AISLAR 2 ACOMETIDAS QUEMADAS PREDIOS CON MEDIDORES 8695349-11325000 ADEMAS QUEDO TRAMO DE RED TRENZADA QUEMADA SE ABREN AERCOS SECUNDARIOS QUEDAN 4 USUARIOS SIN SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 10:03:34 SE AJUSTA CAUSA SEGUN EL REPORTE RECIBIDO DE BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-06-28 14:37:56
8270714 | 939351 | BOL23L13 | E22115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:00 | 2024-06-23 11:01 | 5.01 | 1 | 0 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS; EL TRF E22130 TIENE EXPLOTADO EL DPS, EREQUIERE CAMBIO URGENTE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 13:18:52
8270833 | 939396 | BOL23L12 | E21305 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:20 | 2024-06-23 16:20 | 10 | 1 | 28 | - | CAMBIA FQ EN SW Y EN TRF Y CONFIRMA SERVICIO. NO ALCANZO A IR AL NODO E21211 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 16:57:44
8272322 | 939918 | VMA23L16 | C12463 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:20 | 2024-06-28 14:15 | 8.91 | 2 | 28 | - | SECCON C12754 2 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ - SEMANA PASADA SE DESCOPO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA SECCION C12274 3 FQ 25 T, UNA FASE POR FUERA SECCION C12313 4 FQ 8 T, UNA FASE POR FUERA TRF C12315 1 FQ 0,4 DUAL TRF C12224 2FQ 0,6 DUAL TRF C12287 2FQ 0,6 DUAL SECCION C12463 SE CAMBIA 5 FQ 25AT Y 2 FQ 20 T SW DE REPETICION - UNA FASE FALLADA FASE Y OTROS 4 POR REPROSICION, NO TENIA MAS FUSIBLES SE ABRE SW C12754 USUARIOS REPORTAN PALO SOBRE LA LINEA CHISPEANDPO - CAYO PALO ENCIMA DE DOS LINEAS Y HAY OTRO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA PRESENTA PELIGRO - QUEDA PENDIENTE BAJAR LINEA Y HACER PODA DE OTRO PALO EN PELIGRO DE CAER Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:26:47
8272428 | 939938 | SNA23L15 | E41426 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 10:39 | 2024-06-28 16:15 | 5.61 | 1 | 28 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272450 | 939939 | SNA23L12 | E42096 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:21 | 2024-06-28 12:25 | 5.07 | 2 | 28 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8222171 | 923822 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:34 | 2024-02-03 08:33 | 0.98 | 4 | 37 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222420 | 923829 | FLR23L15 | E51333 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:51 | 2024-02-03 16:00 | 9.15 | 1 | 27 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:16:15<br><br> | WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:55:05 WILLMAR ECHEVERRI NORMALIZA: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51333 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW E51294. SE NORMALIZA TRFS E51231/E51333 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA CARLOS AYENDE NORMALIZA : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51189 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51256 CON 6 FUSIBLES DE 20 AMP T 2 FASES CON AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZAN SW E51284/E51288/E51450. SE NORMALIZAN TRFS E51227/E51278/E51307/E51308/E51450/E51305/E51453 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA TRF E51462 RUBEN MURILLO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:06:31
8222665 | 923941 | QHI23L11 | W40056 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 07:19 | 2024-02-04 09:05 | 1.77 | 4 | 27 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W40056 1 6 T 09:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 09:23:10
8223510 | 923572 | VMA23L16 | C12672 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 10:00 | 0.99 | 1 | 27 | - | SE REALIZA INSTALACIÓN DE MACROMEDICIÓN EN TRANSFORMADOR C12672 EN LA CUENTA 968705409. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 10:26:44
8224047 | 923659 | LMC23L12 | N32081 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-09 08:50 | 2024-02-09 16:00 | 7.17 | 1 | 27 | - | EJECUTADA ABRIR TRANSFORMADOR N32081 POR 4 HORAS, HINCAR POSTE DE 8 MTS CON TEMPLETE AL ANGULO AL LADO DE UNA TORRE DE 7 MTS Y CAMBIAR TRAMO DE RED SECUNDARIO QUE ESTA EN CABLE DESNUDO SOPORTADO EN UN ANGULO ASEGURADO EN ELTECHO DE UNA VIVIENDA Y CRUZANDO POR ENCIMA DE LA MISMA, EL TRAMO SE DEBE CAMBIAR POR CABLE TRIPLEX No 2 PARA LUEGO CONTINUAR REMODELANDO EL RAMAL QUE SIGUE PARA ALIMENTAR VARIOS USUARIOS, TRATAR DE QUE LAS LINEAS QUEDEN PASANDO POR EL MEDIO DE LAS CONSTRUCCIONES. MANTENIMIENTO A LOS RAMALES SECUNDARIOS Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 17:01:53
8224780 | 924817 | IRR23L13 | C34103 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 16:26 | 2024-02-12 16:40 | 0.23 | 1 | 27 | - | se normaliza tr c34103 , servicio queda normal reporte de nodo c34094 es el mismo del c34103 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-12 17:00:19
8225944 | 925265 | IRR23L13 | C34103 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-15 16:06 | 2024-02-16 11:32 | 19.43 | 1 | 27 | - | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO C34103, SE ENCUENTRA RED BT REVENTADA, SE REALIZÓ APERTURA DE SW C34081 ENTRE LAS 08:00 A LAS 11:32, SE REPARA LINEA BT REVENTADA, SE CIERRA TRAFO C34103, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO A LAS 11:40 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 14:08:02
8225981 | 925331 | BOL23L13 | BOL23L13 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 14:56 | 2024-02-16 16:51 | 1.92 | 3 | 0 | No cayeron los eventos del BOL23L13. SE CREAN DE FORMA MANUAL.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 16:01:42<br><br>Se presenta disparo de circuito BOL23L13 La Miel a las 14:55, confirma el t?cnico que al momento de cerrar caja en el nodo E22112 se cayo y quedo la colilla recostada contra la cruceta. no se puede normalizar todav?a. T?cnico va a coordinar con compa?ero y se va a desplazar a las SW E22111 para aislar ramal y as? normalizar el circuito.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 15:06:44<br><br> | En el TRF E22112 de uso particular se realiza cambio de 1 caja primaria fallada la provee el usuario se realiza cuenta de cobro por mano de obra 23711 y se cierra con 1 fusible de 3A tipo H. Se realizaron maniobras en la sección E22111. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 17:23:56
8226165 | 925418 | IRR23L13 | C34103 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-17 07:02 | 2024-02-17 12:40 | 5.63 | 1 | 27 | - | tr c34103: se cambia caja primaria y dps, se desentorchan redes, se repara linea secundaria rota y se hace poda. servicio queda normal en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 13:45:43
8227227 | 925839 | QHI23L12 | W42345 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 18:53 | 2024-02-21 18:46 | 23.87 | 1 | 27 | - | SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR W42321. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW W42345 Y RECHAZA, SE HACE RECORRIDO Y SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED PRIMARIA, SE NORMALIZA SW CON 2 FQ 6T. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 20:06:01
8227898 | 926182 | MLA23L15 | E31339 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-25 06:00 | 2024-02-25 09:35 | 3.58 | 1 | 45 | - | SE NORMALIZA TRF E31522 CON 2 FQ DE 3A H SW E31339 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-25 13:05:54
8228494 | 926330 | NSA23L14 | E55092 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-27 14:10 | 2024-02-27 14:20 | 0.17 | 1 | 27 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO E55330, NORMAL A LAS 10:45 SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO E55092 ENTRE LAS 14:10 A LAS 14:20 PARA REALIZAR AJUSTE DE BORNES EN TRAFO, SE INSTALO CONECTOR PEARCING EN REDES BT, SE CAMBIO DPS MT, 1 CONECTOR PEARCING GRANDE, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES A LAS 18:00. SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 18:58:55
8215370 | 920521 | ROS23L19 | D14193 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 21:50 | 2024-01-02 07:31 | 9.67 | 1 | 27 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D14193 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-02 09:41:47
8215438 | 920571 | ROS23L19 | D14193 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 12:12 | 2024-01-02 15:11 | 2.98 | 1 | 27 | - | SE NORMALIZA TRF D14193 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL, COMO ES TRAFO DE LOS VERDES POR RECOMENDACION INFORMAN QUE SE LE INSTA FUSIBLE UN POCO MAS ALTO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-02 15:57:09
8215887 | 920861 | RIO23L14 | W55638 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-05 08:27 | 2024-01-05 12:40 | 4.22 | 1 | 27 | - | SE NORMALIZA TRF W55638 AVE IMPACTO LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 13:12:21
8218552 | 922140 | SIO23L14 | O38745 | 13.2 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 08:44 | 2024-01-19 10:58 | 2.23 | 4 | 27 | - | DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO A LAS 6:26 SE PRESENTARON FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO SE CAMBIA 1X15AT SW O38745 SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38814 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 12:25:47
8220357 | 922172 | PRO23L15 | O44032 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-29 11:45 | 2024-01-29 12:05 | 0.34 | 1 | 27 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3133195935 Elder Mauricio Osorio toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA BOTUMA PUEBLO RICO RISARALDA Transformadores: O44032 Usuario / Fecha: yeni viviana nieto jaramillo / 2024-01-19 11:53:19 NO SE CUMPLIO LA ODO, SE ABRIO EL TR O44032 PERO SE ENCUENTRA NIDO DE AVISPAS AFRICANAS, POR ESTE MOTIVO NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA, SE NORMALIZA TR. PENDIENTE DE PROGRAMAR DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 12:18:39
8220641 | 923283 | SUP23L13 | W64251 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 12:40 | 0.67 | 1 | 27 | - | SE ABRE TRF W64251 PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS FLOJOS, CAMBIAR CONECTORES EN BAJANTES Y AJUSTAR CONECTOR EN ARCO SECUNDARIO EN EL NODO W64254 SE ENCUENTRA APOYO SECUNDARIO LADEADO SE DEBE INSTALAR TEMPLETE CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 14:14:58
8217535 | 921590 | PRO23L15 | O44040 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-14 13:41 | 2024-01-14 15:25 | 1.73 | 7 | 27 | - | SW O44393 1X6T SW O44040 1X8T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-14 15:34:51
8220103 | 923048 | MGT23L14 | W22712 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-27 13:36 | 2024-01-27 14:50 | 1.23 | 6 | 27 | - | SE ENCUENTRA TRF W22860 QUEMADO DE 10 KVA A 13.2 KV SERIE 92463 EMPRESA 133550 SE ABRE SW W22712 PARA CAMBIAR TRF W22860 SE INSTALA TRF MARCA MAGNETRON DE 10 KVA A 13.2 KV SERIE 116748 EMPRESA 607138 SE CAMBIAN 2 CAJAS PRIMARIAS 1 DPS DE MEDIA Y 2 DPS DE BAJA SE ENCUENTRA USUARIO CON MEDIDOR 15560132 CON ACOMETIDA A Y LINEAS DE CARGA QUEMADAS EN CORTO, SE REALIZA CAMBIO SE GASTAN 2 CONECTORES Y 12 MTS DE CONCENTRICO 1*8+8 CON CUENTA DE COBRO 27572 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 15:33:05 se ingresa reporte giga Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-06 22:07:13
8229012 | 926711 | PRO23L13 | O43065 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 06:30 | 2024-03-01 10:58 | 4.47 | 1 | 27 | 10:42: REPORTA VICTOR QUE LE ESTA RECHAZANDO UN FUSE DE 1.0 DUAL EL TRF O43065; POR TAL MOTIVO, INFORMA QUE NO LE DA EL TIEMPO PARA ENCARGARSE DE LOS REPORETES DE CTO AGUITA, SOLICITA APOYO CON LOS COMPAÑAEROS DE APIA PERO, TODOS ESTAN YA PRESTANDO APOYO EN OTRAS ODT(926718:NORBEY RIOS; 926720: YEIRLEIN ISAZA).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 11:08:43<br><br> | CON APOYO DE LA COMUNIDAD, DESNTORCHAN LINEAS Y SE NORMALIZA TRF O43065 A LAS 10+57, EN TOTAL 2 FQ*1.0 DUALUNO EN RECHAZO Y OTRO AL NORMALIZAR). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 11:40:23
8231450 | 927761 | NSA23L14 | E55092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 06:31 | 2024-03-11 11:22 | 4.85 | 1 | 27 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 08:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55075 11:12 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55092 11:22 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55092 11:42 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección de repetición E55002, tenía 2 fases falladas 13:20 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55058 13:40 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55006 14:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55327 14:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55057, tenía una fase fallada. 14:45 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55051 Informa el personal técnico que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:13:42
8232053 | 927922 | QHI23L13 | W41950 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 14:15 | 2024-03-12 15:55 | 1.67 | 1 | 27 | - | en el transformador W41950 se cambian 2 fusibles de 0.4 tipo dual, se desconoce la causa del evento, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-12 16:35:12
8233595 | 927270 | NRA23L14 | N11693 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 16:01 | 7 | 7 | 27 | se inicia orden con anticipación por inconvenientes de señal telefónica en la zona<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-18 09:07:11<br><br> | odo cumplida: REALIZAR APERTURA A SECCION N11693 PARA REALIZAR RETIRO DE ARBOL QUE ESTA COMPROMETIENDO LA LINEA ENTRE LOS NODOS N12013 AL N12014. APOYA GRUPO DE REDES PARA POSTERIOR AL RETIRO DEL ARBOL REALIZAR RETEMPLADA DE LINEA. DMC11. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-18 16:15:13
8234016 | 928583 | PRO23L13 | O43061 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-19 07:01 | 2024-03-19 10:56 | 3.92 | 1 | 27 | - | se realiza poda y se acciona autoprotegido del trf o43061, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-19 12:07:05
8234297 | 928591 | DON23L13 | L12227 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-18 17:55 | 2024-03-19 10:05 | 16.17 | 23 | 27 | - | SE REPONE FQ EN LOS SGTS ELEMENTOS: SW L12145 2X8T SW L12133 1X100 PUENTE SW L12367 3X25T SE REPARA LINEA DE MT REVENTADA EN LOS NODOS L13418-L13419 Y SE REALIZA PODA , PENDIENTE REALIZAR MAS PODA ,EL SERVICIO QUEDA NORMAL Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 20:48:14 SE NORMALIZA SWS Y TRAFOS L12227 4F 30 A TIPO T 1 FASE FALLADA L12481 2F 8 A T TIPO T L12481 3 F 3 A TIPO H L12735 1F 12 AT TIPO T L122293 1F 12A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-19 21:18:32
8234847 | 928344 | AGU23L15 | N43756 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-03-21 07:00 | 2024-03-21 17:00 | 10 | 8 | 27 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AGU23L15 2. APERTURA DE SECCION N43957 N43756 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD INGEOMEGA_N43957_N43756_AGUADAS APERTURA DE SECCIÓN N43957 PARA QUE PERSONAL DE INGEOMEGA REALICE Tendido OPGW TMV161 a TMV171 entre torres TMV164 y TMV165 APERTURA DE SECCIÓN N43756 PARA QUE PERSONAL DE INGEOMEGA REALICE Tendido OPGW TMV181 a TMV171 entre torres TMV165 a TMV166 EL PERSONAL DE INGEOMEGA INFORMARA A LA COMUNIDAD DE LA SUSPENSIÓN. INGEOMEGA SOLICITO REPROGRAMAR DEBIDO A INCONVENIENTES CON LA SERVIDUMBRE DE UNO DE LOS USUARIOS. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:12:53
8235143 | 929014 | MNA23L12 | C15332 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:57 | 2024-03-21 18:43 | 21.78 | 3 | 27 | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO. C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 15:47:52<br><br> | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO, DESPEJA LA RED DE VEGETACION Y SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA C15332 3F 15 A TIPO T, SE DEBE BAJAR LA SW ESTA MUY ALTA PARA OPERARLA C15363 1F 25 A TIPO T + PORTAFUSIBLE C15332 1F 0.1 DUAL C15375 3F 6 A TIPO T PRESTA APOYO JHON ALBERNY Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 19:26:54
8235345 | 929114 | FIL23L12 | N21954 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-22 13:42 | 2024-03-22 17:36 | 3.9 | 1 | 27 | - 13:42 ABRE TF N21954 PARARETEMPLAR RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA QUE SE JUNTAN POR VIENTOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 14:04:11<br><br>- 10:24 TF N21954 BAJANTE SECUNDARIA ROTA ENTARDA DE TF - SE INFORMA A ASITENTE DE ZONA ROBERTO MORALES - REPARA GRUPO DE SEBATIAN HENAO - 11:10 TF N21919 NORMAL - MEDIDOR 10644675 NORMAL - DA?O INTERNO NO LEGGA TENSION A CAJA DE TACOS - SE INFORMA DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 11:37:36<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS AL TR N21954 PARA CAMBIO DE VARRAJES SECUNDARIOS, SE REETIEMPLA LA LINEA SECUNDARIA DESCOLGADA Y SE REPARA TRAMO DE RED SECUNDARIO REVENTADO. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 17:52:04
8236555 | 928778 | AZU23L13 | N21115 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 08:30 | 2024-03-27 12:00 | 3.5 | 2 | 27 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AZU23L13 2. APERTURA DE SECCION N21115 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11370991_ODO_XXXX_SN21115_RG_ARANZAZU ABRIR SECCION N21115 PARA REUBICAR EL TEMPELETE QUE SOSTIENE EL APOYO PRIMARIO N21600 HACIA EL ANGULO QUE LE HACE LA LINEA, ESTE TEMPLETE SE DEBE CORRER UNOS 6 MTS HACIA ARRIBA CON EL FIN DE DAR ESPACIO PARA REUBICACION DE VIVIENDA POR FALLA GEOLOGICA, MANTENIMIENTO AL RAMAL PRIMARIO. SE CUMPLE ODO CON ANELACION YA Q VAN A REALIZAR OTRA REVISION POR EMERGENCIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 12:49:59
8236629 | 929667 | QHI23L11 | W40056 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-27 12:05 | 2024-03-27 14:16 | 2.18 | 4 | 27 | - | SW W40056 2X6T 14:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-27 14:38:56
8236636 | 929642 | AGU23L15 | N43756 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 06:07 | 2024-03-27 12:50 | 6.72 | 8 | 27 | se cambia 1fq de 15a t en seccion n43756<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-27 14:57:00<br><br> | SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N43022 16:20 SE REPONEN 3FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N43592 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-27 17:15:53
8237207 | 929890 | LMC23L12 | N32019 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:48 | 2024-03-30 18:51 | 2.04 | 1 | 42 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 18:20 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección N32019 18:50 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador N32081 Informa que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 19:58:38
8239110 | 930433 | AMA23L16 | W30774 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-04 08:18 | 2024-04-04 14:06 | 5.8 | 1 | 27 | - | - RETIRA ZARIGUEYA ELECTROCUTADA ENCIMA DE TF - 14:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF W30774 - 14:55 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30966 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 18:12:43
8239551 | 929013 | VCT23L13 | E12294 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-06 09:18 | 2024-04-06 12:00 | 2.7 | 1 | 27 | - | SE HINCA POSTE DE 8 METROS Y VIENTO SECUNDARIO PARA REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA se reubican redes, acometida. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 12:32:55
8239628 | 930632 | AGU23L15 | N43675 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 19:53 | 2024-04-06 11:26 | 15.55 | 1 | 27 | - | INSTALA 1 FQ 06 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43712 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43832 Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP. INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N43675 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43599 NOTA: INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N43646 DE PROPIEDAD PARTICULAR EL CUAL NO APARECE EN EL SISTEMA PUESTO QUE, ES UNA PORCICOLA Y ESTAN REALIZANDO ADECUACIONES PORQUE ESTAN EN PROCESO DE CERTIFICACION. YA LE HAN REALIZADO VISITA POR PARTE DE PERSONAL DE RETIE Y DE CHEC Y FUERON QUIENES RECOMENDARON DICHAS ADECUACIONES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:53:40
8240783 | 931157 | VCT23L13 | E12294 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-11 07:56 | 2024-04-11 17:30 | 9.56 | 1 | 27 | E12294 2F 2 A TIPO H 17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:39:07<br><br>1 fusibles de 1 tipo H en el transformador E12336 le retire una rama sobre la red secundaria la cual fue culpable etaba a 40 metros de distancia, ya confirm? servicio normal 15:15<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:28:26<br><br>Se a?sla falla con arcos secundarios abiertos , se retira l?nea secundaria y l?neas de carga que obstaculizan la v?a, se instalan 2 fusibles por 3 tipo H 13:02 Queda 1 usuario sin servicio de energ?a requiere apoyo secundario La cuenta asociada es del usuario afectado<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 14:18:59<br><br> | Ya revise la sección E12367 y cambie 2 fusibles de 6 tipo T pero no he podido confirmar el servicio 17:45 E12294 2F 2 A TIPO H 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:39:07 1 fusibles de 1 tipo H en el transformador E12336 le retire una rama sobre la red secundaria la cual fue culpable etaba a 40 metros de distancia, ya confirm servicio normal 15:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:28:26 Se asla falla con arcos secundarios abiertos , se retira lnea secundaria y lneas de carga que obstaculizan la va, se instalan 2 fusibles por 3 tipo H 13:02 Queda 1 usuario sin servicio de energa requiere apoyo secundario La cuenta asociada es del usuario afectado Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:09:06
8241619 | 931456 | VCT23L13 | E12294 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-14 05:19 | 2024-04-14 11:32 | 6.22 | 1 | 27 | - | VCT23L13 TRF E12294 11:32 PODA 2F 3A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 13:34:03
8242263 | 931538 | VCT23L13 | E12294 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 05:12 | 2024-04-15 17:00 | 11.8 | 1 | 27 | - | nodo e12294: ppda en secundario + tiemple de red se normaliza servicio en sector hay un tramo de red que pasa por una reserva forestal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:16:17
8242306 | 931579 | VBO23L13 | W35797 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 13:59 | 2024-04-15 16:00 | 2.02 | 3 | 63 | se retrasa ensayo del circuito VBO23L13 Acapulco mientras se coordina con personal que estaba atendiendo daños sobre este circuito y tenian el AR deshabilitado<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:41<br><br>se aisla dps y se cambia 2fq de 2.1a en trf w35756<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:24<br><br>SE AILA DPS QUEMADO Y SE CAMBIA 1Q DE 6A T EN SECCION W35530 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W35797 SE AISLA DOS DPS QUEMADOS Y SE CAMBIA 2FQ DE 3.1A EN TRF W35805 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T EN SECCION W35566 17:34 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T SECCION W35596 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS QUEMADO EN EL NODO W35600, SE AISLA Y A LAS 19;10 SE CIERRA LA SECCION NUEVAMENTE CON FUSIBLE DE 25A T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:24:59<br><br>se presenta disparo de los circuitos 33kv Viterbo Virginia en ambos extremo y del circuito VBO23L13 Acapulco, la falla ya esta localizada y ya se reporto se esta a la espera de que personal de subestaciones y lineas realicen las actividades correspondiente, este evento ocasiono numerosas fallas del circuito VBO23L13 Acapulco las cuales se describen a continuacion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 17:46:25<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:44 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:45
8243243 | 931809 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:21 | 2024-04-17 11:46 | 5.42 | 6 | 38 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24008 CON 5 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA SE INSTALA 1 VELA TRF C24165 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW C24215 CON 2 FQ DE 30 A T SW C24139 CON 2 FQ DE 6A T SW C27886 CON 2 FQ DE 6A T PENDIENTE CAMBIAR CAJA EN MAL ESTADO SW C24274 CON 2 FQ DE 6A T SW C24204 CON 1 FQ DE 12 A T SW C24303 CON 2 FQ DE 6A T SW C24313 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:17:29
8243263 | 931809 | MAR23L12 | C24313 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:26 | 2024-04-17 14:22 | 6.93 | 1 | 27 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C24008 CON 5 FQ DE 25 A T 1 FASE POR FUERA SE INSTALA 1 VELA TRF C24165 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW C24215 CON 2 FQ DE 30 A T SW C24139 CON 2 FQ DE 6A T SW C27886 CON 2 FQ DE 6A T PENDIENTE CAMBIAR CAJA EN MAL ESTADO SW C24274 CON 2 FQ DE 6A T SW C24204 CON 1 FQ DE 12 A T SW C24303 CON 2 FQ DE 6A T SW C24313 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:17:29
8244598 | 932244 | FLR23L12 | E50040 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:48 | 2024-04-19 12:30 | 1.7 | 1 | 27 | SW E50003 11:40 6F 25 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E50042 12:20 1F 6A TIPO T TRF E50040 12:30 1F 3 A TIPO H TRF E50056 13:10 1F 2 ATIPO H TRF E50071 13:40 1F 1 ATIPO H SW E50053 12:50 1F 6 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:10:14<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados cto flr23l12, cable guarda roto entre los nodos e50153-152, se aisla posible peligro. pendiente su reparacion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:51:05
8245280 | 932347 | RIO23L14 | W55492 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:21 | 2024-04-20 09:11 | 14.83 | 1 | 27 | W55492 9:10 1F 6 A TIPO T SW W55455 10:25 1F 12 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 13:36:59<br><br> | SW W55492 9:10 1F 6 A TIPO T W55848 14:00 TRENZA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL TAMBIEN SE DEBE INSTALAR TEMPLETE, 4 USUARIOS SIN SERVICIO ,RODRIGO REPARA SIN MANIOBRAS SW W55455 10:25 1F 12 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 15:17:03
8245299 | 932331 | MAR23L12 | C24008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:01 | 2024-04-20 08:23 | 14.37 | 6 | 38 | - | se cambia 6fq de 25a t en seccion de repeticion c24008, dos fases por fuera se cambia 2fq de 6a t en seccion c24303 se cambi fusibles en seccion c24274 y rechaza, se recorre encontrando dos dps quemados en el transformador que alimenta esta seccion, se aislan y se normaliza nuevamente, se gastan 3fq de 6a t , servicio normal se cambia 1fq de 1.0a en trf c24889 fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 14:32:05
8246083 | 932525 | AMA23L12 | W38024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:39 | 2024-04-22 09:05 | 1.44 | 1 | 27 | SW W38024 9:05 1F 6 A TIPO T TRF W30494 9:40 SERVICIO NORMAL USUARIO NO CONTESTA SW W30591 10:25 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 11:45:23<br><br>TRF W30569 7:40 2F 1 A TIPO H TRF W30747 2F 1,6 DUAL RECHAZA 08:25, TRAFO PARTICULAR DEBE REVISAR CON TECNICO PARTICULAR TRF W30574 SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 10:00:16<br><br> | SW W38024 9:05 1F 6 A TIPO T TRF W30494 9:40 SERVICIO NORMAL USUARIO NO CONTESTA SW W30591 10:25 1F 6 A TIPO T TRF W30569 7:40 2F 1 A TIPO H TRF W30747 2F 1,6 DUAL RECHAZA 08:25, TRAFO PARTICULAR DEBE REVISAR CON TECNICO PARTICULAR TRF W30574 SERVICIO NORMAL 14:30 SE REALIZA RETIRA ARBOLES Y SE REPARAR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, SE GASTAN 2 CONECORES, 1 ROLLO DE CINTA Y 6 MTS DE TRIPLES 2 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 17:13:01
8246453 | 932567 | SNA23L12 | E42096 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-22 06:08 | 2024-04-22 11:26 | 5.3 | 2 | 0 | - | SW E42096 2X12T SW E42101 2X6T TRAFO E42031 4X2H LOS PRIMEROS LOS RECHAZA Y SE LE ENCUENTRAN REDES ENTORCHADAS, LAS CUALES SON AISLADAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 19:47:32
8247399 | 932844 | FLR23L12 | E50040 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 09:08 | 2024-04-24 14:32 | 5.4 | 1 | 27 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8247651 | 931955 | FIL23L12 | N21954 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 15:01 | 6.01 | 1 | 27 | - | ODO CUMPLIDA ABRIR TRANSFORMADOR N21954 BAJAR LINEAS SECUNDARIAS PARA LA SOLICITANTE TALAR VARIOS ARBOLES QUE ESATN EN CONTACTO CON ELLAS, NOTA: LLAMAR CON BUENA ANTICIPACION PARA LA SEÑORA COORDINAR CON LA PERSONA QUE VA A HACER LA TALA FILADELFIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 15:02:53
8248329 | 933160 | NSA23L14 | E55092 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-26 09:47 | 2024-04-26 14:30 | 4.72 | 1 | 27 | - | POR MILLER LOPEZ: TR E55092 1X0.6 DUAL 14:30 POR JEFFERSON FLOREZ: TR E51285 1X2H 15:20 TR E51449 1X1H 16:10 TR E51265 1X2H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 19:24:25
8249071 | 933261 | FLR23L12 | E50040 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-27 12:30 | 2024-04-27 14:13 | 1.72 | 1 | 27 | - | SW E50129 1X6T 10:55 TR E50135 1X0.4 DUAL 11:09 TR E50153 2X3H 12:29 TR E50040 1X3H 14:12 TR E50037 1X1.3 DUAL 14:36 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:11:19
8249752 | 933383 | PRO23L13 | O43061 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 18:27 | 2024-04-28 12:56 | 18.48 | 1 | 27 | - | - 12:55 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O43061 AUTO PROTEGIDO - SE RETRASA ODO POR LLUVIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:46:48
8250193 | 933517 | AZU23L13 | N21020 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 15:00 | 2024-04-29 16:37 | 1.61 | 4 | 27 | - | 1x10T en la seccion N21020,causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 17:44:13
8250324 | 933551 | CHI23L17 | M31105 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 18:57 | 2024-04-29 20:36 | 1.65 | 1 | 27 | - | SE NORMALIZA TRF M31105 SE AISLO CORTO EN CIRCUITO DE ALUMBRADO DEL SECTOR QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 21:12:01
8250901 | 933661 | AZU23L13 | N21115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:11 | 2024-04-30 15:44 | 0.56 | 2 | 27 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 15:45 Se cambia fusible quemado de10T en la sección N21115 16:05 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N21121 Se confirma servicio normal en el reporte del trasformador N21029 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:01:19
8246869 | 932764 | AMR23L14 | C31070 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-23 15:58 | 2024-04-23 16:51 | 0.88 | 11 | 27 | - | EN LA SECCIÓN C31070, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 40 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 17:52:09 se retiran ramas y brazo de árbol sobre las redes primarias entre los nodos C31035 y C31034 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-23 18:17:00
8243113 | 931873 | DOR23L15 | L17077 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 09:33 | 2024-04-17 15:05 | 5.53 | 22 | 27 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 15:39:19
8251609 | 933775 | AZU23L13 | N21115 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-01 14:40 | 14.66 | 2 | 27 | - | se cambia 1x10at sw n21115 se cambia 1x6at sw n21114 se cambia 1x8at sw n21121 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 18:06:34
8252193 | 933894 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:39 | 2024-05-02 13:49 | 7.17 | 9 | 60 | SE NORMALIZA SW C33514 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:21:01<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR C33499. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33546. SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C33447. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C33658. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:44:48
8252862 | 933990 | PRA23L13 | N49006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:03 | 2024-05-03 09:20 | 24.29 | 8 | 27 | - | Informa el personal técnico: 09:30 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección de repetición N49006, tenía una fase fallada. 12:15 Informa que a la sección N49470 no está llegando una fase, se informa al asistente Roberto quien, a programar grupo para mañana, se genera pendiente. 15:32 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N49139 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:17:48
8253061 | 933172 | CHA23L13 | C11040 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-04 08:00 | 2024-05-04 08:51 | 0.84 | 1 | 27 | - | ORDEN PROGRAMADA Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos) LAS ACTIVIDADES SE FINALIZAN SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 11:05:01
8253313 | 934178 | AZA23L12 | M41052 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:56 | 2024-05-04 19:45 | 9.82 | 1 | 27 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR M41052 1 3.1 D 19:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:52:22
8254612 | 933291 | VBO23L15 | W37297 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 06:54 | 2024-05-08 16:05 | 9.18 | 3 | 27 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8254874 | 934582 | FLR23L12 | E50040 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:48 | 2024-05-08 08:10 | 0.36 | 1 | 27 | JEFFERSON FLOREZ - 07:50 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50033 - HACE RECORRIDO A RAMAL SECUNMDARIO - SE AJSUAT BORNES SECUNDARIOS DE TF - SE SUBIO UNA POSICION A CAMBIADOR DE TAP - QUEDA EN EL MAX - NO SE VE LA POSCION - 10:20 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50043 - 11:50 CAMBIA 4 FQ 12 T SW DE REPETICION E50059 - UNA FASE POR FUERA - 13:00 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50071<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 13:59:37<br><br> | 1x3H en el TRF E50040 08:10 1x1.0D en el TRF E50056 11:34 1x1.3D en el TRF E50122 13:23 en la SW CFR E50003 no habían fases abiertas solo se repuso 3FQ de 25T a las 14:48. Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 16:59:15
8254888 | 933291 | VBO23L15 | W34173 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-08 07:25 | 2024-05-08 16:07 | 8.7 | 3 | 27 | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 06:43:55<br><br> | SE CUMPLE INICIA ODO Y SE REALIZAN MANIOBRAS SIN NOVEDAD, LOS CIRCUITOS SICUEPA Y AGUITA NO SE ABREN YA Q SOLO SE INGRESARON EN LA ODO POR TEMA DE AVISOS DE SUSPENSION YA Q SE PIERDE COMUNICACION CON ESTOS EQUIPOS AL ESTAR TANTO TIEMPO APAGADOS Y DESPUES HAY Q DESPLAZAR PERSONAL HASTA EL SITIO PARA MANIOBRAS LOCALES AL MOMENTO DE NORMALIZAR EL CTO MONTEZUMA RECHAZA NO FUE POSIBLE ENCONTRAR LA FALLA QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO A PRIMERA HORA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 06:36:38
8255486 | 934764 | PRO23L13 | O43056 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-09 06:25 | 2024-05-14 17:02 | 130.62 | 1 | 36 | - | SW O43056 1X6T 14:30 TRAFO O43061 ESTA FALLADO. RIMMEL. 10 KVA. 7.6 KV. AUTOPROTEGIDOSERIE 2017020719 Y NRO DE EMPRESA 571182 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 20:28:43
8255566 | 934837 | AMA23L12 | W31418 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 18:30 | 2024-05-10 07:51 | 13.34 | 1 | 27 | - | se cambia 1x0.6dual tr w31418 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 11:15:29
8256930 | 935318 | AMA23L12 | W31418 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 18:16 | 2024-05-15 07:45 | 13.48 | 1 | 27 | - | se cambia 1fq de 8a ten seccion w30305 se cambia 1fq dual y un portafusible en trf w31418 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 09:11:49
8257911 | 935719 | FIL23L12 | N21988 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 16:36 | 2024-05-19 10:45 | 18.15 | 1 | 104 | 18:50 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador N21954, la sección que alimenta este transformador tenía fusible quemado, cuando se normaliza la sección vuelve a quemar fusible el transformador, este transformador está rechazando, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador 19:20 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N21988<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 19:46:38<br><br> | 18:50 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador N21954, la sección que alimenta este transformador N21988 tenía fusible quemado, cuando se normaliza la sección vuelve a quemar fusible el transformador, este transformador está rechazando, se requiere acompañamiento para hacer pruebas al transformador, se genera pendiente. 19:20 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección N21988 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-18 19:49:59
8257999 | 935680 | PRO23L15 | O44796 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-18 17:31 | 2024-05-18 19:01 | 1.5 | 5 | 27 | SE GENERA ORDEN A SOLICITUD DEL TECNICO DAVID RODRIGUEZ PARA REALIZAR TRABAJOS DE PROXIMIDAD, AHOYADO Y ARRIME DE MATERIALES CON EL FIN DE REALIZAR CAMBIO DE TRANSFORMADOR O44804 EL DIA DE MAÑANA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 15:29:47<br><br> | se abre sección O44796 para realizar cambio de transformador que se encontraba quemado, se instalan cortacircuitos, dps y se adecua sistema de puesta a tierra, se instalan bajantes en cable ecológico, se normaliza a las 19:00 del día 18/05/2024. transformador ya presentaba cierre en bitácora 38804. datos del transformador instalado: *serie: 522788 *empresa: 608007 *año: 2024 *marca: magnetron *capacidad: 5KVA a 7.6KV Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 13:05:46
8259280 | 936079 | QHI23L11 | W40056 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-22 10:54 | 2024-05-22 13:51 | 2.94 | 4 | 27 | - | 13:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W40056 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-22 14:12:08
8259572 | 936010 | AZU23L13 | N21057 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 06:40 | 2024-05-22 13:31 | 6.84 | 1 | 27 | - | En la SW N21059 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21128 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21108 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF N21057 se usan 4 fusibles de 2.1a tipo dual y 1 porta-fusible, se encontró corto en ramal secundario, se deja abierto y afectados 2 usuarios. En el TRF N21035 se cambia 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 19:52:46
8261255 | 936562 | PRA23L13 | N49006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:46 | 2024-05-26 17:37 | 1.86 | 8 | 27 | - | EN LA SW N49006 SE CMBIA 3 FUSIBLES DE 20A TIPO T. QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 18:17:12
8262210 | 936103 | SNA23L12 | E42058 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-29 09:56 | 2024-05-29 14:05 | 4.16 | 1 | 27 | - | CUMPLEN ACTIDAD Y, EN TIEMPOS TERMINARON CASI UNA HORA ANTES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 16:58:34
8262845 | 935890 | PRO23L13 | O43065 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-31 13:31 | 2024-05-31 16:48 | 3.28 | 1 | 27 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 17:09:45
8257657 | 935655 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 05:48 | 2024-05-18 08:59 | 3.17 | 19 | 0 | se normaliza circuito ESM23L12 entrando en operación normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:01:32<br><br>17:49 SE HACE APERTURA DE LA SECCION O34212 Y SE HACE UN INTENTO DE CIERRE, CIRCUITO RECHAZA, SE ESCUCHA EXPLOSION CERCA, SE PROCEDE A REALIZAR RECORRIDO 17:53 SE CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION O34212 Y SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:56:43<br><br>SE NORMALIZA SS.AA PLANTA ESMERALDA ESM23L12 <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 17:49:26<br><br>16:02 SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE NORMALIZA SECCION C23659, SE REPARA LINEA PRIMARIA QUE SE ENCONTRABA REVENTADA ENTRO LOS NODOS C23015 Y C23145, SE REALIZA PODA EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 17:48:13<br><br>GRUPO DE HUGO ROJAS SE ASIGNA PARA REALIZAR REPARACION, SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C23659 A LAS 13:43 COMO CORTE VISIBLE PARA EJECUTAR ACTIVIDADES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:33:23<br><br>NO SE ENCUENTRA DA?O O CAUSA PROBABLE DE LA FALLA DEL CIRCUITO INS23L14, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL EVENTO FUE GENERADO POR LA FALLA EN EL CIRCUITO ESM23L12.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:31:00<br><br>09:23 SE REALIZA INTENTO DE NORMALIZACION CERRANDO SECCION C20002, RECONECTADOR CIERRA Y QUEDA EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:13:51<br><br>SE CIERRA SECCION C23659 Y SE ABRE SECCION C20002, SE REALIZA SWITCHEO AL RECONECTADOR 2IN14R01, QUEDA CERRADO Y EN OPERACION NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 14:10:21<br><br>SE ENCUENTRA LINEA CAIDA DEL CIRCUITO ESM23L12 ENTRE LOS NODOS C23015 Y C23847, APOYOS COMPARTIDOS CON CIRCUITO INS23L14, RED NO AFECTA FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO INS23L14.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:50:29<br><br>SE REALIZA RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL RECONECTADOR 2IN14R01, SE PROCEDE A HACER APERTURA DE LA SECCION C23659 PARA REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR. 07:47 CERRADO RECONECTADOR 2IN14R01, SE CONTINUA LA BUSQUEDA AGUAS ABAJO DE LA SECCION C23659. <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 13:48:19<br><br>se abrio ESM23L14 PLANTA ESM Y SE CIERRA ESM23T11 PERO SIGUEN SIN SERVICIO Y NUEVAMENTE SE ABRE 7:11 SE CIERRA NUEVAMENTE ESM23T11 PERO QUEMA FUSIBLES LE INFORMA QUE ENCONTRARON LINEA PRIMARIA REVENTADA PLANTA ESM SE PROCEDIO ABRIRO ESM23L12 Y SE CIERRA ESM23T11 QUEDANDO NORMAL PENDIENTE REPARAR LINEA PRIMARIA EN EL TANQUE DE CARGA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-18 12:10:42<br><br>Se presenta disparo del circuito se ensaya y rechaza. FSE 3240001169.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-18 06:20:39<br><br> | se realiza reparación de tramo de conductor en calibre 1/0 a causa de elementos arbóreos que generaron la falla, se realiza poda y se normaliza circuito ESM23L12, circuitos INS23L14 y ESM23L12 con topología y operación normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-18 18:04:17
8263614 | 937316 | AZA23L18 | M46784 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-03 13:26 | 2024-06-03 14:06 | 0.66 | 1 | 27 | - | AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO ARANJUEZ, NORMAL POR AR, EN UNO DE LOS DISPAROS SACA EL CTO AZA23L18 DESDE SUB, SE DESHABILITA EL AR DEL RECONECTADOR DE CUMULOS AZA23L18 INTERRUPTOR 2AS18R01 ¦ Dir.:VIA PANAMERICANA PUENTE LA PLAYITA Y SE ENSAYA CTO AZA23L18 RECIBIENDO NORMAL, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO MOVIL 5, AL LELGAR AL SITIO DONDE LOS USUARIO INDICAN EXPLOSION LA COMUNIDAD INDICA QUE UN GALLINAZO PROVOCO CORTO EL LA LINEA ,SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO EL GALLINAZO , EN EL NODO M14462 SE RETIRA PALMA QUE ESTABA SOBRE LA RED. SE ENSAYA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA18R01 Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 13:23:40 AZA23L18 TRANSFORMADOR M46784 ¦ Dir.:K 44 69 24 ZONA VERDE 2 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-03 14:14:53
8264642 | 936871 | VBO23L14 | W36278 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 08:35 | 2024-06-07 12:55 | 4.33 | 1 | 27 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 13:05:19
8264697 | 937662 | VBO23L14 | W36446 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-07 07:11 | 2024-06-07 09:19 | 2.13 | 1 | 27 | SE ESTA ATENDIENDO LINEA REVENTADA EN NODO:W36504 FCA El PARAISO a causa de guadual en el nodo W36571, LA FALLA SE LOGRÓ ENCONTRAR AYER 6 DE JUNIO LUEGO DE BUSCAR Y HACER VARIAS MANIOBRAS, PERO NO SE LOGRÓ REPARAR, POR LO QUE QUEDÓ PARA EL 07 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 07:40:14<br><br> | SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 13:58:38 SW W36446 1X6T 09:18 SW W36445 1X12T 08:56 SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 14:04:08
8264785 | 937702 | MAR23L12 | C24260 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-07 14:06 | 2024-06-07 17:00 | 2.9 | 1 | 27 | - | En el TRF C24260 se cambia 1 fusible de 1.3A tipo Dual, se retira ave que estaba sobre bajante. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-07 18:51:45
8265389 | 937879 | ELA23L12 | E10078 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:20 | 2024-06-10 09:01 | 1.68 | 1 | 27 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E10078 1 3 H 09:00 SW E10079 1 1 H 09:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 11:04:23
8267112 | 938317 | FLR23L12 | E50040 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:25 | 2024-06-14 08:38 | 0.22 | 1 | 27 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E50056 NORMAL A LAS 19:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:39:11<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:22:33<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50072 NORMAL A LAS 09:34 6 X 12T SR E50059 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 09:44 1 X 6T SW E50064 NORMAL A LAS 10:18 2 X 0, 6 DUAL TRAFO E50063 NORMAL A LAS 10:38 1 X 1, 0 DUAL TRAFO E50066 NORMAL A LAS 11:18 TRAFO E50133 SE REALIZÓ CAMBIO DE AISLADOR PIN A LAS 16.40 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E50135 NORMAL A LAS 16:40 11 X 12T SR E50101 3 FASES FALLADAS TUVO RECHAZOS, NORMAL A LAS 17:06 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:53:05 E50091 1 X 6T 10:15 E50095 2 X 6T 10:30 E50100 1 X 1, 6D 11:15 E50147 1 X 0, 6 DUAL 12:01 E50129 2 X 6T 13:25 E50130 1 X 0, 6 DUAL 13:45 E50083 1 X 1, 0 DUAL 18:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:51:42 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 06:40:35
8267114 | 938317 | FLR23L12 | E50040 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:38 | 2024-06-14 08:53 | 0.24 | 1 | 27 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E50056 NORMAL A LAS 19:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:39:11<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:22:33<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50072 NORMAL A LAS 09:34 6 X 12T SR E50059 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 09:44 1 X 6T SW E50064 NORMAL A LAS 10:18 2 X 0, 6 DUAL TRAFO E50063 NORMAL A LAS 10:38 1 X 1, 0 DUAL TRAFO E50066 NORMAL A LAS 11:18 TRAFO E50133 SE REALIZÓ CAMBIO DE AISLADOR PIN A LAS 16.40 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E50135 NORMAL A LAS 16:40 11 X 12T SR E50101 3 FASES FALLADAS TUVO RECHAZOS, NORMAL A LAS 17:06 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:53:05 E50091 1 X 6T 10:15 E50095 2 X 6T 10:30 E50100 1 X 1, 6D 11:15 E50147 1 X 0, 6 DUAL 12:01 E50129 2 X 6T 13:25 E50130 1 X 0, 6 DUAL 13:45 E50083 1 X 1, 0 DUAL 18:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:51:42 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 06:40:35
8267772 | 938422 | SNA23L12 | E42058 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 22:57 | 2024-06-15 12:50 | 13.89 | 1 | 27 | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:43:47<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:14:35<br><br> | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:45:40
8267866 | 938430 | FLR23L12 | E50040 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:53 | 2024-06-15 08:01 | 23.13 | 1 | 27 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8268357 | 938673 | QHI23L13 | W41991 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-17 12:32 | 2024-06-17 16:41 | 4.14 | 1 | 27 | - | En el TRF W41991 se realiza ensayo a las 16:15 con 1 fusible de 1.0A tipo dual pero rechaza en recorrido se encuentra red terminal entorchada, se normaliza servicio con otro fusible de 1.0A tipo Dual. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-17 17:11:35
8270605 | 939349 | FLR23L12 | E50040 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:55 | 2024-06-23 09:36 | 1.68 | 1 | 27 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MUCHOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:16:05 .. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:22:24
8271832 | 939867 | MNA23L13 | C16018 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 11:36 | 2024-06-27 12:21 | 0.75 | 2 | 27 | - | 12:20 CAMBIA 1 A FQ 6 T SW C16018 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 13:08:20
8272226 | 939969 | SUP23L14 | W65482 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 18:18 | 2024-06-28 11:41 | 17.37 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 12:26:46
8272361 | 940035 | MAR23L12 | C24063 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 13:37 | 2024-06-28 15:55 | 2.3 | 1 | 27 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR C24063 2 1.0 D 15:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-28 18:05:39
8272771 | 939570 | CHA23L13 | C11040 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-30 10:16 | 2024-06-30 11:00 | 0.74 | 1 | 27 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones CRA 4 NO 1 32 MATADERO URB LOS NOGALES LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE FINALIZAN SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 13:17:07
8264103 | 937443 | CHA23L16 | C14688 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 14:26 | 2024-06-04 17:06 | 2.66 | 3 | 27 | - | En la SW C14688 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. queda servicio normal en el sector. El reporte de GLORIA LUISA ECHEVERRY VARELA VDA ALTO SAN JUAN 3143494938 3143494938 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR SANTA ROSA CHA23L16 C14688 C14694 NO FUE POSIBLE CONFIRMAR CON USUARIO, MÚLTIPLES LLAMADOS Y TELÉFONO EN SISTEMA CORREO DE VOZ. SE REALIZA REPARACIÓN EN LA SECCIÓN DEL RAMAL. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:02:30
8264178 | 937509 | SIO23L14 | O38745 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-05 08:31 | 2024-06-05 09:15 | 0.74 | 4 | 27 | - | SW O387455 1X15T 09:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 10:12:52
8264418 | 937629 | CHA23L16 | C14688 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-06 11:01 | 2024-06-06 12:10 | 1.16 | 3 | 27 | - | SW C14688 2X8T 12:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:06:30
8264905 | 937761 | SIO23L14 | O38745 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 08:00 | 2024-06-08 11:42 | 3.71 | 4 | 27 | - | SIO23L14 INTERRUPTOR O38745 ¦ Dir.:VDA LA PALMA 1f 15 a tipo t Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 12:15:18
8266615 | 936783 | VBO23L15 | W37297 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-06-13 07:33 | 2024-06-13 17:28 | 9.92 | 3 | 27 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. NO SE EJECUTAN MANIOBRAS SOBRE GUARATO, SANTA CECILIA Y MONTEZUMA. PORQUE LAS MANIOBRAS VAN CEÑIDAS A LAS MANIOBRAS SOBRE 33 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:19:42
8267358 | 938330 | SIO23L14 | O38745 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:21 | 2024-06-14 11:50 | 5.48 | 4 | 27 | - | SW O38745 1X15T 11:50 SW O38840 1X6T 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 18:41:18
8267908 | 938521 | SIO23L14 | O38745 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:40 | 2024-06-15 19:40 | 26 | 4 | 27 | - | SE NORMALIZA SW O38745 CON 1 FQ DE 15 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 19:46:52
8269732 | 939044 | NSA23L14 | E55002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 07:58 | 2024-06-20 09:11 | 1.22 | 4 | 36 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: SECCIONES DE REPETICION E55035 4FQ-30T(UNA FASE FALLADA) Y E550002 4FQ*15T(UNA FSE FALLADA. 16:40: CON APOYO DE MILLER LOPEZ, REPARAN ARCO SECUNDARIO REVENTADO EN EL E55332, 3 USUARIOS SIN SERVCICIO, UTILIZAN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:00:23
8272062 | 939915 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 23:02 | 2024-06-28 10:47 | 11.75 | 11 | 56 | se abre seccion n11722 y se cierra el reconectador de cumulos 2NR14R01 Cristalina, se abre la seccion n11733 y se cierra la seccion n11722, se realiza ensayo a la seccion N11733 Y ENTRA NORMAL - QUEDA PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS N11716 A N11718 - SE INFORMA ASISTENTE ALEXANDER VILLAMIL SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.6A EN TRF N11719<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:26<br><br>Se realiza ensayo de cierre se sostiene par de segundos pero vuelve a abrir. Pendiente recorrido a primera hora por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:11:26<br><br>Se presenta disparo de c?mulos Cristalina 2NR14R01 y ejecutad ciclos de Auto-Recierre pero no queda normal. En el sector se presentan fuertes lluvias y condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:09:26<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:49
8272190 | 939983 | SIO23L14 | O38745 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:43 | 2024-06-28 10:56 | 3.22 | 4 | 27 | JHON MARIO HIDALGO NORMALIZA SW O38745 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 11:06:56<br><br> | SE NORMALIZA SW O38745 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 11:22:07
8272392 | 939938 | SNA23L15 | E41537 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:48 | 2024-06-28 12:00 | 6.21 | 5 | 0 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8221546 | 923636 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-01 15:12 | 2024-02-02 08:16 | 17.07 | 1 | 26 | - | se normaliza servicio en sector solo se emplea fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 09:12:02
8222434 | 923816 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:13 | 2024-02-03 08:10 | 1.95 | 4 | 26 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C25525 1 15 T 08:10 SW C25495 1 20 T 09:00 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C25358. 13:30 Se realiza poda vegetación, (árbol y guadua), en contacto con la red secundaria. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. Quedando el servicio de energía normal. 11:21 a 16:29 Se abre SW C25495, para realizar reparación. Se repara línea primaria reventada entre los nodos C25504 al C25508. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 17:32:27
8222685 | 923956 | VBO23L14 | W36264 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-03 11:22 | 2024-02-04 10:21 | 22.98 | 1 | 26 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W33107 1 6 T 09:05 Quedando el servicio de energía normal. Se retira ave o animal, (zarigüeya), en contacto con la red secundaria. TR W36264 2 1.0 D 10:20 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR W33108. 09:35 Se encuentra transformador con corto interno. No se le ingresa maniobras ya que el transformador es particular. Se le dan todas las indicaciones al usuario como proceder. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 11:06:55
8223363 | 923204 | BOA23L14 | O22965 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-06 13:30 | 2024-02-06 14:00 | 0.5 | 1 | 26 | - | SE CUMPLE ODO - Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA SAN ANTONIO VDA SAN ANTONIO VDA LA CANCHA Transformadores: O22965 - ABIERTO TF DE 13:30 A 14:00 O22975 - ABIERTO TF DE 14:20 A 14:55 O22978 - ABIERTO TF DE 15:10 A 15:50 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 17:39:08
8223686 | 924389 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-07 21:01 | 2024-02-08 08:20 | 11.32 | 5 | 0 | 10:45 A 11:40 Informa el personal técnico que se abre el transformador W17042 para aplomar poste secundario, se instala pase flojos y retenida.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:15:36<br><br>Se presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal t?cnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vac?o y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la secci?n W17047 el personal t?cnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la secci?n W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Davia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vac?o. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 09:57:37<br><br> | e presenta disparo del circuito SCH23L12 EL CHAMI, se ensaya y rechaza, se solicita el personal tecnico revisar. Se abre las secciones W17047, W17027 y el circuito continua rechazando, se realizan pruebas al reconectador en vaco y rechaza, se procede a cerrar bypass del circuito. Para cerrar la seccion W17047 el personal tecnico solicita des energizar el circuito, como se encontraba por bypass fue necesario hacer swicheo al circuito 33 kV porque la seccion W17047 es puenteada. Todo el circuito queda energizado, se reporta la novedad del reconectador al disponible de CyP Camilo Devia quien se comunica con el personal en campo para realizar pruebas al reconecator SCH23L12. El equipo queda de nuevo disponible, se normaliza el bypass, informa Camilo Devia que no hacen pruebas y todas fueron exitosas, no se evidencia cual pudo ser la causa del rechazo del equipo en vacio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:16:33
8224913 | 924883 | RSA23L12 | W24341 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 08:14 | 2024-02-13 09:26 | 1.2 | 1 | 26 | - | 09:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E24341, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-13 10:32:29
8225343 | 925022 | FLR23L15 | E51217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 10:22 | 2024-02-14 14:50 | 4.47 | 4 | 26 | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51425 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:08:26<br><br> | SW E51256 ¦ Dir.:SANTA BARBARA 1F ASE FALLADA 3F 25 A TIPO T SW E51426 1F 6 A TIPO T 10:54 TRF E51285 1F 2 A TIPO H 12:50 TRF E51308 1F 3 A TIPO T 12:20 TRF E51307 1 3 A TIPO H 12:35 SW E51314 1F 6 A TIPO T 12:55 TRF E51314 1F 2 A TIPO H 13:15 SW E51217 1F 12 A TIPO T 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:28:47 FLR23L15 TRANSFORMADOR E51433 ¦ Dir.:VD AMARGARITAS T3 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:49:51
8225494 | 925139 | PRO23L12 | 2PR12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 07:38 | 2024-02-15 07:39 | 0.01 | 4 | 26 | - | - 07:38 DISPARA 2PR12R01 TATAMA NORMAL POR AR - 07:43 INFORMA AT VICTOR HUGO RIOS LOCALIDAD SIN SERVICIO - ESCUCHAN EXPLOSION - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O41053 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 09:27:44
8226756 | 925609 | FIL23L12 | N21978 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 07:54 | 2024-02-20 09:57 | 2.05 | 1 | 26 | - | Se repone 1 FQ de 1.0D, causa desconocida, queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-20 10:15:53
8228770 | 926580 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 18:05 | 2024-02-29 09:53 | 15.8 | 1 | 26 | - | 9+53: CAMBIA 2FQ*0.6 DUAL EN TRF O22051 Y, CONFIRMA SERVICIO EN SITIO Y CON USUARIOS QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-29 10:59:19
8222123 | 923801 | MNA23L13 | MNA23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 21:39 | 2024-02-03 08:19 | 10.67 | 7 | 187 | Observación: reportan que se les reventó la pertiga.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 09:02:34<br><br>Se realiza apertura de la SW C13779 para realizar ensayo de cierre de circuito, el cual queda normal, se inicia recorrido. Se realiza poda entre los nodos C13777 al C13766 y se normaliza la SW C13779, quedando servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 08:38:19<br><br> | Se realiza poda entre los nodos C13777 al C13766 y se normaliza la SW C13779, quedando servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 09:29:10
8224877 | 924076 | AMR23L14 | C31070 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-13 08:40 | 2024-02-13 13:01 | 4.34 | 11 | 26 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTO RECIERRE DEL CIRCUITO CONFAMILIARES, SE ABRIÓ LA SECCION DEL NODO C31070 SE CONTRUYÓ LA 3 FASE DESDE EL NODO C31085 AL C31086 PARA CONEXION DE SERVICIO NUEVO SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 13:17:18
8227004 | 925770 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Afectación por fallas en redes de otros OR | 2024-02-21 08:31 | 2024-02-21 15:05 | 6.57 | 3 | 0 | 11:06 SE CIERRA LA SW W42883, SALE EN FALLA CUMULOS NUEVAMENTE AL CERRA LA SW. 11:22 SE ABRE LA SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA CUMULOS ENTRANDO NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 11:45:52<br><br>10:05 SE REALIZA APERTURA DE SW W42883, SE CIERRA CUMULOS 2MG13R01 Y ENTRA NORMAL, SE CONTINUA CON RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SW W42883, 3 TRAFOS SIN SERVICIO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-21 10:15:59<br><br> | EN LA REVISION DEL CIRCUITO SE ABREN RAMALES ILEGALES EN LOS NODOS W30428 Y EL W30425/426 SE ENERGIZA TODO EL CIRCUITO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-21 15:24:06
8216339 | 921031 | MAZ23L13 | E31400 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 12:11 | 2024-01-08 14:30 | 2.33 | 1 | 26 | - | MAZ23L13 TRANSFORMADOR E31400 ¦ Dir.:QUIMULA 1F 2 H 14:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-08 17:14:01
8216593 | 921199 | BOA23L12 | O23709 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-10 08:48 | 2024-01-10 10:21 | 1.55 | 1 | 26 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.3D EN TR O23709. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 10:55:40
8216632 | 921179 | PRA23L13 | N49339 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-10 07:39 | 2024-01-10 11:15 | 3.61 | 1 | 26 | - | PRA23L13 TRANSFORMADOR N49339 ¦ Dir.:VDA. SAN MIGUEL SE RETIRA ZARIGUEYA DE LA CUBA DEL TRAFO Y SE NORMALIZA SERVICIO CON 2F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-10 14:56:02
8216935 | 918464 | IRR23L13 | C34295 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-12 09:06 | 2024-01-12 16:20 | 7.23 | 1 | 26 | - | SE REALIZÓ REMODELACION DE LA RED SECUNDARIA DEL TRANSFORMADOR C34295. EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 16:30:41
8217245 | 918614 | VBO23L14 | W36479 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-13 09:11 | 2024-01-13 16:50 | 7.65 | 1 | 26 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 17:28:31
8217743 | 921109 | MGT23L15 | W23189 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 08:36 | 2024-01-16 16:10 | 7.57 | 1 | 26 | - | Cambio de DPS quemado y templetes que están reventados en el transformador del nodo W23189, realizar mantenimiento a los ramales secundarios del transformador. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-16 16:40:31
8218034 | 921227 | RIO23L14 | W55869 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 10:01 | 2024-01-17 12:00 | 1.98 | 1 | 26 | - | cambiar tramo de red secundaria desnuda pasa por una parte de la cancha y pasa Siempre bajita se requieren 150M de trenza. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 13:03:18
8220121 | 923074 | BQE23L12 | D15150 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 12:30 | 2024-01-27 15:16 | 2.77 | 3 | 26 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 15T en la sección D15150 después de cambiar un aislador de pin en el nodo D15133 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-27 18:02:58
8217016 | 921391 | SUP23L14 | W65047 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 08:22 | 2024-01-12 10:35 | 2.22 | 8 | 26 | - | NOVEDADES: 1. EL TECNICO LIBARDO GUZMAN NO FIGURA EN LISTADO DE TECNICOS, ESTA REEMPLAZANDO VACACIONES DE SANDRO CELIS(SE HACE ODT A NOMBRE DE SANDRO). 2. CAMBIA FUSIBLES EN TRF Y EN SW DE DIFERENTE RAMAL. 3. A LAS 12:40 TERMINA DE REVISSAR RAMALES BUSCANDO LA FALLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-12 13:13:11
8229036 | 926709 | FLR23L15 | E51217 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-01 06:27 | 2024-03-01 07:48 | 1.35 | 4 | 26 | - | SW E51217 1X6T 07:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 11:37:39
8229152 | 926810 | ENE30L14 | AZA30L15 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:43 | 2024-03-01 16:45 | 0.04 | 24 | 0 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8229821 | 927020 | BOL23L12 | E61728 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 06:35 | 2024-03-04 12:21 | 5.77 | 2 | 26 | - | Se repone 2 FQ de 6T en el SW E61728 a causa de descargas en la zona,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-04 14:13:06
8229840 | 927028 | PRA23L13 | N49339 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 08:23 | 2024-03-04 11:58 | 3.58 | 1 | 26 | - | SE REPONE 1 FQ 1.0d EN EL TRAFO N49339 Y 1 DE 1FQ DE 0.6D CAUSA DESCARGAS ATM EN LA ZONA,QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 15:21:43
8230124 | 927211 | MAR23L13 | C25402 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 17:06 | 2024-03-05 17:51 | 0.76 | 1 | 26 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, DUAL TRAFO C25402 NORMAL A LAS 17:51, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-05 19:03:41
8230497 | 926536 | AGU23L15 | N43524 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 09:38 | 2024-03-07 11:56 | 2.3 | 1 | 26 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO AGU23L15 2. APERTURA DE TRAFO N43524 DESABILITAR EL RECIERRE DEL CTRO AGU23L15. REUBICAR APOYO SECUNDARIO A PARAMENTO. SE REUBICA EL MISMO APOYO SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-07 13:48:19
8230632 | 927486 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 21:52 | 2024-03-08 13:00 | 15.13 | 1 | 0 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8231518 | 927836 | RIO23L15 | W54961 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 17:36 | 2024-03-11 20:31 | 2.92 | 1 | 26 | - | cto RIO23L15, tr W54961: se repara linea secundaria rota; se debe retemplar red secundaria. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-11 21:20:33
8232140 | 927848 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 20:42 | 2024-03-12 07:50 | 11.13 | 4 | 26 | - 09:56 DISPARA MAR23L13 ALTO CAUCA - INFORMA AT DIEGO EDISON ROMERO QUE LA CAUSA DEL DISPARO FUE ENSAYANDO TF C25548 PORTA FQ TOCA LINEA SW C25547 QUE ESTA EN EL MISMO POSTE <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-12 10:54:47<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW C25525 NORMAL A LAS 07:50 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 3 DUAL TRAFO C25548 Y RECHAZA A LAS 07:55, SE HACE RECORRIDO Y SE HACE PODA, SE CAMBIA FUSIBLE NUEVAMENTE Y RECHAZA A LAS 08:40, SE CONTINUA RECORRIDO SE ORGANIZA UNA ACOMETIDA EN POSIBLE CORTO SE CAMBIA FUSIBLE Y VUELVE Y RECHAZA, SE CONTINUA RECORRIDO SE ENCUENTRA UNA ACOMETIDA 2 X 8 +8 QUEMADA, SE RETIRA, CUANDO EL COMPAÑERO SE ENCONTRABA BAJANDOSE DEL POSTE ESTE SE LADEA Y SE REVIENTA TEMPLETE, SE NORMALIZA TEMPLETE SE CAMBIA COMETIDA EN EL MEDIDOR 6677131481 CON CUENTA DE COBRO 27878 QUEDANDO CIRCUITO NORMAL A LAS 17.50 CON FUSIBLE 1 X 1, 3 DUAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-12 19:22:31
8232266 | 927982 | QHI23L12 | W42179 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 19:07 | 2024-03-13 09:01 | 13.9 | 1 | 26 | - | TRF W42179 9:00 2F 0,4 DUAL SW W42198 10:20 1F 12 A TIPO T SW W42196 10:30 1F 6 A IPO T SW W42195 10:40 1F 8 A TIPO T SW W42255 11:35 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 12:24:02
8232898 | 927221 | VBO23L15 | W37204 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-15 08:05 | 2024-03-15 15:36 | 7.52 | 3 | 86 | - | APERTURA DE SECCION W37204 POR DOS HORAS PARA HAER PEGUE DE RAMAL PRIMARIO EN EL NODO W37210 LUEGO DEJAR ARCOS ABIERTOS EN EL NODO W37215 SL W37216 PARA REALIZAR PEGUE DE RAMAL NUEVO A PARTIR DEL NODO W37219 PARCELACIONES NATALIA ANDREA Y MONTECARLO EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-15 15:58:11
8232905 | 928239 | RIO23L15 | W54040 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-15 06:07 | 2024-03-15 09:40 | 3.56 | 1 | 26 | TRF W54040 9:40 1F 1,6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 10:30:22<br><br> | SW W54990 11:35 11:55 SE ABRE LA SW W54990 DE LAS 11:35 A LAS 11:55 SW CON PTO CALIENTE, SE CORRIGE Y SE AJUSTA CONEXIÓN EN EL NODO W54996 TRF W54040 9:40 1F 1,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 12:43:52
8233084 | 928298 | IRR23L13 | C34284 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-15 15:10 | 2024-03-15 16:25 | 1.25 | 1 | 26 | - | 15:10 16:25 Se abre TR C34284, para realizar reparación. Se repara línea secundaria trenzada, fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-15 20:00:38
8234447 | 927294 | NRA23L14 | N11733 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-03-20 09:01 | 2024-03-20 16:01 | 7.01 | 11 | 26 | LA ACTIVIDAD LA VA EJECUTAR EL GRUPO DE FRANCISCO RUIZ Y HUGO ALEJANDRO ROJAS. NO SE INGRESAN EL PERSONAL EN ESTA ODO DEBIDO A QUE NO APARECEN PARA INGRESARLOS, SE VALIDO PERO NO SALEN EN LA OPCION DE GRUPOS PARA ADICIONAR LOS RESPONSABLES.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-20 08:46:16<br><br> | ODO CUMPLIDA APERTURA SECCION N11741, GRUPO DE PODA REALIZA MANTENIMIENTO FORESTAL DESDE EL NODO N11208 AL N11054; GRUPO FRIA REALIZA INTALACIÓN DE SECCCIÓN TRIPOLAR EN EL NODO FISICO N11118, CAMBIO DE TEMPLETES EN EL NODO FISICO N11744 Y CON EL SERRUCHO REALIZA PODA DE ARBOL CERCANO A ESTE MISMO NODO. EN TORRE SECUNDARIA DEL TRAFO N11745 SE DEBEB CAMBIAR TEMPLETE AL ANGULO Y RECOJEN RED SECUNDARIA QUE ESTÁ EN BASIO EN EL SUELO. GRUPO FRIA REVISON DE ASILAMIENTO N11053 PIN. DECRETO 0037. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-20 16:39:30
8234587 | 928867 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 16:57 | 2024-03-21 11:16 | 18.32 | 4 | 26 | - | SW C25525 RECHAZANDO UNA FASE INFORMA DIEGO ROMERO Q HAY UN GUADUAL MUY CERCA A LA RED Y CADA Q VENTEA O LLUEVE GENERA FALLA EN LA SW C25525 SE GASTA UN FUSIBLE DE 15 AMP T EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 17:58:04
8235294 | 927975 | MGT23L13 | W42883 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-22 10:59 | 2024-03-22 13:45 | 2.77 | 3 | 26 | maniobra de apertura de la sw W42883 es tardia porque segun manifiesta el ejecutor se debia primero hacer el hueco para instalar el poste.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-22 11:07:32<br><br> | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO MGT23L13 2. APERTURA DE SECCION W42883 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_VDA LA INDIA W30420 -W30418_ANSERMA VDA LA INDIA POR ARAUCA / LAS MARGARITAS , HINCAR POSTE DE 12 MTS PARA DAR ALTURA A RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS W30420 AL W30418, COORDINAR CON TECNICO CHEC PARA APERTURA DE SECCION VDA LA INDIA nota: demora en maniobras programadas es porque el terreno donde se hace la excavacion para el poste es muy predregoso Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-22 14:00:16
8236890 | 929777 | RIO23L15 | W54961 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-29 07:01 | 2024-03-29 08:41 | 1.67 | 1 | 26 | - | TRAFO W54961 1X1.6 DUAL 08:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 11:48:48
8237349 | 929917 | AGU23L15 | N43727 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 07:34 | 2024-03-31 10:20 | 2.77 | 3 | 26 | - | se normaliza sw n43727 con 1 fq de 10 a t Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 13:05:13
8237351 | 929922 | RIO23L16 | W52374 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-30 17:14 | 2024-03-31 11:51 | 18.62 | 1 | 26 | - | SE NORMALIZA TRF W52374 CON 2 FQ DE 1.6 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 13:10:00
8240426 | 931025 | INS23L12 | C21160 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 18:10 | 2024-04-10 07:31 | 13.35 | 12 | 30 | - | - HACE RECORRIDO A RED PRIMARIA ESTA NORMAL - 07:30 CAMBIA 1 FQ 30 T SW C21160 - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C21410 - 09:07 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO DE TF C21303 - MAL REPORTADO - CORRESPONDE A FALLA DE SW C21160 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 09:53:33
8237950 | 929959 | MTT23L14 | W14076 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 14:10 | 2024-04-01 16:01 | 1.84 | 1 | 26 | - | Se abre el TR W14076 para realizar instalación de poste secundario, aplonar torrecilla de BT. cambio de red abierta por red trenzada y se le da realce a otros ramales, el servicio queda normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 17:49:41
8239462 | 930508 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:15 | 2024-04-05 12:15 | 45.01 | 1 | 26 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O22045 1 6 T 07:56 TR O22051 3 0.6 D 12:15; con arcos secundarios abiertos. SW O22126 1 6 T 17:10 Quedando el servicio de energía normal. 15:40 a 15:55 Se abre TR O22051, para realizar reparación. Se cierran arcos secundarios, y se dejan otros arcos abiertos para el md 6677122705. En este medidor están conectados varios usuarios ilegales y alimenta un resguardo indígena. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR O22956. 18:28 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal en el sector. Se llama al usuario varias veces y no responde los llamados. Se pregunta por el usuario y nadie da razón de él. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 19:08:09
8239464 | 930508 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 15:40 | 2024-04-05 15:55 | 0.25 | 1 | 26 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O22045 1 6 T 07:56 TR O22051 3 0.6 D 12:15; con arcos secundarios abiertos. SW O22126 1 6 T 17:10 Quedando el servicio de energía normal. 15:40 a 15:55 Se abre TR O22051, para realizar reparación. Se cierran arcos secundarios, y se dejan otros arcos abiertos para el md 6677122705. En este medidor están conectados varios usuarios ilegales y alimenta un resguardo indígena. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR O22956. 18:28 Se visita al usuario y se encuentra el servicio de energía normal en el sector. Se llama al usuario varias veces y no responde los llamados. Se pregunta por el usuario y nadie da razón de él. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 19:08:09
8239473 | 930604 | SNA23L12 | E42033 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-05 16:51 | 2024-04-05 17:06 | 0.25 | 1 | 26 | - | Se realizan maniobras en el TRF E42033 para realizar ajuste general de bornes secundarios, se reestablece el servicio en el sector y queda sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:40:41
8239602 | 930642 | RSA23L12 | W24343 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-06 07:52 | 2024-04-06 12:00 | 4.13 | 1 | 26 | - | - 09:00 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF W24343 RECHAZA 1 FQ - SE ABRE OTRO FQ - SE HACE RECORRIDO - SE ENCUENTRA 2 LINEAS ENTORCHADAS - 09:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL - CERRADO TF W24343 Y RECHAZA FQ NUEVAMENTE - REVISA Y ENCUENTRA ACOMETIDA QUEMADA - EN MISMO APOYO HAY 5 ACOMETIDAS - SOLICITA COMPAÑIA DE GRIPO DE ANSERMA ALIRIO OSPINA - REPARAN ARCOS SECUNDARIOS - GASTA 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS - SE AISLA LINEAS DE CARGA NUMERO 8 EN CORTO - SE DESCONECTA ACOMETIDA MEDIDOR 6690045962 USUARIO NO ACEPTA CUENTA DE COBRO - USUARIO QUEDA SIN SERVICIO - VA A MANDAR A REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR - SE ENTREGA ACOMETIDA A USUARIO - 12:00 CERRADO TF W24343 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-06 14:13:23
8240493 | 931028 | PRO23L15 | O44818 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 14:50 | 2024-04-10 11:21 | 20.51 | 3 | 26 | - | SE NORMALIZA SW O44818 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-10 13:32:28
8241625 | 931444 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:39 | 2024-04-14 10:27 | 3.8 | 7 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq del nodo o23587 no contestan telefono Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 13:57:19
8242117 | 931555 | RIO23L14 | W55828 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-15 11:30 | 2024-04-15 11:50 | 0.33 | 1 | 26 | Se realizan maniobras en el TRF W55828 para aislar falla en red, se encontró acometida, líneas de carga y medidor 5133069 quemados. Se dejan aislados y deben reparar falla interna para normalizar servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 14:00:13<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF W55828 para aislar falla en red, se encontró acometida, líneas de carga y medidor 5133069 quemados. Se dejan aislados y deben reparar falla interna para normalizar servicio. Nota: se desasocia SDS 6088882 informa el tecnico que no alcanzan a visitar esta muy alejado Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-15 14:22:12
8242561 | 931691 | SCE23L12 | O44457 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 10:29 | 2024-04-16 12:09 | 1.66 | 1 | 26 | - | SE CAMBA 1FQ 0.6D EN TR O44468. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O44457. QUEDO SERVIVIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-16 14:21:10
8244530 | 932184 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-18 16:03 | 2024-04-19 12:26 | 20.38 | 1 | 26 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR O22051 Y RECHAZA A LAS 8:20, SE REALIZA RECORRIDO SE ENCUENTRA SECUNDARIO CON MUCHA VEGETACION EN LA RED Y PANAL DE ABEJORROS, USUARIO INFORMA QUE VA RETIRAR LOS ABEJORROS Y VA REALIZAR LA PODA, SE ABREN ARCO SECUNDARIOS Y EL USUARIO QUEDA SIN SERVICIO DE ENERGIA, NO SE TOMAN DATOS DEL MEDIDOR DEBIDO A QUE LOS ABEJORROS ESTAN CERCA DE DONDE SE ENCUENTRA EL MEDIDOR. SE NORMALIZA TR O22051 CON 2FQ 0.6D. QUEDA TR NORMAL SIN NOVEDAD. USUARIO INFORMA QUE AVISARA CUANDO REALICE LA PODA Y RETIRE LOS ANIMALES PARA QUE LE NORMALICE EL SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-19 13:13:11
8246184 | 932549 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 12:14 | 2024-04-22 12:56 | 0.69 | 1 | 26 | - | SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS, EL USUARIO YA REALIZO LA PODA O22051 SE DEMORA ORDEN POR LLUVIAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 13:59:45
8246615 | 932673 | QHI23L12 | W42302 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 08:37 | 2024-04-23 10:01 | 1.39 | 1 | 26 | - | SE ACCIONA RECLOSER DISPARADO EN EL NODO TRF W42302 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W42880 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 10:38:36
8246678 | 932671 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 15:17 | 2024-04-23 11:48 | 20.51 | 1 | 26 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SR O22008 2 X 20T SIN FASES FALLADAS TRAFO O22008 1 X 1, 0 DUAL NORMAL A LAS 09:43 SW O22010 3 X 6T NORMAL A LAS 10:15 TRAFO O22013 1 X 1, 0 DUAL NORMAL A LAS 10:43 TRAFO O22051 1 X 0, 6 DUAL NORMAL A LAS 11:47 SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE CON EL USUARIO DEL TRAFO O22129 CONFIRMA QUE ESTÁN CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 12:53:34
8247129 | 931709 | AMA23L16 | W30808 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 13:02 | 2024-04-24 16:16 | 3.23 | 1 | 26 | - | INSTALAR DOS APOYOS DE 8 M PARA RETIRAR TORRES SECUNDARIAS DE UN LOTE DONDE TIENEN PROYECTADA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA - PAGO MANO DE OBRA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 16:22:27 . Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-24 21:26:24
8248812 | 933292 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:21 | 2024-04-27 12:40 | 19.32 | 4 | 26 | - | se cambia 1fq de 15a t en seccion c25525 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 12:52:06
8249201 | 933274 | FLR23L15 | E51189 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 10:38 | 2024-04-30 14:00 | 75.37 | 4 | 0 | FLR23L15 INTERRUPTOR E51217 ¦ Dir.:FINCA GONZALES RECHAZA 2F 6 A TIPO T . QUEDA ABIERTA CON 4 TRAFO AFECTADOS PTE PARA EL DIA DE MAÑANA, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:50:55<br><br>SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MA?ANA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:37:51<br><br> | SW E51404 2F 6 A TIPO T 12:40 TRF E51404 2F 2 A TIPO H 13:10 SW E51294 1F 6 A TIPO 13:45 SW E51256 9F 20 A TIPO T 3 FASES FALLADAS 14:45 USUARIOS NO CONTESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO SW E51189 3F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA 15:45 SW E51217 2F 6 A TIPO T 16:30 RECHAZA QUEDANDO 4 TRAFOS AFECTADOS ,PTE PARA EL DIA DE MAANA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:51:19
8251279 | 933716 | VBO23L14 | W36264 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:54 | 2024-05-01 10:45 | 17.84 | 1 | 26 | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 11:57:21<br><br> | cto vbo23l15, tr w36967: se debe programar grupo para talar guaduas muy proximas a la red primaria, 11+46 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:56:44
8239535 | 930627 | AMR23L14 | C31070 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-06 06:09 | 2024-04-06 08:00 | 1.86 | 10 | 26 | - | Se encontró en el trafo C31069 colilla de MT volada, se ajustan conexiones y se le repone 2FQx0.4D con cc 36123 al medidor 94864, a la sección C31070 se le repone 3FQx40T causa del daño ocasionado por el trafo C31069, queda servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 08:56:42
8243996 | 931944 | CHA23L14 | C12882 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:38 | 2024-04-18 09:09 | 17.52 | 4 | 26 | - | En la SW C12951 se cambian 3 fusibles de 25A tipo T. En la SW c12965 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En la SW C12882 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. En el TRF C12036 y se cambian 3 fusibles de 1.3A tipo Dual, queda 1 ramal rechazando y 6 usuarios sin servicio, se dejan arcos abiertos. En el TRF C12570 se realiza cuenta de cobro 36373 en el usuario 123074131 por concepto de ajuste de líneas en el medidor, queda con servicio a las 15:57. En el TRF C12887 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal. En el nodo C12036 se realiza recorrido y se encuentra medidor 6677131463 con acometida en falla, el predio tiene 2 servicios conectados a 110V y 220V, se deja suspendida la de 220V ya que tiene líneas de carga quemadas, queda usuario de 110v con servicio, se le recomienda revisar con técnico particular, A las 18:48 se abre TRF C12036 para cerrar los arcos y normalizar servicio para todos los usuarios. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 20:40:48
8245009 | 932273 | FLR23L15 | E51217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 19:49 | 2024-04-19 15:36 | 19.77 | 4 | 26 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E51218 CON 4 FUISIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION SW E51167 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO SE NORMALIZA SW E51217 SE NORMALIZAN TRFS E51169/E51453/E51300/E51323/E51234/E51231 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 20:01:16
8246172 | 932529 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:41 | 2024-04-22 12:31 | 4.83 | 4 | 0 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8247375 | 932836 | SNA23L12 | E42236 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 09:01 | 2024-04-24 11:45 | 2.74 | 2 | 26 | - | SW E42236 2X6T 11:45 TR E42031 2X0.6 DUAL 15:50 TR E42123 2X1H 10:24 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 19:27:42
8249789 | 933347 | INS23L13 | C22031 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 13:20 | 2024-04-28 17:48 | 4.47 | 3 | 26 | - | - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS C25457 A C25477 POR GUADUAL - 13:20 A 17:48 ABIERTA SW C22031 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE C25480 POR GUADUAL - 17:30 CERRAD SW C25480 -17:59 CERRADA SW C25444 - EN RECONECTADOIR DE INTERCONEXOIOPN QUEDA SECCIONADOR DE LINEA ABIERTO POR 2 CUCHIULLAS MALAS REVENTADAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 18:45:36
8250898 | 933639 | BQE23L12 | D15150 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:07 | 2024-04-30 15:31 | 1.4 | 3 | 26 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 15:25 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección D15161 15:30 Se cambia fusible quemado de 15T y una porta fusible de 15T en la sección D15150. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 18:23:41
8251921 | 933827 | PRO23L13 | 2PR13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 02:54 | 2024-05-03 11:47 | 32.88 | 6 | 0 | PRO23L13 SW O43048 12:18 SE DEJA LA SW O43038 POR QUE EN EL O43091 QUEDA PTE CAMBIAR CAJA PRIMARIA DESPRENDIDA, PTE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2PR13R01 UNA VEZ FINALICE LA ODO PROGRAMADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 13:09:53<br><br>02:50: D51N CUMULOS VILLACLARET, RECHAZA RECIERRE; PEQUE?A CONDICION ATMOSFERICA EN LA ZONA. 02:52: SE ENSAYA, RECHAZA, HACE RECIERRE Y LO RECHAZA. 02:54: SE ENSAYA Y RECHAZA. 023:00: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. QUEDA INDISPONIBLE PARA ASIGNAR TECNICO A PRIMERA HORA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-02 03:06:00<br><br> | 21:05 se realiza ensayo a la sección O43048 y genera disparo en el reconectador de cúmulos 2PR13R01, queda pendiente revisar ramal en el dia de mañana a primera hora ya que por lo tarde es difícil poder detectar la falla, se gastó 1x6T en la SW O43048 pero quemó. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 21:19:07
8252949 | 934073 | BQE23L12 | D15150 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 17:51 | 2024-05-03 19:01 | 1.17 | 3 | 26 | - | Se ejecutan las siguientes actividades 17:50 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador D15143 17:50 Se abre la sección D15150 Para reparar línea primaria a punto de reventarse en el nodo D15143. 19:00 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador D15166 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 20:56:30
8253209 | 934164 | HER23L15 | D23329 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-04 16:21 | 2024-05-04 16:31 | 0.17 | 1 | 26 | - | 16:20 Se abre el transformador D23329 para reparar arco secundario quemado en la red subterránea 17:10 Se instala conector en la red secundaria del transformador D23926, tenía una colilla floja. 17:40 Se encuentra daño interno en el reporte del usuario del transformador D23480, usuario con daño interno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:11:51
8253236 | 934114 | HER23L16 | D24449 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 17:20 | 2024-05-04 16:10 | 22.84 | 1 | 0 | Información reportada por Silvio Lopez: 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D24283 14:03 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24389 15:13 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24449 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24452 17:19 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24384 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:20:12<br><br> | SE CAMBIA 2X6AT SW D24056 SE CAMBIA 3X0.6DUAL 1 PORTAFUSIBLE TR D24068 SE CAMBIA 3X25AT SW D24097 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D24171 SE CAMBIA 3X30AT SW C14480 1 PORTAFUSIBLE SE GASTAN 6X8AT EN LA SW C14510 ESTA RECHAZANDO UNA FASE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:45:20 Se ingresan maniobras que estaban faltando en esta ODO y se relaciona con la ODO 934202 ya que el tecnico por el alto flujo de reportes no alcanzo a atenderlos en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:50:09
8253437 | 934201 | FLR23L15 | E51351 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 10:37 | 2024-05-05 11:16 | 24.64 | 1 | 26 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ - CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 Y EXPLOTA DPS - SE AISLA DPS - 11:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS AT INFORMA A ASISTEN DE ZONA ANYINSON SCARPETA JEFFERSON FLOREZ - 08:50 CAMBIA 2 FQ 2.1 DUAL TF E51209 - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 - 10:545 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51294 - 11:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51269 - 11:55 CAMBIA 4 FQ 15 T SW E51352 DE REPETICION - UNS FASE POR FUERA - SE LLAMA A USUARIO TF E51364 REPORTA TIENE ENERGIA BAJA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 15:12:19
8253861 | 934274 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 07:57 | 2024-05-06 14:00 | 6.05 | 2 | 0 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8254062 | 934418 | RSA23L12 | W24341 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 07:11 | 2024-05-07 09:05 | 1.91 | 1 | 26 | - | SE CAMBIO 6X30AT SW W24226 2 FASES FALLADAS SE CAMBIA 1X15AT SW W24270 SE CAMBIA 1X6AT SW W23341 SE CAMBIA 8X15AT SW W24226 2 FASES FALLADAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-07 12:42:35
8254171 | 933760 | MAZ23L13 | E31074 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-07 09:20 | 2024-05-07 12:16 | 2.92 | 1 | 26 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO MAZ23L13 2. 09:20 A 12:15 APERTURA DE TRAFO E31074 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD TRABAJO A TERCEROS COBRO_PQT_11564145_11711907 OBSERVACION REUBICACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 8 METROS, RED TRENZADA Y VIENTOS SECUNDARIOS NODO E31074 VEREDA EL PORCE 1. DIRECCION VDA EL PORCE 1 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-07 14:45:24
8256433 | 935134 | FLR23L15 | E51217 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-13 05:34 | 2024-05-13 10:20 | 4.77 | 4 | 26 | - | SE NORMALIZA SW E51217 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED PRIMARIA SE NORMALIZA TRF E51209 SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO SE REALIZA PODA SOBRE RAMALES SECUINDARIOS QUEDA PENDIENTE CAMBIAR TORRE EN MAL ESTADO USUARIOS QUEDAN CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 13:15:39
8256903 | 934067 | SIO23L15 | SIO23L15 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-15 06:49 | 2024-05-15 19:18 | 12.47 | 10 | 3349 | - 06:49 ABIWERTO 2BA12R02 LA CELIA - ABIERTO SECCIONADOR DE LINEA POR CORTE VISIBLE - 06:49 A 07:00 ABIERTO SIO23L15 LA MARINA - PARA ABRIR SW O33605 - SE RETARASA MANIOBRA POR LLUVIAS - 06:55 CEARRADA SW O33605 - INTERCONEXION LA MARINA LA CELIA - 06:55 ABIERTA SW O33537 - 06:58 SE ABREN CTOS 13,2 KV SUBESTACION BALBOA - SE ABREN SECIONADORES DE BARRA Y LINEA CORTE VISBLE - MANIOBRAS COORDINADAS CON ARTURO RAMMIREZ - YA QUE LUIS JAVIER ESTA INCAPACITADO <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:02:45<br><br> | SE CUMPLE CON RETARDOS POR FALLA EN LA COMUNICACION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-15 21:19:36
8257317 | 935449 | IRR23L13 | C34103 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 15:16 | 6.25 | 1 | 26 | IRR23L13 TRANSFORMADOR C34157 ¦ Dir.:VDA IRRA EL BOHIO SE RETIRA ARBOL Y SE TEMPLA RED SECUNDARIA, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO , SE INSTALA 1 F 1 A TIPO H POR COORDINACION QUEDAN UNOS APOYOS DESPLOMADOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 16:04:50<br><br>IRR23L13 TRANSFORMADOR C34157 ¦ Dir.:VDA IRRA EL BOHIO SE RETIRA ARBOL Y SE TEMPLA RED SECUNDARIA, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO , SE INSTALA 1 F 1 ATIPO H POR COORDINACION <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 16:04:05<br><br> IRR23L13 TRANSFORMADOR C34103 ¦ Dir.:VDA CUBA SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR PODA A RAMAL SECUNDARIA QUEDANDO SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 16:02:14<br><br> | IRR23L13 TRANSFORMADOR C34157 ¦ Dir.:VDA IRRA EL BOHIO SE RETIRA ARBOL Y SE TEMPLA RED SECUNDARIA, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO , SE INSTALA 1 F 1 A TIPO H POR COORDINACION QUEDAN UNOS APOYOS DESPLOMADOS IRR23L13 TRANSFORMADOR C34103 ¦ Dir.:VDA CUBA SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA REALIZAR PODA A RAMAL SECUNDARIA QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-16 16:05:20
8257828 | 934803 | PRA23L13 | N49083 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-18 08:05 | 2024-05-18 08:55 | 0.83 | 1 | 26 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. GINEBRA VDA. PLAN DE ALIÑADEROS TRAFOS: N49697 N49210 N49276 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:50:23
8259567 | 936135 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:42 | 2024-05-23 09:58 | 14.27 | 5 | 0 | Se abren 3 secciones a la salida de la Subestación. Se ensaya circuito y energiza normal. Se normalizan 2 secciones energizando normal y rechaza la SW W17027. Se le está realizando recorrido.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-23 14:20:14<br><br>SE ASIGNA ORDEN A JOSE GERARDO GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-23 06:00:38<br><br>Se le realiza varios ensayos al circuito y rechaza. Se le informa al AT H?ber Jaime Morales Henao. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 21:27:07<br><br> | 15:58 Informa el A.T José Gerardo García que se cierra la sección W17047 después de reparar bayoneta doblada que estaba haciendo contacto con la red primaria en el nodo W17049. En la bitácora de ejecutándose se encuentra la información registrada por el operador en turno. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:04:01
8259865 | 935487 | VBO23L14 | W36384 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-23 11:01 | 2024-05-23 13:20 | 2.32 | 1 | 26 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO SAN JOSE VBO23L14 2. 11:00 A 13:20 APERTURA Y CIERRE DE: TRAFO W36384 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11776616 OBSERVACION: LO IDEAL ES QUE PRIMERO SE DEBE HINCAR EL POSTE METALICO CON SU TEMPLETE Y REUBICAR MEDIDOR, LUEGO SE DESENERGIZA Y SE REUBICA LA RED SECUNDARIA; PARA RETIRAR RIEL METALICO EN REGULAR ESTADO (DESAPLOMADO YA QUE CEDIO EN SU BASE). DIRECCION: VEREDA LA ALBANIA LA TESALIA 3 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 13:34:53
8259935 | 936212 | ROS23L19 | D14902 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 09:59 | 2024-05-23 13:26 | 3.44 | 1 | 26 | - | En el TRF D14902 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. se realiza poda de vegetación y queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 13:36:44
8259962 | 936209 | NSA23L14 | E55254 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 09:02 | 2024-05-23 10:41 | 1.65 | 6 | 0 | - | INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E55254 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51471 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51462 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E55205 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 14:06:36
8260520 | 936305 | IRR23L13 | C34103 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-24 10:11 | 2024-05-24 11:54 | 1.72 | 1 | 26 | - | *SE HACE APERTURA DEL TRANSFORMADOR C34103 PARA REPARAR LINEA TRENZADA SECUNDARIA QUEMADA Y BAJANTE, SE FINALIZAN ACTIVIDADES CONFIRMANDO SERVICIO NORMALIZADO, SE INSTALAN 24 METROS DE CABLE TRENZADO 1/0. *SE REALIZAN PRUEBAS A TRANSFORMADOR C34110, SE ENCUENTRA QUEMADO Y PRESENTA FUGA DE ACEITE, SE REQUIERE PROGRAMAR ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL CAMBIO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-24 14:13:54
8261420 | 936632 | FLR23L15 | E51351 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 12:08 | 2024-05-27 14:11 | 2.05 | 1 | 26 | - | se normaliza tr e513561 solose usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-27 15:40:39
8261856 | 936677 | QHI23L13 | W41954 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 05:37 | 2024-05-28 08:36 | 2.98 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8261892 | 936697 | RIO23L15 | W54961 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-28 06:09 | 2024-05-28 18:11 | 12.03 | 1 | 26 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W64282 CON 5 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA TRF W54501 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SE PODA GUADUAS NODO W54905 SE REALIZA PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED SIN MANIOBRAS TRF W54961 CON 2 FQ DE 1.6 A DUAL, DESENTORCHA RED Y REALIZA PODA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:31:08
8262810 | 937005 | AMA23L15 | W33272 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 07:07 | 2024-05-31 08:11 | 1.07 | 1 | 26 | - | INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W33272 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-31 12:11:37
8264008 | 937418 | MNA23L13 | C13779 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-04 15:10 | 2024-06-04 15:30 | 0.33 | 7 | 26 | - | Se realizan maniobras en la SW C13779 para realizar cambio de caja primaria y 2 fusibles de 6A tipo T en la sección C13778 mediante cuenta de cobro 36673 dl ID instalación 399963879. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 16:25:48
8265598 | 937862 | FLR23L15 | E51217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:04 | 2024-06-10 09:43 | 2.65 | 4 | 26 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51217 2 12 T 09:00 SW E51189 3 20 T 09:42; sección de repetición 1 fase fallada. TR E51190 2 0.6 D 10:01 TR E51333 1 2.1 D 10:58 TR E51338 1 1.0 D 11:41 TR E51204 2 1 H 12:25 TR E51351 1 1.0 D 13:14 TR E55582 1 0.6 D 14:07 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:56:16
8265609 | 937862 | FLR23L15 | E51351 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 08:32 | 2024-06-10 13:14 | 4.7 | 1 | 26 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E51217 2 12 T 09:00 SW E51189 3 20 T 09:42; sección de repetición 1 fase fallada. TR E51190 2 0.6 D 10:01 TR E51333 1 2.1 D 10:58 TR E51338 1 1.0 D 11:41 TR E51204 2 1 H 12:25 TR E51351 1 1.0 D 13:14 TR E55582 1 0.6 D 14:07 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:56:16
8267175 | 938377 | CHA23L16 | C14376 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 10:40 | 2024-06-14 12:20 | 1.67 | 1 | 26 | - | - 12:20 cambio 1 fq 1 dual tf c14376 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 14:18:46
8267515 | 938403 | VBO23L14 | W36479 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 14:29 | 2024-06-14 17:47 | 3.3 | 1 | 26 | - | TR W36479 1X0.6 DUAL 17:47 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:00:12
8267519 | 938399 | CHA23L16 | C14376 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 16:23 | 2024-06-14 18:42 | 2.32 | 1 | 26 | - | C14395 CODIGO DE CUENTA 121927882 SE LE AJUSTA ACOMETIDA Y SE DA ALTURA CON 8 MTS DE ALAMBRE 8. CUENTA DE COBRO 36679 TR C14376 1X1.0 DUAL 18:41 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 10:32:21
8267889 | 938488 | FLR23L15 | E51343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:45 | 2024-06-15 14:30 | 6.75 | 1 | 44 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8267914 | 938518 | CHA23L16 | C14376 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 15:40 | 2024-06-15 17:39 | 1.98 | 1 | 26 | - | SE NORMALIZA TRF C14376 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:06:26
8268078 | 938528 | CHA23L16 | C14376 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-15 18:26 | 2024-06-16 12:10 | 17.73 | 1 | 26 | - | TRAFO C14376 LA CAUSA POR LA CUAL ESTABA QUEMANDO FUSIBLE CONSTANTEMENTE SE DEBE A CORTO EN ACOMETIDA CON LINEAS DE CARGA PARA EL MEDIDOR 8694247 LA CUAL SE AISLA DESDE LA RED. EN LA MANIPULACION DEL TRAFO SE REVIENTA LA CAJA PRIMARIA Y SACANDO CIRCUITO, SE CAMBIA ESTA CAJA Y SE NORMALIZA CIRCUITO Y TRAFO. TR C14376 3X1.0 DUAL Y UNA CAJA PRIMARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 13:19:16
8268706 | 938791 | ROS23L19 | D14902 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-18 10:46 | 2024-06-18 12:50 | 2.07 | 1 | 26 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TRF D14902 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 13:06:02
8269794 | 939142 | MAN23L13 | M20232 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-20 15:32 | 2024-06-20 19:45 | 4.22 | 1 | 26 | se normaliza topologia de MAN23L13 pero se observa fase A del reconectador 2AM13R01 en cero Amperios y señalizando no AC; se vuelve a abrir el reconectador y se cierra itx 2CH7MA31. Encuentran colillas primarias sueltas a ambos lados de la sw M20223 y para su reparacion se hace necesario maniobrar MAN23L13 y sw M20021; finaliza reparacion y se cierra MAN23L13. queda pendiente normalizar topologia del cto MAN23L13 en horas de la madrugada.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 20:12:25<br><br>tener encuentra que el personal de mantenimiento(Luis Paredes O.T 271148 forestal no hab?a inicia labores con centro de control CRC <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:06:26<br><br>Disparo en ambos extremos del circuito MAN-CHI 33KV rechaza el AR en S/E CHI en S/E MAN no realizo AR, tambi?n disparo c?mulos de circuito la Francia 2MAN13R01, se comunica Juan Alejandro Ram?rez que se ve a 3 apoyos de la S/E MAN salir humo, se recibe llamada Luis Paredes O.T 271148 personal de Mtto Forestal que cortando un ?rbol se fue a la red de 33kv y 13.2kv se retira ?rbol de la red y se cierra el int MAN30L24 entrando normal, en S/E CHI no recibe comando de cierre se env?a operador Luis Alberto Cardona y se realiza pruebas con personal de CYP y centro de control siendo exitosa se cierra interruptor quedando topologia normal <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-20 18:04:29<br><br>dispara MAN23L13 ( DISP 50N), mientras se corroboraba que no habia personal sobre el cto el re conectador 2MA13R01 dispara y se normaliza por ar ( estando cto MAN23L13 abierto). seguido a esto dispara la linea Manizales-Chipre MAN30L24 y rechaza AR. se abre 2MA13R01 , se ensaya MAN23L13 y rechaza. se cierra itx 2CH7MA31 y se inicia activacion del recorrido tanto del cto MAN23L13 y MAN30L24. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 17:13:34<br><br> | se retira arbol de la red primaria entre los nodos B33002-003 de la linea MAN30L24; demas detalles en bitacora de ejecutandose. cto MAN23L13, sw M20223: se deben cambiar 02 cuchillas , estan en mal estado, alli en este nodo se habian reparado dos colillas sueltas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-20 21:02:06 SE NORMALIZA TOPOLOGÍA CTO MAN23L13 SE ABRE ITX 2CH7MA31 SE CIERRA 2MA13R01 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-21 03:49:09
8269850 | 939176 | AMA23L16 | W30808 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 07:32 | 2024-06-21 09:34 | 2.03 | 1 | 26 | - | SE NORMALIZA TRF W30808 CON 1 FQ DE 1AH Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-21 10:23:27
8270874 | 939364 | FLR23L15 | E51217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:37 | 2024-06-23 15:51 | 9.23 | 4 | 26 | - | 17:32: REPORTA DATOS: NOVEDAD: 08:00 A 11:30: PAUSA DESPLAZAMIENTO POR FUERTE LLUVIA. 12:50: EN SW DE REPETICION E51256 CAMBIA 4FQ*12T, UNO EN REPOSICION Y 3 PARA NORMALIZAR UNA FASE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:50:59
8271038 | 939426 | AMA23L12 | W30333 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 08:25 | 2024-06-24 12:36 | 4.18 | 1 | 26 | 13:39: REPORTA SERGIO QUE YA CONFIRMO SERVICIO CON REPORTES DEL VERGEL, LA OLLETA Y SAN PEDRO(SE RETIRA DEL CTO PARTIDAS); PENDIENTES LOS REPORTES DE JUAN PEREZ QUE LOS ESTA REVISANDO URIEL ORLAY. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 13:46:27<br><br>12:35: SEERGIO CAMBIA UN FQ DE 0.6 DUAL Y UN PORTA-FUSIBLE EN TRF W30333<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 13:01:28<br><br>09:50: CAMBIAN UN FQ*30T EN SW W30103; NOTA: YA HABIAN PASADO POR ESA SW SIN DTECTAR FLLA YA QUE LA VELA NO CAYO, CUANDO VOLVIERON A PARAR REVISARON CON PERTIGA DETECTANDO FQ EN UNA FASE, LO CAMBIAN Y CONFIRMAN SERVICIO. CONTINUAN REVISANDO OTROS REPORTES DE OTROS SECTORES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 11:09:58<br><br>08:47: (LA ODO SE HIZO NOMBRE DE ALIRIO OSPINA PERO NOE SEL QUE ESTA HOY?, ESTA SERGIO CARVAJAL PERO NO APARECE EN LISTADO DE TECNICOS DE LAS ODOS PARA HACER EL CAMBIO CORRESPONDIENTE); INFORMA SERGIO QUE NO HA ENCONTRADO LA FALLA, ESTA EN LA SW W30057 Y ESTA NORMAL; REQUIERE APOYO DE URIEL OPRLAY PARA CONTINUAR REVISION; LE SOLICITE QUE REVISE RECO CUMULO 2 DE PARTIDAS 2AN12R02 YA QUE ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 09:18:36<br><br> | 13:58: URIEL FLOREZ REPORTA LOS ULTIMOS DATOS: 12:20: 2FQ*0.6 DUAL EN TRF W30269. 13:00: 1FQ*0.4 DUAL EN TRF W38008: CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:05:54
8271425 | 939657 | MGT23L13 | 2MG13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 07:03 | 2024-06-26 10:11 | 3.14 | 3 | 0 | - 07:00 A 09:16 DISPARA 2MG13R01 LA PERLA - 07:02 - 07:53 CERRADO 2MG13R01 LA PERLA RECHAZA - 09:10 A 10:10 ABIERTA SW W42883 PARA HCER PODA DE ARBOL - SE REVENTO BRAZO DE ARBOL Y QUEDO SOBRE RED PRIMARIA - QUEDA CAJA PRIMARIA VOLADA Y CABLE ECOLOGICO SOBRE CRUCETA NODO W30421<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 14:38:26<br><br> | - 07:00 A 09:16 DISPARA 2MG13R01 LA PERLA - 07:02 - 07:53 CERRADO 2MG13R01 LA PERLA RECHAZA - 09:10 A 10:10 ABIERTA SW W42883 PARA HCER PODA DE ARBOL - SE REVENTO BRAZO DE ARBOL Y QUEDO SOBRE RED PRIMARIA - QUEDA CAJA PRIMARIA VOLADA Y CABLE ECOLOGICO SOBRE CRUCETA NODO W30421 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 14:44:15
8272378 | 940033 | MGT23L13 | W42883 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 15:17 | 2024-06-28 15:45 | 0.47 | 3 | 26 | - | TR W30421 CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO SW W42883 15:17 15:45 SE REALIZA APERTURA DE SW PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EL NODO W30421 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 18:28:03
8264622 | 936643 | DOR23L15 | L17121 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-07 08:07 | 2024-06-07 18:36 | 10.5 | 3 | 0 | NOTA: RETRASO EN MANIOBRAS DE LA SW YA QUE LAS CUCHILLAS SON MUY ALTAS, PRESENTA MUCHA DIFICULTAD PARA MANIOBRARLAS; EN LA TARDE VAN A TENER EL MISMO PROBLEMA(MANIOBRAS CON MAAS TIEMPO DEL RPOGRAMADO POR LA DIFICULTAD PARA MANIOBRAS LAS CUCHILLAS MONOPOLARES DE LA SW L17121)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 09:21:50<br><br> | CAMBIO DE TRAMOS DE RED PRIMARIA EN CABLE ACSR POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO ENTRE LOS NODOS L17300 AL L17302. INSTALACION DE POSTE NUEVO DE 12 METROS ENTRE LOS NODOS L17300 Y L17301 E INSTALACION DE TRANSFORMADOR NUEVO DE 37.5 KVA EN EL POSTE NUEVO. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA. PROYECTO GOLCONDA L17300. EXPANSION. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-07 20:03:37
8266253 | 938147 | RIO23L16 | W52290 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-12 13:46 | 2024-06-12 15:50 | 2.08 | 2 | 26 | - | 1x6T en la W52290,causa un ave aterrizada en la estructura Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-12 17:07:31
8266769 | 938207 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:57 | 2024-06-13 09:31 | 2.57 | 3 | 65 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8267777 | 938422 | SNA23L12 | E42127 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:32 | 2024-06-15 14:41 | 7.14 | 3 | 26 | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:43:47<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:14:35<br><br> | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:45:40
8270736 | 939352 | INS23L13 | C22926 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:24 | 2024-06-23 09:40 | 2.27 | 3 | 26 | - | SE ABRE TRF C22945 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL Q CAYO ENEL SECTOR COLABORAN GERMAN SALAZAR Y RUBEN GIRALDO. SE NORMALIZA SW C22926 LLUVIAS EN LA ZONA EN TRF C22064 SE VERIFICA ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 13:46:44
8271807 | 939847 | BOL23L12 | E61728 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:14 | 2024-06-27 11:20 | 5.1 | 2 | 26 | - | SE NORMALIZA SW E61728 Y TRF E61727 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 12:20:19
8272454 | 939939 | SNA23L12 | E42236 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:43 | 2024-06-28 13:20 | 4.62 | 2 | 26 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8272489 | 940001 | BOL23L12 | E61754 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 13:45 | 2024-06-28 14:41 | 0.93 | 3 | 26 | - | EN EL TRANSFORMADOR E61765, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H. EN LA SECCION E61754 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:36:57
8221422 | 922886 | CHA23L14 | C12903 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 10:00 | 2024-02-01 16:01 | 6 | 1 | 25 | - | TRAFO NODO: C12903 PARA INSTALACION DE APOYO Y CAMBIO DE TRAMO DE RED ACSR POR TRENZA ENTRE LOS NODOS NODO C12903_01 AL NODO C12903_02 demora en cierre de tr se debe a que el tiempo programado para las actividades es my corto, en otras palabras el volumen de trabajo hace que se demoren las maniobras programadas Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 16:17:58
8222226 | 923826 | MAN23L16 | M20385 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 09:11 | 2024-02-03 11:50 | 2.65 | 1 | 25 | Se coordina con el Modulo de atencion Inmediata para realizar switcheo de MAN23L13 Francia con el Hospital Santa Sofia y con Rejiplast de circuito MAN23L16, aunque este ultimo no se vio afectado ya que grupo de TCT cerro la SW M20930 ya que es tipo CR.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 12:59:09<br><br>SE realiza reparaci?n de linea reventada empalm?ndola en el nodo M20930 y se cierra en tramo 68374 a las 11:00 am y en el nodo M20269 se modifican arcos mal conectador y quedan cerrados a las 11:33 am, pendiente instalar las velas para normalizar la topolog?a de circuito. En el TRF M20385 al momento de abrirlo se revienta bajante parte inferior de la caja, la cual queda reparada y cerrado a las 11:50 am<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 12:05:47<br><br>Realiza inspecci?n el t?cnico ?lvaro Giraldo y en el TRF M20385 y les falta 1 fase, entre los nodos M20369 al M20390 hay l?nea reventada y se abrieron arcos para aislar falla, pero falto pasar una de las fases del TRF M20385 para normalizarlo. Ya se gestiono grupo de TCT para reparar y normalizar el servicio <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 08:12:16<br><br> | Se debió abrir el TRF M20385 para eliminar el retorno y reparar la línea reventada en cable ecológico, al momento de esta apertura se revienta 1 bajante inferior de la caja. Se realiza reparación y se normaliza el servicio. Se realizo apertura de MAN23L13 para abrir cuchillas M20067 por parte de móvil 5 y posterior cerrar la SW M20390 a cargo del grupo de TCT. Se observan 1 valor de corriente muy baja (3A) en el reconectador 2MA16R01, se le solicita al Móvil 5 realizar recorrido e inspección pero no reporta novedad en las redes. Se confirman varios nodos via telefono y otros no contestaron. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:33:02
8222243 | 923855 | RIO23L15 | W64300 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:40 | 2024-02-03 12:10 | 4.5 | 1 | 25 | - | SE AISLA ACOMETIDA DEL MEDIDOR N° 23979102 UNA VIVIENDA ABANDONADA SE CAMBIA 2X0.6DUAL W64300 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 13:51:08
8222386 | 923824 | CHA23L14 | C12903 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 19:25 | 2024-02-03 08:10 | 12.75 | 1 | 25 | - | CAMBIO FUSIBLES EN TRF(TODOS ERAN DEL MISMO NODO) Y EN SW; SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:23:16
8223820 | 924425 | AMA23L15 | W33099 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-08 09:25 | 2024-02-08 11:01 | 1.61 | 1 | 25 | - | 11:00 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador W33099, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 12:22:28
8224016 | 922898 | SIO23L14 | SIO23L14 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-09 08:01 | 2024-02-09 17:07 | 9.11 | 3 | 0 | - | SE CUMPLE ODO - 08:00 A 08:48 Y 16:26 A 17:07 ABIERTO CIRCUITO SIO23L14 PEÑAS BLANCAS - 08:45 A 17:00 APERTURA DE ARCOS EN EL O38718 AL O38728 DNA 3 TRAFOS CAMBIO DE APOYO PRIMARIO O38728 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-09 17:34:09
8225261 | 925010 | RIO23L14 | W55034 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 06:57 | 2024-02-14 08:31 | 1.57 | 2 | 42 | - | Informa el personal técnico que se ejecuta las siguientes actividades: 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W55034 08:55 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W55848, se retira animal. 11:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55618. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 13:07:32
8226144 | 925398 | QHI23L12 | W42255 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 18:10 | 2024-02-17 09:41 | 15.52 | 1 | 0 | - | 08:20 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W42255 09:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W42271 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 12:28:35
8226228 | 925437 | RIO23L15 | W54077 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-17 16:43 | 2024-02-17 17:40 | 0.96 | 1 | 25 | 15:40 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54040 16:20 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W54045<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:11:26<br><br> | 15:40 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54040 16:20 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W54045 17:40 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W54077. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 18:03:29
8226445 | 925052 | PRA23L13 | N49094 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 09:36 | 2024-02-19 10:36 | 0.99 | 1 | 25 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO PRA23L13 2. APERTURA DE TRAFO N49094 N49098 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10856643 ABRIR TRANSFORMADOR N49094 POR UNA HORA PARA DESCONECTAR EL RAMAL SECUNDARIO QUE ALIMENTA LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA OMAIRA GIRALDO Y TRASLADARLO AL TRANSFORMADOR N49098, ESTE TRANSFORMADOR SE DEBE ABRIR TRES HORAS PARA PEGAR EL RAMAL QUE SE VA A REUBICAR, PARA ESTA REUBICACION ES NECESARIO REINSTALAR UN TEMPLETE QUE ESTA REVENTADO AL APOYO DE DONDE SE VA A RETIRAR EL RAMAL PARA SOSTENERLO HACIA EL ANGULO, PARA EL NUEVO TRAZADO DEL RAMAL SE DEBE HINCAR UN POSTE DE 8 MTS AL LADO DE UNA MATA DE GUADUA MAS O MENOS A LA MITAD DEL TRAMO, DEL CABLE QUE SE VA A REUBICAR SOBRA UNA PARTE VDA EL TOPACIO PACORA Usuario / Fecha: andres felipe torres / 2024-02-14 09:05:39 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 17:22:49
8226528 | 924475 | SLM23L13 | N35559 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 11:20 | 1.34 | 1 | 25 | - | CONECTAR BAJANTES NUEVAS HACIA EL RAMAL SECUNDARIO NODO N55559-05 INDEPENDIENTES YA QUE LA TENCION SE CAE SOLO HACIA ESE SECTOR. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 13:18:50
8226646 | 925587 | BUM23L12 | W10454 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 14:58 | 2024-02-19 18:10 | 3.2 | 1 | 25 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR W10454, QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, MEDIDOR 16499360 QUEMADO Y LA ACOMETIDA QUEMADA, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, AT3 INFORMA A LA LOCALIDAD PARA NORMALIZAR EL SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 18:33:17
8228186 | 926273 | AMA23L13 | W32628 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-26 15:15 | 2024-02-26 19:11 | 3.93 | 1 | 0 | Se realiza reparación de líneas reventadas (guarda y fase) entre los nodos W32624 al W32625 se realiza poda de vegetación, se usan 50m de cable ASCR y se cierra la sección W32628 con 3 fusibles de 30A tipo T. Entre los nodos W32623 al W32604 se realiza poda de guaduas. Se presento retraso en la reparación ya que las líneas quedaron enredadas dentro de guadual lo que dificulto su normalización. Pendiente verificar servicio en sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 19:10:29<br><br>Nuevo tiempo estimado: 02:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-26 15:58:11<br><br>Informa el personal t?cnico que entre los nodos W32625 al W32624 se encuentran l?neas guarda y fase reventada a causa de ca?da de ?rbol y cayeron sobre unas redes de un bombeo y saco la secci?n W32628, se prev? para la reparaci?n unas 2h.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 15:58:02<br><br> | Se realiza reparación de líneas reventadas (guarda y fase) entre los nodos W32624 al W32625 se realiza poda de vegetación, se usan 50m de cable ASCR y se cierra la sección W32628 con 3 fusibles de 30A tipo T. Entre los nodos W32623 al W32604 se realiza poda de guaduas. Se presento retraso en la reparación ya que las líneas quedaron enredadas dentro de guadual lo que dificulto su normalización. Pendiente verificar servicio en sector. En la SW W32607 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. El personal técnico va a averiguar con AT o ingeniera porque esta sección aparece cerrada con puente P100 solo es para un transformador. Queda servicio normalizado Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 19:29:00
8228614 | 926414 | MLA23L14 | E25159 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-28 10:01 | 2024-02-28 14:01 | 4 | 1 | 25 | - | SE REALIZÓ APERTURA DEL TRAFO E25159 ENTRE LAS 10:00 A LAS 14:00 PARA REALIZARA REPARACIÓN DE RED BT (300mtrs), QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-28 15:48:45
8228893 | 926675 | MTT23L12 | W13087 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 16:27 | 2024-02-29 18:25 | 1.97 | 1 | 25 | - | En el TRF W13064 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo Dual. En el TRF W13087 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 20:00:12
8222378 | 923830 | INS23L12 | C21160 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:37 | 2024-02-03 10:15 | 1.63 | 11 | 30 | - | CAMBIO FUSIBLES EN DIFERENTESA SECCIONES Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:18:04
8219925 | 922970 | MGT23L15 | W23149 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 08:23 | 2024-01-26 10:00 | 1.62 | 3 | 25 | - | SE NORMALIZA SW W23149 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-26 11:18:22
8215500 | 919947 | CHA23L16 | C14376 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 15:56 | 6.93 | 1 | 25 | - | PQT_10816743_C14376 CTO : CHA23L16 APERTURA DE : TRAFO C14376 DIRECCION VDA LOS MANGOS DESCRIPCION : SE INSTALA POSTE 8 MTROS FIBRA TEMPLETE SECUNDARIO PERCHAS 5 PUESTOS SE REUBICA RED SECUNDARIA RECOSTADA FACHADA VIVIENDA DOS MEDIDORES ACOMETIDAS LINEA DE C ARGA LAMPARA SE RETIRA TORRE 7 MTROS PEGADA A LA FACHADA . Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2023-12-26 15:48:00 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-03 17:14:23
8215678 | 919655 | MAR23L14 | C24084 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-04 09:02 | 2024-01-04 15:00 | 5.96 | 1 | 0 | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C24084 PARA CAMBIAR 2 CAJAS PRIAMRIAS VOLADAS EN EL NODO TRF C24088. SE DEJA ABIERTO EL TRF PARA INICIAL LAS LABORES PROGRAMADAS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-04 09:38:51<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW C24084 PARA CAMBIAR 2 CAJAS PRIAMRIAS VOLADAS EN EL NODO TRF C24088. SE DEJA ABIERTO EL TRF PARA INICIAL LAS LABORES PROGRAMADAS. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-04 15:58:49
8216321 | 921027 | IRR23L12 | C33642 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 12:16 | 2024-01-08 13:35 | 1.32 | 1 | 25 | - | - 13:35 cambia 1 fq 1 dual tf c33642 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-08 16:12:09
8216390 | 920720 | CHA23L14 | C12903 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 09:54 | 2024-01-09 12:25 | 2.52 | 1 | 25 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO RIO CLARO PARA HACER APERTURA DE TRAFO NODO C12903 PARA CAMBIO DE APOYO Y TRAMO DE RED PP NOTA LA RED SECUNDARIA DE ESTE TRAFO NO ESTA LEVANTADA EN EL VISOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 12:35:51
8216944 | 921398 | FLR23L12 | E50074 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-12 07:17 | 2024-01-12 08:41 | 1.4 | 1 | 25 | - | SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO TRF E50074 DESPUES DE ABRIR ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y AISLAR RAMAL Q TIEN TORRE SECUNDARIA EN EL SUELO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-12 09:54:09
8217234 | 921493 | DOR23L12 | L15033 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 07:26 | 2024-01-13 08:04 | 0.63 | 1 | 25 | - | se normaliza el servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 08:09:22 se reparan dos arcos primarios volados, se instala colilla en cubre se instalan 03 cajas primarias y 03 dps en nodo l15061. apoya grupo de tct Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 15:15:30
8217264 | 920680 | PRA23L13 | N49248 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-13 10:24 | 2024-01-13 16:00 | 5.6 | 1 | 25 | - | MANTENIMIENTO NIVEL TRES A TRAFO. N49248 POR REPORTE DE FALLAS CONSTANTES-CAMBIO DE DPS DE BAJA-CAMBIO DE BAJANTES DE MEDIA Y BAJA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 16:30:35
8217344 | 921494 | FLR23L12 | E50074 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 14:07 | 2024-01-13 15:04 | 0.95 | 1 | 25 | - | se cambia apoyo secundario fallaod, se cierran arcos secundarios para 03 usuarios. nodo e50074 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 15:17:33
8219783 | 922850 | BOL23L13 | E22353 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-25 13:33 | 2024-01-25 14:55 | 1.37 | 1 | 25 | - | - retira ave electrocutada encima de tf - 14:55 cambia 2 fq 2 h tf e22353 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-25 15:55:06
8219921 | 922087 | SLM23L13 | N35378 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-26 11:04 | 2024-01-26 16:00 | 4.94 | 1 | 25 | - | EJECUTADA MANTENIMIENTO A BAJANTES Y ARCOS SECUNDARIOS, TAMBIEN SE DEBE HACER PODA A LOS RAMALES QUE LO REQUIERAN Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-26 16:57:49
8220068 | 923042 | AMA23L12 | W30231 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-27 07:40 | 2024-01-27 08:20 | 0.67 | 1 | 25 | - | SE ABRE TRF W30231 PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS FLOJO Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 11:39:37
8220192 | 923114 | AGU23L15 | N43605 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-28 09:57 | 2024-01-28 11:36 | 1.64 | 1 | 25 | - | 11:35 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador N43605 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 13:14:08
8220387 | 922519 | AMR23L14 | C31070 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-29 12:37 | 2024-01-29 16:46 | 4.14 | 11 | 25 | VAN A RETRASAR LA APERTURA DE LA SW PARA HACER PRIMERO LA EXCAVACION DONDE VAN A HINCAR EL POSTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 11:07:04<br><br> | SE REALIZA HINCADO DE UN APOYO DE 12m Y SE CONSTRUYE LA 3 FASE DESDE EL NODO C31085 AL C31086 PARA CONEXIION DE SERVICIO NUEVO. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-29 17:12:15
8221014 | 923364 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 19:28 | 2024-01-31 13:00 | 17.53 | 1 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 14:18:54
8229525 | 926910 | AMR23L12 | C32191 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 15:02 | 2024-03-02 15:41 | 0.65 | 1 | 25 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C32191 INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW C32190 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 15:52:32
8229749 | 925795 | AZA23L19 | M43135 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 09:01 | 2024-03-04 15:01 | 6 | 3 | 25 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO AZA23L19 2. APERTURA DE SECCION M43135 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11355605 OBSERVACION SE DEBE DESABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CERRO DE ORO PARA REALIZAR APERTURA DE SECCION NODO M43135 PARA REALIZAR PODA DE ARBOL DE PINO UBICADO EN EL NODO M43135 DIRECCION VDA BUENA VISTA FCA LA LORA Usuario / Fecha: excenover barrera espejo / 2024-02-21 11:16:57 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 15:21:32
8230515 | 926518 | AMA23L16 | W30883 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-07 14:40 | 2024-03-07 17:15 | 2.59 | 1 | 25 | - | ODO CUMPLIDA AMA23L16. HACER HUECOS. PREPARAR VIENTO. RELIZAR APERTURA DE TRANSFORMADOR W30883. REUBICAR APOYO SECUNDARIO A UN LADO DE LA VIA NUEVA ABAJO DEL BARRANCO GUATICA VDA BUENOS AIRES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-07 17:19:56
8230785 | 927519 | BUM23L12 | W10454 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 07:58 | 2024-03-08 15:11 | 7.22 | 1 | 25 | W10454 se repara linea secundaria reventada, 30 metros de cable #6 por #2 acsr , se cambia F1 1.0 DUAL 15:10 SW W10463 SE REPONE 1F 12A TIPOT CERO FASES FALLADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-08 16:29:34<br><br>El nodo correcto es el W10449 y se encuentra red secundaria rota (unos 350m) a las 11:00am. Queda el TRF sin servicio. Se requiere apoyo de grupo de reparaci?n.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-08 11:18:30<br><br> | W10454 se repara linea secundaria reventada, 30 metros de cable #6 por #2 acsr , se cambia F1 1.0 DUAL 15:10 SW W10463 SE REPONE 1F 12A TIPOT CERO FASES FALLADAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-08 16:30:37
8232174 | 927954 | SCE23L12 | L0265759 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 20:35 | 2024-03-14 14:39 | 42.07 | 1 | 25 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW O46782 (ESTE SW NO APARECE EN EL SISTEMA, POR TAL MOTIVO SE REALIZA APERTURA AL TRAMO DE LINEA). QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SITIO EN HORAS DEL DIA, AUNQUE LOS USUARIOS DEL SECTOR INFORMARON QUE CAYO UNA LINEA DE ENERGIA SOBRE EL TECHO DE UNA VIVIENDA Y SE ESTABAN INCENDIANDO UNOS PASTIZALES EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-12 23:41:44
8232451 | 927965 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 05:51 | 2024-03-13 16:41 | 10.83 | 1 | 125 | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N22966 ENTRE LAS 09:45 A LAS 12:30, SW N22966 CT EN FALLA, SE DESCONECTA Y SE CONECTA CORTACIRCUITO DIRECTO A LA RED, SE DEJA SERVICIO NORMAL A LAS 12:30<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 13:18:19<br><br> | VER NOTAS EN BITACIRA EJECUTANDOSE OLMEDO MURILLO - 16:40 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N2337 - 17:20 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N23348 - 17:50 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N23371 LEONEL HENAO Y OLMEDO MURILLO - 15:30 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPTICION N23333 - UNA FASE PIOR FUERA - NO ACTUO MECANISMO DE AR - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES LEONEL HENAO - 16:48 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N23362 - 17:55 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N23372 - SE LLAMA A USUARIO DE REPORTE QUE ENTRO POR MLA E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPEONDE A TF N23348 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:16:37
8232803 | 928188 | RIO23L16 | W52290 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 13:24 | 2024-03-14 16:01 | 2.62 | 2 | 25 | - | maniobras de sw w52311 fueron para reparar linea primaria enre los nodos w52316-317 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-14 19:20:04
8233114 | 923997 | PRO23L14 | O42716 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-16 09:07 | 2024-03-16 11:26 | 2.33 | 1 | 25 | se confirma cierre de transformador a las 11:26, el grupo continua realizando actividades fuera de linea.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 11:57:33<br><br>Se inicia orden con una hora de retraso, el grupo se encontraba realizando actividades de ahoyado y alistamiento de materiales y herramientas, se comunica para solicitar autorizaci?n de maniobra de apertura al transformador a las 09:03.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 09:08:27<br><br> | Actividades programadas Reubicación de apoyo secundario a linderos del predio ya que presenta encerramiento y dificulta la toma de la lectura ; adicional a esto ejecutar movimiento de elemento de soporte en el apoyo anterior. ejecución: se finalizan actividades planeadas sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 13:50:09
8233817 | 928476 | FLR23L15 | E51198 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-18 10:27 | 2024-03-18 11:21 | 0.9 | 3 | 25 | con esta orden se realiza apertura de transformador E51205 para realizar reparación en red secundaria que se encontraba afectada por caída de línea guarda, se repara la red, se retensiona y se hace mantenimiento forestal, se finalizan actividades quedando redes y transformador en su funcionamiento normal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-18 17:27:01<br><br> | Se realiza apertura de la sección E51198 para realizar actividades asociadas al cambio de transformador E51209 que se encontraba quemado. Se instala un transformador con las siguientes características: *Capacidad: 5KVA *Voltaje: 13,2KV *marca: Magnetrón *serie: 375849 *numero de empresa: 574698 se confirma servicio normal con usuarios. con esta misma orden se realizan actividades en transformador E51205, ver bitácora ejecutandose. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-18 17:30:14
8234031 | 928582 | SIO23L14 | O38728 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-03-19 10:18 | 2024-03-19 11:46 | 1.47 | 3 | 25 | - | se abre seccion o38728 pára aplomar poste primario en el nodo o38730, se instala un templete primario Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-19 12:44:36
8234470 | 928726 | RIO23L16 | W52290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:47 | 2024-03-20 07:36 | 0.82 | 2 | 25 | - | nodo w52317: el tr estaba rechazando, se recorre linea secundaria y vivienda sin habitantes se encontraban lineas de carga en corto, se desconectan y se normaliza tr, medidor 6677159427. maniobras de tr w52418 fueron para retirar arboles de la red secundaria. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 12:25:23
8235037 | 929037 | ROS23L15 | D16911 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 13:21 | 2024-03-21 15:16 | 1.92 | 3 | 49 | - | se normaliza SW D16911 Y TRF D16372 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 15:37:04
8236018 | 929407 | HER23L16 | 2HE16R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:22 | 2024-03-25 11:41 | 17.3 | 3 | 0 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2HE16R01 COLMENAS, EL EVENTO NO SE VE EN EL SISTEMA YA QUE DICHO EQUIPO CUANDO DISPARA PIERDE LA COMUNICACION, POR CANTIDAD DE REPORTES SE PROCEDE A REALIZAR CIERRE DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC6HE61 CAMPO ALEGRE Y COLMENAS,SE CONFIRMAR SERVICIO CON LOS USUARIOS, TIEMPO DESPUES RECUPERA LA COMUNICACION EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y SE OBSERVA ABIERTO, SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA NUEVAMENTE, SE ENVIA CORREO REPORTANDO LA NOVEDAD PARA LA REVISION DEL EQUIPO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-24 20:32:23
8236456 | 929532 | BUM23L13 | W11876 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-26 10:10 | 2024-03-26 11:20 | 1.17 | 1 | 25 | PENDIENTE ODO 929479 - EN EL TRANSFORMADOR W11835 SE ENSAYA TRANSFORMADOR Y RECHAZA A LAS 12:00 CON FUSIBLE DUAL DE 2.1DUAL, SE INSPECCIONA LA RED SECUNDARIA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE RED SECUNDARIA, SE RETIRA Y SE REALIZA PODA, SE NORMALIZA A LAS 14:30 CON UN FUSIBLE DUAL. SE REQUIERE PENDIENTE PARA REPARAR NEUTRO DEFECTUOSO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 19:05:18<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-26 15:04:27<br><br>10:10 Se abre el transformador W11876 para reparar red trenza secundaria reventada, se realiza poda de ?rbol que causa de la falla.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-26 13:31:05<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 13:15 A 15:20 ABIUERTO TF W11835 PARA REPARAR RED SECUNDARIA TRENZADA FASE REVENTADA EN VANO Y REPARAR NEUTRO A PUNTO DE REVENTARSE - SE EMPALMAN LINEAS - SE GASTA 2 METROS DE RED TRENZADA Y 1 AISLADOR YOYO PARA SEPARAR RED DE ARBOL QUE LA ESTABA ROZANDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-26 17:22:33
8236638 | 924001 | SCE23L12 | O46592 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 10:25 | 2024-03-27 15:11 | 4.76 | 1 | 25 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11248836 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-27 15:26:42
8236938 | 929812 | PRO23L14 | O42716 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 13:41 | 2024-03-29 15:48 | 2.13 | 1 | 25 | - | Se repone 1FQ de 6T en la seccion O42716 y el en trafo O42716 1FQx0.6Dl,causa desconocida queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-29 16:52:54
8237041 | 929829 | PRO23L14 | O42716 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 19:35 | 2024-03-30 08:51 | 13.26 | 1 | 25 | - | En la SW O42716 se cambia 1 fusile de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-30 10:30:52
8239029 | 930452 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-04 14:10 | 2024-04-04 14:12 | 0.04 | 6 | 25 | Por Solicitud de Ángelo Rincón Grajales donde se solicita desenergizar el reconectador de cúmulos 2DD12R01 cto.El Llano, para realizar procedimiento del ejercito donde se va a desconectar redes ilegales que representan riesgo para la vida humana por contacto directo, para la realización de este procedimiento fue necesario movilizar el Técnico Anarge Puerta porque el equipo no tenía comunicación, se realizaron maniobras locales con supervisión de centro de control, se culminan labores a las 14:12 donde el personal en sitio confirma servicios normales en el sector.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-04 15:03:34<br><br> | Se comunica el Ing Angelo Rincon para coordinar una intervención de emergencia debido a que en intervención en minería ilegal realizada por la policía Nacional y ejercito Nacional se evidencia un riesgo en las instalaciones eléctricas en media tensión por Riesgo a la vida Humana, por lo que se tiene apoyo de un técnico para retirar el riesgo identificado durante el operativo cercano a los nodos W60086 y W60077 del circuito DDO23L12_EL LLANO, por lo que requiere abrir el reconectador 2DD12R01 para retirar el riesgo. Se realiza la maniobra de manera manual del reconectador 2DD12R01 ya que el reconectador tiene perdida de comunicación, por lo que se coordina la apertura con el técnico Anarge de Jesus, sobre las 14:09:36, el personal de perdidas aisla el riesgo y se coordina el cierre 14:12:09 energizando de nuevo los usuarios afectados. Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-04-04 15:34:47
8240174 | 929999 | VBO23L15 | W37399 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-09 08:07 | 2024-04-09 08:19 | 0.2 | 3 | 0 | - | actividades programadas ACTIVIDAD: CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO W37407 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 se finalizan actividades de acuerdo a lo programado, se instalan 2 postes de 12x750 fibra de vidrio y se traslada transformador,. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 14:24:13
8240284 | 929999 | VBO23L15 | W37399 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-09 13:40 | 2024-04-09 13:59 | 0.32 | 3 | 25 | - | actividades programadas ACTIVIDAD: CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO W37407 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 se finalizan actividades de acuerdo a lo programado, se instalan 2 postes de 12x750 fibra de vidrio y se traslada transformador,. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 14:24:13
8242948 | 930064 | SIO23L14 | O38728 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-17 10:23 | 2024-04-17 13:00 | 2.62 | 3 | 25 | - | Se va a trabajar en el nodo O38728 realizando instalación de viento primario por parte del contrato INMEL Expansión y Reposición Usuario / Fecha: rigoberto madrid zapata / 2024-04-04 15:39:05 APERTURA DE SECCION O38728 ACTIVIDAD: INSTALACION DE VIENTO PRIMARIO EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: luis eduardo celis gaviria / 2024-04-01 16:58:21 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 13:05:48
8249795 | 933367 | RIO23L16 | W52290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 15:14 | 2024-04-28 17:21 | 26.12 | 2 | 25 | - | SE NORMALIZA SW W52389 CON 2 FQ DE 8A T SW W52290 CON 1 FQ DE 6A T EN EL NDO W52005 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL LLUVIAS RETRASAN LABORES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 18:55:53
8237724 | 929967 | AMR23L13 | C30117 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-01 09:16 | 2024-04-01 09:35 | 0.32 | 1 | 25 | - | TRF C30117 9:16 9:35 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA AJUSTAR BAJANTES SECUNDARIOS FLOJAS EN BORNES DEL TRAFO , SW C30652 10:10 1F 6A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-01 10:53:53
8238046 | 929968 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:15 | 2024-04-01 16:45 | 10.5 | 4 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238413 | 930128 | MTT23L12 | W13087 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 08:33 | 2024-04-02 11:40 | 3.13 | 1 | 25 | - | INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW W13089 SE INGRESA MANIOBRA COMO TRAMO DE LINEA PORQUE NO PERMITIO HACER LA MANIOBRA DEL SW INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W13087 INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW W13086 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 21:14:47
8239035 | 930368 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:05 | 2024-04-04 08:52 | 1.78 | 4 | 51 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBE 1 X 15T SW O23524 NORMAL A LAS 08:51 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23528 NORMAL A LAS 09:40 2 X 1H TRAFO O23529 NORMAL A LAS 10:14 2 X 0, 6 DUAL TRAFO 023557 NORMAL A LAS 11:28 1 X 6T SW O23658 NORMAL A LAS 12:32 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23555 NORMAL A LAS 14:51 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 15:38:56
8239312 | 38488 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 11:17 | 2024-04-05 11:17 | 0 | 6 | 25 | - | disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8240221 | 930896 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 06:03 | 2024-04-09 08:58 | 2.92 | 13 | 96 | - | En la SW L22047 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. En la SW L22181 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T. en el TRF L22357 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:43:53
8240432 | 931043 | NRA23L13 | N11411 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-10 07:44 | 2024-04-10 08:56 | 1.2 | 1 | 25 | - | - 08:36 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF N11412 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N11411 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-10 09:58:46
8241699 | 931490 | MLA23L15 | E31517 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 08:28 | 2024-04-14 14:36 | 6.14 | 1 | 25 | TRF E25053 11:15 1F 2 A TIPO H se deja un usuario sin servicio por vegetación en la red se le informa al dueño para que haga la poda <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 13:50:56<br><br> | TRF E31517 14:35 2F 2A TIPO H TRF E31522 15:55 1F 2 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:00:37
8242056 | 931540 | MAR23L13 | C25578 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-15 08:14 | 2024-04-15 10:30 | 2.26 | 1 | 25 | - | Se repone 1x6T en la seccion C25578 y 1x0.4D en el TR C25578, causa serpiente en bornes del transformador, se retira y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 11:38:28
8243825 | 931970 | PRA23L13 | N49293 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 18:40 | 2024-04-18 10:41 | 16.01 | 1 | 25 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO N49544 NORMAL A LAS 12:27 2 X 1, 3 DUAL TRAFO N49293 NORMAL A LAS 10:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:05:39
8244396 | 932133 | ROS23L19 | D14902 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-19 08:27 | 17.95 | 1 | 25 | - | SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 2 USUARIOS Y SE NORMALIZA TRF D14902 SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:25:04
8244468 | 932192 | AZU23L15 | N23292 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-19 10:01 | 2024-04-19 11:00 | 0.98 | 1 | 25 | - | SE ABRE TRF N23292 PARA REPONER 70 MTS DE CABLE DUPLEX 2 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 12:21:28
8245066 | 932274 | HER23L12 | D24135 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-20 12:37 | 26.12 | 8 | 100 | - | SE REALIZA REPOSICIÓN DE 9 FUSIBLES DE 25 T EN LA SECCIÓN D24135, SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE RETIRAN RAMAS SOBRE LAS REDES, SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS EN EL NODO D24565 CON 8 TRANSFORMADORES AFECTADOS, SE REQUIERE REALIZAR RECORRIDO AGUAS ABAJO DEL NODO D24565 POR FALLA EN RED PRIMARIA. RESUMEN DE INTENTOS: *SE RETIRAN RAMAS Y SE CIERRA SECCIÓN D24135 CON 3 FUSIBLES DE 25T Y RECHAZA. *SE ABRE SECCIÓN D24571 Y SE CIERRA SECCIÓN D24135 CON 3 FUSIBLES DE 25T Y RECHAZA. *SE ABREN ARCOS EN EL NODO D24565 Y SE CIERRA SECCIÓN D24135 CON 3 FUSIBLES DE 25T NORMALIZADA. TOTAL DE FUSIBLES 9 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 22:52:38
8245429 | 932371 | PRA23L13 | N49293 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-20 11:40 | 2024-04-20 12:36 | 0.93 | 1 | 25 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF N49497 SE ABRE TRF N49293 PARA QUE TECNICO PARTICULAR DESCONECTE ACOMETIDA EN CORTO PARA VIVIENDA CON CUENTA 326615201, MEDIDOR Y LINEAS DE CARGA TAMBIEN EN CORTO, DEBE TRATAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 17:17:37
8245452 | 932412 | CHA23L16 | C14376 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-20 13:28 | 2024-04-20 15:40 | 2.2 | 1 | 25 | - | Se repone 1x1.0D en el TR C14376 causa desconocida, se demora la atención por motivo que el técnico tuvo un inconveniente mecánico Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 18:16:52
8249363 | 933341 | ROS23L13 | D14023 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 20:30 | 2024-04-27 23:59 | 3.48 | 1 | 25 | - | se desentorchan lineas secundarias y se ciera el trf d14023 pero rechaza, se abren arcos secundarios en tramo de red abierta en corto y se normaliza trf d14023 con 2 fq de 1.3 a dua, pendiente revisar en horas de la mañana con grupo quedan 4 usuarios in servicio Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 00:19:47
8249476 | 933350 | ROS23L13 | D14023 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-28 08:25 | 2024-04-28 08:32 | 0.12 | 1 | 25 | - | - hace recorrido a red secundaria - se encuentra red entorchada por árbol sobre la red - se tala árbol y se des entorcha red - 08:25 a 08:32 abierto TF O14023 para cerrar arcos secundarios - 09:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF D14027 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 10:58:50
8250153 | 932588 | MAR23L13 | C25418 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-29 13:05 | 2024-04-29 13:45 | 0.67 | 1 | 25 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. LA ARMENIA VDA. SIRACUSA Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 17:05:19
8250187 | 929600 | ROS23L13 | D14023 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-29 08:20 | 2024-04-29 14:00 | 5.67 | 1 | 25 | - | APERTURA TRAFO D14023 ORGANIZAR RED SECUNDARIA EN PREDIO PARTICULAR Se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 17:39:20
8255145 | 934693 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 02:52 | 2024-05-09 02:53 | 0.02 | 6 | 25 | 2:51 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL LLANO. 2:53 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 2:58 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. 3:23 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. SE LE ASIGNA ODO AL TECNICO ANARGE PUERTA PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-09 06:26:31<br><br> | LINEA particular reventada w60086 se abrió el reconectador 2DD12R01 PARA ABRIR ARCOS EN EL W60087 Y SE CIERRA LA SW QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 13:42:39 se gastan 2fq de 15a t y 2fq de 6a t en los ensayos respectivos Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 16:16:59
8257274 | 935455 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 13:36 | 2024-05-16 14:05 | 0.49 | 6 | 25 | 13:35 se realiza apertura del reconectador de cúmulos del cto el Llano 2DD12R01 para realizar cierre de arcos primarios en el nodo W60078, a solicitud el técnico Silvio Hernández <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-16 13:47:01<br><br> | 14:05 Se cierra el reconectador de cúmulos 2DD12R01, después de culminar labores de reparación de línea de MT reventada y cierre de arcos primarios, quedando el servicio normal en el sector, actividad a cargo del técnico Silvio Hernández Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-16 14:16:47
8251323 | 933774 | PRO23L14 | O42716 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 11:36 | 2024-05-01 13:07 | 1.52 | 1 | 25 | - | se normalaiza servicio en sector solo se usA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 13:18:33
8252552 | 934003 | CHA23L12 | C10590 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 05:01 | 2024-05-03 10:05 | 5.07 | 7 | 25 | - | CHA23L12 SW C10590 10:05 1F 25 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 10:48:42
8253056 | 934103 | VMA23L16 | C12269 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 18:21 | 2024-05-04 08:10 | 13.83 | 1 | 25 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C12269. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-04 10:50:11
8254848 | 934569 | CHA23L12 | C10590 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 23:37 | 2024-05-08 08:55 | 9.31 | 7 | 25 | - | SW C10590 1X25T 08:55 TR C10234 1X1.6 DUAL 10:15 SW C10256 1X6T 11:40 USUARIO DEL C10272 12:50 FUE VISITADO EL LUNES Y EL TRAFO TIENE UN BORNE QUEMADO. SW C10048 3X6T 13:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 16:30:36
8255034 | 933839 | AGU23L14 | N42494 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-08 09:40 | 2024-05-08 15:25 | 5.75 | 1 | 25 | - | CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO FALLADO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 19:31:07
8255141 | 38749 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 02:50 | 2024-05-09 02:51 | 0.01 | 6 | 25 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8255143 | 38749 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 02:51 | 2024-05-09 02:52 | 0.02 | 6 | 25 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8255645 | 934887 | MGT23L15 | W23149 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 09:16 | 2024-05-10 13:16 | 4 | 3 | 25 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W23149 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 13:56:36
8256057 | 935040 | RIO23L16 | W52374 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 11:11 | 2024-05-11 19:10 | 7.98 | 1 | 25 | - | 17:52 SE REVISA EN SUB RIO SUCIO FALLA EN LA COMUNICACION POR PARTE DEL TECNICO EN COORDINACION CON JUAN DIEGO CAMPO DE TELCO SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF W52374 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-11 20:21:15
8256466 | 38777 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 13:29 | 2024-05-13 13:30 | 0.01 | 6 | 25 | - | Disparo circuitos 13.2kv, Normal por AR
8257063 | 935388 | QHI23L12 | W42271 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-15 11:36 | 2024-05-15 14:51 | 3.25 | 1 | 25 | - | En la SW W42271 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-15 15:28:36
8257351 | 935476 | MGT23L13 | W21571 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-16 13:26 | 2024-05-16 14:43 | 1.29 | 11 | 25 | 13:21Se realiza apertura del reconectador de cúmulos del circuito La Perla 2MG13R01 y realizar corte visible en la SW W21571, para terminar labores del pendiente P22593 donde se encuentra línea de MT reventada, actividad a cargo del técnico Mario Salazar.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-16 13:28:52<br><br> | Se realiza reparación de línea primaria reventada entre los nodos W21725 al W21726 con maniobras en reconectador y en sección. En el nodo W21726 se instalan 2 templetes completos. Entre los nodos W21570 l W20571 se realiza poda de vegetación. Queda servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-16 18:21:47
8260297 | 936194 | RIO23L15 | W54077 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:58 | 2024-05-23 18:01 | 9.04 | 1 | 25 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección de repetición W54063, tenia una fase fallada 11:10 Se abre el transformador W54038 para podar arbol sobre la red secundaria 12:30 Se reponen 5 fusibles quemado en la sección de repetición W54035 14:40 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W54996 14:40 Se abren arcos secundarios del transformador W54997 porque se encuentra torrecilla doblada a causa de arbol que cae sobre la red secundaria, queda un usuario afectado, pendiente la reparación, se genera pendiente. 15:50 Se cambia fusible quemado de 0.6d en el transformador W54077 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra árbol sobre la red se retira. 18:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54093 20:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:14:50 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:19:46 se ingresa maniobra de cierre tf w54077, informa asistente que tf se cerro a las 18:00 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 09:08:00 SE DEVUELVE ODO POR ERROR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 11:47:04
8260881 | 936436 | AMA23L13 | W32607 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-25 06:45 | 2024-05-25 07:45 | 1 | 1 | 25 | - | 07:45 Se cambia fusible quemado de P100 en la sección W32607 08:15 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W32609 La causa de los fusibles quemados fue un pájaro sobre la red. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-25 10:28:48
8261383 | 936589 | QHI23L13 | W41714 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 06:54 | 2024-05-27 09:01 | 2.11 | 1 | 25 | - | INSTALA 2 FQ 1A T EN EL NODO TRF W41714 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W41958 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 12:51:12
8261516 | 936655 | ROS23L13 | D14023 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 21:35 | 2024-05-27 23:19 | 1.73 | 1 | 25 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.3A EN TRF D14023 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-27 23:22:17
8261740 | 936662 | AMA23L12 | W30229 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 08:34 | 2024-05-28 12:47 | 4.22 | 1 | 25 | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50<br><br>CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:56:59<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50 CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:05:46
8253637 | 933542 | AZA23L19 | M43135 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-06 09:30 | 2024-05-06 16:31 | 7.01 | 3 | 25 | 08:44: INFORMA FRANCISCO RUIZ QUE AUN NO VAN A ABRIR LA SW YA QUE PRIMERO VAN A TERMINAR DE EXCAVAR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 08:47:06<br><br> | SE DESHABILITÓ EL RECIERRE DEL CTO CERRO DE ORO PARA REALIZAR APERTURA DE SECCION NODO M43135 PARA REALIZAR INSTALACION DE POSTE DE 12MT EN EL NODO M43014 PARA EN ESTE REUBICAR RED PRIMARIA , RED SECUNDARIA Y TRAFO EN EL NODO M43014 NOTA ESTE APOYO QUEDARIA EN PIN Y SE UBICARIA EN LINDERO DE PREDIOS (CERCA DE ALAMBRE ) SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 16:38:59
8254567 | 934556 | DON23L13 | DON23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 04:22 | 2024-05-08 07:52 | 3.5 | 18 | 0 | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 ABRE SW L12556 - 07:50 ABRES W L12541 - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 - <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:16:15<br><br>DON23L13 INTERRUPTOR DON23L13 ¦ Dir.:DORADA NORTE_ISAZA SE PRESENTA DISPARO DE CTO ISAZA, RECHAZA AR Y ENSAYO, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2DN13R01 SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL, PTE RECORRIDO DESDE EL R01 DE CUMULOS . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-08 04:27:51<br><br> | OSCAR NODIER SALAZAR - 07:45 a 08:00 ABRE SW L12556 - SW ENTRA NORMAL - 07:50 a 08:02 ABRE SW L12541 - SW ENTRA NORMAL - 07:52 CERRADO 2DN13R01 ISAZA - EDISON DANIEL GAMBOA - RAMIRO RUBIO - OSCAR NODIER SALAZAR - 08:11 SE CIERRA PORTA FQ DE VELA ELECTRONICA FASE A SW L12093 - LUEGO SE ACCIONA PORTA FQ ELECTONICAO - 11:12 A 13:13 ABIERTA SW ELECTONICA L12093 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE NODOS L12097 A L12099 FASE B - HACE PODA DE VEGETACION ARBOLES NIGUITOS - HIGUERON - DINDE - GUACIMO - GASTA 21 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:32:10
8256241 | 935052 | MGT23L13 | W21571 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-12 09:06 | 2024-05-12 11:50 | 2.73 | 11 | 25 | - | 13:50 a 14:05 Se abre SW E32729, para realizar reparación. Se repara línea primaria fallada, pero queda otro tramo de línea primaria sin reparar. Este va por el monte y se requiere de Dron. Se cambia varios transformadores de fases para normalizarles el servicio. Se normaliza el cúmulo que estaba por fuera por falla. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 14:36:59
8263301 | 937221 | AMA23L12 | W30275 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-02 10:14 | 2024-06-02 11:36 | 1.37 | 1 | 25 | - | SE NORMALIZA TRF W30275 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL, RETIRA ZARIGUEYA SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 11:41:29
8264615 | 936715 | RIO23L15 | W54077 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 09:05 | 2024-06-07 16:00 | 6.92 | 1 | 25 | - | APERTURA DE TRAFO PARA QUE LA COMUNIDAD REALICE LABORES DE PODA, A MEDIDA QUE VAN DESPEJANDO LAS REDES REALIZAR RETEMPLA DE REDES. ODO EJECUTADA SIN NVOEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 16:51:38
8265856 | 937456 | AMA23L16 | W30020 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 14:07 | 2024-06-11 17:11 | 3.06 | 1 | 25 | - | APERTURA DE TRAFO W30020 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11441731 APLOMAR POSTE, RETEMPLA DE REDES Y TEMPLETES, W30020-07 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-11 17:24:11
8265898 | 937952 | MAZ23L13 | E31207 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:17 | 2024-06-11 13:00 | 6.72 | 2 | 25 | - | SE REALIXÓ CAMBIO DE FUSIBLE E31207 2 X 6T NORMAL A LAS 13:00 TRAFO E31368 SE INSTALO 1 CONECTOR PEARCING EN RED BT ABIERTA, QUEDANDO SERVICIO NORMAL A LAS 14:20 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 15:43:55
8265999 | 937939 | FLR23L15 | E51167 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 07:49 | 2024-06-11 12:15 | 4.44 | 4 | 25 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8266838 | 938297 | MLA23L15 | E25370 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-13 16:08 | 2024-06-13 18:35 | 2.45 | 1 | 25 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 2H TRAFO E25370 NORMAL A LAS 18:35, SE RETIRA ARBOL QUE ESTABA SOBRE LAS REDES BT. QUEDA CAJA VOLADA DEL TRAFO, LOS USUARIOS QUEDAN CON SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-13 19:07:18
8267390 | 938317 | FLR23L12 | E50072 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:00 | 2024-06-14 09:44 | 3.74 | 1 | 25 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E50056 NORMAL A LAS 19:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:39:11<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:22:33<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50072 NORMAL A LAS 09:34 6 X 12T SR E50059 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 09:44 1 X 6T SW E50064 NORMAL A LAS 10:18 2 X 0, 6 DUAL TRAFO E50063 NORMAL A LAS 10:38 1 X 1, 0 DUAL TRAFO E50066 NORMAL A LAS 11:18 TRAFO E50133 SE REALIZÓ CAMBIO DE AISLADOR PIN A LAS 16.40 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E50135 NORMAL A LAS 16:40 11 X 12T SR E50101 3 FASES FALLADAS TUVO RECHAZOS, NORMAL A LAS 17:06 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:53:05 E50091 1 X 6T 10:15 E50095 2 X 6T 10:30 E50100 1 X 1, 6D 11:15 E50147 1 X 0, 6 DUAL 12:01 E50129 2 X 6T 13:25 E50130 1 X 0, 6 DUAL 13:45 E50083 1 X 1, 0 DUAL 18:30 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:51:42 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 06:40:35
8268169 | 938579 | MNA23L12 | C15332 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 14:58 | 2024-06-16 15:53 | 0.91 | 2 | 28 | - | 15:50 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección C15332 16:38 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador C15364 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-16 17:29:35
8270589 | 939371 | AZU23L15 | N23009 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 08:09 | 2024-06-23 09:31 | 1.36 | 1 | 25 | - | En el TRF N23009 se cambian 2 fusibles de 1.0A tipo dual, se realiza poda de guaduas a las 9:50am. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 10:05:06
8270871 | 939364 | FLR23L15 | E51170 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:17 | 2024-06-23 15:10 | 7.88 | 4 | 25 | - | 17:32: REPORTA DATOS: NOVEDAD: 08:00 A 11:30: PAUSA DESPLAZAMIENTO POR FUERTE LLUVIA. 12:50: EN SW DE REPETICION E51256 CAMBIA 4FQ*12T, UNO EN REPOSICION Y 3 PARA NORMALIZAR UNA FASE. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 17:50:59
8272436 | 939938 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:48 | 2024-06-28 09:30 | 3.7 | 1 | 0 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8272487 | 940001 | BOL23L12 | E61765 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 11:18 | 2024-06-28 13:45 | 2.46 | 1 | 25 | - | EN EL TRANSFORMADOR E61765, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H. EN LA SECCION E61754 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:36:57
8222551 | 923848 | MAZ23L13 | E31104 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 09:14 | 2024-02-03 13:06 | 3.87 | 1 | 24 | - | SE NORMALIZA SW E31220 FUERTES LLUVIA EN LAS ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 09:11:51 SE NORMALIZA SW E31220 FUERTES LLUVIA EN LAS ZONA TRF E31104 FALLADO SE REALIZA CAMBIO DE TRF, SE INSTALA TRF DE 10 KVA A 7.6 KV AUTOPROTEGIDO NUMERO DE SERIE 517664 NUMERO DE EMPRESA 606474 SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 3H Y 1 DE 1 AMP H EN ENSAYOS REPORTE DEL TRF E31226 SE INSTALA CONECTOR PIRCING EN ARCO SECUNDARIO REPORTE TRF E31245 SE AISLA CORTO EN RED SECUNDARIA QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:32:36
8222629 | 923924 | MAN23L13 | M20250 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-03 21:31 | 2024-02-03 23:58 | 2.45 | 4 | 24 | - | SW M20250 2X10T 23:58 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-04 00:04:36
8225611 | 919662 | HER23L12 | D24525 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 11:10 | 2024-02-15 16:19 | 5.14 | 1 | 24 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO ARAUCARIAS HER23L12 2. APERTURA DE TRANSFO D24525 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10959911 OBSERVACION SE INSTALAN 4 POSTES FIBRA 8 MTROS SAQUE METE REMPLAZO TORRES REGULAR ESTADO , SE INSTALA TEMPLETES SECUNDARIOS CAMBIO DE TRAMO DE RED SECUNDARIA EN CABLE ACSR 2,4 Y 6 REGULAR ESTADO DESDE EL POSTE SALIENDO DEL TRANSFORMADOR HASTA LA TORRE METALICA 7 MTROS INSTALADO MEDIDOR 071004677 O ALCANCE EL CABLE TRIPLEX . 16:43 SE EJECUTA ACTIVIDAD PROGRAMADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-15 16:48:19
8225705 | 925148 | AGU23L14 | N42450 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-15 08:25 | 2024-02-15 11:30 | 3.09 | 1 | 24 | - | SE PRONE 1 FUSIBLE DE 0.4d CAUSA VEGETACION EN LA RED,SERVICIO QUEDA NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-15 17:05:18
8226114 | 924180 | BUM23L14 | W12248 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-17 09:06 | 2024-02-17 15:32 | 6.43 | 1 | 24 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_10705264_10982467 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:23:09
8227514 | 925963 | NRA23L13 | N11275 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-22 08:22 | 2024-02-22 14:35 | 6.21 | 1 | 24 | - | TRAFO N11275 1X1.6 DUAL 14:35 N11914 USUARIO REPARÓ CON TECNICO PARTICULAR CONFIRMADO TELEFONICAMENTE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-22 18:14:45
8227562 | 926006 | NRA23L13 | N11275 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 18:30 | 2024-02-23 06:57 | 12.46 | 1 | 24 | - | NRA23L13 TRF N11275 6:57 1F 1,6 DUAL; CAUSA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 07:42:45 TRF N11275 9:58 11:43 SE ABRE TRAFO PARA DESPEJE DE RED SECUNDARIA ,ESTABAN METIDAS EN UN ARBOL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 11:49:22
8227612 | 926006 | NRA23L13 | N11275 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-23 09:59 | 2024-02-23 11:44 | 1.75 | 1 | 24 | - | NRA23L13 TRF N11275 6:57 1F 1,6 DUAL; CAUSA DESCONOCIDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 07:42:45 TRF N11275 9:58 11:43 SE ABRE TRAFO PARA DESPEJE DE RED SECUNDARIA ,ESTABAN METIDAS EN UN ARBOL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-23 11:49:22
8227956 | 926211 | ROS23L19 | D14902 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 14:53 | 2024-02-25 16:45 | 1.87 | 1 | 24 | - | SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TRF D14902 QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 16:50:50
8228201 | 925808 | MAZ23L14 | E32877 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 11:30 | 0.5 | 1 | 24 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE CTO MAZ23L13 SE HIZÍO APERTURA DE TRAFO E32877. ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11081774 E32877 MANZANARES OBSERVACION HINCADA DE POSTE DE 8 METROS PARA DAR REALCE DE RED SECUNDARIA DESNUDA DEL NODO E32877 VEREDA LA UNIÓN. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-26 16:31:47
8228745 | 925733 | ENE23L14 | M62050 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-29 09:02 | 2024-02-29 09:45 | 0.72 | 4 | 24 | - | ACTIVIDADES PODA VEGETACION M43351-M43181 (C 63 Urb MINITAS) NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-29 09:52:11
8223000 | 923193 | ENE23L14 | M62050 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-05 13:55 | 2024-02-05 14:11 | 0.25 | 4 | 24 | - | 213896 213906 CAMBIO AISLADOR RETENCION M62263 74197 ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 14:16:06
8227404 | 925936 | MAN23L13 | M20044 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 07:02 | 2024-02-22 12:16 | 5.23 | 2 | 24 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW M20044, SE SOSTIENE POR 30 MIN Y VUELVE Y QUEMA, SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRAN RAMAS SOBRE LA RED, SE REALIZA DESCUMBRE Y SE NORMALIZA NUEVAMENTE CON 2 FUSIBLE 2 X 6T SW M20044, QUEDANDO NORMAL A LAS 12:15, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-22 12:28:15
8215505 | 919654 | ROS23L14 | D15186 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 08:33 | 2024-01-03 16:30 | 7.95 | 1 | 24 | - | mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, SPT, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, SPT en terminales de línea. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 17:21:11
8215515 | 919856 | DDO23L12 | W60132 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 10:05 | 2024-01-03 12:01 | 1.94 | 1 | 24 | - | HINCAR APOYO SECUNDARIO DE 8 METROS PARA REUBICAR RED SECUNDARIA QUE CRUZA POR VIVIENDA, ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-03 12:27:36
8215525 | 920613 | PRA23L13 | N49225 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-02 16:45 | 2024-01-03 10:06 | 17.34 | 1 | 24 | - | INICIALMENTE INSTALA FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49225 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. PASADOS APROXIMADAMENTE 40 MIN, LOS USUARIOS LLAMAN AL TECNICO Y LE INFORMAN QUE EL TRF VOLVIO A QUEMAR EL MISMO FUSIBLE Y QUEDARON SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE REALIZA REVISION Y ENCUENTRAN RAMAL SECUNDARIO EN LINEA ABIERTA PARA UNA FINCA ABANDONADA EN CORTO PORQUE EL SECTOR ESTA BASTANTE ENMONTADO (LA FINCA NO TIENE CONTADOR NI LINEAS DE CARGA). SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS PARA AISLAR LA FALLA. INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49225 NOTA: EN TOTAL SE GASTARON 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-03 14:24:15
8215559 | 920611 | QHI23L12 | W42326 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-03 08:05 | 2024-01-03 11:01 | 2.93 | 1 | 24 | - | TRF C34473-QHI23L12--COMCEL S.A.--VDA COROZAL SE VERIFICA ENCONTRANDO SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR SE NORMALIZA SW W42326 CON 2 FUSIBLES DE 6 AMP T LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-03 13:20:47
8215570 | 920613 | PRA23L13 | N49225 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-03 10:42 | 2024-01-03 13:20 | 2.63 | 1 | 24 | - | INICIALMENTE INSTALA FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49225 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. PASADOS APROXIMADAMENTE 40 MIN, LOS USUARIOS LLAMAN AL TECNICO Y LE INFORMAN QUE EL TRF VOLVIO A QUEMAR EL MISMO FUSIBLE Y QUEDARON SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE REALIZA REVISION Y ENCUENTRAN RAMAL SECUNDARIO EN LINEA ABIERTA PARA UNA FINCA ABANDONADA EN CORTO PORQUE EL SECTOR ESTA BASTANTE ENMONTADO (LA FINCA NO TIENE CONTADOR NI LINEAS DE CARGA). SE REALIZA APERTURA DE ARCOS SECUNDARIOS PARA AISLAR LA FALLA. INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N49225 NOTA: EN TOTAL SE GASTARON 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-03 14:24:15
8215641 | 920051 | QHI23L12 | W42326 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-03 14:50 | 2024-01-03 15:41 | 0.84 | 1 | 24 | - | CUMLEN CON LOS TIEMPOS DE MANIOBRAS Y LA ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-03 20:34:08
8215771 | 920739 | PRA23L13 | N49225 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-03 17:31 | 2024-01-04 11:23 | 17.87 | 1 | 24 | - | SE NORMALIZA TRF N49225 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SW N49265 CON 2 FQ DE 6A T TRF N49265 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-04 17:47:07
8216276 | 920998 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-07 17:04 | 2024-01-08 07:20 | 14.27 | 3 | 24 | - | SW C20092 1X6T 07:20 DAÑO OCASIONADO POR UN PAJARO CIRIRI. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 08:34:45
8216360 | 921042 | SCH23L12 | W17066 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 16:41 | 2024-01-08 17:31 | 0.83 | 5 | 24 | - | 19:04: REPORTA DATOS: 16:40: CAMBIA 1FQ*0.4 DUAL EN TRF W17073, UN AVE SE POSO EN LA INFRESTRUCTURA; QUEDA PENDIENTE REPARAR BAJANTE PRIMARIA FLOJA, SE CREO PENDIENTE 21812 Y SE INFORMO A HEBR JAIME MORALES. 17:30: CAMBIA 1FQ*2H EN SW W17066. 18:25: QUEDA ABIERTO TRF W17072 TIENE LOS 2 FUSIBLES QUEMADOS, CAJA PRIMARIA REVENTADA, LA OTRA EN MUY MAL ESTADO Y 2 DPS QUEMADOS, LE NOTIFICO AL AT1 DE ZONA Y A LA INGA LUZ ADRIANA PARA QUE PROGRAMEN GRUPO PARA REPARAR Y NORMALIZAR TRAFO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-08 19:42:08
8216580 | 920446 | BEL23L15 | O10534 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 10:01 | 2024-01-10 16:00 | 5.99 | 1 | 24 | DEMORA EN LA MANIOBRA POR RECOGIDA DEL MATERIAL Y GESTION DEL HUECO EN TERRENO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 10:00:45<br><br> | SE REALIZA CAMBIO DE APOYO Y SE REMPLAZA 230 METROS DE RED ABIERTA POR TRIPLEX 1/0. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. NOTA: PENDIENTE RETIRAR EL APOYO SECUNDARIO. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-10 16:04:07
8217227 | 921479 | PSO23L12 | M52034 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 19:55 | 2024-01-13 07:26 | 11.52 | 1 | 24 | - | PSO23L12 TRANSFORMADOR M52034 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1F 0.6 DUAL , TRAFO DE 15KVA A 13.2KV Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-13 07:36:39
8218460 | 922097 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 08:01 | 2024-01-19 10:15 | 2.23 | 9 | 24 | POR TEMBLOR DE TIERRA SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES EVENTOS - 06:26 A 06:31 DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARALDA - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 06:26 DISPARA VIR30L17 VITERBO - 06:26 A 10:15 DISPARA VBO30L14 VIRGINIA RECHAZA AR CON SEÑAL DISP GENERAL - SE INFORMA A AT FERNADO VILLA - 07:57 A 10:08 ABIERTA SW B63049 ACAPULCO POR AT ANGELA MARIA LARROCHE - INFORMA HAY BAJANTE REVENTADA CUCHILLA FASE B - 08:00 A 08:01 CERRADO VIR30L17 VITERBO Y SE PAGA SUBESTACION VIRGINIA POR DISPARO DE CIRCUITO BELACAZAR VIRGINIA EN AMBOS EXTREMOS - 08:00 A 08:02 DISPARA VIR30L19 BELALCAZAR SEÑAL DISP GENERAL - - 08:00 A 08:01 DISPARA BEL30L14 LA VIRGINIA - - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 08:08 INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE SALIO CRUCETA DE POSTE POR COCONY NODO B63310 - 08:13 SE SOLICITA A AT LUIS SANI DESPLAZARSE A SUBESTACION VIRGINIA - 08:32 INFORMA OTONIEL LOAZA NO SE LES PUEDE DAR SERVCIO A LOS INDUSTRILES - 09:31 INFORMA OTONIEL LOAIZA QUE LA SW B06001 DE BELALCAZAR EL AGUILA ESTA CERRADA - PERO NO SE VA A DAR SERVICIO POR ESTE RAMAL VAN A REPARAR CUCHILLA FALLADA B63049 - 09:28 ABIERTO SECCIONADOR DE BARRA LOCALMENTE DESDE GABINETE POR LUIS SANIN EL CUAL QUEDO EN ESTADO INDETERMINADO - 09:35 A 10:07 ATERRIZADO VBO30L14 VIRGINIA POR LUIS SANIN - 09:50 ABIERTA SW B63319 COCONY - 10:08 INFORMA HERNAN RAMIREZ QUE SE REPARA BAJANTE REVENTADO EN SW B63049 Y QUEDA CERRADA SW - 10:15 CERRADO VBO30L14 VIRGINIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 10:47:08<br><br> | - 12:51 A 13:02 ABIERTO VBO30L14 VIRGINIA - INFORMA AT HENAN RAMIREZ QUE SE ENDERAZA CRUCETA Y SE INSTALA TORNILLO EN APOHO H PIN B63310 Y SE ENDEREZAN AISLADORES POS LINE EN NODO B63310 Y B63309 - 13:01 CERRADA SECCION B63319 - 13:03 CERRADO VIR30L17 VITERBO - QUEDA NORMAL CICUITO CIORRIENTES 103 - 114 - 114 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 13:15:33
8218473 | 922097 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:27 | 2024-01-19 06:27 | 0 | 9 | 24 | POR TEMBLOR DE TIERRA SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES EVENTOS - 06:26 A 06:31 DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARALDA - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 06:26 DISPARA VIR30L17 VITERBO - 06:26 A 10:15 DISPARA VBO30L14 VIRGINIA RECHAZA AR CON SEÑAL DISP GENERAL - SE INFORMA A AT FERNADO VILLA - 07:57 A 10:08 ABIERTA SW B63049 ACAPULCO POR AT ANGELA MARIA LARROCHE - INFORMA HAY BAJANTE REVENTADA CUCHILLA FASE B - 08:00 A 08:01 CERRADO VIR30L17 VITERBO Y SE PAGA SUBESTACION VIRGINIA POR DISPARO DE CIRCUITO BELACAZAR VIRGINIA EN AMBOS EXTREMOS - 08:00 A 08:02 DISPARA VIR30L19 BELALCAZAR SEÑAL DISP GENERAL - - 08:00 A 08:01 DISPARA BEL30L14 LA VIRGINIA - - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 08:08 INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE SALIO CRUCETA DE POSTE POR COCONY NODO B63310 - 08:13 SE SOLICITA A AT LUIS SANI DESPLAZARSE A SUBESTACION VIRGINIA - 08:32 INFORMA OTONIEL LOAZA NO SE LES PUEDE DAR SERVCIO A LOS INDUSTRILES - 09:31 INFORMA OTONIEL LOAIZA QUE LA SW B06001 DE BELALCAZAR EL AGUILA ESTA CERRADA - PERO NO SE VA A DAR SERVICIO POR ESTE RAMAL VAN A REPARAR CUCHILLA FALLADA B63049 - 09:28 ABIERTO SECCIONADOR DE BARRA LOCALMENTE DESDE GABINETE POR LUIS SANIN EL CUAL QUEDO EN ESTADO INDETERMINADO - 09:35 A 10:07 ATERRIZADO VBO30L14 VIRGINIA POR LUIS SANIN - 09:50 ABIERTA SW B63319 COCONY - 10:08 INFORMA HERNAN RAMIREZ QUE SE REPARA BAJANTE REVENTADO EN SW B63049 Y QUEDA CERRADA SW - 10:15 CERRADO VBO30L14 VIRGINIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 10:47:08<br><br> | - 12:51 A 13:02 ABIERTO VBO30L14 VIRGINIA - INFORMA AT HENAN RAMIREZ QUE SE ENDERAZA CRUCETA Y SE INSTALA TORNILLO EN APOHO H PIN B63310 Y SE ENDEREZAN AISLADORES POS LINE EN NODO B63310 Y B63309 - 13:01 CERRADA SECCION B63319 - 13:03 CERRADO VIR30L17 VITERBO - QUEDA NORMAL CICUITO CIORRIENTES 103 - 114 - 114 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 13:15:33
8218570 | 922097 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 12:52 | 2024-01-19 13:02 | 0.18 | 9 | 24 | POR TEMBLOR DE TIERRA SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES EVENTOS - 06:26 A 06:31 DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARALDA - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 06:26 DISPARA VIR30L17 VITERBO - 06:26 A 10:15 DISPARA VBO30L14 VIRGINIA RECHAZA AR CON SEÑAL DISP GENERAL - SE INFORMA A AT FERNADO VILLA - 07:57 A 10:08 ABIERTA SW B63049 ACAPULCO POR AT ANGELA MARIA LARROCHE - INFORMA HAY BAJANTE REVENTADA CUCHILLA FASE B - 08:00 A 08:01 CERRADO VIR30L17 VITERBO Y SE PAGA SUBESTACION VIRGINIA POR DISPARO DE CIRCUITO BELACAZAR VIRGINIA EN AMBOS EXTREMOS - 08:00 A 08:02 DISPARA VIR30L19 BELALCAZAR SEÑAL DISP GENERAL - - 08:00 A 08:01 DISPARA BEL30L14 LA VIRGINIA - - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 08:08 INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE SALIO CRUCETA DE POSTE POR COCONY NODO B63310 - 08:13 SE SOLICITA A AT LUIS SANI DESPLAZARSE A SUBESTACION VIRGINIA - 08:32 INFORMA OTONIEL LOAZA NO SE LES PUEDE DAR SERVCIO A LOS INDUSTRILES - 09:31 INFORMA OTONIEL LOAIZA QUE LA SW B06001 DE BELALCAZAR EL AGUILA ESTA CERRADA - PERO NO SE VA A DAR SERVICIO POR ESTE RAMAL VAN A REPARAR CUCHILLA FALLADA B63049 - 09:28 ABIERTO SECCIONADOR DE BARRA LOCALMENTE DESDE GABINETE POR LUIS SANIN EL CUAL QUEDO EN ESTADO INDETERMINADO - 09:35 A 10:07 ATERRIZADO VBO30L14 VIRGINIA POR LUIS SANIN - 09:50 ABIERTA SW B63319 COCONY - 10:08 INFORMA HERNAN RAMIREZ QUE SE REPARA BAJANTE REVENTADO EN SW B63049 Y QUEDA CERRADA SW - 10:15 CERRADO VBO30L14 VIRGINIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 10:47:08<br><br> | - 12:51 A 13:02 ABIERTO VBO30L14 VIRGINIA - INFORMA AT HENAN RAMIREZ QUE SE ENDERAZA CRUCETA Y SE INSTALA TORNILLO EN APOHO H PIN B63310 Y SE ENDEREZAN AISLADORES POS LINE EN NODO B63310 Y B63309 - 13:01 CERRADA SECCION B63319 - 13:03 CERRADO VIR30L17 VITERBO - QUEDA NORMAL CICUITO CIORRIENTES 103 - 114 - 114 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 13:15:33
8218583 | 922146 | ROS23L19 | D14902 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 13:00 | 2024-01-19 13:30 | 0.5 | 1 | 24 | - | En la SW D14246 se cambian 2 fusibles de 6a tipo T. En el TRF D14070 se cambian 2 fusibles de 1.A tipo dual y se cambia 1 caja primaria reventada. En el TRF D1492 se realizan maniobras para reparar bajante suelto de borne secundario. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 13:55:01
8218876 | 922313 | PSO23L12 | M52102 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 10:12 | 2024-01-21 11:16 | 1.07 | 1 | 24 | - | CAMBIAN FQ EN TRF Y, CONFIRMAN SERVICIO Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-21 11:26:56
8218995 | 918508 | BOA23L14 | O22972 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 16:46 | 7.77 | 2 | 24 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO PRIMARIO O22975 Y REMODELACION DE RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-22 17:23:00
8220046 | 921708 | PSO23L12 | M52102 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-27 08:41 | 2024-01-27 13:20 | 4.65 | 1 | 24 | - | PQT 9756131_M52102 CTO PSO23L12 APERTURA TRAFO M52102 DIRECCION VEREDA EL AGUILA FINCA LA NAVARRA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO EL AGUILA PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO M52102 PARA CAMBIO DE APOYO NODO M52102_24 EL CUAL ESTA MUY LADEADO Y CAMBIO DE TRAMO DE RED ABIERTA Y AISLADA # 2 POR RED TRENZADA 1/0 ENTRE LOS NODOS M52102_23 AL M52102_24 NOTA TENER CUIDADO CON LAS TUBERIAS AL HACER EL HUECO NOTA CITAR A MEDIA GLOBAL, , INVAMA Y CABLE MAX PARA QUE REUBIQUEN SUS REDES NOTA EL APOYO A INTALAR NUEVO QUEDARIA A UN LADO DEL APOYO EXISTENTE POR ESTAR AL BORDO DE LA VIA NO SE TOMA PERMISO DE NADIE NOTA HACER PODA DE ARBOL ENTRE LOS NODOS M52102_17 AL M52102_18 Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 17:06:11 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 13:32:20
8221238 | 923408 | MAR23L13 | C25610 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 09:20 | 2024-01-31 13:00 | 3.67 | 1 | 24 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C25525 2 15 T 10:21 TR C25495 1 1.0 D 10:40 SW C25350 1 15 T 11:23 TR C25610 6 0.4 D 13:00; Se retiran 4 guaduas, en contacto con la red secundaria. TR C25320 2 0.4 D 13:50 SW C25445 1 15 T 19:00; Se repara línea primaria reventada. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C25482. 16:15 Se encuentra línea secundaria reventada en las fases quedó colgando del neutro. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 08:44:35
8216783 | 921309 | RIO23L16 | W52483 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-11 07:47 | 2024-01-11 09:31 | 1.73 | 7 | 24 | - | SE NORMALIZA SW W52483 EL MECANISMO DE LA SW NO FUNCIONO BIEN Y QUEDO AL SW POR FUERA LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-11 11:23:06
8217780 | 921775 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-01-16 10:16 | 2024-01-16 13:00 | 2.75 | 6 | 24 | Agradecemos de su colaboración para hacer apertura por emergencia del reconectador DDO23L12, con el fin de atender retiro de infraestructura ilegal que pone en riesgo la salud de las personas y del personal a cargo de estas líneas. En el momento tenemos acompañamiento policial por el riesgo social y riesgo electico y la actividad ya había socializado previamente con operación. ?El procedimiento para realizar es el siguiente: maniobrar el reconectador 2DD12R01 ubicado en Patio Cinco, para des energizar cinco transformadores de distribución aguas abajo, del llano hacia la vía panamericana, y poder realizar un mantenimiento eléctrico el 16 de enero de 2024 hora 9 a.m hasta las 12 m. nuestro personal ingresará con los elementos de protección personal respectivo para la maniobra.? <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-16 11:11:55<br><br> | El procedimiento para realizar es el siguiente: maniobrar el reconectador 2DD12R01 ubicado en Patio Cinco, para des energizar cinco transformadores de distribución aguas abajo, del llano hacia la vía panamericana, y poder realizar un mantenimiento eléctrico el 16 de enero de 2024 hora 9 a.m hasta las 12 m. nuestro personal ingresará con los elementos de protección personal respectivo para la maniobra. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-16 14:00:39
8218439 | 922097 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:30 | 2024-01-19 08:00 | 1.51 | 9 | 24 | POR TEMBLOR DE TIERRA SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES EVENTOS - 06:26 A 06:31 DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARALDA - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 06:26 DISPARA VIR30L17 VITERBO - 06:26 A 10:15 DISPARA VBO30L14 VIRGINIA RECHAZA AR CON SEÑAL DISP GENERAL - SE INFORMA A AT FERNADO VILLA - 07:57 A 10:08 ABIERTA SW B63049 ACAPULCO POR AT ANGELA MARIA LARROCHE - INFORMA HAY BAJANTE REVENTADA CUCHILLA FASE B - 08:00 A 08:01 CERRADO VIR30L17 VITERBO Y SE PAGA SUBESTACION VIRGINIA POR DISPARO DE CIRCUITO BELACAZAR VIRGINIA EN AMBOS EXTREMOS - 08:00 A 08:02 DISPARA VIR30L19 BELALCAZAR SEÑAL DISP GENERAL - - 08:00 A 08:01 DISPARA BEL30L14 LA VIRGINIA - - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 08:08 INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE SALIO CRUCETA DE POSTE POR COCONY NODO B63310 - 08:13 SE SOLICITA A AT LUIS SANI DESPLAZARSE A SUBESTACION VIRGINIA - 08:32 INFORMA OTONIEL LOAZA NO SE LES PUEDE DAR SERVCIO A LOS INDUSTRILES - 09:31 INFORMA OTONIEL LOAIZA QUE LA SW B06001 DE BELALCAZAR EL AGUILA ESTA CERRADA - PERO NO SE VA A DAR SERVICIO POR ESTE RAMAL VAN A REPARAR CUCHILLA FALLADA B63049 - 09:28 ABIERTO SECCIONADOR DE BARRA LOCALMENTE DESDE GABINETE POR LUIS SANIN EL CUAL QUEDO EN ESTADO INDETERMINADO - 09:35 A 10:07 ATERRIZADO VBO30L14 VIRGINIA POR LUIS SANIN - 09:50 ABIERTA SW B63319 COCONY - 10:08 INFORMA HERNAN RAMIREZ QUE SE REPARA BAJANTE REVENTADO EN SW B63049 Y QUEDA CERRADA SW - 10:15 CERRADO VBO30L14 VIRGINIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 10:47:08<br><br> | - 12:51 A 13:02 ABIERTO VBO30L14 VIRGINIA - INFORMA AT HENAN RAMIREZ QUE SE ENDERAZA CRUCETA Y SE INSTALA TORNILLO EN APOHO H PIN B63310 Y SE ENDEREZAN AISLADORES POS LINE EN NODO B63310 Y B63309 - 13:01 CERRADA SECCION B63319 - 13:03 CERRADO VIR30L17 VITERBO - QUEDA NORMAL CICUITO CIORRIENTES 103 - 114 - 114 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 13:15:33
8218475 | 922097 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 06:27 | 2024-01-19 06:30 | 0.04 | 9 | 24 | POR TEMBLOR DE TIERRA SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES EVENTOS - 06:26 A 06:31 DISPARA VIR30L15 INGENIO RISARALDA - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 06:26 DISPARA VIR30L17 VITERBO - 06:26 A 10:15 DISPARA VBO30L14 VIRGINIA RECHAZA AR CON SEÑAL DISP GENERAL - SE INFORMA A AT FERNADO VILLA - 07:57 A 10:08 ABIERTA SW B63049 ACAPULCO POR AT ANGELA MARIA LARROCHE - INFORMA HAY BAJANTE REVENTADA CUCHILLA FASE B - 08:00 A 08:01 CERRADO VIR30L17 VITERBO Y SE PAGA SUBESTACION VIRGINIA POR DISPARO DE CIRCUITO BELACAZAR VIRGINIA EN AMBOS EXTREMOS - 08:00 A 08:02 DISPARA VIR30L19 BELALCAZAR SEÑAL DISP GENERAL - - 08:00 A 08:01 DISPARA BEL30L14 LA VIRGINIA - - SE COORDINA CIERRE CON OPERADOR DE INGENIO RISARALDA - 08:08 INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE SALIO CRUCETA DE POSTE POR COCONY NODO B63310 - 08:13 SE SOLICITA A AT LUIS SANI DESPLAZARSE A SUBESTACION VIRGINIA - 08:32 INFORMA OTONIEL LOAZA NO SE LES PUEDE DAR SERVCIO A LOS INDUSTRILES - 09:31 INFORMA OTONIEL LOAIZA QUE LA SW B06001 DE BELALCAZAR EL AGUILA ESTA CERRADA - PERO NO SE VA A DAR SERVICIO POR ESTE RAMAL VAN A REPARAR CUCHILLA FALLADA B63049 - 09:28 ABIERTO SECCIONADOR DE BARRA LOCALMENTE DESDE GABINETE POR LUIS SANIN EL CUAL QUEDO EN ESTADO INDETERMINADO - 09:35 A 10:07 ATERRIZADO VBO30L14 VIRGINIA POR LUIS SANIN - 09:50 ABIERTA SW B63319 COCONY - 10:08 INFORMA HERNAN RAMIREZ QUE SE REPARA BAJANTE REVENTADO EN SW B63049 Y QUEDA CERRADA SW - 10:15 CERRADO VBO30L14 VIRGINIA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 10:47:08<br><br> | - 12:51 A 13:02 ABIERTO VBO30L14 VIRGINIA - INFORMA AT HENAN RAMIREZ QUE SE ENDERAZA CRUCETA Y SE INSTALA TORNILLO EN APOHO H PIN B63310 Y SE ENDEREZAN AISLADORES POS LINE EN NODO B63310 Y B63309 - 13:01 CERRADA SECCION B63319 - 13:03 CERRADO VIR30L17 VITERBO - QUEDA NORMAL CICUITO CIORRIENTES 103 - 114 - 114 AMPERIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 13:15:33
8219884 | 922959 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-26 07:35 | 2024-01-26 09:01 | 1.43 | 3 | 24 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA PAJAROS SOBRE LAS REDES, SE RETIRA Y SE CAMBIA FUSIBLE 1 X 6T SW C20092 NORMAL A LAS 09:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-26 09:18:48
8229328 | 926834 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 04:29 | 2024-03-02 06:45 | 2.27 | 9 | 24 | POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LINEAS , SE ABRE CTO VBO23L13 , QUEDANDO CON TODA SU DEMANDA NO ATENDIDA PUES NO TE TENIA COMO INTERCONECTAR . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 18:20:01<br><br>17:44 SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA VBO23L13 Y SE NORMALIZA CTO QUEDANDO NORMAL CTO 13.2KV VBO23L13<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 17:45:18<br><br>El t?cnico Rogelio colorado se comunica con propietario de red secundaria afectada por l?nea ca?da en 33KV, el cual manifiesta electrodom?sticos y equipos en mal estado a causa de la falla, autoriza ingreso y se pasa informaci?n y registros fotogr?ficos al AT de la zona para su respectiva gesti?n en la conciliaci?n y soluci?n del inconveniente con el cliente afectado, se finaliza actividad a las 07:55 a la espera de normalizaci?n de red 33KV.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:07:52<br><br>Se a?sla falla de 33 kv que estaba afectando circuito acapulco VBO23L13, se cierra interruptor y se energiza con normalidad, se tiene afectaci?n en red secundaria en TR W37153.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:02:33<br><br>REPORTA ROGELIO COLORADO Q LA FALLA DE LA LINEA VBO-VIR 33 KV ESTA EN LOS PRIMEROS APOYOS SALIENDO DE S/E VBO HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA SOBRE CTO ACAPULTO SE INTENTARA DESPEJAR LA FALLA PARA NORMALIZAR ACAPULCO PERO PARA LA REPARACION DE LA LINEA 33 KV SE REQUIERE PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 06:07:31<br><br>JULIAN DAVID ZULUAGA Y SILVIO LOPEZ TAMBIEN INICIAL DESPLAZAMIENTOS PARA ACOMPA?AR A ROGELIO COLORADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:40:36<br><br>SE COORDINA ROGELIO COLORADO PARA INICIAR RECORRIDO LINEA VBO-VIR 33 KV Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:31:34<br><br>JULIAN NARANJO REINICIA RELES EN S/E VBO Y EFECTIVAMENTE ESTABAN DISPARADOS LOS INTERRUPTORES VBO30L14 VIRGINIA Y VBO30L16 BELALCAZAR, SE PROCEDE CON EL ENSAYO A VBO30L16 ENTRANDO NORMAL LA LINEA VBO-VIR QUEDA INDISPONIBLE IGUAL Q EL CTO ACAPULCO PARA REVISION YA Q COMPARTEN VARIOS APOYOS EN DIFERENTES TRAMOS DEL RECORRIDO Y SE PRESUME FALLA DEL CTO DE 33 KV SOBRE ACAPULCO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:29:58<br><br>SE PRESENTA DISPARO MULTIPLE VIR30L17 VITERBO Y CTO ACAPULCO VBO23L13, APARENTEMENTE EL DISPARO SOLO SE PRESENTO EN VIRGINIA POR LO TANTO SE REALIZA ENSAYO A LA LINEA Y RECHAZA, SE REALIZA ENSAYO AL CTO ACAPULTO Y TAMBIEN RECHAZA SE ABRE CUMULOS DE ACAPULTO SE ENSAYA CTO Y VUELVE A RECHAZAR, SE INGRESA AL SAS DE VBO Y SE OBSERVAN LOS CTOS DE 33 KV TODOS CERRADOS PERO POR EL DISPARO DE VIR30L17 SE ASUME Q EL EXTREMO DE VBO TAMBIEN ESTA ABIERTO, SE INFORMA DISPONIBLE DE STO JULIAN NARANJO PARA REVISION EN S/E VBO. TAMBIEN SE OBSERVA MEDIDAS EN CERO AMP LINEA BEL-VBO POR LO Q TAMBIEN SE ASUME ABIERTO ESTE INTERRUPTOR EN S/E VBO AL PARECER EVENTOS SIMULTANEOS CON EL DISPARO INICIAL. <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:28:00<br><br> | Se repara línea primaria reventada del circuito VBO30L14 Viterbo _ La Virginia, en la salida de la subestación Viterbo. En ese punto pasa en paralelo los circuitos de VBO30L13 Viterbo _ Balbóa y VBO23L13 Viterbo _ Acapulco con el circuito VBO30L14 Viterbo _ La Virginia. Se repara con TCT y fría. Se normaliza la topología. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 18:24:18
8229331 | 926834 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 04:27 | 2024-03-02 04:29 | 0.03 | 9 | 24 | POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LINEAS , SE ABRE CTO VBO23L13 , QUEDANDO CON TODA SU DEMANDA NO ATENDIDA PUES NO TE TENIA COMO INTERCONECTAR . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 18:20:01<br><br>17:44 SE DESATERRIZA Y SE ACOPLA VBO23L13 Y SE NORMALIZA CTO QUEDANDO NORMAL CTO 13.2KV VBO23L13<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 17:45:18<br><br>El t?cnico Rogelio colorado se comunica con propietario de red secundaria afectada por l?nea ca?da en 33KV, el cual manifiesta electrodom?sticos y equipos en mal estado a causa de la falla, autoriza ingreso y se pasa informaci?n y registros fotogr?ficos al AT de la zona para su respectiva gesti?n en la conciliaci?n y soluci?n del inconveniente con el cliente afectado, se finaliza actividad a las 07:55 a la espera de normalizaci?n de red 33KV.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:07:52<br><br>Se a?sla falla de 33 kv que estaba afectando circuito acapulco VBO23L13, se cierra interruptor y se energiza con normalidad, se tiene afectaci?n en red secundaria en TR W37153.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 14:02:33<br><br>REPORTA ROGELIO COLORADO Q LA FALLA DE LA LINEA VBO-VIR 33 KV ESTA EN LOS PRIMEROS APOYOS SALIENDO DE S/E VBO HAY LINEA PRIMARIA REVENTADA SOBRE CTO ACAPULTO SE INTENTARA DESPEJAR LA FALLA PARA NORMALIZAR ACAPULCO PERO PARA LA REPARACION DE LA LINEA 33 KV SE REQUIERE PERSONAL DE SYL<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 06:07:31<br><br>JULIAN DAVID ZULUAGA Y SILVIO LOPEZ TAMBIEN INICIAL DESPLAZAMIENTOS PARA ACOMPA?AR A ROGELIO COLORADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:40:36<br><br>SE COORDINA ROGELIO COLORADO PARA INICIAR RECORRIDO LINEA VBO-VIR 33 KV Y CTO ACAPULCO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:31:34<br><br>JULIAN NARANJO REINICIA RELES EN S/E VBO Y EFECTIVAMENTE ESTABAN DISPARADOS LOS INTERRUPTORES VBO30L14 VIRGINIA Y VBO30L16 BELALCAZAR, SE PROCEDE CON EL ENSAYO A VBO30L16 ENTRANDO NORMAL LA LINEA VBO-VIR QUEDA INDISPONIBLE IGUAL Q EL CTO ACAPULCO PARA REVISION YA Q COMPARTEN VARIOS APOYOS EN DIFERENTES TRAMOS DEL RECORRIDO Y SE PRESUME FALLA DEL CTO DE 33 KV SOBRE ACAPULCO.<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:29:58<br><br>SE PRESENTA DISPARO MULTIPLE VIR30L17 VITERBO Y CTO ACAPULCO VBO23L13, APARENTEMENTE EL DISPARO SOLO SE PRESENTO EN VIRGINIA POR LO TANTO SE REALIZA ENSAYO A LA LINEA Y RECHAZA, SE REALIZA ENSAYO AL CTO ACAPULTO Y TAMBIEN RECHAZA SE ABRE CUMULOS DE ACAPULTO SE ENSAYA CTO Y VUELVE A RECHAZAR, SE INGRESA AL SAS DE VBO Y SE OBSERVAN LOS CTOS DE 33 KV TODOS CERRADOS PERO POR EL DISPARO DE VIR30L17 SE ASUME Q EL EXTREMO DE VBO TAMBIEN ESTA ABIERTO, SE INFORMA DISPONIBLE DE STO JULIAN NARANJO PARA REVISION EN S/E VBO. TAMBIEN SE OBSERVA MEDIDAS EN CERO AMP LINEA BEL-VBO POR LO Q TAMBIEN SE ASUME ABIERTO ESTE INTERRUPTOR EN S/E VBO AL PARECER EVENTOS SIMULTANEOS CON EL DISPARO INICIAL. <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 05:28:00<br><br> | Se repara línea primaria reventada del circuito VBO30L14 Viterbo _ La Virginia, en la salida de la subestación Viterbo. En ese punto pasa en paralelo los circuitos de VBO30L13 Viterbo _ Balbóa y VBO23L13 Viterbo _ Acapulco con el circuito VBO30L14 Viterbo _ La Virginia. Se repara con TCT y fría. Se normaliza la topología. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 18:24:18
8229453 | 926836 | ROS23L19 | D14902 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 16:17 | 2024-03-02 08:00 | 15.71 | 1 | 24 | - | se acciona autoprotegido de tr d14902 se normaliza sw d14905; en el sitio se evidencia que se esta remodelando la red primaria para futura itx entre ROS23L19-MAR23L12; manifiesta tecnico que los tr D14905-906-114 estan alimentados por cto MAR23L12. en el nodo D14114 reportan que hay una sw provisional y alli se instalan 02 fq de 6T normalizando servicio en sector, 11+30 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 12:05:04
8229936 | 927081 | AZU23L15 | N22935 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 16:21 | 2024-03-04 18:05 | 1.74 | 6 | 39 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N22935 NORMAL ALAS 18:05 2 X 15T SW N22953 NORMAL A LAS 19:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 21:17:09
8230051 | 927161 | NSA23L14 | E55290 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-05 10:38 | 2024-03-05 12:51 | 2.22 | 4 | 24 | - | - 12:50 CAMBIA 1 FQ 25 T SW DE REPETICION E55290 - UNA FASE POR FUERA - NO ACTUO MECANISMO DE REPETICION Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 13:41:34
8230594 | 927456 | BOA23L12 | O23714 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-07 17:50 | 2024-03-07 19:23 | 1.55 | 1 | 24 | - | se abre trf o23714 para reparar linea secundaria trenza abierta en varios tramos, pendiente cambiar caja primaria y realizar poda Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-07 20:24:09
8230632 | 927486 | NSA23L12 | NSA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 21:52 | 2024-03-08 08:35 | 10.71 | 9 | 0 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8230693 | 927503 | QHI23L12 | W42326 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 07:12 | 2024-03-08 08:40 | 1.47 | 1 | 24 | - | En el TRF W42326 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-08 09:23:46 Y se instala 1 porta-fusible en el TRF. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-08 09:24:54
8231053 | 926460 | BOL23L12 | E61726 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-09 09:30 | 2024-03-09 16:15 | 6.75 | 1 | 24 | - | ACTIVIDADES CAMBIO DE APOYO EN EL NODO E61727 POR REMODELACION DE REDES NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 16:55:58
8231412 | 927800 | SIO23L13 | O37696 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-11 11:47 | 2024-03-11 16:25 | 4.63 | 1 | 24 | - | SANTUARIO, VDA. LA ESMERALDA, TRF O37696, SE AISLAN DOS RAMALES QUE QUEDARON EN CORTO DEBIDO A QUE UNA MAQUINA REALIZANDO TRABAJOS DAÑO EL TEMPLETE Y LA TORRE CEDIO, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, SE CAMBIA 2FQ DUALES DE 1.0A EN TRF O37696 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 16:50:43
8231461 | 927761 | NSA23L14 | E55057 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 06:40 | 2024-03-11 14:20 | 7.68 | 2 | 24 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 08:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55075 11:12 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55092 11:22 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55092 11:42 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección de repetición E55002, tenía 2 fases falladas 13:20 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55058 13:40 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55006 14:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55327 14:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55057, tenía una fase fallada. 14:45 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55051 Informa el personal técnico que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:13:42
8231666 | 927846 | SIO23L13 | O37696 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-12 10:17 | 2024-03-12 13:10 | 2.89 | 1 | 24 | - | Se abre el trafo O37696 para realizar reparación de red secundaria que se encontraba en corto por templete reventado, se endereza torrecilla y se instala 1 viento secundario, se cierra y queda el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 14:16:51
8232465 | 928036 | MAR23L13 | C25610 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-13 12:27 | 2024-03-13 16:00 | 3.55 | 1 | 24 | - | - 14:20 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25610 RECHAZA - HACE REOCORRIDO A RED SECUNDARIA - SE RETIRAN 2 GUADUAS SOBRE RED LINEA ABIERTA - 16:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25610 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:48:47
8232731 | 928173 | ROS23L19 | D14902 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-14 12:34 | 2024-03-14 15:16 | 2.7 | 1 | 24 | - | - SE HACE PODA DE 10 GUADUAS SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA DESNUDA - 15:15 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF D14902 AUTOPROTEGIDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 17:01:13
8233046 | 928294 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 17:14 | 2024-03-15 14:40 | 21.43 | 3 | 24 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW C20092 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-15 17:04:07
8233153 | 38353 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 14:25 | 2024-03-16 14:25 | 0 | 9 | 24 | - | 14:24 A 14:28 DISPARA VIR30L17 VITERBO 33 KV RECHAZA AR - SEÑAL DISP 67N_CD - 67N - GENERAL 14:22 A 14:26 DISPARA VBO30L4 VIRGINIA 33 KV RECHAZA AR - SEÑAL DISP 67N_CD - 50 ETAPA 1 - FASE R - 67N 14:24:47 - 51 DSPARA VBO23L13 ACAPULCO NORMAL POR AR LAS HORAS EN VBO ESTAN DESFASADAS YA QUE EL EVENTO SE PRESENTO SIMULTANEO EN AMBAS SUBESTACIONES
8233155 | 38353 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 14:25 | 2024-03-16 14:26 | 0.02 | 9 | 24 | - | 14:24 A 14:28 DISPARA VIR30L17 VITERBO 33 KV RECHAZA AR - SEÑAL DISP 67N_CD - 67N - GENERAL 14:22 A 14:26 DISPARA VBO30L4 VIRGINIA 33 KV RECHAZA AR - SEÑAL DISP 67N_CD - 50 ETAPA 1 - FASE R - 67N 14:24:47 - 51 DSPARA VBO23L13 ACAPULCO NORMAL POR AR LAS HORAS EN VBO ESTAN DESFASADAS YA QUE EL EVENTO SE PRESENTO SIMULTANEO EN AMBAS SUBESTACIONES
8233195 | 927394 | HER23L12 | D24525 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-16 13:16 | 2024-03-16 15:05 | 1.82 | 1 | 24 | - | actividades programadas OBSERVACION SE INSTALAN 4 POSTES FIBRA 8 MTROS SAQUE METE REMPLAZO TORRES REGULAR ESTADO , SE INSTALA TEMPLETES SECUNDARIOS CAMBIO DE TRAMO DE RED SECUNDARIA EN CABLE ACSR 2,4 Y 6 REGULAR ESTADO DESDE EL POSTE SALIENDO DEL TRANSFORMADOR HASTA LA TORRE METALICA 7 MTROS INSTALADO MEDIDOR 071004677 O ALCANCE EL CABLE TRIPLEX . NOTA: ESTA ACTIVIDAD YA TIENE LOS REPORTES GIGA 280502, 280504 LAS ACTIVIDADES SE EJECUTAN SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 15:44:01
8233337 | 928420 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 07:16 | 2024-03-17 09:01 | 1.75 | 3 | 24 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C23576 1 12 T 07:46 SW C20092 1 6 T 09:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 10:27:44
8233397 | 38360 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 13:55 | 2024-03-17 13:55 | 0 | 9 | 24 | - | -13:52 A DISPARA VBO30L4 VIRGINIA 33 KV - SEÑAL DISP GENERAL - 67N_CD - 13:52 A 13:53 DISPARA VBO30L6 BELACAZAR 33 KV- SEÑAL GENERAL - 67N_CD - 13:54 A 14:00 DISPARA VIR30L17 VITERBO 33 KV RECHAZA AR - SEÑAL GENERAL - 67N_CD LAS HORAS EN VBO ESTAN DESFASADAS YA QUE EL EVENTO SE PRESENTO SIMULTANEO EN AMBAS SUBESTACIONES EL INTERRPTOR VBO30L4 VIRGINIA 33 KV NO OPERA CIERRE POR SEÑAL DE BLOQ BAJA PRESION SF6 - SE SOLICITA A JOSE ORLANDOA RIAS DESPLAZARSE A SUBESTACION VITERBO - se retira bobina de SF6 VBO30L14 virginia por Jose Orlando Arias ccordinado con Giovanny Claros - 15:18 cerrado localmente VBO340L14 VIRGINIA
8233399 | 38360 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 13:55 | 2024-03-17 14:01 | 0.1 | 9 | 24 | - | -13:52 A DISPARA VBO30L4 VIRGINIA 33 KV - SEÑAL DISP GENERAL - 67N_CD - 13:52 A 13:53 DISPARA VBO30L6 BELACAZAR 33 KV- SEÑAL GENERAL - 67N_CD - 13:54 A 14:00 DISPARA VIR30L17 VITERBO 33 KV RECHAZA AR - SEÑAL GENERAL - 67N_CD LAS HORAS EN VBO ESTAN DESFASADAS YA QUE EL EVENTO SE PRESENTO SIMULTANEO EN AMBAS SUBESTACIONES EL INTERRPTOR VBO30L4 VIRGINIA 33 KV NO OPERA CIERRE POR SEÑAL DE BLOQ BAJA PRESION SF6 - SE SOLICITA A JOSE ORLANDOA RIAS DESPLAZARSE A SUBESTACION VITERBO - se retira bobina de SF6 VBO30L14 virginia por Jose Orlando Arias ccordinado con Giovanny Claros - 15:18 cerrado localmente VBO340L14 VIRGINIA
8233751 | 928555 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 13:38 | 2024-03-18 13:38 | 0 | 9 | 24 | Se presenta disparo del circuito La Virginia - Viterbo. Se ensaya Circuito La Virginia en subestación Viterbo y no cierra, se envía operador. Se ensaya circuito Viterbo en Subestación La Virginia y energiza normal. Cuando llega el operador a la subestación cierra el interruptor de forma local.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:54:11<br><br> | SE PASA POR BY - PASS EN CIRCUITO VBO30L14 VIRGINIA 33 KV. SE REALIZA REVISION POR BAJA PRESION DE GAS SF6 Y SE ENCUENTRA CON LA PRESION EN 0.72 MPa. SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA CABLE SUELTO EN BLOQUE DE CONTACTO DE SEÑALIZACION DE LA SEÑAL DE SF6, SE CONECTA NUEVAMENTE Y QUEDA ALARMA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:16:40
8233754 | 928555 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 13:38 | 2024-03-18 13:46 | 0.13 | 9 | 24 | Se presenta disparo del circuito La Virginia - Viterbo. Se ensaya Circuito La Virginia en subestación Viterbo y no cierra, se envía operador. Se ensaya circuito Viterbo en Subestación La Virginia y energiza normal. Cuando llega el operador a la subestación cierra el interruptor de forma local.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-18 15:54:11<br><br> | SE PASA POR BY - PASS EN CIRCUITO VBO30L14 VIRGINIA 33 KV. SE REALIZA REVISION POR BAJA PRESION DE GAS SF6 Y SE ENCUENTRA CON LA PRESION EN 0.72 MPa. SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRA CABLE SUELTO EN BLOQUE DE CONTACTO DE SEÑALIZACION DE LA SEÑAL DE SF6, SE CONECTA NUEVAMENTE Y QUEDA ALARMA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-18 20:16:40
8234077 | 928579 | SNA23L15 | E41528 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:53 | 2024-03-19 08:20 | 0.45 | 9 | 43 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234784 | 928907 | MAN23L13 | M20250 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:24 | 2024-03-20 22:40 | 1.28 | 4 | 24 | - | 22:40 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección M20250, se informa al técnico que la sección tiene fusible coordinado de 15T. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-20 22:57:36
8235031 | 928927 | LMC23L13 | N31162 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:11 | 2024-03-21 11:01 | 2.83 | 3 | 24 | DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:24:39<br><br>SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:04:28<br><br>SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 06:55:09<br><br> | SE OBSERVAN MEDIDAS EN EL CIRCUITO LMC23L13 EL VERSO Y SE OBSERVA UNA FASE EN CEROS , SE ABRE DICHO RECONECTADOR Y SE CIERRA INTERCONEXION 2FI3LM31 SAMARIA Y EL VERSO, QUEDA PENDIENTE REVISAR EN SUBESTACION PARA BUSCAR EL POSIBLE ARCO ABIERTO SE ABRE RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2FI3LM31 PARA ABRIR CUCHILLAS N31005 Y REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO N31159, SE HACE CORTE VISIBLE EN LA SUBESTACION DESPUES DE REALIZADA LA REPARACION RESPECTIVA SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DEL SECTOR SE NORMALIZAN SW N31162/N31204/N31346 SE NORMALIZAN TRF N31362/N31348 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 17:46:43
8235037 | 929037 | ROS23L15 | D16911 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 13:21 | 2024-03-21 15:20 | 1.99 | 1 | 0 | - | se normaliza SW D16911 Y TRF D16372 lluvias en la zona Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 15:37:04
8235329 | 929130 | PRA23L13 | N49050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 06:35 | 2024-03-22 12:28 | 5.88 | 1 | 68 | - | - 11:15 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N49050 - 12:27 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N49058 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-22 13:25:49
8235859 | 929396 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 14:55 | 2024-03-24 14:55 | 0 | 9 | 24 | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW W35517. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR W35818, SE AISLA DPS EN MAL ESTADO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:27:12<br><br>16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 18:03:37<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:54 CERRADO CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:05:55<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA. 14:55 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:55 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:57 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:01:37<br><br>14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 DEL CIRCUITO ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. NORMALIZA EL RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:55:28<br><br>14:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:36 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:39 CERRADO CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV POR ENSAYO. 14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:39 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:42 CERRADO CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:51:25<br><br> | 16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA. NOTA: QUEDA PENDIENTE ORGANIZAR TIEMPOS DE LOS INT POR DESFASE DE TIEMPOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-26 09:10:19
8235861 | 929396 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 14:55 | 2024-03-24 14:58 | 0.04 | 9 | 24 | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW W35517. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR W35818, SE AISLA DPS EN MAL ESTADO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:27:12<br><br>16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 18:03:37<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:54 CERRADO CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:05:55<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA. 14:55 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:55 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:57 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:01:37<br><br>14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 DEL CIRCUITO ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. NORMALIZA EL RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:55:28<br><br>14:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:36 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:39 CERRADO CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV POR ENSAYO. 14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:39 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:42 CERRADO CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:51:25<br><br> | 16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA. NOTA: QUEDA PENDIENTE ORGANIZAR TIEMPOS DE LOS INT POR DESFASE DE TIEMPOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-26 09:10:19
8235866 | 929396 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 14:58 | 2024-03-24 16:33 | 1.58 | 9 | 24 | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW W35517. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR W35818, SE AISLA DPS EN MAL ESTADO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:27:12<br><br>16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 18:03:37<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:54 CERRADO CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:05:55<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA. 14:55 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:55 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:57 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:01:37<br><br>14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 DEL CIRCUITO ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. NORMALIZA EL RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:55:28<br><br>14:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:36 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:39 CERRADO CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV POR ENSAYO. 14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:39 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:42 CERRADO CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:51:25<br><br> | 16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA. NOTA: QUEDA PENDIENTE ORGANIZAR TIEMPOS DE LOS INT POR DESFASE DE TIEMPOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-26 09:10:19
8235958 | 929396 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 18:12 | 2024-03-24 18:12 | 0.01 | 9 | 24 | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW W35517. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR W35818, SE AISLA DPS EN MAL ESTADO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:27:12<br><br>16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 18:03:37<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:54 CERRADO CIRCUITO VBO30L16 BELALCAZAR 33 KV. POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:05:55<br><br>14:52 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:52 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:54 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA. 14:55 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:55 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:57 RECHAZA ENSAYO EL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. PENDIENTE REVISION POR PARTE DEL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 16:01:37<br><br>14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB13R01 DEL CIRCUITO ACAPULCO. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. NORMALIZA EL RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:55:28<br><br>14:36 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:36 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:39 CERRADO CIRCUITO VBO30L14 LA VIRGINIA 33 KV POR ENSAYO. 14:39 SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV. SE DECONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL CIRCUITO. 14:39 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 14:42 CERRADO CIRCUITO VIR30L17 VITERBO 33 KV POR ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-24 15:51:25<br><br> | 16:32 CERRADO CIRCUITO VIR - VBO 33 KV POR ENSAYO CON EL SW B63049 ABIERTO. 17:33 CERRADO CIRCUITO VBO VIR 33 KV. POR ENSAYO. INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL EN EL CIRCUITO. SE DEBEN DESPLAZAR A LAS CUCHILLAS NUEVAMENTE PARA REALIZAR EL RESPECTIVO CIERRE SIN TENSION Y SIN CARGA. NOTA: QUEDA PENDIENTE ORGANIZAR TIEMPOS DE LOS INT POR DESFASE DE TIEMPOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-26 09:10:19
8236560 | 929634 | MAN23L13 | M20044 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-27 07:31 | 2024-03-27 08:38 | 1.12 | 2 | 24 | - | En la SW M20044 s cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-27 09:02:31
8242107 | 931579 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 13:51 | 2024-04-15 13:52 | 0 | 9 | 24 | se retrasa ensayo del circuito VBO23L13 Acapulco mientras se coordina con personal que estaba atendiendo daños sobre este circuito y tenian el AR deshabilitado<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:41<br><br>se aisla dps y se cambia 2fq de 2.1a en trf w35756<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:24<br><br>SE AILA DPS QUEMADO Y SE CAMBIA 1Q DE 6A T EN SECCION W35530 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W35797 SE AISLA DOS DPS QUEMADOS Y SE CAMBIA 2FQ DE 3.1A EN TRF W35805 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T EN SECCION W35566 17:34 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T SECCION W35596 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS QUEMADO EN EL NODO W35600, SE AISLA Y A LAS 19;10 SE CIERRA LA SECCION NUEVAMENTE CON FUSIBLE DE 25A T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:24:59<br><br>se presenta disparo de los circuitos 33kv Viterbo Virginia en ambos extremo y del circuito VBO23L13 Acapulco, la falla ya esta localizada y ya se reporto se esta a la espera de que personal de subestaciones y lineas realicen las actividades correspondiente, este evento ocasiono numerosas fallas del circuito VBO23L13 Acapulco las cuales se describen a continuacion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 17:46:25<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:44 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:45
8237944 | 929984 | PSV23L13 | E62312 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:09 | 2024-04-01 09:55 | 1.78 | 1 | 24 | Técnico Sergio Alexander duque: En el TRF E62068 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. en la SW E62070 se realiza reposición de 2A tipo T a las 11:45 am sin afectación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:13:46<br><br> | Técnico Alexander Flórez: En el TRF E62312 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E62146 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:53:44
8239101 | 930419 | BUM23L12 | W10650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 06:42 | 2024-04-04 12:13 | 5.52 | 8 | 24 | - | - 12:12 CAMBIA 2 FQ 1O T SW W10650 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 17:36:17
8239546 | 930630 | MAN23L14 | M21191 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-06 06:28 | 2024-04-06 08:00 | 1.54 | 3 | 0 | - | Se repone 1FQx8T en la seccion M21191 y 1FQx1.0D en el TR M21381 a causa de una zarigueya que estaba en la red de MT, se cierra y queda el servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 09:09:16
8239834 | 930727 | SUP23L14 | W65528 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 10:07 | 2024-04-07 13:16 | 3.15 | 1 | 24 | - | INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW W65467 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W65993 DE PROPIEDAD PARTICULAR. INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65528 EL TECNICO INFORMA QUE LOS 3 EQIPOS EN MENCION TIENEN PARARRAYOS EXPLOTADOS. EL TECNICO LE INFORMARA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DE LOS PARARRAYOS CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 15:51:21
8239968 | 930779 | QHI23L12 | W42353 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-08 10:20 | 2024-04-08 11:41 | 1.34 | 1 | 24 | - | En el transformador W42353, se repara neutro secundario en trenza que se encontraba reventado y se realiza mantenimiento en bornes del transformador, se finalizan actividades y se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-08 11:48:20
8240761 | 931157 | VCT23L13 | E12350 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-11 06:46 | 2024-04-11 13:03 | 6.28 | 1 | 24 | E12294 2F 2 A TIPO H 17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:39:07<br><br>1 fusibles de 1 tipo H en el transformador E12336 le retire una rama sobre la red secundaria la cual fue culpable etaba a 40 metros de distancia, ya confirm? servicio normal 15:15<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:28:26<br><br>Se a?sla falla con arcos secundarios abiertos , se retira l?nea secundaria y l?neas de carga que obstaculizan la v?a, se instalan 2 fusibles por 3 tipo H 13:02 Queda 1 usuario sin servicio de energ?a requiere apoyo secundario La cuenta asociada es del usuario afectado<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 14:18:59<br><br> | Ya revise la sección E12367 y cambie 2 fusibles de 6 tipo T pero no he podido confirmar el servicio 17:45 E12294 2F 2 A TIPO H 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:39:07 1 fusibles de 1 tipo H en el transformador E12336 le retire una rama sobre la red secundaria la cual fue culpable etaba a 40 metros de distancia, ya confirm servicio normal 15:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 15:28:26 Se asla falla con arcos secundarios abiertos , se retira lnea secundaria y lneas de carga que obstaculizan la va, se instalan 2 fusibles por 3 tipo H 13:02 Queda 1 usuario sin servicio de energa requiere apoyo secundario La cuenta asociada es del usuario afectado Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 18:09:06
8240999 | 931317 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 13:55 | 2024-04-12 14:47 | 0.86 | 9 | 24 | Se abren cuchillas B63049 ( Acapulco) ,se cierra el circuito Viterbo Virginia en sub Virginia entrando normal, se continua recorrido encontrando redes entorchadas en la estructura B62001 , Alli pasan en paralelo los circuitos Viterbo Belalcazar 33Kv, Viterbo Virginia 33Kv y VBO23L13 Acapulco, se desentorchan, se ensaya linea 33kv viterbo virginia desde Viterbo entrando normal, las fases estan muy descolgadas en este punto y se entorchan facilmente, se requiere darle altura , se le informa a Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre pero que estan gestionando.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 18:16:05<br><br>SE CAMBIA DPS FALLADO EN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS Y CIERRA NORMAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 17:12:10<br><br>SE NORMALIZA LINEA 33 VBO - VIR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VBO23L13 Y RECHAZA. SE RECORRE SECTOR, SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA CTO VBO23L13 Y CIERRA NORMAL. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 CON DPS QUEMADO. SE ABRE CTO VBO23L13 PARA PASAR EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 POR BY PASS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 15:51:45<br><br>DISPARO SIMULTANEO DE LA LINEAS VBO-VIR Y VBO BEL 33KV EN AMBOS EXTREMOS POR AR CERRO EN VBO A BEL Y VBO VIR QUEDA INDISPONIBLE POR DISPARO CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER SE ENVIA JULIAN DAVID ZULUAGA Y JHONNY GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-12 14:23:38<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ENCONTRO COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN CUCHILLAS W35607. SE ABRE EL CTO VBO23L13 PARA REPARAR COLILLA VOLADA EN CUCHILLAS W35607. SE REPARA COLILLA SIN NOVEDAD. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E35780. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35501 Y RECHAZA, SE AISLO DPS FALLADO EN TR W35502, PENDIENTE REPONER DPS, SE NORMALIZA SW CON 2FQ 6T. SE CAMBIA 1FQ 6T W35530. QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS W65762. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 21:46:42 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 07:59:20
8242086 | 930008 | BOA23L13 | O21421 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-15 09:11 | 2024-04-15 15:50 | 6.65 | 3 | 24 | - | ACTIVIDADES CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO O21428 EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 NOTAS ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 16:11:51
8242109 | 931579 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 13:52 | 2024-04-15 13:57 | 0.09 | 9 | 24 | se retrasa ensayo del circuito VBO23L13 Acapulco mientras se coordina con personal que estaba atendiendo daños sobre este circuito y tenian el AR deshabilitado<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:41<br><br>se aisla dps y se cambia 2fq de 2.1a en trf w35756<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:24<br><br>SE AILA DPS QUEMADO Y SE CAMBIA 1Q DE 6A T EN SECCION W35530 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W35797 SE AISLA DOS DPS QUEMADOS Y SE CAMBIA 2FQ DE 3.1A EN TRF W35805 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T EN SECCION W35566 17:34 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T SECCION W35596 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS QUEMADO EN EL NODO W35600, SE AISLA Y A LAS 19;10 SE CIERRA LA SECCION NUEVAMENTE CON FUSIBLE DE 25A T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:24:59<br><br>se presenta disparo de los circuitos 33kv Viterbo Virginia en ambos extremo y del circuito VBO23L13 Acapulco, la falla ya esta localizada y ya se reporto se esta a la espera de que personal de subestaciones y lineas realicen las actividades correspondiente, este evento ocasiono numerosas fallas del circuito VBO23L13 Acapulco las cuales se describen a continuacion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 17:46:25<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:44 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:45
8242530 | 931634 | BOA23L13 | O21421 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 08:44 | 2024-04-16 11:19 | 2.58 | 3 | 24 | - | Se repone 2x6T en la seccion O21421, causa descargas atm, queda servicio normal en el sector. en los TR O21371 y O21292 el servicio estaba normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 11:51:49
8242710 | 931659 | PRA23L13 | N49462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 06:43 | 2024-04-16 14:43 | 8 | 1 | 24 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8243151 | 931880 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 13:45 | 2024-04-17 15:48 | 2.06 | 3 | 24 | - | En la SW C20092 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. Los usuarios no contestan para validar servicio, debido a mas daños personal se retira de circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:30:59
8243644 | 931957 | BOA23L13 | O21421 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 15:49 | 2024-04-18 10:46 | 18.95 | 3 | 24 | - | EN TR O21529 TR PARTICULAR DE CLARO, TR CON FALLA EN LAS BOBINAS, SE LE INFORMO AL USUARIO Y VA REVISAR CON TECNICO PARTICULAR SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O21421. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR O21376, 1 DPS FALLADO. PENDIENTE CAMBIAR DPS. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-18 13:16:23
8244009 | 931181 | NSA23L13 | E54059 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-18 19:15 | 2024-04-18 19:30 | 0.25 | 1 | 24 | - | OBSERVACION REALIZAR PODA DE VEGETACION ENTRE LOS NODOS E54059 AL E55362 SE DESCARGA LINEA PRIMARIA EN EL NODO PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS CON GRUPO TCT EN EL NODO E54059 AL E54049, SE REQUIERE APOYO DE GRUPO DE PODA durante la ejecucion de la orden manifiesta el ejecutor que hacen corto en tr E54059 y finalmente se normaliza. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:59:28
8244719 | 932308 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:13 | 2024-04-19 16:13 | 0 | 9 | 24 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8244724 | 932308 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 18:09 | 1.88 | 9 | 0 | SE PRESENTO APERTURA DEL CTO VBO23L13 SE DEJA POR FUERA MIENTRAS SE REALIZA RECORRIDO YA QUE ESTE CTO COMPARTE APOYO CON LA LÍNEA 33KV EN EL NODO B62001 <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:24:27<br><br>POR EL EVENTO DE LAS L?NMEAS 33KV SE PROCEDE A REALIZAR MANIOBRAS DE ITX DE LA SIGUIENTE MANERA: VIR NO FUE POSIBLE ITX DEBIDO A QUE ESTABA POR FUERA VBO, BEL LOS CTOS DE BELLACAZAR SE INTECONECTARON DE LA SIGUIENTE MANERA 19-04-2024 16:25:32.008 SE ABRE DE CABECERA CTO BEL23L15 19-04-2024 16:25:38.210 SE CIERRA ITX 2BE5VB41 (SAN ISIDRO-SAN JOSE) CON ESTA ITX SE ALIMENTA LA BARRA 13, 2 KV 19-04-2024 16:40:15.091 APERTURA DE BEL23L14 19-04-2024 16:40:19.903 CIERRE DE BEL23L15 19-04-2024 16:41:31.780 SE ABRE NUEVAMENTE BEL23L15 PARA DESENERGIZAR BARRA Y CERRAR TRAFO LLEGADA DEL TF1 19-04-2024 16:41:48.215 SE ABRE ITX 2BE5VB41 SE PROCEDE A CERRAR LOS CTOS DESDE CABECERA Y NORMALIZAR TOPOLOG?A DE BELALCAZAR A LAS 19-04-2024 16:41:53.026. NO SE CONTABA CON COMUNICACI?N EL TRAFO POR EL LADO DE BAJA, POR ENDE, SE ABRE EL RECO POR EL LADO DE ALTA PARA ENERG?ZAR LA BARRA Y CONTINUAR CON LAS MANIOBRAS DE ITX DE BALBOA 19-04-2024 16:27:26.487 SE ABRE AB212R01 SE CIERRA ITX 2BA2SI51PARA QUITAR CARGA A LA SIO23L15 19-04-2024 16:28:37.553 SE ABRE BOA23L14 19-04-2024 16:28:43.646 SE ABRE BOA23L15 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 19-04-2024 16:29:28.513 SE CIERRA 2BA12R01 RECIBE LA CARGA NORMAL SIO23L15 19-04-2024 16:32:41.320 SE CIERRA 2BA2BA51 (CORINTO-ZITARAVIRA) 19-04-2024 16:33:58.428 SE CIERRA BOA23L15 QUEDANDO ENERGIZADO POR BARRA POR MEDIO DE SIO23L15 CON EL CIERRE DE LA ITX 2BA2SI51 19-04-2024 17:12:35.634 SE ABRE 2BA14R01 PARA QUITAR CARGA Y SE CIERRA CABECERA BOA23L14 A LAS 19-04-2024 17:12:42.742 RECIBE NORMAL SE CIERRA CUMULOS 2BA14R01 19-04-2024 17:12:42 SE CIERRA BOA23L14 INFORMAN QUE SE NORMALIZA LA LINEA 33 VBO-BOA POR ENDE SE PROCEDE A NORMALIZAR TOPOLOG?A 19-04-2024 18:15:22.846 SE ABRE 2BA2SI51 CIERRAN TRAFO POR BAJA Y QUEDA TODO LA SUBESTACI?N POR TRAFO DE BALBOA. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-19 21:22:49<br><br>Se presenta disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestaci?n Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se ten?a abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV porque se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Informa el personal t?cnico de la zona que est? lloviendo, sin embargo, se ensay? los circuitos, pero rechazan, desde la semana pasada se viene presentados eventos sobro estos circuitos, se identific? que en el nodo B62001 donde comparte apoyo estos circuitos, las l?neas est?n descolgadas y las l?neas se entorchan f?cilmente, Se solita al personal t?cnico desplazarse este apoyo para verificar posible falla en este punto. Nota: El evento que se est? presentando en el nodo B62001 fue informado mediente correo al personal de la zona y de SyL, Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre,. El ingeniero Jorge Alberto Gutierrez informa que La situaci?n que se presenta con el due?o del predio es muy compleja y de muchos a?os atr?s donde no solo tenemos el problema de acercamiento de fases sino tambi?n otros inconvenientes, es por ello por lo que nos hemos reunido y se defini? para el pr?ximo 19 de abril una reuni?n con el due?o del predio para charlar frente a las diferentes situaciones que nos ata?en y la disposici?n de chec para lograr un acuerdo entre las partes. Por otro lado, tenemos una posible soluci?n para este problema de acercamiento entre circuitos que amparados en la escritura de servidumbre actual en el predio pensamos dialogar con Don Pedro el pr?ximo viernes. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 20:16:01<br><br>SE INTERCONECTA SUB MARSELLA A TRAVES DE CTO TREBOL DE INSULA. NOVEDAD : EL CTO MAR23L14 RECHAZA CIERRE, SE ENSAYA CUANDO SE NORMALIZA CARGA DE SUB POR CAMPO PROPIO Y RECIBE NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / | se vuelve a presentar disparo del circuito Viterbo -Belalcazar, Viterbo-Virginia, Viterbo-Balboa 33 kV, con este evento se apaga la subestación Virginia, Belalcazar, Marsella, porque se tenía abierto el enlace Insula-Marsella 33 kV ya que se estaba reparando falla sobre este circuito con la orden 932198. Se presenta lluvia en la zona, se ensaya los circuitos, pero rechazan, se solicita al personal técnico desplazarse a el apoyo B62001 para revisar, cuando el personal llega al sitio no se evidencia falla, se ensaya de nuevo los circuitos y entran normal. Se vuelve a normalizar la topología de red. En la bitácora de ejecutándose se encuentran las otras notas del operador durante el evento. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-19 21:30:26 SACAR DE LA ODO EVENTO ESM40G25 Y ESM40G18 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-20 00:02:54
8245233 | 932351 | FIL23L13 | N21527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 18:29 | 2024-04-20 11:15 | 16.76 | 4 | 24 | - | se cambia 1fq de 20a t en seccion n21527 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-20 11:46:13
8245730 | 932496 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-21 11:53 | 2024-04-21 13:46 | 1.88 | 3 | 24 | - | SW C20092 1X6T 13:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 16:13:15
8246091 | 932555 | ENE23L14 | M62050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:55 | 2024-04-22 09:50 | 15.92 | 4 | 24 | - | - 09:50 CAMBIA 1 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ EN SW M62050 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-22 11:39:36
8246358 | 932533 | PSV23L13 | E62094 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 10:03 | 2024-04-22 11:56 | 1.88 | 1 | 24 | - | SW E62253 5X6T ESTABA RECHAZANDO Y EN REVISION SE ENCONTRO DPS FALLADO SE AISLA NODO E62259. TR E62263 1X2H SW E62220 1X6T TR E62265 1X2H TR E62251 1X2H POR WILSON VILLA: TR E62094 1X3H TR E62353 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:20:10
8246666 | 932688 | AGU23L15 | N43075 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 05:16 | 2024-04-23 10:31 | 5.25 | 4 | 24 | - | se cambia 1x10at sw n43075 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-23 12:17:13
8246894 | 932781 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:48 | 2024-04-24 11:50 | 18.04 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W55422 CON 4 FQ DE 25 A T , 1 FASE POR FUERA SW W55476 CON 1 FQ DE 25 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 19:47:35
8246915 | 932787 | ENE23L14 | M62050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 19:35 | 2024-04-23 21:00 | 1.42 | 4 | 24 | - | 1x6T en la sección M62050, causa descargas atmosfericas en el sector queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-23 22:23:31 SE SACAN REPORTES DE TF M62095 - M62102 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-24 09:43:00
8247861 | 933073 | ROS23L14 | D15186 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 10:40 | 2024-04-25 19:21 | 8.68 | 1 | 24 | - | ROS23L14 TRANSFORMADOR D15186 ¦ Dir.:VDA LA SOLEDAD RECHAZA 4 FUSIBLES DE 0.4 DUAL , SE RECORRE Y SE ENCONTRO MEDIDOR 21168302 CON CORTO INTERNO QUE QUEMABA EL FUSIBLE EN EL TRAFO, SE DESCONECTA MEDIDOR Y SE NORMALIZA TRAFO 2F 0.4 DUAL USUARIO DEBE CONTRATAR PARTICULAR PARA LA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 19:27:16
8248101 | 933121 | SUP23L13 | W65635 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 07:42 | 2024-04-26 10:41 | 2.99 | 1 | 24 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65635 INSTALA 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO TRF W65635 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-26 11:15:46
8248334 | 933186 | HER23L13 | D21318 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 14:16 | 2024-04-26 15:41 | 1.42 | 1 | 24 | - | HER23L13 TRANSFORMADOR D21318 ¦ Dir.:BOSQUE DE STA LUCIA 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 15:44:25
8248444 | 933193 | SLM23L13 | N35572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:41 | 2024-04-26 16:40 | 2.98 | 6 | 0 | - | SLM23L13 TRANSFORMADOR N35588 ¦ Dir.:VEREDA LA QUIEBRA SLM23L13 INTERRUPTOR N35588 ¦ Dir.:LA QUIEBRA SLM23L13 INTERRUPTOR N35572 ¦ Dir.:CURUBITAL SE NORMALIZA SW Y TRAFOS QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:36:40
8249465 | 933349 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 09:36 | 2024-04-28 09:53 | 0.27 | 7 | 0 | DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 06:22:52<br><br> | - 05:37M DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, 06:09 SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION - 07:30 A 09:35 ABIERTA SW O14065 - 07:33 CERRADO VIR23L14 GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA QUE SE REVENTO TIERRA CON ACERCAMINETO A FASES 2 APOYOS ANTES DE O14141- SE AISLA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO TCT O APAGAR CTO - 09:34 A 09:35 ABIERTO VIR23L14 GRANATAL PARA CERRAR SW O14065 - 09:36 A 09:37 DISPARA VIR23L14 GRANATAL - INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE MUEVEN LAS 2 LINEAS PRIMARIAS Y CABLE GUARDA AGUAS ABAJO - 09:37 A 12:01 ABIERTA SW O14125 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 09:52 A 12:00 CERRADO 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:39:57
8249538 | 933349 | VIR23L14 | 2BA2VI41 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-28 12:01 | 2024-04-28 12:01 | 0.01 | 7 | 24 | DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 06:22:52<br><br> | - 05:37M DISPARA CTO VIR23L14 GRANATAL, RCHAZA AR 3, 06:09 SE ENSAYA MINUTOS DESPUES Y RECHAZA, SE VA INICIAR REVISION - 07:30 A 09:35 ABIERTA SW O14065 - 07:33 CERRADO VIR23L14 GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA QUE SE REVENTO TIERRA CON ACERCAMINETO A FASES 2 APOYOS ANTES DE O14141- SE AISLA - QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR CON GRUPO TCT O APAGAR CTO - 09:34 A 09:35 ABIERTO VIR23L14 GRANATAL PARA CERRAR SW O14065 - 09:36 A 09:37 DISPARA VIR23L14 GRANATAL - INFORMA AT ANGELA MARIA LARROCHE SE MUEVEN LAS 2 LINEAS PRIMARIAS Y CABLE GUARDA AGUAS ABAJO - 09:37 A 12:01 ABIERTA SW O14125 POR JULIAN DAVID ZULUAGA - 09:52 A 12:00 CERRADO 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO GRANATAL - SE HACE RECORRIDO Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE NORMALIZA TOPOLOGIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 17:39:57
8249597 | 933390 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 12:04 | 2024-04-28 13:07 | 1.05 | 3 | 24 | - | - 12:35 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C20026 - 13:07 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C20092 - SE LLAMA A USUARIO PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 13:38:44
8250082 | 933434 | QHI23L12 | W42203 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 08:42 | 2024-04-29 10:01 | 1.32 | 1 | 24 | - | se ensaya sw w42255 y rechaza, se reocrre y en nodo w42257 se aisla pedazo de colilla en ACCR suelto , se retira arbol de la red secundaria. reporte de nodo w42350 : el usuario ya estaba reparando conn tecnico particular Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 14:18:12
8250701 | 933666 | ESM40L33 | ESM40L33 | 115 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 14:58 | 2024-04-30 15:00 | 0.03 | 9 | 0 | Reportes al xm a las 15:07 y a las 18:35 heropes 1004596,97,98,99<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:11<br><br> Se presenta el siguiente evento simultaneo por fuerte tormenta el?ctrica en la zona, 14:57 Disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos,Disparo de la Bahia de Linea 115kv Esmeralda Viterbo, rechaza AR Se realiza apertura de los circuitos 33kv y del transformador en sub Viterbo, se realiza ensayo a la l?nea minutos despu?s y rechaza, se energiza el circuito Belalcazar Virginia en ambos extremos 33Kv y se coordina con el ingenio Risaralda para entrar en l?nea, pero indican que tienen un inconveniente con unos breakers disparados y que est?n tratando de normalizar para entrar en l?nea. 15:01 Se presenta evento simultaneo de los circuitos VBO30L14 Virginia, VBO30L16 Belalcazar y el trafo VBO40T21 Salida TF1, se normalizan por ensayo, se deja desenergizado el trafo, se coordina con camilo devia quien estaba en sub Viterbo e informa fuerte tormenta el?ctrica en la zona, revisan transformador y no encuentran ninguna novedad 15:24 Reporta personal del ingenio que ya entraron en l?nea, se procede a realizar el cierre de los circuitos VBO30L12 Santuario y VBO30L13 Balboa, 16:32 Se presenta disparo del circuito VIRGINIA BELALCAZAR 33KV en ambos extremos y del interruptor VIR30L15 El Ingenio, se coordina con el personal del ingenio e indican fuerte tormenta el?ctrica que en el momento no pueden entrar en l?nea. Por bajas tensiones, se deja abierto el circuito VBO30L13 Balboa mientras entra en l?nea el ingenio Risaralda 17:50 reporta el ingenio Risaralda que nuevamente esta en l?nea, indica que se retrasan por fuerte tormenta el?ctrica y mientras solucionaban problemas internos. 18:32 Energizada l?nea 115kv Esmeralda Viterbo, se retira Guadua sobre las redes primarias entre los nodos B16040 al B10047 <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:50:02<br><br> | ver todas las novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte vendaval en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-30 19:59:55 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-01 18:52:32
8240997 | 931317 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 13:55 | 2024-04-12 13:55 | 0 | 9 | 24 | Se abren cuchillas B63049 ( Acapulco) ,se cierra el circuito Viterbo Virginia en sub Virginia entrando normal, se continua recorrido encontrando redes entorchadas en la estructura B62001 , Alli pasan en paralelo los circuitos Viterbo Belalcazar 33Kv, Viterbo Virginia 33Kv y VBO23L13 Acapulco, se desentorchan, se ensaya linea 33kv viterbo virginia desde Viterbo entrando normal, las fases estan muy descolgadas en este punto y se entorchan facilmente, se requiere darle altura , se le informa a Orlando Granada quien indica que ya tienen conocimiento pero que en dicho punto tienen un problema de servidumbre pero que estan gestionando.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-12 18:16:05<br><br>SE CAMBIA DPS FALLADO EN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS Y CIERRA NORMAL. SE ABREN CUCHILLAS DE BY PASS. SE NORMALIZA TOPOLOGIA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 17:12:10<br><br>SE NORMALIZA LINEA 33 VBO - VIR. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO VBO23L13 Y RECHAZA. SE RECORRE SECTOR, SE ABRE RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01_ACAPULCO. SE CIERRA CTO VBO23L13 Y CIERRA NORMAL. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 CON DPS QUEMADO. SE ABRE CTO VBO23L13 PARA PASAR EL RECONECTADOR DE COMULOS 2VB13R01 POR BY PASS.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 15:51:45<br><br>DISPARO SIMULTANEO DE LA LINEAS VBO-VIR Y VBO BEL 33KV EN AMBOS EXTREMOS POR AR CERRO EN VBO A BEL Y VBO VIR QUEDA INDISPONIBLE POR DISPARO CIRCUITO VBO23L13 ACAPULCO SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER SE ENVIA JULIAN DAVID ZULUAGA Y JHONNY GARCIA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-12 14:23:38<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ENCONTRO COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN CUCHILLAS W35607. SE ABRE EL CTO VBO23L13 PARA REPARAR COLILLA VOLADA EN CUCHILLAS W35607. SE REPARA COLILLA SIN NOVEDAD. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E35780. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W35501 Y RECHAZA, SE AISLO DPS FALLADO EN TR W35502, PENDIENTE REPONER DPS, SE NORMALIZA SW CON 2FQ 6T. SE CAMBIA 1FQ 6T W35530. QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS W65762. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 21:46:42 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-13 07:59:20
8248323 | 38652 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:25 | 2024-04-26 15:25 | 0 | 9 | 24 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo, fuerte tempestad en la zona.
8251348 | 933713 | BOA23L13 | O21354 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:28 | 2024-05-01 13:06 | 0.63 | 2 | 24 | linea secundaria rota entre los nodos o21382-278<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 13:46:13<br><br> | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, CONFIRMANDO SERVICIO. NOTAS: 1. SW DE REPETICION O21244 CAMBIAN 5FQ*67 UNA FASE FALLADA, DOS FUSES EN REPOSICION. 2. TRF O21382 QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL DE LA RED, REPARAR TORRE SECUNDARIA DOBLADA Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS LOS CUALES TUVIERON QUE ABRIR PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 17:13 CON 2FQ*0.4 DUAL(SE GENERA PENDIENTE DESDE ESTA ODT). 3. TRF O21278 DEJAN ABIERTOS ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PARA PODER NORMALIZARLO A LAS 18:44 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO(SE HACE PENDIENTE POR FUERA DE LA ODT). 4. POR FALTA DE TIEMPO, NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O21376 Y O21424, SE LES AGRGO NOTA RESPECTIVA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 21:27:09
8252379 | 933941 | MGT23L13 | C34391 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-02 09:32 | 2024-05-03 16:40 | 31.13 | 1 | 24 | - | TRANSFROMADOR FALLADO C34391 MARCA : RYMEL N EMPRESA : 137745 N SERIE : 2013050396 10KVA 13.2KV Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 18:36:22
8252443 | 933934 | MNA23L12 | C15226 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-02 14:41 | 2024-05-03 09:10 | 18.49 | 1 | 24 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C15183. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C15222. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C15226 Y RECHAZA, NO SE ALCANZA A RECORRER EL SECTOR, YA ESTABA MUY TARDE Y MUY OSCURO, PENDIENTE DE REVISION. USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 20:00:12
8252462 | 933905 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:59 | 2024-05-02 16:19 | 6.33 | 3 | 24 | - | Se reponen FQ en los sgts elementos: 1x6T en la SW C23377 2x12T en la SW C23661 1x6T en la SW C23150 con cc 36394 particular 1x12T en la SW C20026 1x6T en la SW C20092 2x6T en la SW C23566 Causa fuertes lluvias en la zona, quedan servicios normales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:36:58
8252888 | 934075 | HER23L13 | D21318 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 15:55 | 2024-05-03 18:28 | 2.55 | 1 | 24 | - | Informa el personal técnico 17:45 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección D12246 18:10 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección D21710 18:28 Se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador D21318. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 19:01:05
8252909 | 934038 | CHA23L18 | C41012 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-03 14:35 | 2024-05-03 15:09 | 0.57 | 1 | 24 | - | Se abre el TRF C41012 para realizar ajuste en conexiones del borne de baja tension a trafo particular con cc 36396 med 45318200, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-03 19:44:55
8253475 | 934230 | AMA23L12 | W30996 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-05 09:22 | 2024-05-05 15:51 | 6.48 | 1 | 24 | - | 14:20 Se cambia fusible quemado en el transformador W30996 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra linea de carga y acometida quemada del medidor 501187, se asila este daño y se cambia fusible en el transformador W30996. en la vivienda de la acometida afectada no hay gente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 16:19:17
8253485 | 934228 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 13:37 | 2024-05-05 16:15 | 2.63 | 3 | 24 | EN LA SECCION C23606 SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. EN EL TRANSFORMADOR C23219, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 DUAL. EN LA SECCION C23566, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 16:12:43<br><br> | EN LA SECCION C20092, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 17:04:00
8255078 | 934575 | SLM23L13 | N35388 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 11:54 | 2024-05-08 13:01 | 25.1 | 2 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N35644 1 1 H 08:40 TR N35419 2 0.4 D 10:00; se des entorcha redes secundarias. SW N35388 2 20 T 12:00 SW N35393 2 6 T 13:00 TR N35460 3 0.4 D 14:50; se des entorcha redes secundarias y se realiza poda. SW N35567 2 6 T 17:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 20:18:29
8255097 | 934630 | BEL23L15 | O10528 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 18:09 | 2024-05-08 14:48 | 20.66 | 1 | 29 | - | SW O10358 8X15T 12:55 HABIAN 2 FASES POR FUERA. SW O10364 2X6T 13:39 SW O105286X12T 14:48 HABIAN 2 FASES POR FUERA. SW O10531 1X6T 15:26 TRAFO O10533 2X0.4 DUAL 16:50 EL PRIMERO LO RECHAZA 16:12 Y EN REVISION SE RETIRAN RAMAS DE LA RED. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-08 20:32:04
8255306 | 934751 | INS23L14 | C23656 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 20:56 | 2024-05-09 14:34 | 17.64 | 3 | 94 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO MORAVO 2IN14R01 PARA CERRAR RECONECTADOR ARIS MONOPOLAR DEL NODO C23656 YA Q AL PARECER ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO POR CAIDA DESDE EL SITIO DONDE ESTABA INSTALADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 13:51:16<br><br> | SW C23606 1X12T 10:31 SW C23661 1X12T 11:43 SW C20047 1X6T 13:55 SW C20058 2X10T 14:09 SW C20092 1X6T 14:34 SW C20026 5X12T 15:10 DE REPETICION, HABIA UNA FASE POR FUERA. SW C23566 2X6T 16:30 Y RECHAZA A LAS 16:35 USUARIO HARA PODA. SW C23882 2X40T 17:44 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:03:03
8255711 | 934899 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-10 07:58 | 2024-05-10 16:00 | 8.03 | 3 | 24 | - | SW C20092 2X6T 15:40 SW C20058 2X10T 16:00 SW C23566 2X6T 17:40 SE CIERRA SECCION DESPUES DE COMPROBAR QUE YA FUE HECHA LA PODA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-10 18:28:10
8255777 | 934882 | QHI23L12 | W42203 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 11:17 | 2024-05-10 18:36 | 7.32 | 1 | 24 | - | SE NORMALIZA TRF W42280 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W42203 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL QUINCHIA VDA AGUAS CLARAS NODO W42397 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA TRENZA REVENTADA PENDIENTE PARA MAÑANA INFORMA EL ASISTENTE QUE NO HAY PERSONAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 19:37:44
8256017 | 934966 | SCH23L12 | W17087 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-10 18:03 | 2024-05-11 18:21 | 24.3 | 3 | 0 | - | LE RECHAZA SW W17087 A LAS 10:20 Y A LAS 12:10, HAY LINEA REVENTADA, ABRE ARCOS PARA PODER NORMALIZAR LA SW LA CUAL QUEDO NORMAL A LAS 18:20 EN TOTAL 3 FUSES DE 8T. SAN ANTONIO DEL CHAMI VDA EL SILENCI SE DEJAN ARCOS ABIERTOS EN EL 43540 DOS TRF POR FUERA, W17097/002 POR LINEA PPRIMARIA REVENTADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 18:31:22
8256118 | 935069 | DOR23L13 | L14195 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-12 05:48 | 2024-05-12 08:40 | 2.87 | 1 | 24 | - | SE NORMALIZA TRF L14195 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 08:56:05
8256120 | 935044 | BEL23L15 | O10528 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-12 07:50 | 2024-05-12 08:40 | 0.83 | 1 | 24 | - | 07:50 A 08:40: ABREN SW O10528 PARA AJUSTAR BAJANTE SUELTA EN EL O10531, ESTA SW SE ENCONRO CON U FQ DE 6T, LA NORMALIZAN A LAS 11:36 E INSTALAN O10533 EL CUAL QUEDA ENERGIZADO A LAS 11:48, INSTALAN UN MAGNETRO DE 5 KVA A 7.6 K, SERIE 522789 Y EMPRESA 608008 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 12:44:05
8256358 | 935055 | VIR23L14 | O14125 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-12 15:50 | 2024-05-12 18:50 | 3 | 7 | 24 | 10:40 SE REPONE 1FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION O23634 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION O23041 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O23643 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23633 SE REALIZA PODA Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23602 SE CAMBIA 5FQ DE 3A0 T EN SECCION DE REPETICION O23737, UNA FASE POR FUERA SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:08:47<br><br>17:22: SOLICITAN APERTURA CTO CORINTO, EN SUB YEIRLEIN HACE COTE VISIBLE, EN CAMPO HACEN CORTE VISIBLE EN O23619 Y ABRIERON CORE VISIBLE HACIA ITXCON GRANATAL EN O23125 PERO, EL CTO ESTA SIN COMUNICACION TANTO EN SP7 COMO EN SURVALENT, SE SOLICITA AYEIRLEIN ISAZA QUE HAGA LA MANIOBRA LOCAMENTE, HACEN LA REPARACION DE COLILLA VOLADA EN EL O23594 Y NORMALIZAN CTO Y TOPOLOGIA PERO, SE LES RECALCA LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 17:26:45<br><br>15:15: REPORTA JHONNY COLILLA VOLADA EN EL O23596, PARA REPARARLA REQUIERE APOYO DE 2 TECNICOS MAS, UNO PARA APOYO CON LA REPARACION Y EL OTRO EN CORTE VIASIBLE, YA CUENTA CON JAHIR MESA QUIEN HARIA CORTE VISIBLE EN OTRO PUNTO; SE SOLICITO APOYO A ROGELIO COLORADO Y A YEIRLEIN ISAZA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 15:24:00<br><br>12:30: REPORTA JAHIR MESAA QUE VA A PRETAR APOYO REVISANDO REPORTES QUE ENTRARON POR SIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 12:45:09<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:57:39
8256580 | 935120 | SCH23L12 | W17087 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-13 09:11 | 2024-05-13 13:21 | 4.17 | 3 | 24 | - | 09:10 a 13:20 Se abre SW W17087, para realizar reparación. Se repara línea primaria reventa a partir del nodo W17094. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 17:38:03
8256591 | 935133 | AGU23L15 | N43750 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 06:18 | 2024-05-13 12:10 | 5.87 | 4 | 27 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N43408 1 0.6 D 09:43 SW N43718 3 25 T 10:40; sección de repetición 0 fases falladas. SW N43750 1 15 T 11:29 SW N43075 1 10 T 12:10 TR N43783 1 0.6 D 13:27 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 18:02:54
8256783 | 935229 | VCT23L13 | E12354 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-14 08:46 | 2024-05-14 14:38 | 5.87 | 1 | 24 | - | E12368 ES TRF QUEMADO, YA LO CMABIARON CON ODT 935240. AMBIA FQ EN TRF E12354, LE RECHAZA 2 DE 3H A LAS 12+15; ENCUENTRAN GUDUAS SOBRE LA RED , MUCHA VEGETACION Y UNO DE 3 PALOS QUE SE PUDO CORTAR, LOS OTROS 2 SON UY GRANDES SE REQUIERE PROGRAMAR PODA CON GRUPO; SE INFORMO AL AT1 DE ZONA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 17:51:03
8257004 | 935373 | DOR23L13 | L14195 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 06:29 | 2024-05-15 10:41 | 4.2 | 1 | 24 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6H SW L14195 NORMAL A LAS 10:40 3 X 6H TRAFO L16805 NORMAL A LAS 10:58 SE VISITO TRAFO L14916 SE EMCUENTRA SERVICIO NORMAL 11:11 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 13:26:29
8257025 | 935379 | SIO23L13 | O37646 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 10:19 | 2024-05-15 12:43 | 2.4 | 1 | 24 | - | - 12:42 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O37646 - FASE B Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 14:14:15
8259794 | 936185 | NSA23L14 | E55184 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:01 | 2024-05-23 09:00 | 1.99 | 2 | 24 | - | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E55184 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-23 09:45:45
8260209 | 936167 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:26 | 2024-05-23 17:21 | 21.9 | 1 | 0 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 80:00 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W55473 08:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición W55422, tenia una fases fallada 09:25 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W55437 11:50 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55661 13:30 Se revisa la solicitud del usuario del reporte del transformador W55554, el usuario solicita traslado de un apoyo secundario, usuario va a realizar un PQT 15:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W55441, se realiza podad e vegetación. 16:30 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55455 17:20 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W55457 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 19:58:43
8260798 | 936343 | NSA23L14 | E55057 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:46 | 2024-05-24 09:41 | 0.92 | 2 | 24 | - | SW E55035 1 FQ DE 30T DE REPETICIÓN NO ACCIONÓ EL OTRO CONTACTO UNA FASE FALLADA 8:45 SW E55057 5 QF DE 6T DE REPETICIÓN UNA FASE FALLADA 9:40 1FQ DE 0,6 DUAL TR E5505810:00 TR E55056 SE MANIOBRA AUTO PROTEGIDO 11:30 TR E55402 1FQ DE 0,6 DUAL 14:10 TR E55444 SERVICIOS NORMAL 16:00 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:55:48
8260964 | 935444 | SIO23L13 | O37646 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-25 13:30 | 2024-05-25 15:30 | 2 | 1 | 24 | - | HACER HUECOS E INSTALAR VIENTOS EN LOS APOYOS , C37646-13 Y 14 . ABRIR TRANSFORMADOR PARA CARGAR LOS VIENTOS Y RETEMPLAR RED SECUNDARIA SI SE REQUIERE 15:48 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 15:58:57
8261494 | 936590 | PRA23L13 | N49072 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 16:37 | 2024-05-27 09:34 | 16.95 | 1 | 24 | - | SE CAMBIA 2FQ 2.1D Y 1 PORTAFUSIBLE DE 100A EN TR N49072. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N49544. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N49100. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW N49145. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49144. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49208. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N43218. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 21:12:34
8262070 | 936787 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 18:17 | 2024-05-29 17:16 | 22.99 | 3 | 24 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C20092 NORMAL A LAS 09:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-29 11:23:39
8262095 | 936839 | NRA23L13 | N11275 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-29 09:59 | 2024-05-29 12:31 | 2.53 | 1 | 24 | - | TR N11275: SE RECORRE RAMAL SECUNDARIO, SE HACE PODA, SE DES ENTORCHAN REDES SE NORMALIZA EQUIPO. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-29 12:41:13
8262586 | 936960 | AMR23L12 | C32163 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 09:38 | 2024-05-30 11:50 | 2.2 | 1 | 24 | - | SE NORMALIZA TR C32163 SOLO SE USA FQ Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 13:10:58
8262662 | 936911 | SLM23L13 | N35393 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 16:59 | 2024-05-30 08:21 | 15.35 | 2 | 24 | - | EN LA SECCION N35393, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. EN LA SECCION N35440, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 17:41:54
8262909 | 936218 | VCT23L13 | E12354 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-31 10:00 | 2024-05-31 15:30 | 5.49 | 1 | 24 | - | CUMPLEN ACTIVIDAD Y TIEMPOS DE MANIOBRAS(EN LISTADO MANIOBRAS SE REPITE EL MISMO EQUIPO CON LOS MISMOS HOARISO, PERO SOLO FUE UNA APERTURA CON SU CIERRE) Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-31 16:54:53
8253948 | 38738 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 04:03 | 2024-05-07 04:03 | 0 | 9 | 24 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8259217 | 936018 | SLM23L12 | N34002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:34 | 2024-05-22 11:10 | 18.6 | 3 | 24 | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34002. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N34145 Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER SECTOR, PENDIENTE DE REVISION, TR QUEDO ABIERTO.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-22 11:43:33<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34002. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N34145 Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER SECTOR, PENDIENTE DE REVISION, TR QUEDO ABIERTO. PENDIENTE VALIDAR CON COMPAÑERO YA QUE ES RED TRENZADA Y NO SE EVIDENCIO FALLA. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:19:37
8260126 | 936199 | SLM23L12 | N34002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 05:56 | 2024-05-23 12:01 | 6.08 | 3 | 24 | Se presenta disparo de circuito SLM23L12 Chamberi, se coordinan maniobra de cierre con el personal tecnico que tenia AR deshabilitado.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 12:55:44<br><br> | SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 2FQ 10T EN SW N34127. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34126. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW N34002. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N34145 Y RECHAZA, SE REALIZAN PRUEBAS AL TR Y SE ENCUENTRA QUEMADO, USUARIOS SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:59:51
8260648 | 936346 | SLM23L12 | N34002 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-24 13:56 | 2024-05-24 14:35 | 0.65 | 3 | 24 | - | Se realizan maniobras en la SW N34002 para realizar el cambio de TRF N34145 el cual tenia el fusible bueno de 2.1A tipo Dual, además se cambia 1 DPS y se cambian las bajantes en ecológico. Se realizan prueba de cierre con 2 fusibles de 1A tipo H pero rechazo se realiza recorrido y al parecer un usuario retirando guadua sobre red averió conector y dejo en corto red. Datos del TRF: Marca: Magnetrón. 15 KVA a 7600V Serie: 486782 Empresa: 602619 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 18:40:03
8261079 | 936528 | AMR23L14 | C31709 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 06:26 | 2024-05-26 08:54 | 2.46 | 3 | 24 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 09:20:47
8265767 | 937928 | BUM23L12 | W10650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 19:00 | 2024-06-11 10:11 | 15.18 | 8 | 24 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W10366 CON 2 FQ DE 25 AT NO CAE EL ULTIMO RESPALDO SW W10650 CON 2 FQ DE 10 A T, TIENE UNA CAJA DE REPETICION Y LAS OTRAS DOS TRADICIONALES SW W10656 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 11:27:48
8263089 | 937092 | AZU23L15 | N23143 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 07:04 | 2024-06-01 09:06 | 2.04 | 2 | 24 | - | *EN LA SECCION N23143, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 20 TIPO T. *EN LA SECCION N23327, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 TIPO T, SE REALIZA MANTENIMIENTO FORESTAL EN RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 13:05:09
8263746 | 38934 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 19:06 | 2024-06-03 19:07 | 0 | 9 | 24 | - | 19:06: DISP VBO30L14 NORMAL POR RECIERRE CAUSA DESCONOCIDA Y DIS86 EN VIR, NORMAL POR ENSAYO//19:08: VUELVE A DISPARAR EN AMBOS LADOS, CON D86 EN VIR, SE NORMALIZA EN VBO POR ENSAYO Y, A LOS 10 MINUTOS SE CIERRA EN VIR.
8263749 | 38934 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 19:08 | 2024-06-03 19:12 | 0.07 | 9 | 24 | - | 19:06: DISP VBO30L14 NORMAL POR RECIERRE CAUSA DESCONOCIDA Y DIS86 EN VIR, NORMAL POR ENSAYO//19:08: VUELVE A DISPARAR EN AMBOS LADOS, CON D86 EN VIR, SE NORMALIZA EN VBO POR ENSAYO Y, A LOS 10 MINUTOS SE CIERRA EN VIR.
8264029 | 937432 | CAM23L14 | D12475 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 14:30 | 2024-06-04 15:24 | 0.9 | 1 | 24 | - | 2x8T en la SW D12475 causa guaduas en la red de MT, se retiran y queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 17:05:14
8264091 | 937406 | LMC23L12 | N32150 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 16:21 | 2024-06-04 17:20 | 0.99 | 1 | 24 | - | 1x15T en la SW N31271 1x6T en la SW N31301 1x15T en la SW N31242 1x0.6D en el TRF N32150 1x6T en le SW N32161 Causa lluvias Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-04 18:43:56
8264388 | 937617 | ENE23L14 | M62050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 09:01 | 2024-06-06 10:32 | 1.52 | 4 | 24 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW M62050 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-06 10:44:26
8264477 | 937592 | LMC23L13 | N31338 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-06 12:05 | 2024-06-06 12:40 | 0.58 | 1 | 24 | - | En la SW N31296 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N31424 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. En la SW N31327 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N31285 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Técnicos Julián Soto y Jorge Osorio: En el nodo N31338 se realizan maniobras para reparar neutro en arco secundario aislado, se instalan 22 conectores piercing pequeños y 2 medianos. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 16:04:53
8264872 | 936740 | SUP23L13 | W65635 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-08 08:30 | 2024-06-08 09:30 | 1 | 1 | 24 | - | actividades REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO CALIENTE EN BORNE SECUNDARIO LINEA NEUTRO, DELTA DE TEMPERATURA 57,7 °C, trf w65635 notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-08 09:45:15
8265049 | 937775 | VCT23L13 | E12354 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-08 09:57 | 2024-06-08 18:41 | 8.74 | 1 | 24 | - | En el TRF E12354 se usan 6 fusibles de 0.6A tipo Dual (2 fases con falla), se realizaron ensayos y en recorrido se encontró rama enredada en la red. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-08 21:18:42
8265176 | 937800 | BOA23L13 | O21354 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 19:09 | 2024-06-09 12:47 | 17.63 | 2 | 24 | - | - 09:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O21259 - TF O21000 RECHAZA 2 FQ 0.6 DUAL HACIENDO ENSAYOS - SE ENCUENTRA LKINEAS EN COORTO EN PLATANERA - SE DESENTORCHAN - 11:27 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21100 - TF O21282 MAL REPORTADO - CORRESPONDE A O21259 - 12:46 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O21354 - 13:15 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O21382 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:26:26
8265720 | 937962 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 08:16 | 2024-06-11 08:16 | 0 | 9 | 24 | - | DISPARO EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA VBO_VIR 33KV CIERRA POR AR EN VBO Y POR ENSAYO EN LA VIR QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-11 09:13:37
8266539 | 937409 | ENE23L14 | M62050 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-06-13 08:05 | 2024-06-13 13:16 | 5.18 | 4 | 24 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD DECRETO 0037 OBSERVACION REALIZAR MANTENIMIENTO FORESTAL A PARTIR DE SECCION M62050, ORDEN EXCLUIDA POR DECRETO 0037. SE FINALIZAN ACTIVIDADES COMPLETAMENTE SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-13 17:16:06
8266742 | 938307 | VIR23L14 | VIR23L14 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-13 17:12 | 2024-06-13 19:18 | 2.11 | 7 | 0 | - | SALIDA DEL CIRCUITO GRANATAL; RECHAZO DE LOS AR Y UN ENSAYO. SE NORMALIZA CON SECCION O14065 ABIERTA 17:56 POSTE PRIMARIO REVENTADO POR VEHICULO EN NODO O14102 SECCION O14125 ABIERTA 19:14 CERRADA ITX 2BA2VI41 INTERCONEXION CORINTO-GRANATAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:07:03
8267428 | 938349 | BOL23L12 | E61727 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 11:17 | 2024-06-14 12:50 | 1.56 | 1 | 24 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E61727 NORMAL A LAS 12:50 2 X 2H TRAFO E61729 NORMAL A LAS 14:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:09:26
8267816 | 938432 | BOA23L13 | O21354 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 16:19 | 2024-06-15 14:18 | 21.99 | 2 | 24 | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24<br><br>EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05<br><br>EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35<br><br>TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20)<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53<br><br>EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O21378, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:24 EN LA SECCION O21354, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:11:05 EN LA SECCION O21478, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:50 EN EL TRANSFORMADOR O21465, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:08:35 TRANSFORMADORES O 21028, O21029 Y O21148, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN SITIO A LAS (09:20) Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:53 EN LA SECCION O21150, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 17:05:03 SE NORMALIZA TRF O21380 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O21382 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL EN EL NODO O21324 HAY SERVICIO NORMAL SE DEBE PROGRAMAR PODA EN EL NODO O21083 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 18:51:11
8268410 | 938665 | BOA23L12 | O23714 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 16:02 | 2024-06-17 18:07 | 2.08 | 1 | 24 | - | - 16:01 A 18:06 ABIERTO TF O23714 PARA REPARAR RED SECUNDARIA TRENZADA REVENTADA POR DERRUMBE - GASTA 30 METROS DE TRENZA TRIPLEX 2 - 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 20:59:53
8268444 | 39022 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 02:30 | 2024-06-18 02:30 | 0 | 9 | 24 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR AR.
8268447 | 39023 | VBO30L14 | VBO30L14 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 02:34 | 2024-06-18 02:37 | 0.05 | 9 | 24 | - | DISPARO CIRCUITOS 33 KV. NORMALIZA POR ENSAYO.
8269088 | 938302 | AGU23L17 | N43097 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-19 09:09 | 2024-06-19 11:02 | 1.88 | 1 | 24 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_ODO_XXXXX_N47097_AGUADAS INSTALAR APOYO DE 8 METROS PARA DAR ALTURA A REDES DE BAJA TENSION QUE NO CUMPLEN CON DISTANCIAS DE SEGURIDAD NO CANCELAR REPROGRAMADA CON NUEVA SOLICITUD SE CUMPLE ODO PARCIALMENTE PARA IR A ATENDER EMERGENCIA EN PACORA ORDEN 938968 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-19 11:15:15
8269164 | 938892 | INS23L14 | C20092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 06:46 | 2024-06-19 10:11 | 27.42 | 3 | 24 | - | EN LA SECCION C20048. UBICADA EN EL APOYO C20047, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN SISTEMA. EN LA SECCION C20092, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION C23566, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION C23377, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 8 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO CON TODOS LOS USUARIOS. NOVEDAD A GIGA: SECCION C20048. UBICADA EN EL APOYO C20047, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T, NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN SISTEMA. TIPO 2CC. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 13:35:06
8270748 | 939366 | SIO23L13 | O37034 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-23 07:36 | 2024-06-23 13:31 | 5.91 | 1 | 30 | - | SW O37034 RECHAZA INICALMENTE SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRE EN LOS TRFS O37693/O37696 DPS FALLADOS SE AISLAN SE NORMALIZAN TRFS, TAMBIEN SE REALIZA PODA EN EL RAMAL PRIMARIA SE RETRSA DESPLAZAMIENTO POR DERRUMBES EN LA VIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 14:27:42
8270960 | 938953 | HER23L13 | D21318 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-24 08:46 | 2024-06-24 09:18 | 0.54 | 1 | 24 | - | APERTURA DE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO D21042 PARA HACER EL CAMBIO DE DPS QUEMADO EN SECCIÓN DE TRANSFORMADOR D21318, NOTA: Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-24 09:24:21
8271265 | 939582 | QHI23L12 | W42326 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-25 08:15 | 2024-06-25 15:11 | 6.93 | 1 | 24 | W42326 A LAS 14:20 2F 6 A TIPO T RECHAZA 1 FASE . SE RECORRE ENCONTRANDO PAJARO HACIENDO CORTO CON LA CARCAZA DEL TRAFO ,S E RETIRA Y SE NORMALIZA SW ALS 15:10 CON 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-25 15:48:22<br><br> | W42326 A LAS 14:20 2F 6 A TIPO T RECHAZA 1 FASE . SE RECORRE ENCONTRANDO PAJARO HACIENDO CORTO CON LA CARCAZA DEL TRAFO ,S E RETIRA Y SE NORMALIZA SW ALS 15:10 CON 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-25 15:50:59
8271327 | 39072 | VBO30L14 | VIR30L17 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 19:01 | 2024-06-25 19:01 | 0 | 9 | 24 | - | Disparo línea 33 kv normal por ensayo fuerte tormenta en la zona
8271580 | 939718 | BEL23L15 | O10534 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 08:12 | 2024-06-26 14:37 | 6.41 | 1 | 24 | - | Se acciona el recloser en el TRF O10534 por redes secundarias entorchadas a causa de fuertes vientos en el sector, en el reporte del TRF O10615 no se encontró novedad alguna servicios normales. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 15:45:54
8271809 | 939847 | BOL23L12 | E61727 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 10:12 | 2024-06-27 11:51 | 1.65 | 1 | 24 | - | SE NORMALIZA SW E61728 Y TRF E61727 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-27 12:20:19
8272481 | 939093 | MLA23L13 | E24016 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-28 09:16 | 2024-06-28 16:01 | 6.75 | 1 | 24 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11842430 OBSERVACION CAMBIO DE TORRE METÁLICA POR POSTE DE 8 METROS, Y RED DESNUDA Y ABIERTA A 120 VOLTIIOS POR CABLE TRÍPLEX 2, VEREDA SAN GREGORIO EN MARQUETALIA NODO E24016, POR CAIDA DE TENSIÓN. LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE EJECUTAN COMPLETAMENTE SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:23:14
8272709 | 940087 | VCT23L13 | E12351 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:04 | 2024-06-29 13:26 | 30.35 | 1 | 35 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW E12351. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR E12354. SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO EN TR E12399 Y SE HACE OPDA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-29 19:50:04
8272876 | 940175 | SIO23L13 | O37696 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-30 16:00 | 2024-06-30 16:25 | 0.42 | 1 | 24 | - | SE ABRE TRANSFORMADOR O37696 Y SE AJUSTA CONEXION EN BORNE DE NEUTRO A BAJANTE SECUNDARIO, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-30 17:09:13
8221419 | 923584 | AMR23L14 | C31818 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-01 11:46 | 2024-02-01 15:41 | 3.92 | 12 | 23 | - | RRETIRAN BRAZOOS DE ARBOL DE LA RED ENTRE NODOS C31184 AL 83 PARA PODER NI¿ORMALIZAR SW C31810 CON 2FQ*20T A LAS 15:40 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-01 16:02:51
8223118 | 924009 | SNA23L15 | E41001 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-04 12:47 | 2024-02-04 13:41 | 0.9 | 6 | 23 | TRF E41014 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV MARCA RYMEL SE NORMALIZA SW DE REPETICION E41001 CON 2 FUSIBLES DE 6 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION TRF E41531 SE AJUSTA CONECTOR EN RED SECUNDARIA PENDIENTE POR CAMBIAR ESTE CONECTOR TRF E41507 LINEA SECUNDARIA REVENETADA GILDARDO GUTIERREZ SE ENCARGARA DE LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 14:52:20<br><br> | SE REPARA LINEA SECUDNDARIA REVENTADA EN EL E41507, SIN MANIOBRAS; CAMBIANM FQ EN SW E41001 POR CONECTOR FLOJO EN EL E41531 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 19:58:16
8224394 | 924687 | AMR23L14 | C31818 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 15:12 | 2024-02-10 15:55 | 0.72 | 12 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW C31818 NORMAL A LAS 15:55, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 16:07:01
8221250 | 923500 | NRA23L13 | N11284 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 07:50 | 2024-02-01 08:55 | 1.08 | 1 | 23 | En el Nodo N11904 Vereda Guacaica (SDS 6043586) informa el técnico que se requiere apoyo para realizar poda pero no esta de urgencia que el la realiza cuando tenga compañero James Ramírez disponible.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 10:21:20<br><br>Transformador N11284 se le instalo 1 fusible de 1.3 Dual servicio normal a las 8+55. Secci?n N11408 se le instalo 1 fusible de 6 Amperios tipo T servicio normal a las 7+20<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 09:08:55<br><br> | En el TRF N11408 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se realiza poda de vegetación. Queda servicio normal. Se realizo visita al nodo N11945 Vereda Guacaica con ODO 923500 NRA23L12 y se debe programar apertura de la SW N11972 para realizar poda de vegetación. Se envía correo al AT de zona. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 12:56:09
8221802 | 923765 | AMA23L15 | W33113 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:16 | 2024-02-02 17:30 | 1.23 | 3 | 23 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION W33259 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33113 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION W33682 SE SUBE UAN VELA ELECTRONICA EN L ASECCION W33148 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33107 TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:25:02
8223008 | 924074 | AMR23L14 | C31818 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 11:25 | 2024-02-05 12:26 | 1.02 | 12 | 23 | - | INSTALA 1 FQ 20A T EN EL NODO SW C31818 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 14:41:00
8223211 | 924169 | PSO23L12 | M52102 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-06 10:36 | 2024-02-06 10:57 | 0.35 | 1 | 23 | - | En el TRF M52102 se realizan maniobras pata realizar ajuste de bornes del Trafo y limpiar por sulfatación. Se toman tensiones de 116V, 113V y f-f 229V. El usuario que reporta esta a unos 700m y al parecer se le cae tensión ya que presenta anomalía los motores. debe verificar los equipos. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-06 11:20:09
8223236 | 923203 | BOA23L12 | O23557 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-06 08:50 | 2024-02-06 09:20 | 0.5 | 1 | 23 | - | CUMPLIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 13:07:52
8223672 | 924334 | SNA23L15 | E41001 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-07 14:05 | 2024-02-07 20:30 | 6.42 | 6 | 23 | - | 14:05 A 20:30: ABIERTA SW E41001 PARA INSTALAR TRF EN EL E41014. 17:45: CERRADO EN VACIO TRF E41014, INSTALAN UN MAGENTRON DE 5 KVA A 7.6 KV; SERIE 522622 Y EMPRESA 607314. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-07 20:39:36
8223889 | 924447 | FEL23L12 | W70064 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-08 11:33 | 2024-02-08 16:30 | 4.96 | 1 | 23 | - | SE CAMBIA FUSIBLE EN TRF W70064 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO, SE GASTAN 2FQ DE 1.6A EN TOTAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 17:36:53
8224546 | 924716 | NSA23L14 | E55051 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-11 07:26 | 2024-02-11 10:31 | 3.08 | 1 | 23 | - | HACE PODA GUADUASA EN RED SECUNDARIA, LA DESENTORCHA Y ENERGIZA TRF E55051 A LAS 10:30 CON 2 FUSES DE 1H; CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-11 14:18:33
8225020 | 924958 | FEL23L12 | W70064 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 14:42 | 2024-02-13 16:50 | 2.13 | 1 | 23 | - | Se realiza poda vegetación, (guaduas), en contacto con la red secundaria. TR W70064 2 1.6 D 16:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-13 18:00:57
8225532 | 925128 | SUP23L14 | W65421 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 07:30 | 2024-02-15 08:10 | 0.68 | 2 | 23 | - | 08:10 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W65421, se normaliza el servicio Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 09:50:40 10:00 Se revisa el reporte del usuario del nodo W65451, se evidencia abejas en un poste de 8 metros en fibra de vidrio, se toma registro fotográfico y se envía al asistente de la zona. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 10:12:13
8226287 | 925240 | AZA23L17 | AZA23L17 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 08:03 | 2024-02-18 10:04 | 2.01 | 2 | 0 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8226304 | 925466 | RIO23L14 | W55611 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-17 17:25 | 2024-02-18 09:00 | 15.59 | 1 | 23 | Informa el técnico Libardo Guzmán confirma servicio normal en el reporte del Jagual vía telefónica. no requiere visita<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-18 08:12:16<br><br> | En el TRF W5558 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-18 10:04:10
8226339 | 925240 | AZA23L17 | 2AS7EN51 | 13.2 | Excluible | Interrupción para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana | 2024-02-18 13:17 | 2024-02-18 13:30 | 0.21 | 2 | 23 | - | Derivado de la falla en el nodo B15001 colapso de torre del circuito MTO - AZA y AZA- ENE 2 Sector alto del perro, por caida de arbol en poda realizada por un tercero el domingo 11 de Febrero 2024, se realizara la desenergización de circuitos de 13.2 los cuales puedan presentar riesgo a la vida humana para la ejecucion de los trabajos de reparacion de lineas, guardas y cambio de apoyo. circuitos afectados (AZA23L17, AZA23L18, ENE23L13. AZA23L17 des acoplado de barra interruptor y aterrizado: 09+29 a 13+19 hrs. se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-18 13:52:50 Entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:42:13 Se ajusta causa teniendo en cuenta que entre el 11 y 18 de febrero de 2024, en el municipio de Manizales, se produjeron las interrupciones necesarias para enfrentar situaciones de riesgo de la vida humana, según el numeral 10.6 del RETIE2, relacionadas con la emergencia del ALto del perro con el fin de realizar las acciones de manera segura la reparación Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 17:48:34
8226512 | 925541 | SNA23L15 | E41807 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-19 09:37 | 2024-02-19 11:40 | 2.05 | 1 | 23 | - | se desentorchan redes secundarias en nodo e41807 se normaliza servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-19 12:56:43
8227334 | 925045 | SUP23L14 | W65440 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-22 08:30 | 2024-02-22 12:01 | 3.52 | 1 | 23 | - | HINCAR APOYO SECUNDARIO PARA REUBICAR REDES QUE CRUZAN POR VIVIENDA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-22 12:30:59
8227337 | 925892 | CHA23L14 | C12923 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 17:30 | 2024-02-22 08:05 | 14.58 | 1 | 23 | - | SE NORMALIZA TRF C12923 FUERTES VIENTOS EN LA ZONA SE CONFIRMA SERVICIO EN TRF C12925 AL PARECER USARIO REPORTO MAL Y CORRESPONDIA AL MISMO DAÑO DEL TRF C12923 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-22 08:46:49
8227682 | 926052 | VCT23L12 | E11128 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-23 13:53 | 2024-02-23 15:39 | 1.77 | 1 | 23 | - | SE ABRE TRF E11128 PARA BAJAR LINEA SECUNDARIA Y REALIZAR PODA DE ARBOL QUE ESTA SOBRE ESTA, SE GASTAN 2 CONECTORES , 1 ROLLO DE CINTA Y 5 MTR DE TRIPLES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-23 16:35:25
8217954 | 919966 | MAR23L12 | C24026 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-17 07:45 | 2024-01-17 18:00 | 10.25 | 4 | 23 | - | ODO CUMPLIDA TERMINAR TRABAJOS EN EL NODO C24028 HACIA EL NODO C24050 Y DEL C24029 AL C24030 NO REQUIERE REPORTE GIGA YA QUE ES CONTINUACION DE LA ODO 913922 TRABAJOS EJECUTADOS POR CONTRATO CW254276 INMEL S.A EXPANSION Y REPOSICION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-17 18:44:37
8215389 | 919861 | AZU23L13 | N21131 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-02 08:31 | 2024-01-02 16:00 | 7.49 | 1 | 23 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANORAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-02 18:37:35
8216084 | 919937 | MAZ23L13 | E32983 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 15:10 | 2024-01-06 15:51 | 0.67 | 1 | 23 | - | Se realizó Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: SANTA CLARA VDA STA CLARA VDA SANTA CLARA FCA LOS NARANJITOS SANTA CLARA VDA CRISTALES MONTEBONITO Transformadores: E32996 E32995 E32992 E32990 E32985 E32983 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 16:02:44
8216232 | 920971 | SIO23L14 | O38798 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-01-07 14:10 | 2024-01-07 15:40 | 1.5 | 1 | 23 | - | TRAFO O38798 SE INSTALA VIENTO SECUNDARIO COMPLETO Y SE APLOMA APOYO PARA DARLE REALCE A LA RED SECUNDARIA. TRAFO O38806 SE LE ACCIONA AUTOPROTEGIDO 17:34 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-07 17:50:39
8216305 | 921017 | HER23L16 | D24421 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-08 09:18 | 2024-01-08 11:20 | 2.04 | 1 | 23 | - | TRAFO D24421 1X3.1 DUAL. 11:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 12:15:39
8216345 | 921044 | BEL23L15 | O10635 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-08 14:46 | 2024-01-08 17:48 | 3.03 | 1 | 23 | - | TRAFO O10635 2X0.6 DUAL EL PRIMERO LO RECHAZA Y EN REVISION SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA, SE LE ABREN ARCOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 18:15:49
8216431 | 921065 | BEL23L15 | O10635 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-09 12:36 | 2024-01-09 12:51 | 0.25 | 1 | 23 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA NEUTRO REVENTADA, SE REALIZA PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED Y SE ABRE TRF O10635 PARA CERARR ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 13:06:24
8216461 | 920444 | BEL23L15 | O10635 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 14:10 | 2024-01-09 17:41 | 3.51 | 1 | 23 | - | CAMBIAR APOYO SECUNDARIO TORRE EN MAL ESTADO SE UTILIZA EL MISMO VIENTO RECIEN INSTALADO, SE RETRAZA LABOR POR REALIZACION DEL HUECO TERRENO CON PEDRA Y SE TEMPLA LIEA SECUNDARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-09 17:42:12
8217244 | 920659 | FEL23L12 | W70064 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-13 08:31 | 2024-01-13 16:01 | 7.5 | 1 | 23 | - | SE ABRIO EL TRANSFORMADOR W70064 PARA CAMBIAR Y REUBICAR APOYO SECUNDARIO, EL POSTE NUEVO SE DEBE HINCAR UNOS TRES MTS DEBAJO DE LA VIVIENDA NUEVA CON TEMPLETE AL ANGULO, MANTENIMIENTO A LOS RAMALES SECUNDARIOS DEL TRANSFORMADOR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 16:26:10
8217487 | 921568 | AZU23L15 | N23161 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-14 08:47 | 2024-01-14 11:51 | 3.05 | 1 | 23 | - | SE CAMBIA 2X1AH TR N23794 SE CAMBIA 2X6AT SW N23283 SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR N23161 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 13:08:02
8218071 | 921229 | RIO23L14 | W55740 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 13:10 | 2024-01-17 15:00 | 1.83 | 1 | 23 | - | W55740 retirar torre, tensionar líneas secundarias la torre no se necesita se puede eliminar ya que la escuela se está cayendo y no la van a reparar. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-17 16:17:53
8218318 | 921234 | FEL23L12 | W70064 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 14:01 | 2024-01-18 17:00 | 2.98 | 1 | 23 | - | PQT_9698385_W70064_SUPIA: SE DEBE ABRIR EL TRANSFORMADOR W70064 POR 3 HORAS PARA INSTALAR TEMPLETE A POSTE SECUNDARIO HACIA EL ANGULO QUE LE HACE LA LINEA, ESTO DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRA DESAPLOMADO, TAMBIEN SE DEBE DE CAMBIAR EL APOYO SECUNDARIO YA QUE ESTA EN MAL ESTADO, ESTO SE INFORMA EN REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-18 18:59:06
8218554 | 922140 | SIO23L14 | O38814 | TFD | Excluible | Catástrofes naturales | 2024-01-19 07:29 | 2024-01-19 11:46 | 4.3 | 1 | 23 | - | DEBIDO AL SISMO QUE OCURRIO A LAS 6:26 SE PRESENTARON FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO SE CAMBIA 1X15AT SW O38745 SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR O38814 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-19 12:25:47
8218653 | 921256 | BUM23L12 | W10707 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 14:50 | 2024-01-19 18:08 | 3.3 | 1 | 23 | - | HINCAR ESTRUCTURA SECUNDARIA Y REUBICAR RED SECUNDARIA POR NEGACION DEL SERVICIO DISTANCIAS DE SEGURIDAD_PROCESO SAC 10805440_REALIZAR CAMBIO DE TRAMO DE RED DUPLEX POR TRIPLEX 40 METROS. SE CORREON LOS TIEMPOS DE MANIOBRAS YA QUE SE RETRASAN EN LA ODO PROGRAMADA DE LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-19 18:11:49
8218808 | 922278 | VBO23L15 | W37439 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-20 16:01 | 2024-01-20 16:31 | 0.5 | 1 | 23 | - | - 16:00 A 16:30 ABIERTO TF W37439 PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS EN TF - HACE CUENTA DE COBRO 32011 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-20 16:43:43
8218916 | 922301 | CHA23L15 | C13996 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-01-21 11:01 | 2024-01-21 11:41 | 0.67 | 1 | 23 | - | - 10:06 TF C13996 NORMAL - VFN110 - 116 - VFF233 VOLTIOS REVSIA PRIMQERA Y SEGUNDA RECAMARA Y TENSION SIGUE IGUAL - EN TERCER RECAMARA TENSION 100 Y 130 VOLTIOS - SE CAMBIAN 3 CONECTORES PIRCING 1 GRANDE Y DOS MEDIANOS - CONTINUA PROBLEMA - SE REQUIRE COLABORACION DE GRUPO DE SUBTERRANEAS DE ROBINSON OSORIO- USUARIO ACEPTA CUENTA DE COBRO - 11:00 A 11:40 ABIERTO TF C13996 - SE REPARA 2LINEAS SECUNDARIAS SUBTERRANEAS INTERRUMPIDAS - SE GASTAN 3 CONECTORES PIRCING MEDIANOS Y 1 CONECTOR DBH4 - HACE CVUENTA DE COBRO 35821 - MEDIDOR 124000997 - SE INFORMA A USUARIO DEBE CAMBIAR BORNERAS SUBTERRANEAS Y CABLE DE ALUMINIO POR COBRE - 17:00 TF C13996 NORMAL - SE QUEMO UNA CASA Y QUEMO ACOMETIDA Y DERRITIO TRENZA TRIPLEX NUMERO 2 SE AISLA Y CONTINUA FALLA - SE ENCUENTRA EN APOYO C1381902 FASE ATERRIZADA CON NEUTRO MEDIDOR 20963586 - GASTA 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS - QUEDA SERVICION NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 17:52:44
8219073 | 922350 | NSA23L14 | E55569 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 07:06 | 2024-01-23 17:30 | 34.41 | 6 | 0 | - | - 08:35 RECAHAZA 4 FQ 15 T SW DE REPETICION E55569 MONOFASICA- 10:20 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION E55569 - UNA FASE POR FUERA - 10:15 A 17:15ABIERTA SW E55412 - 16:35 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS RAMAL ENTRE NODO E55461 A E55463 - EN VISOR ESTE RAMAL SALE DE E55462 A E55463 - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 65497 - QUEDA RAMAL INDISPONIBLE - QUEDAN 9 TF SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 19:33:57
8219575 | 921967 | SCE23L12 | O44529 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 09:04 | 2024-01-24 15:49 | 6.76 | 1 | 23 | - | antenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, SPT, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, SPT en terminales de línea. DIRECCION PUEBLO RICO VDA WAYSUR Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-24 16:21:24
8219580 | 921721 | NRA23L14 | N11673 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-24 09:50 | 2024-01-24 16:11 | 6.34 | 4 | 23 | - | NOTA:SE ABRE LA SECCION N11672 POR SEGURIDAD YA QUE TIENE UN CRUCE CON EL RAMAL QUE CONDUCE AL NODO DE LA ACTIVIDAD N11677 PQT_10312466 CTO : NRA23L14 APERTURA DE : SECCION N11673 y N11672 DIRECCION VDA MORRO AZUL DESCRIPCION : Se requiere cambio de 2 templetes secundarios y 1 primario, aplomar poste secundario y torre primaria donde se ubica el trafo, recensionar líneas secundarias y poda de vegetación en los ramales que salen del trafo nodo N11677. INSTALACION DE 2 POSTES 8M ADICIONALES CASO JAMES NEIRA Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-01-15 18:19:05 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 16:34:13
8219718 | 922761 | BUM23L12 | W10620 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-25 08:25 | 2024-01-25 11:15 | 2.83 | 1 | 23 | - | SE ABRE TRF W10620 PARA INSTALAR VIENTO SECUNDARIO Y RETEMPLAR LINEAS SE REPONE 1 FQ DE 12 A T EN LA SW DE REPETICION W10010 SECCION NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-25 12:29:35
8219883 | 918510 | BOA23L14 | O22089 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-26 09:04 | 2024-01-26 17:00 | 7.94 | 3 | 23 | - | CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL TRAFO O22093 Y REMODELACION DE RED SECUNDARIA EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-26 17:07:27
8221023 | 923364 | NRA23L14 | N11673 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 20:45 | 2024-01-31 14:00 | 17.26 | 4 | 23 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 14:18:54
8221327 | 923525 | CHA23L14 | C12923 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-31 19:44 | 2024-02-01 11:10 | 15.43 | 1 | 23 | - | SW C12864 1X50T POR REPOSICION TRAFO C12923 1X2.1 DUAL 11:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-01 11:27:45
8217215 | 918336 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-13 06:52 | 2024-01-13 18:16 | 11.4 | 11 | 0 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 18:27:33
8219555 | 922701 | AMR23L14 | C31818 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 14:32 | 2024-01-24 14:41 | 0.15 | 12 | 23 | APERTURA SW C31818 PARA REALIZAR PODA DE PALMA ENTRE LA RED PRIMARIA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 14:32:52<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS A LA SW C31818 PARA REALIZAR PODA Y DESCUMBRE DE BRAZOS DE ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE NORMALIZA LA SW Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. EN TR C31677 SE LA REALIZA INPECCION EN EL PREDIO Y TIENE SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-24 17:05:05
8220042 | 923037 | AMR23L14 | C31818 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-27 07:13 | 2024-01-27 08:21 | 1.13 | 12 | 23 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C31320 Y RECHAZO, SE HACE RECORRIDO Y SE RETIRA ARDILLA DEL PARRARAYO, SE NORMALIZA CON OTRO FUSIBLE 30T Y QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C31818. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 09:18:24
8229155 | 926810 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:42 | 2024-03-01 16:42 | 0 | 21 | 23 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8229166 | 926810 | ENE30T11 | ENE30T11 | TFP | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-01 16:45 | 2024-03-01 16:47 | 0.04 | 21 | 26 | - 16:42 SE APAGA SUBESTACION ENEA CIRCUITOS DE 13,2 KV POR DISPARO TF1 Y CIRCUITOS 33 KV - SE ABREN CIRCUITOS DE 13,2 KV - 16:46 A 17:00 CERRADA 2AS7EN51 INTERCONEXION PANAMERIV¿CANA LA ENEA - 16:46 CERRADA 2AS8EN31 INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD - 16:47 CERRADO ENE23L16 FLORIDA - ENE23L14 NEVADO - ENE23L12 MALTERIA - 17:01 CERRADO ENE23L15 LA ENEA - 18:47 INFORMA AT JHON JAIRO GARCIA DE MAI QUE SE COORDINA CON LOS INDUSTRIALES PARA DESHACER INTERCONEXION ARANJUEZ LA LIBERTAD MAÑANA A LAS 06:00 HORAS - SIN COORDINAR CON NADIE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-01 19:52:58<br><br>En el nodo B14025 al B14026 se encuentra ?rbol de eucalipto sobre los tres circuitos de 33 kV, apilonando los, cable de guarda reventado y bayoneta doblada. Se retira el eucalipto y solo se puede energizar el circuito 3 La Enea _ Alta Suiza, quedando pendiente la reparaci?n para el d?a ma?ana en la ma?ana.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-01 19:49:14<br><br> | Se repara línea fase del circuito ENE30L16 La Enea _ Alta Suiza 2 entre los nodos B14025 al B14026. Se repara bayoneta doblada. Se reparan aisladores que estaban borrachos. Se normaliza topología de la red, quedando los circuitos y el sistema normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-02 10:17:21
8229296 | 38254 | PRA23L13 | PRA23L13 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-01 21:17 | 2024-03-02 15:47 | 18.51 | 1 | 0 | - | DISPARO DE CTOS 13.2KV NORMAL POR AR
8229476 | 926837 | CHA23L14 | C12923 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:05 | 2024-03-02 08:41 | 15.59 | 1 | 23 | - | *Se realiza inspección técnica a la red y se encuentran guaduas generando afectación a calidad del servicio, se realiza apertura de la sección C12864 desde las 07:30 hasta las 7:33 para retirar el elemento arbóreo, adicionalmente se repone 1 fusible de 40T que se encontraba quemado a la sección de repetición para completar el conjunto. *en la sección C12870 se cambia un fusible de 20T quemado por condiciones atmosféricas adversas la noche anterior. *en el transformador C12923 se cambia un fusible de 2.1 dual por lluvias presentadas la noche anterior. se le hace la recomendación al técnico de validar los fusibles planeados ya que presenta desvíos respecto a la base de datos. Se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 13:47:00
8229990 | 926373 | NRA23L13 | N11601 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 09:02 | 2024-03-05 16:31 | 7.47 | 5 | 23 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO NRA23L13 2. APERTURA DE SECCION N11601 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11258307 OBSERVACION MANIOBRAS EN SECCION N11601 PARA ERRADICACIÓN DE ARBOL CARBONERO Y APROXIMADAMENTE 5 GUADUAS, VEGETACIÓN UBICADA ENTRE LOS NODOS N11642 AL N12004 NOTA: EL SOLICITANTE HARA APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS. DIRECCION VEREDA CANTADELICIA POR LA VIRGEN Usuario / Fecha: excenover barrera espejo / 2024-02-27 15:35:42 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-05 16:36:45
8230407 | 927367 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-07 06:13 | 2024-03-07 06:14 | 0 | 21 | 23 | ABIERTO EN AMBOS EXTREMOS LINEA ENE-AZA 1 POR SEGURIDAD PARA REALIZAR REPARACION EN LINEA ENE30L16 AZA 2 RETIRAR CABLE DE GUARDA REVENTADO SOBRE LA FASE DEL CIRCUITO INDUSTRIAL 2<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 07:56:06<br><br>REPORTA ALEXANDER CEBALLOS LINEA DE GUARDA REVENTADA EN EL CUARTO APOYO SALIENDO DE S/E ENEA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 07:26:28<br><br>06:13: DISP GENERAL ENE30L16. RECHAZO RECIERRE; TAMBIEN DISPARO EN AZA30L14 CON RECIERRE EXITOSO; SE ENSAYA ENE30L16 Y RECHAZA; SE ABRE EN COCA-COLA Y SE CIERRA EN LA CONSOLATA, SE CIERRA ITX CON HERVEO Y SE ABRE EN COLOMBIT; ALVARO GIRALDO VA A REVISAR DESDE LA ENEA YA QUE ORLANDO GRANADA LE AVISARON EXPLOSION EN SUB LA ENEA; SE INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL Y A ORLANDO GRANADA QUIEN INDICO QUE VA A ANEVIAR A JHON ALEXANDER CEBALLOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-07 06:42:52<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. SE AISLA CABLE DE GUARDA REVENTADO SOBRE UNA FASE DEL CIRCUITO ENE30L16 AZA 2 ENTRE LOS NODOS B14026-B14027, SE PROCEDE A NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO INDUSTRIAL Y SE ENERGIZA LINEA ENE-AZA 1 QUE SE ABRIO POR SEGURIDAD. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 09:13:47
8231124 | 927690 | NRA23L14 | N11673 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-09 19:10 | 2024-03-10 08:17 | 13.13 | 4 | 23 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11431. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 10:44:34 SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11431. SE CAMBIO 1FQ 0.4D EN TR N11961. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 14:39:26
8231463 | 927761 | NSA23L14 | E55051 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 08:05 | 2024-03-11 14:46 | 6.68 | 1 | 23 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 08:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55075 11:12 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55092 11:22 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55092 11:42 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección de repetición E55002, tenía 2 fases falladas 13:20 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55058 13:40 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55006 14:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55327 14:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55057, tenía una fase fallada. 14:45 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55051 Informa el personal técnico que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:13:42
8232202 | 927231 | SUP23L14 | W65441 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 08:01 | 2024-03-13 12:05 | 4.06 | 1 | 23 | - | ODO CUMPLIDA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD DS_PQT_11399958_ODO_XXXXX_W65441_RG_XXXXX_SUPIA CONSTRUIR TRAMO DE LINEA SECUNDARIO PARA ELIMINAR CRUCE DE RED DE BAJA TENSION SOBRE LA VIVIENDA DEL SOLICITANTE PARA HACER VIABLE LA CONEXIÓN DEL SERVICIO D ENERGIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 12:24:51
8232250 | 927962 | BEL23L15 | O10589 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-12 17:39 | 2024-03-13 08:13 | 14.57 | 1 | 23 | - | SE NORMALIZA TRF O10589 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL, SE RETIRA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-13 11:12:44
8232735 | 928161 | PRA23L13 | N49276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:07 | 2024-03-14 14:01 | 4.9 | 3 | 23 | - | - 14:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N49276 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 17:03:31
8232786 | 928072 | COL23L12 | N47066 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-14 06:33 | 2024-03-14 11:50 | 5.28 | 1 | 23 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232827 | 928097 | FLR23L12 | E50100 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 09:16 | 2024-03-14 10:14 | 0.97 | 1 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW E50042 NORMAL A LAS 08:20 1 X 3H TRAFO E50100 NORMAL A LAS 10:14 2 X 12T SR E50101 SIN FASES FALLADAS 1 X 1H TRAFO E50130 NORMAL A LAS 10:47 1 X 1H TRAFO E50135 NORMAL A LAS 11:24 1 X 1H TRAFO E50110 NORMAL A LAS 12:01 SE LLEHA A SITIO DEL TRAFO E50128 SE RETIRA ARBVOL QUE S EENCONTRABA SOBRE LA RED BT, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO Y QUEDAM SERVICIOS NORMALES A LAS 14:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 20:09:24
8233036 | 928280 | COL23L12 | N47088 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-03-15 08:08 | 2024-03-15 15:01 | 6.88 | 1 | 23 | - | - HACEN ENSAYOS CON FQ 1.6 DUAL EN TF N47088 - RECHAZA 4 FQ - HACE REVISION LINEAS SECUNDARIAS - HACE PODA DE ARBOLES - SE ENCUENTRA CORTO CIRCUITO EN INSTALACION INTERNA DE VIVIENDA MEDIDOR 70749437 - SE ASILA FALLA DESDE CUCHILLA DE PROTECCION - 15:00 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF N47088 - QUEDA USUARIO SIN SERVICIO - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICULAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 16:43:22
8233058 | 928311 | BEL23L15 | O10635 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-15 15:08 | 2024-03-16 09:25 | 18.29 | 1 | 23 | - | SE ENCUENTRA RECHAZANDO EL TR O10635 Y SE GASTAN 2X0.4DUAL QUEDA PENDIENTE APARA MAÑANA IR 2 PERSONAS A BUSCAR LA FALLA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-15 18:30:57
8233452 | 928434 | SCE23L12 | O44529 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 21:42 | 2024-03-17 13:38 | 15.93 | 1 | 23 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O46790 1 6 T 09:15 SW O44529 1 6 H 13:38 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 17:10:22
8234043 | 928580 | RIO23L14 | W55661 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-19 07:43 | 2024-03-19 12:15 | 4.54 | 1 | 0 | - | se normaliza fase a sw de repeticion w55661 vda la palma, cto rio23l14, nodo w55670: linea secundaria rota, se abren arcos secundarios para 01 usuario. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-19 13:24:40
8234151 | 928587 | COL23L12 | N47066 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-19 14:50 | 2024-03-19 15:30 | 0.67 | 1 | 23 | - | SE ABREN TRF N47076/N47062/N47060/N47066 PARA REALIZAR CAMBIOS DE DPS EN TRFS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-19 17:00:12
8235098 | 928931 | RIO23L14 | W55670 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-21 11:45 | 2024-03-21 12:50 | 1.08 | 1 | 23 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO W55670 ENTRE LAS 11:45 A LAS 12:50 PARA REALIZAR REPARACIÓPN DE LINEAS BT REVENTADAS ACAUSAS DE ARBOL QUE CAYO SOBRE LA RED BT Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-21 17:33:42
8235200 | 929031 | CHA23L14 | C12030 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 05:38 | 2024-03-21 17:16 | 11.64 | 1 | 0 | - | LUIS GONZAGA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C12030 - 17:15 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C12047 - 18:24 CAMBIA 1 FQ 100 T SW C12840 HERMISON URREA - 16:10 TF C12023 NORMAL - LINEA SECUNDARIA DUPLEX REVENTADA - SE AISLA PUNT AENERGIZADA - MEDIDOR 904005200 - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR - USUARIO MUY BRAVO - 17:05 SW C12089 NORMAL - 17:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C12114 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 20:10:49 17:11 A 17:16 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO TENIA ART DESHABILKITADO - SE COORDINA CIERRE CON AT HERMISON URRE Y LUIS GONZAGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 21:28:31
8235639 | 929273 | FLR23L12 | E50100 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:36 | 2024-03-23 10:05 | 3.48 | 1 | 23 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA APERTURA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 14:36:54
8235746 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 18:54 | 2024-03-23 20:17 | 1.38 | 11 | 0 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8235777 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 22:22 | 2024-03-23 22:25 | 0.04 | 11 | 23 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8236016 | 929403 | ENE23L14 | M62391 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 17:30 | 2024-03-24 18:31 | 1.01 | 8 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW M62391 NORMAL A LAS 18:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-24 19:18:33
8236402 | 929535 | FLR23L12 | E50100 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 19:43 | 2024-03-26 09:51 | 14.13 | 1 | 23 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E50100 1 6 H 09:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-26 11:52:05
8236597 | 929652 | NRA23L13 | N11826 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-27 09:40 | 2024-03-27 11:58 | 2.29 | 1 | 23 | - | En el TRF N11826 se cambian 2 fusibles de 1.3A tipo Dual, se encuentra vegetación (bejucos) haciendo contacto sobre la red abierta y líneas juntas. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-27 12:07:33
8236610 | 928883 | BEL23L15 | O10635 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 08:45 | 2024-03-27 12:31 | 3.75 | 1 | 23 | - | SE CUMPLE LAS LABORES CON LA NOVEDAD DE QUE SE TUVO SALIDA DE CTO BEL23L15 A LAS 12:33:09 CON RECIERRE DESHABILITADO SE INTENTA COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO OSCAR HERRERA Y ESTA SE LOGRA TENER A LAS 12:37 DONDE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, SE REALIZA CIERRE DE CTO ENTRANDO NORMAL POR ENSAYO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-27 12:43:11
8236720 | 929718 | AZU23L15 | N23451 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 18:53 | 2024-03-28 10:34 | 15.68 | 1 | 23 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR N23451. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-28 10:53:42
8236722 | 929731 | HER23L16 | D24854 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 09:37 | 2024-03-28 10:56 | 1.31 | 1 | 23 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR D24854. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-28 10:58:48
8237219 | 929887 | AMA23L15 | W33113 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:22 | 2024-03-30 17:35 | 1.22 | 3 | 23 | - | - 17:35 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W33113 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-30 19:53:07
8237567 | 929900 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:20 | 2024-04-01 17:20 | 49 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 10:25 Se reponen 6 fusibles de 6T en la sección de repetición N49219, fases normales 10:44 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N49258 11:33 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 11:55 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 12:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49268 14:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49491 Se cambia fusible quemado en el transformador N49498 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra arbol de pino sobre la red, se retira el arbol y se repara la red que tenía fase reventada, se cambia fusible de nuevo en el transformador, pero continúa rechazando, se realizan pruebas al transformador y se diagnostica quemado, transformador N49498 de 15 KVA a 13.2 KV, se genera pendiente para su reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 21:22:30
8242493 | 931638 | BOA23L14 | O22089 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 17:14 | 2024-04-16 09:25 | 16.18 | 3 | 23 | - | Se repone 1x6T en la sección O22089, causa tormenta eléctrica en el sector, se cierra y queda normal el servicio Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-16 10:21:50
8249447 | 933359 | NRA23L13 | N11887 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-28 09:13 | 2024-04-28 11:47 | 2.56 | 2 | 23 | 09:13;ABIERTA SW N11887 PARA CAMBIO CAJA PRIMARIA REVENTADA EN EL N11892.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 09:16:35<br><br> | ABREN SW N11887 PARA CAMBIO CAJA PRIMARIA EN TRF N11892 AL CUAL LE CALZAN FUSIBLE DE 0.4 DUAL EL CUAL ESTABA QUEMADO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-28 12:04:41
8249962 | 933430 | NRA23L14 | N11673 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 19:39 | 2024-04-29 08:38 | 12.99 | 4 | 23 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8237730 | 929996 | NRA23L13 | N11826 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 09:04 | 2024-04-01 14:05 | 5.01 | 1 | 23 | - | NRA23L13 TRF N11826 10:53 14:04 SE TERMINA DE ABRIR TRAFO PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, 18 METROS ACSR 2 Y SE REPARA BAJANTE SECUNDARIA 2M CABLE AISLADO 2 Y DBH 8 Y 1DBH 4 . 1F 1,3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-01 14:08:26
8238040 | 929968 | SNA23L15 | E41773 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 | 2024-04-01 11:20 | 11.34 | 1 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238040 | 929968 | SNA23L15 | E41773 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 | 2024-04-01 12:50 | 12.84 | 1 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238102 | 930080 | PSO23L12 | M52024 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 19:01 | 2024-04-02 11:11 | 16.16 | 1 | 23 | 21+34: se recibe llamada de personal de bomberos donde manifiestan que un arbol cae en redes de energia en el sector el patio; a la hora el unico personal tecnico se encontraba atendiendo un daño sobre otro cto con prden de emergencia 930077 y se debia esperar a que el grupo con turno desde las 22+00 hrs entrara a laborar.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-01 22:50:48<br><br> | Cto PSO23L12, sw M52024 queda abierta : poste primario fracturado e inclinado hacia la via ( debe cambiarse)tambien tiene viento roto; la red esta sobre mucha vegetacion. En tr M52102 hay linea secundaria rota. se llego al sitio y el personal de bomberos ya no estaba en el sitio. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-01 23:34:02
8238424 | 930174 | BOA23L13 | O21053 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-02 14:44 | 2024-04-03 14:08 | 23.41 | 1 | 23 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O21118 1 12 T 17:58 SW O21077 3 12 T 18:50 TR O21011 2 0.6 D 17:32 SW O21529 2 6 T 17:48 SW O21054 2 15 T 20:11 Quedando el servicio de energía normal. TR O21053 Rechaza pendiente para revisión mañana19:48 TR O21529 rechaza, no se genera maniobra ya que es particular 7:59 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:23:43
8238438 | 930193 | BOA23L14 | O22010 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:28 | 2024-04-02 19:13 | 3.75 | 3 | 23 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O22010 3 6 T 19:12 queda caja primaria fallada pendiente de cambio. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:32:28
8238549 | 930238 | PSO23L12 | M52102 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-03 11:50 | 2024-04-03 13:20 | 1.5 | 1 | 23 | - | M52074 AL MEDIDOR 24278798 SE LE REPARAN LINEAS DE CARGA CON 3 MTS DE ALUMINIO AISLADO NRO 2. NO SE ELABORA CUENTA DE COBRO. M52102 SE REPARA FASE SECUNDARIA REVENTADA CON 30 MTS DE ASCR 2 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-03 13:34:00
8239042 | 930368 | BOA23L12 | O23557 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:56 | 2024-04-04 11:28 | 2.53 | 1 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBE 1 X 15T SW O23524 NORMAL A LAS 08:51 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23528 NORMAL A LAS 09:40 2 X 1H TRAFO O23529 NORMAL A LAS 10:14 2 X 0, 6 DUAL TRAFO 023557 NORMAL A LAS 11:28 1 X 6T SW O23658 NORMAL A LAS 12:32 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23555 NORMAL A LAS 14:51 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 15:38:56
8239109 | 930459 | SCE23L12 | O44529 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-04 14:20 | 2024-04-04 16:31 | 2.18 | 1 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6H TRAFO O44529 NORMAL A LAS 16:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:11:23
8239395 | 930530 | SCE23L12 | O44529 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 07:59 | 2024-04-05 12:05 | 4.09 | 1 | 23 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de en el nodo O44528, este equipo no existe en el sistema, se trata de comunicar con el técnico, pero fue imposible porque la comunicación en el sector es muy difícil. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 14:34:22
8240125 | 930866 | NRA23L13 | N11826 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-08 16:23 | 2024-04-09 12:17 | 19.89 | 1 | 23 | - | - 18:17 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF N11826 RECHAZA - SE DESCONECTA BAJANTES - 19:07 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF N11826 RECHAZA EN VACIO - TF FALLADO DE 37.5 KVA - 13,2 KV - SE DEBEN CAMBIAR CAJAS PRIMARIAS - DPS Y MEJORAR SISTEMA DE PROTECCION A TIERRA - TIENE ALMA DE ACERO DE CABLE ACSR - AT INFORMA A SISTENTE DE ZONA GIOVANY FAJARDO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-08 20:10:15
8240489 | 931029 | RIO23L14 | W55670 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-04-09 16:27 | 2024-04-10 11:30 | 19.05 | 1 | 23 | - | SE NORMALIZA TRF W55670 SE REALIZA REPARACION PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS USUARIOS DEL SECTOR POR TORRE SECUNDARIA DOBLADA POR CAIDA DE ARBOL QUEDA PENDIENTE INSTALAR APOYO SECUNDARIO EN LA ZONA, QUEDAN TODOS LOS USUARIOS CON SERVICIO. PREDIO CON NUMERO DE CUENTA 185184957--RIO23L14--ARCANGEL BAQOL--VDA EL LIMONAR MEDIDOR 23985787 TIENEN DAÑO INTERNO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-10 13:17:04
8240551 | 931119 | BOA23L12 | O23557 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 15:53 | 2024-04-10 17:00 | 1.12 | 1 | 23 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR O23557. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-10 17:22:27
8241304 | 930432 | QHI23L13 | W41004 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-13 14:06 | 2024-04-13 15:00 | 0.9 | 1 | 23 | - | trabajos programados: Apertura y cierre de Transformadores de Distribución W41004, toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. Las actividades programas son ejecutas sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 15:35:31
8241320 | 931417 | MLA23L13 | E24119 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 14:01 | 2024-04-13 17:10 | 3.15 | 1 | 23 | - | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24119 ¦ Dir.:ROSARIO ALTO 2F 2 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 17:11:51
8241345 | 931414 | SNA23L15 | E41807 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 14:13 | 2024-04-13 17:31 | 3.29 | 1 | 23 | Suiche--COR--E41528--SNA23L15--VDA TARRO PINDADO SE REPONE 2 FUSIBLES DE 12A TIPO T A LAS 16:40 CEROFASE FALLADA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 16:47:38<br><br> | SNA23L15 TRANSFORMADOR E41763 ¦ Dir.:SAN LUIS CALIFORNIA SE ACCIONA AUTOPROTEGIUDO SNA23L15 TRANSFORMADOR E41807 ¦ Dir.:VDA CALIFORNIA ALTA NRO 1 2F 3 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 17:53:38
8241625 | 931444 | BOA23L12 | O23851 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:39 | 2024-04-14 10:02 | 3.38 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq del nodo o23587 no contestan telefono Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 13:57:19
8242986 | 931817 | BOA23L14 | O22089 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-17 07:21 | 2024-04-17 11:23 | 4.04 | 3 | 23 | - | SE RETIRA BRAZO DE MATA RATON SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O22089. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. PENDIENTE DE REALIZAR PODA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 12:59:21
8243731 | 931959 | PRA23L13 | N49498 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 13:02 | 2024-04-18 13:50 | 0.8 | 1 | 23 | - | SE ABRE TRF N49498 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA YTRENZA QUE ESTABA REVENTADA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 14:19:10
8244521 | 932129 | NRA23L14 | N11673 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:34 | 2024-04-19 06:56 | 16.37 | 4 | 23 | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 <br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:58:57<br><br> | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 14:56:00 SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:26:57
8244872 | 932181 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:10 | 2024-04-19 12:32 | 21.37 | 1 | 0 | SW N49491 11:34 3F 15 A TIPO 1FASE FALLADA TRF N49498 12:32 1F 0,6 DUAL TRF N49506 14:41 1F 2,1 DUAL N49504 15:29 1F 6 A TIPO T N49532 16:17 1F 1,0 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 17:59:06<br><br>SE NORMALIZA SW DE REPETICION N49006 CON 3 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:26:24<br><br> | TRF N49009 9:15 1F 0,4 DUAL SW N49258 11:47 3F 12 A TIPO T TRF N49505 15:32 2F 1A TIPO H VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:12:41
8244995 | 932221 | SNA23L15 | E41800 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:11 | 2024-04-19 14:50 | 5.65 | 1 | 23 | tr e41648: se instalan 02 conectores piercing en su secundario, los altibajos se corrigen servicio queda normal<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:12:45<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:52:27
8245663 | 932479 | DOR23L15 | L17066 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 21:36 | 2024-04-21 10:25 | 12.82 | 1 | 23 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 14:02:00
8246129 | 932546 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:04 | 2024-04-22 11:01 | 4.94 | 1 | 0 | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08 TR E55056 1X0.4 DUAL 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:39:58
8246151 | 932530 | AMA23L16 | W30023 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 17:36 | 2024-04-22 11:51 | 18.25 | 2 | 23 | NELSON OBANDO VDA TAIJARA SUB FCA LOS CAREPALO 3113458000 3113458000 LINEAS EN PELIGRO GUATICA AMA23L16 W30952 W30952 USUARIO SE ... USUARIO DEBE REALIZAR PQT<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 13:30:57<br><br> | SW W30741 7:30 3F 20A TIPO T DE REPOSICION SW W30753 9:45 2F 12 A TIPO T TRF W30749 10:30 2F 1,3 DUAL SW W30023 11:50 3F 6 ATIPO T SW W30029 13:00 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 13:35:48
8247411 | 932844 | FLR23L12 | E50100 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 06:40 | 2024-04-24 12:32 | 5.87 | 1 | 23 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8248431 | 933171 | SUP23L15 | W66108 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:59 | 2024-04-26 18:10 | 4.18 | 1 | 23 | - | SE NORMALIZA SW W66035 CON 2 FQ DE 6A T TRF W66108 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL LLUVIAS RETRASAN LAS LABORES Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 18:24:43
8248872 | 933235 | CHA23L15 | C13996 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 17:52 | 2024-04-27 07:56 | 14.07 | 1 | 23 | - | EN EL TRANSFORMADOR C13996, SE REPONE CAJA PORTAFUSIBLE QUE SE ENCONTRABA INCINERADA Y SE INSTALA UN FUSIBLE DE 2.1 TIPO DUAL, SE GENERA CUENTA DE COBRO 35511. EN LA SECCIÓN C13822, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE RECOMIENDA AL USUARIO SOLICITAR REPARACION POR PUNTO CALIENTE EN LA CONEXION DE LA CAJA PRIMARIA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:07:50 se ingresa cuenta de cobro Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 15:22:33
8248990 | 933221 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:15 | 2024-04-27 16:58 | 10.71 | 6 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249027 | 933254 | SNA23L12 | E42155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 | 2024-04-27 13:55 | 13.91 | 1 | 0 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8249535 | 933354 | MGT23L14 | W22504 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:52 | 2024-04-28 11:00 | 43.14 | 1 | 23 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf w21511 se cambia 6fq de 30a t en seccion de repeticion w22654, dos fases por fuera, se hace poda de guaduas se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 11:58:51
8250868 | 933638 | BOL23L12 | E61748 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 13:37 | 2024-04-30 16:50 | 3.22 | 1 | 23 | - | EN LA SECCION E61748, SE CAMBIA DOS FUSIBLES DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-30 17:35:21
8250993 | 933661 | AZU23L13 | N21121 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 15:44 | 2024-04-30 16:06 | 0.36 | 2 | 23 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 15:45 Se cambia fusible quemado de10T en la sección N21115 16:05 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N21121 Se confirma servicio normal en el reporte del trasformador N21029 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:01:19
8242226 | 931580 | ENE23L15 | M63898 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 14:06 | 2024-04-15 15:45 | 1.65 | 9 | 28 | - | SE NORMALIZA SW M63898 CON 3 FUSIBLES DE 20 AMP T, EN LA COORDINACION DE FUSIBLES APARECE DE 100 AMP T PERO EN SITIO ESTA SW TENIA FUSIBLES DE 20 AMP Y SE COLOCAN NUEVAMENTE LOS MISMO Q TENIA EN SITIO.SE NORMALIZA SW M63982 SE RETIRA VEGETACION DE LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS M63898/979 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-15 16:19:47
8242695 | 931659 | PRA23L13 | N49276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 20:35 | 2024-04-16 10:30 | 13.93 | 3 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8251256 | 933744 | MLA23L13 | E24119 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:07 | 2024-05-01 09:31 | 2.39 | 1 | 23 | - | 09:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 11:26:58 13:25 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E24113 14:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E24426. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 19:03:45
8251481 | 933704 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:22 | 2024-05-01 13:44 | 3.37 | 1 | 23 | - | se normaliza servicio en sectores afectados en sw de repeticion o22051 quema fq y no acciona mecanismo recuperador, se dejan dos portafusibles calzados, 13+54 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:48:47
8251556 | 933787 | RIO23L15 | W54949 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:45 | 2024-05-01 16:06 | 9.34 | 1 | 23 | - | se cambia 1x2.1dual tr w54021 se cambia 1x1.3dual tr w54949 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:24:14
8251613 | 933775 | AZU23L13 | N21121 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 15:44 | 2024-05-01 16:10 | 0.43 | 2 | 23 | - | se cambia 1x10at sw n21115 se cambia 1x6at sw n21114 se cambia 1x8at sw n21121 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 18:06:34
8252387 | 933885 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:37 | 2024-05-02 14:49 | 5.2 | 1 | 23 | - | Se repone 1x6T en la seccion O22010 causa fuertes lluvias en el sector. 1x0.6D en el TR O22051 a causa de lineas entorchadas en el TR O22089 se le da reset a la autoproteccion de este elemento y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:20:33
8253214 | 934137 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:25 | 2024-05-04 13:50 | 6.42 | 1 | 0 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8253250 | 934104 | CHA23L14 | C12923 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 14:29 | 2024-05-04 17:21 | 2.87 | 1 | 23 | - | *EN LA SECCION C12909 SE REPONE UN FUSIBLE DE 25 TIPO T *EN EL TRANSFORMADOR C12126, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL *EN LA SECCION C12114, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN EL TRANSFORMADOR C12943, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION C12965, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T. *EN EL TRANSFORMADOR C12923, SE REPNE UN FUSIBLE DE 1.3 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:56:25
8253705 | 933527 | PSO23L12 | M52024 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-06 15:09 | 2024-05-06 17:01 | 1.86 | 1 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE TRAFO CON LOS SIGUIENTES DATOS SERIE 484616 EMPRESA 601751 MARCA MAGNETRON CAPACIDAD 75KVA NIVEL DE TENSIÓN 13, 2 KV SE CUMPLE ODO CON LA NOVEDAD DE QUE SE PRESENTAN RETRASOS POR LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 17:09:18
8254345 | 934424 | PRA23L13 | N49103 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:45 | 2024-05-07 10:36 | 3.85 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N49103 1 15 T 09:57 TR N49103 1 1.3 D 10:35; se detecta DP´s fallado, requiere su cambio. SW N49131 1 6 T 12:27 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-07 19:44:48
8255274 | 934734 | PSO23L12 | M52102 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 06:38 | 2024-05-09 09:45 | 3.12 | 1 | 23 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 13:01:29
8255328 | 934752 | MGT23L14 | W22580 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 08:33 | 2024-05-09 14:01 | 5.47 | 10 | 23 | - | se cambia 1x25at sw w22580 w22560falla del transformador particular Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 14:33:48
8255899 | 934983 | SUP23L15 | W66108 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-11 07:14 | 2024-05-11 10:01 | 2.78 | 1 | 23 | - | CAMBIO FQ EN VARIOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 18:06:24
8256054 | 935037 | HER23L12 | D24901 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-11 15:57 | 2024-05-14 12:00 | 68.05 | 1 | 23 | - | SANTA ROSA, VDA LA PALOMA, TRF D24901 AISLADO INTERNAMENTE, 10 KVA A 7.6KV, PENDIENTE CAMBIAR EL TRANSFORMADOR, SE LE INFORMA A ARTURO RAMIREZ POR PARTE DEL TECNICO, SE ORGANIZA PERCHA Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA, ARBOL CAYO SOBRE ELLA SE CAMBIA 1FQ DE 1.3A EN TRF D24521 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-11 20:40:36
8256226 | 935058 | CHA23L14 | C12923 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 07:10 | 2024-05-12 09:41 | 2.52 | 1 | 23 | - | MUCHO TRAMO A PIE PORQUE LA PORTADA ESTABA CERRADA PARA LLEFGAR AL TRF. MANIOBRAS EN SP7. NODO C12925 ERA DEL 923 DONDE CAMBIO FQ Y CONFIRMO SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 13:40:22 MUCHO TRAMO A PIE PORQUE LA PORTADA ESTABA CERRADA PARA LLEFGAR AL TRF. MANIOBRAS EN SP7. NODO C12925 ERA DEL 923 DONDE CAMBIO FQ Y CONFIRMO SERVICIO. EN EL C12816 RETIRO ARBOL Y LEVANTO RED TRENSA PISADA POR UN ARBOL QUE CAYO SOBRE LA MISMA Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 13:42:30
8257300 | 935492 | BOA23L14 | O22051 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-05-16 09:05 | 2024-05-16 17:23 | 8.3 | 1 | 23 | - | JHONY GARCIA - 13:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O22051 RECHAZA - SOLICITA APOYO DE OTRO AT JHONY GARCIA - JHON MARIO HIDALGO - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA - GASTAN 5 FQ 0.6 DUAL TF O22051 HACIENDO ENSAYOS - SE ENCUENTRA RED EN CORTO CALIBRE 2 ACSR - COMUNIDAD INDIGENA MANIPULAN REDES SECUNDARIAS - RED QUEDO DILATADA - SE SUSPENDIO FASE FALLADA Y SE CONECTA A FASE BUENA PARA DAR SERVICIO A USUARIOS - QUEDA PENDIENTE - AT INFORMA A SISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - 17:22 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O22051 - 13:47 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O22050 DE REPETICION POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-16 18:36:51 INGRESAR NOTA - SE AISLA PUENTES RAMAL PARA USUARIOS ILEGALES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-16 18:45:34
8257355 | 935526 | FEL23L12 | W70064 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-16 16:00 | 2024-05-16 17:15 | 1.24 | 1 | 23 | - | Se realizan maniobras en el TRF W70064 para instalar 1 viento completo y se aploma poste. queda red normalizada. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-16 18:31:28
8258303 | 935497 | NSA23L14 | E55051 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 10:54 | 2024-05-16 17:01 | 6.12 | 1 | 23 | - | SE LLEGA A SITIO YSE RETIRA ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LAS REDES, SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL EN TRAFO E55051 NORMAL A LAS 17:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-20 08:40:55
8260593 | 936344 | MLA23L13 | E24119 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 10:03 | 2024-05-24 10:10 | 0.12 | 1 | 23 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260903 | 936456 | NSA23L14 | E55051 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-24 12:59 | 2024-05-25 10:01 | 21.03 | 1 | 23 | - | INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E55051 SE RETIRA ARBOL DE MANGO CAIDO Y HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 11:05:33
8261018 | 935507 | FEL23L13 | W71085 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-25 16:21 | 2024-05-25 17:05 | 0.74 | 1 | 23 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución asociados. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 17:29:50
8262512 | 936910 | AMA23L16 | W30947 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 08:40 | 2024-05-30 08:46 | 0.1 | 1 | 23 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30947 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL CON TODOS LOS USUARIOS QUE REPORTARON. LA VELA NO CAYO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-30 09:01:33
8262591 | 936951 | AGU23L15 | N43680 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 09:19 | 2024-05-30 13:09 | 3.83 | 1 | 23 | - | En el TRF N43680 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-30 13:18:52
8251718 | 933713 | BOA23L13 | O21244 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:28 | 2024-05-01 16:17 | 7.81 | 3 | 23 | linea secundaria rota entre los nodos o21382-278<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 13:46:13<br><br> | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, CONFIRMANDO SERVICIO. NOTAS: 1. SW DE REPETICION O21244 CAMBIAN 5FQ*67 UNA FASE FALLADA, DOS FUSES EN REPOSICION. 2. TRF O21382 QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL DE LA RED, REPARAR TORRE SECUNDARIA DOBLADA Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS LOS CUALES TUVIERON QUE ABRIR PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 17:13 CON 2FQ*0.4 DUAL(SE GENERA PENDIENTE DESDE ESTA ODT). 3. TRF O21278 DEJAN ABIERTOS ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PARA PODER NORMALIZARLO A LAS 18:44 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO(SE HACE PENDIENTE POR FUERA DE LA ODT). 4. POR FALTA DE TIEMPO, NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O21376 Y O21424, SE LES AGRGO NOTA RESPECTIVA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 21:27:09
8252385 | 933885 | BOA23L14 | O22010 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 08:45 | 2024-05-02 17:54 | 9.14 | 3 | 23 | - | Se repone 1x6T en la seccion O22010 causa fuertes lluvias en el sector. 1x0.6D en el TR O22051 a causa de lineas entorchadas en el TR O22089 se le da reset a la autoproteccion de este elemento y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:20:33
8254343 | 934496 | BOA23L14 | O22089 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 08:41 | 2024-05-07 16:46 | 8.08 | 3 | 23 | - | TR O22099 1X0.6 DUAL 15:43 SW O22089 1X6T 16:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:21:32
8256761 | 935233 | AGU23L16 | N42801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 06:48 | 2024-05-14 13:37 | 6.82 | 6 | 23 | - | En el TRF N42804 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. en la SW N42801 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 16:07:10 En el TRF N42804 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. en la SW N42801 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 16:07:10 . Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-15 10:24:11
8257470 | 935565 | BOA23L14 | O22010 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 14:42 | 2024-05-17 10:12 | 19.5 | 3 | 23 | - | 3x10T+1 portafusible en el SW O22010, se encontraron guaduas encima de la red de MT, se retiran y se normaliza el servicio Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 11:08:26
8259194 | 936017 | MGT23L14 | W22580 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 06:45 | 2024-05-22 09:10 | 2.41 | 10 | 23 | - | SE REPONE 1 FUSIBLE DE 25 TIPO T EN LA SECCION W22580, SE ENCUENTRA SECCIONAMIENTO NUEVO EN APOYO W22890 PERO NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO EN LOS SISTEMAS, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-22 11:45:51
8260065 | 936230 | AMR23L14 | C31179 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:30 | 2024-05-23 13:11 | 6.68 | 12 | 23 | - | SE NORMALIZA SW C31247 CON 2 FQ DE 25 A T SW C31636 CON 2 FQ DE 6A T SW C31179 CON 2 FQ DE 20 A T SW C31620 CON 3 FQ DE 6A T TRF C31215 CON 3 FQ DE 1.0 A DUAL, SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN RAMAL PARTICULAR SE INFORMA QUE DEBE REPARAR CON PARTICULAR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 17:01:58
8261272 | 936571 | AMA23L16 | W38044 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 17:24 | 2024-05-26 19:11 | 1.78 | 2 | 23 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W38044 2 6 T 19:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 22:56:55
8258239 | 935773 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 18:13 | 2024-05-19 18:13 | 0 | 23 | 23 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8270953 | 938938 | AMR23L14 | C31179 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-06-24 08:14 | 2024-06-24 15:10 | 6.93 | 12 | 23 | - | SE DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO AMR23L14 SE REALIZÓ APERTURA DE SECCION C31179 ENTRE LAS 08:14 A LAS 15:10 SE EJECUTÓ ACTIVIDADES RELACIONADAS AL RETIRO DE LA VEGETACION, A PARTIR DE LA SECCION C31179 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-24 15:32:57
8263797 | 937279 | BOA23L14 | O22008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 18:22 | 2024-06-03 14:46 | 20.4 | 1 | 0 | - | NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O22975 Y O22062 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:19:29 EN EL O22937 A LAS 12+52: CAMBIAN CONECTOR PIERCING MEDIANO EN CABLE DE FUERZA EN PORTA BORNERA.LA SW DE RPETICION O22008 NO ENCLAVAN LAS OTRAS FASES. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:23:44
8263821 | 937303 | BOA23L13 | O21324 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 09:03 | 2024-06-03 14:11 | 5.13 | 1 | 23 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8263890 | 937357 | DDO23L14 | W65005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 07:36 | 2024-06-04 09:45 | 2.16 | 1 | 23 | - | INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65005 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. 9:35 A 9:36 SE REAIZA SWITCHEO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO NUEVO MARMATO. SOLICITA EL AUXILIAR TECNICO, PARA BAJAR LA VELA QUE QUEDO PEGADA DE LA CAJA PRIMARIA Y LA CAJA PRIMARIA ESTA SUELTA DEL SOPORTE. QUEDA CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO EN EL NODO TRF W65005. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DE LA CAJA PRIMARIA CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 11:13:12
8263992 | 937422 | MGT23L14 | W22580 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 14:15 | 2024-06-04 15:20 | 1.09 | 10 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 25 T DE W22580 NORMAL A LAS 15:20, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-04 15:55:01
8264120 | 937469 | PRO23L15 | O44364 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 16:40 | 2024-06-04 17:50 | 1.17 | 1 | 23 | - | En el TRF O44364 se cambia 1 fusible de 2.1A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-04 19:56:21
8264297 | 937539 | BOA23L13 | O21324 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-05 14:11 | 2024-06-05 15:30 | 1.32 | 1 | 23 | - | Se realiza maniobras sobre el TRF O21324 para reparar lineas de baja tension reventadas, se lleva a cabo la reparación quedando el servicio normal en el sector. En el TRF O22366 se realizo ajuste de conexiones en arcos secundarios quedando el servicio normal, no fue necesario realizar maniobras Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-05 19:16:48
8264331 | 937571 | PRO23L15 | O44364 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 16:31 | 2024-06-06 10:50 | 18.31 | 1 | 23 | - | Se llega al TRF O44364 y se le repone 1x2.1D y rechaza inmediatamente el equipo, debido a la hora y la difícil condición de la zona no fue posible recorrer por lo tanto se debe continuar mañana a primera hora para normalizar, el equipo queda abierto en su totalidad. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-05 19:57:30
8264382 | 936751 | PSO23L16 | M54074 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-06 09:42 | 2024-06-06 16:11 | 6.49 | 1 | 23 | - | NODO M54074 PARA INSTALACION DE 2 APOYOS Y REUBICACION DE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-06 16:21:23
8264542 | 937605 | AGU23L14 | N42856 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-06 05:26 | 2024-06-06 17:55 | 12.48 | 1 | 23 | - | En el TRF N42856 se cambian fusibles de 0.4A tipo dual a las 9:50 am pero rechaza, se realiza recorrido y pruebas durante la tarde con 4 fusibles de mas de 0.4A Tipo Dual, se abre ramal a las 17:45 y se pudo cerrar el TRF, quedan 2 usuarios afectados medidores 13568878 y 8691293. Pendiente reparar 7 de Junio por el tiempo no fue posible recorrer ramal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-06 19:30:24
8264695 | 937670 | PSV23L13 | E62094 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 07:15 | 2024-06-07 10:25 | 3.17 | 1 | 23 | NOTA: LAS VELAS DEL ASW PARTICULAR E62551 QUEDAN EN LA BODEGA EN ARBOLEDA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 13:07:00<br><br>11:53: ALEXANDER FLOREZ ABRE SW PARTICULAR E62551 QUE ALIMENTA 3 TRF DE LA MINERIA GUAYAQUIL, POR FALTA DE PAGO, SOLICITADA DESDE LA LOCALIDAD YA QUE LA DEUDA ASCIENDE A MAS DE 400 MILLONES DE PESOS(NO SE INGRESA MANIOBRA POR SER PROPIEDAD DEL PARTICULAR: MINERIA GUAYAQUIL).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 12:32:34<br><br> | 11:53: ALEX FLOREZ ABRE SW PARTICULAR E62551 QUE ALIMENTA 3 TRF DE LA MINERIA GUAYAQUIL, POR FALTA DE PAGO, SOLICITADA DESDE LA LOCALIDAD YA QUE LA DEUDA ASCIENDE A MAS DE 400 MILLONES DE PESOS(NO SE INGRESA MANIOBRA POR SER PROPIEDAD DEL PARTICULAR: MINERIA GUAYAQUIL). LAS VELAS DEL ASW PARTICULAR E62551 QUEDAN EN LA BODEGA EN ARBOLEDA. SERGIO CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS; REPORTA DATOS A LAS 13:46 YA QUE ES MUY MALA LA SEÑAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 14:01:02
8265788 | 937959 | MGT23L14 | W22580 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-11 08:37 | 2024-06-11 10:00 | 1.38 | 10 | 23 | - | SE NORMALIZA SW W22580 CON 1 FQ DE 25 A T, SE RETIRA PAJARO SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 11:34:04
8266904 | 938300 | AMR23L13 | C30283 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-13 17:20 | 2024-06-13 18:51 | 1.5 | 1 | 23 | - | AMR23L13 TRANSFORMADOR C30283 ¦ Dir.:VDA LA CABAA FARAYONES 1f 0.4 dual Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-13 20:09:44
8267475 | 938322 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:17 | 2024-06-14 17:33 | 11.28 | 1 | 0 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8268236 | 938533 | SIO23L14 | O38814 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 17:49 | 2024-06-17 12:20 | 66.52 | 1 | 23 | - | SANTUARIO VDA CALICHAL TRF O37698 FALLADO MARCA RYMEL DE 5 KVA A 13.2 KV PENDIENTE CAMBIAR CON GRUPO SE GASTAN 6 FQ DE 0.4 A DUAL ENSAYANDO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:01:52 SE NORMALIZA SW O38766 CON 4 FQ DE 6A T AISLA DPS QUEMADO EN EL NODO O38780 TRF O38830 CON 3 FQ DE 1.3 A DUAL SE AISLA DPS FALLADO SW O38840 CON 1 FQ DE 6A T SW O38814 CON 2 FQ DE 6A T SW O38806 CON 1 FQ DE 6A T TRF O38806 ACCIONA AUTOPROTEGIDO SANTUARIO VDA LA QUIEBRA TRF O38814 SE ENSAYA CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL Y RECHAZA PENDIENTE REVISAR MAÑANA CON GRUPO LA ORDEN SE HABIA CERRADO POR ERROR CON OTROS DATOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-16 21:14:45
8268313 | 938620 | BOA23L13 | O21053 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 08:42 | 2024-06-17 09:42 | 1 | 1 | 23 | - | - TF O21057 NORMAL - HACE PODA - REPÁRA 2 TRENZAS - GASTAN 15 METROS DE ASCR 2 - 2 AILADORES YOYO - 1 CONECTOR PIRCING - 09:42 CAMBIA 2 FQ 1 H TF O21053 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-17 21:34:47
8268664 | 938717 | NRA23L13 | N11284 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-17 18:17 | 2024-06-18 10:29 | 16.19 | 1 | 23 | - | TRF N11284 10:28 RECHAZA 2 F 1,3 DUAL ,S E RECORRE RAMAL SIN CAUSA APARENTE DE LA FALLA Y RECHAZA NUEVAMENTE 2F 1,3 DUAL, SE RECORRE TERMINAL DE LINEA Y SE ENCONTRO LINEA SECUNDARIA ABIERTA EN MEDIO DE HOJAS DE PLATANO, SE REALIZA PODA Y SE NORMALIZA TRAFO CON 2F 1,3 DUAL A LAS 10:28 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-18 12:30:05
8269804 | 939147 | BOA23L13 | O21324 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-20 18:40 | 2024-06-20 19:50 | 1.17 | 1 | 23 | - | - HACE PODA A RAMAL RED SECUNDARIA - QUEDA PENDIENTE TERMINAR PODA - 18:15 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O21271 - 18:40 A 19:50 ABIERTO TF O21324 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:58:13
8269869 | 939167 | MLA23L13 | E24068 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-21 10:46 | 2024-06-21 11:21 | 0.58 | 1 | 23 | - | Del reporte asociado al TR E24064. 09:20 Se encuentra que al usuario se le robaron las líneas de carga. Se le informa al usuario. 10:45 a 11:20 Se abre TR E24068, para realizar reparación. Se realiza poda a ramal secundario en línea abierta desnuda. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-21 11:52:05
8270084 | 939302 | ENE23L14 | ENE23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-22 08:31 | 2024-06-22 13:47 | 5.27 | 8 | 0 | 09:30 a 15:13 Hace presencia en la subestación La Enea Camilo Devia para revisar el pendiente sobre el relé del lado de alta del trasformador 33/13.2 kV, informa que en la revisión se encuentra salida mala de la tarjeta del circuito de apertura, se cambia de salida a otro borne provisionalmente mientras se cambia la tarjeta. El cambiador de tomas no tiene transductor para tomar la medida de referencia, se va a gestionar el repuesto. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-23 15:40:13<br><br>06+05: se llama al disponible de CYP Camilo Andres Devia para informarle de la novedad de no operacion remota de ENE23L12 y ENE23L14.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 06:10:48<br><br>Cuando se pretend?a normalizar la topolog?a de ENE23L12 y ENE23L14 , los interruptores no operan; en consecuencia, ENE23L13 contin?a asumiendo carga de ENE23L12 mediante la sw M60368 y a su vez ENE23L12 asume la carga de ENE23L14 mediante la sw M60349. Pendiente revisar novedad sobre los interruptores en menci?n. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-23 00:07:27<br><br>INFORMA LUIS ALBERTO CARDONA OPERADOR QUE EL TF2 33/13.2KV SE DESCONECTO Y SE COLOCO EN MANUAL Y SE BAJO LOS BREAKER HASTA QUE SE REVISE EL RELE DEL CAMBIA TAP SE DEJA EN POSICION NOMINAL PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR CON PERSONAL DE CONTROL Y PROTECCIONES <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 23:37:43<br><br>Se normaliza topolog?a de circuitos ENE23L16, ENE23L15 Y ENE23L13 esto por parte Sub ENEA, Y tambi?n se normaliza la topolog?a de circuito AZA23L18<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 17:54:19<br><br> 17:29 Con apoyo de Giovanny Claros se energiza el transformador 33/13.2 kV de la subestaci?n La Enea de forma exitosa, informa Giovanny que el rel? por el lado de alta del transformador se descontrolo, Se informa al disponible Camilo Devia para que revise.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-22 17:52:14<br><br> ENE23L15 INTERRUPTOR ENE23L15 ¦ Dir.:LA ENEA_LA ENEA CERRADO PARA ALIMENTAR S AUXILIARES<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 15:12:20<br><br>S/E LA ENEA ENE23L16 LA FLORIDA Abierto localmente (sin comunicaci?n) y cerrado el reconectador de ITX 2AS7EN61 entre circuitos panamericana y florida (cerrado localmente sin comunicaci?n, Jimmy ?lzate). ENE23L15 LA ENEA Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS7EN51 entre circuitos panamericana y la enea ENE23L13 LA LIBERTAD Abierto, y cerrado reconectador de ITX 2AS8EN31 entre circuitos Aranjuez y la libertad ENE23L14 NEVADO Abierto (l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) ; SW M62005 abierta ( corte visible) y cerrada cuchillas de ITX M60349 11:13 ( m?vil 15) entre circuitos malter?a y nevado Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M62005 ( Corte visible) ENE23L12 MALTERIA Abierto (pasa en paralelo con cto NEVADO con l?nea primaria reventada a la salida de la Sub) M60347 abierta (corte visible) , cerrada cuchillas de ITX M60368 11:30 entre circuitos malter?a y Libertad (M?vil 5), para cerrar estas cuchillas se realiz? apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 de cto libertad. Esta ITX se tarde por varias razones, se recibe reporte que frente a RECINTO DEL PENSAMIENTO M60154 un veh?culo choc? con un poste, se envi? a Alvaro Giraldo quien tuvo inconvenientes con la Moto y se tard? en llegar al sitio, al llegar indica que realiza recorrido hasta la licorera de Caldas y no se encontr? nada anormal. Una vez realizada la reparaci?n se realiza apertura de reconectador de c?mulos 2EN13R01 y se cierra M60347 (Corte visible) Como circuito AZA23L18 Aranjuez est? asumiendo carga de circuitos ENE23L13 Libertad, ENE23L14 Nevado, ENE23L2 malter?a; se procede a realizar deslastrar carga haciendo apertura de reconectador de c?mulos 2AS18R01 (se realiza de manera local ya que se qued? sin comunicaci?n Jimmy ?lzate y Alvaro Giraldo). Y se cierra Reconectador de ITX 2AS8MM91 entre circuitos Aranjuez y Planta int | Se realiza revisión de los interruptores de los circuitos ENE23L12 La Enea _ Maltería y ENE23L14 La Enea _ Nevado. Se desacoplan de barras y se hacen maniobras de apertura y cierre y funciona normal. Se normalizan de nuevo los interruptores acoplándolos a barra. Se coordina técnicos para deshacer interconexión y se normalizan los circuitos. Quedando la topología normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-23 16:14:34
8270248 | 939281 | BOA23L13 | O21053 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:47 | 2024-06-22 09:58 | 2.18 | 1 | 23 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270755 | 939348 | BOA23L13 | O21324 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-22 09:20 | 2024-06-22 10:50 | 1.5 | 1 | 23 | - | SE ABRE TRF O21324 PARA REALIZAR PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Y AISLAR CORTO EN PREDIO CON MEDIDOR 6677244660 SE NORMALIZA TRF O21057 LLUVIAS EN LA ZONA NODOS O21373-O21416 CONFIRMAN SERVICIO NORMAL TELEFONICAMENTE Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-23 14:31:52
8270796 | 939349 | FLR23L12 | E50100 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 19:27 | 2024-06-23 13:00 | 17.54 | 1 | 23 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MUCHOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:16:05 .. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:22:24
8270975 | 939439 | BOL23L12 | E21206 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 08:10 | 2024-06-24 10:10 | 2 | 1 | 23 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e21206 se cambia 2fq de 2a h en trf e21211 se cambia una vela y 1fq de 3a h en trf e21181 se cambia 1fq de 3a hen trf e21209 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 10:55:46
8271013 | 939443 | BOL23L12 | E61748 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 17:06 | 2024-06-24 10:20 | 17.24 | 1 | 23 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e61748 y 1fq de 2a h en trf e61750 12:00 se realiza ajuste de conector en arco secundario quedando el servicio normal en el sector, nodo e61750 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:16:23
8271041 | 939479 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 11:17 | 2024-06-24 12:46 | 1.48 | 7 | 23 | - | - 12:45 CAMBIA 1 FQ 25 T SW C31735 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-24 13:17:19
8271920 | 939815 | BEL23L15 | O10589 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-27 14:30 | 2024-06-27 15:00 | 0.5 | 1 | 23 | SE REQUIERE TRASLADAR CUENTA DE USUARIO CON MEDIDOR 22416452 AL TRANSFORMADOR O10588 PARA EVITAR CRUCE DE RED SECUNDARIA POR GUADUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:01:36<br><br>10:35 SE ABRE TRANSFORMADOR PARA ABRIR ARCOS SECUNDARIOS E INICIAR ACTIVIDADES EN REDES SECUNDARIAS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:00:54<br><br>ORDEN GENERADA POR EMERGENCIA PARA REALIZAR REPARACION EN TRANSFORMADOR O10596<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 12:57:33<br><br> | Se realiza reparación en el sector de cambiar trazado de red secundaria debido a que se encontraba torrecilla a punto de colapsar a raiz de un guadual, por lo tanto, se debio realizar maniobras en los TRF O10596 y O10589 para poder realizar la conexión y cambio de asocia al usuario 22416452 este quedara conectado al TRF O10589, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 16:15:21 Se realiza reparación en el sector de cambiar trazado de red secundaria debido a que se encontraba torrecilla a punto de colapsar a raiz de un guadual, por lo tanto, se debio realizar maniobras en los TRF O10596 y O10589 para poder realizar la conexión y cambio de asocia al usuario 22416452 este quedara conectado al TRF O10589, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 16:16:18
8272445 | 939939 | SNA23L12 | E42101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:21 | 2024-06-28 12:25 | 5.07 | 2 | 35 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8272582 | 940039 | MLA23L13 | E24068 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 12:48 | 2024-06-28 16:55 | 4.12 | 1 | 23 | - | EN EL TRANSFORMADOR E24068, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H Y SE RETIRAN ARBOL DE RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 11:20:05
8222852 | 38095 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 03:56 | 2024-02-05 03:57 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222854 | 38095 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 04:08 | 2024-02-05 04:09 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222856 | 38095 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 04:13 | 2024-02-05 04:14 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8223247 | 38103 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-06 12:58 | 2024-02-06 12:59 | 0.02 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por AR
8224043 | 38121 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 08:38 | 2024-02-09 08:39 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8224460 | 38133 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 00:06 | 2024-02-11 00:07 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8224652 | 38140 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 09:45 | 2024-02-12 09:45 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8224656 | 38140 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 09:48 | 2024-02-12 09:49 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8224886 | 924880 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 09:09 | 2024-02-13 09:10 | 0.02 | 11 | 22 | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR , DESPUES DE VARIOS DISPAROS EL RECONECTADO SE QUEDA ABIERTA, SE LE PASA INFORME A DANIEL GAMBOA QUIEN REALIZA RECORRIDO , SE ABRE LA SW L22261 SE ENSAYA RECONECTADOR ENTRANDO NORMAL . SIENDO LAS 14:15 EL PERSONAL DE REPARACIONES SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE PARA RETIRAR GUADUA A PARTIR DEL L22260<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:15:59<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION EN VARIOS PUNTOS DEL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22276. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22378 INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:40:11
8224894 | 924880 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 09:33 | 2024-02-13 09:34 | 0.01 | 11 | 22 | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR , DESPUES DE VARIOS DISPAROS EL RECONECTADO SE QUEDA ABIERTA, SE LE PASA INFORME A DANIEL GAMBOA QUIEN REALIZA RECORRIDO , SE ABRE LA SW L22261 SE ENSAYA RECONECTADOR ENTRANDO NORMAL . SIENDO LAS 14:15 EL PERSONAL DE REPARACIONES SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE PARA RETIRAR GUADUA A PARTIR DEL L22260<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:15:59<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION EN VARIOS PUNTOS DEL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22276. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22378 INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:40:11
8224897 | 924880 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 09:34 | 2024-02-13 09:35 | 0.02 | 11 | 22 | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR , DESPUES DE VARIOS DISPAROS EL RECONECTADO SE QUEDA ABIERTA, SE LE PASA INFORME A DANIEL GAMBOA QUIEN REALIZA RECORRIDO , SE ABRE LA SW L22261 SE ENSAYA RECONECTADOR ENTRANDO NORMAL . SIENDO LAS 14:15 EL PERSONAL DE REPARACIONES SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE PARA RETIRAR GUADUA A PARTIR DEL L22260<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:15:59<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION EN VARIOS PUNTOS DEL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22276. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22378 INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:40:11
8222252 | 923854 | PSO23L12 | M52884 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:30 | 2024-02-03 11:40 | 4.17 | 1 | 0 | - | En la SW M52884 se cambian 2 fusibles de 8A tipo T. En el TRF M52888 se realiza descumbre de vegetación y se cierra con 1 fusible de 0.6A tipo dual. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 13:40:56
8222848 | 38095 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 03:44 | 2024-02-05 03:45 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8222850 | 38095 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 03:55 | 2024-02-05 03:55 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8223487 | 38111 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 08:16 | 2024-02-07 08:16 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8223493 | 38111 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 08:22 | 2024-02-07 08:23 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8223678 | 38111 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 20:55 | 2024-02-07 20:56 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8223687 | 38111 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 21:05 | 2024-02-07 21:05 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8223710 | 38115 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 03:36 | 2024-02-08 03:37 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8223712 | 38115 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 04:17 | 2024-02-08 04:18 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8223797 | 924418 | RIO23L12 | W50880 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-08 09:09 | 2024-02-08 10:15 | 1.11 | 3 | 22 | - | 10:15 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W50880, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 10:22:12
8224035 | 38121 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 08:32 | 2024-02-09 08:32 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8224039 | 38121 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 08:33 | 2024-02-09 08:34 | 0.02 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8224061 | 38121 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 09:40 | 2024-02-09 09:40 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8224069 | 38121 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 09:49 | 2024-02-09 09:50 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8224080 | 38121 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 10:08 | 2024-02-09 10:08 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2 kv normal por ar
8224276 | 924647 | HER23L16 | C14233 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 20:26 | 2024-02-10 08:55 | 12.48 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C14233. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 09:03:38 . Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-10 09:37:47
8224458 | 38133 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 00:05 | 2024-02-11 00:06 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8224856 | 924880 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 08:15 | 2024-02-13 08:15 | 0.01 | 11 | 22 | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR , DESPUES DE VARIOS DISPAROS EL RECONECTADO SE QUEDA ABIERTA, SE LE PASA INFORME A DANIEL GAMBOA QUIEN REALIZA RECORRIDO , SE ABRE LA SW L22261 SE ENSAYA RECONECTADOR ENTRANDO NORMAL . SIENDO LAS 14:15 EL PERSONAL DE REPARACIONES SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE PARA RETIRAR GUADUA A PARTIR DEL L22260<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:15:59<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION EN VARIOS PUNTOS DEL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22276. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22378 INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:40:11
8224861 | 924880 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 08:16 | 2024-02-13 08:50 | 0.57 | 11 | 22 | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR , DESPUES DE VARIOS DISPAROS EL RECONECTADO SE QUEDA ABIERTA, SE LE PASA INFORME A DANIEL GAMBOA QUIEN REALIZA RECORRIDO , SE ABRE LA SW L22261 SE ENSAYA RECONECTADOR ENTRANDO NORMAL . SIENDO LAS 14:15 EL PERSONAL DE REPARACIONES SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE PARA RETIRAR GUADUA A PARTIR DEL L22260<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:15:59<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION EN VARIOS PUNTOS DEL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22276. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22378 INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:40:11
8224884 | 924880 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 09:07 | 2024-02-13 09:08 | 0.01 | 11 | 22 | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR , DESPUES DE VARIOS DISPAROS EL RECONECTADO SE QUEDA ABIERTA, SE LE PASA INFORME A DANIEL GAMBOA QUIEN REALIZA RECORRIDO , SE ABRE LA SW L22261 SE ENSAYA RECONECTADOR ENTRANDO NORMAL . SIENDO LAS 14:15 EL PERSONAL DE REPARACIONES SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE PARA RETIRAR GUADUA A PARTIR DEL L22260<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:15:59<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION EN VARIOS PUNTOS DEL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22276. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22378 INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:40:11
8224939 | 924873 | SNA23L12 | E42303 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 06:11 | 2024-02-13 09:51 | 3.67 | 3 | 22 | SW E42300 9:30 2F 12 A TIPO T CERO FASES FALLADAS SW E42303 9:50 1F 6A TIPO T SW E42312 10:25 1F 6 A TIPO T SW E42155 11:35 2F 10 A TIPO T CERO FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 12:08:22<br><br> | CUENTA DE USUARIO 256937406 / MEDIDOR 15237091 / VDA PATIO BONITO 1. SE ENCUENTRA MEDIDOR COMPLETAMENTE QUEMADO PORQUE LAS LINEAS DE LA ACOMETIDA ESTAN EN CORTO. SE REALIZA DESCONEXION DE LA ACOMETIDA Y EL MEDIDOR. LA LECTURA DEL MEDIDOR NO SE VE. EL TECNICO LE INFORMA DE LA NOVEDAD A LA LOCALIDAD PARA REPARAR CON EL CONTRATO INTEGRAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:49:13
8225511 | 924327 | NRA23L13 | N11358 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-15 08:45 | 2024-02-15 11:51 | 3.1 | 1 | 22 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO POR ESTADO ASOCIADO AL NODO N11358, SE LLAMA AL USUASIO FABER AMAYA CARVAJAL 3116279344 ANTES DE IR A EJECUTAR, ÉL DEBE DE ESTAR EN EL TRABAJO PARA INDICAR SITIO Y LO PLANEADO, REALIZARÁ ERRADICACION DE ARBOLES. REUTILIZAR AISLADORES. SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-15 12:42:47
8226673 | 925598 | QHI23L13 | W41726 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 17:17 | 2024-02-19 19:45 | 2.47 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW W41726. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-19 20:19:04
8226832 | 925685 | GTO23L13 | GTO23L13 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-20 16:03 | 2024-02-20 16:56 | 0.89 | 11 | 0 | Se presenta disparo de circuito GTO23L13 El Gigante el cual realiza los ciclos de auto-reccierrre pero los rechaza, se abre reconectador 2GT13R01 y se realiza ensayo pero continua con apertura. Se genera ODO para inicio de revisión.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 16:18:32<br><br> | Se realizaron maniobras de apertura en la SW L22151 para realizar ensayo pero rechaza, en el nodo L21230 se retira rama de árbol y se normaliza el circuito. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-20 17:21:11
8227423 | 925948 | SLM23L13 | N35526 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-22 10:23 | 2024-02-22 13:35 | 3.2 | 1 | 22 | - | Se repone 2 FQ de 0.4D en una de las fases, se gastan 2 porque al reponer se daño uno con el portafusible, causa desconocida queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-22 13:54:50
8228088 | 926241 | VIR23L14 | O14128 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-26 08:53 | 2024-02-26 09:48 | 0.91 | 6 | 22 | - | VIR23L14 SW O10369 9:48 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 10:44:44 VIR23L14 SW O14128 9:48 2F 12 A TIPO T TRF O14138 11:19 1F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-26 12:12:14
8228092 | 926239 | MLA23L15 | E25171 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-26 08:33 | 2024-02-26 10:45 | 2.2 | 2 | 22 | - | SW E25171 1X6T 10:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-26 12:12:58
8228394 | 926316 | VCT23L13 | E12030 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-27 12:00 | 2024-02-27 12:55 | 0.92 | 1 | 22 | - | SW E12132 1X6T 08:30 Compañero buenas tardes, le comento que encontramos una palizada de brazos de un árbol y bejucos se hace apertura del transformador entre las 12:00 12:55 se cierra trafo y se confirma servicio normal Apoyo de Conrado Arias Para poder hacer la poda y retirar esta vegetación que tenia enredadas las líneas secundarias. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-27 13:17:56
8228535 | 926413 | SIO23L14 | O38816 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-28 09:03 | 2024-02-28 11:11 | 2.12 | 1 | 22 | 09:20: REPORTA JAHIR QUE NO ES DEL TRF O38821 SI NO DEL O38816 DE CLARO Y, LE RECHAZO FUSIBLE DE 2.1 DUAL A LAS 09+05; REQUIERE APOYO DE YEIRLEIN ISAZA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-28 09:23:56<br><br> | CON APOYO DE YEIRLEIN ISAZA, ENCUENTRAN ACOMETIDA EN CORTO DEL MEDIDOR 8700949, CORRIGEN LA NOVEDAD, DEJAN USUARIO CON SERVICIO NORMAL; EN MEDIDOR 7776275944, DESENTORCHAN LA RED SECUNDARIA, QUEDA TORRE DOBLADA POR VIENTO REVENTADO, DEJAN AL USUARIO CON SERVICIO Y, QUEDA PENDIENTA ENDEREZAR LA TORRE E INSTALAR VIENTO; SE INFORMO A LUIS J. HERRERA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-28 12:21:38
8222858 | 38095 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 04:15 | 2024-02-05 04:16 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8223676 | 38111 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 20:45 | 2024-02-07 20:45 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8223698 | 38109 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 22:27 | 2024-02-07 22:28 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo ctos 13.2 kv normal por ar
8224647 | 38140 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 09:26 | 2024-02-12 09:27 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8224650 | 38140 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 09:41 | 2024-02-12 09:41 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8223683 | 38111 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 20:59 | 2024-02-07 21:00 | 0.02 | 11 | 22 | - | Disparo circuito 13.2 kv normal por AR
8224462 | 38133 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-11 00:12 | 2024-02-11 00:12 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8215844 | 920836 | RIO23L12 | W50880 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-05 07:10 | 2024-01-05 07:51 | 0.68 | 3 | 22 | - | SE NORMALIZA SW W50880 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-05 08:23:58
8215904 | 920844 | PSO23L12 | M52881 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-05 07:30 | 2024-01-05 11:35 | 4.09 | 1 | 22 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA NEUTRO REVENTADA, SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR M52881. EN NODO M52102, SE REALIZA INSPECCION, SE EVIDENCIA QUE EL USUARIO CUANDO ENCIENDE VARIAS MAQUINAS SE LES BAJA EL VOLTAJE, SE ENVIERTE FASES EN EL MEDIDOR 18426420 Y MEJORA PERO CONTINUAN CON LA CAIDA DE TENSION, SE DEBE A QUE EL TR SE ENCUENTRA LEJOS, TERMINAL, USUARIO VA SOLICITAR EN LA LOCALIDAD NORMALIZACION, Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-05 14:30:16
8216319 | 921012 | SLM23L12 | N34156 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-08 11:30 | 2024-01-08 11:55 | 0.42 | 1 | 22 | - | SE ABRE TRF N34156 PARA PODAR ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA 14:30 SE BAJA RED SECUNDARIA PARA REVISION Y SE CAMBIAN CONECTORES EN ARCO SECUNDARIO EN EL NODO N34104 SIN MANIOBRAS EN EL TRF, QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 15:56:44
8216481 | 921132 | DON23L13 | L12828 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-09 13:19 | 2024-01-09 14:40 | 1.36 | 1 | 22 | se cambia dps fallado en tr l12829, se procede a cerrar sw l12828, servicio se restablece en sector. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 15:43:22<br><br> | se cambia dps fallado en tr l12829, se procede a cerrar sw l12828, servicio se restablece en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 16:03:34
8216654 | 920067 | SCH23L12 | W17267 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-10 12:41 | 2024-01-10 13:40 | 0.99 | 1 | 22 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. SE DEMORAN MANIOBRAS POR MALA SEÑAL DE CELULAR PARA DESHABILITAR AR DEL CIRCUITO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-10 16:48:04
8216848 | 921306 | MAZ23L13 | E32061 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 08:01 | 2024-01-11 12:50 | 4.82 | 1 | 22 | MAZ23L13 TRANSFORMADOR E32061 ¦ Dir.:LAGALLERA # 2 1f 3 atipo h<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 14:21:54<br><br> | se repara linea secundaria rota en nodo e31207, sin maniobras, 15+00 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-11 19:50:50
8216890 | 921363 | INS23L13 | C22123 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 11:22 | 2024-01-11 17:01 | 5.64 | 2 | 22 | - | En la SW C22123 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 17:59:28
8217286 | 921497 | AMA23L12 | W30551 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-13 11:40 | 2024-01-13 12:15 | 0.58 | 1 | 22 | - | TRF W30494 REALIZAN PODA Y ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA PODER NORMALIZARLO A LAS 10:30 CON UN FUSE DE 1.0 DUAL. 11:40 A 12:15: ABREN TRF W30551 PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS EN TRF Y AJUSTARLE CONECTORES DE PERFORACION. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 13:01:24
8217400 | 921525 | FIL23L13 | N21354 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 15:38 | 2024-01-13 18:01 | 2.38 | 1 | 22 | - | VDA LA INDIA FCA LA MIREYA SAMARIA / TRF N21584 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NOOD SW N21578 SE RETIRAN GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. VDA BALMORAL T4 / TRF N21354 INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TPO DUAL EN EL NODO TRF N21354 SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA 2 VIVIENDAS EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL T1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REPARACION. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-13 19:47:35
8217752 | 921253 | BUM23L12 | W10600 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 08:54 | 2024-01-16 09:05 | 0.18 | 1 | 22 | - | CUENTA COBRO PQT 10674280: INSTALACION DE POSTE DE 8M PARA REUBICAR REDES DE BAJA TENSION DESNUDAS QUE PASAN POR ENCIMA DE VARIAS VIVIENDAS DEL SECTOR. SE ABRIO EL TRF EN LA MAÑANA PARA ABIRI ARCOS Y SE VOLVIO A CERRAR Y EN LA TARDE PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS PARA NO AFECTAR TODOS LOS USUARIOS, SOLO SE AFECTARON 7 USUARIOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-16 17:07:46
8217891 | 921253 | BUM23L12 | W10600 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-16 16:25 | 2024-01-16 16:50 | 0.42 | 1 | 22 | - | CUENTA COBRO PQT 10674280: INSTALACION DE POSTE DE 8M PARA REUBICAR REDES DE BAJA TENSION DESNUDAS QUE PASAN POR ENCIMA DE VARIAS VIVIENDAS DEL SECTOR. SE ABRIO EL TRF EN LA MAÑANA PARA ABIRI ARCOS Y SE VOLVIO A CERRAR Y EN LA TARDE PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS PARA NO AFECTAR TODOS LOS USUARIOS, SOLO SE AFECTARON 7 USUARIOS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-16 17:07:46
8217952 | 914302 | BUM23L13 | BUM23L13 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 07:43 | 2024-01-17 11:36 | 3.89 | 2 | 0 | - | REALIZAR CAMBIO DE DOS CAJAS PRIMARIAS EN SW W11808 Y CAMBIO DE 1 DPS EN TRF W11808. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 12:15:59 REALIZAR CAMBIO DE DOS CAJAS PRIMARIAS EN SW W11808 Y CAMBIO DE 1 DPS EN TRF W11808. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 12:34:19
8218132 | 921882 | COL23L12 | N47053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 08:22 | 2024-01-17 12:48 | 4.42 | 1 | 37 | - | SE CAMBIA X1.3DUAL TR N47057 SE CAMBIA X100AT SW N47053 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 16:31:33
8218492 | 922133 | VCT23L13 | E12148 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 08:42 | 2024-01-19 09:40 | 0.96 | 1 | 22 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-19 09:45:23
8218752 | 922255 | SLM23L13 | N35358 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-20 08:13 | 2024-01-20 10:20 | 2.11 | 2 | 22 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35358 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-20 11:26:50
8218905 | 922322 | HER23L12 | D20758 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 15:46 | 2024-01-21 15:48 | 0.05 | 1 | 22 | - | - 15:15cambia 1 fq 1 dual tf d24570 - 14:51 usuario envía audio a at de guadua sobre red secundaria - 15:45 a 15:48 abierto tf d20578 para retirar guadua sobre red secundaria linea abierta Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 16:18:49
8219073 | 922350 | NSA23L14 | E55569 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 07:06 | 2024-01-22 10:20 | 3.24 | 6 | 83 | - | - 08:35 RECAHAZA 4 FQ 15 T SW DE REPETICION E55569 MONOFASICA- 10:20 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION E55569 - UNA FASE POR FUERA - 10:15 A 17:15ABIERTA SW E55412 - 16:35 ABIERTOS ARCOS PRIMARIOS RAMAL ENTRE NODO E55461 A E55463 - EN VISOR ESTE RAMAL SALE DE E55462 A E55463 - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 65497 - QUEDA RAMAL INDISPONIBLE - QUEDAN 9 TF SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 19:33:57
8219240 | 922465 | PSO23L12 | M52881 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-22 17:30 | 2024-01-23 07:10 | 13.67 | 1 | 22 | - | SE NORMALIZA TRF M52881 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-23 07:14:58
8219371 | 922518 | NRA23L13 | N11284 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-23 12:41 | 0.67 | 1 | 22 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN EL TR N11284 PARA REALIZAR PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. EN TR N11267, SE AJUSTA BORNERA DEL MEDIDOR 6677120101, SE HACE CTA DE COBRO 35660. EN TR N11589 SE CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-23 16:13:23
8219505 | 922651 | SLM23L12 | N34130 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-24 07:12 | 2024-01-24 10:00 | 2.81 | 2 | 22 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion n34130, se realiza poda Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-24 10:53:50
8219751 | 921972 | PRO23L15 | O44286 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 11:47 | 2024-01-25 16:30 | 4.7 | 1 | 22 | SE PRESENTAN RETRASOS CON LAS LABORES DEBIDO A QUE HAY QUE PASAR LA LÍNEA POR LA MOTAÑA Y SE REQUIERE DE APOYO DE DRON<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-25 14:05:51<br><br> | RETIRAR TRAMO DE RED SECUNDARIA DE SOBRE VIVIENDA DE SOLICITANTE, VARIAR LA RED DESDE EL SECTOR DE LA ESCUELA POR ENCIMA DE CAÑADA HACIA VIA NUEVAMENTE, INSTALAR TEMPLETE EN APOYO QUE RECIBE EL VUELO DESDE ESCUELA Y CONSTRUIR PASE FLOJO DESDE ESTE A POSTE JUNTO DE VÍA PARA NO OBSTACULIZAR INGRESO A PREDIO CON RETENCIÓN Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-25 17:13:40
8220026 | 923035 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 04:47 | 2024-01-27 16:15 | 11.45 | 4 | 0 | SE RECORRE CTO SE ABRE SW W17047 Y SE ENSAYA CTO PERO ESTE RECHAZA SE ABRE SW W17027 Y SE ENSAYA EL CTO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SW W17032 Y SE ENSAYA LA SW W17027 CON FUSIBLE BAJITO Y ENTRA NORMAL, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO CHAMI PARA INSTALAR LOS PUENTES A LA SW W17027, QUEDA ABIERTA LA SW W17032 SE VA RECORRER ESTE RAMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 11:31:16<br><br>04:41: DISPARO EL CHAMI(SCH23L12), ARRANQUE FASE C Y ARRANQUE 51N; RECHAZO ARC Y ENSAYO A LOS 5 MINUTOS; ODT 923035, JOSE OBED MONTOYA CON DIDIER AGUDELO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-27 05:21:11<br><br> | 04:41: DISPARO EL CHAMI(SCH23L12), ARRANQUE FASE C Y ARRANQUE 51N; RECHAZO ARC Y ENSAYO A LOS 5 MINUTOS; ODT 923035, JOSE OBED MONTOYA CON DIDIER AGUDELO. SE RECORRE CTO SE ABRE SW W17047 Y SE ENSAYA CTO PERO ESTE RECHAZA SE ABRE SW W17027 Y SE ENSAYA EL CTO ENTRANDO NORMAL, SE ABRE LA SW W17032 Y SE ENSAYA LA SW W17027 CON FUSIBLE BAJITO Y ENTRA NORMAL, SE REALIZA SWITCHEO AL CTO CHAMI PARA INSTALAR LOS PUENTES A LA SW W17027, QUEDA ABIERTA LA SW W17032 SE VA RECORRER ESTE RAMAL SE REALIZA PODA DE GUADUAS ENTRE LOS NODOS W17035 AL W17034 Y SE NORMALIZA LA SW W17032 QUEDA SERVICIO NORMAL EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 16:20:18
8220198 | 923105 | MTT23L12 | W13065 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-28 07:41 | 2024-01-28 13:41 | 5.99 | 1 | 22 | - | 13:40 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W13065 despues de reparar linea secundaria reventada por arbol, se realiza poda de vegetación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 14:36:02
8220410 | 923154 | QHI23L12 | W42208 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-29 06:59 | 2024-01-29 15:30 | 8.52 | 1 | 22 | - | se realiza poda, se repara linea primaria reventada en el nodo w42208 y se cierra la seccion w42208 y el trafo w42208 quedando el servicio normal, se gastan 2fq de 6a t Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 16:24:18
8215292 | 920488 | MLA23L15 | E25171 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 | 2024-01-01 10:40 | 10.67 | 2 | 22 | - | En la SW E25171 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-01 11:19:22 En la SW E25171 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. Queda servicio normal Nota: se ingresa doble apertura y doble cierre a la seccion por solicitud de Lina Maria tabares por tema de cierre de fin de año. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-01 11:42:27
8215634 | 920719 | QHI23L12 | W42315 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-03 15:37 | 2024-01-03 19:40 | 4.05 | 2 | 22 | SE ASIGNA AL GRUPO CON APOYO DE LOS TENCIOS JORGE TREJOS Y EDWIN BETANCUR.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-03 17:04:36<br><br> | REPARAN LINEA PRIMARAI REVENTADA, LOS MATERIALES LOS INGRESAN A LA TPL; NORMALIZAN SW W42315 A LAS 19:40 CON 3FQ*6T; PENDIENTE REPONER LOS DPS EN TRF W24318, ESTAN AISLADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-03 20:21:02
8217555 | 921562 | AGU23L15 | N43009 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 15:13 | 2024-01-14 11:51 | 20.63 | 4 | 22 | - | n43594 falla interna n medidor : 22411579 se cambia 1x8at sw n43009 se cambia 1x6at sw n43206 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 17:04:03
8218485 | 922106 | NRA23L13 | N11601 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-19 06:54 | 2024-01-19 08:40 | 1.76 | 5 | 22 | - | SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N11601 NORMAL A LAS 08:40 1 X 12T SW N11362 NORMAL A LAS 09:50 SERVICVIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-19 10:38:54
8221242 | 923408 | MAR23L13 | C25445 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 08:11 | 2024-01-31 19:00 | 10.82 | 3 | 22 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C25525 2 15 T 10:21 TR C25495 1 1.0 D 10:40 SW C25350 1 15 T 11:23 TR C25610 6 0.4 D 13:00; Se retiran 4 guaduas, en contacto con la red secundaria. TR C25320 2 0.4 D 13:50 SW C25445 1 15 T 19:00; Se repara línea primaria reventada. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR C25482. 16:15 Se encuentra línea secundaria reventada en las fases quedó colgando del neutro. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 08:44:35
8229214 | 926790 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 16:46 | 2024-03-02 15:10 | 22.41 | 2 | 2461 | VBO23L14 APOYO PRIMARIO W36633 SE QUEBRO Y SE CAYÓ EL TRAFO , SE REALZA LINEA CON GUADUAS PARA PERMITIR PASO DE VEHICULOS . QUEDA ABIERTA LAS W36472 PTE PARA EL DIA MAÑANA REALIZAR REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:41:30<br><br> VBO23L14 INTERRUPTOR VBO23L14 ¦ Dir.:VITERBO_SAN JOSE SE PRESENTA DISPARO DE CTO SAN JOSE RECHZA AR Y ENSAYO , SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS R01 DE CTO SAN JOSE Y SE CIERRA ITX 2BU2BV41 MIENTRAS WALTER SE DESPLAZA A LA SW W36742 PARA AISLAR APOYO PRIMARIO QUE SE CAYO EN LA VDA SAN GERARDO W36633 . SE ABRE ITX CON CTO TAPARCAL Y SE NORMALIZA CTO VBO2314 DESDE SUB<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:28:47<br><br> | VBO23L14 APOYO PRIMARIO W36633 SE QUEBRO Y SE CAYÓ EL TRAFO , SE REALZA LINEA CON GUADUAS PARA PERMITIR PASO DE VEHICULOS . QUEDA ABIERTA LAS W36472 PTE PARA EL DIA MAÑANA REALIZAR REPARACION, SE INFORMA AL AT DE LA ZONA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:42:32 SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 EL CUAL PRESENTADA FALLA EN COMUNICACION, SE REINICA Y SE CIERRA NORMAL. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 19:05:57 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 19:29:48
8229423 | 926841 | FEL23L12 | W70065 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-02 07:28 | 2024-03-02 09:11 | 1.71 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR W70065 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-02 10:12:29
8229540 | 926915 | VBO23L15 | W37407 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 14:39 | 2024-03-02 15:55 | 1.26 | 1 | 22 | - | En el transformador W37407 se cambia un fusible dual de 1.6, no se tiene causa probable, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 16:20:04 Se encuentra transformador W37402 con fusible quemado, se instala fusible de 0,4 tipo dual, no se tenia sds activa asociada a la falla, se realiza reparación por validación visual en traslado a Viterbo, se desconoce causa de la falla. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 16:36:28
8230410 | 927367 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-07 06:14 | 2024-03-07 06:23 | 0.15 | 20 | 23 | ABIERTO EN AMBOS EXTREMOS LINEA ENE-AZA 1 POR SEGURIDAD PARA REALIZAR REPARACION EN LINEA ENE30L16 AZA 2 RETIRAR CABLE DE GUARDA REVENTADO SOBRE LA FASE DEL CIRCUITO INDUSTRIAL 2<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 07:56:06<br><br>REPORTA ALEXANDER CEBALLOS LINEA DE GUARDA REVENTADA EN EL CUARTO APOYO SALIENDO DE S/E ENEA<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 07:26:28<br><br>06:13: DISP GENERAL ENE30L16. RECHAZO RECIERRE; TAMBIEN DISPARO EN AZA30L14 CON RECIERRE EXITOSO; SE ENSAYA ENE30L16 Y RECHAZA; SE ABRE EN COCA-COLA Y SE CIERRA EN LA CONSOLATA, SE CIERRA ITX CON HERVEO Y SE ABRE EN COLOMBIT; ALVARO GIRALDO VA A REVISAR DESDE LA ENEA YA QUE ORLANDO GRANADA LE AVISARON EXPLOSION EN SUB LA ENEA; SE INFORMO AL INGO ALEJANDRO GIL Y A ORLANDO GRANADA QUIEN INDICO QUE VA A ANEVIAR A JHON ALEXANDER CEBALLOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-07 06:42:52<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE. SE AISLA CABLE DE GUARDA REVENTADO SOBRE UNA FASE DEL CIRCUITO ENE30L16 AZA 2 ENTRE LOS NODOS B14026-B14027, SE PROCEDE A NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO INDUSTRIAL Y SE ENERGIZA LINEA ENE-AZA 1 QUE SE ABRIO POR SEGURIDAD. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-07 09:13:47
8232350 | 928037 | SUP23L14 | W65424 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 11:15 | 2024-03-13 15:55 | 4.67 | 1 | 22 | - | nodo w65424: se encuentra secundario en corto, aparentemente un conector puentea F-N. se corrige novedad servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 16:36:04
8233477 | 928432 | MLA23L14 | E25077 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 11:52 | 2024-03-17 14:00 | 2.14 | 1 | 22 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 10:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E25137, tenían una fase fallada 14:00 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25077 15:05 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25139 16:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E25131. Informa el técnico que no fue posible atender los reportes de los transformadores E25095, E25085 y E25156, quedan pendientes para mañana, se desasocian de la orden. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:07:08
8234162 | 928594 | FLR23L15 | E51278 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:36 | 2024-03-19 09:41 | 3.09 | 4 | 22 | - | Se reponen los fusibles en los sgts elementos: TR E51209 1x1H TR E51227 1x1H SW CFR E51278 3x12T (1 fase fallada) TR E51183 1x1H SW CFR E51170 1x12T (reposicion no hay fase fallada) TR E51433 1x1H, 1DPS y se le realizo poda Causa fuerte vendaval en el sector, queda el servicio normal enh el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 18:18:02
8234895 | 928949 | RIO23L15 | W54029 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 09:35 | 0.58 | 1 | 22 | - | nodo w540269: se hace poda y tiemple de red secundaria Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-21 10:14:09
8235016 | 928934 | PRA23L13 | N49151 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 18:44 | 2024-03-21 11:06 | 16.36 | 2 | 22 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49510 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49512 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N49151 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N49252 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-21 14:07:54
8235621 | 929268 | SLM23L13 | N35358 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 08:57 | 2024-03-23 12:36 | 3.65 | 2 | 22 | IVAN BENITEZ - LUIS OLMEDO MURLLO - 11:00 TF N35903 NORMAL - SE HACE AJUSTE DE ACOMETIDA A RED SECUNDARIA - HACE CUENTA DE COBRO 31821 - MEDIDOR 5106021<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 12:27:45<br><br> | IVAN BENITEZ - LUIS OLMEDO MURLLO - 11:00 TF N35903 NORMAL - SE HACE AJUSTE DE ACOMETIDA A RED SECUNDARIA - HACE CUENTA DE COBRO 31821 - MEDIDOR 5106021 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 12:27:45 se cambia 1x6at sw n35358 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-23 13:33:24
8235746 | 929343 | CHA23L15 | CHA23L15 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 18:54 | 2024-03-23 19:50 | 0.93 | 7 | 0 | SE ABRE LA SW C13997 PARA RETIRAR GUADUAS SOBRE LA RED PRIMARIA EN EL TRAMO C13504 AL C13756 Y REARAR ARCOS ENTRE LOS TRAMOS C13502 AL C13503. SE CAMBIAN 2 ARCOS PRIMARIOS EN ESTE TRAMO C13502 AL C13503. SE CIERRA LA SW C13997 Y AL CERRAR LA SEGUNDA FASE DISPARA EL CTO CHA23L15, SE ESPERA QUE SE CIERRE LA SW EN SU TOTALIDAD Y SE ENSAYA CIERRE DEL CTO CHA23L15 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. SE TIENE TODO ENERGIZADO SIN DNA, PENDIENTE DE NORMALIZAR TOPOLOGIA. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 16:47:09<br><br>SE ABREN ARCOS PRIMARIOS ENTRE LOS NODOS C13502 AL C13503 COD TRAMO 57754 Y SE CIERRA SECCION C13997 PARA DARLE SERVICIO AL CLUB CAMPESTRE Y LA SEDE DEL ONCE CALDAS, EL DIA DE MA?ANA SE CONTINUARA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA.<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 22:37:00<br><br>EN COORDINACION CON GIOVANY FAJARDO Y POR REPORTES DE QUE CONTINUA SIN SERVICIO LA SEDE DEL ONCE CALDAS INFORMA QUE LOS PUENTES QUE ALIMENTAN LA SECCION C13664 ESTAN DESPUES DE LA SECCION C13997 POR ESTA RAZON AL ESTAR ABIERTA ESTA SECCION TAMBIEN SE VE AFECTADO ESTE RAMAL, SE REQUIERE REALIZAR LA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 21:43:54<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13997 Y SE CIERRA CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, QUEDANDO ENERGIZADO HASTA ESTE PUNTO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:36:22<br><br>SE ABREN CUCHILLAS C13884 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 EL ROSARIO ENTRANDO NORMAL, SE ABREN CUCHIILAS C13806 SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXIONN 2CC5MA41 ROSARIO Y SAN PEREGRINO ENTRANDO NORMAL, PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 20:01:10<br><br>SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO, RECHAZA AUTO-RECIERRES, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, SE COORDINA CON EL PERSONAL DE LA ZONA E INFORMAN FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA, SE REALIZA UN ENSAYO DESPUES DE QUE PASA LAS LLUVIAS Y RECHAZA, SE ABREN LAS CUCHILLAS C13696 SE ENSAYA EL CIRCUITO Y RECHAZA , EL PERSONAL CONTINUA RECORRIDO EN BUSCA DE LA FALLA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-23 19:37:41<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE SE NORMALIZA TOPOLOGIA SE ABREN ITX 2CC5MA41, 2CC5MN21 Y CTO CHA23L15. SE CIERRA CUCHILLAS SW C13806 Y C13884. SE CIERRA CTO CHA23L15. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 18:39:07
8236488 | 928738 | QHI23L12 | W42401 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-26 14:31 | 2024-03-26 16:08 | 1.61 | 1 | 22 | - | SE CUMPOLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CIRCUITO QHI23L12 - NARANJAL - 14:30 A 16:07 APERTURA DE TRAFO W42401 - INSTALAR POSTE SECUNDARIO PARA DAR REALCE A TRAMO DE RED DE BAJA TENSION NODOS W42401-01 W42401-03, APLAMAR PÓSTE SECUNDARIO PARA DAR REALCE A TRAMO DE RED VER GRAFICAS. QUINCHIA ALTO DE LA CRUZ INFORMA AT QUEDA PENDIENTE DAR ALTURA A OTRO RAMAL YA QUE SE DIO TEMPLE Y NO LA RED NO DA ALTURA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-26 18:20:44
8237494 | 929945 | DDO23L14 | W65820 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:51 | 2024-03-31 17:00 | 24.16 | 1 | 0 | - | ECHANDIA YA TENIAN SERVICIO NORMAL DESDE LA NOCHE ANTERIOR. SW W65820 1X15T 16:30 TR W65820 1X0.4 DUAL 17:00 SW W65841 1X6T 18:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 18:40:03
8237640 | 38452 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 23:03 | 2024-03-31 23:03 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITO 13,2 KV - NORMAL POR AR
8237646 | 38453 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 23:50 | 2024-03-31 23:50 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR ENSAYO
8237681 | 929974 | MAZ23L13 | E31171 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 15:02 | 2024-04-01 09:20 | 18.31 | 1 | 22 | - | se repone 1FQx6T en la seccion E31171 a causa de descargas atm en la zona,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-01 10:27:24
8242763 | 931792 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 01:30 | 2024-04-17 01:33 | 0.05 | 11 | 22 | 05:17 SE RECHAZA INTENTO DE CIERRE POR CONTROL FALLIDO, EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO, SE REQUIERE ENVIAR PERSONAL A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 06:05:28<br><br>01:35 SE CIERRA RECONECTADOR 2GT13R01, 01:35 RECHAZA Y QUEDA ABIERTO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:53:22<br><br>01:29 DISPARO DE RECONECTADOR 2GT13R01 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA A LA 01:32 Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:52:31<br><br> | INICIA DESPLAZAMIENTO EN HORAS DE LA MAÑANA EL COMPAÑERO OSCAR NODIER, ENCUENTRA ARBOLES SOBRE LAS REDES MT, REALIZÓ PODA SOBRE LOS NODOS L22248, L22249, L22250, L22258, L22259, L22260, SE REALIZA CIERRE DE RECO A LAS 11:48 ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 13:01:48
8244260 | 38588 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 02:33 | 2024-04-19 02:52 | 0.31 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8247046 | 932854 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 09:59 | 2024-04-24 10:00 | 0.02 | 11 | 22 | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06<br><br>*09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre secci?n L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisi?n aguas abajo de la secci?n L22261.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09<br><br> | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06 *09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre seccin L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisin aguas abajo de la seccin L22261. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09 13:07 CERRADA SECCION L22261 QUEDANDO EN SERVICIO TODO EL CIRCUITO SIN ENCONTRAR ALGUNA FALLA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:47:26
8238283 | 930098 | AGU23L17 | N43112 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 08:08 | 2024-04-02 14:17 | 6.14 | 4 | 22 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW N43113 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. TRF N43022 SE ENCUENTRA EL SERVICIO DE ENERGIA NORMAL Y LA TORRE ESTA EN NORMALES CONDICIONES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-02 15:57:27
8238658 | 930287 | VBO23L15 | W37407 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 12:55 | 2024-04-03 16:08 | 3.22 | 1 | 22 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W37407 1 1.6 D 16:0 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 17:11:57
8239168 | 930441 | QHI23L12 | W42226 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 12:45 | 2024-04-04 18:11 | 5.43 | 1 | 22 | - | JESUS DAVID MENDOZA - 15:05 ENCUENTRA LINEA SEUNDARIA RED TRENZADA REVENTADA POR MATA DE PLATANO SOBRE LA RED - SE SOLICITA COMPAÑIA DE GRUPO DE RIOSUCIO JESUS DAVID MENDOZA - GONZALO DIAZ - - SE CAMBIA 5 METROS TRAMO DE RED TRENZADA - GASTA 4 CONECTORES PIRCING GRANDES - 18:10 CAMBIA 2 FQ 1.6 DUAL TF W42226 - SE REVIENTA 1 FQ EN INSTALACION Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 19:46:41
8239213 | 930516 | QHI23L12 | W42148 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 19:02 | 2024-04-05 07:50 | 12.79 | 1 | 22 | - | TR W42148, se cambia un fusible de 0.6 tipo dual por condiciones atmosféricas, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 08:21:11
8239808 | 930734 | PRO23L14 | O32149 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:11 | 2024-04-07 11:51 | 0.67 | 1 | 22 | - | PRO23L14 TRF O32149 11:10 11:50 SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA ,EL ARBOL YA LO HABIAN RETIRADO ( USUARIOS) SE REPARA PUENTE SECUNDARIA REVENTADO , SE ABRE TRAFO , 1F 1,6 DUAL EL TRAFO ESTABA PUENTEADO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:05:53
8239853 | 930756 | AZU23L15 | N23328 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 14:07 | 2024-04-07 16:31 | 2.4 | 1 | 22 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N23328 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 17:52:57
8240033 | 930840 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 15:31 | 2024-04-08 15:32 | 0.02 | 11 | 22 | - | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS RECHAZA AR, INDICAN LOS TECNICOS QUE EN LA ZONA LLUEVE MUY FUERTE, EL RECONECTADOR DE CUMULOS QUEDA SIN COMUNICACION; SE LE REALIZAN VARIOS REINICIOS Y SE RECUPERA COMUNICACION, SE REALIZA ENSAYO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 15:47:39
8240036 | 930840 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 15:32 | 2024-04-08 15:44 | 0.21 | 11 | 22 | - | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS RECHAZA AR, INDICAN LOS TECNICOS QUE EN LA ZONA LLUEVE MUY FUERTE, EL RECONECTADOR DE CUMULOS QUEDA SIN COMUNICACION; SE LE REALIZAN VARIOS REINICIOS Y SE RECUPERA COMUNICACION, SE REALIZA ENSAYO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 15:47:39
8240710 | 931136 | BOA23L13 | O21107 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 21:55 | 2024-04-11 09:03 | 11.13 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR O21107. EN TR O21465, SE REALIZA INSPECCION, SERVICIO DE ENERGIA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO LAS LINEAS INDICADAS. EN TR O21235 USUARIO PRESENTA DAÑO INTERNO EN EL PREDIO, VA REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. SE AJUSTA ACOMETIDA FLOJA EN MEDIDOR 39912, TR O21297. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-11 13:38:21
8241103 | 931322 | PRO23L15 | O44286 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-12 13:29 | 2024-04-12 16:03 | 2.57 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR O44286. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 18:14:38
8241184 | 931356 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 06:35 | 2024-04-13 08:30 | 1.92 | 1 | 39 | SW E41416 2F 6 A TIPO T 07:30 TRF E41419 2F 2 A TIPO H 08:30 TRF E41416 1F 0.6 DUAL 09:05 TRF E41861 1F 1 A TIPO H 08:30 ( ALONSO HENAO) <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 09:20:35<br><br> | SW E41416 2F 6 A TIPO T 07:30 TRF E41419 2F 2 A TIPO H 08:30 TRF E41417 1F 0.6 DUAL 09:05 TRF E41861 1F 1 A TIPO H 08:30 ( ALONSO HENAO) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 09:25:40
8242367 | 931539 | MAZ23L13 | E32061 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 06:48 | 2024-04-15 14:00 | 31.2 | 1 | 22 | - | Vda gallera 2, cto MAZ23L13, tr E32061 : 03 torres dobladas por caida de arbol en linea abierta, borne secundario de tr esta afectado ( soldado), debe cambiarse: 25 kva, 13.2 kv, sin serie, empresa 002797, hay usuarios afectados. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 19:48:55
8242432 | 931630 | CHA23L16 | C14132 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-04-15 22:40 | 2024-04-16 01:43 | 3.05 | 1 | 22 | - | - 22:37 lady álzate bomberos santa rosa informa incendio estructural en san juan lembo - cel 3165231636 Julián correa- ya esta controlado - las unidades de bomberos se desplazan a sitio - requieren presencia personal CHEC - 00:00 at Jaime arias informa TF C14132 con 3 fq quemados pero no cayeron 2 porta fq - se abren porta fq - revisan red secundaria - encuentran líneas de acometida - carga y medidor electrónico 132156 quemados por corto interno en vivienda finca buena vista alto san juan vda las margaritas - no se pudo desconectar acometida en apoyo de vivienda por acometida retirada de poste - se abren arcos secundarios en apoyo anterior c14132-13 queda usuario sin servicio - 01:42 cambia 3 fq 0.6 dual y 2 porta FQ - 01:59 finaliza ODO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-16 05:56:33
8242689 | 931632 | MAZ23L13 | E32061 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-16 06:01 | 2024-04-16 16:51 | 10.83 | 1 | 22 | inicio de orden para desplazamiento por el técnico Jesús Antonio Montes<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-16 06:07:06<br><br> | se cambia tr fallado en nodo E32061, datos del equipo instalado: 25 KVA, 13.2 KV, serie 521738, empresa 607161, año 23/11. se cambian en este nodo 02 cajas primarias, 02 dps de media, un pase flojo se construye, se hincan 02 apoyos secundarios de 8 mts. Vda la gallera,cto MAZ23L13, nodo E32061: 03 usuarios quedan sin servicio, pendiente: hincar 01 poste secundario , (hay torres dobladas), re ubicar tramo se red. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-16 19:31:13
8243208 | 931794 | MAZ23L13 | E32061 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-17 14:06 | 2024-04-17 14:21 | 0.25 | 1 | 22 | - | nodo E32061: se re ubican 03 ramales secundarios, se repara un ramal de estos, se instala poste de 8mts, se re ubican 3 medidores, se cierran arcos para 03 usuarios . Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 17:53:56
8243385 | 931816 | PSV23L13 | E62070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:54 | 2024-04-17 18:55 | 9.02 | 1 | 50 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq se normaliza fase a de sw de repeticion e62070 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:13:50
8243720 | 931958 | SCH23L12 | W17032 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-18 12:25 | 2024-04-18 12:51 | 0.42 | 4 | 22 | - | SE REALIZA APERTURA DE LA SW W17035 PARA REPARAR COLILLA SUELTA EN EL TRAFO W17032 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-18 14:01:35
8243823 | 931970 | PRA23L13 | N49544 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 18:29 | 2024-04-18 12:28 | 17.98 | 1 | 22 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO N49544 NORMAL A LAS 12:27 2 X 1, 3 DUAL TRAFO N49293 NORMAL A LAS 10:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 16:05:39
8244285 | 38588 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:32 | 2024-04-19 03:32 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8244398 | 932181 | PRA23L13 | N49006 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 16:13 | 2024-04-19 09:03 | 16.83 | 7 | 28 | SW N49491 11:34 3F 15 A TIPO 1FASE FALLADA TRF N49498 12:32 1F 0,6 DUAL TRF N49506 14:41 1F 2,1 DUAL N49504 15:29 1F 6 A TIPO T N49532 16:17 1F 1,0 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 17:59:06<br><br>SE NORMALIZA SW DE REPETICION N49006 CON 3 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:26:24<br><br> | TRF N49009 9:15 1F 0,4 DUAL SW N49258 11:47 3F 12 A TIPO T TRF N49505 15:32 2F 1A TIPO H VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:12:41
8244577 | 932207 | MAR23L12 | C24180 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:44 | 2024-04-19 09:15 | 2.52 | 2 | 22 | - | se normaliza sw c24180 con 1 fq de 8a t sw c24134 con 2 fq de 20 a t en el nodo c24781 se encuentra servicio normal Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 13:55:14
8244876 | 932181 | PRA23L13 | N49506 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:32 | 2024-04-19 14:42 | 2.16 | 1 | 22 | SW N49491 11:34 3F 15 A TIPO 1FASE FALLADA TRF N49498 12:32 1F 0,6 DUAL TRF N49506 14:41 1F 2,1 DUAL N49504 15:29 1F 6 A TIPO T N49532 16:17 1F 1,0 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 17:59:06<br><br>SE NORMALIZA SW DE REPETICION N49006 CON 3 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:26:24<br><br> | TRF N49009 9:15 1F 0,4 DUAL SW N49258 11:47 3F 12 A TIPO T TRF N49505 15:32 2F 1A TIPO H VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:12:41
8245002 | 932260 | QHI23L12 | W42298 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:16 | 2024-04-19 13:21 | 4.07 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 2X1.0DUAL TR W42298 TRANSFORMADOR FALLADO W42005 MARCA : TPL N EMPRESA : 5858 N SERIE . 9269 25KVA RETRAZOS POR LLUVIAS EN EL SECTOR SE GASTARON 3X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 19:57:09
8245447 | 932429 | AMR23L12 | C32134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 17:13 | 2024-04-20 18:00 | 0.78 | 2 | 22 | AMR23L12--CARLOS ANDRES RIAZA LOPEZ--VDA KM 41 SEC POTRERILLO LTE 84 MEDIDOR 14408288448 MEDIDOR ESPEJO BLOQUEADO SE DEJA SERVICIO DIRECTO <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 17:44:00<br><br> | AMR23L12--CARLOS ANDRES RIAZA LOPEZ--VDA KM 41 SEC POTRERILLO LTE 84 MEDIDOR 14408288448 MEDIDOR ESPEJO BLOQUEADO SE DEJA SERVICIO DIRECTO SE NORMALIZA SW C32134 LUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 18:05:59
8245744 | 932464 | SNA23L12 | E42303 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 17:05 | 2024-04-21 09:50 | 16.76 | 3 | 22 | - | se normaliza servicio en sector se usa fq solamente Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 16:21:31
8245815 | 927806 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 18:00 | 2024-04-21 18:48 | 0.8 | 13 | 22 | la sw L11183 esta abierta , se ensaya DON23L14, recibe normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:21:53<br><br>al cerrar DON23L14 rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:07:05<br><br> | Se realizó REPOTENCIACIÓN DEL CIRCUITO DON23L14 (DORADA NORTE_VEGA GRANDE), CAMBIO DE CABLE ACSR POR CABLE COMPACTO 4/0 DESDE LA SUBESTACION HASTA EL NODO L11106 (NODO FISICO B69005). GRUPOS DE EXPANSION Y REPOSICION CONTRATO CW254278 ENERVISA. ADICONAL Nota: Personal de Mantenimiento labora en circuito Vegagrande DON23L14 entre la subestacion y el la seccion L11276, Donde se ejecutaran pendientes de Mantenimiento nivel 3 y poda de vegetacion. A cargo de Anyinson Scarpetta Se normalizó la sw l11868 cerrada a las 20:00, queda abierta la se l11214, de esta manera queda ausencia de tensión entre los nodos L11183 al L11214 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 23:48:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:22:37
8245912 | 932447 | PSV23L13 | E62074 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:28 | 2024-04-21 13:25 | 5.95 | 1 | 22 | 18:59 SE LOGRA TENER COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO SERGIO DUQUE, QUIEN CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, SE LE HACE CIERRE AMNUAL AL CTO Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 19:03:02<br><br>dispara PSV23L13 , tiene ar off consignado, at no contesta telefono para normalizarlo.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:25:32<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E62044 NORMAL A LAS 11:20 1 X 6T SW E62074 NORMAL A LAS 13:25 1 X 6T SW E62075 NORMAL A LAS 14:00 1 X 3H TRAFO E62079 NORMAL A LAS 16:45 SE REALIZÓ APRTURA DE LA SW E62039 ENTRE LAS 10:30 A LAS 11:20 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS E62043 AL E62044 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:04:30 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:15:00
8246095 | 932525 | AMA23L12 | W30591 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:19 | 2024-04-22 10:26 | 1.11 | 1 | 22 | SW W38024 9:05 1F 6 A TIPO T TRF W30494 9:40 SERVICIO NORMAL USUARIO NO CONTESTA SW W30591 10:25 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 11:45:23<br><br>TRF W30569 7:40 2F 1 A TIPO H TRF W30747 2F 1,6 DUAL RECHAZA 08:25, TRAFO PARTICULAR DEBE REVISAR CON TECNICO PARTICULAR TRF W30574 SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-22 10:00:16<br><br> | SW W38024 9:05 1F 6 A TIPO T TRF W30494 9:40 SERVICIO NORMAL USUARIO NO CONTESTA SW W30591 10:25 1F 6 A TIPO T TRF W30569 7:40 2F 1 A TIPO H TRF W30747 2F 1,6 DUAL RECHAZA 08:25, TRAFO PARTICULAR DEBE REVISAR CON TECNICO PARTICULAR TRF W30574 SERVICIO NORMAL 14:30 SE REALIZA RETIRA ARBOLES Y SE REPARAR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS, SE GASTAN 2 CONECORES, 1 ROLLO DE CINTA Y 6 MTS DE TRIPLES 2 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 17:13:01
8246147 | 932529 | SNA23L15 | E41419 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:15 | 2024-04-22 08:10 | 1.92 | 1 | 22 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246716 | 932683 | CHA23L16 | C14368 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-23 12:18 | 2024-04-23 15:07 | 2.81 | 1 | 22 | - | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO C14132 Y SE EVIDENCIA USUARIO SIN SERVICIO DESDE HACE 9 DÍAS SEGUN MANIFIESTA, REQUIEREN QUE LE INSTALEN 1 ACOMETIDA TRIFASICA DE 10MTRS 3 X 8 + 8, 1 MEDIDOR TRIFASICO, PARA REPARACIÓN DEBE IR CAMIONETA CON ESCALERA DEBIDO A QUE EL APOYO ESTA A 2, 50 MTRS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 14:15:58 se cambia 1fq de 0.6a en trf c14368 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-23 15:18:11
8247029 | 931850 | SLM23L13 | N35526 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-24 09:08 | 2024-04-24 10:52 | 1.74 | 1 | 22 | - | ABRIR TRANSFORMADOR N35526 BAJAR LINEAS SECUNDARIAS PARA LA SOLICITANTE TALAR DOS ARBOLES QUE ESTAN MUY CERCA Y AMENAZANDO CON CAER SOBRE ELLAS, NOTA: LLAMAR CON BUENA ANTICIPACION PARA LA SEÑORA COORDINAR CON AL PERSONA QUE VA A HACER LA TALA se ejecutan todas labores programadas antes tiempo Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-24 11:06:44
8247371 | 932892 | SNA23L15 | E41419 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 13:25 | 2024-04-24 16:30 | 3.08 | 1 | 22 | - | TR E41419 2X0.6 DUAL 16:30 TR E41861 1X1H 16:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 19:12:22
8248032 | 38647 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 05:50 | 2024-04-26 05:50 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8248341 | 933151 | DDO23L14 | W65005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 09:40 | 2024-04-26 12:11 | 2.52 | 1 | 22 | - | SE NORMALIZA TRF W65005 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SE INSTALA CONECTOR GRANDE EN ARCO SECUNDARIO EN EL NODO W65815 Y QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 16:05:12
8249019 | 933247 | AZU23L15 | N23328 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 14:31 | 2024-04-27 16:30 | 1.97 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N23143 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N23205 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N23788 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N23214, SE REALIZA PODA 11:20 TRF N23212 SERVICIO NORMAL SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF N23328 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:17:06
8249100 | 933266 | VCT23L14 | E12933 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 07:22 | 2024-04-27 12:31 | 5.15 | 2 | 22 | - | SW E12423 1X6T TR E11821 1X0.6 DUAL RECONECTADOR 2VC14R01 SE LE REPARA PUENTE, CON MANIOBRA SOBRE CIRCUITO DESDE LAS 15:25 HASTA LAS 15:48. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 10:49:44
8249515 | 933357 | PRO23L14 | O42607 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 16:38 | 2024-04-28 08:40 | 16.04 | 2 | 22 | - | - 08:40 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O42607 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O42617 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 11:20:15
8250466 | 933583 | DDO23L14 | W65005 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 06:35 | 2024-04-30 08:46 | 2.18 | 1 | 22 | - | SE NORMALIZA TRF W65005 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL, AL PARECER ESTA QUEMANDO POR CARGA DESDE QUE CONECTARON MOLINO EN EL SECTOR, SE ENVIA INFORMARCION AL ASISTENTE DE ZONA PARA REVISAR EL CASO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-30 09:45:00
8250589 | 933632 | AMR23L12 | C32134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 11:19 | 2024-04-30 13:26 | 2.12 | 2 | 22 | - | SE NORMALIZA SW C32134 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-30 13:32:32
8251308 | 933752 | DDO23L14 | W65005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 18:51 | 2024-05-01 12:00 | 17.15 | 1 | 22 | - | se cambia 1x1.3dual sw w65005 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 12:57:21
8240031 | 930840 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 15:30 | 2024-04-08 15:31 | 0.01 | 11 | 22 | - | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS RECHAZA AR, INDICAN LOS TECNICOS QUE EN LA ZONA LLUEVE MUY FUERTE, EL RECONECTADOR DE CUMULOS QUEDA SIN COMUNICACION; SE LE REALIZAN VARIOS REINICIOS Y SE RECUPERA COMUNICACION, SE REALIZA ENSAYO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 15:47:39
8241939 | 38542 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 22:04 | 2024-04-14 22:05 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8241979 | 38549 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 02:57 | 2024-04-15 02:58 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8242768 | 931792 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-17 01:33 | 2024-04-17 11:49 | 10.27 | 11 | 22 | 05:17 SE RECHAZA INTENTO DE CIERRE POR CONTROL FALLIDO, EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO, SE REQUIERE ENVIAR PERSONAL A INSPECCIONAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 06:05:28<br><br>01:35 SE CIERRA RECONECTADOR 2GT13R01, 01:35 RECHAZA Y QUEDA ABIERTO<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:53:22<br><br>01:29 DISPARO DE RECONECTADOR 2GT13R01 POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CIERRA A LA 01:32 Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-17 05:52:31<br><br> | INICIA DESPLAZAMIENTO EN HORAS DE LA MAÑANA EL COMPAÑERO OSCAR NODIER, ENCUENTRA ARBOLES SOBRE LAS REDES MT, REALIZÓ PODA SOBRE LOS NODOS L22248, L22249, L22250, L22258, L22259, L22260, SE REALIZA CIERRE DE RECO A LAS 11:48 ENTRANDO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-17 13:01:48
8244276 | 38588 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 03:18 | 2024-04-19 03:18 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8247041 | 932854 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 09:57 | 2024-04-24 09:58 | 0.01 | 11 | 22 | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06<br><br>*09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre secci?n L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisi?n aguas abajo de la secci?n L22261.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09<br><br> | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06 *09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre seccin L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisin aguas abajo de la seccin L22261. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09 13:07 CERRADA SECCION L22261 QUEDANDO EN SERVICIO TODO EL CIRCUITO SIN ENCONTRAR ALGUNA FALLA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:47:26
8247043 | 932854 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 09:58 | 2024-04-24 09:59 | 0.02 | 11 | 22 | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06<br><br>*09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre secci?n L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisi?n aguas abajo de la secci?n L22261.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09<br><br> | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06 *09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre seccin L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisin aguas abajo de la seccin L22261. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09 13:07 CERRADA SECCION L22261 QUEDANDO EN SERVICIO TODO EL CIRCUITO SIN ENCONTRAR ALGUNA FALLA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:47:26
8248396 | 933184 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:24 | 2024-04-26 16:45 | 1.35 | 7 | 22 | - | FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, AFECTANDO SW DE VARIOS CISRCUITOS Y SECTORES. CAMBIA FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. NOTA: NO PUDO CONFIRMAR SEERVICIO EN EL C31095, DE UN CELULAR NO CONTESTAN Y, DEL OTRO RESPONDEN QUE ESTAMOS EQUIVOCADOS; OTROS, CONFIRMO POR CELULAR Y EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-26 17:44:22
8248747 | 933236 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:26 | 2024-04-27 09:00 | 14.57 | 7 | 22 | DIONISIO ENVIO POR WHATSAPP INFORMACION DE LA ODT AL TECNICO QUE ESTA EN DESCANSO; SE PASA ODT A AEJECUTANDOSE Y SE NOTIFICA AL TECNICO QUE SI ESTA LABORANDO HOY(DAVID VARGAS).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 09:42:11<br><br> | CAMBIAN FQ EN VARIOS NODOS; CONFIRMAN SERVICIO PERO, DEL C31891 NO CONTESTARON, FUERON AL SITIO Y ES EN UNA PORTADA DONDE NADIE LOS ATENDIO, NO HUBO FORMA DE CONFIRMAR SERVICIO YA QUE NO HAY COMO VER SI HAY ENCENDIDOS BOMBILLOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 10:04:12
8249060 | 933311 | AMR23L14 | C31735 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-27 14:16 | 2024-04-27 15:36 | 1.33 | 7 | 22 | - | 15:35: CAMBIA FQ EN SW C31735 LUEGO DE RETIRAR ARCO RECOSTADO A CRUCETA EN EL C21225 Y, 16:05: RETIRA RAMA DE ARBOL DEE MANGO HACIENDO CONTACTO CON RED PRIMARIA EN CENTRO RECREACIONAL SANTAGUEDA, COORDINADO CON EL ENCARGADO, NESTOR LOPEZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 17:51:28
8249116 | 933262 | VIR23L14 | O14128 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:10 | 2024-04-27 11:00 | 17.84 | 6 | 22 | * SECCION O12246, SE REPONEN 8 FUSIBLES DE 20T, 2 FASES FALLADAS. * SECCION O12240, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 TIPO T * TRANSFORMADOR O12265, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL Y SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA Y PODA. * EN EL TRANSFORMADOR O12719, SE REPONE UN FUSBLE DE 0.6 TIPO DUAL. * SECCION O12263 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE RETIRA RAMAS EN EL NODO O12272 *TRANSFORMADOR *SECCION O14128 SE REPONEN 3 FUSIBLES DE 12 T * SECCION O14018, SE REPONEN 4FUSIBLES DE 6T, SE RETIRAN GUADUAS <br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:23:03<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:39:20
8251778 | 38692 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 22:38 | 2024-05-01 22:38 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8253131 | 934117 | SLM23L13 | N35343 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:54 | 2024-05-04 09:50 | 0.94 | 3 | 22 | - | Informa el personal técnico 08:35 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N35318 09:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N35343 11:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N35355 13:40 Se realiza inspección del reporte del transformador N35526, informa altibajos de tensión, en el momento se encuentra todo normal, medidor 692038. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 14:29:29
8257503 | 935590 | MAR23L12 | C24180 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 19:06 | 2024-05-17 09:00 | 13.9 | 2 | 22 | - | SE NORMALIZA SW C24180 CON 1 FQ DE 8A T SW C24272 CON 1 FQ DE 6A T TRF C24273 CON 1 FQ DE 0.4 DUAL RETIRA HOJAS DE PLATANO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 12:52:59
8258626 | 38823 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 03:41 | 2024-05-21 03:41 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CIRCUITOS 13.2 KV. NORMAL POR AR.
8259242 | 936029 | VCT23L12 | E11081 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 06:18 | 2024-05-22 09:32 | 3.23 | 5 | 22 | - | SW E11081 9:31 Cambió de 1 fusible en la sección E11081 de 20 tipo T a las 9:31 causa desconocida Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 13:17:09 SW E11081 9:31 Cambió de 1 fusible en la sección E11081 de 20 tipo T a las 9:31 causa desconocida Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-22 13:24:34
8260090 | 936176 | MAR23L13 | C25432 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:51 | 2024-05-23 09:06 | 14.24 | 3 | 22 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C25434. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25572. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C25816. SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C25432. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C25612. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C25434. SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW C25525. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW C25628, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C25811. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:37:13
8251134 | 38692 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 01:12 | 2024-05-01 01:13 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251136 | 38692 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 01:14 | 2024-05-01 01:15 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251746 | 933791 | ENE23L15 | M63021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 13:27 | 2024-05-01 15:36 | 2.14 | 11 | 0 | - | SW M63021SE BYPASEO CON FUSIBLE DE 15T, POSTERIOR SE SUBE A LA ELCTRONICA UY QUEDA NORMAL A LAS 15:35 TRAFO M63097 2 X 0,4 DUAL NORMAL A LAS 16:40 SW M63209 1 X 6T NORMAL A LAS 17:00 SW M63871 2 X 6T NORMAL A LAS 17:13 SW M63938 2 X 6T NORMAL A LAS 17:25 SR M63173 6 X 10T 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 17:45 TRAFO M63170 CAJA PRIMARIA VOLADA, SE DEBEN CAMBIAR LAS 2 CAJAS 2 X 0, 4 DUAL NORMAL A LAS 18:30 (GENERAR PENDIENTE) NO HAY DNA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 21:05:48
8251773 | 38692 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 22:33 | 2024-05-01 22:34 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8251804 | 933718 | AGU23L14 | N42377 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:00 | 2024-05-01 09:11 | 2.18 | 3 | 22 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 23:31:26
8252874 | 933982 | AZU23L13 | N21185 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 06:33 | 2024-05-03 08:30 | 1.95 | 1 | 22 | - | Informa el personal técnico: 08:30 se cambia fusible quemado de 1.3D en el transformador N21185 10:35 Se realiza poda de guadua sobre la red secundaria del transformador N21072, sin maniobras 12:00 Se solicita permiso a la alcandía del municipio de Aránzazu para realizar poda de guaduas en el nodo N21986, se espera respuesta de la alcaldía para ejecutar la actividad. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:29:54
8253271 | 38714 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 20:20 | 2024-05-04 20:20 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8253455 | 934213 | SCH23L12 | W17032 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 16:59 | 2024-05-05 14:00 | 21.03 | 4 | 22 | - | 14:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W17032, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 15:25:10
8253512 | 934235 | AZU23L15 | N23404 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-05 09:33 | 2024-05-06 15:01 | 29.47 | 1 | 22 | - | 13:10 Se cambia fusible quemado en el transformador N23404 y rechaza, se revisa la red secundaria, se hace poda de vegetación. 14:45 Se vuelve a cambiar fusible en el transformador y vuelve a rechazar, informa el técnico que se requiere acompañamiento para seguir buscando la falla, se genera el pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 18:08:29
8253544 | 934190 | INS23L13 | C22123 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 11:01 | 2024-05-05 14:43 | 27.69 | 2 | 22 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8254108 | 934399 | VBO23L15 | W37011 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-07 07:06 | 2024-05-07 11:01 | 3.92 | 1 | 22 | EN LA SECCION O34255, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. EN EL TRANSFORMADOR O34964, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 12:50:14<br><br> | *EN LA SECCION O34255, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15 TIPO T. *EN EL TRANSFORMADOR O34964, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. * SE ABREN ARCOS EN EL TRAMO DE LINEA 41102 Y SE NORMALIZA SECCION W37363 USANDO 3 FUSIBLES DE 25T QUE SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE REALIZA INSPECCION AGUAS ABAJO Y SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LAS REDES PRIMARIAS ENTRE LOS NODOS W37388 Y W37389, SE RETIRAN, SE HACE PODA Y SE CIERRAN PUENTES, PARA CERRRAR PUENTES SE ABRE NUEVAMENTE LA SECCION W37363. *EN EL TRANSFORMADOR W37011, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:02:57
8254301 | 934469 | VBO23L14 | W36472 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 08:47 | 2024-05-07 13:05 | 4.31 | 2 | 22 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8255041 | 934585 | PSV23L13 | E62074 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:25 | 2024-05-08 14:30 | 7.08 | 1 | 22 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255222 | 934731 | AMA23L12 | W30592 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 07:43 | 2024-05-09 08:40 | 0.96 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR W30592 SE VISTA EL NODO W30119 Y SE OBSERVA APOYO EN PELIGRO POR DERRUMBE DEL TERRENO SE INFROMA AL AT1 DE LA ZONA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 10:43:04
8255720 | 934910 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-10 16:03 | 2024-05-10 17:47 | 1.74 | 11 | 22 | - | DISPARO RECONECTADOR DE CUMULOS 2GT13R01 RECHAZA SE REALIZA RECORRIDO SE RETIRNA GUADUAS DE LA RED PRIMARIA Y SE PROCEDE A NORMALIZAR EL RECONECTADOR DE CUMULOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-10 20:35:41
8256700 | 935267 | PSO23L12 | M52881 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-14 11:12 | 2024-05-14 12:36 | 1.4 | 1 | 22 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF M52881 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LA TORRE Y A LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-14 13:07:58
8257368 | 935486 | FIL23L13 | N21354 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-16 16:25 | 2024-05-16 17:20 | 0.92 | 1 | 22 | - | SE REUBICÓ POSTE SECUNDARIO DE LAMINA POR FALLA GEOLOGICA Y SE REUBICA LA RED SECUNDARIA. SE REPARA 2 FASES ABIERTASEN RAMAL TRENSADO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-16 19:23:17
8257434 | 932829 | BEL23L12 | 2BE12R01 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-17 08:01 | 2024-05-17 17:50 | 9.82 | 5 | 0 | - | se cumple ODO - 08:00 A 08:20 Y 17:29 A 17:501 APERTURA DE RECONECTADOR 2BE12r01 - 08:20 A 17:45 ABIERTOS ARCOS NODOS O11259 AL O11270 CODIGO 38849 DNA 7 TRAFOS CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIAA PARTIR DEL NODO O11283 PARA ELECTRIFICACION DE 130 USUARIOS VDA LA JUDEA BELALCAZAR EJECUTA CONTRATO INMEL CW254276 - 08:20 A 19:22 ABIERTA SW O11276 17:30 A 17:49 HACE CORTE VISBLE ABRIENDO SECCIONADOR DE LINEA 2BE12R01 POR AT ADRIAN MAURICIO OSPINA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-17 19:29:22
8258866 | 935915 | HER23L16 | C14233 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 08:16 | 2024-05-21 08:51 | 0.58 | 1 | 22 | - | en el transformador C14233, se reponen 2 fusibles de 0.6 tipo dual y se hace poda en red secundaria. en el transformador D24507, se hace recorrido y se ajusta conectores, se confirma servicio normalizado. en el transformador D24600, se realiza inspección y se encuentra servicio normal en transformador. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-21 13:31:04
8259846 | 936184 | NRA23L13 | N11408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:36 | 2024-05-23 09:58 | 16.36 | 2 | 22 | - | 1x0.6D en el TRF N11945 1x6T en la Sw N11408 causa lluvias en els ector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-23 10:57:28
8259862 | 935559 | BOA23L13 | O21107 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-23 11:11 | 2024-05-23 13:25 | 2.22 | 1 | 22 | - | SE CUMPLE PARCIALMENTE LA ORDEN, QUEDA PENDIENTE RETIRAR TORRE ANTIGUA Y PASAR 2 FASES AL APOYO NUEVO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 16:20:56
8260173 | 936189 | MAZ23L13 | E32061 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 15:16 | 2024-05-23 15:51 | 0.58 | 1 | 22 | SE HACE APERTURA DE TRAFO E32061 DE LAS 15:15 A LAS 15:50 PARA REPARAR LINEA DE FASE SECUNDARIA REVENTADA , A LAS 15:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 18:31:22<br><br> | SE HACE APERTURA DE TRAFO E32061 DE LAS 15:15 A LAS 15:50 PARA REPARAR LINEA DE FASE SECUNDARIA REVENTADA , A LAS 15:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 18:32:26
8260315 | 936296 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:09 | 2024-05-24 17:21 | 20.2 | 1 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR 2SN15R02 ¦ Dir.:ALTO CUATRO ESQUINAS CASERIO RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS , RECHAZA AR Y ENSAYO , EN LA ZONA SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 21:16:03<br><br> | ESTA DAÑO SE SEGUIRA ATENDIENDO CON LA ODO 936322 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:05:40
8260587 | 936341 | ROS23L19 | D14131 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 15:50 | 5.33 | 1 | 22 | - | Se realizan maniobras en el TRF D14131 para realizar reparación de 2 tramos de red secundaria, se aploma poste y torre y se reparan perchas. Se realiza poda de vegetacion en el sector. El medidor 17806334 queda con display apagado, pero usuario queda con servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-24 16:20:39
8260619 | 936408 | CHA23L12 | C10181 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:05 | 2024-05-24 16:12 | 9.11 | 9 | 22 | 16:11 C10181 2F 20 A TIPO T C10199 NO CONESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO C10569 SE VERIFICA TENSION EN MEDIDOR EN TRADA Y SALIDA ESTA BIEN , TIENE DAÑO INTERNO, SE LE INFORMA AL USUARIO EN PORTERIA 17:00<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:15:22<br><br> | 16:11 C10181 2F 20 A TIPO T C10199 NO CONESTAN PARA CONFIRMAR SERVICIO C10569 SE VERIFICA TENSION EN MEDIDOR EN TRADA Y SALIDA ESTA BIEN , TIENE DAÑO INTERNO, SE LE INFORMA AL USUARIO EN PORTERIA 17:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-24 17:16:43
8260739 | 936312 | RIO23L16 | W52405 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 08:36 | 2024-05-24 15:20 | 30.73 | 1 | 22 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W52389 1 8 T 09:50 SW W52408 1 6 T 12:30 TR W52405 1 0.6 D 15:20; Se des entorcha red y aploma apoyo secundario fallado. SW W52483 1 10 T 16:40 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR W52383. 10:40 Se encuentra apoyo secundario fallado, quedan 3 usuarios sin servicio. Del reporte asociado al TR W52297. 18:10 Se robaron red secundaria para el md 7677166403. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 19:33:31
8260935 | 936466 | CHA23L12 | C10181 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-25 07:15 | 2024-05-25 11:55 | 4.67 | 9 | 22 | 10:29 Disparo del reconectador de cúmulos 2CC12R01, causa desconocida, ne el momento había personal consignado en AR, se logra comunicación y se cierra nuevamente<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:35:18<br><br>10:29 Disparo del reconectador de c?mulos 2CC12R01, causa desconocida, ne el momento hab?a personal consignado en AR, se logra comunicaci?n y se cierra nuevamente<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 10:35:17<br><br> | 4x20T en la SW C10181 se gastaron 2 cuando se reponían y explotaron, se encontraron guaduas aguas abajo de la sección C10181, se retiran y se cierra quedando normal. 1x1.6D en el TRF C10501 lluvias en el sector en el TRF C10095 tienen servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-25 13:47:28
8260999 | 936480 | RIO23L16 | W52405 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-25 13:31 | 2024-05-25 15:31 | 2 | 1 | 22 | - | Se abre transformador W52405 para aplomar apoyo secundario y retemplar las lineas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-25 17:08:01
8261496 | 936590 | PRA23L13 | N49544 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 07:26 | 2024-05-27 10:54 | 3.46 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 2FQ 2.1D Y 1 PORTAFUSIBLE DE 100A EN TR N49072. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N49544. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N49100. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW N49145. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49144. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49208. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N43218. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 21:12:34
8261787 | 936662 | AMA23L12 | W30591 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:40 | 2024-05-28 14:06 | 6.43 | 1 | 22 | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50<br><br>CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:56:59<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50 CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:05:46
8261928 | 936699 | RIO23L16 | W52403 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 17:58 | 2024-05-28 18:00 | 24.03 | 1 | 22 | - | SE NORMALIZA SW W52389 CON 1 FQ DE 8A T SW W52450 CON 1 FQ DE 10 A T SW W52403 CON 1 FQ DE 10 A T RIOSUCIO VDA VISTA HERMOSA NODO W51361 SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA 1 USUARIO SIN SERVICIO PENDIENTE REALIZAR PODA MEDIDOR 904003713 SE AJUSTAN CONEXIONES FLOJAS EN MEDIDOR Y QUEDA SERVICIO NORMAL TRF W52359 VIVIENDA SOL Y EL TRF ESTA NORMAL Y NO CONTESTA RIOSUCIO VDA SANTA CECILIA NODO W52226 PENDIENTE APLOMAR POSTE LADEADO USUARIOS AFECTADOS TRF W52405 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL EN EL SITIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 20:33:26
8262683 | 933754 | SNA23L15 | E41809 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-10 08:31 | 2024-05-10 17:01 | 8.5 | 1 | 22 | INFORMA ASISTENTE JULIAN VILLEGAS SOLO SE VA AABRIR SW E41809 - LA OTRA NO SE ABRE POR FALTA DE PERSONAL Y NO ALCANZAN A REALIZAR LABORES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-10 08:31:36<br><br> | EL 30-05 SOLICITA JULIAN A. VILLEGAS EJECUTAR LA ODT CON TIEMPOS SOBRE LA SW E41809; SE SOLICITO AL INGO MANUEL USCATEGUI PASAR ODT 9355352 A EJECUTANDOSE PARA OMITIR MANIOBRAS DE ESA SW (QUEDAN EN BIT OMITIDOS 38860) Y VOLVER A INGRESARLAS CUANDO SE ACTUALICE LA 933754; QUEDA EJECUTADA ODT; NO SE ABRFE LA OTRA SW PROGRAMADA POR FALTA DE PERSONAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 17:56:04
8262709 | 936919 | VCT23L13 | E12030 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 18:17 | 2024-05-30 11:50 | 17.56 | 1 | 22 | - | 14:52: REPORTA DATOS: ES MUY LEJOS, ES EN EL TOLIMA; A LAS 11:50: CAMBIA 2FQ*3H EN TRF E12030 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 19:12:52
8262930 | 937051 | MNA23L12 | C15168 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-31 17:40 | 2024-05-31 19:05 | 1.41 | 14 | 22 | MNA23L12 INTERRUPTOR C15168 ¦ Dir.:EL CUCUYO SE ABRE SW PARA CAMBIO DE TRAFO EN EL MNA23L12 TRANSFORMADOR C15181 ¦ Dir.:VDA SAN PEREGRINO FCA LA CEIBA 15kvA número de serie 2021111753 A 13.2KV , RYMEL, AÑO 2021, EL TRAFO QUEDA SIN MACROMEDIDOR <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 19:17:45<br><br>MEDIDOR 8699887 SE CAMBIA ACOMETIDA CTA DE COBRO 36140 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 19:14:01<br><br> | MNA23L12 INTERRUPTOR C15168 ¦ Dir.:EL CUCUYO SE ABRE SW PARA CAMBIO DE TRAFO EN EL MNA23L12 TRANSFORMADOR C15181 ¦ Dir.:VDA SAN PEREGRINO FCA LA CEIBA 15kvA número de serie 2021111753 A 13.2KV , RYMEL, AÑO 2021, EL TRAFO QUEDA SIN MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 19:17:45 MEDIDOR 8699887 SE CAMBIA ACOMETIDA CTA DE COBRO 36140 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 19:19:18
8263103 | 937122 | SNA23L15 | E41001 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-01 12:11 | 2024-06-01 14:06 | 1.92 | 5 | 22 | - | 12:10 a 14:05 Se abre SW E41001, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo E41006. 19:02 Se cierra TR E41006, que estaba abierto por falla. Se instalan 1 fusibles de 2 tipo H. Con 1 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 3 kVA. Marca; Rímel. Conexión; 7.6 kV. Número de empresa; 601905. Número de serie; 090253. Año; 2022. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 16:58:50
8264604 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 07:55 | 2024-06-07 07:56 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264630 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 09:33 | 2024-06-07 09:34 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8267946 | 938488 | FLR23L15 | E51217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:53 | 2024-06-15 14:19 | 7.44 | 3 | 26 | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 12 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:30:01<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE E51343 2 X 6T 14:30 E51344 2 X 0,6 DUAL 15:00 E51400 1 X 0,6 DUAL 15:30 E51404 2 X 1H 16:00 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:27:32<br><br> | E51169 12:55 2F 0.4 DUAL E51167 13:20 2F 12 A TIPO T Y 3F 15 A TIPO T ( AL SW CALZA DE 20 PERO EL TECNICO NO TENIA LA CANTIDAD NECESARIA) SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA E51165 13:40 2F 1.0 DUAL E51218 14:10 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA E51217 14:19 2F 15A TIPO T E51256 14:58 3F 20 A TIPO T Y 3F 25A TIPO T ( LA SW CALZA DE 20 A TIPO T PERO EL TECNICO NO CONTADA CON LA CANTIDAD NECESARIA) 1 FASE FALLADA E51266 15:21 1F 2.1 DUAL E51254 15:44 1F 6 A TIPO T E51312 16:49 1F 1.3 DUAL E51322 18.20 2F 1.3 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 20:51:54
8269064 | 938111 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-19 08:13 | 2024-06-19 17:25 | 9.19 | 11 | 22 | - | MANTENIMIENTO NIVEL 3 - EJECUCION DE PENDIENTES Y DEFECTOS AGUAS ABAJO DEL R01 GTO23L13, SE DEBE HACER NIVEL 2 PREVIAMENTE YA QUE NO EXISTE PENDIENTES EN SISTEMA NOTA: Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-19 17:34:32
8263083 | 937088 | AGU23L17 | N43112 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 05:51 | 2024-06-01 10:00 | 4.16 | 4 | 22 | - | *EN EL TRANSFORMADOR N43066, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1.3 TIPO DUAL A CAUSA DE PALMERA SOBRE LINEAS SECUNDARIAS. *EN LA SECCION N43112, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 12:56:52
8263235 | 937177 | PSO23L12 | M52881 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-01 21:10 | 2024-06-01 23:50 | 2.66 | 1 | 22 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR M52881. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-01 23:55:33
8264001 | 38938 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 16:12 | 2024-06-04 16:12 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264118 | 38938 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-04 19:31 | 2024-06-04 19:32 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264147 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 01:13 | 2024-06-05 01:13 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264157 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 07:30 | 2024-06-05 07:31 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264161 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 07:40 | 2024-06-05 07:41 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264232 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 14:01 | 2024-06-05 14:01 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264254 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 15:26 | 2024-06-05 15:27 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264285 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 18:01 | 2024-06-05 18:02 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264344 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 21:28 | 2024-06-05 21:29 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264346 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 21:41 | 2024-06-05 21:41 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264348 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 21:41 | 2024-06-05 21:42 | 0.02 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264352 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 23:17 | 2024-06-05 23:17 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264354 | 38947 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 23:54 | 2024-06-05 23:54 | 0.01 | 11 | 22 | - | Disparo de ctos 13.2kV normal por AR
8264441 | 38952 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 15:01 | 2024-06-06 15:01 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264495 | 38952 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 17:24 | 2024-06-06 17:25 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264540 | 38952 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 19:23 | 2024-06-06 19:24 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264548 | 38952 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 19:33 | 2024-06-06 19:33 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264550 | 38952 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 19:36 | 2024-06-06 19:37 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264563 | 38952 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 20:56 | 2024-06-06 20:57 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264581 | 38952 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 23:07 | 2024-06-06 23:07 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264583 | 38952 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 23:45 | 2024-06-06 23:46 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264585 | 38952 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-06 23:46 | 2024-06-06 23:47 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264594 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 06:16 | 2024-06-07 06:17 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264596 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 06:23 | 2024-06-07 06:23 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264598 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 06:23 | 2024-06-07 06:24 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264614 | 936835 | BOA23L13 | O21107 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 16:30 | 7.51 | 1 | 22 | - | TERMINAR TRABAJOS DE PASAR RED SECUNDARIA QUE SE INICIARON CON LA ODO 935559 Y RETIRAR TORRE Y APOYO EN FIBRA DE 8 MTS ESTE APOYO SE DEBE REINTEGRAR AL ALMACEN YA QUE ESTA EN PERFECTO ESTADO. SE INSTALA APOYO DE 12 MTS YA QUE SE DEBE INSTALAR ABAJO DEL CAMINO LA IDEA ES DESOCUPAR ESTE LUGAR POR CONSTRUCCION DE VIA . NOTA: 16:51 se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-07 16:52:23
8264632 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 09:46 | 2024-06-07 09:48 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264634 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 09:51 | 2024-06-07 09:51 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264648 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 10:39 | 2024-06-07 10:40 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264673 | 937669 | QHI23L12 | W42315 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 07:07 | 2024-06-07 09:30 | 2.38 | 2 | 22 | - | SE NORMALIZA SW W42315 CON 2 FQ DE 6A T TRF W42321 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-07 13:13:38
8264690 | 937662 | VBO23L14 | W36472 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 07:41 | 2024-06-07 11:57 | 4.28 | 2 | 22 | SE ESTA ATENDIENDO LINEA REVENTADA EN NODO:W36504 FCA El PARAISO a causa de guadual en el nodo W36571, LA FALLA SE LOGRÓ ENCONTRAR AYER 6 DE JUNIO LUEGO DE BUSCAR Y HACER VARIAS MANIOBRAS, PERO NO SE LOGRÓ REPARAR, POR LO QUE QUEDÓ PARA EL 07 DE JUNIO<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 07:40:14<br><br> | SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 13:58:38 SW W36446 1X6T 09:18 SW W36445 1X12T 08:56 SE CIERRA SECCION W36210 10:14 CON APERTURA DE LA ITX LA QUIEBRA-SAN JOSE. 11:45 SE CIERRA SECCION W36472. 11:03 A 11:57 SE ABRE PARA CIERRE DE ARCOS NODO W36469 SE REPARA LINEA DE GUARDA REVENTADA Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS NODO W36509 AL W36537 13:05 CERRADA SECCION W36504 QUEDA TOPOLOGIA NORMAL DEL CIRCUITO SAN JOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 14:04:08
8264715 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 14:39 | 2024-06-07 14:39 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264776 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 18:19 | 2024-06-07 18:19 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264780 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 18:28 | 2024-06-07 18:29 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264782 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 18:39 | 2024-06-07 18:41 | 0.03 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264802 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 19:50 | 2024-06-07 19:51 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264816 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 23:23 | 2024-06-07 23:23 | 0.01 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264818 | 38959 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-07 23:23 | 2024-06-07 23:24 | 0.02 | 11 | 22 | - | DISPAROS CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8264820 | 38964 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 04:22 | 2024-06-08 04:24 | 0.03 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8264822 | 38964 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 05:39 | 2024-06-08 05:40 | 0.03 | 11 | 22 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR.
8264856 | 937755 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 09:03 | 2024-06-08 09:04 | 0.01 | 11 | 22 | Se le informa a Anyinson Scarpeta Scarpeta y se le pregunta por el correo que se han enviado por los frecuentes disparos en los últimos días y que no conocía. Él afirma que va a mirar que puede hacer.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 09:25:03<br><br> | Se retira guadua de la red primaria y se cambia aislador en el nodo L22252. Se encamisa línea que estaba en el alma de acero y sobre la cruceta en el nodo L22252. Se ensaya el circuito y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 15:25:36 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 17:28:40
8264858 | 937755 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 09:04 | 2024-06-08 09:05 | 0.02 | 11 | 22 | Se le informa a Anyinson Scarpeta Scarpeta y se le pregunta por el correo que se han enviado por los frecuentes disparos en los últimos días y que no conocía. Él afirma que va a mirar que puede hacer.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 09:25:03<br><br> | Se retira guadua de la red primaria y se cambia aislador en el nodo L22252. Se encamisa línea que estaba en el alma de acero y sobre la cruceta en el nodo L22252. Se ensaya el circuito y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 15:25:36 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 17:28:40
8264860 | 937755 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 09:05 | 2024-06-08 09:06 | 0.02 | 11 | 22 | Se le informa a Anyinson Scarpeta Scarpeta y se le pregunta por el correo que se han enviado por los frecuentes disparos en los últimos días y que no conocía. Él afirma que va a mirar que puede hacer.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 09:25:03<br><br> | Se retira guadua de la red primaria y se cambia aislador en el nodo L22252. Se encamisa línea que estaba en el alma de acero y sobre la cruceta en el nodo L22252. Se ensaya el circuito y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 15:25:36 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 17:28:40
8264862 | 937755 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 09:06 | 2024-06-08 14:23 | 5.28 | 11 | 22 | Se le informa a Anyinson Scarpeta Scarpeta y se le pregunta por el correo que se han enviado por los frecuentes disparos en los últimos días y que no conocía. Él afirma que va a mirar que puede hacer.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 09:25:03<br><br> | Se retira guadua de la red primaria y se cambia aislador en el nodo L22252. Se encamisa línea que estaba en el alma de acero y sobre la cruceta en el nodo L22252. Se ensaya el circuito y energiza normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 15:25:36 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-08 17:28:40
8264893 | 937749 | RIO23L14 | W55651 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 07:47 | 2024-06-08 09:35 | 1.79 | 1 | 22 | - | se cambia 1fq de 0.1a en trf w55651 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-08 10:57:53
8265228 | 937824 | MAR23L12 | C24038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 21:15 | 2024-06-09 11:01 | 13.76 | 2 | 22 | - | - 11:00 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24038 - 13:10 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24159 - 13:20 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24156 - 14:30 CAMBIA 1 FQ 1 H TF C24158 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 17:04:42
8265379 | 937876 | PSO23L12 | M52162 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-10 08:03 | 2024-06-10 10:11 | 2.13 | 1 | 22 | - | se normaliza tr m52161 luego de retirar palo sobre la red secundaria Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-10 10:21:49
8265869 | 937967 | GTO23L13 | L22047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 11:30 | 2024-06-11 10:51 | 23.35 | 12 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 30T SW L22047 NORMAL A LAS 10:50 TRAFO L22204 SE ACCIONO AUTOMATICO A LAS 12:25 SERVICIOS NORMALES 1 X 6T SW L22349 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW L22367 NORMAL A LAS 12:55 1 X 3H TRAFO L22357 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 15:15:47
8266074 | 938078 | BEO23L12 | L20066 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 20:33 | 2024-06-12 07:51 | 11.3 | 4 | 22 | - | 07:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L20066 08:15 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador L20073 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-12 08:29:54
8268666 | 938719 | SUP23L14 | W65421 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 06:39 | 2024-06-18 12:35 | 5.93 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW W65421 CON 2 FQ DE 10 A T, SE LLAMA EL USUARIO E INFORMA QUE NO HA LLEGADO EL SERVICIO, SE REVISA EN EL TRF W65623 Y SE ENCUENTRA ARBOLES Y VEGETACION SOBRE ESTE, SE ABRE NUEVAMENTE LA SW W65421 PARA REALIZAR PODA DE VETEACION Y ARBOLES Y SE NORMALIZA TRF W65623 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:45:02
8268826 | 938750 | QHI23L13 | W41726 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:38 | 2024-06-18 15:31 | 7.88 | 1 | 22 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W41726<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 16:44:44<br><br>09:13 SE NORMALIZA SW W41931 CON 1 FQ DE 10 A T, SE LLAMA LOS USUARIOS E INFORMAN QUE SIGUEN A MEDIA LUZ, SE REVISA EL CTO Y TODO ESTA NORMAL, SE VUELVE A REVISAR LA SW E41931 Y SE ENCUENTRA FUSIBLE QUEMADO PERO LA VELA NO CAE, 12:28 SE CAMBIA OTRO FUSIBLE DE 10 AT EN LA SW W41931<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:52:26<br><br> | 17:10 Se cambia fusible quemado de 1.0d en el transformador W41870 17:50 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W41977 Se debe cambiar cajas primarias en el nodo W41726 porque se encuentran flameadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:40:50
8268963 | 938846 | BOA23L12 | O23716 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:52 | 2024-06-18 10:46 | 0.9 | 1 | 22 | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T no tenia de 12A T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:24:46<br><br> | Reporta retraso en ejecución de ODO por carretera en mal estado, quebrada crecida y derrumbe en la via. En la SW O23041 se cambia 1 fusible d 20A tipo T. En la SW O23634 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T, no tenia de 12A tipo T. En la SW O23643 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23640 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW O23703 se cambian 3 fusibles de 20A tipo T. En el TRF O23716 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normal. Se debe desasociar nodos O23602 no se alcanzo a visitar. Y sacar pendiente del O23722 1 usuario sin servicio informa Adrian mauricio Ospina 16:52. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:26:19 se ingresa at adrian mauricio ospina Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 21:43:02
8269841 | 938303 | SLM23L13 | N35526 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-21 09:11 | 2024-06-21 15:25 | 6.24 | 1 | 22 | - | SE REALIZA REUBICACION DE POSTE METALICO DE 8 MTS Y DE SUS REDES SECUNDARIAS DESNUDAS. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-21 15:53:58
8270972 | 939424 | BUM23L12 | W10490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 17:07 | 2024-06-24 09:21 | 16.23 | 2 | 22 | - | NOTA: 8+10: CAMBIA FQ EN SW DE REPETICION W10393, UN SOLO FUSIBLE PERO NO ESTA ACCIONANDOEL PRIMER PORTAFUSIBLE(SE INGRESA MANIOBRA A UNA FASE PERO, CAMBIO UN SOLO FUSIBLE). 09:20: UN FQ DE 6T EN SW W10490; EL REPORTE DEL W10489 ESTA MAL DIRECCIONADO, SE CONFIRMO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 10:45:52
8271097 | 939452 | MAZ23L13 | E32061 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 13:42 | 2024-06-24 14:16 | 24.56 | 1 | 22 | - | se cambia 2fq de 3a h en trf e32061 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 14:52:35
8271160 | 939509 | BUM23L12 | W10490 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-24 17:08 | 2024-06-24 18:20 | 1.21 | 2 | 22 | - | BUM23L12 INTERRUPTOR W10490 ¦ Dir.:VDA LA SELVA 1f 6 a tip o T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-24 18:47:35
8271263 | 939584 | MAZ23L13 | E31171 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 10:57 | 2024-06-25 14:40 | 3.72 | 1 | 22 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e31171 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 15:35:23
8271465 | 939664 | SNA23L12 | E42303 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:00 | 2024-06-26 09:46 | 3.77 | 3 | 22 | - | se cambia 2x6at sw e42303 se cambia 1x6at sw e42312 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-26 11:10:32
8272436 | 939938 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 05:48 | 2024-06-28 18:01 | 12.21 | 1 | 0 | EN LA SECCION E41416 SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 25 TIPO T, 2 FASES FALLADAS. EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E41807 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3H NO SE ENCUENTRA EN SISTEMA, QUEDA CONTIGUO AL TR ROTULADO CON EL MISMO NUMERO EN EL TRANSFORMADOR E41803 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41861 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 H. EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 2 H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:48:02<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41419, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:39:18<br><br>EB EL TRANSFORMADOR E41438 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:37:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41445 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:35:20<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E 41426 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:32:58<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41484, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:30:16<br><br>EN LA SECCION E41484 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:29:05<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41025 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:23:40<br><br>EN LA SECCION E41575 SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15 TIPO T, SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:46<br><br>EN LA SECCION E42369 SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 10 TIPO T, UNA FASE FALLADA, MECANISMO SIN ACTUAR<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:04:06<br><br>EN LA SECCION E41551 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:33:00<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41472, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 1 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:25:50<br><br>EN EL TRANSFORMADOR E41476, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:20:56<br><br>EN LA SECCION E41537, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:18:45<br><br>EN LA SECCION E41469 SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T A LAS 09:00 SIN FASES FALLADAS<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 19:16:03<br><br> | FALLA GENERADA A CAUSA DE FUERTE TORMENTA EN LA NOCHE ANTERIOR, SE PRESENTAN MULTIPLES EVENTOS EN LA ZONA, DEBIDO A ESTO, SE GENERA AFECTACION EN TRANSFORMADORES Y SECCIONES, SE NORMALIZAN FUSIBLES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 20:49:48
8221849 | 923736 | AMA23L12 | W30489 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 14:07 | 2024-02-02 14:50 | 0.72 | 1 | 21 | - | se cambia 1fq de 1.0a en trf w30489 y rechaza, se recorre el ramal y se retira arbol, se normaliza el trafo con 1fq de 1.0a se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 20:01:25
8222333 | 923820 | RIO23L14 | W55484 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 15:18 | 2024-02-03 13:46 | 22.46 | 1 | 21 | - | SE REPONEN 2X30AT SW CFR W55631 SE CAMBIA 2X6AT SW W55645 SE CAMBIA 4X20AT SW W55652 1 FASE FALLADA W55840 N MEDIDOR : 17808564 SE REPARA LINEAS DE CARGA QUEDA SERVICIO NORMAL ***SE CAMBIA 2X1.3DUAL TR W55484 SE CAMBIA 1 TORRE DOBLADA POR POSTE DE FIBRA***** Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 15:27:21
8223221 | 924129 | BUM23L13 | W11969 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-06 11:25 | 2024-02-06 15:35 | 4.17 | 1 | 21 | - | Informa el personal técnico que se abre el transformador W11969 para reubicar apoyo secundario por erosión, se realiza tala de arbol. informa el personal que se requiere podar un arbol de aprox. 25 a 30 metros. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-06 16:59:40
8224645 | 924766 | RSA23L12 | W24309 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-12 07:45 | 2024-02-12 09:00 | 1.25 | 1 | 21 | - | TR W24309 1 1.0 D 09:00 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 09:26:56 TR W30406 1 1.3 D 09:55 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 11:03:37
8225304 | 912530 | BOA23L13 | O21338 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 14:31 | 2024-02-14 16:00 | 1.5 | 1 | 21 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO LA CELIA BOA23L13 - 14:30 A 16:00 APERTURA DE TRANSFO O21338 - RETIRAR POSTE SOBRANTE DE REUBICACION DE REDES PRIMARIAS QUE PASABAN POR ENCIMA DE LA ESCUELA DEMOLELO EN EL SITIO YA QUE LA GRUA NO PUEDE INGRESAR NODO O21339_COMPROMISO DE MESA ZONAL_ADEMAS DESPEJAR LA RED SECUNDARIA QUE SE ENCUENTRA POR EL MEDIO DEL QUIEBRA BARRIGO DIRECCION LA CELIA VDA LA POLONIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 18:22:06
8225454 | 925096 | INS23L13 | C22995 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 13:44 | 2024-02-14 17:36 | 3.86 | 3 | 21 | INFORMA AT QUE LLAMA A USUARIO Y NO CONTESTA DEBE DEJAR NUMERO DONDE DEN INFORMACION MAS DETALLADA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 15:07:28<br><br> | - 15:05 AT RUBEN DARIO GIRALDO LLAMA A USUARIO REPORTE 99 Y NO CONTESTA JSUS HERMISON URREA - SE REVSIA RED PRIAMRIA REPORTE DE GUADUAS Y NO SE ENCUENTRA NADA - SE LLAMA A USUARIO NO CONTESTA - 17:30 CAMBIO 1 FQ 6 T SW C22995 RUBEN GIRALDO - 17:35 CAMBIA 5 FQ 12 T SW DE REPETICION C22987 - UNA FASE POR FUERA 18:00 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C22984 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-14 20:05:58
8225763 | 925248 | VBO23L14 | VBO23L14 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 19:48 | 2024-02-16 08:03 | 12.24 | 2 | 0 | FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA POR LO TANTO LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE NO CORRESPONDE A LA TOPOLOGIA REAL EN SITIO, LO QUE GENERA ALTO RIESGO DE ACCIDENTE PARA EL PERSONAL EN CAMPO ( VER CORREO) <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:51:06<br><br>SE ABRE SW W36472 Y SE INTENTA CERRAR ITX CON CTO LA QUIEBRA Y CON CTO SAN ISIDRO Y CONTINUA RECHANZANDO INFORMAN TECNICOS DE LA ZONA Q ESTE CIRCUITO ESTA REMODELADO Y ELLOS DESCONOCEN COMO ESTA LA TOPOLOGIA DEL CTO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:29:36<br><br>SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:50:58<br><br>SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 20:22:41<br><br>DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41, PENDIENTE POR RECORRIDO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 19:55:00<br><br> | DISPARO DEL CTO SAN JOSE VBO23L14 SE ENSAYA Y RECHAZA, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS SE VUELVE A ENSAYAR EL CTO Y RECHAZA, SE PROCEDE A CERRAR ITX CON CTO TAPARCAL 2BU2VB41. SE ABRE SW W36009 SE ENSAYA CIRCUITO SAN JOSE Y RECHAZA NUEVAMENTE SE DEJA ABIERTA ESTA SW Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2VB14R01 MIENTRAS SE CONTINUA RECORRIDO SE ABRE SW W36210 Y SE NORMALIZA INTERRUPTOR DEL CTO SAN JOSE VBO23L14. SE ABREN SW W36258 Y W36472 Y SE CIERRA ITX 2BE5VB41 ENCERRANDO LA FALLA, SE INTENTA ITX CON CTO LA QUIEBRA Y SAN ISIDRO Y CONTINÚA RECHAZANDO, AL PARECER LA TOPOLOGIA Q ESTA EN EL VISOR NO CORRESPONDE REALMENTE A LA TOPOLOGIA DEL CTO SAN JOSE YA Q INDICA PERSONAL DE EXPANSION Q EN EL NODO W36266 HAY ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS FINALMENTE SE ABRE SW W36285 Y SE CIERRA ITX 2MG4VB41 LA FALLA ESTA UBICADA ENTRE LOS PUNTOS 1- SW W36210 2- SW W36258 Y 3- SW W36258 PERO FUE NECESARIO ABRIR LA SW DEL PUNTO 4- W36285 PARA PODER ITX CON CIRCUITO LA QUIEBRA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-15 21:52:43
8225921 | 925310 | BOL23L12 | E21335 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-16 07:48 | 2024-02-17 12:36 | 28.79 | 1 | 21 | - | BOL23L12 TRANSFORMADOR E21335 ¦ Dir.:VEREDA LA AURORA TRF QUEMADO RYMEL DE 10 KV A 13,2 KV ; SERIE 2019 010220 EMPRESA 582179 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 12:42:08
8226453 | 925518 | NRA23L13 | N11972 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-19 06:56 | 2024-02-19 10:00 | 3.07 | 3 | 21 | - | SW N11972 1X6T SE HACE DESCUMBRE DE PINO QUE ESTABA SOBRE LA ESTRUCTURA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-19 10:17:32
8226682 | 925602 | VIR23L12 | O12189 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-19 19:59 | 2024-02-19 21:31 | 1.53 | 1 | 21 | - | - 21:30 CAMBIA 2 FQ 3.1 DUAL TF O120189 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-19 22:07:36
8228730 | 926572 | CHI23L15 | M30487 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-28 22:12 | 2024-02-28 23:26 | 1.23 | 1 | 21 | - | 23:25 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador M30487, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-28 23:29:49
8221475 | 923536 | BEO23L12 | L20059 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-01 11:43 | 2024-02-01 15:40 | 3.96 | 4 | 56 | - | - 12:18 SE HACE PODA DE VEGETACION DE 2 ARBOLES TOCANDO LA LINEA PRIMARIA EN NODO L20016 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW L20059 - CAMBIA 2 GRAPAS PREFORMADO - 1 AISLADOR POLIMERICO DE RETENCION Y UN PARARRAYO EN L20093 - ESTA FALLA ERA LA CAUSA DE LOS DISPAROS DE CIRCUITO BEO23L12 LA BOCANA - CAMBIA 1 GRAPAS PREFORMADO EN L20095 - 15:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L20066 PENDIENTE TERMINAR PODA ENTRE NODOS L20066 A L20095 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 19:16:10
8215935 | 920878 | BUM23L13 | W11951 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 13:29 | 2024-01-05 16:10 | 2.68 | 1 | 21 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, CONFIRMAN SERVICIO NORMAL EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 17:00:34
8216362 | 921054 | VBO23L14 | W36367 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 17:22 | 2024-01-08 18:56 | 1.57 | 4 | 21 | - | CAMBIA FQ EN SW Y CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS DEL TRF QUE REPORTARON. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-08 19:51:29
8217596 | 921637 | INS23L13 | C22995 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-15 06:20 | 2024-01-15 08:06 | 1.75 | 3 | 21 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW C22995 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-15 09:36:24
8218284 | 922030 | DOR23L15 | L17066 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-18 09:04 | 2024-01-18 09:50 | 0.77 | 1 | 21 | - | SW L17066 1X6T 09:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-18 10:48:53
8218296 | 922011 | FLR23L12 | E50120 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-18 08:38 | 2024-01-18 10:35 | 1.95 | 1 | 21 | - | SW E50003 1X25T 08:26 POR REPOSICION. SW E50091 1X6T 09:40 TR E50120 1X2H 10:35 TR E50108 1X2H 10:53 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-18 12:38:44
8218472 | 921235 | SUP23L13 | W64259 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 09:06 | 2024-01-19 12:01 | 2.91 | 1 | 21 | - | REUBICAR REDES SECUNDARIAS QUE CRUZAN POR VIVIENDA Y CONSTRUIR TRAMO NUEVO. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-19 12:10:05
8218621 | 922155 | MAR23L13 | C25434 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-19 10:13 | 2024-01-19 14:10 | 3.96 | 1 | 21 | - | En el TRF C25434 se usan 6 fusibles de 1.A tipo Dual (1 fase fallada) se realizan varios ensayos y se encuentra acometida perteneciente a la escuela Manga Bonita en alambre 8 en corto al parecer a causa del sismo. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-19 15:13:19
8218806 | 921260 | AMA23L16 | W30685 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-20 08:35 | 2024-01-20 15:53 | 7.3 | 1 | 21 | - | MANTENIMIENTO NIVEL 3 AL TRAFO W30685 POR CONFIABILIDAD CRÍTICA. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-20 15:59:38
8218881 | 922304 | RIO23L16 | W52348 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-21 07:14 | 2024-01-21 10:25 | 3.19 | 1 | 21 | - | SE REALIZA PODA SOBRE RED SECUNDARIA DE VEGETACION Y GUADUAS Y SE CIERRA TRF W52348 CON 1FQ DUAL DE 1.0A Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 11:48:25
8219265 | 916753 | HER23L16 | C14483 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-23 09:13 | 2024-01-23 15:43 | 6.5 | 1 | 21 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 10830724 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-23 16:05:02
8219833 | 922903 | VBO23L14 | W36367 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-25 17:02 | 2024-01-25 18:21 | 1.32 | 4 | 21 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-25 18:33:54
8220008 | 923024 | VBO23L14 | W36367 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-26 15:43 | 2024-01-26 18:13 | 2.5 | 4 | 21 | - | se retiran guaduas de la red primaria en nodo w36375 Cto VBO23L15: se recomienda darle altura a tramo de red primaria en nodo W36375 ya que por alli hay guadual el cual amenaza con tocar las lineas. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-26 18:35:02
8220377 | 923156 | PRO23L15 | O44318 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-29 06:22 | 2024-01-29 09:50 | 3.46 | 3 | 21 | - | SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O44318. SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION EN SW O44777. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-29 12:56:13
8220924 | 922526 | INS23L13 | C22995 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-31 09:01 | 2024-01-31 17:03 | 8.03 | 3 | 21 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 17:13:56 TRAFO C22998 1X1.0 DUAL 14:55 FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 17:16:32
8221144 | 923473 | MTT23L12 | W13071 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 17:42 | 2024-01-31 19:05 | 1.39 | 1 | 21 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION W13071 Y UN PORTAFUSIBLE SE CAMBIA 1FQ DE 2.1A EN TRF W13070 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 20:14:45
8215542 | 920609 | INS23L12 | C21242 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-03 07:22 | 2024-01-03 09:22 | 2 | 7 | 21 | - | C21242 ARCO VOLADO SE REPARA 09:22 Y PARA LA REPARACION SE MANIPULA SECCION C21238 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-03 12:11:27
8217426 | 921569 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 07:33 | 2024-01-14 07:33 | 0 | 21 | 21 | FINALMENTE EL MAI LOGRA UBICAR EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA CUAL SE ENCUENTRA LA TORRE B14023 DONDE ESTA LA FALLA Y SE LOGRA GESTIONAR EL INGRESO DEL PERSONAL PARA REALIZAR LA REPARACION. ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:37:58<br><br>EN COORDINACION CON EL MAI Y EL ING LUSI GABRIEL NARVAEZ SE OPTA POR CERRAR Z2 CONSOLATA Y ABRIR Z4 PARA REPARTIR LAS CARGAS ANTES LA IMPOSIBILIDAD DE INGRESO AL SITIO DE LA REPARACION <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:35:47<br><br>SE PRESENTA DISPARO NORMAL POR AR INTERRUPTOR ENE30L16 ALTASUIZA 2. SE RECIBE REPORTES DONDE INFORMAN AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE EN VARIAS EMPRESAS, INICIALMENTE UBICADAS AGUAS ABAJO DEL SECCIONALIZADOR Z4 POR LO Q SE ABRE EL Z4 Y SE CIERRA ITX 3EN6EN71. LUEGO SE RECIBE REPORTE DE LA EMPRESA FOODEX REPORTANDO LA MISMA NOVEDAD AUSENCIA DE TENSION EN UNA FASE, CON LA COLABORACION DEL MAI SE CONSULTA EN LA COMPA?IA INDUMA PARA SABER SI PRESENTABAN LA MISMA NOVEDAD PERO INDICAN Q NO ESTAN LABORANDO HOY, SE REALIZA APERTURA DEL SECCIONALIZADOR Z3 Y SE CIERRA SECCIONALIZADOR Z4 Y LOS USUARIOS DE ESTE RAMO DE RED CONFIRMAN SERVICIO NORMAL CON EL MAI. SE LE INDICA A HERNAN RAMIREZ REVISION ENTRE LA S/E Y EL Z3. INFORMA HERNAN RAMIREZ Q EN EL NODO B14023 SE ENCUENTRA UN ARCO PRIMARIO REVENTADO PERO ESTA TORRE ESTA EN UNA EMPRESA Y ESTA CERRADA NO HAY COMO INGRESAR SE INTENTA COMUNICACION POR VARIOS MEDIOS PERO NO ES POSIBLE, ADEMAS INDICA HERNAN Q ESTA REPARACION ES MEJOR REALIZARLA CON PERSONAL DE TCT YA Q SI LA REALIZAN ELLOS SE DEBEN APAGAR LOS CTOS ENE-AZA 1-3 <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:34:46<br><br> | VER MAS OBSERVACIONES BITACORA DE EJECUTANDOSE ALVARO IVAN PARADA TCT REPARA 1 ARCO PRIMARIO REVENATADO Y OTRO CON PUNTO CALIENTE A PUENTO DE REVENTARSE EN EL NODO B14023. SE PROCEDE A NORMALIZAR LA TOPOLOGIA DEL CTO INDUSTRIAL ENE30L16 ALTASUIZA 2 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-14 15:42:16
8229056 | 926744 | AGU23L14 | N42283 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 08:37 | 2024-03-01 11:41 | 3.06 | 1 | 21 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42283 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS PUESTO QUE EL TRF EN MENCION ALIMENTA VARIAS VDAS Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-01 12:54:02
8229505 | 926846 | COL23L12 | N47111 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 08:08 | 2024-03-02 10:08 | 2 | 1 | 21 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq en todos los casos Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 15:23:24
8229615 | 926955 | BOA23L12 | O23716 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-03 08:08 | 2024-03-03 09:20 | 1.2 | 1 | 21 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF O23716 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-03 09:49:36
8229782 | 926456 | RIO23L16 | W52348 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 08:30 | 2024-03-04 12:05 | 3.58 | 1 | 21 | - | CAMBIO DE APOYO SECUNDARIO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, REUBICAR MEDIDOR AL POSTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY ALTO PARA LEERLO. HACER CUENTA DE COBRO POR ALAMBRE 8 PARA PROLONGACION DE REDES DE CARGA. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-04 13:58:08
8229799 | 927012 | RIO23L14 | W55724 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 09:41 | 2024-03-04 11:01 | 1.33 | 1 | 21 | - | SE ABRE TRF W55724 PARA PODAR Y RETIRAR PALMA SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-04 12:47:51
8231467 | 927766 | NSA23L12 | L13223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 07:06 | 2024-03-11 11:00 | 3.89 | 10 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 08:15 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador L13127 09:00 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección L13223, tenia una fase fallada. 10:15 Se cambia fusible quemado en el transformador L13251 y rechaza, con apoyo de Jefferson Flórez se revisa y se encuentra línea secundaria reventada por árbol, se reparar y se aploma apoyo secundario. se normaliza el servicio. 11:00 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección L13257, tenía una fase fallada. 15:40 Se encuentra servicio normal en el reporte del usuario del nodo L13220 15:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección L13263, tenia una fase fallada. 16:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador L13159 16:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D e el transformador L13264. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 19:12:48
8232668 | 928135 | VBO23L14 | W36107 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 09:39 | 2024-03-14 10:34 | 0.92 | 2 | 21 | - | SE NORMALIZA SW W36107 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 13:27:09
8232677 | 928175 | CAM23L14 | D12480 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 11:53 | 2024-03-14 13:30 | 1.62 | 1 | 21 | - | 13:30 Se cambia fusible quemado en el transformador D12480, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 13:56:36
8232806 | 928188 | RIO23L16 | W52311 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-14 16:41 | 2024-03-14 17:41 | 1 | 3 | 21 | - | maniobras de sw w52311 fueron para reparar linea primaria enre los nodos w52316-317 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-14 19:20:04
8232892 | 927189 | NRA23L13 | N11972 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-15 09:11 | 2024-03-15 18:40 | 9.49 | 3 | 21 | El personal técnico no contesta teléfono, se va a buzón. No se ha podido indagar por que esta retrasad la maniobra de cierre.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-15 17:04:30<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE SECCION N11972 Y EN EL APOYO N11945 SE BAJAN LOS 3 TRAMOS DE RED 7.6 KV DEL APOYO PARA QUE USUARIO CON ASERRADORES REALICEN TRABAJOS DE ERRADICACION Y LIMPIEZA DE LINEAS. EN EL TRF N11945 SE DEBIO CAMBIAR 1 FUSIBLE DE 0.6A TIPO DUAL. INFORMA EL TECNICO QUE EN EL SECTOR NO TENIAN SEÑAL DE TELEFONO, ADEMAS SE PRESENTO RETRASO EN LA FINALIZACION YA QUE TODA LA VEGETACION CORTADA CAYO SOBRE LAS REDES Y QUEDARON ENREDADAS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-15 19:02:34
8233042 | 928247 | SLM23L13 | N35506 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-15 07:19 | 2024-03-15 14:36 | 7.28 | 1 | 21 | Usuario--USU--314619874--SLM23L13--ARIEL VALENCIA--VDA GUAIMARAL 1 SE VALIA VOLTAJE EN MEDIDOR 119.8V . EL USUARIO TIENE INSTALACIONES INTERNAS EN MAL ESTADO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 11:14:43<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE AURELIO RIOS - HACE ENSAYO 1 FQ 2.1 DUAL TF N35506 RECHAZA - EN CUENTRA LINEA SECUNDARIA ABIERTA EN CORTO POR RAMA DE ARBOL - SE HACE PODA Y SE DES ENTROCHAN LINEAS - 14:35 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N35506 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-15 16:59:54
8233491 | 928431 | BOL23L12 | E61713 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:57 | 2024-03-17 13:51 | 6.89 | 1 | 21 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 09:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E61930 10:40 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E61812 13:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E61713 16:15 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E62974 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:20:20
8233610 | 928511 | CAM23L14 | D12480 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-18 09:27 | 2024-03-18 10:45 | 1.3 | 1 | 21 | - | se cambia 1fq de 2.1a en trf d12480 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-18 11:05:25
8234092 | 928626 | PRO23L15 | O44346 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 10:03 | 2024-03-19 13:26 | 3.38 | 3 | 21 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion o44870 se cambia 1fq de 1a h en trf o44872 se cambia 2fq de 12a t en seccion o44346 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-19 14:11:21
8234314 | 928658 | SNA23L12 | E42293 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-19 06:38 | 2024-03-19 17:41 | 11.04 | 1 | 21 | - | 1 FQ DE 1H EN EL E42293,CAUSA CAROTO EN BAJA TENSION Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:25:20
8234390 | 928183 | AGU23L14 | N42227 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 08:31 | 2024-03-20 11:59 | 3.47 | 1 | 21 | - | SE CUMPPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CIRCUITO AGU23L14 - 08:30 A 11:58 APERTURA DE TRANSFORMADOR N42227 - PARA BAJAR RAMAL SECUNDARIO TRENZADO PARA EL SOLICITANTE TALAR UN ARBOL QUE ESTA EN CONTACTO Y AMENAZANDO CON CAER SOBRE EL PACORA VEREDA LA PALMA LA GUAJIRA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 14:20:35
8234433 | 928719 | IRR23L13 | C34111 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 20:07 | 2024-03-20 08:23 | 12.27 | 4 | 21 | - | SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW C34111. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-20 11:02:56
8235133 | 928954 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:34 | 2024-03-21 13:21 | 6.77 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW N47109 SE NORMALIZAN TRFS N47072/N47111 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 18:53:23
8235213 | 929030 | AMR23L13 | C30486 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 14:55 | 2024-03-21 18:35 | 3.66 | 1 | 21 | - | C30124 2F 6A TIPO T C30486 2F 0.6 DUAL MEDIDOR 16821045 SE DEBE CAMBOAR ACOMETIDA C32606-C32246-220 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 20:09:51
8235369 | 929160 | AMR23L13 | C30486 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 12:08 | 2024-03-22 13:41 | 1.55 | 1 | 21 | - | C30463 1F 6A TIPO T C30589 1F 20 A TIPO T C30486 2F 0.6 DUAL C30318 3F 6 A TIPO T C30339 1F 20 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-22 15:48:46
8235619 | 929302 | BEL23L12 | O11101 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-23 10:14 | 2024-03-23 12:19 | 2.08 | 1 | 21 | - | SE REALIZA INSPECCION, SE CAMBIA 2FQ 1.0D EN TR O11101. SE HACE PODA DE 4 GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-23 13:21:36
8235804 | 929364 | AGU23L14 | N42227 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 18:37 | 2024-03-24 09:50 | 15.21 | 1 | 21 | - | SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR N42227 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 10:02:53
8236424 | 929571 | CHA23L12 | C10141 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-26 11:49 | 2024-03-26 13:06 | 1.28 | 8 | 21 | - | SE NORMALIZA SW C10141 ROEDORES SOBRE LA RED PRIMARIA GENERARON LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 13:17:07
8236429 | 928732 | RIO23L16 | W52348 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-26 08:30 | 2024-03-26 11:36 | 3.09 | 1 | 21 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT _ODO 11466950_W52348_RG_RIOSUCIO Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-26 13:38:34
8236497 | 929599 | AMR23L13 | C30486 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-26 17:30 | 2024-03-26 18:10 | 0.67 | 1 | 21 | - | se hace recorrido a ramales secundarios y en uno de ellos se desentorchan lineas. se normaliza tr c30486 servicio queda normal en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-26 18:37:26
8236656 | 929669 | AZU23L15 | N23416 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-27 14:00 | 2024-03-27 16:30 | 2.5 | 2 | 21 | - | SE ABRE SECCION N23416 PARA REALIZAR PODA DE GUADUAS Y DE ARBOLES SOBRE RED PRIMARIA, ODO N23417 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-27 16:42:13
8236896 | 929791 | AMA23L12 | W30489 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-29 08:49 | 2024-03-29 10:15 | 1.43 | 1 | 21 | - | TRAFO W30489 1X1.0 DUAL 10:15 DESPUES DE REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA A CAUSA DE MATA DE PLATANO Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-29 11:57:26
8237056 | 929852 | AZA23L19 | M43143 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-30 11:10 | 2024-03-30 11:29 | 0.32 | 1 | 21 | nodo m43143: se repara neutro secundario roto, se hace poda.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 12:02:20<br><br> | se normaliza sw m43287, solo se usa fq. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-30 12:40:40
8237361 | 929910 | AZU23L13 | N21059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:33 | 2024-03-31 10:11 | 18.63 | 6 | 21 | - | SE NORMALIZA TRF W21050 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N21059 CON 1 FQ DE 10 A T 11:30 RETIRA VEGETACION SOBRE LA RED EN EL NODO N21106 SIN MANIOBRAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-31 13:22:23
8239035 | 930368 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:05 | 2024-04-04 09:40 | 2.59 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBE 1 X 15T SW O23524 NORMAL A LAS 08:51 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23528 NORMAL A LAS 09:40 2 X 1H TRAFO O23529 NORMAL A LAS 10:14 2 X 0, 6 DUAL TRAFO 023557 NORMAL A LAS 11:28 1 X 6T SW O23658 NORMAL A LAS 12:32 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23555 NORMAL A LAS 14:51 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 15:38:56
8239355 | 930548 | AMA23L12 | W30489 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 11:21 | 2024-04-05 12:46 | 1.42 | 1 | 21 | - | - 10:50 TF W30489 NORMSAL - SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIUA REVENTADA POR MATAS DE PLATANO - SE REQUIERE COMPAÑIA DE GRUPO DE ANSERMA DE ALIRIO LOSPINA - 11:20 A 12:45 ABIERTO TF W30489 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIUA REVENTADA - SE APLOMA APOYO TORRECILLA - SE GASTA 20 METROS DE CABKLE ACSR NUMERO 4 RECUPERADO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-05 13:26:33
8239703 | 930689 | MTT23L12 | W13011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 17:17 | 2024-04-06 18:55 | 1.63 | 1 | 21 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W13011 1 1.6 D 18:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-06 21:10:35
8239766 | 930713 | SIO23L15 | O33423 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-07 07:59 | 2024-04-07 09:55 | 1.93 | 1 | 21 | - | TRF O33423 9:54 RECHAZA TRAFO A LAS 8:54, SE RECORRE ENCONTRANDO MEDIDOR 6677012363 CON LINEAS DE CARGA EN CORTO , SE AISLA , LA CASA NO ESTA HABITADAS 09:54 1F 0,6 DUAL . EN TOTAL SE GASTAN 3 F 0,6 DUAL UNO RECHAZA EL OTRO SE DAÑ+O Y EL OTRO CON QUE SE NORMALIZA EL TRAFO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 11:09:19
8240018 | 930830 | AMA23L12 | W30254 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-08 13:50 | 2024-04-08 14:45 | 0.91 | 1 | 21 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO NORMAL A LAS 14:45, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-08 14:50:07
8240109 | 930845 | AMA23L12 | W30489 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-08 16:25 | 2024-04-08 17:16 | 0.84 | 1 | 21 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO W30489 ENTRE LAS 16:25 A LAS 17:15 PARA REALIZAR APLOME DE TORRE BT, CAMBIO DE TEMPLETE, SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLÑE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W30489 NORMAL A LAS 17:15 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-08 18:19:34
8240123 | 930871 | AMA23L12 | W30489 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-08 19:36 | 2024-04-08 19:55 | 0.32 | 1 | 21 | - | SE REALIZA APERTURA DE DE TRAFO W30489 ENTRE LAS 19:35 A LAS 19:55 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCO BT, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-08 20:07:57
8240178 | 929050 | BOA23L12 | O23528 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-08 10:27 | 2024-04-08 16:05 | 5.64 | 1 | 21 | - | SE IBA A REPOTENCIAR TRANSFORMADOR NODO O23528 ADEMAS REALIZAR PODA DE GUAMO EN PROPIEDAD DE LA SOLICITANTE (MARIO RENDON), DEBIDO A FALTA DE PERSONAL SE DEBE REPROGRAMAR LA ORDEN SE ABRIO EL TRAFO PARA REALIZAR PODA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-09 08:42:25
8240509 | 919139 | BEL23L12 | O11121 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 09:40 | 2024-04-10 15:39 | 5.98 | 2 | 0 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO MADROÑO BEL23L12 2. APERTURA DE SECCION O11121 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROCESO 10983152 OBSERVACION HINCAR ESTRUCTURA PRIMARIA A ORILLA DE CARRETERA AL FRENTE DEL NODO O11123 Y ENCRUCETAR EN BANDERA CON EL FIN DE SACAR LA RED PRIMARIA DE LA CANCHA DE FUTBOL ADEMAS EN EL NODO O11211 REUBICAR LA CRUCETA DEL ARRANQUE DE LINEA DIRECCION BELALCAZAR VEREDA EL MADROÑO Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2023-12-18 21:58:14 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-10 15:04:11
8241225 | 931374 | VCT23L13 | E12004 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 07:20 | 2024-04-13 12:03 | 4.71 | 4 | 21 | VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1f 3 a tipo H JUAN G BEDOYA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 11:20:08<br><br> | E12301 SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO T Y VELA 10:32 E12304 1F 3 A TIPO H 11:35 VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1f 3 a tipo H JUAN G BEDOYA VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 13:02:12
8241596 | 931437 | SNA23L12 | E42243 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:42 | 2024-04-14 08:56 | 2.22 | 1 | 0 | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:41:54<br><br> | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL SW E42335 15:40 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:19:01
8241602 | 931437 | SNA23L12 | E42223 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:38 | 2024-04-14 11:10 | 1.54 | 1 | 21 | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:41:54<br><br> | SW E42243 8:05 2F 15 A TIPO T TRF E42293 8:55 1F 0,6 DUAL TRF E42254 9:20 1F 0,6 DUAL TRF E42230 10:10 PTE INSTALAR RETENIDA TORRE INCLINADA MEDIDOR 30282700 TRF E42223 11:10 1F 0,6 DUAL SW E42335 15:40 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:19:01
8242005 | 931516 | VBO23L14 | W36424 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 07:01 | 2024-04-15 08:09 | 1.13 | 1 | 23 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W36424 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W36430 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-15 08:53:07
8242047 | 931550 | VCT23L13 | E12004 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 06:04 | 2024-04-15 10:39 | 4.58 | 4 | 21 | SE RECIBEN REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO SE LE INFORMA AL SUPERVISOR OMAR MARIN 3104168252 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 13:54:53<br><br> | SW E12004 10:38 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:22:50 SW E12004 10:38 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:41:15 se da tramite a maniobras de sw e12271 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 18:44:03
8242074 | 931561 | SUP23L14 | W65541 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 09:16 | 2024-04-15 12:20 | 3.07 | 1 | 21 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65541 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-15 12:30:14
8242377 | 931597 | AZU23L13 | N21020 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-15 14:40 | 2024-04-15 16:40 | 2.01 | 3 | 27 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 10T SW N21020 NORMAL A LAS 16:40 EN TERRENO EXISTA LA SW N21986 QUE DESENERGIZA EL TRAFO N21986, NO APARECE EN SISTEMA, SE LE CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T A LAS 18.30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 19:54:58
8242397 | 931603 | RIO23L14 | W55476 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 16:59 | 2024-04-15 19:32 | 2.56 | 1 | 21 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW W55652 NORMAL A LAS 16:55 1 X 6T SW W55476 NORMAL A LAS 19:32 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:24:33
8242685 | 931777 | BOA23L12 | O23716 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 17:34 | 2024-04-16 18:46 | 1.2 | 1 | 21 | - | EN EL TRF O23716 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.6A TIPO DUAL QUEDA SERVICIO NORMAL. INFORMA QUE EL TRF ES A 7600V Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-16 19:00:12
8244072 | 931950 | SNA23L12 | E42023 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 11:05 | 2024-04-18 17:26 | 6.35 | 1 | 21 | - | vda cristalina, cto sna23l12, tr e42014 fallado: 10 kva, sin mas datos. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:24:40
8244104 | 932012 | NSA23L14 | E55196 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 20:18 | 2024-04-18 20:20 | 24.04 | 1 | 21 | - | en nodo e51483-461 cod. 64723 hay sw y se normaliza con fq de 6t, no existe en mapguide Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:44:45
8244783 | 932225 | VCT23L13 | E12004 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:45 | 2024-04-19 12:25 | 3.67 | 4 | 21 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:47:53
8245052 | 932244 | FLR23L12 | E50120 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:53 | 2024-04-19 12:36 | 2.72 | 1 | 21 | SW E50003 11:40 6F 25 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E50042 12:20 1F 6A TIPO T TRF E50040 12:30 1F 3 A TIPO H TRF E50056 13:10 1F 2 ATIPO H TRF E50071 13:40 1F 1 ATIPO H SW E50053 12:50 1F 6 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:10:14<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados cto flr23l12, cable guarda roto entre los nodos e50153-152, se aisla posible peligro. pendiente su reparacion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:51:05
8246376 | 932538 | FLR23L12 | E50120 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:12 | 2024-04-22 12:01 | 5.82 | 1 | 21 | maniobras de flr23l12 fueron para reparar colilla primaria suelta en nodo E50001 ( 08+25 )<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 08:49:50<br><br> | SW E50033 1X6T SW E50035 1X6T SW E50053 2X6T TR E50056 2X1H TR E50120 1X1H TR E50071 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:29:38
8246732 | 932735 | MLA23L15 | E25429 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-23 10:53 | 2024-04-23 15:40 | 4.78 | 1 | 21 | - | TRAFO E25429 2X2H 15:40 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 15:53:25
8246840 | 931830 | MLA23L14 | E25126 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-23 09:45 | 2024-04-23 16:45 | 7 | 2 | 21 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. RETRAZO POR LINEAS ENREDADAS EN CAUCHERA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 17:46:57
8247601 | 932932 | RIO23L14 | W55484 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 07:48 | 2024-04-24 09:15 | 1.45 | 1 | 21 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W66254 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 10:14:18
8248079 | 931693 | VBO23L15 | O34373 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-26 08:36 | 2024-04-26 09:25 | 0.82 | 1 | 21 | - | Se realizó toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: ALTURAS TRAFO O34373 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-26 10:35:18
8248130 | 933107 | RSA23L12 | W24297 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 08:01 | 2024-04-26 09:56 | 1.91 | 1 | 21 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W24331 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W24297 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-26 13:19:48
8248380 | 933182 | COL23L13 | N46104 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-26 16:46 | 2024-04-27 09:44 | 16.97 | 1 | 159 | Se des energiza circuitos de 13.2 kV para cambiar fusble por el lado de alta del transformador de potencia.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-26 19:39:22<br><br> COL23L13 INTERRUPTOR COL23L13 ¦ Dir.:LAS COLES_LOMA HERMOSA SE ABRIO ESTE CTO TAMBIEN PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NODO N46104, LA SW QUEDA ABIERTA PARA REPARAR FALLA EN EL RAMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:33:49<br><br>CODIGO N46104 COLILLA PRIMARIA VOLADA, PARA LA REPARACION SE HACE NECESARIO REALIZAR APERTURA DE CTO COL23L13<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 14:54:36<br><br> | COL23L13 TRAMO DE LINEA Cod:59155 ¦ N1:N46306 ¦ N2:N46313 QUEDAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTO POR LINEA PRIMARIA REVENTA DESDE EL N46306 HASTA EL RECONECTADOR DE ITX 2CO3PA21 ( ESTE RECONECTADOR QUEDA CON CUCHLLAS DE BARRA Y LINEA ABIERTAS) Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 21:12:49
8248507 | 933211 | AMA23L16 | W30685 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:48 | 2024-04-26 18:51 | 3.05 | 1 | 21 | - | SE NORMALIZA TRF W30685 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 19:01:37
8248942 | 931704 | VBO23L14 | W36430 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-27 09:46 | 2024-04-27 10:15 | 0.49 | 1 | 21 | - | trabajos programados para toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. las actividades se ejecutan completamente sin novedad. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 16:52:50
8249027 | 933254 | SNA23L12 | E42155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 | 2024-04-27 11:46 | 11.76 | 2 | 73 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8249261 | 933307 | RIO23L16 | W52382 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 13:38 | 2024-04-28 12:40 | 23.05 | 2 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION W54424 CON 5 FQ DE 15 A T , 2 FASES POR FUERA NO CAE 1 RESPALDO SW W52445 CON 1 FQ DE 10 A T SW W52382 CON 2 FQ DE 30 A T RIOSUCIO VDA GETSEMANI SW W52424 PENDIENTE REPARAR ARCO PRIMARIO A PUNTO DE REVENTARSE, GENERA PELIGRO YA QUE SI SE REVIENTA SE PUEDE RECOSTAR EN TEMPLETES, PENDIENTE REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 20:58:03
8250306 | 933441 | AGU23L14 | N42283 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 18:47 | 2024-04-29 13:16 | 18.48 | 1 | 21 | - | SE ABRIO LA SW N42281 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA Y 1X1.0DUAL TR N42283 SE CAMBIA 1X6AT SW N42390 SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR N42428 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 20:11:16
8250650 | 933599 | FLR23L12 | E50043 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-29 09:45 | 2024-04-30 10:01 | 24.26 | 1 | 21 | - | - SE LLAMA A USUARIO TF E50043 INFORMA QUE TIENE SERVICIO - CUANDOP VENTEA SE QUEDAN SIN SERCICIO - QUEDA PENDIENTE PARA REVISAR CON OTRO AT - SE HACE PODA DE ARBOL SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 10:00 ACCIONA INTERRUPTOR TF E50147 TF AUTOPROTEGIDO - SE RETRASA ODO POR LLUVIAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 14:12:58
8239143 | 930355 | VCT23L14 | E12540 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 10:51 | 19.01 | 7 | 21 | En la sección de repetición E12551 1 FQ de 6 tipo T a las 13:27, por reposición.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:35:18<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12220 se cambian 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. En el TRF E12550 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, el primero rechazo se retira vegetaci?n de la red y se cierra a las 12:35. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:33:29<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12241 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:02:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12540. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR E12241 SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR EN E12220. SE ACCION ARECLOS EN TR E12073. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E12550. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12197. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW E12540. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR E12253. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E12259. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:06:03
8240322 | 930930 | AGU23L16 | N42801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 08:17 | 2024-04-09 12:30 | 4.22 | 5 | 23 | - | Se repone 1x6T en la sección N42801 y 1x0.4D en el trafo N42875 causa descargas atm en la zona. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-09 17:27:40
8244662 | 932280 | NRA23L13 | N11972 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:26 | 2024-04-19 15:23 | 8.95 | 3 | 21 | - | SE NORMALIZAN SW N11972/N11243 LLUVIAS EN LA ZONA TRF N11349 INICIALMENTE RECHAZA UNA FASE SE REALIZA RECORRIDO Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE PROCEDE NORMLAIZAR TRF SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 18:42:49 SE NORMALIZAN SW N11972/N11243 LLUVIAS EN LA ZONA TRF N11349 INICIALMENTE RECHAZA UNA FASE SE REALIZA RECORRIDO Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE PROCEDE NORMLAIZAR TRF SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:02:58 SE NORMALIZAN SW N11972/N11243 LLUVIAS EN LA ZONA TRF N11349 INICIALMENTE RECHAZA UNA FASE SE REALIZA RECORRIDO Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE PROCEDE NORMLAIZAR TRF SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:06:50
8246905 | 932743 | AZU23L15 | N23033 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 17:31 | 2024-04-23 08:05 | 14.57 | 13 | 21 | - | N23108 6F 20A TIPO T 2 FASES FALLADAS N23033 4F 25 A TIPO T 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-23 20:26:24
8247182 | 932796 | AZU23L15 | N23021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 07:35 | 2024-04-24 13:12 | 5.62 | 13 | 48 | - | SE CAMBIA 1X15AT SW N22953 SE CAMBIA 1X30AT SW N23021 SE CAMBIA 3X12AT SW N23033 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 3X20AT SW N23108 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 14:46:03
8248988 | 933249 | FIL23L13 | N21286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:00 | 2024-04-27 16:20 | 7.33 | 5 | 39 | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 16:58:22<br><br> | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO SE NORMALIZA TRF N21286 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW N21358 CON 1 FQ DE 6A T SW N21323 CON 3 FQ DE 20 A T TRF N21590 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL FILADELFIA VDA EL CARIBE NODO N21465 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 4 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO REPARACIONES REALIZADAS POR JORGE LOAIZA, INFORMA QUE SE LE VARO EL CARRO EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:07:51
8250453 | 927818 | AZU23L15 | N23033 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-04-30 07:57 | 2024-04-30 17:01 | 9.06 | 13 | 21 | - | EJECUTADA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD EDEMSA Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 18:05:20
8258708 | 935901 | VMA23L16 | C12251 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 15:52 | 2024-05-21 08:35 | 16.72 | 10 | 21 | SE NORMALIZA TRF C12618 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL SW C12251 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 09:49:49<br><br> | 1x0.6D en el TRF C12618 descargas atm 2x12T en el SW C12251 descargas atm 3x6T en el SW C12258 descargas atm 2x0.4D en el TRF C12443 descargas atm Se abren puentes en el nodo C12419 hacia el nodo TRF C12443, se encontró línea primaria reventada, debido a que esta retirado el sitio queda pendiente dicha reparación. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-21 19:07:01 SE INGRESO MANIOBRA DE CIERRE DE LA SW C12418 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 08:35:05
8251361 | 933026 | CAM23L13 | D17325 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-01 13:06 | 2024-05-01 13:52 | 0.77 | 1 | 21 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: BODEGAS SAN ANGEL, TRAFO D17325 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 14:00:43
8252345 | 933896 | QHI23L12 | W42141 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 10:52 | 2024-05-02 13:00 | 2.14 | 1 | 21 | - | SE CAMBIA 2X1.6DUAL TR W42141 SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR W42852 SE CAMBIA 2X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:55:32
8253099 | 934122 | MTT23L12 | W13071 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 18:07 | 2024-05-04 12:09 | 18.03 | 1 | 21 | - | 1x6T en la SW W13071 1x10T en la SW W13089 (revisar el efecto de este equipo en el MDE porque cuando se iba a realizar dicha maniobra se debio simular el efecto con el tramo de red L238586) causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 13:40:45
8253200 | 934157 | INS23L12 | C21242 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:58 | 2024-05-04 16:26 | 9.47 | 7 | 21 | - | EN LA SECCION C21426, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 30 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR C21168, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION C21242, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 15 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 16:39:40
8253293 | 934137 | NSA23L14 | E55196 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 12:27 | 2024-05-04 17:30 | 29.05 | 1 | 21 | MILLER ALIRIO LOPEZ - 11:40 CAMBIA 1 FQ 30 T SW DE REPETICIOPN - UNA FASE POR FUERA - NO CAYO PORTA FQ - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55327 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E55051<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:40:16<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55245 SVU SESEN 11:15 SW E55214 2 6 T 11:55; sección de repetición 0 fases falladas. TR E55218 1 1.6 D 12:40 TR E55543 1 1.6 D 14:35 TR E55553 1 1.6 D 14:50 TR E51462 1 1.6 D 16:30 TR E55196 1 1.6 D 17:30 SW E55276 3 10 T 18:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-04 21:35:28
8253445 | 934201 | FLR23L15 | E51269 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 08:56 | 2024-05-05 11:16 | 26.32 | 3 | 21 | - | MILLER ALIRIO LOPEZ - CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 Y EXPLOTA DPS - SE AISLA DPS - 11:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E51351 - QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE DPS AT INFORMA A ASISTEN DE ZONA ANYINSON SCARPETA JEFFERSON FLOREZ - 08:50 CAMBIA 2 FQ 2.1 DUAL TF E51209 - 09:35 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF E51205 - 10:545 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51294 - 11:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E51269 - 11:55 CAMBIA 4 FQ 15 T SW E51352 DE REPETICION - UNS FASE POR FUERA - SE LLAMA A USUARIO TF E51364 REPORTA TIENE ENERGIA BAJA - QUEDA PENDIENTE PARA REVSIAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 15:12:19
8254247 | 934429 | BOA23L12 | O23716 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-06 18:49 | 2024-05-07 11:42 | 16.88 | 1 | 21 | - | SW O23703 5X20T 1 FASE POR FUERA. UN CORTACIRCUITO SOLO TIENE DOS OPORTUNIDADES. USUARIO O23709 SE LE ACCIONA BREAKE PIN DE CORTE. TR O23716 5X1.6 DUAL 11:42 SE REALIZA PODA AL SECUNDARIO. SW O23118 1X6T 12:38 TR O23528 2X0.4 DUAL 14:06 TR O23529 2X1H 14:41 UNA CAJA PUENTEADA, SE DEBE CAMBIAR CAJA Y DPS PRIMARIO. SW O23535 1X6T 15:33 TR O23536 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23016 33X12T 18:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 20:13:32
8254259 | 934429 | BOA23L12 | O23528 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-07 07:24 | 2024-05-07 14:06 | 6.7 | 1 | 21 | - | SW O23703 5X20T 1 FASE POR FUERA. UN CORTACIRCUITO SOLO TIENE DOS OPORTUNIDADES. USUARIO O23709 SE LE ACCIONA BREAKE PIN DE CORTE. TR O23716 5X1.6 DUAL 11:42 SE REALIZA PODA AL SECUNDARIO. SW O23118 1X6T 12:38 TR O23528 2X0.4 DUAL 14:06 TR O23529 2X1H 14:41 UNA CAJA PUENTEADA, SE DEBE CAMBIAR CAJA Y DPS PRIMARIO. SW O23535 1X6T 15:33 TR O23536 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23016 33X12T 18:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 20:13:32
8254265 | 934526 | VMA23L16 | C12251 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 14:26 | 2024-05-07 17:51 | 3.41 | 10 | 21 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 5 X 12T SR C12251 LAS 2 FASES FALLADAS ( 1 FUSIBLE RECHAZO) SERVICIOS NORMALES A LAS 17:50 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-07 17:53:39 VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-19 20:12:42
8254793 | 934582 | FLR23L12 | E50043 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 16:11 | 2024-05-08 10:21 | 18.16 | 1 | 21 | JEFFERSON FLOREZ - 07:50 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50033 - HACE RECORRIDO A RAMAL SECUNMDARIO - SE AJSUAT BORNES SECUNDARIOS DE TF - SE SUBIO UNA POSICION A CAMBIADOR DE TAP - QUEDA EN EL MAX - NO SE VE LA POSCION - 10:20 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50043 - 11:50 CAMBIA 4 FQ 12 T SW DE REPETICION E50059 - UNA FASE POR FUERA - 13:00 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50071<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 13:59:37<br><br> | 1x3H en el TRF E50040 08:10 1x1.0D en el TRF E50056 11:34 1x1.3D en el TRF E50122 13:23 en la SW CFR E50003 no habían fases abiertas solo se repuso 3FQ de 25T a las 14:48. Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 16:59:15
8255322 | 934733 | AZU23L15 | N23416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 06:41 | 2024-05-09 11:31 | 4.83 | 2 | 21 | - | *EN EL TRANSFORMADOR N23388 SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR N23278 SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE RETIRAN BRAZOS DE GUAMO EN RED SECUNDARIA. *EN LA SECCION N23416, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-09 14:38:41
8255502 | 934738 | AGU23L14 | N42283 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-09 07:10 | 2024-05-10 10:23 | 27.23 | 1 | 21 | - | 13:00 Se deja abierto TR N42491, ya que está rechazando. En el nodo N42497 se encuentra torre en el piso. 17:40 Se deja abierto TR N42283, ya que está rechazando. Con 21 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; ___. Marca; ___. Conexión; ___. Número de empresa; ___. Número de serie; ___. Año; ___. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 20:59:30 Ingresar pendiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 21:05:59
8255987 | 934974 | FLR23L12 | E50120 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-10 20:52 | 2024-05-11 14:58 | 18.1 | 1 | 21 | - | SE ABRE SW E50106 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO E50120 Y CAMBIAR DPS FALLADO SE NORMALIZA TRF E50122 COLABORAN RUBEN MURILLO Y JEFFERSON FLOREZ. EN TRF E50043 SE CAMBIAN 2 CONECTORES PIRCING EN MAL ESTADO QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 17:01:50
8257455 | 935592 | VBO23L15 | W34211 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 06:40 | 2024-05-17 09:00 | 2.34 | 5 | 21 | - | 1x30T en la SW W34211,causa lluvias en el zona Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-17 09:48:45
8257950 | 935671 | PRO23L15 | O44318 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-18 06:25 | 2024-05-18 11:01 | 4.6 | 3 | 21 | - | EN LA SECCION O44318, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMALIZADO EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 07:10:59
8258039 | 935735 | AMA23L12 | W30318 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 09:01 | 2024-05-19 12:01 | 3 | 1 | 21 | - | SE REALIZA APERTURAS DE LA SW W30322, W30334, W30318 Y LA W30271 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS W30318 AL W30319. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR. SE REPONEN 2FQ 30T EN SW W30271, SW DE REPETICION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 13:36:19
8258253 | 935771 | ENE23L14 | M62073 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:41 | 2024-05-19 14:53 | 1.2 | 10 | 38 | - | - 14:53 CAMBIA 1 FQ 20 T SW M62073 - 15:57 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62085 - EN VISOR DE REDES APARECE 15 T - INFORMA AT QUE LE INSTALO UNO IGUAL AL QUE TENIA E INFORMA QUE EN KMZ APARECE DE 6 T - 16:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62257 - 17:13 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF M62399 - 18:05 CAMBIA 1 FQ 6 T SW M62021 - 18:22 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF M62021 AT INFORMA NO ALCANZARON A REVSIAR REPORTE DE TF M62084 Y M62389- QUEDA PARA REVISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-19 20:17:15
8258844 | 935941 | VMA23L16 | C12477 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 06:02 | 2024-05-21 12:07 | 6.08 | 1 | 21 | - | SE NORMALIZA TRF C12477 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL, TUVO PROBLEMAS PARA CALZAR FUSIBLE YA QUE LAS CAJAS TESN AN MAL ESTADO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-21 12:48:30
8259591 | 936125 | NRA23L13 | N11972 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-22 17:55 | 2024-05-22 18:40 | 0.75 | 3 | 21 | - | servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 20:35:54
8260078 | 936176 | MAR23L13 | C25434 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 18:51 | 2024-05-23 11:06 | 16.25 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C25434. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25572. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C25816. SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C25432. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C25612. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C25434. SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW C25525. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW C25628, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C25811. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:37:13
8260151 | 936181 | NSA23L14 | E55002 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:20 | 2024-05-23 11:16 | 3.94 | 3 | 21 | E55006 1F 1 A TIPO H 09:00 E55002 4F 15 A TIPO T 11:15 1 FASE FALLADA E55007 1F 0.4 DUAL 13:30 , MEDIDOR 8701200 QUEMADO , LINEAS DE CARGA Y ACOMETIDA, USUARIO 17:00 SE AISLO ACOMETIDA USUARIO QUEDA SIN SERVICIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 18:14:11<br><br> | E55006 1F 1 A TIPO H 09:00 E55002 4F 15 A TIPO T 11:15 1 FASE FALLADA E55007 1F 0.4 DUAL 13:30 , MEDIDOR 8701200 QUEMADO , LINEAS DE CARGA Y ACOMETIDA, USUARIO 17:00 SE AISLO ACOMETIDA USUARIO QUEDA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 18:17:17
8260171 | 936249 | LMC23L13 | N23500 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:15 | 2024-05-23 16:01 | 8.77 | 5 | 21 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N23462. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N23500. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:33:01
8260421 | 936311 | RIO23L15 | W64297 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 08:40 | 2024-05-24 17:25 | 128.75 | 1 | 21 | Se informa al personal técnico que están volviendo a reportar sin servicio del transformador W64297.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 11:20:47<br><br>08:20 Se reponen 2 fusible quemados de 20T en la secci?n de repetici?n W64282, no hab?a fases falladas. 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W64297 10:37 Se presenta disparo del circuito RIO23L15 BONAFONT, se coordina con el personal en campo porque ten?an el A.R deshabilitado, cerrado por ensayo. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 10:47:09<br><br> | Del reporte asociado al TR W54101. 12:30 Se encuentra red secundaria reventada por guaduas sobre la red. Se abren racos secundarios para 4 usuarios. Quedando el servicio de energía normal, para el resto de los usuarios. Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se des entorcha red secundaria que estaba entorchada. TR W64297 1 0.4 D 17:25 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 19:08:00
8260735 | 936312 | RIO23L16 | W52389 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 10:30 | 2024-05-24 09:51 | 23.35 | 2 | 21 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W52389 1 8 T 09:50 SW W52408 1 6 T 12:30 TR W52405 1 0.6 D 15:20; Se des entorcha red y aploma apoyo secundario fallado. SW W52483 1 10 T 16:40 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR W52383. 10:40 Se encuentra apoyo secundario fallado, quedan 3 usuarios sin servicio. Del reporte asociado al TR W52297. 18:10 Se robaron red secundaria para el md 7677166403. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 19:33:31
8260811 | 936385 | FLR23L16 | E52216 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 14:41 | 2024-05-24 15:31 | 0.83 | 2 | 21 | - | TRF E52246 1FQ 2.1 DUAL 14:40 SW E52216 5FQ 6T 15:30 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIO. EN EL NODO E52246 QUEDA PENDIENTE OTRA VISITA. GUARDA Q PUNTO DE REVENTARSE POR DESCARGA MUCHAS GRACIAS FELIZ NOCHE Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:03:03
8261091 | 936529 | NRA23L13 | N11977 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-25 17:20 | 2024-05-26 09:58 | 16.64 | 3 | 0 | - | se retira perro de monte en sw n11972 se normaliza fase a de sw de repeticion n11972 nodo n11826, usuario no contesta, se visita tr y esta normal, 10+34 hrs Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-26 12:26:21
8261270 | 936572 | ROS23L12 | D13162 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 18:29 | 2024-05-26 20:11 | 1.7 | 1 | 21 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW D13162 1 15 T 20:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-26 22:54:02
8261377 | 936580 | RIO23L16 | W52311 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 16:55 | 2024-05-27 08:15 | 15.33 | 3 | 21 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52311 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52327 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W52328 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 12:47:49
8261483 | 936619 | AGU23L16 | N42801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 08:13 | 2024-05-27 12:21 | 4.12 | 5 | 23 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N42801. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N42875. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:43:37
8261924 | 936699 | RIO23L16 | W52389 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 09:41 | 2024-05-28 12:30 | 2.82 | 2 | 21 | - | SE NORMALIZA SW W52389 CON 1 FQ DE 8A T SW W52450 CON 1 FQ DE 10 A T SW W52403 CON 1 FQ DE 10 A T RIOSUCIO VDA VISTA HERMOSA NODO W51361 SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA 1 USUARIO SIN SERVICIO PENDIENTE REALIZAR PODA MEDIDOR 904003713 SE AJUSTAN CONEXIONES FLOJAS EN MEDIDOR Y QUEDA SERVICIO NORMAL TRF W52359 VIVIENDA SOL Y EL TRF ESTA NORMAL Y NO CONTESTA RIOSUCIO VDA SANTA CECILIA NODO W52226 PENDIENTE APLOMAR POSTE LADEADO USUARIOS AFECTADOS TRF W52405 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL EN EL SITIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 20:33:26
8262550 | 936938 | IRR23L13 | C34111 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 09:51 | 2024-05-30 10:51 | 1 | 4 | 21 | - | se normaliza sw c34111 se normaliza tr c34110, en terreno hay tr de 10 kva, 13.2 kv. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 11:09:32
8262620 | 936256 | AGU23L14 | N42335 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 14:52 | 2024-05-30 17:11 | 2.31 | 1 | 21 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11672808_N42335_RG_AGUADAS REUBICAR TEMPLETE SECUNDARIO QUE SOSTIENE APOYO TERMINAL EL CUAL SOPORTA EL RAMAL SECUNADRIO QUE ALIMENTA LA VIVIENDA DE LA SOLICITANTE, ESTE TEMPLETE SE DEBE CORRER 1.5 MTS HACIA ADELANTE. SE COMUNICA ELKIN JARAMILLO PARA REPORTAR FINALIZACION DE ACTIVIDADES AL 100% SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 17:57:26
8258058 | 935773 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:51 | 2024-05-19 13:51 | 0 | 21 | 21 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8258063 | 935773 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:51 | 2024-05-19 13:52 | 0.02 | 21 | 21 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8263553 | 38933 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 10:43 | 2024-06-03 10:45 | 0.03 | 21 | 21 | - | Disparo circuito 33 kV normal por ensayo.
8265585 | 937877 | NSA23L14 | E55132 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:12 | 2024-06-10 09:30 | 3.3 | 2 | 21 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55139 1 3 H 08:50 SW E55035 2 30 T 09:30 SW E55132 1 6 T 09:30 SW E55057 3 6 T 11:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E55058 1 3 H 12:10 SW E55288 1 6 T 13:00 SW E55318 1 6 T 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:45:36
8267075 | 938369 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 10:31 | 2024-06-14 10:31 | 0 | 21 | 21 | PENDIENTE PARA COOORDINAR CON MAI PARA DARLE UN MANDO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:42<br><br>DISPARO DEL INT ENE30L16 AZA_2 RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRE SZ3 Y SZ4 SE CIERRA LA TRANSFERENCIA 3EN6EN71 Y SE CIERRA EL SECCIONALIZADOR SZ4 CERRANDO NORMAL QUEDANDO ALIMENTADOS POR EL CIRCUITO HERVEO ENE30L17. SE VERIFICA CON EL OPERADOR E INFORMA QUE TODO ESTA NORMAL SE DA UN MANDO DE CIERRE AL ENE30L16 AZA_2 CERRANDO NORMAL SE ENCIA EL GRUPO MOVIL 15 Y SE REVISA EN SZ3 DE COCA COLA Y TODO ESTA NORMAL SE FUE PARA LA EMPRESA INDUMA Y SE VE TODO NORMAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:03<br><br> | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO ENE30L16 INDUSTRIAL 2 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:24:39
8267077 | 938369 | ENE30L16 | ENE30L16 | 33 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-14 10:31 | 2024-06-14 10:31 | 0.01 | 21 | 21 | PENDIENTE PARA COOORDINAR CON MAI PARA DARLE UN MANDO DE CIERRE <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:42<br><br>DISPARO DEL INT ENE30L16 AZA_2 RECHAZA INTENTO DE CIERRE SE ABRE SZ3 Y SZ4 SE CIERRA LA TRANSFERENCIA 3EN6EN71 Y SE CIERRA EL SECCIONALIZADOR SZ4 CERRANDO NORMAL QUEDANDO ALIMENTADOS POR EL CIRCUITO HERVEO ENE30L17. SE VERIFICA CON EL OPERADOR E INFORMA QUE TODO ESTA NORMAL SE DA UN MANDO DE CIERRE AL ENE30L16 AZA_2 CERRANDO NORMAL SE ENCIA EL GRUPO MOVIL 15 Y SE REVISA EN SZ3 DE COCA COLA Y TODO ESTA NORMAL SE FUE PARA LA EMPRESA INDUMA Y SE VE TODO NORMAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:12:03<br><br> | SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO ENE30L16 INDUSTRIAL 2 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-14 14:24:39
8270297 | 939299 | INS23L12 | C21242 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:38 | 2024-06-22 09:31 | 1.88 | 7 | 21 | - | C21242 1F 15 A TIPO T 09:30 SERVICIO NORMAL AR ON Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-22 14:12:15
8271254 | 939591 | INS23L12 | C21242 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 13:19 | 2024-06-25 14:30 | 1.19 | 7 | 21 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW C21242 NORMAL A LAS 14:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-25 15:16:52
8271905 | 939880 | VBO23L14 | W36107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 13:32 | 2024-06-27 14:40 | 1.13 | 2 | 21 | - | 1x6T en el W36107 a causa de lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 15:59:39
8264230 | 937545 | MAN23L14 | M21018 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-05 11:43 | 2024-06-05 13:57 | 2.23 | 1 | 21 | - | SE CAMBIA FQ 1.0 DUAL EN EL TRASFORMADOR M21018 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEJETACION EN EL TEMPLETE SECUNDARIO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-05 14:06:18
8264341 | 937576 | MAN23L14 | M21018 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-05 20:11 | 2024-06-06 09:01 | 12.83 | 1 | 21 | - | Cto MAN23L14, tr M21018: se retira vegetacion de la red secundaria, se ensaya equipo y rechaza; pendiente revisar novedad el dia 06/06/2024 a primera hora. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-05 21:02:48
8265465 | 937857 | SNA23L12 | E42127 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 07:15 | 2024-06-10 09:41 | 2.43 | 2 | 26 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42347 4 15 T 07:40; sección de repetición 1 fase fallada. TR E42123 2 1 H 08:35 SW E42127 2 6 T 09:40 TR E42128 2 1 H 09:55 TR E42331 2 1 H 11:10 TR E42014 1 1 H 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 14:54:14
8267155 | 938326 | SNA23L12 | E42066 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 07:02 | 2024-06-14 13:02 | 6 | 1 | 21 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267422 | 938326 | SNA23L12 | E42143 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:27 | 2024-06-14 15:01 | 5.57 | 2 | 21 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267854 | 938430 | FLR23L12 | E50042 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 19:43 | 2024-06-17 14:31 | 66.8 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E50040 2 X 1,6 DUAL 08:00 E50053 2 X 6T 08:15 E50042 2 X 6T 08:30 E50056 1 X 1,6 DUAL 09.00 E50043 FALLADO BOTANDO ACEITE, TRAFO DE 25KVA, 7,6 KV 22 USUARIOS SIN SERVICIO 09:40 E50063 1 X 1,6 DUAL 10:50 E50129 1 X 6T 11:58 E50147 1 X 1,6 DUAL 12:24 E50135 FALLADO FUGA DE ACEITE 3 KVA, 7, 6KV 2 USUARIOS SIN SERVICIO 12:47 E50071 1 X 1,6 DUAL 14:00 E50035 1 X 6T 14:45 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:16:19
8268646 | 938056 | RIO23L14 | W55484 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 09:15 | 2024-06-18 10:45 | 1.5 | 1 | 21 | - | DESMONTE DE REDES DE BAJA TENSION DESNUDAS Y APOYO SECUNDARIO QUE ESTA DESAPLOMADO. ALIMENTABA CASA QUE ESTA EN RUINA. NO TIENE MEDIDOR. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 11:30:03
8268953 | 938871 | BUM23L13 | W11977 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 16:19 | 2024-06-18 16:19 | 0 | 1 | 21 | - | 17:40 Se repara linea secundaria trenza del transformador W11977, sin maniobras. 18:40 Se cambia fusible quemado en el transformador W11041 y rechaza, informa el personal técnico que ya esta de noche para buscar la falla, queda pendiente para mañana. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 20:03:19
8269895 | 939195 | RIO23L14 | W55724 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-21 08:58 | 2024-06-21 11:41 | 2.72 | 1 | 21 | - | se normaliza trf w55724 con 1 fq de 0.6 a dual Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-21 13:13:12
8271441 | 938781 | ROS23L16 | D16901 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-26 08:30 | 2024-06-26 11:30 | 3 | 1 | 21 | - | RETRASO AL INICIO PERO FINALIZAN MEDIA HORA ANTES, ALCANZARON A REALIZAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-26 11:35:29
8271642 | 939730 | BEL23L12 | O11180 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-26 17:30 | 2 | 2 | 21 | - | Se realiza maniobra en el O11180 para realizar reparación de redes trenzadas reventadas en dos tramos a causa de vegetación en la red, se aprovecha para realizar poda, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 18:00:11
8272258 | 939960 | VBO23L15 | O34373 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 18:43 | 2024-06-28 13:05 | 18.37 | 1 | 21 | - | se normaliza tr o34373 solo se usa fq reportan que luego de descarga atmosferica se quedan sin servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 13:31:23
8272464 | 939939 | SNA23L12 | E42066 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:58 | 2024-06-28 15:51 | 8.88 | 1 | 21 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8272466 | 939939 | SNA23L12 | E42127 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:33 | 2024-06-28 16:31 | 7.96 | 2 | 0 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8221252 | 922833 | VCT23L13 | E24423 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-01 09:06 | 2024-02-01 15:14 | 6.13 | 1 | 20 | - | se cumple ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO VCT23L13 - cañaveral - 09:05 a 15:13 APERTURA DE TRAFO E24423 - REUBICAR APOYO SECUNDARIO YA QUE SE ESTA DESBARRANCANDO EL SITIO DONDE ESTA HINCADO, MOVERLO UN METRO ALFRE DIRECCION VDA ALTO BONITO - VICTORIA adicional se acondicionan bajantes y tramo de red a apoyo que se reubico Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 15:24:55
8221540 | 923646 | AMA23L15 | W33210 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-02 06:20 | 2024-02-02 08:00 | 1.67 | 1 | 20 | - | SE RETIRA ZARIGUEYA DEL TRANSFROMADOR Y SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR W33210 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 09:07:45
8222148 | 923818 | IRR23L12 | C33514 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:08 | 2024-02-03 09:15 | 3.12 | 2 | 174 | - | En la SW C33514 se cambian 2 fusibles de 25A tipo T. En la SW C33524 se cambia 1 fusible de 6T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 10:01:47
8222230 | 923815 | QHI23L13 | W41868 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:06 | 2024-02-03 08:30 | 16.41 | 1 | 20 | se cambia 2x0.4dual tr w41868 se cambia 2x0.6dual tr w41858 se cambia 2x6at sw w41866 queda transformador abierto en el nodo w41870 por torre doblada se debe cambiar caja primaria <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 16:24:53<br><br> | SE REALIZA REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS Y SE REUBICAN A TORRE PRIMARIA YA QUE LA TORRE DONDE ESTABAN SE DOBLO , A LAS 18:28 SE ENSAYA EL TRAFO W41870 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO, EN TOTAL SE GASTAN 4FQ DE 1.3A EL SERVICIO QUEDA NORMAL, INFORMA EL PERSONAL QUE EL TRAFO QUEDA UN POCO TORCIDO Y SE REQUIERE PROGRAMAR NUEVAMENTE PARA ENDEREZARLO, SE TOMAN FOTOS Y SE LE PASAN AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DE EL VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:17:14
8222235 | 923815 | QHI23L13 | W41866 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:30 | 2024-02-03 11:41 | 1.18 | 1 | 20 | se cambia 2x0.4dual tr w41868 se cambia 2x0.6dual tr w41858 se cambia 2x6at sw w41866 queda transformador abierto en el nodo w41870 por torre doblada se debe cambiar caja primaria <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 16:24:53<br><br> | SE REALIZA REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS Y SE REUBICAN A TORRE PRIMARIA YA QUE LA TORRE DONDE ESTABAN SE DOBLO , A LAS 18:28 SE ENSAYA EL TRAFO W41870 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO, EN TOTAL SE GASTAN 4FQ DE 1.3A EL SERVICIO QUEDA NORMAL, INFORMA EL PERSONAL QUE EL TRAFO QUEDA UN POCO TORCIDO Y SE REQUIERE PROGRAMAR NUEVAMENTE PARA ENDEREZARLO, SE TOMAN FOTOS Y SE LE PASAN AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DE EL VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:17:14
8222453 | 923874 | BOA23L14 | O22010 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:53 | 2024-02-03 16:38 | 7.76 | 1 | 0 | - | CAMBAI FQ EN MULTIPLES NODOS; SE CONFIRMA SERVICIO. 17:21: SERVICIO NORMAL EN TRF O22115. POR FAKLTA DE TIEMPO Y SITIOS MUY RETRIRADOS, NO ALCANZO A IR A LOSA NODOS O22936/086 Y 092. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:41:07
8222575 | 923822 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:52 | 2024-02-03 18:00 | 11.13 | 1 | 0 | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:22:48<br><br>JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 13:58:18<br><br>SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:14:18<br><br> | APERTURA POR EMERGENCIA RECONECTADOR DE CUMULOS 2SN15R01 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS E41556-557 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41424 TRFS E41861/E41417 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA SE NORMALIZA SW E41416/E41468 SE NORMALIZA TRF E41568 POR ALONSO HENAO: SW E41872 1X6T TR E41479 1X1H TR E41531 ESTABA NORMAL, USUARIO NO CONTESTO AL TELEFONO. SW E41024 5X6T SW E41513 2X6T SW E41527 1X6T SW E41596 2X6T TR E41597 1X1H SW E41628 5X15T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW E41604 2X12T SW E41834 1X6T TR E41837 1X2H TR E41641 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:12:25
8222974 | 924073 | BEL23L12 | O11175 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-05 11:26 | 2024-02-05 12:33 | 1.12 | 1 | 20 | - | En el TRF O11175 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-05 12:38:57
8222982 | 924047 | NRA23L13 | N11408 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 09:10 | 2024-02-05 12:13 | 3.06 | 1 | 20 | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11408 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. SE DEMORAN LAS LABORES POR FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA. UN RATO DESPUES DE QUE EL TECNICO SE RETIRA DEL SECTOR. EL USUARIO LE MARCA NUEVAMENTE AL CELULAR Y LE INFORMA QUEN DE NUEVO, EL FUSIBLE SE QUEMO. SE DEJA ABIERTA LA ODO PARA NUEVA REVISION EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-05 13:17:59<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N11409, SE RETIRO VEGETACIÓN DE LA RED BT, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 16:33:52
8223040 | 923215 | MTO23L17 | M74186 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-05 14:00 | 2024-02-05 15:31 | 1.5 | 1 | 20 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE BAJANTES DEL TRAFO M74186, SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-05 15:44:38
8223832 | 924395 | RIO23L15 | W54039 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-08 11:00 | 2024-02-08 12:25 | 1.42 | 1 | 20 | 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111, se normaliza el servicio. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 10:25:28<br><br> | 08:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111, se normaliza el servicio. 11:00 Se abre el transformador W54039 para cambiar trame de secundaria en red abierta que para por medio de cañabrava, se instala 50 metros de cable duples trenza, informa el personal tecnico que esta actividad se realiza por la alta temperatura en el sector que puede generar un incendio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 13:22:15
8223926 | 923361 | BOA23L14 | O22013 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-08 11:07 | 2024-02-08 15:27 | 4.33 | 1 | 20 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-08 18:46:39
8224251 | 924594 | MTT23L12 | W13088 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-09 15:55 | 2024-02-09 16:31 | 0.59 | 1 | 20 | - | 18:35 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W13088, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 21:17:34
8224935 | 924893 | RIO23L12 | W50861 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 09:15 | 2024-02-13 10:26 | 1.17 | 1 | 20 | - | 10:25 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W50861, se realiza poda de vegetación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-13 11:41:44
8225222 | 925017 | MTT23L13 | W14107 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-13 18:41 | 2024-02-14 09:21 | 14.66 | 1 | 20 | - | 09:20 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W14107, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 11:22:44
8225619 | 925162 | IRR23L12 | C33524 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-15 10:10 | 2024-02-15 14:14 | 4.06 | 2 | 20 | - | SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW C33524 RECHAZA A LAS 12:15 SE REALIZA RECORRIDO SE ENCUENTRA GUADUAS SOBRE LA RED, SE RETIRAN Y S ECALZA NUEVAMENTE 2 X 6T Y QUEDA SERVICIO NORMAL A LAS 14:13 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-15 14:20:08
8226082 | 925392 | AMR23L14 | C31119 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 18:03 | 2024-02-17 07:11 | 13.13 | 7 | 20 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-17 07:37:24
8226216 | 925401 | RIO23L12 | W50861 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 19:39 | 2024-02-17 12:36 | 16.95 | 1 | 20 | - | Se abre la sección W50872 para reparar caja primaria averiada en el transformado W50861, se instala una caja primaria de 100A y se instala fusible de 1.6D, también se realiza poda de vegetación (arbol sobre la red) fue necesario retemplar lineas secundarias. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:28:29
8226451 | 925529 | AMA23L16 | W30844 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 08:32 | 2024-02-19 09:56 | 1.4 | 1 | 20 | - | En la SW W30844 se cambia un fusible de 6T, se confirma servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 10:08:38
8226766 | 925618 | QHI23L13 | W41809 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-20 07:40 | 2024-02-20 09:06 | 1.43 | 1 | 20 | en el transformador W41809 se reponen 2 fusibles de 1A tipo H por fuertes vientos en la zona, se confirma servicio normal en el sector.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-20 11:05:55<br><br> | *en el transformador W41793 se encuentra zarigüeya muerta en la red de baja tensión y vegetación en la estructura, se cambian dos fusibles tipo dual de 1.0, se retira zarigüeya y vegetación, se normaliza servicio en el sector. *en el transformador W41809 se reponen dos fusibles de 1A tipo H por fuertes vientos en la zona, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-20 13:23:04
8226773 | 925619 | MNA23L13 | C13768 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 06:22 | 2024-02-20 08:51 | 2.48 | 3 | 20 | - | SE CAMBIA 1FQ 8T EN SW C13768. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-20 11:47:16
8227636 | 926056 | AMA23L16 | W30900 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-23 10:47 | 2024-02-23 12:05 | 1.3 | 1 | 20 | - | en la sección W30900 se cambia un fusible de 6T por animal sobre la estructura de la red primaria, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-23 13:41:41
8227793 | 926125 | BEL23L12 | O11207 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-24 13:11 | 2024-02-24 15:41 | 2.5 | 3 | 20 | CAMBIO DE TF QUEMADO EN O22213 BELACAZAR<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-24 06:33:44<br><br> | Se abre sección O11207 para realizar cambio del transformador O11213 por bornes secundarios en muy mal estado, se tienen los siguientes datos: Marca: Magnetron Serie: 521852 no empresa:607097 Capacidad: 15kVA-13.2kV Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-24 16:59:01
8227884 | 926191 | SUP23L14 | W65430 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-25 10:56 | 2024-02-25 15:16 | 4.34 | 2 | 20 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA LÍNEA MT REVENTADA, SE ABRE SW M65430 A LAS 10:55 PARA AISLAR FALLA, QUEDAN 3 TRAFOS SIN SERVISIO TRAFOS W65432 PARTICULAR W65433 CHEC W65436 PARTICULAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-25 11:09:49
8228487 | 925806 | VCT23L13 | E24423 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-27 10:16 | 2024-02-27 12:46 | 2.51 | 1 | 20 | - | SE REALIZÓ HINCADA DE POSTE DE 8 METROS Y VIENTO AL ÁNGULO DEL NODO E24423 VEREDA ALTO BONITO, FINCA DE DOÑA MARINA CARDONA SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 18:24:44
8228576 | 926454 | CAM23L14 | D12549 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-28 08:41 | 2024-02-28 11:21 | 2.67 | 1 | 20 | - | SE REALIZA REVISION DEL NODO SW D12203 Y SE ENCUENTRA TODO NORMAL. INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW D12911 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INICIALMENTE, SE REALIZA REVISION Y SE INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D12549 PERO PASADOS 3 MINUTOS, SE PRESENTA DISPARO DEL TRF, QUEMANDO LOS 2 FUSIBLES. SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA COMPLETAMENTE QUEMADAS PARA LA VIVIENDA CON EL NUMERO DEL MEDIDOR 100104307. SE REALIZA DESCONEXION DE LAS LINEAS DE CARGA QUEMADAS Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D12549 NOTA: EN TOTAL SE INSTALAN 3 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL TRF D12549 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 13:29:13
8228578 | 926454 | CAM23L14 | D12549 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-28 11:23 | 2024-02-28 12:36 | 1.2 | 1 | 20 | - | SE REALIZA REVISION DEL NODO SW D12203 Y SE ENCUENTRA TODO NORMAL. INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW D12911 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INICIALMENTE, SE REALIZA REVISION Y SE INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D12549 PERO PASADOS 3 MINUTOS, SE PRESENTA DISPARO DEL TRF, QUEMANDO LOS 2 FUSIBLES. SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA COMPLETAMENTE QUEMADAS PARA LA VIVIENDA CON EL NUMERO DEL MEDIDOR 100104307. SE REALIZA DESCONEXION DE LAS LINEAS DE CARGA QUEMADAS Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D12549 NOTA: EN TOTAL SE INSTALAN 3 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL TRF D12549 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 13:29:13
8228675 | 926550 | RIO23L16 | W52309 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 17:10 | 2024-02-28 18:00 | 0.83 | 1 | 20 | Técnico Adrián García: En la SW W52218 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 17:17:44<br><br> | Técnico William Largo: Se realizan maniobras en el TRF W52309 para reparar red secundario reventada por vehículo, se usan 5m de cable 4 reutilizado. queda servicio normal a las 18:00 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:46:09
8225851 | 924098 | ENE23L15 | M63341 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 09:05 | 2024-02-16 11:01 | 1.92 | 8 | 20 | - | SE REALIZÓ CAMBIO AISLADOR RETENCIÓN M63014 313329 NOTA: SE INCLUYE LA APERTURA DE ARCOS EN EL TRAMO 23506, CON EL FIN DE ELIMINAR EL CRUCE DEL RAMAL QUE VA AL RECO DE CUMULOS. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:54:28
8215218 | 920483 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 07:30 | 2024-01-01 08:45 | 1.25 | 1 | 36 | - | En la SW E41424 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW E41416 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Em el TRF E41419 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-01 09:04:16
8215435 | 920552 | RIO23L15 | W54039 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-02 12:45 | 2024-01-02 12:55 | 0.17 | 1 | 20 | - | SE REALIZA AJUSTE DE ARCOS Y CONECTORES EN NODO W54039. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA EN EL SECTOR SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-02 14:02:17
8215643 | 920051 | QHI23L12 | W42146 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-03 15:55 | 2024-01-03 16:40 | 0.76 | 1 | 20 | - | CUMLEN CON LOS TIEMPOS DE MANIOBRAS Y LA ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-03 20:34:08
8216019 | 920895 | AMA23L16 | W30905 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-06 10:01 | 2024-01-06 11:16 | 1.25 | 1 | 20 | - | SE ABRE TRF W30905 PARA REPARAR RED TRENZADA FASE REVENTADA QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-06 11:18:09
8216069 | 920173 | MGT23L12 | W20026 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-06 09:03 | 2024-01-06 14:41 | 5.64 | 1 | 20 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO MGT23L12 ARAUCA - 09:02 A 14:40 APERTURA DE TRANSFORMADOR W20026 - CAMBIO DE DE RED DE BAJA TENSION POR CABLE TRENZADO ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO W20026 EL BRAZIL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-06 15:03:40
8216284 | 921008 | MAR23L12 | MAR23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-08 09:18 | 2024-01-08 16:50 | 7.53 | 1 | 0 | - | POR PARTE DE MATHEUS Y RICHARD: SE ABREN ARCO PRIMARIO POR LINEA REVENTADA. CON APOYO DE ALEXANDER RUDAS: SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA Y SE LE INSTALA CAJA PRIMARIA, NODO C24096 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 18:21:05
8216377 | 921059 | SNA23L12 | E42069 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 20:02 | 2024-01-09 07:40 | 11.64 | 1 | 20 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H EN TRAFO E42069 NORMAL A LAS 07:40<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 08:28:46<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE SW E42243 ENTRE LAS 10:31 Y LAS 11.40 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO E42245 DATOS DE TRAFO SERIE 521859 EMPRESA 607100 CAPACIDAD 15KVA NIVEL DE TENSIÓN 13, 2 KV MARCA MAGNETRON SE CAMBIARON 2 FUSIBLES DE 3H EN TRAFO E42245 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 13:29:14
8216391 | 921062 | NSA23L12 | L13279 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-09 09:53 | 2024-01-09 11:00 | 1.12 | 5 | 20 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW L13279 ENTRE LAS 09:52 Y LAS 11:00 PARA REALIZAR CAMBIO DE TRAFO L13283. DATOS DE TRAFO MARCA RYMEL SERIE 2021040602 EMPRESA 599042 CAPACIDAD 5 KVA NIVEL DE TENSIÓN 7, 6 KV QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-09 13:02:45
8217246 | 921487 | RIO23L15 | W51359 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 16:16 | 2024-01-13 08:10 | 15.89 | 1 | 20 | - | cambio fq en sw y, se confirma servicio solo con un usuario, los otros no contestaron, se verifica cuando pasaron por el sitio. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 09:27:10
8217757 | 921738 | CHA23L16 | C14428 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 06:54 | 2024-01-16 09:31 | 2.61 | 1 | 20 | - | En el TRF C14428 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-16 09:47:29
8217828 | 921749 | BOA23L13 | O21346 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-16 13:20 | 2024-01-16 15:28 | 2.13 | 1 | 20 | - | BOA23L13 TRANSFORMADOR O21346 ¦ Dir.:VDA . LA SOMBRA SE ABRE TRAFO PARA INSTALACION DE APOYO TEMPLETE Y RECUBICACION DE REDES SECUNDARIAS Y ACOMETIDAS, SE REALIZA MTTO A RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-16 15:30:23
8218110 | 921926 | AMA23L16 | W30900 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 11:31 | 2024-01-17 14:00 | 2.5 | 1 | 20 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30900 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 14:14:58
8219411 | 922527 | QHI23L13 | W41809 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-23 14:31 | 2024-01-23 17:11 | 2.67 | 1 | 20 | - | SE RETIRAN GUADUA DE LA RED SECUNDARIA SE CAMBIA 1X1AH TR W41809 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-23 18:44:10
8219823 | 922864 | RIO23L15 | W54039 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-25 16:40 | 2024-01-25 17:40 | 1 | 1 | 20 | - | SE ABRE TRF W54039 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA SECUNDARIA REVENTADA,SE UTILIZAN 6 MTS DE ACSR 2 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-25 17:49:20
8220958 | 923377 | AMA23L16 | W30901 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-31 08:40 | 2024-01-31 09:00 | 0.33 | 1 | 20 | - | SE ABRE EL TRAFO W30901 PARA AJUSTAR BORNE SECUNDARIA W38076 N MEDIDOR : 19367926 SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-31 11:21:12
8221125 | 923450 | QHI23L13 | W41996 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 15:31 | 2024-01-31 17:20 | 1.81 | 1 | 20 | - | se cambia 1fq de 1.3a en trf w41996 QUINCHIA, VDA SUMERA, TRF W41999 ABIERTO POR RED SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA LA REPARACION, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-31 19:07:22
8221251 | 923500 | NRA23L13 | N11408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 10:24 | 2024-02-01 12:31 | 26.1 | 1 | 22 | En el Nodo N11904 Vereda Guacaica (SDS 6043586) informa el técnico que se requiere apoyo para realizar poda pero no esta de urgencia que el la realiza cuando tenga compañero James Ramírez disponible.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 10:21:20<br><br>Transformador N11284 se le instalo 1 fusible de 1.3 Dual servicio normal a las 8+55. Secci?n N11408 se le instalo 1 fusible de 6 Amperios tipo T servicio normal a las 7+20<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 09:08:55<br><br> | En el TRF N11408 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se realiza poda de vegetación. Queda servicio normal. Se realizo visita al nodo N11945 Vereda Guacaica con ODO 923500 NRA23L12 y se debe programar apertura de la SW N11972 para realizar poda de vegetación. Se envía correo al AT de zona. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-01 12:56:09
8220214 | 923102 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-28 07:15 | 2024-01-28 09:48 | 2.55 | 3 | 0 | - | - 09:00 CAMBIA 4 FQ 25 T SW DE REPETICION E51256 - UNA FASE POR FUERA - 09:47 CAMBIA 3 FQ 12 T SW DE REPETICION E51278 - UNA FASE POR FUERA - 11:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E51413 - INFORMA AT QUE ENTRE 11 Y 12 HORAS SE PERDIO EL CELULAR - LLAMA Y NO CONTESTAN VA AINFORMAR A ING Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-28 15:29:46
8220331 | 922513 | MAN23L14 | 26332 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-29 08:04 | 2024-01-29 08:50 | 0.78 | 5 | 20 | 08:03: ABREN SW M21083(NO APARECE EN SL SISTEMA YA QUES TEMPORAL) PARA SIMULAR LA APERTURA DE ARCOS QUE REALMENTE ES CIERRE. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 08:29:54<br><br> | CIERRAN ARCOS A LAS 08:50 Y, EN LA SW CALZARON 2 FUSIBLES DE 6T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-29 10:22:21
8229251 | 926819 | SIO23L12 | O36098 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:17 | 2024-03-01 18:11 | 0.89 | 4 | 20 | - | SIO23L12 INTERRUPTOR O36098 ¦ Dir.:O36054 - O36098 1F 15 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 18:16:20
8229709 | 926981 | AZU23L13 | N21205 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-03 10:17 | 2024-03-03 18:46 | 8.48 | 2 | 20 | - | - 16:00 TF N21210 NORMAL - FALTA TENSION - 16:58 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N21205 RECHAZA - HACE RECORRIDO A RED PRIMARIA - ENCUENTRA ARBOL ARRANCDAO DE BASE Y SOBRE LA LINEA PRIMARIA NODO N21205 - USUARIOS COLABORAN CON LA TALA DE ARBOL - 18:45 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N21205 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-03 20:14:16
8229993 | 926459 | QHI23L12 | W42295 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 09:05 | 2024-03-05 12:00 | 2.91 | 1 | 20 | - | Se realiza cambio de apoyo secundario que se encuentra en regular estado. Se cambia red desnuda en 4 por red triplex 2. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-05 12:59:01
8231069 | 927680 | QHI23L13 | W41809 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-09 14:25 | 2024-03-09 18:46 | 4.35 | 1 | 20 | - | se normaliza trf w41977 con 1 fq de 0.6 a dual trf w41857 con 2 fq de 1a h, se abren arcos secundarios para tramo de red en corto por arboles sobre estas los cuales estan muy altos, se debe programar grupo para la reparacion queda aproximadamente 4 usuarios sin servicio Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-09 18:53:59
8231343 | 927759 | QHI23L13 | W41809 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-11 11:05 | 2024-03-11 11:30 | 0.42 | 1 | 20 | - | SE REALIZA PODA DE VEGETACION EN EL NODO W41809 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-11 12:23:30
8232743 | 928099 | PSV23L13 | E62086 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 06:11 | 2024-03-14 12:06 | 5.91 | 1 | 20 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E62086 NORMAL A LAS 12:05 1 X 6T SW E62088 NORMAL A LAS 12:40 2 X 2H TRAFO E62090 NORMAL A LAS 14:05 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 18:20:21
8233213 | 928329 | SNA23L15 | E41490 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 05:55 | 2024-03-16 09:10 | 3.25 | 1 | 20 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41491 2 6 T 08:45 SW E41872 1 6 T 09:10; sección de repetición 0 fases falladas. TR E41490 2 3 H 09:10 TR E41507 2 0.6 D 09:30 TR E41754 1 0.6 D 13:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 16:33:53
8233496 | 928463 | AZU23L15 | N23435 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-17 13:21 | 2024-03-17 18:21 | 4.99 | 1 | 20 | - | SE RETIRA ARBOL DE LA RED Y SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR N23435 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-17 18:38:11
8234427 | 928717 | AMR23L14 | C31119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 19:14 | 2024-03-20 07:11 | 11.95 | 7 | 20 | - | SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C31119. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-20 10:59:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN TR C31621, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE HACE CTA DE COBRO 35958 AL MEDIDOR 20253592. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR C31621. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-20 13:20:59
8235454 | 929235 | AGU23L14 | N42220 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-22 17:11 | 2024-03-22 17:32 | 0.35 | 1 | 20 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR N42220 PARA AISLAR ACOMETIDA REVENTADA Y QUEMADA DEL MEDIDOR 4861535 POR VOLQUETA QUE PASO Y LA REVENTO, LAS LINEAS DE CARGA ESTAN EN MAL ESTADO, EL PREDIO SE ENCUENTRA SOLO. PREDIO SIN SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 19:19:33
8235759 | 929292 | MAZ23L13 | E32010 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-23 18:11 | 2024-03-24 13:23 | 19.2 | 1 | 20 | 09:18: REPORTA JEISON HINCAPIE QUE YERSON LE SOLICITO PRESTARLE APOYO REVISANDO EN LA ESTRELLA EL NODO E32010(DE DONDE LE HAN REPORTADO USUARIOS QUE ESTAN SIN SERVICIO)<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 09:26:16<br><br> | TRAFO E32922 PALO SOBRE SECUNDARIO, DOBLO TORRE, LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT (1 USUARIO SIN SERVICIO) SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 2H NORMAL A LAS 14:20 TRAFO E3210 SE ENCUENTRAN ACOMETIDA QUEMADA Y LINEAS DE CARGA QUEMADA, SE DESCONECTAN SE ENSAYA TRAFO CON FUSIBLES 2 X 2H RECHAZA, SE RETIRAN OBJETOS DE LA RED A LAS 17:45 RECHAZA NUEVAMENTE, SE HACEN PRUEBAS EN VACIO Y RECHAZA A LAS 18:10, SE GASTARON 4 X 2H, 2 X 1H TRAFO FALLADO. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 19:59:08
8236408 | 929526 | QHI23L13 | W41868 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 15:52 | 2024-03-26 12:15 | 20.39 | 1 | 20 | - | 12:15 Con apoyo del grupo de Riosucio se repara linea secundaria reventada del transformador W41868, se realiza poda de vegetación y se instala fusible quemado de 0.4D. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-26 12:32:40
8236440 | 929523 | MAZ23L13 | E32010 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-26 13:46 | 2024-03-26 14:06 | 0.33 | 1 | 20 | - | Se repara o cambia línea secundaria, reventada. 13:45 a 14:05 Se abre TR E32010, para realizar reparación. Se cierran arcos secundarios que estaban abiertos. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-26 14:23:29
8236812 | 929755 | IRR23L12 | C33524 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 14:59 | 2024-03-28 18:33 | 3.57 | 2 | 20 | - | SLLEGA A SITIO DE LA SECCIÓN C33524 RECHAZA 2 X 6T A LAS 16:49, REALIZA RECORRIDO Y SE RETIRAN GUADUAS QUE SE ENCONTRABAN EN LA RED MT DEL C33529, SE CAMBIAN FUSIBLES NUEVAMENTE EN LA SW C33524 2 X 6T NORMAL A LAS 18:33 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 18:40:42
8237213 | 929873 | QHI23L13 | W41809 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 11:07 | 2024-03-30 15:21 | 4.23 | 1 | 20 | - | - 15:20 CAMBIA 1 FQ 2 H TF W41809 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-30 19:37:41
8238035 | 929968 | SNA23L15 | E41490 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 11:38 | 2024-04-01 16:26 | 4.8 | 1 | 20 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238665 | 930295 | VBO23L14 | W36634 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-03 16:32 | 1.53 | 1 | 20 | - | 15:00 a 16:32 Se abre TR W36634, para realizar reparación. Se realiza reparación por macro medidor. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 17:14:58
8238736 | 930250 | RIO23L16 | W52309 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-03 16:11 | 2024-04-03 18:00 | 1.82 | 1 | 20 | - | *EN EL TRANSFORMADOR W52309 SE REALIZA PODA Y SE REPARA RED SECUNDARIA QUE SE ENCONTRABA AFECTADA, SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 18:00, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. *TR W52011 SE CAMBIA UN FUSIBLE DUAL DE 0.6, SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. *SW W52362 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 8 TIPO , SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 19:17:43
8238750 | 930269 | QHI23L13 | W41868 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 08:08 | 2024-04-03 14:15 | 6.12 | 1 | 20 | - | TR W41868 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. TR W41003 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE ENCUENTRA ARBOL CAIDO, AFECTA TRAMO DE RED SECUNDARIA TRENZADA, 3 USUARIOS SIN SERVICIO, SE REQUIERE PROGRAMAR REPARACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 19:50:26
8239066 | 930370 | AGU23L14 | N42270 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-04 10:41 | 2024-04-04 12:11 | 1.5 | 1 | 20 | N42291 SE REPARA RED SECUNDARIA DUPLEX PARA UN SOLO USUARIO, POR CAIDA DE ARBOL SE REVENTO LA LINEA SECUNDARIA, SIN MANIOBRAS EN TRAFO , 1 CONECTOR PIRCIGN MEDIANO Y 1 CONECTRO BH8 15:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:47:36<br><br> AGU23L14 TRANSFORMADOR N42270 ¦ Dir.:VDA. CUATRO ESQUINAS SE ABRE TRAFO PARA REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR CORTO EN ACOMETIDA EN EL PUNTO DE CONEXION DE LA MISMA. SE UTILIZA 2 CONECTORRES PIRCING GRANDE Y DBH4. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:46:41<br><br> | N42291 SE REPARA RED SECUNDARIA DUPLEX PARA UN SOLO USUARIO, POR CAIDA DE ARBOL SE REVENTO LA LINEA SECUNDARIA, SIN MANIOBRAS EN TRAFO , 1 CONECTOR PIRCIGN MEDIANO Y 1 CONECTOR BH8 15:40 AGU23L14 TRANSFORMADOR N42270 ¦ Dir.:VDA. CUATRO ESQUINAS SE ABRE TRAFO PARA REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR CORTO EN ACOMETIDA EN EL PUNTO DE CONEXION DE LA MISMA. SE UTILIZA 2 CONECTORRES PIRCING GRANDE Y DBH4. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-04 16:48:09
8239269 | 930512 | BOA23L13 | O21346 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:55 | 2024-04-05 08:42 | 40.79 | 1 | 20 | 13:53 Informa Yeirlen Isaza y Jahir Mesa que reparan secundario reventado del transformador O21226, sin maniobras.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 14:08:40<br><br>Informa Yeirlen Izasa que ejecuta las siguientes actividades: 08:42 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21346 09:11 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21358<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:48:38<br><br> | 12:40 a 14:55 Se abre TR O21544, para realizar reparación. Se repara liíne4a secundaria fallada. Se realiza poda de vegetación. Se retempla red secundaria descolgada. Quedando el servicio de energía normal. 15:38 a 15:55 Se abre SW O21011, para realizar reparación. Para que personal de Claro realice reparación en el TR O21529. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 8081059. Cuenta de cobro número 24047. Suscriptor número 572859726. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21476 1 2.1 D 17:49 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 19:24:05
8240191 | 930898 | LMC23L13 | N23462 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 16:00 | 2024-04-09 09:15 | 17.26 | 1 | 20 | - | Se repone 1FQx6T en la seccion N23462 ,causa descargas atm en el sector queda servicio normal Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-09 09:32:07
8240684 | 931148 | LMC23L13 | N23462 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-11 06:49 | 2024-04-11 10:41 | 3.86 | 1 | 20 | - | *en el transformador N23467 se cambia un fusible de 1.0 tipo dual y se realiza poda en red secundaria. *en la sección N23462, se cambia un fusible de 6 tipo T. el evento generado a los anteriores equipos, ocurre a causa de una zarigüeya que afecta la red primaria, se normaliza servicio y se confirma con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-11 11:23:45
8241059 | 931262 | MLA23L13 | E24146 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-11 15:52 | 2024-04-12 15:52 | 24 | 1 | 20 | - | MLA23L13 INTERRUPTOR E24141 ¦ Dir.:CERRO EL PALMAR SE HACE APERTURA DE LA SW PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA Y DPS MLA23L13 TRANSFORMADOR E24146 ¦ Dir.:ROSARIO FABRICIANO SE GASTAN EN TOTAL 4F 6 A TIPO T Y 2F 2 A TIPO H. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 16:39:50
8241209 | 931374 | VCT23L13 | E24423 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 08:23 | 2024-04-13 10:20 | 1.96 | 1 | 20 | VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1f 3 a tipo H JUAN G BEDOYA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 11:20:08<br><br> | E12301 SW DE REPETICION 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO T Y VELA 10:32 E12304 1F 3 A TIPO H 11:35 VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1f 3 a tipo H JUAN G BEDOYA VCT23L13 TRANSFORMADOR E24423 ¦ Dir.:VDA ALTO BONITO 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 13:02:12
8241227 | 931392 | QHI23L13 | W41809 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-13 08:42 | 2024-04-13 12:21 | 3.65 | 1 | 20 | solicitud del nodo W40039, corresponde al mismo reporte del W41809<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 09:34:42<br><br> | en el transformador W41809, se cambia un fusible de 1.0 tipo H y se realiza mantenimiento forestal en red secundaria, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-13 12:38:00
8242389 | 931613 | AGU23L15 | N43542 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:51 | 2024-04-15 19:11 | 3.33 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW N43524 NORMAL A LAS 17:25 9 X 25T SR N43542 NORMAL A LAS 18:10 1 X 1, 0DUAL TRAFO N43545 NORMAL A LAS 19.10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:19:04
8242704 | 931659 | PRA23L13 | N49400 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:40 | 2024-04-16 10:14 | 2.56 | 1 | 20 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8243326 | 931804 | SNA23L12 | E42127 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 06:07 | 2024-04-17 19:00 | 12.89 | 1 | 0 | - | se cambia 1fq de 0.6a en trf e42217 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42211 se cambia 1fq de 6a t en seccion e42212 se cambia 1fq de 1a h en trf e42123 se cambia 2fq de 6a t en seccion e42127 se cambia 1fq de 0.6a en trf e42131 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 19:50:02
8243514 | 931943 | BQE23L12 | D15510 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 20:19 | 2024-04-18 07:36 | 11.28 | 1 | 20 | JAIME ARIAS - 02:24 REVISA SW D15550 ESTA NORMAL - QUEDA PENDIENTE REVSIAR EN DIA SW D15510 JERSON GIOVANY RIVERA - 06:10 CONTINUA EN REVISION DE REPORTES TF D15511 Y D15513<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-18 06:12:38<br><br> | SE NORMALIZA SW D15510 CPN 1 FQ DE 6A T SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL EN EL NODO D15513 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-18 09:07:43
8243637 | 931949 | SNA23L12 | E42101 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 12:51 | 2024-04-18 13:11 | 0.33 | 1 | 20 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8243845 | 932000 | VCT23L13 | E12301 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 09:58 | 2024-04-18 13:49 | 3.85 | 1 | 0 | - | maniobras de sw e12301 fuero para aislar dps en tr e12304 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:32:22
8244293 | 932127 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 03:43 | 2024-04-19 03:43 | 0.01 | 12 | 20 | -03:42 DISPARA DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2 - 03:45 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA - 03:47 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-19 04:02:08<br><br> | SE RECIBE CTO DON23L14 RECHAZANDO, SE TARDA LA ATENCION POR FALTA DE PERSONAL , SE ASIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE GILDARDO GUTIERREZ QUIEN ENTRE NODOS L11156-L11159 ENCONTRO CULTIVO DE PALMA SOBRE LA RED PRIMARIA SE RETIRA , SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:22:06
8244297 | 932127 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 03:43 | 2024-04-19 03:44 | 0.02 | 12 | 20 | -03:42 DISPARA DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2 - 03:45 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA - 03:47 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-19 04:02:08<br><br> | SE RECIBE CTO DON23L14 RECHAZANDO, SE TARDA LA ATENCION POR FALTA DE PERSONAL , SE ASIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE GILDARDO GUTIERREZ QUIEN ENTRE NODOS L11156-L11159 ENCONTRO CULTIVO DE PALMA SOBRE LA RED PRIMARIA SE RETIRA , SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:22:06
8244299 | 932127 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 03:44 | 2024-04-19 03:46 | 0.02 | 12 | 20 | -03:42 DISPARA DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2 - 03:45 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA - 03:47 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-19 04:02:08<br><br> | SE RECIBE CTO DON23L14 RECHAZANDO, SE TARDA LA ATENCION POR FALTA DE PERSONAL , SE ASIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE GILDARDO GUTIERREZ QUIEN ENTRE NODOS L11156-L11159 ENCONTRO CULTIVO DE PALMA SOBRE LA RED PRIMARIA SE RETIRA , SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:22:06
8244301 | 932127 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 03:46 | 2024-04-19 03:47 | 0.03 | 12 | 20 | -03:42 DISPARA DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2 - 03:45 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA - 03:47 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-19 04:02:08<br><br> | SE RECIBE CTO DON23L14 RECHAZANDO, SE TARDA LA ATENCION POR FALTA DE PERSONAL , SE ASIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE GILDARDO GUTIERREZ QUIEN ENTRE NODOS L11156-L11159 ENCONTRO CULTIVO DE PALMA SOBRE LA RED PRIMARIA SE RETIRA , SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:22:06
8245709 | 932500 | FIL23L13 | N21384 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 13:31 | 2024-04-21 15:50 | 2.32 | 1 | 20 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion n21384 y 1fq de 1.0a en trf n21359 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 15:57:37
8245713 | 932460 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 06:36 | 2024-04-21 11:26 | 4.83 | 3 | 20 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por fuertes lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 16:09:08
8246129 | 932546 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:04 | 2024-04-22 11:26 | 5.35 | 1 | 0 | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion e55035, se instalan 03 porta fusibles se normaliza fase b de sw de repeticion e55057 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:12:08 TR E55056 1X0.4 DUAL 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:39:58
8246157 | 932536 | BEL23L12 | O11100 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 16:38 | 2024-04-22 11:52 | 19.25 | 3 | 0 | - | SE CAMBIA 5X25AT SW O11100 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 4X12AT SW O11153 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 2X6AT SW O21416 SE CAMBIA 1X6AT SW O11187 13.22 SE REPONEN 3X15AT SW O11113 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-22 13:41:42
8246236 | 932592 | RIO23L12 | W50861 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-22 09:08 | 2024-04-22 14:50 | 5.7 | 1 | 20 | - | SE CAMBIA 1 FQ DE 1.6 A DUAL Y RECHAZA, SE RECORRE CTO Y SE ENCUENTRA LINEAS SECUNDARIAS ENTORCHADAS PARA UNA MINA SIN MATRICULA, SE SUSPENDE ESTE RAMAL Y SE NORMALIZA TRF W50861 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-22 15:35:24
8246525 | 932529 | SNA23L15 | E41490 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:55 | 2024-04-22 15:51 | 7.93 | 1 | 20 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246627 | 932669 | AMA23L16 | W30801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 07:49 | 2024-04-23 10:35 | 2.76 | 2 | 20 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30923 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIA. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF W30433 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30801 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 10:45:56
8246674 | 932671 | BOA23L14 | O22010 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 17:02 | 2024-04-23 10:43 | 17.7 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SR O22008 2 X 20T SIN FASES FALLADAS TRAFO O22008 1 X 1, 0 DUAL NORMAL A LAS 09:43 SW O22010 3 X 6T NORMAL A LAS 10:15 TRAFO O22013 1 X 1, 0 DUAL NORMAL A LAS 10:43 TRAFO O22051 1 X 0, 6 DUAL NORMAL A LAS 11:47 SE CONFIRMAN SERVICIOS TELEFONICAMENTE CON EL USUARIO DEL TRAFO O22129 CONFIRMA QUE ESTÁN CON SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-23 12:53:34
8247778 | 932934 | AZU23L15 | N23435 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 17:41 | 2024-04-25 10:33 | 16.87 | 1 | 0 | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57<br><br>se hizo cambio de fusibles en secci?nes.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58<br><br> | N23112 SE RETIRA ARBOL DE LA RED SECUNDARIA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:07:57 se hizo cambio de fusibles en seccines.y tragos n23435 seccion 2 de 6 at. 09:45 n23435 Trafo 1 dual de1.0 a 10:33 n23771 seccion 1 de 6 at 13:14 n23052 Trafo 1 dual de 0.6 a 14:05 causa de las fallas descargas atmosfericas Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 16:35:58 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:09:27
8247805 | 933016 | QHI23L13 | W41996 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 16:36 | 7.6 | 1 | 20 | - | SE NORMALIZA SW W41820 CON 2 FQ DE 10 A T TRF W41996 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL EN EL NODO W41877 EL APOYO NO REVISTE PELIGRO ALGUNO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-25 17:03:32
8247822 | 933012 | COL23L13 | N46295 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 09:50 | 2024-04-25 14:46 | 4.92 | 1 | 20 | N46295 1F 1.0 DUAL 14:45<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 17:50:42<br><br> | N46295 1F 1.0 DUAL 14:45 CONDICIONES ATMOSFERICAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 17:52:18
8248217 | 933108 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:17 | 2024-04-26 13:00 | 6.71 | 1 | 0 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8248410 | 933165 | PSV23L13 | E62356 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-26 11:22 | 2024-04-26 16:20 | 4.97 | 2 | 20 | - | E62356 AL E62359 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR ARBOL QUE SE DESARRAIZO. SW E62356 2X6T 16:20 QUEDA UNA FASE ABIERTA POR LA LINEA REVENTADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 18:15:54
8248467 | 933221 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 18:39 | 2024-04-27 10:55 | 16.27 | 4 | 283 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8248751 | 933245 | QHI23L12 | W42141 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 18:43 | 2024-04-27 08:40 | 13.96 | 1 | 20 | - | INSTALA 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W42141 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL SECUNDARIO CERCA AL TRF. INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W42150 SE RETIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL SECUNDARIO CERCA AL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 10:05:05
8248757 | 933237 | IRR23L12 | C33524 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-26 17:43 | 2024-04-27 09:18 | 15.58 | 2 | 20 | - | RETIRA GUADUAS DE LA RED PARA CMBIO DE FUSIBLE EN TRF TANTO DEL C33524 COMO DEL C33655(ES PARTICULAR, LA RED ESTA MUY DESCOLGADA, SE LE INFORMO AL DUEÑO E INDICO QUE ESPERARA A QUE FALLE DE NUEVO POR SI REQUEIRE APOYO DE CHEC PARA RETEMPLAR LA LINEAS). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-27 11:33:47
8248990 | 933221 | SNA23L15 | E41490 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:15 | 2024-04-27 12:06 | 5.84 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249471 | 933361 | QHI23L13 | W41973 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 16:20 | 2024-04-28 09:15 | 16.92 | 1 | 20 | - | se cambia 1fq de 0.4a en trf w41973 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 09:43:10
8249584 | 933386 | ROS23L16 | D16566 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-28 07:40 | 2024-04-28 10:25 | 2.75 | 1 | 20 | - | - SE RETIRA AVE ELECTORCUTADA EN BAJANTE PRIMARIA DE TF - 10:25 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF D16566 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 12:43:52
8249925 | 932585 | BEL23L12 | O11058 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-29 08:35 | 2024-04-29 09:23 | 0.79 | 1 | 20 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-29 09:24:12
8250125 | 933464 | BOL23L12 | E21312 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-29 08:03 | 2024-04-29 14:11 | 6.13 | 2 | 20 | - | - 11:20 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E21312 - HACE PODA DE 10 GUADUAS EN COMPAÑIA DE PROPIETARIO - 14:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E21312 - QUEDA PENDIENTE HACER MAS PODA DE GUADUAL - AT TOMA FOTOS E INFORMA A SISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-29 15:54:36
8250463 | 932748 | SLM23L13 | N35361 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-30 09:40 | 2024-04-30 12:11 | 2.51 | 1 | 20 | SE DEMORA INICIO DE LA ODO Y DE LAS MANIOBRAS POR PARE / SIGA ENTRE PACORA Y SALAMINA A CAUSA DE OBRAS EN LA VIA.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 09:39:41<br><br> | HINCAR POSTE DE 8 MTS Y REUBICAR LINEAS SECUNDARIAS DE TORRE EXISTENTE, ESTO DEBIDO A QUE EL TEMPLETE ESTA DENTRO DEL CORREDOR OFRECIENDO RIESGO. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-30 12:37:28
8241433 | 931432 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 23:47 | 2024-04-14 07:32 | 7.75 | 12 | 0 | DON23L14 TRAMO DE LINEA Cod:18896_1 ¦ N1:L11198 ¦ N2:L11876 SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS SIN DNA : SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:59<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO VEGA GRANDE RECHAZANDO; SE RECIBE LLAMADA DE FREDY VALENCIA INDICANDO QUE LA INFORMACION QUE RECIBIO DE PARTE DEL OPERADOR JUAN DAVID AGUDELO FUE QUE EL CTO RIOGRANDE ES DECIR DOR23L15 ESTAB DISPARADO Y QUE HABIAN ABIERTO SW L17416 ; SE LE INDICA QUE EL CTO QUE ESTA ABIERTOY RECHAZANDO ES EL CTO VEGA GRANDE DON23L14 ; INFORMA FREDY QUE LA SW L17416 AL ABRIRLA GENERO ARCO PERO QUE YA LA TENIAN CERRADA( CTO RIOGRANDE DOR23L15) ; UNA VEZ CLARA LA INFORMACION SOBRE QUE CTO ESTABA DISPARADO Y RECHAZANDO , ABREN SW L11183 SE ENSAYA CTO DON23L14 Y RECIBE NORMAL ; JUAN ANDRES JIMENEZ ABRE SW L11868 SE ENSAYA LA ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA ( JUAN CONTINUA RECORRIDO A PARTIR DE LA SW L11868)_; FREDY VALENCIA SOLICITA APERTURA DE CTO DON23L14 PARA CERRAR CUCHILLAS L11183 PERO AL NORMALIZAR DE NUEVO EL CTO DON23L14 RECHAZA, FREDY ABRE DE NUEVO CUCHILLAS L11183 Y SE NORMALIZA CTO DON23L14 EN SUB. SE ABRE SW L11276 SE ENSAYA NUEVAMENTE ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA, EL PERSONAL CONTINUA BISCANDO FALLA ABREN SW L11294 SE ENSAYA ITX CON CTO MARZALA Y RECIBE NORMAL 2DN4VC71 CERRADA A LAS 08:59, SE DISPARA RECONECTADOR DE ITX DE 2DN4VC71 AL ENSAYA SW L11294 , SE ABRE DE NUEVO SW Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX. EL EN L11268 SE CAMBIA AISLADOR PIN Y SE LEVANTA CABALE DE GUARDA DESPINADO Y SE CIERRA SW L11276; L11285 SE INSTALAN 2 AISLADORES PIN PARA RAMAL EN CORTO Y EN EL L1183 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 3F 6 A TIPO T CON CTA DE COBRO 19811 A LAS 13:10 Y SE CIERRA SW L11294; SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:09<br><br>SE ESPERO QUE BAJARA LA TORMENTA EN EL SECTOR, SE HACE ENSAYO DE CIERR DEL CTO DON23L14 Y RECHAZA. SE LE INFORMO AL TECNICO FREDY VALENCIA PARA MADRUGRA Y SALIR A PRIMERA HORA A RECORRER. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 05:18:39<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, MUNICIPIO DE LA DORADA. CTO DON23L14 PRESENTA DISPAROS AR Y QUEDA ABIERTO. SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE INFORMA AL TECNICO FREDY VALENCIA E INFORMA QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE ESPERA QUE BAJE LA TORMENTA PARA RECORRER SECTOR Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 00:10:16<br><br> | VER NOTAS EN ESTADO EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:33:25
8241505 | 931432 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 07:41 | 2024-04-14 07:43 | 0.03 | 12 | 20 | DON23L14 TRAMO DE LINEA Cod:18896_1 ¦ N1:L11198 ¦ N2:L11876 SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS SIN DNA : SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:59<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO VEGA GRANDE RECHAZANDO; SE RECIBE LLAMADA DE FREDY VALENCIA INDICANDO QUE LA INFORMACION QUE RECIBIO DE PARTE DEL OPERADOR JUAN DAVID AGUDELO FUE QUE EL CTO RIOGRANDE ES DECIR DOR23L15 ESTAB DISPARADO Y QUE HABIAN ABIERTO SW L17416 ; SE LE INDICA QUE EL CTO QUE ESTA ABIERTOY RECHAZANDO ES EL CTO VEGA GRANDE DON23L14 ; INFORMA FREDY QUE LA SW L17416 AL ABRIRLA GENERO ARCO PERO QUE YA LA TENIAN CERRADA( CTO RIOGRANDE DOR23L15) ; UNA VEZ CLARA LA INFORMACION SOBRE QUE CTO ESTABA DISPARADO Y RECHAZANDO , ABREN SW L11183 SE ENSAYA CTO DON23L14 Y RECIBE NORMAL ; JUAN ANDRES JIMENEZ ABRE SW L11868 SE ENSAYA LA ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA ( JUAN CONTINUA RECORRIDO A PARTIR DE LA SW L11868)_; FREDY VALENCIA SOLICITA APERTURA DE CTO DON23L14 PARA CERRAR CUCHILLAS L11183 PERO AL NORMALIZAR DE NUEVO EL CTO DON23L14 RECHAZA, FREDY ABRE DE NUEVO CUCHILLAS L11183 Y SE NORMALIZA CTO DON23L14 EN SUB. SE ABRE SW L11276 SE ENSAYA NUEVAMENTE ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA, EL PERSONAL CONTINUA BISCANDO FALLA ABREN SW L11294 SE ENSAYA ITX CON CTO MARZALA Y RECIBE NORMAL 2DN4VC71 CERRADA A LAS 08:59, SE DISPARA RECONECTADOR DE ITX DE 2DN4VC71 AL ENSAYA SW L11294 , SE ABRE DE NUEVO SW Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX. EL EN L11268 SE CAMBIA AISLADOR PIN Y SE LEVANTA CABALE DE GUARDA DESPINADO Y SE CIERRA SW L11276; L11285 SE INSTALAN 2 AISLADORES PIN PARA RAMAL EN CORTO Y EN EL L1183 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 3F 6 A TIPO T CON CTA DE COBRO 19811 A LAS 13:10 Y SE CIERRA SW L11294; SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:09<br><br>SE ESPERO QUE BAJARA LA TORMENTA EN EL SECTOR, SE HACE ENSAYO DE CIERR DEL CTO DON23L14 Y RECHAZA. SE LE INFORMO AL TECNICO FREDY VALENCIA PARA MADRUGRA Y SALIR A PRIMERA HORA A RECORRER. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 05:18:39<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, MUNICIPIO DE LA DORADA. CTO DON23L14 PRESENTA DISPAROS AR Y QUEDA ABIERTO. SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE INFORMA AL TECNICO FREDY VALENCIA E INFORMA QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE ESPERA QUE BAJE LA TORMENTA PARA RECORRER SECTOR Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 00:10:16<br><br> | VER NOTAS EN ESTADO EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:33:25
8241509 | 931432 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 07:43 | 2024-04-14 07:47 | 0.06 | 12 | 20 | DON23L14 TRAMO DE LINEA Cod:18896_1 ¦ N1:L11198 ¦ N2:L11876 SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS SIN DNA : SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:59<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO VEGA GRANDE RECHAZANDO; SE RECIBE LLAMADA DE FREDY VALENCIA INDICANDO QUE LA INFORMACION QUE RECIBIO DE PARTE DEL OPERADOR JUAN DAVID AGUDELO FUE QUE EL CTO RIOGRANDE ES DECIR DOR23L15 ESTAB DISPARADO Y QUE HABIAN ABIERTO SW L17416 ; SE LE INDICA QUE EL CTO QUE ESTA ABIERTOY RECHAZANDO ES EL CTO VEGA GRANDE DON23L14 ; INFORMA FREDY QUE LA SW L17416 AL ABRIRLA GENERO ARCO PERO QUE YA LA TENIAN CERRADA( CTO RIOGRANDE DOR23L15) ; UNA VEZ CLARA LA INFORMACION SOBRE QUE CTO ESTABA DISPARADO Y RECHAZANDO , ABREN SW L11183 SE ENSAYA CTO DON23L14 Y RECIBE NORMAL ; JUAN ANDRES JIMENEZ ABRE SW L11868 SE ENSAYA LA ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA ( JUAN CONTINUA RECORRIDO A PARTIR DE LA SW L11868)_; FREDY VALENCIA SOLICITA APERTURA DE CTO DON23L14 PARA CERRAR CUCHILLAS L11183 PERO AL NORMALIZAR DE NUEVO EL CTO DON23L14 RECHAZA, FREDY ABRE DE NUEVO CUCHILLAS L11183 Y SE NORMALIZA CTO DON23L14 EN SUB. SE ABRE SW L11276 SE ENSAYA NUEVAMENTE ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA, EL PERSONAL CONTINUA BISCANDO FALLA ABREN SW L11294 SE ENSAYA ITX CON CTO MARZALA Y RECIBE NORMAL 2DN4VC71 CERRADA A LAS 08:59, SE DISPARA RECONECTADOR DE ITX DE 2DN4VC71 AL ENSAYA SW L11294 , SE ABRE DE NUEVO SW Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX. EL EN L11268 SE CAMBIA AISLADOR PIN Y SE LEVANTA CABALE DE GUARDA DESPINADO Y SE CIERRA SW L11276; L11285 SE INSTALAN 2 AISLADORES PIN PARA RAMAL EN CORTO Y EN EL L1183 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 3F 6 A TIPO T CON CTA DE COBRO 19811 A LAS 13:10 Y SE CIERRA SW L11294; SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:09<br><br>SE ESPERO QUE BAJARA LA TORMENTA EN EL SECTOR, SE HACE ENSAYO DE CIERR DEL CTO DON23L14 Y RECHAZA. SE LE INFORMO AL TECNICO FREDY VALENCIA PARA MADRUGRA Y SALIR A PRIMERA HORA A RECORRER. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 05:18:39<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, MUNICIPIO DE LA DORADA. CTO DON23L14 PRESENTA DISPAROS AR Y QUEDA ABIERTO. SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE INFORMA AL TECNICO FREDY VALENCIA E INFORMA QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE ESPERA QUE BAJE LA TORMENTA PARA RECORRER SECTOR Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 00:10:16<br><br> | VER NOTAS EN ESTADO EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:33:25
8242422 | 38549 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 22:21 | 2024-04-15 22:21 | 0.01 | 12 | 20 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2KV NORMAL POR AR
8244303 | 932127 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 03:47 | 2024-04-19 03:48 | 0.01 | 12 | 20 | -03:42 DISPARA DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2 - 03:45 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA - 03:47 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-19 04:02:08<br><br> | SE RECIBE CTO DON23L14 RECHAZANDO, SE TARDA LA ATENCION POR FALTA DE PERSONAL , SE ASIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE GILDARDO GUTIERREZ QUIEN ENTRE NODOS L11156-L11159 ENCONTRO CULTIVO DE PALMA SOBRE LA RED PRIMARIA SE RETIRA , SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:22:06
8244305 | 932127 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 03:48 | 2024-04-19 12:02 | 8.23 | 12 | 20 | -03:42 DISPARA DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2 - 03:45 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA - 03:47 CERRADO DON23L14 VEGA GRANDE RECHAZA AR2<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-19 04:02:08<br><br> | SE RECIBE CTO DON23L14 RECHAZANDO, SE TARDA LA ATENCION POR FALTA DE PERSONAL , SE ASIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE GILDARDO GUTIERREZ QUIEN ENTRE NODOS L11156-L11159 ENCONTRO CULTIVO DE PALMA SOBRE LA RED PRIMARIA SE RETIRA , SE ENSAYA CTO Y RECIBE NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 12:22:06
8245536 | 927806 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-21 07:11 | 2024-04-21 18:18 | 11.11 | 12 | 20 | la sw L11183 esta abierta , se ensaya DON23L14, recibe normal.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:21:53<br><br>al cerrar DON23L14 rechaza.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:07:05<br><br> | Se realizó REPOTENCIACIÓN DEL CIRCUITO DON23L14 (DORADA NORTE_VEGA GRANDE), CAMBIO DE CABLE ACSR POR CABLE COMPACTO 4/0 DESDE LA SUBESTACION HASTA EL NODO L11106 (NODO FISICO B69005). GRUPOS DE EXPANSION Y REPOSICION CONTRATO CW254278 ENERVISA. ADICONAL Nota: Personal de Mantenimiento labora en circuito Vegagrande DON23L14 entre la subestacion y el la seccion L11276, Donde se ejecutaran pendientes de Mantenimiento nivel 3 y poda de vegetacion. A cargo de Anyinson Scarpetta Se normalizó la sw l11868 cerrada a las 20:00, queda abierta la se l11214, de esta manera queda ausencia de tensión entre los nodos L11183 al L11214 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 23:48:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:22:37
8246045 | 38616 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 09:36 | 2024-04-22 09:37 | 0.01 | 12 | 20 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8246257 | 932522 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-22 15:55 | 2024-04-22 15:56 | 0.02 | 12 | 20 | 12+51 dispara its 2DN4VC71 , SE COORDINA CON TECNICO QUE ESTA RECORRIENDO RAMAL EN FALLA PARA SU CIERRE<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:03:06<br><br> | 15:55 CERRADA SECCION L11868 SE ABRIO ITX VEGA GRANDE MARZALA Y CON APERTURA DE VEGA GRANDE SE CIERRA SW L11868 NORMAL TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:03:27 se normalizo topologia de DON23L14 luego de que retiraran arboles sobre la red primaria en nodo L11214 y se reparara tramo de cable de guarda roto entre los nodos L11190-191-192, este cable cae sobre una fase. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-23 08:27:12
8254120 | 934436 | SIO23L12 | O36098 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 07:35 | 2024-05-07 09:18 | 1.7 | 4 | 20 | - | EN LA SECCION O36098, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL, EVENTO GENERADO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS LA NOCHE ANTERIOR EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:28:35
8256628 | 935190 | COL23L12 | N47126 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 15:03 | 2024-05-13 17:50 | 2.78 | 6 | 20 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 0.6 A N TRF N47072 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N47109, UNA FASE POR FUERA, TECNICO NO TENIA LOS FUSIBLES QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACION,INDICA QUE LE INFORMO AL AT1 E INGENIERO DE ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIAR LOS FUSIBLES POR LOS QUE CORRESPONDE SE CAMBIA 3FQ DE 15A TEN SECCION DE REPETICION N47126, TRES FASES POR FUERA, TECNICO NO TENIA LOS FUSIBLES QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACION,INDICA QUE LE INFORMO AL AT1 E INGENIERO DE ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIAR LOS FUSIBLES POR LOS QUE CORRESPONDE SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N47069 SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, NO SE LOGRA CONFIRMAR SERVICIO CON LA MAYORIA DE USUARIOS DEBIDO A FALTA DE SEÑAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-13 20:21:40
8251336 | 933713 | BOA23L13 | O21232 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 10:40 | 10.67 | 2 | 20 | linea secundaria rota entre los nodos o21382-278<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 13:46:13<br><br> | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, CONFIRMANDO SERVICIO. NOTAS: 1. SW DE REPETICION O21244 CAMBIAN 5FQ*67 UNA FASE FALLADA, DOS FUSES EN REPOSICION. 2. TRF O21382 QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL DE LA RED, REPARAR TORRE SECUNDARIA DOBLADA Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS LOS CUALES TUVIERON QUE ABRIR PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 17:13 CON 2FQ*0.4 DUAL(SE GENERA PENDIENTE DESDE ESTA ODT). 3. TRF O21278 DEJAN ABIERTOS ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PARA PODER NORMALIZARLO A LAS 18:44 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO(SE HACE PENDIENTE POR FUERA DE LA ODT). 4. POR FALTA DE TIEMPO, NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O21376 Y O21424, SE LES AGRGO NOTA RESPECTIVA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 21:27:09
8251340 | 933713 | BOA23L13 | O21271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:29 | 2024-05-01 11:23 | 3.9 | 1 | 20 | linea secundaria rota entre los nodos o21382-278<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 13:46:13<br><br> | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, CONFIRMANDO SERVICIO. NOTAS: 1. SW DE REPETICION O21244 CAMBIAN 5FQ*67 UNA FASE FALLADA, DOS FUSES EN REPOSICION. 2. TRF O21382 QUEDA PENDIENTE RETIRAR ARBOL DE LA RED, REPARAR TORRE SECUNDARIA DOBLADA Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS LOS CUALES TUVIERON QUE ABRIR PARA PODER NORMALIZAR TRF A LAS 17:13 CON 2FQ*0.4 DUAL(SE GENERA PENDIENTE DESDE ESTA ODT). 3. TRF O21278 DEJAN ABIERTOS ARCOS SECUNDARIOS POR LINEA SECUNDARIA REVENTADA, PARA PODER NORMALIZARLO A LAS 18:44 QUEDAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO(SE HACE PENDIENTE POR FUERA DE LA ODT). 4. POR FALTA DE TIEMPO, NO ALCANZARON A IR A LOS TRF O21376 Y O21424, SE LES AGRGO NOTA RESPECTIVA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 21:27:09
8251378 | 933712 | FIL23L13 | N21384 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-01 09:13 | 9.2 | 1 | 20 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N21384 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N21376 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N21378 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N15024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N22007 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N31430 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:31:03
8251597 | 933736 | SLM23L13 | N35544 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 09:26 | 9.42 | 1 | 20 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35544 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35469 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35698 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N35568 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 18:00:35 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 18:08:24
8251601 | 933736 | SLM23L13 | N35469 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-01 11:41 | 11.66 | 1 | 20 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35544 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35469 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35698 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N35568 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 18:00:35 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 18:08:24
8252088 | 933854 | HER23L16 | D24335 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:31 | 2024-05-02 09:30 | 2.99 | 1 | 20 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D24335 SE REALIZA DESCONEXION DE 2 DPS FALLADOS. OENDIENTES PARA CAMBIO. INSTALA 2 FQ 12A T EN EL NODO SW D24334 INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION D24097 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-02 12:42:28
8252355 | 933868 | MLA23L13 | E24146 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-02 12:04 | 2024-05-02 13:46 | 1.7 | 1 | 20 | - | TR E24116 1X0.4 DUAL 10:00 SW E24141 1X6T 10:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 12:01:03 - 11:45 INFORMA PERSONAL DE INMEL A AT JUAN GUILLERMO BEDOYA QUE TF E24145 Y E24146 ESTAN SIN SERVICIO - 12:45 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF E24145 - 13:45 CAMBIA 1 FQ 2 HH TF E24146 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 18:06:21
8252479 | 933927 | CHA23L14 | C12570 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:16 | 2024-05-02 16:11 | 22.91 | 1 | 20 | - | 1x1.0D en el TR C12570 causa lluvias en el sector, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:46:49
8252527 | 932750 | FIL23L13 | N21651 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-03 08:55 | 2024-05-03 12:00 | 3.08 | 1 | 20 | - | actividades DESABILITAR EL RECIERRE DEL CTO FIL23L12. 1-REVISAR CONEXIONES DESDE EL TRANSFORMADOR HASTE EL PREDIO DEL SOLICITANTE.2-PONCHAR RED SECUNDARIA EN DUPLEX # 2 UBICADA EN TERRE SECUNDARIA 3-APLOMAR APOYO EN PREDIO DEL SOLICITANTE, 4- VERIFICAR TENSIONES FINALIZADO EL TRABAJO EN PREDIO DEL SOLICITANTE notas usuario continua con altibajos, la conexion esta muy lejana del transformador, se le pasan todos estos datos al programador de la zona para verificar que solcucion se le da ya que cuando conecta algun electrodomestico se baja la tension notablemente Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-03 13:01:20
8252546 | 933962 | IRR23L13 | C34098 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-02 12:08 | 2024-05-03 10:33 | 22.41 | 1 | 20 | - | TRF C34098 INICIALMENTE RECHAZA SE REALIZA RECORRIDO SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED SECUNDARIA Y SE NORMALIZA TRF C34098 SE USAN 4 FUSIBLES EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-03 10:42:02
8252643 | 934027 | CHA23L14 | C12143 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 10:03 | 2024-05-03 13:10 | 3.12 | 1 | 20 | - | CHA23L14 TRF C12143 13:10 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 13:51:46
8253080 | 934125 | FIL23L13 | N21642 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-04 09:52 | 2024-05-04 10:31 | 0.64 | 1 | 20 | - | Se retira guadua sobre la red secundaria del transformador N21642. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 12:23:44
8253117 | 934128 | BOL23L12 | E21312 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-04 07:12 | 2024-05-04 13:11 | 5.98 | 2 | 20 | - | - HACE PODA DE 20 GUADUAS SOBRE RED PRIMARIA EN E21312 - 13:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E21312 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 13:37:26
8253207 | 934165 | NSA23L12 | L13279 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 10:00 | 2024-05-04 16:01 | 6.02 | 5 | 20 | - | - 16:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13279 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:24:45 - 16:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW L13279 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 17:28:37
8253414 | 934215 | MNA23L13 | C13768 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 07:27 | 2024-05-05 09:35 | 2.14 | 3 | 20 | - | SE CAMBIA 1FQ 8T EN SW C13768. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 13:19:11
8253766 | 934334 | LMC23L13 | N23467 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-06 12:50 | 2024-05-06 15:01 | 2.19 | 1 | 20 | - | EN EL TRANSFORMADOR N23467, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-06 17:00:44
8254112 | 934398 | CHA23L14 | C12081 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 18:48 | 2024-05-07 07:42 | 12.9 | 1 | 20 | - | EN EL TRANSFORMADOR C12081, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 1.0 TIPO DUAL, SE ENCUENTRAN DPS EN MAL ESTADO, PENDIENTE CAMBIAR POR MANTENIMIENTO. EN EL TRANSFORMADOR C12065, SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL EN EL TRANSFORMADOR. USUARIO DEL TRANSFORMADOR C12002, SE INSPECCIONA TRANSFORMADOR ENCONTRANDO NORMAL, USUARIO ASOCIADO NO RESPONDE Y LA PERSONA QUE REPONDE DICE NO CONOCER RESPECTO A LA FALLA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-07 13:07:20
8254936 | 934597 | SNA23L12 | E42038 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:59 | 2024-05-08 12:30 | 4.52 | 1 | 56 | - | SW E42038 1X6T causa lluvias en el sector TRF E42043 1x1H causa corto en líneas de carga, se aíslan y queda el servicio normal. en el reporte del nodo E42069 se realiza cambio de conector piercing, no fue necesario realizar maniobras Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 18:02:05
8255243 | 934703 | VBO23L14 | W36487 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 15:19 | 2024-05-09 11:03 | 19.73 | 1 | 20 | - | SE NORMALIZAN SW W36531/W36536 SE NORMALIZA TRF W36487 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:40:08
8255266 | 934754 | MTT23L14 | W14070 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-09 08:49 | 2024-05-09 11:41 | 2.87 | 1 | 20 | - | SE RETIRA RAMAS DE ARBOL SONRE ENCIMA DE LA RED SECUNDARIA SE CMBIA 1X1.6DUAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 12:55:20
8255385 | 934766 | BEL23L15 | O10535 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-09 08:36 | 2024-05-09 14:35 | 5.99 | 1 | 20 | - | TR O10533 1X0.6 DUAL 13:07 TR O10535 2X0.4 DUAL 14:35 SW O10794 2X6T 15:08 SW O10547 1X6T 16:20 TR O10547 1X0.4 DUAL 17:05 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 17:44:12
8255469 | 934810 | VBO23L14 | W36487 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-09 12:39 | 2024-05-09 17:51 | 5.2 | 1 | 20 | - | TR W36487 1X1.3 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 19:26:33
8255865 | 934951 | CHA23L14 | C12570 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-11 08:25 | 2024-05-11 11:00 | 2.58 | 1 | 20 | - | Se repara línea de baja tensión reventada a causa de vegetación se realizó maniobras sobre el TRF C12570, más adelante hay un ramal con las lineas en el piso y estructura doblada a causa de guadual, en el momento tienen servicio y las líneas no representan peligro ya que son aisladas, se requiere realizar poda y grupo eléctrico para reparación. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 11:53:33
8256840 | 935239 | CHA23L14 | C12570 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-14 12:40 | 2024-05-14 20:01 | 7.35 | 1 | 20 | - | SE REALIZA MANIOBRAS EN TR C12570 PARA REUBICAR TRAMO EN RED SECUNDARIA, 300M APROXIMADAMENTE, SE INSTALA 2 POSTES Y SE REUBICA POSTE EN OTRO LUGAR PARA INSTALAR LAS ACOMETIDAS. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-14 20:24:38
8257219 | 935451 | CHA23L14 | C12570 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-15 17:29 | 2024-05-16 09:50 | 16.36 | 1 | 20 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C12570. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-16 10:56:48
8257298 | 935460 | SNA23L15 | E41772 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 10:16 | 2024-05-17 15:15 | 52.99 | 1 | 20 | TRAFO E41745 L´NEAS REVENTADA PENDIENTE NORMALIZAR QUEDA TRAFO ABIERTO SOLO 1 USUARIO AFECTADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:18:57<br><br>TRAFO E41772 SE ENCONTR? LINEAS BT REVENTADAS, SE DEJA TRAFO ABIERTO NO FUE POSIBLE ABRIR PASES BT<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:17:26<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41038 NORMAL A LAS 10:00 1 X 0, 6 DUAL TRAFO E41036 NORMAL A LAS 10:25 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 12:20:01 NODO E41811 SE ENCUENTRAN LINEAS MUY BJAITAS, SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE APOYO A 8M PARA DAR ALTURA Y NORMALIZAR USUARIOS TIENEN SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-16 14:22:44 Se omite maniobra debido a que Julian Villegas reporta que el transformador E41745 nunca se vio afectado al 100% se afecto un solo usuario por linea de red de baja tension reventada, la cual se reparo al dia siguiente Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-22 10:25:08
8257360 | 935490 | BEL23L12 | O11101 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-16 15:38 | 2024-05-16 17:23 | 1.75 | 1 | 20 | - | ADRIAN OSPINA - 15:35 CAYO ARBOL Y REVIENTA 3 LINEAS SECUNDARIAS - SOLICITA AT PARA REPARAR ADRIAN OSPINA - ROGELIO COLORADO - 15:38 A 17:23 ABIERTO TF O11101 PARA REPARAR 3 LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS Y HACER PODA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-16 18:52:31
8257704 | 934403 | HER23L16 | D24335 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-18 09:00 | 2024-05-18 15:30 | 6.5 | 1 | 20 | - | SE REUBICA POSTE 8 MTROS METALICO NODO D24335_23 UBICADO DENTRO DE PREDIO EL CUAL PERMANECE SOLO LA PUERTA CON CANDADO ES DIFICIL TOMAR LA LECTURA AL MEDIDOR , SE REUBICA HACIA AFUERA CERCA A LA ENTRADA A LA FCA SE REUBICA MEDIDOR LINEA DECARGA ACOMETIDA RED SECUNDARIA SE INSTALA TEMPLETE UN POCO FLECHADO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:33:00
8257987 | 935747 | MAR23L12 | C24269 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 17:38 | 2024-05-19 10:41 | 17.05 | 1 | 20 | - | EN EL TRANSFORMADOR C24269, SE REALIZA DESCUMBRE Y SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 11:28:35
8259072 | 935956 | AZU23L15 | N23143 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 15:48 | 2024-05-21 17:20 | 1.54 | 2 | 20 | - | En el TRF N23358 vereda la María se realiza inspección a las 15:40 y se requiere programar grupo para realizar poda, personal técnico pasa informe al AT de zona Roberto Morales para gestionar la solución. En la SW N23143 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En la SW N23244 se cambia 6 fusibles de 12A tipo T y 1 porta -fusible. Queda servicio normal. Nota: en el nodo N23356 de la Vda La Marina técnico se encontró con usuario a las 15:20 quien manifestó que no había nadie en predio para atender la visita, debe ser atendido el 22 de mayo. se desasocia SDS 6128079. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-21 20:20:40
8259633 | 936085 | PRA23L13 | N49518 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-22 14:40 | 2024-05-22 15:20 | 0.66 | 6 | 20 | - | Se realizan maniobras en la SW N49518 para realizar cambio de DPS en el nodo N49524, ademas se repara templete fallado nodo N49222 a las 18:10. queda la red y servicio normalizados. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:49:16
8259746 | 936071 | AZU23L15 | N23435 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 07:54 | 2024-05-22 16:30 | 8.6 | 1 | 29 | - | En la SW N23021 se cambia 1 fusible de 30A tipo T. En la SW N23435 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW N23472 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Nota. no fue posible atender el reporte del nodo N23454 se desasocio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 07:56:57 Se desasocian reportes de N23356 no se alcanzaron a visitar Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 09:41:13
8260169 | 936249 | LMC23L13 | N23462 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:15 | 2024-05-23 16:01 | 8.77 | 1 | 20 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N23462. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N23500. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:33:01
8260747 | 936315 | RIO23L15 | W54997 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-24 16:55 | 2024-05-24 18:21 | 1.43 | 1 | 20 | - | 16:54 a 18:20 Se abre TR W54997, para realizar reparación. Se repara apoyo y viento secundario fallado. Quedando el servicio de energía normal. Queda pendiente realizar reparación en apoyos primarios W54995 de amarre y en W54997 de pin. Se levanta registro fotográfico y se le pasa al asistente de la zona, para su gestión. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-24 19:46:25
8260756 | 936323 | SNA23L12 | E42101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:05 | 2024-05-24 09:41 | 3.59 | 1 | 35 | - | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E42347 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42101 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E42104 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42343 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E42367 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E42101 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:50:34
8260801 | 936343 | NSA23L14 | E55058 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 09:41 | 2024-05-24 10:01 | 0.33 | 1 | 20 | - | SW E55035 1 FQ DE 30T DE REPETICIÓN NO ACCIONÓ EL OTRO CONTACTO UNA FASE FALLADA 8:45 SW E55057 5 QF DE 6T DE REPETICIÓN UNA FASE FALLADA 9:40 1FQ DE 0,6 DUAL TR E5505810:00 TR E55056 SE MANIOBRA AUTO PROTEGIDO 11:30 TR E55402 1FQ DE 0,6 DUAL 14:10 TR E55444 SERVICIOS NORMAL 16:00 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:55:48
8261502 | 936590 | PRA23L13 | N49144 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 19:50 | 2024-05-27 14:21 | 18.51 | 1 | 20 | - | SE CAMBIA 2FQ 2.1D Y 1 PORTAFUSIBLE DE 100A EN TR N49072. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N49544. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N49100. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW N49145. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49144. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49208. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N43218. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 21:12:34
8261722 | 936669 | RIO23L12 | W50872 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:04 | 2024-05-28 09:21 | 2.28 | 1 | 20 | - | INSTALA 2 FQ 25A T EN EL NODO SW W50878 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W50872 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:43:11
8261901 | 936660 | QHI23L12 | W42041 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:58 | 2024-05-28 14:21 | 6.38 | 2 | 20 | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:30:45<br><br> | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE NORMALIZA TRF W42276 CON 2 FQ DE 30 A T TRF W42280 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W42041 CON 2 FQ DE 15 A T TRF W42012 CON 2 FQ DE 1A H SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:38:27
8262249 | 936813 | QHI23L13 | W41855 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-28 18:39 | 2024-05-29 14:46 | 20.12 | 1 | 20 | - | SE NORMALIZA TRF W41041 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SE REALIZA PODA DE VEGETACION TRF W41855 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA RAMAS DE ARBOL TRF W41044 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W41044 CON 2 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-29 18:31:38
8262775 | 936265 | VCT23L14 | E12015 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-31 10:03 | 2024-05-31 14:01 | 3.97 | 1 | 20 | - | REUBICACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 8 METROS, VIENTO Y RED TRENZADA DE BAJA Y TENSIÓN DEL NODO E12015 VEREDA LA GUAYANA, CASA ENSEGUIDA DE DOÑA NORA BLANDÓN. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-31 14:21:25
8262912 | 937058 | HER23L12 | D24558 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-31 15:41 | 2024-05-31 16:26 | 0.75 | 1 | 20 | - | SE CAMBIA TRANSFORMADOR DE 25KVA A 50KVA MARCA : RYM SERIAL : 525174 CAPACIDAD: 2T25.0_2_240 MARCA : RYMEL 50KVA N EMPRESA : 2013051025 N SERIE : 548225 TRIFASICIO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-31 17:08:51
8258175 | 935773 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 16:14 | 2024-05-19 16:14 | 0 | 20 | 20 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8258179 | 935773 | AZA30L14 | AZA30L14 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 16:14 | 2024-05-19 16:15 | 0.01 | 20 | 20 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8271491 | 939637 | INS23L12 | C21242 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 17:30 | 2024-06-26 09:45 | 16.25 | 6 | 21 | - | JOSE ALEXANDER MURILLO - 07:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C21242 RECHAZA - 07:45 SE TERMINA DE ABRIR SW C21242 - 08:34 SE ENCUENTRA TEMPLETE SOBRE CAJA PRIMARIA - SE REQUIERE COMPAÑIA DE GROPO DE REPARACIONES SNATAGUEDA JOSE ALEXANDER MURILLO - DAVID VARGAS - SE AISLA BAJANTE PRIMARIO EN SW C21256 Y SE AISLA PARARRAYO FALLADO EN TF C21259 - 09:45 CERRADA SW C21242 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C21256 NO SE REALIZA CUENTA DE COBRO SW DE USUO GENERAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-26 12:04:22
8272668 | 940088 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 14:25 | 2024-06-29 15:10 | 0.75 | 3 | 20 | - | EN EL TRANSFORMADOR E61704, SE DEJAN EN SERVICIO DIRECTO MEDIDORES TIPO V QUE SE ENCONTRABAN QUEMADOS, ASOCIADOS A LAS CUENTAS 339224849 Y 249329429. EN EL TRANSFORMADOR E61790, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H. EN LA SECCION E61791, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 16:57:40
8263179 | 937140 | SNA23L15 | E41772 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 11:40 | 2024-06-01 14:21 | 2.68 | 1 | 20 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41424 1 15 T 13:20 TR E41772 1 3 H 14:20 TR E41789 Se acciona auto protegido disparado 15:00. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 17:15:37
8263187 | 937086 | MAR23L12 | C24166 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-01 11:05 | 2024-06-01 13:23 | 2.29 | 1 | 20 | - | SE HACE APERTURA DE TRANSFORMADOR C24166 PARA REALIZAR TRASLADO DE APOYO SECUNDARIO EN RIESGO Y REDES SECUNDARIAS, SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS DEL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-01 18:05:03
8263459 | 937255 | AMR23L13 | C30486 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 15:24 | 2024-06-02 18:31 | 3.11 | 1 | 20 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR C30486 Y RECHAZA, SE RECORRE SECTOR Y SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIAS ENTORCHADAS, SE NORMALIZA TR C30486 CON OTRO FUSIBLE DE 0.4D. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-06-02 20:00:44
8263891 | 937376 | GTO23L12 | L21184 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-04 07:54 | 2024-06-04 10:13 | 2.32 | 1 | 20 | - | SE CIERRA SW L21184 CON 1 FQ DE 6A T, SE CIERRA EL TRF L21185 Y RECHAZA SACANDO LA SECCION L21184, SE RECORRE LINEA ENCONTRANDO RAMA SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE RETIRA RAMA, SE NORMALIZA TRF L21185 CON 2 FQ DE 6A H Y LA SW L21184 CON 2 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-04 10:44:56
8263940 | 937348 | RIO23L15 | W54045 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-03 17:34 | 2024-06-04 09:01 | 15.44 | 1 | 37 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W54045 INSTALA 1 FQ 1.3AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W54046 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA. SE REALIZA MTTO GENERAL AL TRF, SE ORGANIZAN Y SE AJUSTAN BONES SECUNDARIOS SULFATADOS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 13:57:47
8264342 | 937577 | PSV23L13 | E62356 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 18:55 | 2024-06-05 20:31 | 1.6 | 2 | 20 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E62356 1 6 T 20:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-05 21:18:52
8264693 | 937670 | PSV23L13 | E62356 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-07 06:26 | 2024-06-07 07:15 | 0.82 | 2 | 20 | NOTA: LAS VELAS DEL ASW PARTICULAR E62551 QUEDAN EN LA BODEGA EN ARBOLEDA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 13:07:00<br><br>11:53: ALEXANDER FLOREZ ABRE SW PARTICULAR E62551 QUE ALIMENTA 3 TRF DE LA MINERIA GUAYAQUIL, POR FALTA DE PAGO, SOLICITADA DESDE LA LOCALIDAD YA QUE LA DEUDA ASCIENDE A MAS DE 400 MILLONES DE PESOS(NO SE INGRESA MANIOBRA POR SER PROPIEDAD DEL PARTICULAR: MINERIA GUAYAQUIL).<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 12:32:34<br><br> | 11:53: ALEX FLOREZ ABRE SW PARTICULAR E62551 QUE ALIMENTA 3 TRF DE LA MINERIA GUAYAQUIL, POR FALTA DE PAGO, SOLICITADA DESDE LA LOCALIDAD YA QUE LA DEUDA ASCIENDE A MAS DE 400 MILLONES DE PESOS(NO SE INGRESA MANIOBRA POR SER PROPIEDAD DEL PARTICULAR: MINERIA GUAYAQUIL). LAS VELAS DEL ASW PARTICULAR E62551 QUEDAN EN LA BODEGA EN ARBOLEDA. SERGIO CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS; REPORTA DATOS A LAS 13:46 YA QUE ES MUY MALA LA SEÑAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-07 14:01:02
8264869 | 936766 | CHI23L18 | M32331 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-08 08:05 | 2024-06-08 17:03 | 8.96 | 2 | 20 | - | 87289 88540 CAMBIO DE CORTACIRCUITOS M32026 238998 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 09:28:58
8265087 | 937816 | IRR23L12 | C33524 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-09 10:16 | 2024-06-09 12:48 | 2.54 | 2 | 20 | se retiran guaduas de la red primaria en nodo C33529, se normaliza sw C33524<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 13:20:59<br><br>se ensaya sw C33524 y rechaza, se inicia recorrido de ramal<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 11:10:03<br><br> | se retiran guaduas de la red primaria en nodo C33529, se normaliza sw C33524 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 13:20:59 se ensaya sw C33524 y rechaza, se inicia recorrido de ramal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 13:30:27
8265250 | 937832 | IRR23L13 | C34098 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-09 15:48 | 2024-06-09 17:47 | 1.98 | 1 | 20 | se ensaya tr c34098, rechaza, se recorre ramal y se encuentran guaduas sobre la red, se retiran, se des entorchan redes y se normaliza servicio.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 18:00:04<br><br> | En el TRF C34113 la meca se cambia 1 FQ 0.6 dual a las 18:18. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-09 18:27:16
8265579 | 937877 | NSA23L14 | E55035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:22 | 2024-06-10 12:11 | 5.81 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55139 1 3 H 08:50 SW E55035 2 30 T 09:30 SW E55132 1 6 T 09:30 SW E55057 3 6 T 11:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E55058 1 3 H 12:10 SW E55288 1 6 T 13:00 SW E55318 1 6 T 16:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 17:45:36
8265992 | 938040 | IRR23L12 | 2IR12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-11 19:03 | 2024-06-12 00:35 | 5.54 | 2 | 0 | Se presenta disparo del circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande. Se le hace intento de cierre y no cierra desde SCADA. SE informa a STR y no es posible cerrarlo desde otros niveles. Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Quedando el servicio de enrgía normal. <br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:11:05<br><br>PERSONAL DESPUES DEL DESPLAZAMIENTO ABREN SW UBICADA EN EL NODO C33413 LA CUAL NO ESTA EN EL SISTEMA, SE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2IR12R01 PERO NO RECIBE MANDO DE CIERRE, EL PERSONAL DE DIRIGE AL RECONECTADOR DE CUMULO 2IR12R01 PARA DARLE MANDO DE CIERRE LOCAL . <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 21:13:48<br><br> IRR23L12 INTERRUPTOR IRR23L12 ¦ Dir.:IRRA_LLANO GRANDE SE PRESENTA DISPARO DE CTO LLANO GRANDE , NO RECIBE MANDO DE CIERRE , SE CIERRA ITX CON CTO CABA?A A TRAVES DEL RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2AM3IR21 E INMEDIMENTE DISPARA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANO GRANDE 2IR12R01 , SE ENSAYA RECONECTADOR Y RECHAZA, SE LE SOLICITA AL MOVIL 15 Y A DIEGO HERRERA QUIENES ESTABAN EN NEIRA REALIZAR RECORRIDO DESDE SUB HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-11 19:49:21<br><br> | Este problema ya se había presentado en días anteriores, afectando a los usuarios y por ende los indicadores. No se le ha prestado el debido cuiddado. Despues de las 22 horas se envía operador local a subestación Irra. Se abre sección general en nodo C33413 se busca en el sistema para ingresarle maniobras y no aparece. Se trata de cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande y no opera a pesar de tener comunicación. Se debe despalzar personal a sitio para realizar maniobras. Se debe abrir el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande, para cerrar circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande por by pass. Se cierra el circuito 2AM3IR21 Altamar _ La Cabaña _ Llano Grande y dispara, se abre el by pass. Se realiza corte visible del circuito 2IR12R01 Irra _ Cúmulos 1 Llano Grande lado fuente y quedando abierta. Se repara colilla volada en el nodo C33725 se ajustan los otros arcos primarios. Se cierra el circuito IRR23L12 Irra _ Llano Grande hasta el cúmulos. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 02:13:31 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-12 06:14:17
8266082 | 937419 | ENE23L14 | 2EN14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-12 09:01 | 2024-06-12 09:06 | 0.07 | 6 | 20 | se presenta disparo de reconectador 2EN14R01 al manipular la sw M62126 segun manifiesta el ejecutor, hubo arco sin agravantes se coordina con el personal y se cierra de nuevo el reconectador <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-12 09:18:58<br><br> | ODO CUMPLIDA PERSONAL DE PODA VA A ESTAR A PARTIR DE LA SECCION REALIZANDO INTERVENCIONES FORESTALES Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-06-04 14:41:22 EQUIPOS ESPECIALES CTO : ENE23L14 APERTURA DE : SECCION M62126 DIRECCION TERMALES DESCRIPCION : CAMBIO DE SECCION M62170 PASA DE 3CC A 3CFR PARA LA EJECUCION DE LA LABOR TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE : Manual de Mantenimiento Preventivo Redes 5 reglas de oro en redes aéreas Ascenso y descenso de un apoyo Riesgo locativo Charla de los 5 minutos antes de iniciar labores Orden y aseo en la zona de trabajo NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 16:55:52
8266635 | 938209 | BEL23L12 | O11101 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-13 11:28 | 2024-06-13 19:30 | 8.03 | 1 | 20 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11100 CON 7 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11153 CON 8 FUSIBLES DE 12 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O11070 CON 9 FUSIBLES DE 15 AMP T 3 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW O11007/O11137/O11225 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF O11101 RECHAZANDO TIENE DPS FALLADOS SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA AISLAR O CAMBIAR EL DPS QUEDA PENDIENTE DE MOMENTO MIENTRAS SE DESOCUPA PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 13:48:43
8266867 | 938203 | MAR23L12 | C24215 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 18:13 | 2024-06-13 11:06 | 16.88 | 1 | 0 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8267145 | 938326 | SNA23L12 | E42101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 05:46 | 2024-06-14 09:00 | 3.24 | 1 | 35 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267958 | 938442 | SNA23L15 | E41490 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:15 | 2024-06-15 08:35 | 2.33 | 1 | 20 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268295 | 938648 | BQE23L12 | D15510 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-17 09:47 | 2024-06-17 12:06 | 2.32 | 1 | 20 | - | SE NORMALIZA SW D15510 Y TRF D15511 SE RETIRA PERRO DE MONTE DE BORNES DEL TRF Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 12:50:40
8268683 | 938744 | DON23L13 | L12272 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:22 | 2024-06-18 12:31 | 4.14 | 15 | 20 | - | 2x6T en la L13205 causa vegetación. 4x20T en la L12272 tenia una fase abierta en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-18 12:52:59
8268834 | 938758 | BUM23L12 | W12189 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 12:12 | 2024-06-18 14:41 | 2.48 | 1 | 20 | SE NORMALIZA SW W10473 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W10470 COPN 1 FQ DE 1A H SW W10656 CON 1 FQ DE 6A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 13:08:13<br><br> | 14:40 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W12189 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:12:16
8268854 | 938849 | BOA23L13 | O21271 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 13:33 | 2024-06-18 15:45 | 2.2 | 1 | 20 | - | - 12:25 CAMBIA 2 FQ 12 T SW O21077 - 12:46 TF O21516 NORMAL ANTENA TIGO - 14:35 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O21416 - 15:05 TF O21383 NORMAL - USUARIO NO CONTESTA - 15:45 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF O21271 - 17:01 TF O21224 SE LLAMA USUARIO E INFORMA SERVICIO NORMAL DESDE POR LA MAÑANA - NO SE ALCANZIO A REVSIAR TF O21172 Y O21372 ACOMETIDAS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 17:50:12
8268902 | 938739 | NSA23L14 | E55051 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 12:21 | 2024-06-18 18:46 | 6.42 | 1 | 0 | - | PARA AJUSTAR CAJA PRIMARIA BAILANDO(SUELTA) EN TRF E55401, ABREN LA SW E55051 DE 12:20 A 12:50 Y, AL TRF LE INSTALAN UN FQ*0.6 DUAL QUEDANDO NORMAL A LAS 12:50. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 18:44:33
8269329 | 938924 | DON23L13 | L12261 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 06:48 | 2024-06-19 12:31 | 5.72 | 1 | 20 | - | CON APOYO DE ELIECER CAÑAS Y DE DANIEL GAMBOA CAMBIAN FQ EN MULTIPLES NODOS. NO ALCANZARONA IR AL L14015 HAY LINEAS REVENTADAS. 15:50: DANIEL GAMBOA REPARA RED SECUNDARIA REVENTADA COPN 2 CONECTORES PIERCING MEDIANOS, SIN MANIOBRAS EN EL L12009. PENDIENTE IR A REPARAR LINEA REVENTADA EN EL L14015 Y, PENDIENTES TAMBIEN SW L12422 AUEDA ABIERTA AL IGUAL QUE EL YTRF L12420 POR LINEAS REVENTADAS Y FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:21:57
8269409 | 938916 | BOA23L13 | O21271 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 17:52 | 2024-06-19 11:21 | 17.48 | 1 | 20 | - | - 09:55 TF O21172 NORMAL - SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA TRENZADA REVENTADA POR ARBOL NOGAL PARA 3 USUARIOS - QUEDARON PUNTAS ASIALDAS - - REVENTO AISLADOR YOYO EN POSTE- AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA YEILEIN ISAZA UTIMA - 11:20 CAMBIA 1 FQB 1.6 DUAL TF O21271 - REPORTE DE TF O21446 CORRESPONDE A MISMO DAÑO DE TF O21271 - 13:50 TF O21372 NORMAL - MEDIDOR BICUERPOO QUEMADO SE DEJA SERVICIO DIRECTO - MEDIDOR LO RECOGE MAURICIO MUÑOZ Y QUEDA PARA CAMBIAR EL DIA MARTES - TF O21324 LINEA SECUNDARIA RTEVENTADA PARA DOS USUARIOS - QUEDARON LAS PUNTAS COLGANDO - NO HAY PELIGRO AT INFORMA A SISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 17:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21063 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:25:54
8269800 | 939147 | BOA23L13 | O21271 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 12:24 | 2024-06-20 18:15 | 5.85 | 1 | 20 | - | - HACE PODA A RAMAL RED SECUNDARIA - QUEDA PENDIENTE TERMINAR PODA - 18:15 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF O21271 - 18:40 A 19:50 ABIERTO TF O21324 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y CERRAR ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 20:58:13
8269921 | 939199 | VCT23L13 | E12309 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 09:24 | 2024-06-21 11:10 | 1.77 | 1 | 20 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E12309 1 3 H 11:10; se empalma las líneas de carga para un usuario. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-21 14:28:15
8270325 | 939319 | BUM23L12 | W10573 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-22 10:49 | 2024-06-22 14:35 | 3.77 | 1 | 20 | - | 1x1.6D en el W10573 causa murciélago aterrizado en un DPS, al reponer rechazo por lo tanto se gastaron dos FQ,servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 15:10:41
8270820 | 939382 | NSA23L14 | E55058 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-23 10:58 | 2024-06-23 14:38 | 3.67 | 1 | 20 | 10:57: REPORTA JHON JANDERSON MARIN QUE PASO POR CADENALES Y LOS USUARIOS LE PIDEN EL FAVOR DE REVISAR TRF QUE TIENE MUCHA VEGETACION Y ESTAN SIN SERVICIO, NO HAN PODIDO HACER EL REPORTE AL CONTACT PORQUE NO LES SALE LA LLAMADA; EL TRF ES EL E55058 PARA PODA, TIENE FUSIBLES QUEMADOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 11:04:21<br><br> | ENCUENTRAN TRF E55058 CON 2FQ*2H, APROVECHAN PARA HACER LA PODA TANTO CERCA AL TRF COMO EN UN RAMAL SECUNDARIO, ENCUNTRAN YOYO VOLADO DE LA PERCHA, LO ACOMODAN QUEDANDO NORMAL TRF A LAS 14:38 Y TERMINAN ACTIVIDADA LAS 15:55. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:59:24
8271158 | 939012 | VCT23L13 | E24423 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-24 14:48 | 2024-06-24 16:32 | 1.74 | 1 | 20 | - | SE INSTALA POSTE DE 8 METROS, Y VIENTOS SECUNDARIOS Y RETIRO DE TORRE METÁLICA DE 8 METROS QUE SE ENCUENTA ENBALCONADA Y CON PELIGRO DE CAIDA , VEREA PATIO BONITO EL SITIO ES CERCA A LA VÍA VICTORIA MARQUETALIA CASA DEL FINAO CLAVER OSORIO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-24 18:32:55
8272179 | 939942 | PRO23L14 | O32673 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 06:27 | 2024-06-28 09:39 | 3.2 | 1 | 20 | - | SE NORMALIZA TRF O32673 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-28 10:24:25
8272525 | 940067 | MGT23L12 | W20026 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-29 08:41 | 2024-06-29 09:01 | 0.33 | 1 | 20 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA MEDIDOR QUEMADO 910707512, SERVICIO DIRECTO, NO SE REALIZA CUENTA DE COBRO DEBIDO A QUE SE QUEMO LA CAJA HERMETICA Y MEDIDOR, (SE HACE CUENTA DE COBRO CUANDO SE REALICE CAMBIO), SE RETIRA VEGETACIÓN DE LA RED BT 09:00 SERVICIO NORMAL, SE ABRE TRAFO W20026 ENTRE LAS 08:40 A LAS 09:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 09:36:24
8272569 | 940074 | FIL23L13 | N21651 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 07:09 | 2024-06-29 09:25 | 2.27 | 1 | 20 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N21651 2 1 H 09:25; Se des entorcha red secundaria entorchada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-29 10:59:27
8222117 | 923828 | DOR23L15 | L17077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:12 | 2024-02-03 08:00 | 1.8 | 15 | 28 | - | SE NORMALIZAN SW L17077/L17097 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 08:51:18
8222159 | 923817 | BUM23L12 | W10485 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 11:16 | 2024-02-03 07:50 | 20.57 | 1 | 19 | - | SE CAMBIA 2X12AT SW W10535 SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR W10485 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 10:23:25
8222294 | 923853 | VCT23L14 | E12212 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:29 | 2024-02-03 14:07 | 7.63 | 1 | 19 | Nodo E13047 queda usuario sin servicio de energía por ruptura de red secundaria, cayó un árbol sobre la línea y la reventó Se requiere de grupo o más personal y material para la reparación <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 11:07:45<br><br> | Nodo E13047 VDA SANTA ISABEL queda usuario sin servicio de energía por ruptura de red secundaria, cayó un árbol sobre la línea y la reventó Se requiere de grupo o más personal y material para la reparación se normaliza TRF E12212 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 14:15:00
8222324 | 923859 | NRA23L13 | N11090 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:40 | 2024-02-03 11:31 | 1.85 | 1 | 19 | - | En la SW N11008 se cambian 2 fusibles de 15A tipo T. En el TRF N11090 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. Queda servicio normal En el TRF N11214 vereda Cantadelicia de uso particular se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo dual a las 14:31 pero rechaza, en recorrido se encuentra en medidor 8602992 líneas de carga quemadas, usuario debe reparar particularmente, se deja transformador abierto en su totalidad a las 14:50. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 15:28:17
8222379 | 923838 | AMA23L16 | W30050 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:08 | 2024-02-03 13:51 | 4.7 | 3 | 19 | - | SE CAMBIA 3FQ DE 6A T EN SECCION W30050 SE CAMBIA 1FQ DE 6A TEN SECCION W30692 SE ABRE SECCION W30690 PARA REALIZAR CAMBIO DE POSTE PRIMARIO EN EL NODO W30713 MATERIALES UTILIZADOS EN EL NODO W30713 1 POSTE DE FIBRA DE 12 MTS 1 RETENIDA COMPLETA 2 CRUCETAS DE 3MTS 2 PIE DE AMIGO DE 48 2 ESPACIADORES DE 12 6 PINES COMPLETOS LA SECCION W30713 DE REPETICION SE ENCONTRABA ABIERTA Y FUE CERRADA A LAS 20:05 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 20:20:24
8222485 | 923906 | NRA23L14 | N11035 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-03 07:18 | 2024-02-03 19:50 | 12.54 | 2 | 19 | Se encuentra PIN malo según registro fotográfico, informan que van a hacer un cambio de fase en la tormenta de postes para dejar servicio.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 17:56:28<br><br>En la SW N11035 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:04 pero rechaza. Se requiere apoyo para recorrer ramal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 17:50:05<br><br> | SW N11035 2X6T RECHAZA A LAS 16:03 Y EN REVISION SE ENCUENTRA PINO SOBRE LA LINEA NODO N11040 NODO N11041 PINES Y ESPIGOS AVERIADOS N11043 ABRE ARCO A LA FASE DEL MEDIO Y SE ALIMENTA DE LA ORILLERA. EL CABLE ES 336 Y NO SE TIENE HERRAMIENTA PARA TRABAJARLA. CON APERTURA DEL CIRCUITO SE CONECTA BAJANTE EN EL NODO N11035 . Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-03 20:23:07
8223038 | 924022 | PSV23L13 | E62273 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 09:10 | 2024-02-05 09:45 | 0.58 | 1 | 19 | - | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS; SW DE REPETICION E62562 4FQ*6T, UNA FASE FALLADA. 15:10: CON ASESORIA TELEFONICA POR PARTE DE JAMES BLANDON, TELCO, REVISA COMUNICACION DEL RECO CUMULOS CTO ARBOLEDA 2PV13R01; NO FUE POSIBLE RECUPERARLA, INDICA JAMES QUE DEBEN ENVIAR PERSONAL CALIFICADO AL RECO PARA REVISION MINUCIOSA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 15:39:19
8223139 | 924108 | DDO23L14 | W65937 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-05 15:16 | 2024-02-05 18:20 | 3.08 | 1 | 19 | - | Informa el personal técnico que se cambia fusible quemado de 1H en el transformador W65937 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra acometida y medidor quemado a causa de incendia en cocina, medidor 10067079, se asila y se normaliza el transformador W65937. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-05 20:19:23
8223197 | 924136 | DDO23L14 | W65937 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-05 19:30 | 2024-02-06 09:50 | 14.33 | 1 | 19 | - | SE AISLA CORTO EN LINEA TRENZADA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR W65937 CON 2FQ DE 2A H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 10:05:37 SE AISLA CORTO EN LINEA TRENZADA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR W65937 CON 2FQ DE 2A H, SE CONFIRMA SERVICIO Y CONTINUAN LOS ALTIBAJOS, SE ABREN VARIOS ARCOS SECUNDARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS Y CONTINUA LO MISMO, SE REVISA PROPIAMENTE EN EL TRANSFORMADOR ENCONTRANDO QUE ESTA AISLADO INTERNAMENTE Y REQUIERE CAMBIO, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 13:27:56
8223258 | 924136 | DDO23L14 | W65937 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-06 13:00 | 2024-02-07 11:58 | 22.97 | 1 | 19 | - | SE AISLA CORTO EN LINEA TRENZADA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR W65937 CON 2FQ DE 2A H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 10:05:37 SE AISLA CORTO EN LINEA TRENZADA Y SE NORMALIZA EL TRANSFORMADOR W65937 CON 2FQ DE 2A H, SE CONFIRMA SERVICIO Y CONTINUAN LOS ALTIBAJOS, SE ABREN VARIOS ARCOS SECUNDARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS Y CONTINUA LO MISMO, SE REVISA PROPIAMENTE EN EL TRANSFORMADOR ENCONTRANDO QUE ESTA AISLADO INTERNAMENTE Y REQUIERE CAMBIO, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 13:27:56
8223350 | 924206 | MLA23L15 | E31447 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 13:50 | 2024-02-06 15:20 | 1.5 | 1 | 19 | - | CAMBIAN FQ EN TRF Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-06 17:15:54
8223851 | 924450 | SUP23L14 | W65433 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-08 11:15 | 2024-02-08 14:55 | 3.67 | 1 | 19 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF W65433 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 15:20:58
8224083 | 924506 | SUP23L14 | W65433 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 07:26 | 2024-02-09 10:14 | 2.81 | 1 | 19 | - | SE HACE CAMBIO DE 2FQ DE 1A H EN TRF W65433, SE REQUIERE REALIZAR PODA DE ARBOLES DE EUCALIPTO TOCANDO LA RED, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR LAS LABORES Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 10:15:51
8224305 | 924635 | SUP23L14 | W65433 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-10 06:16 | 2024-02-10 09:01 | 2.75 | 1 | 19 | - | Se realiza poda vegetación, (Eucalipto), en contacto con la red secundaria. Se pasa el reporte al AT de la zona para que gestione el cambio de esta red abierta por trenzada. TR W65433 2 1 H 09:00 Quedando el servicio de energía normal. SW W65467 2 15 T 10:10 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 12:09:26
8224390 | 924680 | SUP23L14 | W65433 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-10 12:17 | 2024-02-10 14:46 | 2.48 | 1 | 19 | - | Se convierte ramal en monofásico, ya que es ramal desnudo con afectación de árboles. TR W65433 2 1 H 14:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-10 15:46:08
8224510 | 924706 | SUP23L14 | W65433 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-11 08:30 | 2024-02-11 11:10 | 2.67 | 1 | 19 | - | 08:30 a 11:10 Se abre TR W65433, para realizar reparación. Se cambia red abierta por red trenzada, para evitar inconvenientes presentados con la vegetación. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-11 12:01:56
8224888 | 924868 | BOA23L12 | O23658 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 06:19 | 2024-02-13 08:29 | 2.17 | 2 | 19 | - | 08:29 se cambia fq de 6T SW O23658 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-13 09:14:09
8225426 | 925031 | MAZ23L13 | E31078 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 14:13 | 2024-02-14 15:51 | 1.63 | 2 | 19 | En el nodo E31245 se realiza inspección a las 12:08m y se encuentra poste secundario con abejas , se toma registro fotográfico y se para informe al AT de zona para la gestión correspondiente.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 12:40:17<br><br>En la SW E31071 se cambia 1 fusible de 25A tipo T. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 10:35:14<br><br>En el TRF E31065 se cambia 1 fusible de 6A tipo H Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 10:29:20<br><br> | E 31078 se normaliza sección con 1 fq 6 t Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:34:35
8225440 | 925011 | SNA23L15 | E41531 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 11:20 | 2024-02-14 12:31 | 1.18 | 1 | 19 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225973 | 925267 | SNA23L15 | E41531 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-16 11:55 | 2024-02-16 14:45 | 2.84 | 1 | 19 | TRF E41735 9:30 1F 2 A TIPO H SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA TRF E41763 9:39 SERVICIO NORMAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:30:08<br><br> | En el TRF E41020 se cambia 1 fusible de 1a tipo H y se realiza poda de vegetación. En el TRF E41531 se realizaron 2 ensayos con 2 fusibles de 1A tipo h pero rechaza, en recorrido se encuentra corto en vivienda y se normaliza con 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 15:27:09
8226640 | 924417 | PRO23L15 | O44404 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-19 11:20 | 2024-02-19 12:10 | 0.84 | 1 | 19 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-19 18:29:22
8228342 | 926304 | AMR23L14 | C31179 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 06:49 | 2024-02-27 07:40 | 0.85 | 11 | 23 | - | se cambia 1fq de 20a t en seccion c31179 se cambia 1fq de 0.6a en trf c31193 se recorre ramal primario y no se encuentra posible falla Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 09:38:54
8228383 | 926325 | SUP23L14 | W65522 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-27 08:12 | 2024-02-27 11:50 | 3.64 | 1 | 19 | - | SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR W65522. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-27 12:18:18
8228390 | 926312 | QHI23L13 | W41756 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-27 08:29 | 2024-02-27 12:40 | 4.19 | 1 | 0 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, TORRE EN H DOBALADA Y LINEA PRIMARIA REVENTADA EN NODO W41760, SE ABREN ARCOS EN TRAMO W41759 - 760 (43790). QUEDA 2 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW W41756. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-27 13:16:11
8228619 | 926514 | VBO23L14 | W36336 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 14:13 | 2024-02-28 15:34 | 1.35 | 1 | 19 | - | VBO23L14 TRANSFORMADOR W36336 ¦ Dir.:VEREDA EL CONTENTO 1F 0.4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-28 16:02:37 nodo w36317: acometida suelta de la fachada, el afectado determina que reparara novedad con tecnico particular, medidor 16499191, 16+40 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-28 17:11:16
8228639 | 926412 | QHI23L13 | W41756 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-28 16:45 | 2024-02-28 17:00 | 0.25 | 1 | 19 | - | Se realizan maniobras en la Sección W41756 para realizar reparación de red secundaria se instala 1 percha sencilla independiente para dar separación, se aploma estructura en H tipo rieles, se cambian corta circuitos primarios y se retemplan líneas primarias. Se cierran arcos en el tramo 43790. Queda servicio y red normalizada. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 17:27:13
8228824 | 926639 | PSV23L15 | E61606 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 12:52 | 2024-02-29 14:50 | 1.98 | 3 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW E61606 NORMAL A LAS 14:50, CAUSA DESCONOCIDA, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-29 15:51:02
8228837 | 926624 | AZU23L15 | N23227 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-29 13:30 | 2024-02-29 15:55 | 2.42 | 1 | 19 | - | se instala poste secundario de 8 mts, de fibra de vidrio habia torre secundaria doblada nodo n23227 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-29 16:47:09
8222445 | 923863 | PRO23L13 | O43116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:32 | 2024-02-03 15:07 | 5.59 | 4 | 19 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 17:32:14
8225194 | 924123 | BOA23L13 | O21232 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 09:30 | 2024-02-14 10:35 | 1.09 | 2 | 19 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO LA CELIA BOA23L13 2. APERTURA DE SECCIÓN O21232 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD CUENTA COBRO PQT 10235717 OBSERVACION (TRABAJO POR COTIZACION, USUARIO ASUME MATERIALES Y MANO DE OBRA) - INSTALAR POSTE DE FIBRA DE 12X750 Kg/f PARA REALZAR RED PRIMARIA EN PASO DE CULTIVO POR INCUMPLIMIENTO DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD (POCA ALTURA) ENTRE LOS NODOS O21233 Y O21234 DIRECCION LA CELIA VDA LA CAPILLA ESTACION DE EFIGAS SE CUMPLE ACTIVIDAD SIN NOVEDAD ANTES DE LOS TIEMPORS PROGRAMADAS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-14 10:37:55
8215228 | 920485 | HER23L16 | D24939 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 | 2024-01-01 09:05 | 9.08 | 1 | 19 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW D24939 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 09:42:05
8215278 | 920482 | QHI23L12 | W42280 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-01 | 2024-01-01 09:45 | 9.75 | 1 | 19 | - | Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria, línea abierta. TR W42280 2 0.4 D 09:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-01 10:55:56 Se devuelve la ODO para agregar información o ejecutor. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-01 11:11:53
8215342 | 920507 | AMA23L16 | W38033 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 14:00 | 2024-01-01 16:40 | 2.67 | 1 | 19 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W38035 1 1.0 D 15:30 SW W38033 1 6 T 16:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-01 18:07:22
8215586 | 920672 | SUP23L14 | W65433 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-03 12:56 | 2024-01-03 15:40 | 2.73 | 1 | 19 | - | EN SITIO HAY 2 ARBOLES DE EUCALIPTO ALTOS Y GRUESOS, ENTRE LA RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA, EL PROPIETARIO INFORMA QUE EL TALA LOS ARBOLES PERO CHEC LE DEBE BAJAR LA RED; LE INFORMO A HEBER J. MORALES PARA QUE COORDINE Y PROGRAME LA ACTIVIDAD; 15:40: CAMBIA FQ EN TRF W65433, QUEDA SERVICIO NORMAL Y, PENDIENTE LA PODA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-03 17:02:06 SE CORRIGE TIPO FUSIBLE POR DE 1H Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 15:12:54
8215637 | 920051 | QHI23L12 | W42126 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-03 12:45 | 2024-01-03 13:26 | 0.68 | 1 | 19 | - | CUMLEN CON LOS TIEMPOS DE MANIOBRAS Y LA ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-03 20:34:08
8215676 | 920071 | DDO23L14 | W65937 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 12:00 | 3 | 1 | 19 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE DEL CIRCUITO DDO23L14 2. APERTURA DE TRANSFORMADOR W65937 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_W65937_MARMATO VDA ECHANDIA MARMATO, BAJAR REDES DE BAJA, VENTIAR Y APLOMAR APOYO SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-04 12:24:48
8216313 | 921019 | AZU23L15 | N23296 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-08 10:16 | 2024-01-08 13:16 | 3 | 1 | 19 | - | SE NORMALIZA TRF N23296 CON 3 FQ DE 2.1 A DUAL, SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIAS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 15:10:01
8216748 | 921303 | AMA23L12 | W30574 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 07:05 | 2024-01-11 08:16 | 1.18 | 1 | 19 | - | SE NORMALIZA SW W30574 SE DESCONOCE CAUSAS DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-11 08:18:23
8216928 | 920642 | RSA23L12 | W24234 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 08:06 | 2024-01-12 11:49 | 3.73 | 1 | 19 | - | CUMPLE CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-12 12:06:57
8216991 | 920628 | VMA23L16 | C12271 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-12 09:53 | 2024-01-12 16:20 | 6.46 | 1 | 19 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRANSFORMADOR C12271,PARA BAJAR TRAMOS DE RED SECUNDARIA PARA QUE EL USUARIO REALICE TALA DE ARBOLES EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE SE REALIZA LA SUBIDA DE LA RED. DESPUES DE BAJAR TRAMOS DE RED PARA QUE USUARIO TALE ARBOLES ESTE GRUPO SE QUEDARIA EN TERRENO REALIZANDO PODA Y MANTENIMENTO A LA RED SECUNDARIA DE ESTE TRAFO. SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 17:35:36
8217094 | 921447 | RSA23L12 | W24234 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 13:24 | 2024-01-12 15:10 | 1.78 | 1 | 19 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W24234 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-12 17:37:35
8217299 | 921498 | MAZ23L13 | E31193 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-13 07:38 | 2024-01-13 12:00 | 4.37 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 13:35:02
8217475 | 921585 | DOR23L13 | L14199 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-14 09:27 | 2024-01-14 10:50 | 1.38 | 2 | 19 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-14 11:04:08
8217561 | 921573 | QHI23L13 | W41804 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-14 16:47 | 2024-01-14 17:35 | 0.8 | 1 | 19 | - | W41730SE ABRE LE TRAFO PARA REALIZAR PODA SOBRE LA RED SECUNDARIA W41804 SE ABRE TRAFO PARA RETIRAR ALAMBRE DE PUA DE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-14 18:09:18
8217571 | 921631 | AZA23L13 | M41523 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 05:35 | 2024-01-15 06:40 | 1.09 | 1 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 8T SW M41523, QUEDANDO NORMAL Y SERVOICIO CONFIRMADO A LAS 06:40 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 06:51:00
8218150 | 921944 | SUP23L14 | W65433 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-17 13:23 | 2024-01-17 16:26 | 3.05 | 1 | 19 | - | SE NORMALIZA TRF W65433 CON 2 FQ DE 1A H, SE REALIZA PODA DE RAMAS SOBRE SECUNDARIO, PENDIENTE PODAR ARBOLES SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-17 16:37:26
8218866 | 922299 | AMA23L12 | W30308 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-21 07:12 | 2024-01-21 09:57 | 2.76 | 1 | 19 | - | se retira animal de la red y se cambia 1fq de 1.3a en trf w30308 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 10:30:00
8219024 | 922359 | FLR23L16 | E52158 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-22 07:38 | 2024-01-22 09:50 | 2.2 | 6 | 19 | - | SW E52158 1X6T 09:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-22 10:24:43
8219566 | 922687 | BOA23L14 | O22911 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 14:31 | 2024-01-24 14:45 | 0.23 | 1 | 19 | - | en nodo o22911 se instala templete de baja tension para aplomar apoyo, se cambia 01 bajante de fase, se ajustan bornes secundarios. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-24 15:04:58
8219979 | 922084 | QHI23L13 | W41757 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-26 15:30 | 2024-01-26 16:30 | 1 | 1 | 19 | - | NSTALAR NUEVAMENTE LA TORRE Y REPARAR LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS EN EL NODO N41757 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-26 16:39:12
8220003 | 922954 | IRR23L13 | C34460 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-25 15:49 | 2024-01-26 17:00 | 25.18 | 1 | 48 | - | 9:10 RECHAZA LA SW C34460 1X6AT 16:10 SE NORMALIZA SW C34460 1X6AT C34482 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA QUE ESTABA FALLADA Y SOBRE LA CRUCETA SE REALIZO PODA SE CAMBIA 1 PORTAFUSIBLE Y 1X0.6DUAL TR C34302 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-26 18:21:37
8220119 | 923064 | FIL23L13 | N21292 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-27 13:20 | 2024-01-27 15:01 | 1.67 | 1 | 19 | - | Informa el personal técnico que se abre el transformador N21292 para retemplar red secundaria, se realiza poda de vegetación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-27 17:52:35
8220558 | 923243 | NRA23L13 | N11375 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-29 17:05 | 2024-01-30 08:32 | 15.46 | 1 | 19 | - | 8+41: REPORTA QUE PARA PODER NORMALIZAR TRF N11375 CON UN FUSE DE 0.6 DUAL A LAS 8+32 PODO BEJUCOS ENREDADOS EN GUADUAS QUE ESTAN ENTRE EL SECUNDARIO DEL MISMO NODO Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-30 10:08:00
8220604 | 922726 | LMC23L12 | N32178 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-01-30 09:33 | 2024-01-30 11:20 | 1.79 | 1 | 19 | - | Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo N32178 municipio de la Merced para realizar Instalación de macromedidor , responsable Cristian Edison Aricapa contacto 3104565357 Usuario / Fecha: yencer edilson loaiza zuluaga / 2024-01-24 17:58:04 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 11:28:35
8220647 | 923298 | BEL23L15 | O10353 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 13:19 | 2024-01-30 14:30 | 1.18 | 1 | 19 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-30 14:38:20
8220891 | 923353 | CAM23L14 | D12478 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 21:06 | 2024-01-30 23:09 | 2.05 | 3 | 19 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW D12478 SE TRATA DE REALIZAR REVISION EN EL NODO DE SW D12192 PERO NO FUE POSIBLE INGRESAR PORQUE ESTA UBICADO EN UNA FINCA CAFETERA Y NO ABRIERON LA PORTADA. SE REALIZA REVISION EN EL NODO D12904 PARO LOS FUSIBLES SE ENCUENTRAN EN NORMALES CONDICIONES. QUEDA PENDIENTE CONTINUAR LA REVISION Y NORMALIZACION DEL SERVICIO DE ENERGIA PARA EL SECTOR DE LAS CAMELIAS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-31 05:42:06
8220920 | 923362 | NRA23L13 | N11254 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 20:37 | 2024-01-31 08:49 | 12.2 | 1 | 19 | 08:06: REPORTA JAMES ARCO VOLADO EN EL N11450, TOMO REGISTRO FOTOGRAFICO Y LO ENVIO A GIOVANNY FAJARDO. 08:09: ABIERTA SW N11450 PARA CERRAR ITX CON CABAÑA. 08:09:50: CERRADA ITX 2AM3NR31(A LA SW N11450 LE QUEDA LLEGANDO TENSION, POR UN LADO DE CTO TAREAS Y, POR EL OTRO DE CTO CABAÑA MIENTRAS SE COORDINA CON TCT PARA REPARAR LA COLILLA VOLADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 08:14:45<br><br> | NEIRA VDA LA GREGORITA, QUEDA ABIERTA POR COLILLA REVENTADA, LE LLEGA TENSION, POR UN LADO DE CTO TAREAS Y, POR EL OTRO DE CTO CABAÑA YA QUE ESTA CERRADA ITX CON ESTWE CTO EN 2AM3NR31. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-31 09:06:49
8221030 | 923426 | BEL23L15 | O10353 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 10:58 | 2024-01-31 13:54 | 2.93 | 1 | 19 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 14:22:05
8219289 | 922482 | DON23L13 | L12272 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-22 17:22 | 2024-01-23 09:20 | 15.96 | 15 | 19 | - | SW L12272 4X15T 09:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-23 11:37:37
8228966 | 924000 | BEL23L15 | O10353 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 08:31 | 2024-03-01 11:32 | 3.02 | 1 | 19 | - | CUMPLEN CON ACTIVIDAD Y TIEMPOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 12:06:52
8229235 | 925749 | CHA23L12 | C10016 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-01 16:25 | 2024-03-01 17:11 | 0.75 | 4 | 19 | - | odo cumplida MTO NIVEL 3 CTO : CHA23L12 APERTURA DE : SECCION C10016 DIRECCION FCA VERACRUZ DESCRIPCION : 78288 78290 CAMBIO DE TEMPLETE C10017 52964 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:50:52
8229324 | 926833 | CAM23L14 | D12478 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 02:49 | 2024-03-02 04:15 | 1.43 | 3 | 19 | - | SE NORMALIZA SW D12478 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA, AL PARECER USUARIO REPORTO CON CUENTA DE OTRO NODO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-02 04:19:10
8229651 | 926952 | NRA23L14 | N11035 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-03 06:43 | 2024-03-03 13:02 | 6.31 | 2 | 19 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N11035 SE RETIRA ARBOL DE PINO CAIDO Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 14:37:44
8229686 | 926986 | NRA23L14 | N11035 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-03 14:22 | 2024-03-03 17:52 | 3.51 | 2 | 19 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N11035 SE RETIRA ARBOL DE PINO CAIDO Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-03 18:01:29
8229801 | 927038 | NSA23L12 | L13295 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 10:31 | 1.51 | 1 | 19 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF L13295 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-04 13:04:48
8230318 | 927325 | ROS23L13 | D14002 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-06 14:00 | 2024-03-06 14:50 | 0.84 | 1 | 19 | - | VOLQUETA PASO Y AVERIO LA RED BT, SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO D14002 ENTRE LAS 14:00 A LAS 14:50, SE ABRIERON ARCOS BT PARA REPARAR LA LINEA BT, SE FINALIZAN LABORES A LAS 16:30 SE CIERRAN ARCOS Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES, SE CAMBIARON 2 FUSIBLES , 6 DUAL Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 17:03:31
8230474 | 927379 | PRO23L13 | O43116 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-07 06:16 | 2024-03-07 10:19 | 4.05 | 4 | 19 | - | Se repone 1 FQ de 10T en la seccion O43116 a causa de vegetacion en la red de MT,se cierra y queda normal el servicio en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-07 11:38:12
8230705 | 927507 | BOA23L12 | O23658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 06:45 | 2024-03-08 09:06 | 2.35 | 2 | 19 | - | INSTALA 3 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION O23522 (NO FASES ABIERTAS) SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW O23658 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-08 13:00:15
8230981 | 927619 | DON23L13 | L12272 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 10:52 | 2024-03-09 11:33 | 0.68 | 15 | 19 | - | 08:06 trf l12843, se realiza reparacion de red trenzada reventada, se utilizan tres conectores pirsing medianos se cambia 1fq de 2a h en trf l13557 se cambian 3fq de 15a t en seccion de repeticion l12272, una fase por fuera, fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 12:42:58
8231002 | 927642 | BOL23L12 | E61843 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 11:40 | 2024-03-09 12:30 | 0.83 | 6 | 19 | - | se abre seccion e61843 para realizar cambio de dos cajas primarias y un dps de media en el trf e61951, en el nodo e62925 se realiza cambio de dps de media tension Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 14:50:29
8231347 | 927772 | INS23L13 | C22176 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 17:39 | 2024-03-11 12:41 | 19.03 | 1 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C22176 2 X 1, 0 DUAL TRAFO C22176 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 13:11:27
8231659 | 927892 | NRA23L13 | N11090 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-12 10:22 | 2024-03-12 13:19 | 2.95 | 1 | 19 | TR N11090 2 0.6 D 13:18; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-12 14:12:39<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF para reparar red trenzada tríplex 1/0 que estaba reventada por caída de árbol, se usa 1m de cable 1/0. Este TRF tenia 1 porta-fusible taponado y se cambio. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-12 17:31:09
8232065 | 927892 | NRA23L13 | N11090 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 17:08 | 2024-03-12 17:21 | 0.21 | 1 | 19 | TR N11090 2 0.6 D 13:18; Se instala o cambian porta fusible fallado. Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-12 14:12:39<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF para reparar red trenzada tríplex 1/0 que estaba reventada por caída de árbol, se usa 1m de cable 1/0. Este TRF tenia 1 porta-fusible taponado y se cambio. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-12 17:31:09
8232120 | 927881 | FLR23L15 | E51419 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 16:30 | 2024-03-12 17:15 | 0.75 | 2 | 19 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51254 SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF E51257 SE ABRE SECCION E51419 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, DE BAJANTE PRIMARIA EN ECOLOGICO DPS DE MEDIA Y 1FQ DE 2A H EN TRF E51422 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-12 18:53:38
8232784 | 928072 | COL23L12 | N47032 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-13 17:18 | 2024-03-14 10:35 | 17.27 | 1 | 19 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232843 | 928086 | FIL23L13 | N21527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 07:01 | 2024-03-14 15:45 | 8.73 | 4 | 42 | Informa el técnico Julian Soto que se abre la sección N21801 para aislar neutro primario reventado en el nodo N21801, se informa de la novedad al asistente Roberto Morales quien designa al grupo de rodrigo Quintero para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 14:17:54<br><br>Informa Leonel Henao que realiza las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n N31382, se cambia un porta fusible quemado. 10:56 Se cambia fusible quemado de 20T en la secci?n N31380 12:10 Se a?sla linea secundaria reventada del transformador N31411 y se cambia fusible quemado, la linea reventada va para una vivienda que se encuentra sola, el personal t?cnico toma registro foto gr?fico y se lo envia al asistente, se genera pendiente. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 12:28:07<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE 14:50 RODRIGO QUINTERO NO PUEDE ATENDER FALLA N21804 - REGRESA A TENDER ZONA RIOSUCIO LEONEL HENAO - 14:00 TF N21467 NORMAL - SE LLAMA A USUARIO INFORMA QUE NO HA LLAMADO - 14:50 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N21527 - 15:45 CAMBIA 2 FQ 12 T SW N21548 - 17:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N21858 - SE LLAMA USUARIO TF N31411 EN LA MAÑANA SE CAMBIO FQ - USUARIO INFORMA NO ESTA EN FINCA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:41:26
8233180 | 928334 | PSV23L13 | E62512 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 06:57 | 2024-03-16 10:51 | 3.9 | 3 | 19 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E62512 2 6 T 10:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 15:14:59
8233215 | 928388 | CHA23L15 | C13941 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-16 15:23 | 2024-03-16 16:13 | 0.84 | 1 | 19 | - | En el transformador C13941 se cambia un fusible de 3.1 tipo dual, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 16:22:23
8234020 | 928595 | NSA23L12 | L13271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 04:59 | 2024-03-19 11:10 | 6.18 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 15T SW L13271 NORMAL A LAS 08:50 1 X 0, 4 DUAL TRAFO L13277 NORMAL A LAS 09:40 2 X 10T SW L13302 NORMAL A LAS 10:10 1 X 0, 6 DUAL TRAFO L13295 NORMAL A LAS 11:10 SERVCIOS CONFIRMADOS Y NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 12:40:25
8234077 | 928579 | SNA23L15 | E41528 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:53 | 2024-03-19 08:45 | 0.87 | 1 | 0 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234081 | 928579 | SNA23L15 | E41513 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:55 | 2024-03-19 09:50 | 2.93 | 1 | 0 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234183 | 928693 | VBO23L15 | W37320 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-19 17:23 | 2024-03-19 17:38 | 0.25 | 1 | 19 | - | se realiza apertura del transformador W37320 y se realiza poda en redes secundarias, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-19 17:51:35
8234285 | 928579 | SNA23L15 | E41610 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:43 | 2024-03-19 09:20 | 2.62 | 1 | 19 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234389 | 928105 | AZU23L15 | N23233 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-20 08:26 | 2024-03-20 10:01 | 1.58 | 1 | 19 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CIRCUITO AZU23L15 LA MINA SAN ANTONIO - 08:25 A 10:00 APERTURA DE TRANSFORMADOR N23233 - REALZAR RED SECUNDARIA SE INSTALA PERCHA EN LA PUNTA DE EL RIEL Y SE SUBE LA LINEA QUE ESTA DESCOGADA, SE DEBE HACER ARCOS POSTIZOS PARA ALIMENTAR LA TRENZA ESCUELA LA UNION Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-20 11:44:07
8234665 | 928900 | CHA23L12 | 2CC12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:18 | 2024-03-22 08:04 | 35.77 | 6 | 0 | SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA Y ENTRA NORMAL DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA SE REALIZA ENSAYO AL CIRCUITO CHA23L15 ROSARIO Y RECHAZA DESPUES DE QUE PASA LA TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:02<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA PARA EL SECTOR DE CHINCHINA OCASIONANDO LOS SIGUIENTES EVENTOS: SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 EL REPOSO, RECHAZA ENSAYOS, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L15 EL ROSARIO, RECHAZA AR Y ENSAYOS, SE ABRE EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC15R01 ROSARIO Y SE CIERRA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC5MN21 ROSARIO Y ALGARROBO, QUEDA PENDIENTE RECORRIDO DE LA RED PRIMARIA ENTRE LA SUBESTACION Y EL EQUIPO DE CUMULOS EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA SE PRESENTA DISPARO DEL CIRCUITO CHA23L13 PALESTINA, RECHAZA AR, SE ABRE RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC13R01 PALESTINA SE ENSAYA EL CIRCUITO ENTRANDO NORMAL, SE ENSAYA RECONECTADOR DE INTERCONEXION 2CC3MN31 PALESTINA Y PAVAS Y RECHAZA, SE DEBE RECORRER AGUAS ABAJO DEL EQUIPO DE CUMULOS EN BUSCA DE LA FALLA EL DIA 21-03-2024 A PRIMERA HORA <br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:06:17<br><br> | VER NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:26:38 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 21:29:52
8234683 | 928886 | ROS23L19 | D14093 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 17:41 | 2024-03-20 19:51 | 2.17 | 1 | 19 | - | SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 5 USUARIOS APROX. POR VEGETACION SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE NORMALIZA TRF D14093. QUEDA PENDIENTE RETIRAR LA VEGETACION Y REPARAR LA RED SECUNDARIA YA Q POR LO RETIRADO Y LA POCA VISIBILIDAD NO SE PUDO REALIZAR LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 20:40:03
8234969 | 928920 | NRA23L13 | N11254 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 09:11 | 2024-03-21 09:12 | 0.02 | 1 | 19 | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11349. SE CAMBIA DE NUEVO 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 8FQ 25T EN SW DE REPETICION, 6 FUSIBLES PARA 2 FASES FALLADAS EN SU TOTALIDAD Y 2 FUSIBLES PARA REPONER 1 FASE. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N11362.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 13:01:09<br><br> | N11270 1F 0.6 DUAL NRA23L13 VDA EL COROZO N11376 2F 1.0 DUAL , SE DEJAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA AISLAR 3 USUARIOS , 2 TORRES DOBLADAS, LINEA SECUNDARIA REVENTADA . SE DEBEN REPARAR 2 LINEAS DE CARGA QUE RESULTARON AFECTADAS POR LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:42:11
8234978 | 928920 | NRA23L13 | N11254 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 09:30 | 2024-03-21 11:42 | 2.2 | 1 | 19 | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11349. SE CAMBIA DE NUEVO 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 8FQ 25T EN SW DE REPETICION, 6 FUSIBLES PARA 2 FASES FALLADAS EN SU TOTALIDAD Y 2 FUSIBLES PARA REPONER 1 FASE. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N11362.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 13:01:09<br><br> | N11270 1F 0.6 DUAL NRA23L13 VDA EL COROZO N11376 2F 1.0 DUAL , SE DEJAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA AISLAR 3 USUARIOS , 2 TORRES DOBLADAS, LINEA SECUNDARIA REVENTADA . SE DEBEN REPARAR 2 LINEAS DE CARGA QUE RESULTARON AFECTADAS POR LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:42:11
8235145 | 929014 | MNA23L12 | C15363 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 20:57 | 2024-03-21 18:43 | 21.78 | 6 | 19 | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO. C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 15:47:52<br><br> | SW C15222 A LAS 15:36 RECHAZA 1F 6 A TIPO T, LA SW ES PARTICULAR JIMMY REALIZARA RECORRIDO, DESPEJA LA RED DE VEGETACION Y SE NORMALIZA CON 1F 6 A TIPO T C15168 2F 15 A TIPO T C150022 2F 20 A TIPO T MNA23L12 C15211 CAMBIO APOYO 8 METROS:no hay DNA pero se requiere cambio del apoyo, SE ENVIA CORRE AL AT DE LA ZONA C15332 3F 15 A TIPO T, SE DEBE BAJAR LA SW ESTA MUY ALTA PARA OPERARLA C15363 1F 25 A TIPO T + PORTAFUSIBLE C15332 1F 0.1 DUAL C15375 3F 6 A TIPO T PRESTA APOYO JHON ALBERNY Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 19:26:54
8235194 | 928936 | FIL23L13 | N21701 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 17:21 | 2024-03-21 18:31 | 1.17 | 1 | 19 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION N21260 CON 9 FUSIBLES DE 30 AMP T 3 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW N21465/N21501/N21548 SE NORMALIZAN TRFS N21260/N21465 SE ABRE TRF N21701 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL TRF N21310 RECHAZANDO PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:54:08
8235682 | 929280 | SNA23L15 | E41610 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 08:04 | 2024-03-23 12:50 | 4.77 | 1 | 19 | MUCHA LLUVIA EN LA MAÑANA; PASAN LOS SIGUIENTES DATOS: CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS, 08:10: CONFDIRMAN SERVICIO NORMAL EN EL TRF E41621; EN SW DE REPETICION E41764 REPONEN 2FQ*15T(SIN MANIOBRA) A LAS 10+35; TRF E41504 LE RECHAZO UN FQ DE 2H, AISLA DPS DESCULADO, NORMALIZA CON OTRO FUSE DE 2H, PENDIENTE CAMBIO DPS. AUN FALTAN VARIOS REPORTES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 16:46:02<br><br> | FINALMENTE CAMBIAN FQ TAMBIEN EN EL TRF E41527 Y CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 18:10:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E41824 NORMAL A LAS 16:05 2 X 1H TRAFO E41794 NORMAL A LS 18:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 22:59:13
8236876 | 929790 | INS23L13 | C22176 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-29 08:41 | 2024-03-29 09:47 | 1.1 | 1 | 19 | - | se repone 1FQx1.0D a causa de descargas atm en la zona,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-29 11:03:12
8236955 | 929817 | INS23L13 | C22176 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-29 17:16 | 2024-03-29 19:00 | 1.73 | 1 | 19 | - | Se cambia fusible quemado en el transformador y sección C22176, se retira pájaro sobre la red. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-29 19:51:03
8237197 | 929880 | COL23L13 | N46257 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:47 | 2024-03-30 18:12 | 2.42 | 3 | 0 | - | Personal técnico ejecuta las siguientes actividades: 17:28 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección N46257 18:12 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N46282 Informa que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 18:52:05
8237463 | 929915 | COL23L12 | N47150 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 18:04 | 2024-03-31 13:12 | 19.13 | 1 | 19 | - | SW N47043 1X10H 09:57 SW N47124 4X10H 12:00 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N47150 1X6H 13:12 SW N47211 1X6H 16:42 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 17:37:56
8237772 | 930024 | IRR23L12 | C33633 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 10:46 | 2024-04-01 12:33 | 1.78 | 1 | 19 | - | IRR23L12 TRF C33633 12:32 1F 1,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-01 12:50:46
8237991 | 930069 | AMR23L14 | C31356 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 18:06 | 2024-04-01 18:27 | 0.35 | 1 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 2, 1 DUAL TRAFO C31356 NORMAL A LAS 18:27, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 18:33:06
8238041 | 929968 | SNA23L15 | E41772 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:39 | 2024-04-01 10:35 | 2.93 | 1 | 19 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238764 | 930299 | QHI23L12 | W42318 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-03 12:17 | 2024-04-03 18:15 | 5.96 | 1 | 19 | - | TRANSFORMADOR W42318, CAE ARBOL SOBRE RED SECUNDARIA TRENZADA, SE AISLA FALLA, SE TIENEN 5 USUARIOS SIN SERVICIO, SE REQUIERE PROGRAMAR REPARACIÓN CON GRUPO. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 20:16:19
8238913 | 930354 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 08:25 | 16.58 | 3 | 0 | Tecnico German Alonso Henao: En el TRF E41472 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. en el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 10:09:05<br><br> | En la SW E41468 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW E41577 se cambian 6 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41580 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41664 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. en el TRF E41820 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. en el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. queda servicio normal. En la Sección E41650 se realiza reposición de 3 fusibles de 15A tipo T a las 11:30am, este equipo esta coordinado con 10T pero debido a que este ramal se le aumento la carga ya no se sostiene y quema. Se requiere revisar y modificar si aplica dicha coordinación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 12:59:16
8239044 | 930368 | BOA23L12 | O23658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 06:43 | 2024-04-04 12:33 | 5.83 | 2 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBE 1 X 15T SW O23524 NORMAL A LAS 08:51 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23528 NORMAL A LAS 09:40 2 X 1H TRAFO O23529 NORMAL A LAS 10:14 2 X 0, 6 DUAL TRAFO 023557 NORMAL A LAS 11:28 1 X 6T SW O23658 NORMAL A LAS 12:32 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O23555 NORMAL A LAS 14:51 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 15:38:56
8239103 | 930425 | QHI23L12 | W42318 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 15:00 | 2024-04-04 15:15 | 0.25 | 1 | 19 | - | - SE REPARA DOS TRAMOS DE RED SECUNDARIA TRENZADA REVENTADA POR ARBOL - 15:00 A 15:15 ABIERTO TF W42318 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 18:05:35
8239117 | 930347 | BOA23L14 | O22997 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:03 | 2024-04-04 18:10 | 25.12 | 1 | 32 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22997 NORMAL A LAS 09:14 3 X 12T SW O22015 NORMAL A LAS 10:23 2 X 15T SW O22968 NORMAL A LAS 11:18 2 X 6T SW O22972 NRMAL A LAS 12:02 2 X 0, 4 DUAL TRADO O22900 NORMAL A LAS 12:37 1 X 0, M4 DUAL TRAFO O22973 NORMAL A LAS 13:10 2 X 0, 4 DUAL TRAFO O22975 NORMAL A LAS 14:21 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 16:40 2 X 6T SW O22921 NORMAL A LAS 17:12 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O22062 NORMAL A LAS 18:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:51:40 SE PRESENTARON LLUIVAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SE DEBE PARAAR LABORES, ADICIONALMENTE SE PRESENTO DERRUMBE EN LA VÍA, SE TOMO VIAS LATERNAS PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS DÑOS OCASIONANDO RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:08:27
8239294 | 930525 | PSV23L15 | E61606 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 07:12 | 2024-04-05 09:11 | 1.99 | 3 | 19 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW E61606, SE RETIRA RAMA SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 10:43:16
8239325 | 930522 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 11:47 | 2024-04-05 11:50 | 0.05 | 2 | 0 | TRF N11224 13:00 SERIE 511660 , AÑO 2023 ; EMPRESA 607135, 10KVA A 13,2KV MAGNETRON, 2F 0,4 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:14:43<br><br>INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 12:57 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 13:19:31<br><br>INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 11:53:53<br><br> | TRF N11224 13:00 SERIE 511660 , AÑO 2023 ; EMPRESA 607135, 10KVA A 13,2KV MAGNETRON, 2F 0,4 DUAL INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 12:57 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 N11020 SE REPARA TRENSA QUEMADA Y SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS. SE UTILIZAN 15 MTS DE TRENSA TRIPLEX 2, 2 PIRSING MEDIANOS. SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:57:29 TRF N11224 13:00 SERIE 511660 , AÑO 2023 ; EMPRESA 607135, 10KVA A 13,2KV MAGNETRON, 2F 0,4 DUAL INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 12:57 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 N11020 SE REPARA TRENSA QUEMADA Y SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS. SE UTILIZAN 15 MTS DE TRENSA TRIPLEX 2, 2 PIRSING MEDIANOS. SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:59:44
8239334 | 930481 | NSA23L12 | L13295 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 07:17 | 2024-04-05 11:43 | 4.42 | 1 | 19 | SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L18071.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 13:50:12<br><br>SE CAMBIA 5FQ 10T EN SW L13302, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 1FQ 2H EN TR L13295.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-05 12:13:45<br><br>16:36 AT ALIRIO OSPINA LLAMA A USUARIO E INFORMA QUE LA FALLA ES EN LA VDA LA LINDA MUNICIPIO DE SAMANA - INFORMA TF TIENE PORTA FQ CAIDO - SE INFORMA A ZONA ORIENTE JUAN DAVID VARGAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 16:39:12<br><br> | En el TRF L13319 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF L13315 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 17:33:52 se ingresar maniobras faltantes Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-08 09:53:18
8239348 | 930522 | NRA23L14 | NRA23L14 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-05 12:53 | 2024-04-05 12:58 | 0.09 | 2 | 19 | TRF N11224 13:00 SERIE 511660 , AÑO 2023 ; EMPRESA 607135, 10KVA A 13,2KV MAGNETRON, 2F 0,4 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 14:14:43<br><br>INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 12:57 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 13:19:31<br><br>INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-05 11:53:53<br><br> | TRF N11224 13:00 SERIE 511660 , AÑO 2023 ; EMPRESA 607135, 10KVA A 13,2KV MAGNETRON, 2F 0,4 DUAL INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 12:57 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 N11020 SE REPARA TRENSA QUEMADA Y SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS. SE UTILIZAN 15 MTS DE TRENSA TRIPLEX 2, 2 PIRSING MEDIANOS. SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:57:29 TRF N11224 13:00 SERIE 511660 , AÑO 2023 ; EMPRESA 607135, 10KVA A 13,2KV MAGNETRON, 2F 0,4 DUAL INT NRA23L14 APERTURA DE CTO NRA23L14 PARA ABRIR Y CERRAR CUCHILLAS EN EL NODO N11113 CUCHILLAS N11113 11:49 12:57 SE ABREN CUCHILLAS PARA CAMBIO DE TRAFO N11224 N11020 SE REPARA TRENSA QUEMADA Y SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS. SE UTILIZAN 15 MTS DE TRENSA TRIPLEX 2, 2 PIRSING MEDIANOS. SIN MANIOBRAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 17:59:44
8239378 | 930569 | BEL23L15 | O10353 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-05 10:58 | 2024-04-05 14:04 | 3.1 | 1 | 19 | - | 14:04 Informa el personal técnico que cambia fusible quemado en el transformador O10353, se revisa la red secundaria y se encuentra arbol de mata raton sobre la red, se ahce poda y se normaliza el servicio con fusible de 0.4D. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 14:12:57
8239504 | 930512 | BOA23L13 | O21476 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 13:32 | 2024-04-05 17:49 | 4.28 | 1 | 19 | 13:53 Informa Yeirlen Isaza y Jahir Mesa que reparan secundario reventado del transformador O21226, sin maniobras.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 14:08:40<br><br>Informa Yeirlen Izasa que ejecuta las siguientes actividades: 08:42 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21346 09:11 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21358<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:48:38<br><br> | 12:40 a 14:55 Se abre TR O21544, para realizar reparación. Se repara liíne4a secundaria fallada. Se realiza poda de vegetación. Se retempla red secundaria descolgada. Quedando el servicio de energía normal. 15:38 a 15:55 Se abre SW O21011, para realizar reparación. Para que personal de Claro realice reparación en el TR O21529. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 8081059. Cuenta de cobro número 24047. Suscriptor número 572859726. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21476 1 2.1 D 17:49 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 19:24:05
8239652 | 928101 | VMA23L16 | C12271 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-06 09:00 | 2024-04-06 14:30 | 5.5 | 1 | 19 | 12:16 SALE EN FALLA EL CTO LLANITOS VMA23L16, SE ENCONTRABA PERSONAL CONSIGNADO REALIZANDO LABORES PROGRAMADAS ODO 928101, SE REALIZAN MULTIPLES INTENTOS PARA COMUNICARSE CON EL TECNICO HUGO ALEJANDRO ROJAS LO CUAL NO HA SIDO EXITOSA POR LO QUE SE ENCUENTRAN EN UN SECTOR DONDE LA SEÑAL DE TELEFONIA Y RADIO ES DIFICIL. 12:23 SE ANALIZA DONDE SE ENCUENTRA EL PERSONAL CONSIGNADO PARA PODER ENERGIZAR LO QUE MAS PUEDA Y SE ENCUENTRAN AGUAS ABAJO DEL RECO DE CUMULOS 2VM16R01, POR LO CUAL SE ABRE PARA REALIZAR UN ENSAYO AL CIRCUITO DESDE LA SUBESTACION. 12:24 SE DA CIERRE AL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO LLANITO VMA23L16 PASANDO HASTA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01. 12:36 DESPUES DE VARIOS INTENTOS PARA COMUNICARSE CON EL TECNICO HUGO ROJAS, SE LOGRA Y SE LE COMUNICA LA SITUACION EL CUAL INDICA QUE SE PUEDE REALIZAR ENSAYO AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2VM16R01, SE CIERRA SIENDO EXITOSO, QUEDA EL CIRCUITO ENERGIZADO.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 13:13:07<br><br> | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO LLANITOS PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO C12271 PARA INSTALACION DE APOYO, CAMBIO DE TRAMO DE RED ACSR POR RED TRENZADA. ESTO PARA SACAR RED ACSR DE GUADUAL. 16:00 Se indago con el técnico que estaba ejecutando esta ODO programada e indica que no trabajo sobre redes de MT, por lo cual la causa de la salida del circuito Llanitos fue desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 16:01:10
8239673 | 930683 | PSV23L15 | E61606 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-06 15:36 | 2024-04-06 16:45 | 1.15 | 3 | 19 | - | En la SW E61606 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 17:36:02
8239739 | 930710 | INS23L13 | C22767 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 06:17 | 2024-04-07 09:01 | 2.73 | 1 | 19 | - | INS23L13 TRF C22767 9:00 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 09:32:23
8239784 | 930722 | PSV23L15 | E61606 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-07 08:24 | 2024-04-07 12:41 | 4.28 | 3 | 19 | - | Se abre la SW E61606 en su totalidad a las 11:00 am para realizar recorrido y en los nodos E61690, E61606, E61972 se cambian DPS de media fallados, se cierra la SW E61606 con 1 fusible de 6A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 13:03:44
8240204 | 930899 | VCT23L14 | E12914 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 06:21 | 2024-04-09 09:53 | 3.53 | 1 | 19 | E12054 se confirma servicio normal vía telefónica.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:47:22<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: Poda de vegetaci?n en red primaria, se retira grad?a sobre l?neas y se instalan 2 FQ de 8 tipo T en la secci?n E12914 9:52 En el E14008 se verifica servicio normal, la energ?a se fue anoche por descargas, posiblemente fue un re-cierre, se confirma v?a telef?nica a las 8:05<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:19:40<br><br> | Técnico Conrado Arias: En la SW E14079 se cambia 1 fusible de 6a tipo T y 1 vela. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 12:19:01
8240886 | 931192 | AMA23L16 | W30933 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-11 16:53 | 2024-04-11 18:50 | 1.95 | 1 | 19 | - | SE ABRE TRF W30027 PARA REALIZAR PODA EN RAMALES SECUNDARIOS. SE NORMALIZA TRF W30933 DESPUES DE AISLAR RED TRENZADA REVENTADA POR ARBOL SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS QUEDAN 3 USUARIOS SIN SERVICIO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-11 19:47:51
8240946 | 931252 | AMA23L16 | W30933 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 09:31 | 2024-04-12 10:01 | 0.5 | 1 | 19 | - | SE ABRE TRF W30933 PARA CAMBIAR TRAMO DE RED TRENZADA Q SE HABIA REVENATADO SE INSTALAN 5 MTS DE RED TRENZADA QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-12 10:30:12
8241766 | 931436 | SNA23L15 | E41491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-14 09:56 | 3.86 | 2 | 19 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8241768 | 931436 | SNA23L15 | E41410 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:04 | 2024-04-15 17:30 | 35.43 | 5 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:59<br><br>SW E41872 8:25 3F 6 A TIPO T SW E41490 8:45 2F 25 A TIPO T, RECHAZO 1 FQ SW E41491 9:00 2F 6 A TIPO T SW E41410 9:55 SE CIERRA ELECTRONICA TRF E41472 17:05 1F 1A TIPO H TRF E41538 10:35 1F 1 A TIPO H TRF E41862 11:40 1F 2 A TIPO H TRF E41531 13:05 1F 2 A TIPO H SW E41528 13:50 3F 12 A TIPO T 1 FASE FALLADA TRF E41511 14:45 2F 3 A TIPO H TRF E41510 15:50 SE ACCIONA RECLOSET <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:45:33<br><br>SW E41778 13:05 1F 12 A TIPO T SW E41769 13:20 4F 15A TIPO T CERO FASE FALLADA TRF E41445 15:40 RAMA SOBRE RED BAJA TENSION 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:52:28<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE SNA23L15 INTERRUPTOR E41001 ¦ Dir.:LA QUINTA BAJA : QUEDA SW ABIERTA LINEA PRIMARIA REVENTADA ,PTE PARA MAÑANA REPARACION Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:46:44
8242001 | 931061 | AGU23L15 | N43615 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 08:12 | 2024-04-15 11:59 | 3.78 | 1 | 19 | - | SE ABRE TRANSFORMADOR N43615 PARA TALAR VARIAS GUADUAS QUE ESTAN EN CONTACTO CON RAMAL SECUNDARIO TRENZADO. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 13:07:38
8242555 | 931642 | MAR23L12 | C24166 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-16 11:50 | 2024-04-16 13:00 | 1.17 | 1 | 19 | - | se normaliza trf c24889 con 1 fq de 1.0 a dual sw c24315 con 1 fq de 6a t de 08:10 a 11:45 se realiza poda de guadual sobre red primaria trenzada en el nodo c24166 11:50 a 13:00 se abre trf c24166 para podar vegetacion sobre red secundaria desnuda Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-16 13:50:42
8242620 | 931678 | COL23L12 | N47069 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:56 | 2024-04-16 11:45 | 19.82 | 1 | 19 | - | SE RAALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO N47069 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H N47131 NORMAL A LAS 14:15 2 X 1H TRAFO N47128 A LAS 13:05 2 X 1H TRAFO N47133 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:31:44
8243335 | 931802 | SNA23L15 | E41491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:46 | 2024-04-17 10:40 | 4.9 | 2 | 19 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8243361 | 931802 | SNA23L15 | E41769 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:22 | 2024-04-17 16:40 | 9.3 | 1 | 85 | - | se cambia 2fq de 6a t en seccion e41491 se cambia 3fq de 6a t en seccion e41872, una fase por fuera se cambia 1fq de 1a h en trf e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41538 se cambia 1fq de 6a t en seccion e41540 se cambia 1fq de 1a h en trf e41545 se cambia 2fq de 0.6a en trf e41445 se cambia 1fq de 12a t en seccion e41769 se cambia 1fq de 1a h en trf e41789 se cambia 1fq de 0.6a en trf e41772 se cambia 2fq de 1a h en trf e41794 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-17 20:01:37
8244639 | 932129 | NRA23L14 | N11035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:41 | 2024-04-19 13:48 | 6.12 | 2 | 19 | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 <br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 12:58:57<br><br> | SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 14:56:00 SW N11673 1X15T 06:56 SW N11638 6X20T 07:37 HABIA UNA FASE POR FUERA. SW N11639 1X20T 08:14 SW N11299 1X15T 09:02 SW N11182 1X6T SW N11035 1X6T SW N11183 NO APARECE EN EL SISTEMA SE INSTALA 1 FUSIBLE DE 6 AMP T FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:26:57
8244827 | 932280 | NRA23L13 | N11243 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:50 | 2024-04-19 16:04 | 9.23 | 2 | 19 | - | SE NORMALIZAN SW N11972/N11243 LLUVIAS EN LA ZONA TRF N11349 INICIALMENTE RECHAZA UNA FASE SE REALIZA RECORRIDO Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE PROCEDE NORMLAIZAR TRF SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 18:42:49 SE NORMALIZAN SW N11972/N11243 LLUVIAS EN LA ZONA TRF N11349 INICIALMENTE RECHAZA UNA FASE SE REALIZA RECORRIDO Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE PROCEDE NORMLAIZAR TRF SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:02:58 SE NORMALIZAN SW N11972/N11243 LLUVIAS EN LA ZONA TRF N11349 INICIALMENTE RECHAZA UNA FASE SE REALIZA RECORRIDO Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SE PROCEDE NORMLAIZAR TRF SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN LA REPARACION Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 19:06:50
8244898 | 932283 | LMC23L13 | N31212 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:27 | 2024-04-19 17:20 | 7.88 | 1 | 19 | - | SE CAMNBIA 1X0.6DUAL TR N31212 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 18:11:22
8245153 | 930982 | CHI23L18 | M32331 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-20 08:00 | 2024-04-20 08:20 | 0.33 | 2 | 19 | - | SE INICIO LA ORDEN PERO FUE NECESARIO CANCELAR LA ACTIVIDAD PARA APOYAR UNA EMERGENCIA EN SANTAGUEDA Q SE CUMPLE CON LA ODO 932370 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-20 08:52:21
8245224 | 932349 | SIO23L14 | O38799 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 06:39 | 2024-04-20 09:30 | 2.85 | 2 | 19 | - | Se repone 1x6T en la SW O38799, y el TRO38823 1x1.6D, causa descargas, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 12:14:06
8245632 | 932483 | VMA23L16 | C12226 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 05:06 | 2024-04-21 11:02 | 5.93 | 3 | 19 | - | SE NORMALIZA SW C12226 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 12:00:37
8245659 | 932486 | INS23L13 | C22176 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-21 09:54 | 2024-04-21 12:05 | 2.18 | 1 | 19 | - | SW C22176 1X6T 12:05 Y SE RETIRA COMETA PLASTICA DEL TRAFO. C22780 ARBOL EN EL PATIO DEL USUARIO Y DOBLO TORRECITA EL CABLE EN CONCENTRICO Y RED AISLADA. USUARIO REPARA CON PARTICULAR. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-21 16:27:36
8245804 | 932445 | IRR23L12 | C33633 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-21 11:40 | 2024-04-21 13:30 | 1.83 | 1 | 19 | SE ABRE SW C33603 PARA REPARAR PASE FLOJO REVENTADO ENTRE LOS NODOS C33640-641 COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO. SE NORMALIZAN SW C33514/C33494 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 16:42:47<br><br> | SE ABRE SW C33603 PARA REPARAR PASE FLOJO REVENTADO ENTRE LOS NODOS C33640-641 COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO. SE NORMALIZAN SW C33514/C33494 LLUVIAS EN LA ZONA SE ABRE TRF C33633 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA COLABORAN JAMES RAMIREZ Y ALVARO GIRALDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-21 17:55:47
8246492 | 932602 | NSA23L12 | L13295 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 07:12 | 2024-04-23 19:00 | 35.8 | 1 | 19 | - | SW L13200 1X6T SW L13237 3X6T DE REPETICION ESTABA POR FUERA. TR L132371X2H TR L13242 1X2H TRAFO L13295 2X2H EN CORTO PARA REVISION Y O PRUEBAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:08:22
8246523 | 932529 | SNA23L15 | E41491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:03 | 2024-04-22 15:38 | 9.58 | 2 | 19 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246682 | 931621 | AMR23L14 | C31737 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-23 11:51 | 2024-04-23 13:03 | 1.2 | 1 | 19 | - | FINALIZAN MEDIA HORA ANTES PERO ALCANZARON A REALIZAR TODA LA AACTIVIAD PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-04-23 13:08:31
8247285 | 932799 | NSA23L12 | L13295 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-24 12:01 | 2024-04-24 12:11 | 0.17 | 1 | 19 | - | SE DESCONECTA MEDIDOR 21170516 POR CORTO INTERNO. VIVIENDA DESHABITADA. SE NORMALIZA SERVICIO PARA DOS USUARIOS CERRANDO ARCOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:31:33
8247643 | 931684 | QHI23L12 | W42367 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-25 10:31 | 2024-04-25 11:35 | 1.07 | 1 | 19 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 11:54:31
8248358 | 933108 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:08 | 2024-04-26 14:20 | 8.21 | 1 | 0 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8249104 | 933278 | MLA23L13 | E24075 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:42 | 2024-04-27 12:16 | 3.57 | 3 | 19 | - | SW E24075 1X6T Y SE ORGANIZA COLILLA PARA ESTO SE HACE APERTURA DE CUCHILLAS EN EL NODO E24020 Y PARA ABRIRLAS Y CERRARLAS SE LE HACE SUICHEO AL CIRCUITO SANTA HELENA. TR E24180 1X3H 12:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 11:04:18
8249163 | 933279 | BEL23L15 | O10353 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:58 | 2024-04-27 14:58 | 8 | 1 | 19 | 13:10 TECNICO ADRIAN OSPINA INFORMA QUE EL TRANSFORMADOR O10305, SE ENCUENTRA RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO Y SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE LAS DEMAS ORDENES<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 13:32:54<br><br> | *SECCION O10527, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 12T, 1 FASE FALLADA. *TRANSFORMADOR O10305 TRANSFORMADOR ABIERTO RECHAZANDO, SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS Y RECORRIDO PARA DETERMINAR POSIBLE FALLA. *TRANSFORMADOR O10338, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.1 TIPO DUAL. *TRANSFORMADOR O10370, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. * TRANSFORMADOR O10353, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 19:10:40
8249781 | 933372 | SNA23L15 | E41772 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 07:55 | 2024-04-28 15:51 | 7.93 | 1 | 19 | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 17:34:46<br><br> | POR DAVID CARDOZO: TR E41862 1X2H 11:40 SW E41826 1X6T 13:20 TR E41724 1X2H 13:55 TR E41445 4X1H 15:30 LOS DOS PRIMEROS LO RECHAZA Y SE ENCUENTRA ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA. TR E41438 1X2H 16:40 POR JORGE LOPEZ: SW E41702 1X6T 11:40 TR E41705 1X1H 12:40 TR E41670 1X3H 14:00 TR E41772 1X0.6 DUAL 15:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 18:13:02
8250026 | 933437 | PSV23L13 | E62099 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-28 15:25 | 2024-04-29 10:00 | 18.58 | 2 | 19 | - | SW E62099 1X6T 10:00 TR E62107 1X3H 11:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 13:27:39
8251022 | 932992 | ROS23L19 | D14111 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-30 10:02 | 2024-04-30 10:40 | 0.63 | 1 | 19 | - | Ejecutada, toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:24:33
8251083 | 933689 | CAM23L14 | D12478 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-30 18:36 | 2024-04-30 20:45 | 2.16 | 3 | 19 | - | 20:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D12162, se debe hacer poda de palma y de árbol pero en el conjunto no dejaron hacer la poda. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 21:53:16
8251439 | 933755 | BEL23L15 | O10353 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-01 12:19 | 2024-05-01 13:38 | 1.32 | 1 | 19 | - | nodo o10353: se hace poda en secundario nodo o10611, medidor 6677017884: se ajusta acometida en su bornera, 11+38 servicio normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:02:01 cta de cobro 32019 aplica al medidor 6677017884 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 15:03:35
8251538 | 933790 | AMA23L16 | W30874 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 12:27 | 2024-05-01 16:35 | 4.13 | 1 | 19 | - | se cambia 1x0.6dual tr w33857 se cambia 1x1.0dual tr w30874 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:10:01
8251657 | 933738 | NSA23L12 | L13274 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 10:41 | 2024-05-01 13:30 | 2.82 | 1 | 19 | - | 09:40 Se cambia fusible quemado de 15T sección de repetición L13271, una fase fallada 10:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13269 10:50 Repone fusible quemado de 10T en sección de repetición 11:55 Se cambia fusible quemado en la sección L13263 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13502 13:30 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el trasformador L13274 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13304 15:45 Repone fusible quemado de 10T en sección L13288 16:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13264 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:59:12
8251769 | 933806 | FLR23L16 | E52158 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:39 | 2024-05-01 20:43 | 14.06 | 6 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 3H TRAFO E52249 NORMAL A LAS 19:30 1 X 6T SW E52158 NORMAL A LAS 20:43 QUEDA ABIERTA LA SW E52253 RECHAZANDO A LAS 19:07 PENDIENTE PARA RECORRIDO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 22:27:23
8251775 | 933749 | SNA23L15 | E41001 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-01 09:21 | 2024-05-01 18:01 | 8.66 | 5 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE TRAFO E41009, SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW E41001 ENTRE LAS 9:21 A LAS 18:00 DATOS DE TRAFO NUEVO SERIE 2021011142 EMPRESA 598515 CAPACIDAD 3 KVA NIVEL DE TENSIÓN 7, 6 KV Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-01 22:37:06
8252193 | 933894 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:39 | 2024-05-02 14:37 | 7.98 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW C33514 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:21:01<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR C33499. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33546. SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C33447. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C33658. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:44:48
8252912 | 933998 | VBO23L15 | W37472 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 19:30 | 2024-05-03 14:17 | 18.79 | 1 | 51 | - | - 10:18 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W37472 - 11:13 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W37461 - 12:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W37464 - 14:17 CAMBIA 1 FQ 1 H TF W37465 SE DEMORA ATENCION POR PERCANCE EN EL CAMINO - SE CAYO EN MOTO EN CUNETA - AYUDAN CAMPESIONOS A SACAR MOTO Y DESCONOCER LA ZONA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 19:57:15
8252914 | 933998 | VBO23L15 | W37461 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 18:37 | 2024-05-03 11:13 | 16.61 | 1 | 19 | - | - 10:18 CAMBIA 1 FQ 6 T SW W37472 - 11:13 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W37461 - 12:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W37464 - 14:17 CAMBIA 1 FQ 1 H TF W37465 SE DEMORA ATENCION POR PERCANCE EN EL CAMINO - SE CAYO EN MOTO EN CUNETA - AYUDAN CAMPESIONOS A SACAR MOTO Y DESCONOCER LA ZONA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-03 19:57:15
8253459 | 934206 | PRO23L13 | O43116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 18:12 | 2024-05-05 10:40 | 16.47 | 4 | 19 | - | EN LA SECCION O43116, SE REPONE UN FUSIBLE DE 10T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:40:59
8253525 | 934190 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:50 | 2024-05-05 10:46 | 26.92 | 1 | 0 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8253881 | 934351 | NRA23L13 | N11243 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 16:25 | 2024-05-06 17:49 | 1.4 | 2 | 19 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 XC 6T SW N11276 NORMAL A LAS 16:15 7 X 25T SR N11253 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 17:20 SERVICIOS CONFIRMADOS <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 17:53:17<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 3 X 6T SW N11243 NORMAL A LAS 17:48 2 X 15T SW N11392 NORMAL A LAS 18:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-06 20:22:18
8255102 | 934660 | NRA23L14 | N11035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:04 | 2024-05-08 16:25 | 8.35 | 2 | 19 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 20:24:40
8255147 | 934693 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 02:53 | 2024-05-09 07:40 | 4.79 | 5 | 25 | 2:51 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL LLANO. 2:53 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 2:58 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. 3:23 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. SE LE ASIGNA ODO AL TECNICO ANARGE PUERTA PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-09 06:26:31<br><br> | LINEA particular reventada w60086 se abrió el reconectador 2DD12R01 PARA ABRIR ARCOS EN EL W60087 Y SE CIERRA LA SW QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 13:42:39 se gastan 2fq de 15a t y 2fq de 6a t en los ensayos respectivos Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 16:16:59
8255177 | 934693 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 07:59 | 2024-05-09 08:00 | 0.02 | 5 | 19 | 2:51 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL LLANO. 2:53 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 2:58 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. 3:23 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. SE LE ASIGNA ODO AL TECNICO ANARGE PUERTA PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-09 06:26:31<br><br> | LINEA particular reventada w60086 se abrió el reconectador 2DD12R01 PARA ABRIR ARCOS EN EL W60087 Y SE CIERRA LA SW QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 13:42:39 se gastan 2fq de 15a t y 2fq de 6a t en los ensayos respectivos Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 16:16:59
8255256 | 934726 | MGT23L12 | W20119 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 10:41 | 2024-05-09 11:36 | 0.92 | 3 | 19 | - | REPARARN ARCO VOLADO EN LA SW W20098 Y LA NORMALIZAN A LAS 8+33 CON 2 FUSES DE 25T; CAMBIAN FQ EN SW W20119 Y, EN TRF W20116 ACCIONAN AUTOPROTEGIDO QUE SE DISPARO POR ARBOL SOBRE LA RED, LO RETIRARON Y CERRARON TRF. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 12:54:20
8255304 | 934693 | DDO23L12 | 2DD12R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-09 11:40 | 2024-05-09 12:30 | 0.83 | 5 | 19 | 2:51 SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRCUITO EL LLANO. 2:53 RECHAZA ACCION DE RECIERRE AUTOMATICO. 2:58 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. 3:23 RECHAZA ENSAYO EL RECONECTADOR DE CUMULOS R1. SE LE ASIGNA ODO AL TECNICO ANARGE PUERTA PARA REVISION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-09 06:26:31<br><br> | LINEA particular reventada w60086 se abrió el reconectador 2DD12R01 PARA ABRIR ARCOS EN EL W60087 Y SE CIERRA LA SW QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-09 13:42:39 se gastan 2fq de 15a t y 2fq de 6a t en los ensayos respectivos Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 16:16:59
8255450 | 934707 | PSV23L13 | E62451 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 12:14 | 2024-05-09 09:30 | 21.27 | 4 | 19 | - | 1X0.4D TRF E62225 2X12T SW E62451 2X6T SW E62512 TR E62257 SE ACTIVA EL RECLOSER, QUEDA SERVICIO NORMAL CAUSA FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 19:13:09
8255452 | 934707 | PSV23L13 | E62512 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 09:30 | 2024-05-09 12:25 | 26.92 | 3 | 19 | - | 1X0.4D TRF E62225 2X12T SW E62451 2X6T SW E62512 TR E62257 SE ACTIVA EL RECLOSER, QUEDA SERVICIO NORMAL CAUSA FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-09 19:13:09
8255755 | 934915 | AMA23L16 | W38035 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-10 15:16 | 2024-05-10 16:46 | 1.5 | 1 | 19 | - | SE NORMALIZA TRF W38035 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, DE DESCUMBRA Y PODA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 19:08:02
8255775 | 934882 | QHI23L12 | W42280 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 12:34 | 2024-05-10 17:31 | 4.95 | 1 | 19 | - | SE NORMALIZA TRF W42280 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W42203 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL QUINCHIA VDA AGUAS CLARAS NODO W42397 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA TRENZA REVENTADA PENDIENTE PARA MAÑANA INFORMA EL ASISTENTE QUE NO HAY PERSONAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 19:37:44
8255831 | 934437 | CHI23L15 | M30712 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-11 08:39 | 2024-05-11 12:21 | 3.69 | 1 | 19 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura de transformador M30712 asociado al cliente EDIFICIO CATALINA. Mantenimiento del transformador, análisis de aceite y pruebas eléctricas. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente. La actividad no afecta a otros usuarios, diferentes a los asociados al transformador M30712. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-11 12:39:58
8256213 | 935068 | MLA23L15 | E31437 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:27 | 2024-05-12 12:10 | 5.72 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW E31437 SE NORMALIZAN TRFS E31461/E31459/E31447 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 13:19:47
8256236 | 935089 | NRA23L13 | N11254 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 17:33 | 2024-05-12 13:30 | 19.96 | 1 | 19 | SE LLEGA A SITIO TRAFO N11254 Y SE ENCUENTRA LINEAS BT REVENTADA ( 2 USUARIOS SIN SERVICIO) PENDIENTE POR FALTA DE PERSONAL PARA ATENCIÓN<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 12:29:48<br><br> | SE REAIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N11254 SE DEJAN ARCOS ABIERTOS DE BT 2 USUARIOS SIN SERVICIO LINEA BT REVENTADA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 14:07:05
8256471 | 935138 | BOA23L12 | O23658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 05:54 | 2024-05-13 09:46 | 3.87 | 2 | 19 | - | CAMBIA FQ EN FASE DE SW MONOPOLAR O23658, CONFIRMA SERVICIO. CAMBIA FQ EN FASE A TRF O23633, DEBIDO A AVE QUE HIZO CONTACTO CON LA ESTRUCTURA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-13 13:36:25
8256572 | 935185 | VMA23L16 | C12190 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:48 | 2024-05-13 16:28 | 1.66 | 1 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO D FUSIBLES 1 X 0, 4 DUAL TRAFO C12190 NORMAL A LAS 16:01 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 16:58:52
8256599 | 934346 | AGU23L14 | N42306 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-05-13 09:06 | 2024-05-13 14:10 | 5.07 | 1 | 19 | - | CAMBIO DE ESTRUCTURA EN H POR UN POSTE DE 12M EN N42307 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 18:05:55
8256624 | 935190 | COL23L12 | N47069 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:47 | 2024-05-13 18:30 | 3.72 | 1 | 19 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 0.6 A N TRF N47072 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N47109, UNA FASE POR FUERA, TECNICO NO TENIA LOS FUSIBLES QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACION,INDICA QUE LE INFORMO AL AT1 E INGENIERO DE ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIAR LOS FUSIBLES POR LOS QUE CORRESPONDE SE CAMBIA 3FQ DE 15A TEN SECCION DE REPETICION N47126, TRES FASES POR FUERA, TECNICO NO TENIA LOS FUSIBLES QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACION,INDICA QUE LE INFORMO AL AT1 E INGENIERO DE ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIAR LOS FUSIBLES POR LOS QUE CORRESPONDE SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N47069 SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, NO SE LOGRA CONFIRMAR SERVICIO CON LA MAYORIA DE USUARIOS DEBIDO A FALTA DE SEÑAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-13 20:21:40
8256675 | 935206 | VMA23L16 | C12190 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-13 17:42 | 2024-05-14 10:25 | 16.71 | 1 | 19 | - | INSTALA 4 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C12190 INICIALMENTE SE LE ASIGNA ODO AL LINIERO EN MOTO VICTOR AGUIRRE, PERO, AL INTENTAR CERRAR EL TRF, ESTE LE RECHAZA. SE LE SOLICITA AL AT3 ALVARO GIRALDO, DESPLAZARSE AL SITIO PARA COLABORACION Y ENCUENTRAN TRAMO DE RED SECUNDARIA ENTORCHADA POR VIENTOS EN LA ZONA. SE ORGANIZA TRAMO DE RED SECUNDARIA ENTORCHADA EN EL SECTOR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-14 10:38:50
8256707 | 935256 | MLA23L15 | E31447 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-14 12:04 | 2024-05-14 12:16 | 0.2 | 1 | 19 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFOS E31447 ENTRE LAS 12:04 A LAS 12:16 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS E31459 ENTRE LAS 11:20 A LAS 11:40 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS TRAFO E31371 SE REALIZÓ PODA RAMAS SOBRE RED BT SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 13:26:13
8256724 | 935232 | AMA23L12 | W30305 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 07:30 | 2024-05-14 12:51 | 5.35 | 1 | 39 | - | - 12:00 CAMBIA 1 FQ 8 T SW W30305 - SE RECIENTA 1 FQ EN LA INSTALACION - 12:18 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30315 - 12:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30305 - 12:50 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF W30308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 14:14:00
8256929 | 935358 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 09:01 | 2024-05-15 09:06 | 0.09 | 4 | 0 | SE COMUNICO EL COMPAÑERO ANYINSON ESCARPETA INFORMANDO QUE RECIBIO LLAMADA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA DORADA Y DE LA ANI INFORMANDO QUE HAY ARBOLES SOBRE LAS REDES, NO SE PRESENTA EVENTO DE SALIDA DE CTO, SIN EMBARGO SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA Y REALIZAR REPARACIÓN. SE REALIZÓ APERTURA DE CTO 09.01:09 AB DOR23L15 09:06 AB L17011 09:06:20 CRR DOR23L15 09:09 AB L17416. SE REQUIRIO REALIZAR CIERRE DE ITX 2DR5GT31 LA CUAL SE ENCONTRABA SIN COMUNICACIÓN, SE REALIZÍ APERTURA DE CTO GTO23L13 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS DE BY-PASS DE ITX 09:23:02 AB GTO23L13 09:26:29 CR CUCHILLAS BY-PAAS 2DR5GT31 098:27:10 CR GTO23L13 INICIAN LABORES DE REPARACIÓN<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:56:50<br><br> | RETIRAN ARBOLES DE LA RED, GRACIAS A REPORTE DE BOMBEROS, ENTRE NODOS L17416 AL L17011 Y NORMALIZAN TOPOLOGIA, ESTUVO INTERCONECTADO CTO RIOGRANDE CON EL GIGANTE Y, ABIERTAS SW L17416 Y L17011(AISLANDO EL SECTOR AFECTADO POR ARBOLES SOBRE LA RED); SE CONTO CON EL APOYO DE GRUPOS: LUIS CARLOS CARDONA, DONALDO LOPEZ, JHON JANDERSON MARIN, BRAYAN GIRALDO; JUAN DAVID RAMIREZ Y YULIAN ZAPATA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:03:09 SE AJUSTA CAUSA SEGUN LO REPORTADO POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 15:36:09
8257099 | 935358 | DOR23L15 | DOR23L15 | 13.2 | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-05-15 18:40 | 2024-05-15 18:42 | 0.04 | 4 | 19 | SE COMUNICO EL COMPAÑERO ANYINSON ESCARPETA INFORMANDO QUE RECIBIO LLAMADA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LA DORADA Y DE LA ANI INFORMANDO QUE HAY ARBOLES SOBRE LAS REDES, NO SE PRESENTA EVENTO DE SALIDA DE CTO, SIN EMBARGO SE REALIZAN MANIOBRAS PARA AISLAR ZONA Y REALIZAR REPARACIÓN. SE REALIZÓ APERTURA DE CTO 09.01:09 AB DOR23L15 09:06 AB L17011 09:06:20 CRR DOR23L15 09:09 AB L17416. SE REQUIRIO REALIZAR CIERRE DE ITX 2DR5GT31 LA CUAL SE ENCONTRABA SIN COMUNICACIÓN, SE REALIZÍ APERTURA DE CTO GTO23L13 PARA REALIZAR CIERRE DE CUCHILLAS DE BY-PASS DE ITX 09:23:02 AB GTO23L13 09:26:29 CR CUCHILLAS BY-PAAS 2DR5GT31 098:27:10 CR GTO23L13 INICIAN LABORES DE REPARACIÓN<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 10:56:50<br><br> | RETIRAN ARBOLES DE LA RED, GRACIAS A REPORTE DE BOMBEROS, ENTRE NODOS L17416 AL L17011 Y NORMALIZAN TOPOLOGIA, ESTUVO INTERCONECTADO CTO RIOGRANDE CON EL GIGANTE Y, ABIERTAS SW L17416 Y L17011(AISLANDO EL SECTOR AFECTADO POR ARBOLES SOBRE LA RED); SE CONTO CON EL APOYO DE GRUPOS: LUIS CARLOS CARDONA, DONALDO LOPEZ, JHON JANDERSON MARIN, BRAYAN GIRALDO; JUAN DAVID RAMIREZ Y YULIAN ZAPATA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 20:03:09 SE AJUSTA CAUSA SEGUN LO REPORTADO POR BOMBEROS Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-05-16 15:36:09
8257461 | 935578 | SNA23L15 | E41001 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-16 18:06 | 2024-05-17 09:21 | 15.25 | 5 | 19 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 3 X 6T SR E41005 NORMAL A LAS 09:20, 1 FASE FALLADA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-17 10:02:01<br><br> | EN LA SECCION E41001, SE REPONE 3 FUSIBLES DE 6T, UNA FASE FALLADA, EN EL TRANSFORMADOR E41417, USUARIO NO RESPONDE PARA CONFIRMACION, LOS DEMAS USUARIOS PRESENTAN SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-17 19:58:39
8257892 | 935723 | FLR23L16 | 2FL16R01 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-18 18:28 | 2024-05-19 14:10 | 19.71 | 6 | 230 | AL CERRAR SW E52178 EMOIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:30:20<br><br>14:10: CERRADA SW E52158 LUEGO DE RETIRAR ARBOL DE LA RED. 15:01: CERRADO CTO EL BOSQUE CON SW ABIERTA EN EL E52178 PARA AISLAR FALLA LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL E52203 QUEBRADA SECA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 15:07:14<br><br>14:27: DE NUEVO DISPARA CTO EL BOSQUE ALCANZO A TENER 4 DISPAROS , 3 CON ARC EXITOSO, EL CUARTO NO HIZO RECIERRE; SE COORDINA CON OSCARE NODIER QUIEN SOLICITA DESHABILITAR EL RECIERE Y DEJARLO POR FUERA YA QUE STAN REPARANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA; EN UNOS 20 MINUTOS SE REPORTAN PARA HACER ENSAYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:42:27<br><br>10:24: CICLO DE 3 DISPAROS CON ARC EXITOSO; SE INFORMO A OSCAR NODIER QUIEN INFORMA QUE ESTAN REVISANDO DE LA SW E52158 AGUAS ABAJO Y, HASTA AHORA, NO HAN ENCONTRADO NADA RARO NI FALLA ALGUNA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 10:33:56<br><br>08:49: CERRADO FLR23L16, REVISARON HASTA LA 140 Y NO ENCPNTRARON FALLA; CUMULOS CONTINUA ABIERTO. 08:59 A 09:10: DISPARA CTO FLR23L16 CON ARC OFF CONSIGNADO A OSCAR NODIER Y JEFFERESON, MUY DIFICIL LA COMUNICACION TANTO POR CELULAR COMO POR RADIO, FINALMENTE SE LOGRA CONR?TACTAR A OSCAR Y, A LAS 09:10 SE PUDO CERRAR CTO BOSQUES Y SE HABILITA ARC DEL CTO. 09:09*: ABIERTA SW E52158 PARA ENSAYAR CUMULOS, 09:12: CERRADO CUMULOS EL BOSQUE 2FL16R01. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 09:22:14<br><br>- 22:54 DISPARA FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA AR3 - 23:02 SE DESHABILITA AR FLR3L16 Y SE DA ORDEN DE CIERRE FLR23L16 EL BOSQUE RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - FASE C MUESTRA UNA CORRIENTE 21 AMPERIOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 23:19:46<br><br>21:21 CERRADO 2FL16R01 EL BOSQUE RECHAZA - SE INFORMA A AT JEFFERSON FLOREZ - REPORTA QUEDA PARA REVISAR MA?ANA - VA A INFORTMAR A ASISTENTE DE ZONA ANYINSON SCARPETA PARA VER QUIEN LE COLABORA YA QUE ESTA SOLO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-18 21:30:15<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br>FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA CON MULTIPLES DISPAROS DE VARIOS CIRCUITOS PERO CUMULOS DE CTOP EL BOSQUE QUEDO POR FUERA; SE ESPERA UNOPS MINUTOS QUE PASE LA TEMPESTADS, SE ENSAYA Y RECHAZA QUEDANDO INDISPONIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-18 18:48:50<br><br> | 17:12: AL CERRAR SW E52178 EMPIEZA CTO A DISPARAR CON RECIERRE EXITOSO Y LA CTE EN LA FASE C SE SUBE A 23 AM; SE COORDINA CON ANYINSON SCARPETA PARA DEJAR ABIERTA ESTA SW Y CONTINUAR MAÑANA BUSQUEDA DE OTRA FALLA. 17:20: ABIERTA SW E52178. CERA AL E52178 RETIRAN GUADUAS DE LA RED ENREDADAS ENTRE FASE Y NEUTRO PERO TOCO ABRIRLA DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 17:39:44
8258135 | 935732 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:59 | 2024-05-19 09:35 | 14.61 | 1 | 0 | - | el día 18/05/2024 se presenta fuerte vendaval en la zona, la cual genera eventos en el circuito VBO23L15, de acuerdo a esto se generan las siguientes reparaciones: *en el transformador O34335, se repara línea secundaria trenzada que se encontraba reventada, no se realiza apertura de transformador. *en la sección W37007, se reponen 2 fusibles de 20 tipo T. *en el transformador W37461, se repone un fusible de 0.4 dual. *en el transformador W37464, se repone 1 fusible de 1.0 tipo dual. *en la sección W37472, se repone 1 fusible de 6T. *en el transformador W37475, se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual. *en el transformador W37469, se repone un fusible de 1H. *en el transformador W37466, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37465, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37459, se aísla dps quemado y se repone 1 fusible de 1.6 tipo dual. se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 15:51:09
8258135 | 935732 | VBO23L15 | W37007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:59 | 2024-05-19 13:06 | 18.12 | 1 | 0 | - | el día 18/05/2024 se presenta fuerte vendaval en la zona, la cual genera eventos en el circuito VBO23L15, de acuerdo a esto se generan las siguientes reparaciones: *en el transformador O34335, se repara línea secundaria trenzada que se encontraba reventada, no se realiza apertura de transformador. *en la sección W37007, se reponen 2 fusibles de 20 tipo T. *en el transformador W37461, se repone un fusible de 0.4 dual. *en el transformador W37464, se repone 1 fusible de 1.0 tipo dual. *en la sección W37472, se repone 1 fusible de 6T. *en el transformador W37475, se repone 1 fusible de 0.4 tipo dual. *en el transformador W37469, se repone un fusible de 1H. *en el transformador W37466, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37465, se repone 1 fusible de 1H. *en el transformador W37459, se aísla dps quemado y se repone 1 fusible de 1.6 tipo dual. se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 15:51:09
8258405 | 935823 | VCT23L13 | E12166 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-20 07:17 | 2024-05-20 11:30 | 4.21 | 2 | 19 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E12635 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E12166 INFORMAN LOS USUARIOS QUE LA CAUSANTE DE LA FALLA FUE UNA ZARIGUELLA QUE SE COMIERON LOS PERROS DEL SECTOR. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-20 13:11:20
8259068 | 935977 | QHI23L13 | W41757 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 16:37 | 2024-05-22 11:36 | 18.98 | 1 | 19 | - | 19:00 Se deja abierto TR W41757, ya que está rechazando. Con 19 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; ___. Marca; ___. Conexión; ___. Número de empresa; ___. Número de serie; ___. Año; ___. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 20:05:06
8259381 | 936037 | NRA23L13 | N11243 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 09:15 | 2024-05-22 16:40 | 7.42 | 2 | 19 | SE NORMLIZA SW N11405 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 14:26:39<br><br>SE NORMALIZA SW N11276 CON 2 FQ DE 10 A T SW N11158 CON 1 FQ DE 12 A T <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 13:11:50<br><br>se normaliza sw n11014 con 3 fq de 6a t sw de repeticion n11977 con 6 fq de 30 a t 2 fases por fuera, los fusibles los suministra james ramirez<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:42:23<br><br> | en tr n11351 se deben cambiar dps y caja primaria, queda puenteada Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 17:33:01
8259469 | 936123 | NRA23L14 | N11035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 07:31 | 2024-05-22 17:54 | 10.38 | 2 | 19 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 18:18:41
8259941 | 935402 | HER23L16 | C14579 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-23 09:16 | 2024-05-23 17:21 | 8.08 | 1 | 19 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO COLMENAS HER23L16 2. APERTURA Y CIERRE DE TRANSFOS C14223 C14940 C14554 C14582 C14589 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11228655 OBSERVACION GRUPO ENERGIZADA DESCONECTA RED SUBTERRANEA EN EL NODO C14578 PROTEGE LA RED , SE INSTALA POSTE 12 MTROS ENSEGIDA DEL EJE DEL CTO SE RECIBE LA RED EN CRUCETA , SE CONSTRUYE RED EN CABLE SEMICUBIERTO ECOLOGICO 40 MTROS 3 FASES NEUTRO , PARA RETIRAR RED PRIMARIA EN CABLE XLP SUBTERRANEA 22 MTROS TUBERIA ENTRE LOS NODOS C14578 Y C14579 DIRECCION SANTA ROSA VDA EL LEMBO Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-05-15 14:19:38 Usuario / Fecha: edison de jesus sanchez / 2024-05-15 14:58:38 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 18:15:27
8260001 | 936232 | IRR23L13 | C34092 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 09:33 | 2024-05-23 14:22 | 4.82 | 1 | 19 | VDA CUBA LAS TORRES, CTO IRR23L13, NODO C34103: LINEA SECUNDARIA ROTA Y QUEMADA ( APROX. 20 MTS), BAJANTE ROTA; 13+26 HRS<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 13:45:26<br><br> | VDA CUBA LAS TORRES, CTO IRR23L13, NODO C34103: LINEA SECUNDARIA ROTA Y QUEMADA ( APROX. 20 MTS), BAJANTE ROTA nodo c34092: se retira guadua de la red secundaria Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-23 14:28:36
8260211 | 936150 | NRA23L14 | N11035 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-23 09:09 | 2024-05-23 19:31 | 10.37 | 2 | 19 | - | SE NORMALIZA TRF N11223 CON 1 FQ DE 1A H SW C11948 CON 1 FQ DE 6A T SE CAMBIA CADENA DE ASILADORES PARTIDOS EN EL NODO N11043, SE CAMBIAN 2 AISLADORES DE PIN COMPLETOS EN EL NODO N11041 Y SE NORMALIZA LA SW N11035 CON 1 FQ DE 6 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-23 19:37:46
8260288 | 936289 | RIO23L16 | W52266 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-23 06:55 | 2024-05-23 20:01 | 13.09 | 1 | 19 | - | Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador W52267 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra hoja de palma sobre la red, se retira y se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 20:53:36
8260315 | 936296 | SNA23L15 | 2SN15R02 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 21:09 | 2024-05-24 08:53 | 11.74 | 4 | 0 | SNA23L15 INTERRUPTOR 2SN15R02 ¦ Dir.:ALTO CUATRO ESQUINAS CASERIO RANCHO LARGO SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS , RECHAZA AR Y ENSAYO , EN LA ZONA SE PRESENTA FUERTE TEMPESTAD <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-23 21:16:03<br><br> | ESTA DAÑO SE SEGUIRA ATENDIENDO CON LA ODO 936322 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 12:05:40
8260566 | 936307 | AGU23L17 | N43126 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-24 12:30 | 2024-05-24 13:20 | 0.83 | 3 | 19 | - | Se realiza maniobras sobre la sección N43126 para realizar cambio de TRF quemado N43133 con los sgts datos: Capacidad: 5kVA-13.2kV Serie:521435 No.Empresa: 607916 Marca: Magnetrón se le instalan 2x2H al TRF N43133, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-24 15:21:39
8260721 | 936354 | FLR23L15 | E51220 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-24 14:05 | 2024-05-24 16:10 | 2.08 | 1 | 19 | - | INSTALA 4 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51218 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51227 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51227 INSTALA 1 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51241 INSTALA 1 FQ 1.6 AMNP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51231 LOS TECNICOS CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS. INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51220 - SE ORGANIZA TRAMO DE LINEAS DE CARGA EN CORTO PARA UNA VIVIENDA. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LA VIVIENDA. TRF E51245 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:48:37
8260788 | 936342 | PSV23L13 | E62099 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:14 | 2024-05-25 14:25 | 31.19 | 2 | 19 | - | EN E62099 2FQ DE 6T 13+30 SECCION RECHAZA UNA FASE QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER RAMAL MAÑANA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION. EN E62079 1FQ DE 0.6D 16+20 EN ESTE NODO QUEDA UN PENDIENTE TORRE SEDIO TEMPLETE USUARIO CON SERVICIO. EN E62253 2FQ DE 6T 8+15 EN E62263 2FQ DE 6T 9+00 EN E62263 2FQ 0.4 9+45 EN E62278 1FQ DE 6T 10+30 EN E62270 1FQ DE 0.6 D 11+15 EN E62265 1FQ DE 0.4 D 11+40 EN E62093 2FQ DE 6T 14+15 EN E62968 1FQ DE 6T 15+55 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:43:30
8261024 | 936429 | SNA23L15 | E41001 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-24 15:20 | 2024-05-25 13:06 | 21.77 | 5 | 19 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO DE SW E41748 PARA REALIZAR ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R2 DEL CIRCUITO RANCHO LARGO DE LA S/E SNA. SE REALIZA APERTURA DE LOS NODOS SW E41769 Y E41773 PARA CERRAR EL SECCIONADOR E41748. SE ENCUENTRA CRUCETA DESPEGADA DE LOS TORNILLSO Y RECOSTADA EN LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL NODO E41753 (SE ORGANIZA Y SE ASEGURA NUEVAMENTE LA CRUCETA). SE REALIZA CAMBIO DE 3 AISLADOR DE PIN Y DE 1 ESPIGO EN EL NODO E41753. TRF E41580 EL TECNICO SE DESPLAZA PARA REVISION Y ENCUENTRA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41001 (1 FASE ABIERTA) LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. QUEDA PENDIENTE ATENDER EL NODO TRF E41580 PORQUE ESTA BASTANTE LEJOS Y REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO DE ENERGIA DE UNA SOLA VIVIENDA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 18:18:48 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41545 NORMAL A LAS 16:45 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-25 19:33:36
8261728 | 936662 | AMA23L12 | W30574 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:36 | 2024-05-28 10:20 | 2.74 | 1 | 19 | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50<br><br>CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43<br><br>INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:56:59<br><br> | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W30229 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:09:50 CUENTA DE USUARIO 200611216 / MEDIDOR 18479158 / VDA EL LIMON / TRF W30994. SE ENCUENTRA POSTE SECUNDARIO EN RIESGO POR TERRENO INESTABLE. EN EL MOMENTO HAY SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORAM DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REUBICACION DEL POSTE CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:00:43 INSTALA 4 FQ 30A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30271 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 8 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION W30203 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30574 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W30599 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W30289 INSTALA 2 FQ 8A T EN EL NODO SW W30305 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30574 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 16:05:46
8261897 | 936660 | QHI23L12 | W42276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:18 | 2024-05-28 13:15 | 6.96 | 1 | 0 | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:30:45<br><br> | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE NORMALIZA TRF W42276 CON 2 FQ DE 30 A T TRF W42280 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W42041 CON 2 FQ DE 15 A T TRF W42012 CON 2 FQ DE 1A H SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:38:27
8262192 | 936798 | SNA23L15 | E41001 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:03 | 2024-05-29 12:11 | 5.13 | 5 | 19 | JORGE WILLIAM LOPEZ - 08:15 CAMBIA 3 FQ 15 T SW E41468 DE REPETICION - UNA FASE POR FUERA - 08:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41479 - 09:30 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF E41472 - 11:00 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E41680 - 11:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41596 - 12:45 ACCIONA INTERRUPTOR TF EE41601 AUTO PROTEGIDO - LLAMA A USUARIO TF E41854 E INFOTRMA SERVICIO NORMAL TACO DISPARADO - TF E41684 MAL AMARRADOI CORRESPONDE A TF E41680 DAVID CARDOZO - 08:00 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41024 - 08:55 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E41025 - 09:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E41503 - 10:50 ACCIONA INTERRUPTOR TF E41510 AUTO PROTEGIDO - 12:10 CAMBIA 3 FQ 6 T SW DE REPETCICON E41001 - UNA FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 15:31:21<br><br> | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS(SW E41604 DE REPETICION 5FQ*12T UNA FASE POR FUERA Y 2 EN REPOSICION; SW DE REPETICION E41628 REPONE 3FQ*30T A LAS 14:30. 16:40: TRF E41630 AL USUARIO LE ROBARON CABLE UNOS 200 A 300 MTR, EL USUARIO NECESITA QUE SE LO INSTALEN DE NUEVO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-29 19:39:22
8262491 | 936918 | VBO23L15 | W37461 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-30 06:41 | 2024-05-30 08:17 | 1.6 | 1 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE W37465 1X 0.4DUAL 09:25 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W37461 NORMAL A LAS 8:17 QUEDA 1 DPS QUEMADO PARA CAMBIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 10:20:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO W37486 NORMAL A LAS 13:30 SE REALIZÓ DESPLAZAMIENTO AL TRAFO W37465 Y SE ENCONTRÓ LA VÍA TAPADA, PENDIENTE NORMALIZAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 13:43:51
8262533 | 936918 | VBO23L15 | W37465 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 08:06 | 2024-05-30 09:26 | 1.34 | 1 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE W37465 1X 0.4DUAL 09:25 1 X 0, 4 DUAL TRAFO W37461 NORMAL A LAS 8:17 QUEDA 1 DPS QUEMADO PARA CAMBIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 10:20:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO W37486 NORMAL A LAS 13:30 SE REALIZÓ DESPLAZAMIENTO AL TRAFO W37465 Y SE ENCONTRÓ LA VÍA TAPADA, PENDIENTE NORMALIZAR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-30 13:43:51
8262637 | 936967 | SUP23L14 | W65430 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-30 14:35 | 2024-05-30 15:15 | 0.67 | 2 | 19 | - | SE ABRE SW W65430 PARA CAMBIAR CAJA PRIMARIA VOLADA EN EL NODO W55435 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-30 16:05:53
8262716 | 936952 | AGU23L16 | N42801 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 09:33 | 2024-05-30 16:20 | 6.78 | 4 | 19 | - | EN LA SECCION N42801 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6T A CAUSA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 19:23:35
8262877 | 937050 | VBO23L15 | W37461 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-31 12:10 | 2024-05-31 14:25 | 2.25 | 1 | 19 | - | TR W37461 1X0.4 DUAL 14:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 15:11:02
8258586 | 935786 | VMA23L16 | C12408 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 15:57 | 2024-05-20 16:05 | 24.14 | 13 | 20 | SE DEJA ABIERTA LA SECCION C12418 YA QUE NO SE TIENEN CONDICIONES PARA CONTINUAR BUSQUEDA, SE ENCUENTRAN AFECTADOS 11 TRANSFORMADORES Y 13 USUARIOS, SE ENCUENTRA LLOVIENDO EN LA ZONA, SE REQUIERE CONTINUAR RECORRIDO EL DIA 21/05/2024<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:14:31<br><br>SE CONTINUA RECORRIDO AGUAS ABAJO DE LA SECCION C12408. 16:43 SE REALIZA APERTURA DE LA SECCION C12418 Y SE CIERRA NUEMAVEMNTE RECONECTADOR 2VM16R01, QUEDA NORMALIZADO.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:13:30<br><br>16:05 despu?s de recorrer circuito aguas abajo del reconectador 2VM16R01, no se encuentra nada anormal, se hace revisi?n en secci?n C12408, se encuentra ca?uela sin caer pero con fusible quemado, se cambia fusible y se cierra secci?n lo cual genera nuevamente apertura del reconectador 2VM16R01.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:01:01<br><br>14:22 INFORMAN LOS TECNICO QUE YA BAJO LA TORMENTA, SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:26:08<br><br>13:24 DISPARA NUEVAMENTE EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA Y RECHAZA REPORTAN FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA, LOS TECNICO INFORMAN CUANDO BAJE LA TORMENTA PARA ENSAYAR NUEVAMENTE<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 14:05:32<br><br>08:23 SE ABRE LA SW C12639 Y SE ENSAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO LLANITOS, SE ENSAYA LA SW Y EL RECONECTADOR CUMULOS DISPARA, SE ABRE SW NUEVAMENTE Y SE CIERRA EL CUMULOS Y SE CONTINUA EL RECORRRIDO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-20 11:20:02<br><br>00:04 DISPARA 2VM16R01 LLANITOS POR AR CORRIENTE FASE B Y N 32 00:05 ABIERTO 2VM16R01 LLANITOS - 00:07 Y 00:11 CERRADO 2VM16R01 LLANITOS RECHAZA - SE?AL DISP 51 N - IGUAL CORRIENTE<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-20 05:47:10<br><br> | SE REALIZA RECORRIDO DEBIDO A MULTIPLES DISPAROS DEL RECONECTADOR 2VM16R01 POR LLUVIAS FUERTES EN LA ZONA, NO SE ENCUENTRA CAUSA DE LA FALLA, SE DEJA SECCION C12418 ABIERTA PARA CONTINUAR RECORRIDO EL DIA DE MAÑANA. EN LA SECCION C12408, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA EN EL TRANSFORMADOR C21445, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-20 20:45:32
8264427 | 937594 | QHI23L12 | W42130 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 16:38 | 2024-06-06 08:50 | 16.2 | 2 | 19 | - | SE NORMALIZA SW W42130 CON 1 FQ DE 6A T TRF W42172 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL, SE PODA VEGETACION Y ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA USUARIO CON MEDIDOR 8008606 CON DISPLAY APAGADO SE INFORMA QUE DEBE SOLICITAR EL CAMBIO EN LA LOCALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-06 13:32:51
8266001 | 937939 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:55 | 2024-06-11 14:46 | 7.84 | 2 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8263313 | 937186 | GTO23L13 | L22181 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 20:49 | 2024-06-02 10:07 | 13.3 | 9 | 88 | - | SE CAMBIA SW L22181 1X20AT SE CAMBIA 2X10AT SW L22224 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 13:02:28
8263443 | 937254 | CHA23L12 | C10016 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-02 15:16 | 2024-06-02 16:33 | 1.28 | 4 | 19 | - | SW C10016 2X6T 16:32 SW C10101 1X6T 16:47 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:09:19
8264226 | 937488 | FIL23L13 | N21548 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-05 07:55 | 2024-06-05 13:10 | 5.26 | 4 | 19 | SE REALIZÓ RETIRO DE GUADUAS SOBRE LA RED EN EL NODO N21858, IGUALMENTE SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 6T SW N21858 NORMAL A LAS 11:45 1 X 12T SW N21548 NORMAL A LAS 13:10 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS SE CONTINUA CON REPARACIÓN DE DAÑOS APOYO A JORGE LOAIZA TIENE RECHAZANDO LA SW N21323<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 13:58:46<br><br>COMUNICA EL COMPA?ERO JORGE LOAIZA QUE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N21323 Y RECHAZA, SE DISPONE A REALIZAR RECORRIDO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-05 10:57:29<br><br> | En la SW N21335 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. En recorrido se encuentra linea primaria reventada nodo N21331 se deja aislada y se pasa informe al AT de zona Roberto Morales. Y se normaliza seccion N21323 usando 3 fusibles de 20a tipo T en ensayos En el nodo N21328 se cambia 1 DPS quemado a las 14:26. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-05 19:08:39
8264461 | 937597 | QHI23L13 | W41809 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 07:31 | 2024-06-06 11:01 | 27.49 | 1 | 19 | W41954 2F 20 A TIPO T 08:50 W41211 1 FASE FALLADA 7F 40 A TIPO T 10:10 W41809 2F 1 A TIPO H 11:00 , MEDIDOR 669007440 QUEMADO , USUARIO QUEDA CON SERVOICIO DIRECTO LECTURA DE RETIRO 1990 W41931 2F 6 A TIPO T 14:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 14:43:20<br><br> | W41954 2F 20 A TIPO T 08:50 W41211 1 FASE FALLADA 7F 40 A TIPO T 10:10 W41809 2F 1 A TIPO H 11:00 , MEDIDOR 669007440 QUEMADO , USUARIO QUEDA CON SERVOICIO DIRECTO LECTURA DE RETIRO 1990 W41931 2F 6 A TIPO T 14:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-06 15:37:07
8264994 | 937750 | AGU23L14 | N42307 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-06-08 08:20 | 2024-06-08 16:10 | 7.83 | 1 | 19 | - | - 09:50 SE REVISA TF N42307 Y SE ENCUENTRA ABIERTO POR REMODELACION DE RED SECUNDARIA PERSONAL DE SYPEL - A LAS 16:50 SE REVSA NUEVAMNET Y ESTABAN NORMALIZANDO - Y REVSIANDO SERVICIO A USUARIO DE MEDIDOR 6677272746 - 12:55 TF N42450 MAL REPORTADO - CORRESPONDE A TF N42103 - REDISTRIBUYERON CARGAS EN ESTOS TF - SE REVISA REPORTE DE USUARIO ENCUENTRA APOYO TERMINAL TORRECILLA Y ESTA NORMAL SE INFORMA A USUARIO NO HAY PELIGRO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-08 17:28:41
8265520 | 937904 | MLA23L14 | E25016 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 12:40 | 2024-06-10 15:11 | 2.52 | 1 | 19 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E25016 1 3 H 15:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 16:28:42
8265561 | 937882 | PRO23L13 | O43116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 08:21 | 2024-06-10 12:15 | 3.9 | 4 | 19 | - | - 12:15 CAMBIA 1 FQ 10 T SW O43116 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 17:03:07
8265641 | 937858 | SNA23L15 | E41610 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:18 | 2024-06-10 15:35 | 9.28 | 1 | 19 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E41507 1 1 H 09:10; se abre arco secundario para vivienda abandonada. SW E41872 3 6 T 10:25; sección de repetición 1 fase fallada. TR E41025 1 1 H 11:05 SW E41024 1 6 T 11:45 SW E41551 1 6 T 12:30 TR E41486 1 3 H 12:40 TR E41562 1 1 H 14:05 SW E42369 3 10 T 14:20; sección de repetición 1 fase fallada. SW E41560 1 6 T 14:45 TR E41610 1 2 H 15:35 TR E41861 2 1 H 15:50; se aísla macro medidor en corto. SW E41615 1 6 T 15:50 TR E41615 1 2 H 16:00 TR E41567 1 1 H 17:10; se instala caja primaria fallada. SW E41567 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 18:25:25
8265851 | 937927 | BOA23L13 | O21369 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 16:20 | 2024-06-11 13:41 | 21.34 | 1 | 19 | - 07:42 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O21011 - 08:28 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O21030 - 08:48 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21028 - 10:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION O21447 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:08:04<br><br> | - 07:42 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O21011 - 08:28 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O21030 - 08:48 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21028 - 10:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION O21447 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 13:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O2369 - SE RETRASA ODO POR QUE LA VIA ESTABA CERRADA POR MANTENIMIENTO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 14:02:53 SACAR REPORTE SDS O21279 NO SE ALCANZO A REVSIAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 07:15:21
8266565 | 938199 | MTT23L13 | W14053 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-13 09:32 | 2024-06-13 10:30 | 0.97 | 1 | 19 | - | SE REALIZA MANIOBRAS SOBRE EL TRF W14053 PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA DE BAJA TENSION REVENTADA Y PROCEDER A CERARR ARCOS ,QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-13 10:47:48
8266581 | 938211 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 05:10 | 2024-06-13 10:30 | 5.33 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION C2297 1 FASE FALLADA 3 FUSIBLES DE 12 AMP T SE NORMALIZA SW C22969 SE NORMALIZA TRF C22990 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 11:34:47
8266913 | 938205 | BOA23L12 | O23658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:02 | 2024-06-17 17:26 | 107.4 | 2 | 19 | - | O23660 LINEA PRIMARIA FASE Y NEUTRO REVENTADOS. SW O23041 2X20T SW O23651 1X12T TR O23623 2X0.4 DUAL SW O23634 4X12T POR REPOSICION. SW O23643 3X6T SW O23640 1X6T SW O23792 3X12T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 20:50:09
8267960 | 938442 | SNA23L15 | E41513 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:13 | 2024-06-15 12:50 | 5.62 | 1 | 32 | - | E41872 2F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA E41490 2F 2 A TIPO H 08:35 E41513 2F 6 A TIPO T 09:40 E41511 2F 2 ATIPO H 10:00 E41500 1F 1 A TIPO H 10:10 E41001 4F 6 A TIPO T CERO FASE FALLADA 10:40 E41848 1F 2 A TIPO H 11:30 E41527 1F 2 A TIPO H 12:20 E41516 1F 2 A TIPO H 12:50 E41024 2F 6 A TIPO T 13:20 E41025 2F 2 A TIPO H 13:40 E41484 1F 6 A TIPO T 14:00 E41630 1F 2 A TIPO H 15:00 E41635 1F 2 A TIPO H 15:30 E41624 1F 2 A TIPO H 16:00 E41625 1F 6 A TIPO H 16:15 E41627 1F 2 A TIPO H 17:30 E41039 1F 2 A TIPO H 19:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 21:04:52
8268620 | 938098 | SNA23L15 | 15970 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 09:25 | 2024-06-18 09:30 | 0.08 | 4 | 19 | Informa el técnico Jorge Andrés que se atrasan labores por lluvias en el sector<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-18 08:16:12<br><br> | CUMPLEN CON TIEMPOS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 19:00:47
8268913 | 938098 | SNA23L15 | E41748 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-18 16:45 | 2024-06-18 17:25 | 0.67 | 4 | 19 | Informa el técnico Jorge Andrés que se atrasan labores por lluvias en el sector<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-18 08:16:12<br><br> | CUMPLEN CON TIEMPOS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-18 19:00:47
8269175 | 938914 | PRO23L13 | O43116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 09:03 | 2024-06-19 10:50 | 25.79 | 4 | 19 | - | EN LA SECCION O43043, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPOO T EN EL TRANSFORMADOR O43043, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION O43116, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 13:51:07
8269433 | 938906 | QHI23L13 | W41757 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 14:48 | 2024-06-19 17:30 | 2.7 | 1 | 19 | - | Se abre el transformador W41813 para realizar podad de vegetación Se confirma servicio normal telefónicamente en el reporte del usuario del nodo W41870 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador W41757 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-19 21:04:12
8269621 | 939047 | SNA23L15 | E41516 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-20 13:21 | 2024-06-20 15:16 | 1.92 | 1 | 19 | 10:00 a 13:30 Se abre TR E41527, para realizar reparación. Se repara red y apoyo secundario fallado. Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-20 14:20:29<br><br> | ABREN TRF E41527 PARA REPARAR RED REVENTADA Y APOYO AVERIADO. ABREN SW E41513 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA REVENTADA Y FUSIBLE EN EL TRF E41516 EL CUAL QUEDO NORMAL A LAS 15:15 CON UN FUSE DE 3H. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 15:36:50
8270149 | 939279 | RSA23L12 | W24217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:22 | 2024-06-22 08:40 | 2.29 | 1 | 19 | - | 1x15T en la W24270 2x8T en la W24217 Causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 09:41:02
8270787 | 939397 | BUM23L13 | W11005 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 09:27 | 2024-06-23 14:20 | 4.89 | 1 | 19 | - | En el TRF W11005 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 15:09:16
8270877 | 939365 | COL23L12 | N47150 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:57 | 2024-06-23 12:23 | 4.44 | 1 | 19 | - | En la SW N47124 se cambian 4 fusibles de 10A tipo H. En la SW N47150 se cambia 1 fusibles de 6A tipo H. En la SW N47165 se cambian 5 fusibles de 10A tipo H. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 17:51:52
8271069 | 939436 | BOL23L13 | E22129 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 16:11 | 2024-06-24 14:16 | 22.08 | 1 | 19 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 2A H EN TRF E22129 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 14:19:59
8271095 | 939465 | PRO23L13 | O43116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 06:42 | 2024-06-24 12:21 | 5.64 | 4 | 19 | - | EN LA SECCION O43116, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-24 14:45:24
8271274 | 939558 | PSV23L13 | E62512 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 09:12 | 2024-06-25 12:55 | 3.72 | 3 | 19 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e62512 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 16:06:45
8271607 | 939667 | BOA23L12 | O23658 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 06:13 | 2024-06-26 10:57 | 4.73 | 2 | 19 | - | 3x20T en el O23851 1x6T en el O23658 4x15T en el O23634 (1fase fallada) 2x10T en el O23016 Causa lluvias en el sector en el reporte del TRF O23564 se debe cambiar conector en acometida, se le pego con la pertiga y se normalizo, el casero informa que debe reportarle al dueño de la finca y volveria a llamar nuevamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 17:00:06
8271822 | 939820 | AGU23L14 | N42457 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 13:46 | 2024-06-27 15:51 | 26.08 | 1 | 19 | 11:25: LE RCHAZA TRF N42457, REQUIERE APOYO PARA REVISAR RAMALES; SE NOTIFICO A DUBERNEY OLANO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 12:58:52<br><br> | Se encuentra acometida de carga en corto, para el medidor 904000865. TR N42457 1 0.4 15:50. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-27 20:27:36
8271839 | 939838 | AMR23L13 | C30212 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 07:42 | 2024-06-27 10:51 | 3.15 | 3 | 19 | - | - 10:50 cambia 1 FQ 6 T SW C30212 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-27 13:19:53
8272513 | 940061 | NRA23L13 | N11834 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-28 19:16 | 2024-06-29 08:22 | 13.11 | 1 | 19 | - | N11834 rechaza alas 7:03 1 fq 0.6 dual se busca falla se desentorchan redes Normal 1 fq 0.6 dual alas 8:22, servicios confirmados Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 09:16:06
8272572 | 940015 | VCT23L14 | E14008 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:16 | 2024-06-28 13:45 | 4.48 | 2 | 19 | - | EN LA SECCION E14009, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR E12253, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 11:13:17
8272623 | 940081 | MLA23L14 | E25015 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 06:01 | 2024-06-29 12:11 | 6.16 | 1 | 33 | - | EN EL TRANSFORMADOR E25093 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H EN EL TRANSFORMADOR E25016 SE REPONE 1 FUSIBLE DE 3 TIPO H EN LA SECCION E25015, SE REPONE 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 14:33:50
8272775 | 940167 | FIL23L13 | N21426 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-30 09:00 | 2024-06-30 12:35 | 3.58 | 1 | 19 | - | No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. SW N21426 1 6 T 11:57 TR N21426 1 1.0 D 12:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 13:26:32
8222760 | 923951 | SNA23L15 | E41650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 06:08 | 2024-02-04 09:40 | 3.53 | 3 | 0 | - | DAVID CARDOZO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41650 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW E41816/E41819 SE NORMALIZAN TRFS E41820/E41653 QUEDA TRENZA REVENTADA PARA UN USUARIO JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW DE REPETICION E41669 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E41577 SE NORMALIZAN TRFS E41695/E41696/E41621 SE ACCIONA RECLOSER FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA ALGUNOS REPORTES NO SE HABIAN ALCANZADO A VISITAR EL DIA 3/02/24 POR EL VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA DESPUES DE LA FUERTE TORMENTA DE LA AMANECIDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:40:41
8222768 | 923951 | SNA23L15 | E41577 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:58 | 2024-02-03 12:03 | 2.08 | 4 | 36 | - | DAVID CARDOZO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41650 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW E41816/E41819 SE NORMALIZAN TRFS E41820/E41653 QUEDA TRENZA REVENTADA PARA UN USUARIO JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW DE REPETICION E41669 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E41577 SE NORMALIZAN TRFS E41695/E41696/E41621 SE ACCIONA RECLOSER FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA ALGUNOS REPORTES NO SE HABIAN ALCANZADO A VISITAR EL DIA 3/02/24 POR EL VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA DESPUES DE LA FUERTE TORMENTA DE LA AMANECIDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:40:41
8228401 | 926327 | SCH23L12 | W17242 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 16:44 | 2024-02-27 13:06 | 20.36 | 2 | 18 | - | En la SW W17242 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal Informo que con ODO 926327 se realiza reinicio de equipos de comunicación del circuito SCH23L12 El Chami con ayuda de José Obed Montoya y james Alberto Blandón. Pendiente normalizar el reconectador por lado 33KV SCH30T11 al cual le retiraron modulo de comunicación el 2 de noviembre 2023. Medidas normales a las 15:55. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-27 16:09:09
8221432 | 922041 | PRO23L15 | O44016 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-01 11:50 | 2024-02-01 12:46 | 0.92 | 1 | 18 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 16:35:05
8221596 | 923668 | RIO23L14 | W55430 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-01 17:54 | 2024-02-02 10:16 | 16.37 | 1 | 18 | - | se retemplo línea secundaria se cambia 1x2.1dual tr w55430 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-02 11:24:42
8222177 | 922577 | AZA23L19 | M43079 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-03 08:16 | 2024-02-03 10:00 | 1.74 | 1 | 18 | - | SE REALIZA PODA EN RED SECUNDARIA TRENZADA, CAMBIO DE CONECTORES EN BAJANTES, EN ARCOS Y CONECTORES DE LAS ACOMETIDAS QUE ESTEN EN LOS APOYOS M43079_13, 14 15 Y 16. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-03 11:17:57
8222232 | 923815 | QHI23L13 | W41870 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:30 | 2024-02-03 18:50 | 10.33 | 1 | 18 | se cambia 2x0.4dual tr w41868 se cambia 2x0.6dual tr w41858 se cambia 2x6at sw w41866 queda transformador abierto en el nodo w41870 por torre doblada se debe cambiar caja primaria <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 16:24:53<br><br> | SE REALIZA REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS Y SE REUBICAN A TORRE PRIMARIA YA QUE LA TORRE DONDE ESTABAN SE DOBLO , A LAS 18:28 SE ENSAYA EL TRAFO W41870 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO, EN TOTAL SE GASTAN 4FQ DE 1.3A EL SERVICIO QUEDA NORMAL, INFORMA EL PERSONAL QUE EL TRAFO QUEDA UN POCO TORCIDO Y SE REQUIERE PROGRAMAR NUEVAMENTE PARA ENDEREZARLO, SE TOMAN FOTOS Y SE LE PASAN AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DE EL VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:17:14
8222617 | 923850 | BUM23L13 | W11051 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 07:32 | 2024-02-03 13:10 | 5.63 | 1 | 18 | SE CAMBIA 1X6AT SW W11201 W11808 N MEDIDOR : 96333 MEDIDOR QUEMADO EL AT3 PASARA EL INFORME PARA CAMBIO DEL MEDIDOR POR PARTE DE LA LOCALIDAD <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 17:08:52<br><br> | SE CAMBIA 1X6AT SW W11201 W11808 N MEDIDOR : 96333 MEDIDOR QUEMADO EL AT3 PASARA EL INFORME PARA CAMBIO DEL MEDIDOR POR PARTE DE LA LOCALIDAD Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 17:21:49 se cambia 1fq de 1.6a en trf w11051 11:05 trf w11930, se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 22:59:03
8222760 | 923951 | SNA23L15 | E41650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 06:08 | 2024-02-04 12:11 | 6.04 | 1 | 63 | - | DAVID CARDOZO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41650 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW E41816/E41819 SE NORMALIZAN TRFS E41820/E41653 QUEDA TRENZA REVENTADA PARA UN USUARIO JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW DE REPETICION E41669 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E41577 SE NORMALIZAN TRFS E41695/E41696/E41621 SE ACCIONA RECLOSER FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA ALGUNOS REPORTES NO SE HABIAN ALCANZADO A VISITAR EL DIA 3/02/24 POR EL VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA DESPUES DE LA FUERTE TORMENTA DE LA AMANECIDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:40:41
8222768 | 923951 | SNA23L15 | E41577 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:58 | 2024-02-03 11:05 | 1.12 | 1 | 0 | - | DAVID CARDOZO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41650 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW E41816/E41819 SE NORMALIZAN TRFS E41820/E41653 QUEDA TRENZA REVENTADA PARA UN USUARIO JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW DE REPETICION E41669 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E41577 SE NORMALIZAN TRFS E41695/E41696/E41621 SE ACCIONA RECLOSER FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA ALGUNOS REPORTES NO SE HABIAN ALCANZADO A VISITAR EL DIA 3/02/24 POR EL VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA DESPUES DE LA FUERTE TORMENTA DE LA AMANECIDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:40:41
8222807 | 923982 | QHI23L13 | W41894 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-04 17:04 | 2024-02-04 17:41 | 0.62 | 1 | 18 | - | 17:03 a 17:40 Se abre TR W41894, para realizar reparación. Se aploma apoyo secundario que estaba ladeado. Quedando el servicio de energía normal. Se retrasan por fuertes lluvias en el sector. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 17:51:34
8223550 | 924302 | CHA23L14 | C12095 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-07 08:34 | 2024-02-07 10:25 | 1.85 | 1 | 18 | - | TRAFO C12095 1X1.3 DUAL 10:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-07 11:30:30
8224122 | 924554 | ROS23L12 | D13382 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 11:53 | 2024-02-09 12:26 | 0.55 | 1 | 18 | - | En el TRF D13382 se realiza cambio de fusible de 1.6A tipo dual. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-09 12:45:23
8224188 | 924494 | FIL23L13 | N21376 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 07:30 | 2024-02-09 09:36 | 2.09 | 1 | 18 | - | 09:35 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador N21376 11:10 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección N21692, se retira hoja de plátano. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-09 17:20:43
8224710 | 924768 | PRO23L14 | O32169 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-12 07:44 | 2024-02-12 08:55 | 1.19 | 4 | 18 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O32169, SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS Y GUAYABO SOBRE LA RED PRIMARIA8. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. ENTRE LOS NODOS O32169 AL O32168 SE ENCUENTRA LAS LINEAS PRIMARIAS MUY BAJITAS, PENDIENTE DE NORMALIZAR Y DARLE ALTURA, AT3 INFORMO A AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-12 12:21:33
8224794 | 924822 | CAM23L14 | D12206 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-12 13:00 | 2024-02-12 17:20 | 4.33 | 1 | 18 | - | En el TRF D12406 se realiza reparación de 3 líneas secundarias en ASCR desnudo y se normaliza el transformador con 3 fusibles de 1.0A tipo Dual. queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-12 17:36:57
8224804 | 924816 | QHI23L13 | W41870 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-12 11:14 | 2024-02-12 17:40 | 6.43 | 1 | 18 | - | SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS SE DESENTORCHA LINEA SECUNDARIA EN VARIOS TRAMOS SE TEMPLO OTRO TRAMO DE RED SECUNDARIA Y SE NORMALIZA TRF W41870 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-12 18:44:51
8224954 | 924934 | ROS23L12 | D13382 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 12:19 | 2024-02-13 13:16 | 0.96 | 1 | 18 | - | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR D13382, QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE AUMENTO AMPERAJE AL FUSIBLE INSTALADO DEBIDO A QUE ESTE TR HA ESTADO QUEMANDO CONSTANTEMENTE FUSIBLE POSIBLEMENTE POR CARGA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-13 13:31:41
8225317 | 925009 | SNA23L12 | E42248 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 08:42 | 2024-02-14 11:16 | 2.57 | 1 | 18 | - | E42155 1F 12 A TIPO T E42248 1F 1.0 DUAL E42162 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 16:30:13
8225351 | 925092 | ROS23L12 | D13382 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-14 14:15 | 2024-02-14 16:11 | 1.93 | 1 | 18 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR D13382 Y RECHAZA POR CARGA, SE REALIZA INSPECCION, USUARIO CON CASINO EQUILIBRA LAS CARGAS EN SU PREDIO, SE INSTALA 1 FQ CON OTRO AMPERAJE MAS ALTO DE 2.1D EN TR D13382. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-14 16:52:23
8225576 | 925150 | PRO23L14 | O32169 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-15 08:46 | 2024-02-15 09:48 | 1.03 | 4 | 18 | - | - 09:48 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O32169 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 11:11:42
8225869 | 925264 | SUP23L14 | W65019 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-16 09:20 | 2024-02-16 10:05 | 0.75 | 1 | 18 | - | Se abre el transformador W65019 para reparar linea secundaria reventada, se realiza poda de vegetación, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-16 13:14:10
8225903 | 925276 | MLA23L14 | E25080 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-16 07:30 | 2024-02-16 11:01 | 3.51 | 1 | 18 | - | MLA23L14 SW E25080 11:00 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:32:22
8226025 | 924375 | DDO23L14 | W65823 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-16 12:51 | 2024-02-16 13:45 | 0.91 | 1 | 18 | - | Se toma muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. PLAN DE LOS MONOS VDA. ECHANDIA VDA LA LOMA VDA. CABRAS (EL COFRE) VDA. LA CUCHILLA Tranformadores: W65797 W65802 W65823 W65838 W65890 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-16 17:24:24
8226358 | 925488 | ROS23L12 | D13382 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-18 12:33 | 2024-02-18 13:36 | 1.05 | 1 | 18 | - | SE NORMALIZA TRF D13382 CON 1 FQ DE 2.1 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 14:30:45
8227202 | 925868 | CAM23L14 | D12206 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-21 17:11 | 2024-02-21 18:06 | 0.91 | 1 | 18 | TRAFO D12206 2F 0.6 DUAL SE REALIZA PODA DE GUAYABO Y SE NORMALIZA TRAFO A LAS 18:05<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 18:14:39<br><br> | TRAFO D12206 2F 0.6 DUAL SE REALIZA PODA DE GUAYABO Y SE NORMALIZA TRAFO A LAS 18:05 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-21 18:15:29
8227416 | 925925 | MLA23L14 | E25080 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-21 20:10 | 2024-02-22 11:46 | 15.6 | 1 | 18 | SE NORMALIZA SW E25080 CON 1 FQ DE 6A T TRF E25085 CON 1 FQ DE 3A H<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 13:25:23<br><br> | SE NORMALIZA SW E25080 CON 1 FQ DE 6A T TRF E25085 CON 1 FQ DE 3A H SE NORMALIZA SW E25134 CON 1 FQ DE 6A T, USUARIO CON MEDIDOR 6677164399 CON ACOMETIDA Y LINEAS DE CARGA QUEMADOS QUEDA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 14:09:22
8227898 | 926182 | MLA23L15 | E31339 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-25 06:00 | 2024-02-25 10:00 | 4 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA TRF E31522 CON 2 FQ DE 3A H SW E31339 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-25 13:05:54
8228348 | 926329 | PRO23L14 | O32169 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-27 08:33 | 2024-02-27 09:27 | 0.9 | 4 | 18 | - | CAMBIA FQ EN SW Y, CONFIRMA SERICIO NORMAL EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-27 09:53:59
8228452 | 926356 | MLA23L15 | E31522 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-27 10:34 | 2024-02-27 14:40 | 4.1 | 1 | 18 | - | SE RETIRA RAMA DE ARMOL SOBRE RED BT DE TRAFO E31522, SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRADO E31522, SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS A LAS 14:40 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-27 15:42:25
8229057 | 926710 | MLA23L15 | E31522 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-29 19:49 | 2024-03-01 08:00 | 12.19 | 1 | 18 | - | TR E31522 1X2H Y 1X3H COLILLA CON PUNTO CALIENTE Y CAJA DEFECTUOSA. E31339 CAMBIO BAJANTES Y CAJA PRIMARIA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO CON COLILLA VOLADA. PARA REPARAR COLILLA Y CAMBIAR CAJA: SE ABRE SECCION E31332 Y E31344. CON CIERRE DE ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA CON SAN JUAN. EN LAS MANIOBRAS DE SW E31332 DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAN JUAN, SE NORMALIZA POR ENSAYO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 14:08:54
8215819 | 919631 | PRO23L15 | O44796 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-04 16:04 | 2024-01-04 17:46 | 1.69 | 4 | 18 | - | Queda pendiente sacar transformador quemado. Queda pendiente de instalar seccionamiento. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-04 22:46:00
8215508 | 920600 | MTT23L14 | W14092 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-03 06:41 | 2024-01-03 09:30 | 2.82 | 1 | 18 | - | SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Y SE NORMALIZA TRF W14092 CON FUSIBLE DE 1 AMP H Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-03 09:42:31
8215720 | 920748 | FIL23L13 | N21475 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-04 08:04 | 2024-01-04 10:41 | 2.61 | 1 | 18 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N21475 SE RETIRA MARTEJA MUERTA DE LOS BORNES PRIMARIOS DEL TRF. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-04 12:40:15
8215748 | 920755 | IRR23L12 | C33598 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-04 11:00 | 2024-01-04 13:05 | 2.08 | 1 | 18 | - | TRAFO C33598 NEUTRO SUELTO DESDE BORNE SECUNDARIO DEL TRAFO SE AJUSTA. C33584 SERVICIO NORMAL CONFIRMADO TELEFONICAMENTE. APOYA ALVARO GIRALDO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-04 14:54:03
8215857 | 920034 | FLR23L15 | E51194 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-05 10:26 | 2024-01-05 15:41 | 5.25 | 1 | 18 | - | ODO CUMPLIDA _ GRUPO + GRUA: HINCADA DE 2 POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS PARA CAMBIO DE TORRES MATÁLICAS EN MAL ESTADO CASERIO DEL CORREGIMIENTO DE DULCE NOMBRE VÍA FLORENCIA NODO E51194 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-05 15:50:06
8215924 | 920843 | AGU23L14 | N42294 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-04 12:26 | 2024-01-05 13:20 | 24.9 | 2 | 18 | - | SE NORMALIZA SW N42294 CON 1 FQ DE 8A , SE REALIZA PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-05 15:50:54
8216045 | 919937 | MAZ23L13 | E32995 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 10:11 | 2024-01-06 11:01 | 0.84 | 1 | 18 | - | Se realizó Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: SANTA CLARA VDA STA CLARA VDA SANTA CLARA FCA LOS NARANJITOS SANTA CLARA VDA CRISTALES MONTEBONITO Transformadores: E32996 E32995 E32992 E32990 E32985 E32983 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 16:02:44
8216490 | 921132 | DON23L13 | L12553 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 13:19 | 2024-01-09 15:11 | 1.87 | 11 | 18 | se cambia dps fallado en tr l12829, se procede a cerrar sw l12828, servicio se restablece en sector. <br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 15:43:22<br><br> | se cambia dps fallado en tr l12829, se procede a cerrar sw l12828, servicio se restablece en sector. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 16:03:34
8216779 | 921322 | AMA23L12 | W30582 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 09:25 | 2024-01-11 10:56 | 1.52 | 1 | 18 | - | SE NORMALIZA TRF W30582 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-11 10:59:49
8216814 | 921326 | SNA23L12 | E42248 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 09:59 | 2024-01-11 11:40 | 1.69 | 1 | 18 | - | SNA23L12 TRANSFORMADOR E42248 ¦ Dir.:SAN ISIDRO 1F 3A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 12:45:56
8217708 | 921635 | AZU23L15 | N23227 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-14 17:20 | 2024-01-15 14:30 | 21.18 | 1 | 18 | - | - Leonel Henao - Iván Benítez - Olmedo Murillo - 09:40 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF N23227 RECHAZA - SOLICITA COLABOTACION DE AT - SE HACE PODA DE ARBOLES Y MUCHA VEGETACION - SE DES ENTOPRCHA UN RAMAL SECUNDARIO - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF N23227 LEONEL HEANO - 16:21 CAMBIA 1 FQ 12 T SW N23318 - 17:35 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N23326 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-15 17:59:03
8218286 | 922027 | AMA23L16 | W30985 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-18 08:09 | 2024-01-18 09:46 | 1.6 | 1 | 18 | - | INSTALA 2 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30985 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-18 10:55:35
8218798 | 922254 | BOL23L13 | E22072 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-20 08:09 | 2024-01-20 09:25 | 1.27 | 1 | 18 | - | TRAFO E22072 1X3H 09:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-20 15:26:54
8219142 | 922341 | SNA23L15 | E41816 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-22 06:24 | 2024-01-22 13:50 | 7.43 | 1 | 0 | JORGE LOPEZ - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 15:50:24<br><br> | JORGE LOPEZ - NOVIER ANTONIO QUICENO - HACE RECORRIDO A RED SECUNDARIA TF HA ESTADO QUEMANDO FQ - HACE PODA DE VEGETACION SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - 11:20 CAMBIA 1 FQ 2 H - 13:15 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E41816 - 13:50 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E41820 - 14:30 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E41824 - 15:55 CAMBIA 3 fq 12 T SW DE REPETICION E41769 - UAN FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 16:22:10 SACAR SDS TF E14735 QUE REPORTA SIN SERVICIO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-22 18:17:11
8219210 | 922411 | FIL23L13 | N21424 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-22 12:59 | 2024-01-22 14:30 | 1.52 | 2 | 18 | - | se cambia 2x6at sw n21424 n21427 se desentorcho línea secundaria Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-22 19:54:12
8219730 | 922093 | NSA23L13 | E54059 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-25 08:30 | 2024-01-25 09:35 | 1.08 | 1 | 18 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-25 12:42:13
8219871 | 922947 | ENE23L13 | M63216 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-26 05:34 | 2024-01-26 07:07 | 1.54 | 1 | 18 | - | SE NORMALIZA TRF M63216 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-26 07:16:47
8220978 | 923363 | INS23L13 | C22117 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-31 09:06 | 2024-01-31 12:06 | 2.99 | 4 | 18 | sw c22802 se encuentra rechazando, hay un ramal con vegetacion y no esta alimentando a usuario alguno, debe abrirse arcos primarios.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 08:21:30<br><br> | sw c22802 estaba rechazando, se recorre ramal y se encuentra vegetacion sobre ramal primario sin usuarios, se abren arcos ( 08+50 hrs) y se normaliza servicio. servicio queda normal en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-31 12:28:31
8221069 | 923372 | FIL23L13 | N21859 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:38 | 2024-01-31 11:51 | 17.21 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N21658 2 12 T 09:18 SW N21859 1 12 T 09:52 TR N11605 1 1 H 11:50; Se retira árbol, en contacto con la red secundaria. TR N11599 1 0.6 D 14:30; Se retira guaduas, en contacto con la red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N21859 . 16:30 Se realiza poda vegetación, (matas de plátano), en contacto con la red secundaria trenzada. Se asegura percha zafada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-31 17:56:09
8229230 | 926720 | PRO23L14 | O32169 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 14:15 | 2024-03-01 15:24 | 1.15 | 4 | 18 | O32169 SE ABRE A LAS 14:15 HASTA LAS 15:24 PARA REALIZAR INSTALACION DE APOYO PRIMARIO Y REALCE DE LINEAS O32168<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:39:43<br><br> | O32169 SE ABRE A LAS 14:15 HASTA LAS 15:24 PARA REALIZAR INSTALACION DE APOYO PRIMARIO Y REALCE DE LINEAS O32168 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-01 17:41:13
8229529 | 926866 | SNA23L15 | E41769 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 06:19 | 2024-03-02 12:00 | 5.69 | 1 | 0 | - | E41769 1F 15A TIPO T 10:50 E41732 F 12A TIPO T 11:10 CERO E41795 1F 2 A TIPO H 12:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 16:02:46
8229835 | 927039 | SLM23L13 | N35440 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 08:08 | 2024-03-04 11:31 | 3.38 | 2 | 18 | - | sE REPONE 1 FQ DE 6T EN EL SW N35440 A CAUSA DE VEGETACION Y SE LE REALIZA PODA EN EL RAMAL DE BT DEL TRAFO N36009 EN PREVENTIVO,SERVICIOS NORMALES EN EL SECTOR Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 15:12:44
8230368 | 927315 | SCH23L12 | W17242 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-06 11:39 | 2024-03-06 16:56 | 5.28 | 2 | 18 | SW W17242 1F 6 A TIPO T 16:55 USUARIO NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-06 20:50:44<br><br>RICHARD NO CONTESTA PARA INDAGAR SOBRE LA ODO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-06 20:11:40<br><br>INFORMA EL TECNICO QUE VA A DESCATRA EN LA SECCION, VAN A ABRIR LA VIA UNA HORA A LAS 13:00<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 12:49:41<br><br> | SE DESASOCIO SDS 6062619 DE LA ODO 927315 YA QUE NO HAY PASO POR REPARACION DE LA VIA, SE COORDINA CON USUARIO PARA SER VISITADO EL 7 DE MARZO. VDA ALTO BONITO 3053670167 3127472721 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR MISTRATO SCH23L12 W17242 W17246 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-06 12:41:48 SW W17242 1F 6 A TIPO T 16:55 USUARIO NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-06 20:51:33
8230843 | 927492 | BEL23L15 | O10648 | 13.2 | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-03-07 19:44 | 2024-03-08 16:39 | 20.92 | 2 | 18 | - | SE REALIZA PODA DE VEGETACION SOBRE LA RED SECUNDARIA Y SE INSTALA POSTE DE FIBRA DE 8 MTS SE NORMALIZA TRF O10650 CON 1 FQ DE 2.1 A DUAL SE NORMALIZA SW O10648 CON 1 FQ DE 6 A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-08 18:36:34
8230911 | 38299 | VBO23L12 | 2VB12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 05:19 | 2024-03-09 05:19 | 0.01 | 12 | 18 | - | Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por AR.
8230933 | 927631 | PRO23L14 | O32169 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 07:12 | 2024-03-09 08:26 | 1.23 | 4 | 18 | - | Se repone 1 FQ de 6T en el SW O32169 a causa de descargas en la zona, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-09 09:26:24
8231415 | 927816 | PRO23L14 | O32169 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-11 14:07 | 2024-03-11 16:17 | 2.16 | 4 | 18 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O32169 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-11 16:51:52
8231571 | 927858 | PRO23L14 | O32169 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-12 06:35 | 2024-03-12 08:30 | 1.91 | 4 | 18 | - | Se repone 1 FQ de 6T, causa desconocida Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 08:54:47
8232234 | 927964 | AMA23L15 | W33259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-12 20:36 | 2024-03-13 07:37 | 11.02 | 3 | 40 | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:19:20<br><br>tr w33267: se maniobra equipo para retirar guadua de la red secundaria. en swr w33270 se reponen 03 fq de 10t, 14+00 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 14:48:44<br><br>TRF W33243 12:25 13:00 SE REPARA TRENZA AISLADA POR ACERCAMIENTO DE ARBOL, SE HACE PODA CON AUTORIZACION DEL PROPIETARIO , SE ABRE TRAFO DE LAS 12:25 A LAS 13:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 13:39:07<br><br>SW W33259 CAMBIO DE 2X20T 07:37, W33309 1 X 0, 4 DUAL 08:00, W33264 1 X 1, 0 DUAL 08:20, CONDICIONES ATMOSFERICAS W33163 1 X 0, 6 DUAL 09:50 (PA+ BT ) 2 USUARIOS AFECTADOS) . W33243 TRENZA AISLADA PARA 3 USUARIOS SIN SERVICIO. los ptes se atenderan despues de reparar linea reventada con ODO 927967 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:37:54<br><br> | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados maniobras de tr w33267 fueron para retirar guadua de la red secundaria se reponen 03 fq de 50t en sw de repeticion w33063 y se instala 01 porta fusible, 17+55 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:56:45
8232451 | 927965 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 05:51 | 2024-03-13 17:51 | 12 | 1 | 0 | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N22966 ENTRE LAS 09:45 A LAS 12:30, SW N22966 CT EN FALLA, SE DESCONECTA Y SE CONECTA CORTACIRCUITO DIRECTO A LA RED, SE DEJA SERVICIO NORMAL A LAS 12:30<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 13:18:19<br><br> | VER NOTAS EN BITACIRA EJECUTANDOSE OLMEDO MURILLO - 16:40 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N2337 - 17:20 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N23348 - 17:50 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N23371 LEONEL HENAO Y OLMEDO MURILLO - 15:30 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPTICION N23333 - UNA FASE PIOR FUERA - NO ACTUO MECANISMO DE AR - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES LEONEL HENAO - 16:48 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N23362 - 17:55 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N23372 - SE LLAMA A USUARIO DE REPORTE QUE ENTRO POR MLA E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPEONDE A TF N23348 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:16:37
8233158 | 928350 | VCT23L14 | E12270 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 07:32 | 2024-03-16 12:20 | 4.8 | 1 | 18 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E12073 Se acciona auto protegido disparado 11:25 TR E12270 1 3 H 12:20 TR E12074 1 2 H 12:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 14:34:36 Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12551 1 6 T 13:00; sección de repetición 0 fases falladas. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 17:08:09
8233236 | 928360 | PRO23L14 | O32169 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-16 15:37 | 2024-03-16 15:47 | 0.17 | 4 | 18 | se realiza apertura de sección O32169 para reparar colilla que se encontraba aterrizando en el nodo O32160, se realiza coordinación de fusible en transformador O32160, se instala fusible de 0.4 dual.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 17:48:22<br><br>Se solicita autorizaci?n con el ingeniero disponible Gustavo Rozo para realizar apertura de la secci?n O42729 con el fin de realizar mantenimiento preventivo forestal a guadual que se encontraba haciendo contacto con redes primarias entre los nodos O32188 y O32031 generando chispa al momento de presentarse vientos en la zona, se realiza la actividad y se deja orden abierta para realizar recorrido a todo el ramal para identificar posibles elementos arb?reos.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 15:54:57<br><br> | se realizan actividades de mantenimiento forestal aguas abajo de la sección O42729 en elementos arbóreos que se encontraban afectando red primaria, adicional a esto se retira colilla aguas abajo de la sección O32169 que afectaba red primaria cuando se presentaban vientos en la zona, se coordina fusible dual de 0.4 en transformador O32160. para mas detalles ver bitácora ejecutándose. se finalizan actividades a las 17:45. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-16 17:53:23
8233475 | 928432 | MLA23L14 | E25137 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 07:06 | 2024-03-18 10:45 | 27.66 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 10:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición E25137, tenían una fase fallada 14:00 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25077 15:05 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25139 16:45 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E25131. Informa el técnico que no fue posible atender los reportes de los transformadores E25095, E25085 y E25156, quedan pendientes para mañana, se desasocian de la orden. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 18:07:08
8234590 | 928868 | FIL23L13 | N21430 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 16:37 | 2024-03-20 18:00 | 1.39 | 1 | 18 | - | SE REALIZA PODA EN RAMAL SECUNDARIO Y SE NORMALIZA TRF N21430 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-20 18:17:49
8235553 | 929275 | MAZ23L13 | E31310 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:40 | 2024-03-23 09:10 | 2.5 | 1 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS(NINGUNO DE UNA SOLA FASE) PARA EL CASO DE MANIOBRAS EN EL OMS. NOTA: INGRESADAS MANIOBRAS EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 10:39:08
8235841 | 929387 | CHI23L18 | M32335 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-24 11:23 | 2024-03-24 13:06 | 1.72 | 1 | 18 | - | CHI23L18 TRF M32335 13:05 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-24 14:16:28
8236394 | 929543 | AGU23L15 | N43520 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 15:58 | 2024-03-26 10:01 | 18.05 | 2 | 0 | - | SW N43520 UN FUSIBLE DE 15T SW N43563 UN FUSIBLE DE 6T SW N44006 UN FUSIBLE DE 6T, SE REALIZA UN SWITCHEO PARA REALIZAR REPARACIÓN YA QUE EL CORTACIRCUITO SE ENCUENTRA FUERA DE ESTRUCTURA. TR N43729 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL TR N44010 UN FUSIBLE DE 0,4 DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-26 17:41:10
8236633 | 928763 | AMA23L16 | W30920 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 14:36 | 2024-03-27 16:40 | 2.07 | 1 | 18 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_W30920_VDA TARQUI_GUATICA W30920 VDA TARQUI, INSTALAR ANGULO EN POSTE DE 8 METROS PARA DAR ALTURA A RED SECUNDARIA 16:47 SE EJECUTA LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-27 16:47:10
8237926 | 930019 | VCT23L14 | E14079 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:31 | 2024-04-01 16:20 | 7.83 | 3 | 18 | Técnico Conrado Arias: En la SW E12197 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual a las 14:50 pero rechaza en recorrido se retira rama de árbol y se cierra con otros 2 fusibles de 0.4A tipo dual. en la SW E14079 se cambia 1 fusible de 6a tipo t. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:05:55<br><br> | En la SW E13084 se encuentra caja y arco volado, se realiza Apertura total y se cierra ITX 2DN4VC71, SIN DNA. En la SW e13117 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal Se desasocian reportes de los nodos E12408, E12537, E12543 No fue posible atender. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:20:38 VICTORIA - VCT23L17 - VEREDA MARZALA - En la SW E13084 Pendiente reparar caja y arco volado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:49:16
8240245 | 930899 | VCT23L14 | E14079 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 08:59 | 2024-04-09 10:56 | 1.95 | 3 | 18 | E12054 se confirma servicio normal vía telefónica.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:47:22<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: Poda de vegetaci?n en red primaria, se retira grad?a sobre l?neas y se instalan 2 FQ de 8 tipo T en la secci?n E12914 9:52 En el E14008 se verifica servicio normal, la energ?a se fue anoche por descargas, posiblemente fue un re-cierre, se confirma v?a telef?nica a las 8:05<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 10:19:40<br><br> | Técnico Conrado Arias: En la SW E14079 se cambia 1 fusible de 6a tipo T y 1 vela. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-09 12:19:01
8246903 | 932743 | AZU23L15 | N23108 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 09:13 | 2024-04-23 17:40 | 8.46 | 6 | 18 | - | N23108 6F 20A TIPO T 2 FASES FALLADAS N23033 4F 25 A TIPO T 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-23 20:26:24
8247182 | 932796 | AZU23L15 | N23021 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 07:35 | 2024-04-24 13:44 | 6.16 | 6 | 0 | - | SE CAMBIA 1X15AT SW N22953 SE CAMBIA 1X30AT SW N23021 SE CAMBIA 3X12AT SW N23033 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 3X20AT SW N23108 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 14:46:03
8248255 | 933124 | NSA23L12 | L13110 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 05:46 | 2024-04-26 09:01 | 3.24 | 2 | 18 | - | SW L13110 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6 T TR L13286, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. TRL13283, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW L13574, SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T TR L13560, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-26 14:51:56
8249287 | 933221 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:22 | 2024-04-27 13:01 | 6.64 | 2 | 18 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8237867 | 929979 | MLA23L13 | E24054 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:06 | 2024-04-01 12:11 | 5.08 | 1 | 28 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8238043 | 929968 | SNA23L15 | E41795 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:41 | 2024-04-01 11:50 | 4.15 | 1 | 18 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238914 | 930354 | SNA23L15 | E41577 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 09:20 | 17.49 | 4 | 36 | Tecnico German Alonso Henao: En el TRF E41472 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. en el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 10:09:05<br><br> | En la SW E41468 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW E41577 se cambian 6 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41580 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41664 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. en el TRF E41820 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. en el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. queda servicio normal. En la Sección E41650 se realiza reposición de 3 fusibles de 15A tipo T a las 11:30am, este equipo esta coordinado con 10T pero debido a que este ramal se le aumento la carga ya no se sostiene y quema. Se requiere revisar y modificar si aplica dicha coordinación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 12:59:16
8238914 | 930354 | SNA23L15 | E41577 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 10:40 | 18.83 | 1 | 0 | Tecnico German Alonso Henao: En el TRF E41472 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. en el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 10:09:05<br><br> | En la SW E41468 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW E41577 se cambian 6 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41580 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41664 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. en el TRF E41820 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. en el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. queda servicio normal. En la Sección E41650 se realiza reposición de 3 fusibles de 15A tipo T a las 11:30am, este equipo esta coordinado con 10T pero debido a que este ramal se le aumento la carga ya no se sostiene y quema. Se requiere revisar y modificar si aplica dicha coordinación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 12:59:16
8238917 | 930354 | SNA23L15 | E41820 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 12:01 | 20.17 | 1 | 18 | Tecnico German Alonso Henao: En el TRF E41472 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. en el TRF E41476 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 10:09:05<br><br> | En la SW E41468 se cambia 2 fusibles de 15A tipo T. En la SW E41577 se cambian 6 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41580 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41664 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. en el TRF E41820 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. en el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. queda servicio normal. En la Sección E41650 se realiza reposición de 3 fusibles de 15A tipo T a las 11:30am, este equipo esta coordinado con 10T pero debido a que este ramal se le aumento la carga ya no se sostiene y quema. Se requiere revisar y modificar si aplica dicha coordinación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 12:59:16
8238946 | 930384 | LMC23L13 | N31217 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 08:20 | 2024-04-04 11:30 | 3.17 | 1 | 18 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N31223 1 2.1 D 11:00 SW N31217 1 15 T 11:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 13:22:22
8239502 | 930512 | BOA23L13 | O21011 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-05 15:39 | 2024-04-05 15:56 | 0.28 | 2 | 18 | 13:53 Informa Yeirlen Isaza y Jahir Mesa que reparan secundario reventado del transformador O21226, sin maniobras.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 14:08:40<br><br>Informa Yeirlen Izasa que ejecuta las siguientes actividades: 08:42 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21346 09:11 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21358<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 10:48:38<br><br> | 12:40 a 14:55 Se abre TR O21544, para realizar reparación. Se repara liíne4a secundaria fallada. Se realiza poda de vegetación. Se retempla red secundaria descolgada. Quedando el servicio de energía normal. 15:38 a 15:55 Se abre SW O21011, para realizar reparación. Para que personal de Claro realice reparación en el TR O21529. Quedando el servicio de energía normal. Medidor número 8081059. Cuenta de cobro número 24047. Suscriptor número 572859726. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21476 1 2.1 D 17:49 Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-05 19:24:05
8239925 | 930789 | SLM23L12 | N34022 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 06:38 | 2024-04-08 09:21 | 2.71 | 2 | 18 | - | En la sección N34022, se cambian dos fusibles de 6T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-08 10:14:01
8240665 | 931138 | SNA23L12 | E42248 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 06:46 | 2024-04-11 09:40 | 2.9 | 1 | 18 | - | En el TRF E42248 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En la SW E42264 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. Queda servicio normal. En la SW E42243 se realiza reposicion de 2 fusibles de 12A tipo T a las 9:15 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 10:45:05 En la SW e42359 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 10:48:50
8241701 | 931490 | MLA23L15 | E31522 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 07:51 | 2024-04-14 15:55 | 8.07 | 1 | 18 | TRF E25053 11:15 1F 2 A TIPO H se deja un usuario sin servicio por vegetación en la red se le informa al dueño para que haga la poda <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 13:50:56<br><br> | TRF E31517 14:35 2F 2A TIPO H TRF E31522 15:55 1F 2 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:00:37
8242491 | 931650 | SUP23L14 | W65953 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:09 | 2024-04-16 09:20 | 2.19 | 1 | 18 | Se presenta disparo del circuito SUP23L14, se coordina con el personal en campo porque tenia el recierre consignado. cerrado por ensayo.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 08:16:27<br><br> | Se ejecutan las siguientes actividades 07:45 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección W65482 09:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W65953. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-16 10:21:37
8242717 | 931659 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:27 | 2024-04-16 18:18 | 26.86 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 6T SW N49441 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW N49276 NORMAL A LAS 10:30 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49439 NORMAL A LAS 12:05 2 X 1H TRAFO N49448 NORMAL A LAS 13:20 1 X 1, 6 DUAL TRAFO N49524 NORMAL A LAS 15:50 2 X 0, 6 DUAL TRAFO N49400 NORMAL A LAS 10:13 2 X 0, 4 DUAL TRAFO N49402 NORMAL A LAS 11:05 5 X 10T SR N49454 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 12:20 1 X 6T SW N49464 NORMAL A LAS 14:00 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49462 NORMAL A LAS 14:42 2 X 8T SW N49470 NORMAL A LAS 15:30 SE CAMBIO PORTAFUSIBLE 5 X 15T SR N49491 NORMAL A LAS 16:55 1 FASE FALLADA 2 X 6T SW N49504 NORMAL A LAS 17:37 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N49532 NORMAL A LAS 18:18 SERVICIOS CONFIRMADOS QUEDA PENDIENTE PARA REVISIÓN MAÑANA TRAFO N49504 YA QUE SE CAMBIO EN SW N49505 E INFORMA QUE NO LE LLEGO EL SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 20:32:09
8243012 | 931851 | BEL23L12 | O11070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 05:55 | 2024-04-17 11:47 | 5.87 | 5 | 28 | SE CAMBIA 8FQ 15T EN SW O11070, SE DE REPETICION, 2 FASES FALLADAS. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW O11083. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW O11275. EN TR O11123 SE ENCONTRO BAJANTE SECUNDARIA REVENTADA, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-17 14:12:41<br><br> | Se realizan maniobras en la SW O11121 para realizar cambio de cortacircuitos y reparar bajante reventado en el nodo O11123, se cambian 2 fusibles de 6A tipo T alas 16:42. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 18:10:22
8243910 | 932045 | DDO23L13 | W61013 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:52 | 2024-04-18 16:40 | 1.8 | 1 | 0 | - | INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W61020 INSTALA 2 FQ 30A T EN EL NODO SW W61013 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W61125 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. TRF W61020 - QUEDAN 1 DPS Y 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA CAMBIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-18 17:27:35
8244097 | 932036 | FIL23L13 | N11605 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 14:12 | 2024-04-18 19:10 | 4.97 | 1 | 18 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X AH TRAFO N11605 NORMAL A LAS 19:10 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N11608 NORMAL A LAS 19:50 1 X 8T SW N11612 NORMAL A LAS 19:55 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 21:37:06
8244845 | 932221 | SNA23L15 | E41664 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:29 | 2024-04-19 12:11 | 2.7 | 1 | 18 | tr e41648: se instalan 02 conectores piercing en su secundario, los altibajos se corrigen servicio queda normal<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 17:12:45<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:52:27
8244872 | 932181 | PRA23L13 | N49491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 15:10 | 2024-04-19 16:17 | 25.12 | 1 | 0 | SW N49491 11:34 3F 15 A TIPO 1FASE FALLADA TRF N49498 12:32 1F 0,6 DUAL TRF N49506 14:41 1F 2,1 DUAL N49504 15:29 1F 6 A TIPO T N49532 16:17 1F 1,0 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 17:59:06<br><br>SE NORMALIZA SW DE REPETICION N49006 CON 3 FQ DE 20 A T 1 FASE POR FUERA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 10:26:24<br><br> | TRF N49009 9:15 1F 0,4 DUAL SW N49258 11:47 3F 12 A TIPO T TRF N49505 15:32 2F 1A TIPO H VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 18:12:41
8245054 | 932244 | FLR23L12 | E50122 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 13:09 | 2024-04-19 13:31 | 0.37 | 1 | 18 | SW E50003 11:40 6F 25 A TIPO T 2 FASES FALLADAS SW E50042 12:20 1F 6A TIPO T TRF E50040 12:30 1F 3 A TIPO H TRF E50056 13:10 1F 2 ATIPO H TRF E50071 13:40 1F 1 ATIPO H SW E50053 12:50 1F 6 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 14:10:14<br><br> | se normaliza servicio en sectores afectados cto flr23l12, cable guarda roto entre los nodos e50153-152, se aisla posible peligro. pendiente su reparacion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 20:51:05
8246070 | 931868 | AZU23L15 | N23371 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-22 10:00 | 2024-04-22 16:00 | 6 | 1 | 18 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT_11370991 ABRIR TRANSFORMADOR N23371 PARA CAMBIAR Y REUBICAR EL APOYO SECUNDARIO QUE ALIMENTA LA VIVIENDA DEL SOLCITANTE, EL POSTE NUEVO SE DEBE HINCAR UNOS 5 MTS HACIA ADELANTE EN EL MISMO SENTIDO DE LA LINEA. LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUEDAN FINALIZADAS SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 16:17:57
8246587 | 931702 | AMA23L16 | W38144 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-23 08:38 | 2024-04-23 11:46 | 3.13 | 1 | 18 | - | EJECUTADA REALIZAR APERTURA DE TRANSFORMADOR W38144. REUBICAR TRAMO DE RED SECUNDARIA Y APOYO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 11:51:28
8247386 | 932819 | COL23L12 | N47113 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 06:56 | 2024-04-24 10:38 | 3.7 | 1 | 18 | A LA HORA NO SE HA REPORTADO JULIO, SE LLAMA PERO NO RESPONDE AL CELULAR <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:03:27<br><br> | N47113 1F 6 A TIPO H 10:38 N47122 1F 0.4 DUAL 11:57 N47165 5F 10 A TIPO H 1 FASE FALLADA 13:52 N47191 SE ACCIONA AUTOPTEGIDO 16:43 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:39:45
8247418 | 932844 | FLR23L12 | E50122 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-24 05:46 | 2024-04-24 15:59 | 10.23 | 1 | 18 | se genera orden para atender solicitudes en circuito cristales a cargo del ATJose Ocampo grupo de reparaciones 3 de Dorada, se genera a nombre de Carlos Ayende ya que el lider Jose Ocampo no esta disponible en sgo.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 10:29:38<br><br> | POR CARLOS AYENDE: SW E50042 1X6T 14:25 TR E50040 1X3H 14:32 TR E50110 1X0.6 DUAL 15:49 POR JOSE OCAMPO: SW E50129 2X6T 12:00 SW E50101 8X12T 12:28 DE REPETICION ESTABA TODA POR FUERA. TR E50100 1X2H 12:32 TR E50130 TRAFO QUEMADO. TR E50135 1X2H 14:36 TR E50122 1X3H 15:59 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 20:02:22 se cambia de estado para retirar sde pendiente por ejecutar. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-25 07:32:00
8247674 | 933005 | AZU23L13 | N21157 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-25 11:35 | 2024-04-25 12:20 | 0.75 | 1 | 18 | - | SE CAMBIA MACROMEDIDOR DEL TRANSFORMADOR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-25 12:40:49
8248988 | 933249 | FIL23L13 | N21286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 09:00 | 2024-04-27 17:06 | 8.1 | 1 | 0 | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 16:58:22<br><br> | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO SE NORMALIZA TRF N21286 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW N21358 CON 1 FQ DE 6A T SW N21323 CON 3 FQ DE 20 A T TRF N21590 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL FILADELFIA VDA EL CARIBE NODO N21465 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 4 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO REPARACIONES REALIZADAS POR JORGE LOAIZA, INFORMA QUE SE LE VARO EL CARRO EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:07:51
8249277 | 933221 | SNA23L15 | E41577 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:18 | 2024-04-27 09:00 | 2.71 | 4 | 36 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249277 | 933221 | SNA23L15 | E41577 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:18 | 2024-04-27 09:35 | 3.29 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249297 | 933221 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:03 | 2024-04-27 15:31 | 20.46 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249676 | 931711 | BEL23L15 | O10334 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-28 14:05 | 2024-04-28 14:51 | 0.75 | 1 | 18 | - | SE CUMPLE ODO - Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. EL BRILLANTE - 14:05 A 14:502 ABIERTO TRAFO O10334 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 16:12:38
8249948 | 932752 | BUM23L13 | W11966 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-29 08:40 | 2024-04-29 10:41 | 2.01 | 1 | 18 | - | PQT 11564006 REALIZAR LABORES DE PODA ARBOL DE CEDRO Y GUANABANO QUE LE ESTA HACIENDO PRESION A UN TRAMO DE RED DE BAJA TENSION TRENZADO, BELEN DE UMBRIA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 11:30:38
8242060 | 931517 | DON23L13 | L12272 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:09 | 2024-04-15 11:06 | 25.94 | 14 | 18 | - | SW L12156 9:12 3F 10 A TIPO T SW L12272 11:05 7F 20 A TIPO T, 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:43:22
8243422 | 38572 | VBO23L12 | 2VB12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-18 03:13 | 2024-04-18 03:13 | 0.01 | 12 | 18 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8245139 | 931271 | DDO23L12 | W60032 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-20 07:06 | 2024-04-20 16:21 | 9.24 | 8 | 18 | Usuario--USU--486522673--DDO23L12--MARIA ISABEL VALENCIA--VDA LOS INDIOS AL USUARIO NO LE INFORMARON SOBRE EL APAGON , ROBERTO MORALES INDICA QUE EL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO LAS LABORES CON ODO PROGRAMADA 931271 ES PERSONAL DE MINEROS, Y TAMBIEN INFORMA QUE MINEROS DIJO QUE EL TRAFO W60038 ERA DE USO DE ELLOS. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 15:27:01<br><br> | ODO CUMPLIDA PROGRAMAR CON UN GRUPO Y UN AT3 ADICIONAL, EL GRUPO ABRE LA SECCION W60032 A LAS 7 DE LA MAÑANA DEJANDO CORTE VISIBLE Y BLOQUEO, ABRIR LA SECCION N49516 DEL CIRCUITO BARTOLO DE PACORA, SE PASA CONEXIÓN DE ARCO PRIMARIO (47604) UN ARCO PRIMARIO QUE ALIMENTA EL RAMAL A 7.6 KV QUE CONTINUA HACIA EL NODO W60041, ESTE RAMAL DEBE QUEDAR ALIMENTADO POR EL CIRCUITO BARTOLO, LUEGO DE PASAR EL ARCO HACIA EL OTRO CIRCUITO EL AT3 CIERRA NUEVAMENTE LA SECCION N49516, EN LA TARDE SE DEBEVUELVEN LAS MANIOBRAS NOTAS: DEJAR TODAS LAS CUCHILAS DEL RECONECTADOR 2DD2PA31 ABIERTAS EL TIEMPO QUE PERMANEZCA ABIERTA LA SECCION W60032, TENER EN CUENTA UNA BUENA COMUNICACION DEL GRUPO CON EL AT3 YA QUE VAN A ESTAR MUY DISTANTES MARMATO VER NOTAS EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-20 16:30:08
8251262 | 933746 | AMR23L14 | C31179 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 08:04 | 2024-05-01 09:21 | 1.28 | 9 | 18 | - | SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C31179 Y 1 PORTAFUSIBLE DE 100A. QUEDA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-01 11:41:35
8251380 | 933712 | FIL23L13 | N21376 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 00:01 | 2024-05-01 10:15 | 10.24 | 1 | 18 | - | INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW N21384 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N21376 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N21378 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N15024 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N22007 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N31430 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 14:31:03
8251569 | 933747 | RIO23L15 | W64304 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-01 08:22 | 2024-05-01 11:16 | 2.9 | 1 | 18 | - | SE TOMA REGUISTRO FOTOGRAFICO COORDIANR LA TALA DEL ARBOL LA USUARIA VA HABLAR CON EL ESPOSO Y COORDINAR PARA ABRIR Y BAJAR RED SECUNDARIA PARA REALIZAR LA LABOR Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 16:21:41 la anterior nota no corresponde a esta orden Se realiza poda a red secundaria se acciona recloset de transformador por corto en la red se deja el servicio normal el transformador está botando aceite por el gancho del recloset queda pendiente para realizar inspección o cambio si lo requiere Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:35:02
8251572 | 933706 | BOA23L13 | O21011 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 09:40 | 2024-05-01 18:06 | 8.43 | 2 | 18 | maniobras de BOA23L12 Y BOA23L13 son para reparar colilla primaria volada en sw O21011 la cual al tratar de cerrarla les falla. manifiestan los técnicos que al sitio no entra carro canasta<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 17:40:04<br><br> | maniobras de BOA23L12 ( MANUAL POR FALTA DE COMUNICACION) Y DE BOA23L13 FUERON PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA SUELTA EN SW O21011; HOY SE REUBICA POSTE SECUNDARIO EN ESTE NODO Y AL CERRAR LA SW EN MENCION SE SUELTA LA COLILLA. AL SITIO NO INGRESA CARRO CANASTA , POR ESO SE TUVO QUE MANIOBRAR EQUIPOS TELECONTROLADOS EN EL NODO EN MENCION SE CAMBIA 01 CAJA PRIMARIA. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-01 18:14:19
8251812 | 933718 | AGU23L14 | N42482 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:48 | 2024-05-01 16:11 | 8.38 | 2 | 18 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 23:31:26
8252457 | 933851 | COL23L12 | N47109 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 06:02 | 2024-05-02 16:42 | 10.67 | 1 | 0 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 09:50 Se cambia fusible quemado de 15H en la sección de repetición N47109, tenía una fase fallada 11:02 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47133 12:27 Se cambia fusible quemado en el transformador N47169 y rechaza, se informa de la novedad al asistente Roberto quien envía al grupo de Sebastián Henao, se hacen pruebas al transformador y se diagnostica quemado, el grupo de Sebastián Henao abre la sección N47167 para cambiar el transformador N47169, se instala un transformador de 5KVA a 13.2 KV, marca magnetron, serie 521794, empresa 607041, se instala fusible de 1H. 19:11 Cerrado el transformador N47169. 13:23 Se cambia fusible quemado de 10H en la sección N47140 15:11 Se cambia fusible quemado en el transformador N47134 16:42 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador N47114 18:12 Se cambia fusible quemado de 6H en la sección N47190. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-02 21:11:00
8252859 | 934070 | NRA23L13 | N11229 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-03 13:22 | 2024-05-03 17:18 | 3.93 | 1 | 18 | - | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11229. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:55:27
8252871 | 934016 | PRA23L13 | N49532 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-03 11:30 | 2024-05-03 16:50 | 5.34 | 1 | 18 | - | Se cambia tramo de red secundaria en mal estado, se instalan 180 metros de cable tríplex número 2, se instala un poste secundario de 8 metros en fibra de vidrio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-03 18:25:13
8253236 | 934114 | HER23L16 | D24449 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 17:20 | 2024-05-04 15:14 | 21.89 | 1 | 44 | Información reportada por Silvio Lopez: 12:55 Se cambia fusible quemado de 40T en la sección D24283 14:03 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24389 15:13 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D24449 16:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24452 17:19 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador D24384 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-04 18:20:12<br><br> | SE CAMBIA 2X6AT SW D24056 SE CAMBIA 3X0.6DUAL 1 PORTAFUSIBLE TR D24068 SE CAMBIA 3X25AT SW D24097 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR D24171 SE CAMBIA 3X30AT SW C14480 1 PORTAFUSIBLE SE GASTAN 6X8AT EN LA SW C14510 ESTA RECHAZANDO UNA FASE Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 20:45:20 Se ingresan maniobras que estaban faltando en esta ODO y se relaciona con la ODO 934202 ya que el tecnico por el alto flujo de reportes no alcanzo a atenderlos en su totalidad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:50:09
8253871 | 934274 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 08:59 | 2024-05-06 18:41 | 9.7 | 2 | 18 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8254339 | 934482 | BEL23L15 | O10672 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-07 09:04 | 2024-05-07 14:45 | 5.68 | 1 | 18 | - | TR O10672 2X1.0 DUAL 14:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:17:03
8254872 | 934582 | FLR23L12 | E50122 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 05:38 | 2024-05-08 13:23 | 7.75 | 1 | 18 | JEFFERSON FLOREZ - 07:50 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50033 - HACE RECORRIDO A RAMAL SECUNMDARIO - SE AJSUAT BORNES SECUNDARIOS DE TF - SE SUBIO UNA POSICION A CAMBIADOR DE TAP - QUEDA EN EL MAX - NO SE VE LA POSCION - 10:20 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50043 - 11:50 CAMBIA 4 FQ 12 T SW DE REPETICION E50059 - UNA FASE POR FUERA - 13:00 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E50071<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 13:59:37<br><br> | 1x3H en el TRF E50040 08:10 1x1.0D en el TRF E50056 11:34 1x1.3D en el TRF E50122 13:23 en la SW CFR E50003 no habían fases abiertas solo se repuso 3FQ de 25T a las 14:48. Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 16:59:15
8255080 | 934619 | MNA23L12 | C15213 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:17 | 2024-05-08 13:20 | 5.05 | 1 | 18 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO C25251 NORMAL A LAS 10:43<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-08 12:46:09<br><br> | CAMBIA FQ EN VARIOS NODOS Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 20:12:54
8255742 | 934853 | SCH23L12 | W17242 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 06:58 | 2024-05-10 12:01 | 5.05 | 2 | 18 | - | SE NORMALIZA SW W41242 CON 1 FQ DE 6A T 14:40 SE AJUSTAN CONEXIONES FLOJAS EN BORNERA DEL MEDIDOR 21168303 CON CUENTA DE COBRO 30589 NODO W17057 YA SE HA REVISADO EL CASO Y ES UN JUSUARIO QUE CONECTA NEVERA EN CORTO SE LE INFORMO QUE NO DEBE CONECTAR ESTA NEVERA YA QUE CAUSA FALLAS EN EL SECTOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-10 18:46:21
8255767 | 934928 | CHA23L13 | CHA23L13 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 19:22 | 2024-05-11 16:21 | 20.98 | 7 | 0 | - | DISPARO DE CIRCUITO PALESTINA CON RECHAZO DE ENSAYOS. SE ABRE BY PASS DEL RECONECTADOR 2CC13R01 Y SE ENSAYA ENTRA NORMAL, SE ABRE CTO NUEVAMENTE, SE ABRE SECCIONN C11030 Y SE CIERRA CHA23L13 ENTRA NORMAL, PENDIENTE DE REVISION A PARTIR DE LA SW C11030. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-10 21:45:02
8256213 | 935068 | MLA23L15 | E31437 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:27 | 2024-05-12 11:41 | 5.23 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW E31437 SE NORMALIZAN TRFS E31461/E31459/E31447 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 13:19:47
8256312 | 935101 | MLA23L13 | E24051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 11:40 | 2024-05-12 17:00 | 5.34 | 1 | 49 | - | SE NORMALIZAN SW E24027/E24051 SE NORMALIZA TRF E24058 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 17:11:13
8256557 | 935163 | RIO23L14 | W55425 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 10:23 | 2024-05-13 12:21 | 1.97 | 1 | 18 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W55425 2 0.4 D 12:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 16:09:42
8256709 | 935256 | MLA23L15 | E31459 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-14 11:20 | 2024-05-14 11:40 | 0.33 | 1 | 18 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFOS E31447 ENTRE LAS 12:04 A LAS 12:16 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS E31459 ENTRE LAS 11:20 A LAS 11:40 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS TRAFO E31371 SE REALIZÓ PODA RAMAS SOBRE RED BT SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 13:26:13
8256829 | 935224 | COL23L12 | N47114 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 10:32 | 2024-05-14 13:14 | 2.7 | 1 | 18 | N47128 se cambiaron a las 15:37 horas<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:51<br><br>En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposici?n de 6 fusibles de 15A tipo H no hab?a afectaci?n del servicio. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H pero no es posible ingresar maniobra ya que tiene apertura desde 1 de mayo ODO 933719, pendiente ingresar maniobra. Nota: se desasocian reportes de los nodos N47133 y N47134 no fue posible atender.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 20:12:09<br><br> | En la SW N47109 se cambian 6 fusibles de 15A tipo H En l TRF N47114 se cambian 2 fusibles de 1a tipo H. En el TRF N 47131 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. en la SW N47185 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. En el TRF N47128 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H queda servicio normal. En la DSW N47126 se realiza reposición de 6 fusibles de 15A tipo H no había afectación del servicio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-14 21:03:26 SE CORRIGE MANIOBRA DEL N47128 DE OTRA ODT Y SE ACTUALIZA ESTA ODT Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-14 21:15:04
8257257 | 935471 | RIO23L15 | W54916 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-16 11:51 | 2024-05-16 12:10 | 0.32 | 1 | 18 | - | Se realiza maniobras sobre el TRF W54916 para realizar ajuste en conexiones y borneras en red secundaria, se gastan 3 conectores piercing y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-16 13:00:23
8257833 | 934803 | PRA23L13 | N49276 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-18 15:05 | 2024-05-18 15:50 | 0.75 | 1 | 18 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. GINEBRA VDA. PLAN DE ALIÑADEROS TRAFOS: N49697 N49210 N49276 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:50:23
8258328 | 935806 | SNA23L15 | E41596 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 07:15 | 2024-05-20 08:50 | 1.6 | 2 | 18 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-20 09:54:45
8259094 | 935907 | SCH23L12 | W17240 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-20 18:08 | 2024-05-21 18:01 | 23.88 | 3 | 18 | - | Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red primaria nodo W17239. Se retira arbol que cae sobre la red primaria entre los nodos W17339 al W17340. SW W17240 2 6 T 18:00 Quedando el servicio de energía normal. Se realiza poda vegetación, (guadua), en contacto con la red secundaria. TR W17123 Se acciona auto protegido disparado 19:10. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 21:15:20
8259385 | 936037 | NRA23L13 | N11351 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 08:15 | 2024-05-22 15:30 | 7.25 | 1 | 18 | SE NORMLIZA SW N11405 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 14:26:39<br><br>SE NORMALIZA SW N11276 CON 2 FQ DE 10 A T SW N11158 CON 1 FQ DE 12 A T <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 13:11:50<br><br>se normaliza sw n11014 con 3 fq de 6a t sw de repeticion n11977 con 6 fq de 30 a t 2 fases por fuera, los fusibles los suministra james ramirez<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-22 10:42:23<br><br> | en tr n11351 se deben cambiar dps y caja primaria, queda puenteada Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-22 17:33:01
8259454 | 936131 | INS23L12 | INS23L12 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-22 17:58 | 2024-05-24 09:25 | 39.46 | 1 | 0 | SE REALIZA APERTURA DE LOS ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO C21096 CODIGO 60391 Y SE CIERRA LA SW C21238<br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:57:55<br><br>19:31 INFORMA AT ALEXANDER MURILLO QUE PALO CAYO SOBRE RED PRIMARIA Y REVENTO 3 FASES Y NEUTRO ENTRE NODOS C21073 A C21086 - Y APOYO C21074 QUEDO TORRE DOBLADA - SE REQUIERE DOS GRUPOS Y UN POSTE DE PASOI DE 12 METROS - AT INFORMA A ASISTENTE DE ZONA GIOVANNY FAJARDO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 21:44:45<br><br>18:55 INMFORMA AT JOSE ALEXANDER MURILLO QUE LA POLICIA REPORTA LINEAS EN PISO EN VIA DE CHINCHINA ANTES DE LLEGAR A LA PLATA FINCA LA ARGENTINA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:51:14<br><br>JOSE ALEXANDER MURILLO - 20:11 ABIERTA SW C21238 - 20:12 CERRADO 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:47:01<br><br>17:51 A 17:55 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 17:57 A 19:45 DISPARA INS23L12 LA PLATA - 18:19 CERRADO INS23L12 LA PLATA RECHAZA - 19:37 ABIERTA SW C21068 POR JOSE ALEXANDER MURILLO - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA - SE PUEDE HACER ENSAYO DESDE S/E INSULA A CIRCUITO LA PLATA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 19:55:47<br><br> | SE REALIZÓ RETIRO DE ARBOL QUE SE ENCONTRABA SOBRE LAS REDES, SE REALIZÓ CAMBIO DE APOYO MT, SE DESHICIERON MANIOBRAS DE IINTERCONEXIÓN APOYANDONOS CON LA ODO PROGRAMADA 934593 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 18:26:57 INGRESA PENFDIENTE TF C21101 - 19:44 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL REVSIA TF C21101 Y TIENE FQ QUEMADOS Y ARBOL CAIDO SOBRE RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-24 07:13:41
8259599 | 936023 | FIL23L13 | N21286 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 06:14 | 2024-05-22 10:46 | 4.53 | 1 | 0 | SE EVIDENCIA TR N21345 QUEMADO, AT3 YA LE INFORMO AL AT1 DE LA ZONA.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-22 13:03:08<br><br> | En la SW N21286 SE CAMBIA 1 FUISBLE DE 15a TIPO T. EN EL trf n21286 SE CAMBIA 1 FUSIBLE DE 1.0a TIPO DUAL. EN EL trf n21344 SE USAN 2 FUSIBLES DE 0.6a TIPO DUAL. EN LA sw n21637 SE CAMBIN 2 FUSIBLES DE 8a TIPO T. QUEDA SERVICIO NORMAL. EL TRF N21345 QUEDA FALLADO. PENDIENTE CAMBIO. USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:33:46
8259931 | 936171 | COL23L12 | N47114 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 07:32 | 2024-05-23 11:56 | 4.39 | 1 | 18 | - | En la SW N47043 se cambian 2 fusibles de 10A tipo H. en el TRF N47114 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-23 13:35:06
8261030 | 936453 | FIL23L13 | N21286 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-25 07:37 | 2024-05-25 18:06 | 10.48 | 1 | 18 | Entre los nodos N21818 al N21820 se retira arbol de la red. Se realizan maniobras en la SW N21860 para retirar árbol sobre la red entre los nodos N21814 al N21860. Estaba generando falla sobre el FuseSaver en el nodo N21768 la cual se normalizo a las 12:00.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 15:22:30<br><br> | EN LA SW N21768 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 20a TIPO t. EN EL TRF N21286 SE USAN 4 FUSIBELS DE 1.0a TIPO SE CAMBIA CAJA PRIMARIA, DPS POR CORTO EN A RED QUEDA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 18:22:45
8261126 | 936527 | RIO23L14 | W55779 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-26 10:06 | 2024-05-26 11:50 | 1.74 | 1 | 18 | - | Se realizan maniobras en el TRF W55779 para bajar linea trenzada trifilar y reparar neutro y fase averiados, se usan 2 conectores piercing (1 grande y 1 mediano) y 3m de cable trenzado 2. queda servicio normalizado. Se realiza poda de vegetación. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 13:12:24
8262136 | 936793 | BOL23L12 | E61843 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 06:54 | 2024-05-29 12:10 | 5.27 | 6 | 18 | - | - 10:05 cambia 1 fq 3 h tf e61951 - 12:10 cambia 1 fq 100 tipo puente sw e61843 - 13:20 cambia 1 fq 6 t sw e61933 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 14:23:45
8262514 | 936255 | PRA23L13 | N49507 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-30 08:50 | 2024-05-30 12:01 | 3.18 | 1 | 18 | - | SE REALIZA INSTALACION DE VARILLA DE ANCLAJE ´PARA RETEMPLAR TEMPLETE QUE SOSTIENE POSTE SECUNDARIO EL CUAL SE DESPLOMO POR CAIDA DE ARBOL SOBRE LAS LINEAS, EL ARBOL YA FUE RETIRADO, EL RAMAL ESTA ALIMENTADO DEL TRANSFORMADOR N49507, NO ES NECESARIO ABRIRLO PARA ESTE TRABAJO. ACTIVIDAD EJECUTAD SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-30 12:19:12
8262689 | 936981 | BQE23L14 | D14949 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-30 16:55 | 2024-05-30 17:16 | 0.34 | 1 | 18 | - | SE HACE APERTURA DE TRANSFORMADOR D14949 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO QUE SE ENCONTRABA ROTO, SE FINALIZA ACTIVIDAD Y SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 18:17:13
8262766 | 937011 | VBO23L15 | O34969 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-30 17:53 | 2024-05-31 08:21 | 14.47 | 1 | 18 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO O34969 NORMAL A LAS 08:20 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-31 09:15:39
8262796 | 937014 | NSA23L12 | L13110 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-31 06:49 | 2024-05-31 08:31 | 1.7 | 2 | 18 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L13110 1 6 T 08:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-31 11:19:14
8251645 | 933738 | NSA23L12 | L13271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 06:22 | 2024-05-01 15:45 | 9.38 | 2 | 0 | - | 09:40 Se cambia fusible quemado de 15T sección de repetición L13271, una fase fallada 10:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13269 10:50 Repone fusible quemado de 10T en sección de repetición 11:55 Se cambia fusible quemado en la sección L13263 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13502 13:30 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el trasformador L13274 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13304 15:45 Repone fusible quemado de 10T en sección L13288 16:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13264 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:59:12
8255346 | 934785 | DDO23L12 | W60032 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 14:13 | 2024-05-09 15:40 | 1.45 | 8 | 18 | - | se cambia 1fq tipo puente en seccion w60032, fuertes lluvias en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-09 15:57:00
8258068 | 935773 | AZA30L12 | PSO30L13 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 13:52 | 2024-05-19 13:56 | 0.06 | 18 | 0 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8260440 | 936337 | DOR23L15 | L17077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:00 | 2024-05-24 08:18 | 2.3 | 14 | 27 | - | SE LLEGA A SITIO DE L17077 SE CAMBIA FUSIBLE 2 X 40T RECHAZA, SE HACE RECORRIDO Y SE ENCUENTRAN GUADUAS SOBRE LA RED, S RETIRAN SE NORMALIZA NUEVAMENTE SECCIÓN CON 2 X 40T Y QUEDA NORMAL A LAS 09:43. SE CAMBIO FUSIBLE 2 X 20T SW L17097 NORMAL A LAS 10:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 10:47:54
8261110 | 936537 | LMC23L12 | N32035 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-26 09:00 | 2024-05-26 10:55 | 1.92 | 2 | 18 | - | En la SW N23035 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-26 11:41:49
8262660 | 936911 | SLM23L13 | N35440 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 09:10 | 2024-05-30 10:31 | 1.35 | 2 | 18 | - | EN LA SECCION N35393, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. EN LA SECCION N35440, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-30 17:41:54
8263212 | 937119 | SNA23L12 | E42085 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-01 08:23 | 2024-06-01 17:15 | 8.87 | 1 | 18 | - | Se visita al usuario y se encuentra TR E42084 quemado. Datos técnicos. Capacidad; 15 kVA. Marca; ___. Conexión; 7.6 kV. Número de empresa; 574642. Número de serie; 376848. Año; ___. 16:00 a 17:15 Se abre SW E42084, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo E42085. 17:13 Se cierra TR E42085, que estaba abierto por falla. Se instalan 1 fusibles de 3 tipo H. Con 18 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 15 kVA. Marca; Rímel. Conexión; 7.6 kV. Número de empresa; 554413. Número de serie; 040345. Año; 2014. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 18:51:43
8263453 | 937257 | INS23L12 | C21101 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 15:14 | 2024-06-02 17:41 | 2.45 | 1 | 18 | - | TR C21101 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 18:26:45
8263680 | 937320 | COL23L12 | N47114 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 13:39 | 2024-06-04 18:14 | 28.58 | 1 | 18 | - | QUEDA TRANSFORMADOR ABIERTO POR TORRE SECUNDARIA DOBLADA DEBIDO A UN ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA PENDIENTE PARA GRUPO Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 16:45:18
8263766 | 937303 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-03 06:30 | 2024-06-03 11:28 | 4.96 | 1 | 18 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8264256 | 937558 | VCT23L14 | E12270 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-05 14:58 | 2024-06-05 15:15 | 0.28 | 1 | 18 | - | 14:58 a 15:15 Se abre TR E12270, para realizar reparación. Se instalan CT´s y cable de protección. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-05 15:37:44
8264429 | 937594 | QHI23L12 | W42172 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-06 07:40 | 2024-06-06 12:30 | 4.83 | 1 | 18 | - | SE NORMALIZA SW W42130 CON 1 FQ DE 6A T TRF W42172 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL, SE PODA VEGETACION Y ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA USUARIO CON MEDIDOR 8008606 CON DISPLAY APAGADO SE INFORMA QUE DEBE SOLICITAR EL CAMBIO EN LA LOCALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-06 13:32:51
8264876 | 937735 | VBO23L15 | O34969 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-08 07:04 | 2024-06-08 09:06 | 2.03 | 1 | 18 | - | VBO23L15 TRANSFORMADOR O34969 ¦ Dir.:VEREDA EL GUANABANO SE REALIZA PODA Y SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 0.6 DUAL, EN TOTAL 2 FUSIBLES YA QUE UNO SE DAÑO SE REALIZO RECORRIDO AL SECUNDARIO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 09:56:03
8265745 | 937465 | RIO23L15 | W54916 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-11 08:30 | 2024-06-11 11:30 | 3 | 1 | 18 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PQT 11742619 INSTALACION DE BAJANTES SECUNDARIAS INDEPENDIENTES PARA INDEPENDIZAR EL TRAMO DE RED ENTRIPOLEX 2 QUE SALE DEL TRAFO A ALIMENTAR 10 USUARIO, TRAMO DE 350 M. PARA MEJORAR CALIDAD DE SERVICIO. SE FINALIZAN ACTIVIDADES COMPLETAMENTE, SE INSTALA BARRAJE PARA INDEPENDIZAR 10 USUARIOS. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-11 11:46:14
8265828 | 937927 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 17:01 | 2024-06-11 07:42 | 14.69 | 1 | 18 | - 07:42 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O21011 - 08:28 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O21030 - 08:48 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21028 - 10:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION O21447 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:08:04<br><br> | - 07:42 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O21011 - 08:28 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O21030 - 08:48 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21028 - 10:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION O21447 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 13:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O2369 - SE RETRASA ODO POR QUE LA VIA ESTABA CERRADA POR MANTENIMIENTO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 14:02:53 SACAR REPORTE SDS O21279 NO SE ALCANZO A REVSIAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 07:15:21
8266328 | 938172 | PSO23L13 | M51793 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 17:56 | 2024-06-12 19:00 | 1.07 | 1 | 18 | M51788 SE ABRE DE LAS 18:00 HASTA LAS 18:30 PARA REPARAR NEUTRO SECUNDARIO DE TRENZA Y PORTABORNERA QUEMADO POR CORTO EN EL NEUTRO DE LA BORNERA QUEMANDO EL NEUTRO DE LA RED SECUNDARIA TRENZADA, USUARIOS REPORTAN ELECTRODOMESTICOS QUEMADOS M51793 SE ABRE DE LAS 17:56 HASTA LAS 19:00 PARA REPARA LINEA DE FASE DE BAJANTE DE TRAFO SERVICIO QUEDA NORMAL SIN NOVEDAD EN LOS ELECTRODOMESTICOS DE LOS USUARIOS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 19:25:35<br><br> | M51788 SE ABRE DE LAS 18:00 HASTA LAS 18:30 PARA REPARAR NEUTRO SECUNDARIO DE TRENZA Y PORTABORNERA QUEMADO POR CORTO EN EL NEUTRO DE LA BORNERA QUEMANDO EL NEUTRO DE LA RED SECUNDARIA TRENZADA, USUARIOS REPORTAN ELECTRODOMESTICOS QUEMADOS M51793 SE ABRE DE LAS 17:56 HASTA LAS 19:00 PARA REPARA LINEA DE FASE DE BAJANTE DE TRAFO SERVICIO QUEDA NORMAL SIN NOVEDAD EN LOS ELECTRODOMESTICOS DE LOS USUARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-12 20:36:04
8266769 | 938207 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:57 | 2024-06-13 10:29 | 3.53 | 1 | 0 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8267424 | 938326 | SNA23L12 | E42136 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 13:39 | 2024-06-14 16:50 | 3.2 | 1 | 18 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267473 | 938322 | BOA23L13 | O21064 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:17 | 2024-06-14 19:00 | 12.72 | 1 | 0 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267513 | 938322 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 11:33 | 2024-06-14 20:11 | 8.63 | 1 | 18 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267692 | 938433 | CHI23L17 | M31189 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 06:07 | 2024-06-15 07:43 | 1.6 | 1 | 18 | - | EN EL TRANSFORMADOR M31189, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2.1 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-15 13:12:55
8268283 | 938651 | INS23L12 | C21101 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-17 11:04 | 2024-06-17 11:55 | 0.85 | 1 | 18 | - | SE NORMALIZA TRF C21101 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 12:02:35
8268540 | 938737 | SCH23L12 | SCH23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 07:14 | 2024-06-21 11:31 | 76.29 | 1 | 0 | 16:30 Cerrada la sección W17079 con las secciones abiertas W17126 y W17110, se continúa revisando. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 17:34:26<br><br>SEENCUENTRA AISLADOR POLIMERICO DE RETENCION RECOSTADO Y ATERRIZADO EN TEMPLETE PRIMARIO EN EL NODO W17300, SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO DE LINEA COD. 65718 PARA ASIALR LA FALLA, PERO SE ENSAYA LA SW W17079 Y RECHAZA, SE VA REVISAR EL CTO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 14:06:20<br><br>DISPARA CTO EL CHAMI, RECHAZA AR 2 , SE ENSAYA Y RECHAZA, SE REVISA CTO SE ABRE SW W17079 Y SE NORMALIZA CTO, REPORTAN ARBOL SOBRE LA RED SE VA REVISAR EN EL SITIO<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 10:52:40<br><br> | Informa Didier Agudelo que queda abierta la sección W17110, esta sección esta rechazando, pendiente hacer revisión, personal técnico le informa al asistente de la zona Hebert Jaime. También queda abiertos arcos primarios en el nodo W17301 porque se debe cambiar un aislador polimérico quemado, se debe reubicar viento primario que esta generando la falla. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:35:07
8268709 | 938766 | AGU23L14 | N42201 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-18 08:41 | 2024-06-18 12:44 | 4.05 | 1 | 18 | - | TRF N42201 INICIALMENTE RECHAZA SE REALIZA RECORRIDO Y SE ENCUENTRA UN ARCO SECUNDARIO EN CORTO CON EL NUETRO SE AISLA LA FALLA Y SE PROCEDE A NORMALIZAR EL TRF COLABORA DUBERNEY OLANO Y ADRIAN GARCIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 13:08:27
8268930 | 938750 | QHI23L13 | W41870 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 08:57 | 2024-06-18 17:19 | 8.36 | 1 | 18 | 15:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W41726<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 16:44:44<br><br>09:13 SE NORMALIZA SW W41931 CON 1 FQ DE 10 A T, SE LLAMA LOS USUARIOS E INFORMAN QUE SIGUEN A MEDIA LUZ, SE REVISA EL CTO Y TODO ESTA NORMAL, SE VUELVE A REVISAR LA SW E41931 Y SE ENCUENTRA FUSIBLE QUEMADO PERO LA VELA NO CAE, 12:28 SE CAMBIA OTRO FUSIBLE DE 10 AT EN LA SW W41931<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-18 12:52:26<br><br> | 17:10 Se cambia fusible quemado de 1.0d en el transformador W41870 17:50 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W41977 Se debe cambiar cajas primarias en el nodo W41726 porque se encuentran flameadas. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-18 19:40:50
8270983 | 939418 | QHI23L13 | W41739 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-06-24 09:31 | 2024-06-24 10:51 | 1.33 | 1 | 18 | - | ABREN TRF W41739 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y APLOMAR APOYO LADEADO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 11:00:41
8271058 | 939426 | AMA23L12 | W30269 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 20:45 | 2024-06-24 12:21 | 15.59 | 1 | 18 | 13:39: REPORTA SERGIO QUE YA CONFIRMO SERVICIO CON REPORTES DEL VERGEL, LA OLLETA Y SAN PEDRO(SE RETIRA DEL CTO PARTIDAS); PENDIENTES LOS REPORTES DE JUAN PEREZ QUE LOS ESTA REVISANDO URIEL ORLAY. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 13:46:27<br><br>12:35: SEERGIO CAMBIA UN FQ DE 0.6 DUAL Y UN PORTA-FUSIBLE EN TRF W30333<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 13:01:28<br><br>09:50: CAMBIAN UN FQ*30T EN SW W30103; NOTA: YA HABIAN PASADO POR ESA SW SIN DTECTAR FLLA YA QUE LA VELA NO CAYO, CUANDO VOLVIERON A PARAR REVISARON CON PERTIGA DETECTANDO FQ EN UNA FASE, LO CAMBIAN Y CONFIRMAN SERVICIO. CONTINUAN REVISANDO OTROS REPORTES DE OTROS SECTORES.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 11:09:58<br><br>08:47: (LA ODO SE HIZO NOMBRE DE ALIRIO OSPINA PERO NOE SEL QUE ESTA HOY?, ESTA SERGIO CARVAJAL PERO NO APARECE EN LISTADO DE TECNICOS DE LAS ODOS PARA HACER EL CAMBIO CORRESPONDIENTE); INFORMA SERGIO QUE NO HA ENCONTRADO LA FALLA, ESTA EN LA SW W30057 Y ESTA NORMAL; REQUIERE APOYO DE URIEL OPRLAY PARA CONTINUAR REVISION; LE SOLICITE QUE REVISE RECO CUMULO 2 DE PARTIDAS 2AN12R02 YA QUE ESTA SIN COMUNICACION.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 09:18:36<br><br> | 13:58: URIEL FLOREZ REPORTA LOS ULTIMOS DATOS: 12:20: 2FQ*0.6 DUAL EN TRF W30269. 13:00: 1FQ*0.4 DUAL EN TRF W38008: CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-24 14:05:54
8271138 | 939505 | INS23L12 | C21233 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 15:39 | 2024-06-24 17:18 | 1.64 | 1 | 18 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW C21233 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-24 17:34:30
8271412 | 939636 | SLM23L13 | 2SA13R02 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-26 03:21 | 2024-06-26 11:20 | 7.98 | 1 | 0 | - | SE PRESENTAN MULTIPLES DISPAROS NORMALES POR AR Y ENSAYO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS 2 DE CTO SAN FELIX, HASTA QUE QUEDA RECHAZANDO, SE ABRE RECONECTADOR DE ITX 2CO2SA31 ENTRE CTO MATEGUADUA Y SAN FELIX, Y SE CIERRA ITX 2CO2SA21 ENTRE CTOS MATEGUADUA Y CHAMBERI PARA ENERGIZAR CTO MATEGUADUA, MINUTOS DESPUES SE ESNAYA EL RECONECTADOR DE CUMULOS 2SA13R02 DE CTO SAN FELI Y ENTRA NORMAL Y SE SOSTIENE, SE DEJA CERRADA LA ITX 2CO2SA21 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-26 05:59:47
8271629 | 939690 | VBO23L14 | W36149 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-26 11:23 | 2024-06-26 15:28 | 4.08 | 1 | 18 | - | en el W36160 se repone 1x8T (se gastaron otros 2 más por ensayos ya que la sección rechazaba y no se podía dar con la falla), se encontró guaduas sobre la red en el nodo W36179 1x1.0D en el TRF W36149 se encontró trenza rota por vegetación, se aisló y se logró dar servicio al resto de usuario solo quedan 4 sin servicio pendiente su reparación Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-26 17:31:21
8271828 | 939824 | AGU23L17 | N43070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:59 | 2024-06-27 11:05 | 4.1 | 1 | 18 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y SW DEL MISMO RAMAL Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-27 13:01:56
8272798 | 940152 | PRA23L13 | N49507 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 18:08 | 2024-06-30 10:57 | 16.82 | 1 | 18 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N49507 1 0.6 D 10:57 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-30 14:29:16
8221535 | 922679 | AMA23L15 | W33136 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-02 16:19 | 8.31 | 2 | 17 | - | actividades TERMINAR LOS PENDIENTES QUE HACEN FALTA DE REUBICAR RED PRIMARIA Y RETIRAR LA RED ANTIGUA ENTRE LOS W33133 Y W33134 notas se retrasa maniobras pro fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 16:29:59
8221593 | 923638 | SNA23L12 | E42285 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-02 10:13 | 2024-02-02 12:01 | 1.8 | 1 | 17 | - | - 10:12 A 12:00 ABIERTO TF E42285 PARA REPARAR RED SECUNDARIA TRENZADA NUMERO 2 REVENTADA POR MATA GUADUA GRANDE - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS PARA PROGRAMAR MODIFICACION RED Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-02 12:28:27
8222323 | 923871 | LMC23L12 | N32035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:09 | 2024-02-03 14:31 | 4.37 | 2 | 17 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N32035 1 6 T 14:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 15:23:25
8222785 | 923960 | QHI23L12 | W42383 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 07:06 | 2024-02-04 14:40 | 7.57 | 1 | 17 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W42374 1 6 T 11:30 SW W42357 1 6 T 12:00 TR W42383 1 1 H 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 15:44:54
8222955 | 924040 | DOR23L12 | L15047 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-05 09:11 | 2024-02-05 10:28 | 1.27 | 1 | 17 | - | SE PRESENTAN DISPAROS POR AR CTO CENTRO DOR23L12 HASTA Q EL CTO SE QUEDA POR FUERA, SE RECIBE NOVEDAD DE LINEA PRIMARIA REVENTADA POR EL SECTOR DEL HOSPITAL SAN FELIX, SE DIRIGE PERSONAL AL SITIO A VERIFICAR LA SITUACION. EN EL PUNTO DE FALLA DEL CTO CENTRO SE ABRE LA SW L15028 PARA AISLAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS L15030-032 FALLA CAUSADA POR UN GALLINAZO Y NORMALIZAR EL CTO ADEMAS SE NORMALIZA TRF L15047 UNA PALOMA GENERO LA FALLA, ADEMAS EN TRF PARTICULAR L15026 DEL HOSPITAL SAN FELIX QUEDA FALLA EN AFLORAMIENTO CON CONECTORES PRIMARIO DEL CABLE SECO FALLADOS SE ESTA VERIFICANDO LA POSIBILIDAD DE Q PERSONAL DE SYL Q ESTA EN SAMANA REALICE LA REPARACION O REPAREN CON PERSONAL PARTICULAR DE MOMENTO QUEDA SIN SERVICIO EL HOSPITAL . SE NORMALIZA SW L15028 CON 2 FUSIBLES DE 100 AMP T Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-05 11:25:11
8223248 | 923203 | BOA23L12 | O23573 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-06 12:30 | 2024-02-06 12:50 | 0.33 | 1 | 17 | - | CUMPLIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-06 13:07:52
8223326 | 924204 | CHI23L18 | M32335 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 14:35 | 2024-02-06 15:35 | 1 | 1 | 17 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0,4 DUAL TRAFO M32335 NORMAL A LAS 15:35 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-06 15:48:36
8223610 | 924331 | MAZ23L13 | E31134 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-07 08:41 | 2024-02-07 14:11 | 5.5 | 1 | 17 | - | se normaliza trf E31134 se desconoce causa de la falla Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-07 14:12:01
8223855 | 924451 | AMA23L15 | W33231 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-02-08 13:44 | 2024-02-08 15:01 | 1.28 | 1 | 17 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A Y UN PORTAFUSIBLE EN TRF PARTICULAR W33231, SE RETIRA ANIMAL, Y SE HACE CUENTA DE COBRO 30558 AL MEDIDOR 1015636 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-08 15:42:16
8223873 | 924403 | NSA23L14 | E55479 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-08 11:21 | 2024-02-08 13:01 | 1.67 | 4 | 17 | CAMBIO TRF QUEMADO EN EL E55539 CON APOYO DE REINEL ARANGO, HACE CORTE VISIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:31:14<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LA SW E55479 PARA CAMBIO DE TRF EN NORCASIA VDA ALEJANDRIA TRF QUEMADO E55539 DE 3 KVA. SE NORMALIZA SW Y TRF RESULTA FALLADO NO DA SALIDA POR BAJA SE ABRE NUEVAMENTE LA SW PARA DESMONTAR EL TRF E55539. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 19:17:26
8223875 | 924403 | NSA23L14 | E55479 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-08 15:11 | 2024-02-08 15:51 | 0.67 | 4 | 17 | CAMBIO TRF QUEMADO EN EL E55539 CON APOYO DE REINEL ARANGO, HACE CORTE VISIBLE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-08 07:31:14<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE LA SW E55479 PARA CAMBIO DE TRF EN NORCASIA VDA ALEJANDRIA TRF QUEMADO E55539 DE 3 KVA. SE NORMALIZA SW Y TRF RESULTA FALLADO NO DA SALIDA POR BAJA SE ABRE NUEVAMENTE LA SW PARA DESMONTAR EL TRF E55539. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-08 19:17:26
8224056 | 924500 | AGU23L17 | N43178 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-09 06:38 | 2024-02-09 09:16 | 2.63 | 1 | 17 | - | En el TRF N43178 se cambian 2 fusibles de a tipo H, se retira zarigüeya. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-09 09:28:37
8224157 | 924514 | NSA23L14 | E55479 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-09 13:01 | 2024-02-09 13:51 | 0.83 | 4 | 17 | - | 13:00 A 13:50: ABREN SW E55479 PARA CAMBIO TRF QUEMADO PERO, EL DE REPOSICION ESTA FALLADO EN EL NUCLEO. NO FUE POSIBLE REPONER TRF, CONTINUA QUEMADO Y CON DNA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 17:16:34 INGRESO DE TECNICO QUE APOYO CON MANIOBRAS(REINEL ARANGO). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-09 17:18:33
8224750 | 924767 | NSA23L14 | E55479 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-12 11:10 | 2024-02-12 12:50 | 1.66 | 4 | 17 | - | SE REALIZA APERTURA DEL SW E55479 PARA CAMBIAR TRF QUEMADO EN EL NODO TRF E55539. INSTALA TRF MARCA: FYL / 3 KVA / 7.6 KV / N° EMP 553297 / SERIE 349605 / AÑO 2023 INSTALA 1 FQ 2A H EN EL TRF. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-12 18:56:04 SE MARCA REPORTE GIGA Usuario / Fecha: manuel alejandro uscategui palmett / 2024-02-13 18:29:58
8225261 | 925010 | RIO23L14 | W55034 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 06:57 | 2024-02-14 08:55 | 1.98 | 1 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecuta las siguientes actividades: 08:30 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W55034 08:55 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W55848, se retira animal. 11:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55618. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 13:07:32
8225373 | 921553 | MAN23L14 | 2MA14R01 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 17:27 | 2024-02-14 17:39 | 0.2 | 4 | 17 | - | PQT 8978475 DESCRIPCION : DNA 55 TRAFOS SIN ITX MTO NIVEL 3 A PARTIR DE LA SECCIÓN M21038 APERTURA DE RECONECTADOR 2MA14R01 FUE PORQUE AL TRATAR DE CERRAR LA SW M21038 UNA ALETA DE LA ROMPEARCOS SE ENCIENDE ; SE CAMBIA PORTAFUSIBLE POR UNO SENCILLO, SE CIERRA RECONECTADOR SE NORMALIZA TOPOLOGIA. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-14 18:00:36
8225743 | 925159 | DON23L13 | L13024 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-15 06:19 | 2024-02-15 14:03 | 7.73 | 3 | 17 | - | En la SW L13024 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. En el TRF L13058 se cambia 1 fusible de 2A tipo H y 1 porta-fusible. queda servicio normal. El reporte del nodo L12579 se confirma servicio normal en el sitio a la s 15:22. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 18:52:04
8225889 | 925288 | AZU23L15 | N23334 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-16 08:24 | 2024-02-16 09:41 | 1.28 | 4 | 17 | - | SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N23334. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE REPONE 4FQ 25T EN SW N23333. SW DE REPETICION. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-16 11:27:30
8226332 | 925486 | MLA23L13 | E24099 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-18 10:41 | 2024-02-18 11:45 | 1.07 | 1 | 17 | - | Reclosed 11+45 servicio normal Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-18 12:51:56
8226582 | 925513 | SNA23L12 | E42303 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-19 11:20 | 2024-02-19 16:00 | 4.67 | 2 | 17 | - | SE ABRE SW E42303 PARA CAMBIAR TRF FALLADO EN EL NODO E42308, SE INSTALA TRF MARCA MAGNETRON DE 5 KVA A 13.2 KV SERIE 516670 EMPRESA 606056 AÑO 2023 SE GASTAN 2 FQ DE 1A H Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-19 16:22:10
8227461 | 924947 | GRO23L14 | O40192 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-22 11:31 | 2024-02-22 12:26 | 0.92 | 1 | 17 | - | odo cumplida: Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA CORTIJO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-22 16:10:09
8227878 | 924953 | SIO23L15 | O32013 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-25 08:35 | 2024-02-25 09:25 | 0.84 | 1 | 17 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA PRIMAVERA Transformadores: O32013 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 09:31:42
8228209 | 926267 | RIO23L15 | W64307 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-26 15:03 | 2024-02-26 16:20 | 1.28 | 1 | 17 | - | Se realiza inspección en el nodo W54981 y se encuentra servicio normal a las 14:50, usuario al parecer reporto con otra factura ya que hay abierta sección W54890 por programada. En el TRF W64307 se realiza inspección y se encuentra que cayo árbol sobre la red secundaria que doblo torre, se debe instalar templete y se debe bajar la red para repararla ya que esta muy picada y con guaduas ejerciendo presión, se dejan arcos abiertos y quedan 6 usuarios afectados sin servicio. A las 16:20 se normaliza el servicio en el TRF W64307 accionado el autoprotegido. El técnico pasa informe al AT de zona para la gestión correspondiente. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-26 17:03:13
8228477 | 926359 | RIO23L15 | W64307 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-27 14:21 | 2024-02-27 16:10 | 1.82 | 1 | 17 | - | Se realizan maniobras en el TRF W64307 para realizar poda de guaduas y levantar red trenzada 1/0, se repara la red con 2 conectores piercing grandes y 5m de ASCR 1/0. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-27 17:20:48
8228563 | 926419 | PRA23L13 | N49035 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-28 07:11 | 2024-02-28 10:41 | 3.5 | 3 | 17 | - | INSTALA 1 FQ 20A T EN EL NODO SW N49035 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 12:28:03
8228761 | 926589 | GRO23L14 | O40192 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-02-29 10:27 | 2024-02-29 16:18 | 5.85 | 1 | 17 | 10:27: ABREN TRF O40192 PARA ENDEREZAR TORRE INCLINADA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-29 10:28:16<br><br>07:43: SOLITUD JHON MAURICIO GIRALDO PARA ATENDER PENDIENTE 22046<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-29 08:20:18<br><br> | Se abre el transformador O40192 para aplomar torre de BT que se encontrada ladeada, se culminan labores y queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-29 17:24:24
8216382 | 920588 | VCT23L14 | E14079 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 08:50 | 2024-01-09 17:50 | 9.01 | 3 | 17 | - | COBRO_PQT_10679580_10874950 CUENTA DE COBRO DE MANO DE OBRA Y TRANSPORTE DE MATERIALES, PARA REUBICACIÓN (( 2 metros)) DE POSTE DE 12 METROS METÁLICO TRANSFORMADOR , POSTE DE 8 METROS Y RED SECUNDARIA DEL NODO E14085 VEREDA BELLA VISTA MUNICIPIO DE VICTORIA. VCT23L13 SECCION E14079 VEREDA BELLA VISTA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 18:04:51
8215414 | 920558 | AZA23L16 | M44692 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-02 10:17 | 2024-01-02 11:48 | 1.51 | 1 | 17 | - | SW M44692 1X10T 11:48 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-02 12:07:38
8215567 | 920597 | GRO23L14 | O40192 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-01 08:09 | 2024-01-03 10:27 | 50.3 | 1 | 17 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1, 0 DUAL TRAFO O40192 NORMAL A LAS 10:26, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 13:30:56
8215795 | 920812 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-04 16:49 | 2024-01-04 18:20 | 1.51 | 1 | 17 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O21011. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-04 18:56:53
8216049 | 919937 | MAZ23L13 | E32990 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-06 12:31 | 2024-01-06 13:16 | 0.75 | 1 | 17 | - | Se realizó Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: SANTA CLARA VDA STA CLARA VDA SANTA CLARA FCA LOS NARANJITOS SANTA CLARA VDA CRISTALES MONTEBONITO Transformadores: E32996 E32995 E32992 E32990 E32985 E32983 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-06 16:02:44
8216294 | 921000 | AMA23L15 | W33231 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-08 07:00 | 2024-01-08 08:30 | 1.5 | 1 | 17 | - | SE NORMALIZA TRF W33270 CON 2 FQ DE 1AH TRF W33231 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SE RETIRAN ZARIGUEYA SOBRE LA RED SECUNDARIA EN LOS DOS TRFS Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 11:02:09
8216433 | 920687 | QHI23L12 | W42172 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-09 13:00 | 2024-01-09 16:34 | 3.57 | 1 | 17 | - | CAMBIAR TRAZADO DE RED, QUE PASA POR DENTRO DE UN MONTE Y ADEMAS PASAN BAJITAS POR UN CAMINO REAL. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 18:47:31
8216521 | 921139 | BUM23L13 | W11068 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-09 12:35 | 2024-01-09 16:46 | 4.17 | 1 | 17 | - | VDA PATIO BONITO / TRF W11930 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA ESTA NORMAL. INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W11068 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-09 18:02:19
8217271 | 921481 | BOA23L12 | O23571 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-12 15:34 | 2024-01-13 10:15 | 18.68 | 1 | 0 | - | SW O23571 2X6T 08:25 TR O23588 1X0.4 DUAL 09:32 TR O23573 1X0.4 DUAL 10:14 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 11:51:30
8217312 | 921484 | RSA23L12 | W24207 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-12 16:59 | 2024-01-13 08:35 | 15.61 | 1 | 17 | 10:52: HABILITADO R02 LA RICA Y, DESHABILITADO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 10:54:48<br><br>09:21: REPORTA DAVID QUE LE ESTA RECHAZANDO TRF W24248, REQUIERE APOYO PEO, EL GRUPO DE AMA ESTA REAPRANDO LINEA REVENTRADA EN CTO PARTIDAS CON ODT 921497, ES NECESARIO ESPERAR QUE TERMINE OTRO COMPA?ERO PARA PRESTARLE APOYO. 9:48: SE INFORMA A ANDRES F. CUENCA PARA PRESTAR APOYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 09:53:45<br><br> | DEMORA EN LA ACTIVIDAD POR LLUVIA. 8+35: CAMBIA 2FQ*0.6 DUAL EN TRF W24207. EN LA MANÑANA LE RECHAZA TRF W24248, LE ABRE ARCOS PARA NORMAOLIZARLO A LAS 12:30 CON UN FUSIBLE DE 0.6 DUAL(2 EN TOTAL:UNO EN RECHAZO Y OTRO AL NORMALIZAR), SE NORMALIZA CONARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS; REVISA CON APOYO DE ANDRES F. CUENCA, ENCUENTRAN ARCO SECUNDARIO PEGADO A LA CRUCETA, LOS AJUSTAN CON CONECTOR PIERCING GRANDE Y LO NORMALIZAN AL AS 12:30. 13:57: TERMINAN DE CONFIRMAR SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 14:04:42
8217773 | 921740 | BOA23L13 | O21322 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-15 19:49 | 2024-01-16 09:02 | 13.22 | 1 | 17 | - | En el TRF O21322 se cambia 1 fusible de 0.6AS tipo Dual, habían ramas de árbol sobre la red. Queda servicio normal. Del nodo O21011 se confirma servicio normal vía teléfono. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-16 10:06:31
8218010 | 921210 | MAN23L14 | M21442 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-17 08:41 | 2024-01-17 12:00 | 3.32 | 1 | 17 | - | SE CUMPLE ODO - CTO : MAN23L14 - SAN PEREGRINO - 08:40 A 12:00 APERTURA DE TRAFO M21442 - DIRECCION VDA EL TOPACIO - INSTALA POSTE 8 MTROS FIBRA DENTRO AL FRENTE DE TRANSFO DENTRO DEL PREDIO ABORDO CARRETERA SE INSTALA TEMPLETE SECUNDARIO SE REUBICA RED SECUNDARIA ACOMETIDA LINEA DE CARGA MEDIDOR QUEDE ALTURA SEGÚN NORMA DOS METROS DEL PISO PARA PUEDAN TOMAR LECTURA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-17 12:07:10
8218470 | 921267 | RIO23L16 | W52297 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 08:32 | 2024-01-19 16:33 | 8.02 | 1 | 17 | - | PQT 10931072_ W52297_RIOSUCIO: SE DEBE DE REALIZAR MANTENIMIENTO A TODOS LOS RAMALES SECUNDARIOS DEL TRANSFORMADOR, CONEXIONES, SPT Y ARCOS Y PASAR LA RED SECUNDARIA AL APOYO NUEVO DONDE SE ENCUENTRA EL TRANSFORMADOR DESMONTANDO EL POSTE SOBRANTE. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-19 17:25:59
8219508 | 922646 | AMA23L16 | W30701 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-23 18:46 | 2024-01-24 08:25 | 13.65 | 1 | 17 | - | SE NORMALIZA TRF W30701 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-24 10:58:50
8219614 | 922712 | AMA23L16 | W30701 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 14:50 | 2024-01-24 16:25 | 1.59 | 1 | 17 | - | se cambia 1x1.0dual tr w30701 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-24 17:53:34
8220081 | 922170 | PRO23L15 | O44009 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-27 12:15 | 2024-01-27 12:50 | 0.58 | 1 | 17 | - | SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-27 13:42:29
8220188 | 923094 | VBO23L15 | W37278 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 18:17 | 2024-01-28 11:21 | 17.06 | 1 | 17 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 4 DUAL TRAFO W37278 Y RECHAZA, SE HACE RECORRIDO A RED BT Y SE EVIDENCIA RED BT COMPROMETIDA EN VEGETACIÓN, SE REALIZA PODA SE CAMBIAN NUEVAMENTE FUSIBLES Y QUEDA SERVICIO NORMAL A LAS 12:25 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-28 12:32:23
8220194 | 923100 | RSA23L12 | W24276 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-27 18:32 | 2024-01-28 09:31 | 14.99 | 1 | 17 | - | Informa el personal técnico que se realizan las siguientes actividades: 08:50 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W24276, rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra mata de platano hacendo contacto con la red, se hace poda y se normaliza el transformador W24276 11:40 Con apoyo del grupo de Alirio Ospina se abre el transformador W24030 Para ajustar conexiones en los bornes del transformador y en arco secundario, con el ajuste se pasa de tener 90 V a 105 V, es red abierta un tramo de mas de 350 metros, se informa al asistente de la zona de la novedad. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-28 13:51:53
8221133 | 923437 | IRR23L12 | C33596 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 08:10 | 2024-01-31 16:06 | 7.93 | 1 | 17 | - | En la SW C33603 se cambia 1 fusible de 12A tipo t. En el TRF C33596 se cambia 1 fusible de 1.3a tipo dual y se retiran guaduas. En al SW C33571 se cambian 3 fusibles de 6A tipo T y se podan guaduas sobre la red entre los nodos C33571 al C33572. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-31 19:34:08
8218247 | 918323 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:24 | 2024-01-18 13:45 | 5.35 | 6 | 0 | Se genera ODO 922050 para atender reporte del nodo C23437 de vereda Morro Azul pero informa el técnico que en la sección C23453 hay instalados avisos de no operar, se corrobora información con Francisco Ruiz y ellos informan que tiene condenado y señalizado en dicho nodo y no se realizo el corte según lo programado en la Sección C23859 como estaba programado. Los implicados van a coordinar para corregir la maniobra (instalar las velas en la SW C23453 y abrir la SW C23859) según programación y poder normalizar el servicio en el sector de Morro Azul.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 13:17:33<br><br> | se paso línea a poste y construir tramo de red en cable ecológico compacto en los nodos C23426 - C23425 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:24:39
8229013 | 926710 | MLA23L15 | E31332 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 10:04 | 2024-03-01 10:08 | 0.07 | 5 | 17 | - | TR E31522 1X2H Y 1X3H COLILLA CON PUNTO CALIENTE Y CAJA DEFECTUOSA. E31339 CAMBIO BAJANTES Y CAJA PRIMARIA QUE ESTABAN EN MAL ESTADO CON COLILLA VOLADA. PARA REPARAR COLILLA Y CAMBIAR CAJA: SE ABRE SECCION E31332 Y E31344. CON CIERRE DE ITX 2MZ3ML51 LA PLANTA CON SAN JUAN. EN LAS MANIOBRAS DE SW E31332 DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS DE SAN JUAN, SE NORMALIZA POR ENSAYO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 14:08:54
8229266 | 926761 | HER23L16 | D24462 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 17:30 | 2024-03-01 18:40 | 1.17 | 1 | 17 | - | tr d24009: por bajas tensiones se pasa el tap de la posicion 3 a la 4, tensiones antes del movimiento 116v-234 v tensiones despues del mvto: 120-240 v nodo d24462: se repara linea secundaria rota Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-01 18:53:23
8229754 | 927031 | VBO23L14 | W36286 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 08:24 | 2024-03-04 08:59 | 0.58 | 1 | 17 | se normaliza sw w36286 se visita tr w36634, tiene servicio normal, usuario del repórte no atiende telefono para coordinar visita tecnica, 09+35 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-04 09:44:39<br><br> | nodo w36190: se tiempla red secundaria, se hace poda, solo se manipulan arcos secundarios de 11+17-12+02. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-04 12:17:43
8230009 | 927113 | AZU23L15 | N23334 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 17:03 | 2024-03-05 09:46 | 16.72 | 4 | 17 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-05 09:52:20
8230047 | 926524 | VCT23L14 | E12253 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 11:21 | 2024-03-05 14:03 | 2.71 | 1 | 17 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO VCT23L14 - MARZALA CUBA - 11:20 A 14:03 APERTURA DE TRAFO E12253 - HINCADA DE POSTE DE 8 METROS Y VIENTO SECUNDARIO AL ÁNGULO, RETIRO DE APOYO SOBRANTE, REUBICACIÓN DE RED SECUNDARIA DEL NODO E12253 VEREDA PRADERA EN VICTORIA. DIRECCION PRADERA - VICTORIA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-05 14:08:41
8230120 | 926461 | QHI23L12 | W42172 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-05 14:01 | 2024-03-05 16:56 | 2.92 | 1 | 17 | - | ODO CUMPLIDA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD AT1_W42172_QUINCHIA W42172 vda El Tabor bajo, reclavar torre secundaria Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-05 18:29:20
8230454 | 927369 | DON23L13 | L13024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-07 06:10 | 2024-03-07 08:51 | 2.68 | 3 | 17 | - | - 08:50 CAMBIA 1 FQ 10 Y SW L13024 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-07 10:44:25
8230996 | 927624 | DON23L13 | L13024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-09 06:35 | 2024-03-09 12:38 | 6.05 | 3 | 17 | se cambia 2fq de 10a t en seccion l13024<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 13:26:29<br><br>se cambia 9fq de 12a t en seccion de repeticion l12185, tres fases por fuera<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 11:32:29<br><br>se abre seccion l122093 para realizar reparacion de linea primaria reventada entre los nodos l12116al l12117<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 10:34:38<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose se presenta fuerte tormenta electrica en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 13:26:58
8231026 | 927677 | AGU23L14 | N42352 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-09 13:14 | 2024-03-09 15:15 | 2.01 | 1 | 17 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIA ZARIGÜEYA SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE CAMBIA FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO N42352 NORMAL A LAS 15:15, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-09 15:20:48
8231120 | 927693 | DON23L13 | L13024 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-10 07:28 | 2024-03-10 09:58 | 2.49 | 3 | 17 | - | se cambia 2fq de 10a t en seccion l13024 En el nodo l13058 se ajustan cables de alumbrado público recalentados y aislados que generan chispa hora 11+40 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-10 12:50:48
8231161 | 927705 | NRA23L13 | N11589 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-10 07:12 | 2024-03-10 11:39 | 4.44 | 1 | 17 | - | SE AJUSTA CONECTORES PIERCING EN ARCO SECUNDARIO, SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TR N11589. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-10 15:19:45
8231575 | 923270 | COL23L12 | N47194 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 13:50 | 4.84 | 2 | 17 | - | SE CUMPLE ODO -CIRCUITO COL23L12 (LAS COLES_MATEGUADUA) - 09:00 A 13:50 APERTURA DE LA SECCION N47194 - RELIZAR CAMBIO DE APOYO PRIMARIO N47199. ACTIVIDAD A REALIZAR GRUPO DE EYR CONTRATO CW254278 ENERVISA PROYECTO REPOSICION. N47199 SAN LORENZO LA SUECIA - PACORA. Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-12 13:58:23
8232293 | 927964 | AMA23L15 | W33243 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-13 12:25 | 2024-03-13 13:00 | 0.58 | 1 | 17 | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 17:19:20<br><br>tr w33267: se maniobra equipo para retirar guadua de la red secundaria. en swr w33270 se reponen 03 fq de 10t, 14+00 hrs.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 14:48:44<br><br>TRF W33243 12:25 13:00 SE REPARA TRENZA AISLADA POR ACERCAMIENTO DE ARBOL, SE HACE PODA CON AUTORIZACION DEL PROPIETARIO , SE ABRE TRAFO DE LAS 12:25 A LAS 13:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 13:39:07<br><br>SW W33259 CAMBIO DE 2X20T 07:37, W33309 1 X 0, 4 DUAL 08:00, W33264 1 X 1, 0 DUAL 08:20, CONDICIONES ATMOSFERICAS W33163 1 X 0, 6 DUAL 09:50 (PA+ BT ) 2 USUARIOS AFECTADOS) . W33243 TRENZA AISLADA PARA 3 USUARIOS SIN SERVICIO. los ptes se atenderan despues de reparar linea reventada con ODO 927967 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:37:54<br><br> | vda loma baja, cto ama23l15, tr w33163: secundario roto por caida de arbol, 02 usuarios afectados maniobras de tr w33267 fueron para retirar guadua de la red secundaria se reponen 03 fq de 50t en sw de repeticion w33063 y se instala 01 porta fusible, 17+55 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:56:45
8232406 | 927972 | RIO23L15 | W64307 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-13 09:16 | 2024-03-13 17:06 | 7.83 | 1 | 17 | SW W54990 8:28 1 FASE FALLADA 3 F 30 A TIPO T SW W54040 9:55 1F 8 ATIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 10:44:04<br><br> | se normaliza fase a de sw de repeticion w54063 en tr w64307 se retira guadua de la red secundaria, se desentorchan redes, se normaliza servicio. se recomienda recorrer aguas abajo de la sw w54040 ya que ha presentado muchas fallas ultimamente. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-13 18:16:58
8232451 | 927965 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 05:51 | 2024-03-13 17:21 | 11.5 | 1 | 0 | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N22966 ENTRE LAS 09:45 A LAS 12:30, SW N22966 CT EN FALLA, SE DESCONECTA Y SE CONECTA CORTACIRCUITO DIRECTO A LA RED, SE DEJA SERVICIO NORMAL A LAS 12:30<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 13:18:19<br><br> | VER NOTAS EN BITACIRA EJECUTANDOSE OLMEDO MURILLO - 16:40 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N2337 - 17:20 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N23348 - 17:50 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N23371 LEONEL HENAO Y OLMEDO MURILLO - 15:30 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPTICION N23333 - UNA FASE PIOR FUERA - NO ACTUO MECANISMO DE AR - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES LEONEL HENAO - 16:48 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N23362 - 17:55 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N23372 - SE LLAMA A USUARIO DE REPORTE QUE ENTRO POR MLA E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPEONDE A TF N23348 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:16:37
8232662 | 928113 | SIO23L13 | O37632 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 11:21 | 3.35 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW O37632 CON 2 FQ DE 20 A T TRF O37647 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O37656 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL EN EL NODO O37645 SE ENCUENTRA SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-14 13:25:46
8232826 | 928072 | COL23L12 | N47080 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:37 | 2024-03-14 17:51 | 9.23 | 1 | 17 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8233382 | 928419 | VCT23L14 | E12253 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-16 16:45 | 2024-03-17 11:05 | 18.34 | 1 | 17 | - | 11:05 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E12253, se realiza poda, pero queda pendiente hacer más poda. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-17 12:45:04
8234567 | 928722 | MGT23L13 | W30429 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-20 07:06 | 2024-03-20 16:30 | 9.39 | 1 | 17 | reportan cruceta doblada y linea primaria rota en nodo w21659 reporte de nodo w21429 no atienden telefono para coordinar visita tecnica se normaliza tr w21679.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 10:21:44<br><br> | se realiza reparacion de linea primaria reventada entre los nodos w21659-660, se realiza cambio de dos crucetas y se instala un viento primario en el nodo w21659, se cierra seccion con 3fq de 6a t ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 15:12:58 se acciona autoprotegido del trf w30429, servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 17:06:42
8234588 | 928764 | DON23L13 | L13024 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:10 | 2024-03-20 13:46 | 7.6 | 3 | 17 | SE LLEGA AL SITIO DEL REPORTE DEL TRAFO L12890 Y SE DEBE A RAMAL PARTICULAR CAIDO, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE SE DEBE REALIZAR CUENTA DE COBRO Y NO ESTA DE A CUERDO, SE LE NOTIFICA QUE DEBE REPARAR CON PARTICULAR (SI SOLICITA EL SERVICIO DE CHEC DEBE ACEPTAR CUENTA DE COBRO)<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 11:45:32<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW L13024 1 10 T 13:45 TR L12315 2 15 T 15:35 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 17:56:13
8234986 | 38386 | BEL23L14 | 2BE14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 13:07 | 2024-03-21 13:08 | 0.01 | 9 | 17 | - | Disparos de ctos 13.2 kv normal pro AR
8235553 | 929275 | MAZ23L13 | E31310 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:40 | 2024-03-23 09:46 | 3.09 | 1 | 58 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS(NINGUNO DE UNA SOLA FASE) PARA EL CASO DE MANIOBRAS EN EL OMS. NOTA: INGRESADAS MANIOBRAS EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 10:39:08
8235714 | 929315 | MLA23L13 | E24048 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 11:45 | 2024-03-23 15:11 | 3.43 | 1 | 17 | - | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 17:37:10
8235821 | 929367 | HER23L13 | D21022 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-24 09:30 | 2024-03-24 10:30 | 1 | 1 | 17 | - | SE HACE MANIOBRAS EN TR D12022 PARA CAMBIAR BAJANTE SECUNDARIA POR CALIBRE 1/0, USUARIOS VIENEN PRESENTANDO ALTIBAJOS Y BAJA TENSIONES DESDE QUE LES CAMBIARON EL TR HACE DIAS, AT3 LE INFORMO NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA. EN TR D21892 SE LLAMO AL USUARIO E INFORMA QUE NO PUEDE ATENDER REPORTE, SE VISITA PREDIO Y SE HACE REVISION Y SE TOMAN MEDIDAS Y NO SE VE NADA ANORMAL. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-24 12:58:38
8236250 | 929434 | SLM23L12 | N34049 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:13 | 2024-03-25 14:11 | 19.96 | 1 | 17 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N34095. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34049. SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N34052. SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION Y ARBOLES ENTRE LOS NODOS N34049 AL N34051. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 17:53:19
8236426 | 929567 | ROS23L16 | D16863 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-26 08:14 | 2024-03-26 12:46 | 4.53 | 1 | 17 | - | se repone 1FQx0.6D en el trafo D16863 a causa de caja primaria que se encuentra en mal estado, se cierra y queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-26 13:30:43
8236567 | 928741 | QHI23L12 | W42172 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 12:05 | 3.08 | 1 | 17 | - | CUMPLIDA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-27 13:11:49
8236599 | 929628 | RIO23L15 | W64307 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-26 18:58 | 2024-03-27 08:35 | 13.62 | 1 | 17 | - | TRAFO W64307 1X0.4 DUAL 08:35 DESPUES DE RETIRAR GUADUA DE LA RED. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-27 12:19:47
8236751 | 929742 | CHA23L16 | C14434 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 10:55 | 2024-03-28 14:01 | 3.1 | 2 | 17 | - | Se repojne 1 FQ de 6T en la seccion C14434,causa desconocida queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-28 14:09:11
8247849 | 933050 | SLM23L13 | N35660 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 10:27 | 2024-04-25 18:21 | 7.89 | 6 | 17 | - | SLM23L13 INTERRUPTOR N35660 ¦ Dir.:VEREDA LA MIRANDA 1f 6 a tipo T. no fue posible confirmar servicio via telefonica , el trafo queda a 3 horas a ´pie, Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-25 18:43:17
8237872 | 929979 | MLA23L13 | E24027 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:58 | 2024-04-01 13:46 | 4.79 | 1 | 17 | Técnico Juan Guillermo Bedoya: En el TRF E24126 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24141 se cambian 5 fusibles de 6A tipo T (1 fase por fuera). En la SW E24131 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW E24127 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24119 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. En la SW E24215 se cambian 1 fusibles de 25A tipo T. En el TRF E24197 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24054 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW E24163 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24054 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E24204 se cambian 1 fusibles de 15A tipo T. En la SW E24166 se cambian 1 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E24027 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. Queda servicio normal. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 16:18:05<br><br> | Tecnico Jeison hincapie: En la SW E24031 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF E24439 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. Queda servicio normal. En el nodo E24064 se realiza inspeccion a las 17:00 y se encuentra poste ladeado, no hay viviendas al rededor. no representa peligro. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:04:34
8238420 | 930174 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:55 | 2024-04-02 17:33 | 1.63 | 1 | 17 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O21118 1 12 T 17:58 SW O21077 3 12 T 18:50 TR O21011 2 0.6 D 17:32 SW O21529 2 6 T 17:48 SW O21054 2 15 T 20:11 Quedando el servicio de energía normal. TR O21053 Rechaza pendiente para revisión mañana19:48 TR O21529 rechaza, no se genera maniobra ya que es particular 7:59 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 21:23:43
8238535 | 930207 | BOA23L13 | O21059 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 09:21 | 2024-04-03 09:25 | 0.06 | 1 | 17 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8238752 | 930269 | QHI23L13 | W41003 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 09:18 | 2024-04-03 17:16 | 7.97 | 1 | 17 | - | TR W41868 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. TR W41003 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE ENCUENTRA ARBOL CAIDO, AFECTA TRAMO DE RED SECUNDARIA TRENZADA, 3 USUARIOS SIN SERVICIO, SE REQUIERE PROGRAMAR REPARACIÓN. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-03 19:50:26
8238796 | 930332 | RIO23L15 | W54060 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:07 | 2024-04-03 20:41 | 5.56 | 1 | 17 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 1, 3 DUAL TRAFO W54019 NORMAL A LAS 19:40 1 X 1, 6 DUAL TRAFO W54060 NORMAL A LAS 20:40 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-03 21:28:51
8238845 | 930207 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 16:47 | 2024-04-03 17:49 | 1.03 | 1 | 17 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8238978 | 930344 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:54 | 2024-04-04 08:20 | 0.43 | 1 | 17 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 07:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21011 08:26 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21058 09:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21057 11:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21601 12:02 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador O21481 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 14:13:30<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO NDE FUSIBLE 3 X 12T SW O21072 NORMAL A LAS 14:25 1 X 6T SW O21082 NORMAL A LAS 15:54 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O21544 NORMAL A LAS 16:47 (SE ENCUENTRA LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT Y SE CIERRA TRAFO TRAFO O21140 SE REPARO ARCO BT SECUNDARIO REVENTADO, QUEDANDO NORMAL A LAS 18:09 SI MANIOBRAS RED TRENZADA TRAFO O21529 COMUNICA EL USUARIO QUE REPARARÁ CON PARTICULAR TRAFO O21087 TRAFO DIAGNOSTICADO QUEMADO EL DÍA 03/04/2024 ATENDIDO CON ODO 930207 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:44:19
8239113 | 930433 | AMA23L16 | W30966 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 09:52 | 2024-04-04 14:56 | 5.07 | 1 | 17 | - | - RETIRA ZARIGUEYA ELECTROCUTADA ENCIMA DE TF - 14:05 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF W30774 - 14:55 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30966 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 18:12:43
8239145 | 930355 | VCT23L14 | E12253 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 07:48 | 2024-04-04 11:43 | 3.92 | 1 | 17 | En la sección de repetición E12551 1 FQ de 6 tipo T a las 13:27, por reposición.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:35:18<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12220 se cambian 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. En el TRF E12550 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, el primero rechazo se retira vegetaci?n de la red y se cierra a las 12:35. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:33:29<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12241 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:02:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12540. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR E12241 SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR EN E12220. SE ACCION ARECLOS EN TR E12073. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E12550. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12197. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW E12540. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR E12253. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E12259. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:06:03
8239174 | 930458 | QHI23L13 | W41003 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-04 16:10 | 2024-04-04 17:05 | 0.92 | 1 | 17 | - | - 16:10 A 17:05 ABIERTO TF W41003 PARA REPARAR RED TRENZADA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL - MATERIAL EN PDA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-04 20:00:11
8239798 | 930726 | HER23L16 | D24289 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 09:12 | 2024-04-07 10:16 | 1.06 | 3 | 46 | - | SW D24289 10:15 SE REALIZA PODA DE VEGETACION D24289 1F 6 A TIPO T TRF D24287 10:45 1F 1,3 DUAL ANIMAL PROVOCÓ CORTO TRF D24456 12:20 SERVICIO NORMAL EN EL TRAFO , SOLO EL USUARIO DEL REPORTE TIENE FALLA PERO NO ACEPTA CTA DE COBRO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 13:49:41
8239818 | 928977 | MLA23L13 | E24048 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-06 10:45 | 2024-04-06 13:35 | 2.84 | 1 | 17 | - | SE REALIZA REUBICACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 8 METROS A 4 METROS A MANO IZQUIERDA AGUAS ABAJO. ACTIVIDAD EJECUTADA SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 14:48:33
8240641 | 931137 | RIO23L14 | W55434 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-10 16:51 | 2024-04-11 08:36 | 15.74 | 1 | 17 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W55434 NORMAL A LAS 08:00 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-11 09:36:58
8240704 | 929096 | BOA23L14 | O22985 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 13:12 | 2024-04-11 14:26 | 1.23 | 1 | 17 | - | REALIZAR CAMBIO DE TORRE EXISTENTE POR ESTRUCTURA RECUPERADA DE 12 METROS QUE SE ENCUENTRA EN LA SUBESTACION VIRGINIA Y REUBICAR RED SECUNDARIA EN A.C.S.R 1/0 QUE PASA POR ENCIMA DE LA VIVIENDA_NEGACION DE SERVICIO PROCESO 10527498 14:27 SE EJECUTA LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-11 15:57:42
8240974 | 931270 | COL23L13 | N46306 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-12 08:59 | 2024-04-12 10:30 | 1.52 | 1 | 17 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N46306 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-12 12:02:19
8241553 | 931432 | DON23L14 | 2DN4VC71 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-14 09:14 | 2024-04-14 09:16 | 0.04 | 8 | 17 | DON23L14 TRAMO DE LINEA Cod:18896_1 ¦ N1:L11198 ¦ N2:L11876 SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS SIN DNA : SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:59<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO VEGA GRANDE RECHAZANDO; SE RECIBE LLAMADA DE FREDY VALENCIA INDICANDO QUE LA INFORMACION QUE RECIBIO DE PARTE DEL OPERADOR JUAN DAVID AGUDELO FUE QUE EL CTO RIOGRANDE ES DECIR DOR23L15 ESTAB DISPARADO Y QUE HABIAN ABIERTO SW L17416 ; SE LE INDICA QUE EL CTO QUE ESTA ABIERTOY RECHAZANDO ES EL CTO VEGA GRANDE DON23L14 ; INFORMA FREDY QUE LA SW L17416 AL ABRIRLA GENERO ARCO PERO QUE YA LA TENIAN CERRADA( CTO RIOGRANDE DOR23L15) ; UNA VEZ CLARA LA INFORMACION SOBRE QUE CTO ESTABA DISPARADO Y RECHAZANDO , ABREN SW L11183 SE ENSAYA CTO DON23L14 Y RECIBE NORMAL ; JUAN ANDRES JIMENEZ ABRE SW L11868 SE ENSAYA LA ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA ( JUAN CONTINUA RECORRIDO A PARTIR DE LA SW L11868)_; FREDY VALENCIA SOLICITA APERTURA DE CTO DON23L14 PARA CERRAR CUCHILLAS L11183 PERO AL NORMALIZAR DE NUEVO EL CTO DON23L14 RECHAZA, FREDY ABRE DE NUEVO CUCHILLAS L11183 Y SE NORMALIZA CTO DON23L14 EN SUB. SE ABRE SW L11276 SE ENSAYA NUEVAMENTE ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA, EL PERSONAL CONTINUA BISCANDO FALLA ABREN SW L11294 SE ENSAYA ITX CON CTO MARZALA Y RECIBE NORMAL 2DN4VC71 CERRADA A LAS 08:59, SE DISPARA RECONECTADOR DE ITX DE 2DN4VC71 AL ENSAYA SW L11294 , SE ABRE DE NUEVO SW Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX. EL EN L11268 SE CAMBIA AISLADOR PIN Y SE LEVANTA CABALE DE GUARDA DESPINADO Y SE CIERRA SW L11276; L11285 SE INSTALAN 2 AISLADORES PIN PARA RAMAL EN CORTO Y EN EL L1183 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 3F 6 A TIPO T CON CTA DE COBRO 19811 A LAS 13:10 Y SE CIERRA SW L11294; SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:09<br><br>SE ESPERO QUE BAJARA LA TORMENTA EN EL SECTOR, SE HACE ENSAYO DE CIERR DEL CTO DON23L14 Y RECHAZA. SE LE INFORMO AL TECNICO FREDY VALENCIA PARA MADRUGRA Y SALIR A PRIMERA HORA A RECORRER. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 05:18:39<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, MUNICIPIO DE LA DORADA. CTO DON23L14 PRESENTA DISPAROS AR Y QUEDA ABIERTO. SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE INFORMA AL TECNICO FREDY VALENCIA E INFORMA QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE ESPERA QUE BAJE LA TORMENTA PARA RECORRER SECTOR Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 00:10:16<br><br> | VER NOTAS EN ESTADO EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:33:25
8241562 | 931443 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 06:52 | 2024-04-14 08:20 | 1.48 | 1 | 17 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq en tr o21011 hay dps estallado Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 09:53:15
8241689 | 931469 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 08:30 | 2024-04-14 13:21 | 4.84 | 1 | 0 | - | SW E61791 12:10 3F 6 ATIPO T TRF E61796 13:20 1F 3 A TIPO H TRF E61817 15:10 1F 3 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:56:12
8242607 | 931658 | VCT23L14 | E12253 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 08:48 | 2024-04-16 12:05 | 27.29 | 1 | 17 | - | Se repone 2x0.6D en el trafo E12253,causa descargas atm,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-16 15:56:14
8242649 | 931649 | RIO23L16 | W52362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 17:51 | 2024-04-16 11:16 | 17.41 | 1 | 17 | SW W52362 1F 8 A TIPO T 09:50 SW W52426 11:15 1 F 15 A TIPO T SW W52424 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO 14:50<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 16:08:01<br><br> | SW W52362 1F 8 A TIPO T 09:50 SW W52426 11:15 1 F 15 A TIPO T SW W52424 1 FASE FALLADA 3F 15 A TIPO 14:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 17:27:59
8243224 | 931901 | MAN23L14 | M21384 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-17 15:15 | 2024-04-17 17:46 | 2.52 | 2 | 17 | - | SE NORMALIZA SW M21384 Y SE NORMALIZA TRF M21263 EN AMBOS CASOS AVES IMPACTARON LA RED Y GENERARON LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-17 18:02:38
8243274 | 931900 | VCT23L14 | E12253 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:46 | 2024-04-17 15:50 | 6.07 | 1 | 17 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 18:29:22
8244557 | 932208 | SUP23L13 | W65655 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 07:00 | 2024-04-19 13:36 | 6.59 | 1 | 108 | - | INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW W65359 INSTALA 3 FQ 30A T EN EL NODO SW W65637 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W65655 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W66151 INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W65666 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-19 13:51:47 se corrige maniobra ya que se habia ingresado maniobra de cierre a la sw de itx w65629 y la maniobra correcto es a la sw w65639 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-23 17:03:32
8244677 | 932230 | MAN23L14 | M21384 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 08:16 | 2024-04-19 15:25 | 7.15 | 2 | 17 | SW M21045 2X15T 10:35 SE ABRE SW M21045 DE 13:00 A 13:15 PARA AISLAR PARARRAYOS EN EL NODO M20150<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-19 14:12:57<br><br> | SW M21045 2X15T 10:35 SE ABRE SW M21045 DE 13:00 A 13:15 PARA AISLAR PARARRAYOS EN EL NODO M20150 SE NORMALIZA SW M21384 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-19 15:31:40
8244699 | 932211 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 10:45 | 2024-04-19 13:35 | 2.83 | 1 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq reportan lluvias en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 15:56:53
8244781 | 932225 | VCT23L13 | E12102 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 09:57 | 2024-04-19 12:10 | 2.22 | 2 | 17 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 16:47:53
8245657 | 932473 | QHI23L13 | W41919 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-21 08:35 | 2024-04-21 11:45 | 3.17 | 1 | 17 | - | se repara linea secundaria reventada por arbol y se cierra trf w41919 con 2fq de 1.0a,se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 13:41:37
8246400 | 932554 | VCT23L14 | E12253 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:57 | 2024-04-22 12:41 | 4.73 | 1 | 17 | - | SW E13061 1X6T SW E12416 1X6T TR E12249 1X1.0 DUAL TR E12220 3X0.6 DUAL TR E12253 2X3H E11322 SE ENCONTRO NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 18:49:23
8247133 | 932818 | BOL23L12 | E61796 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 07:38 | 2024-04-24 11:36 | 3.96 | 1 | 17 | - | EN EL TRANSFORMADOR E61796, SE REPONE UN FUSBLE DE 2 TIPO H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. EN LA SECCIÓN E61964, SE REPONEN 4 FUSIBLES DE 25T, SECCIÓN DE REPETICIÓN, NO GENERO APERTURA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:45:29
8247358 | 932806 | SLM23L13 | N35660 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 21:00 | 2024-04-24 17:01 | 20.02 | 6 | 17 | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12<br><br> | N35644 1F 1 A TIPO H 09:50 N35983 1F 12 A TIPO T 11:00 N35701 1F 0.4 DUAL 11:40 N35706 1F 12 A TIPO T 12:30 N35771 4F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 2F 15 A TIPO T CERO FASES FALLADAS N35764 1F 0, 6 DUAL 15:00 PTE CAMBIO DE CAJA TRAFO PARTICULAR N35796 1F 0.6 DUAL 16:20 N35660 1F 6 A TIPO T 17:00 N35801 1F 0.4 DUAL 17:50 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:25:49 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N35388 NORMAL A LAS 11:30 2 X 12T SW N35403 NORMAL A LAS 12:40 1 X 6T SW N35588 NORMAL A LAS 15:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 15:55:12 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 18:31:01 N35372 15:01 2F 20 A TIPO T N35717 16:33 2F 10 A TIPO T N35609 SE ACCIONO PROTECCIONES INTERNAS 16:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:42:25
8247608 | 932951 | VBO23L14 | W36093 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-25 07:41 | 2024-04-25 09:04 | 1.37 | 2 | 23 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 6T SW W36093 NORMAL A LAS 09.03 1 X 1, 0 DUAL TRAFO W36100 NORMAL A LAS 09.25 ACAUSA DE ANIMALES SOBRE LA RED (CULEBRA) SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-25 10:26:44
8248388 | 933161 | FLR23L16 | E52154 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:58 | 2024-04-26 14:44 | 7.77 | 5 | 0 | - | TR E52142 1X2.1 DUAL 14:00 TR E52166 1X0.6 DUAL 15:51 SW E52154 1X6T 14:24 SW E52158 1X6T 14:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:48:19
8248402 | 933198 | LMC23L13 | N31218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:03 | 2024-04-26 16:51 | 1.79 | 2 | 17 | - | LMC23L13 INTERRUPTOR N31218 ¦ Dir.:LA ARABIA 1F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 17:58:18
8249165 | 933244 | SLM23L13 | N35660 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:48 | 2024-04-27 10:11 | 16.38 | 6 | 17 | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 17:41:04<br><br>SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N35954 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION N36067 LABOR REALIZADA POR IVAN BENITES<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 15:00:10<br><br> | SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N35617 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION N35609 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECICON N35610 SE CAMBIA 1FQ DE 6A EN SECCION N35567, LABORES REALIZADAS POR JORGE OSORIO SE NORMALIZA SW N35660 CON 1 FQ DE 6A T TRF N35799 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF N35666 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW N35665 CON 1 FQ DE 6A T SW N35796 CON 1 FQ DE 6A T EL USUARIO DEL NODO N35025 NO CONTESTA PARA CONFIRMAR SERVICIO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:31:41
8249567 | 933360 | AZU23L15 | N23362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 06:22 | 2024-04-28 09:42 | 3.34 | 3 | 17 | - | se cambia 1fq de 10a t en seccion n23362, se cambia 1fq de 0.4a en trf n23454, pendiente cambiar portafusible ya que queda puenteado y dps quemado Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 12:32:59
8249576 | 933375 | HER23L16 | D24462 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 09:05 | 2024-04-28 10:35 | 1.5 | 1 | 17 | - | - 10:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF D24490 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF D24462 - SE LLAMA A USUARIO TF D24119 E INFORMA TIENE SERVICIO NORMAL - INFORMA QUE ESTA REPROATNDOP ALTO CONSUMO - SE LE INFORMA DEBE IR A LOCALIDAD Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 12:34:26
8249639 | 931708 | VBO23L14 | W36286 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-28 11:10 | 2024-04-28 12:01 | 0.84 | 1 | 17 | - | SE CUMPLE ODO - Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA ALTOMIRA VDA. ALTOMIRA TRAFOS: W36286 - ABIERTO TF DE 11:10 A 12:00 W36354 - ABIERTO TF DE 11:10 A 12:00 El trafo W36584 comparte apoyo con el trafo W36286, SE ABRE 08:05 A 08:45 por seguridad se incluye para apertura Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 15:16:44
8249684 | 933356 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 18:24 | 2024-04-28 14:19 | 19.91 | 1 | 17 | - | JHON FREDY LOAIZA - INFORMA AT TF O21011 CON FQ QUEMADOS - CAE PALMA SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA Y DOBLO 2 TORRES SECUNDARIAS Y TAMBIEN DOBLA UN POCO TORRE CON TF - QUEDA PRIMARIO A DOS METROS DE PISO - RQUIERE CONMPAÑIA DE OTRO AT JHON FREDY LOAIZA - YEILEIN ISZA UTIMA - SE REPARA PROVISIONAL - SE ENDEREZAN TORRES Y SE TEMPLETEAN CON MANILAS - 14:18 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O21011 - QUEDA PENDIENTE REPARAR CON GRUPO SE INFORMA ASISTENTE DE ZONA LUIS JAVIER HERRERA - SE REQUIERE GRUA - 1 POSTE DE 12 METROS PARA REUBICAR TF Y 2 POSTES DE 8 METROS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-28 16:33:39
8249955 | 932760 | RIO23L16 | W52297 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-29 07:16 | 2024-04-29 12:35 | 5.33 | 1 | 17 | - | PQT 11628259 DESABILITAR EL RECIERRE DEL CTO RIO23L16 ABRIR TRANSFORMADOR W52297 PARA BAJAR TRAMOS DE RED SCUNDARIA EN TRIPLES #2 PARA REALIZAR TALA DE EUCALIPTOS, SE DEBE PROGRAMR DOS GRUPOS PODA Y FRIO DE CARÁCTER PRIORITARIO POR SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA RIOSUCIO - VDA ELM ORO Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-29 13:30:13
8250001 | 932841 | MAZ23L13 | E31497 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-29 09:10 | 2024-04-29 11:15 | 2.08 | 1 | 17 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 12:58:50
8250157 | 933490 | CHA23L16 | C14434 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 13:18 | 2024-04-29 14:30 | 1.2 | 2 | 17 | - | 14:30 Se cambia fusible de 8T y porta fusible quemado en la sección C14434, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-29 17:12:49
8250301 | 933441 | AGU23L14 | N42281 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-29 11:55 | 2024-04-29 13:16 | 1.34 | 1 | 17 | - | SE ABRIO LA SW N42281 PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA Y 1X1.0DUAL TR N42283 SE CAMBIA 1X6AT SW N42390 SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR N42428 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-29 20:11:16
8250740 | 933662 | AMA23L15 | 2AN15R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-30 15:21 | 2024-05-01 09:07 | 17.76 | 2 | 0 | - | DISPARO CIRCUITO AMA23L15 EL HORRO SE NORMALIZA POR ENSAYO Y ENSEGUIDA DOISPARA EL RECO DE CUMULOS 2AN15R01 SE REALIZA ENSAYO Y RECHAZA VARIAS VECES SE ABRIO LA SW W33251 Y SE ENSAYA Y RECHAZA SE ABRE LA SW W33136 Y SE NORMALIZA RECO DE CUMULOS 2AN15R01 SE REALIZA RECORRIDO Y SE GASTAN 6X6AT PERO SIGUE RECHAZANDO PENDIENTE PARA MAÑANA RECORRER APARTIR DE LA SW W33136 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-30 20:42:06
8241433 | 931432 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 23:47 | 2024-04-14 08:59 | 9.21 | 8 | 0 | DON23L14 TRAMO DE LINEA Cod:18896_1 ¦ N1:L11198 ¦ N2:L11876 SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS SIN DNA : SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:59<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO VEGA GRANDE RECHAZANDO; SE RECIBE LLAMADA DE FREDY VALENCIA INDICANDO QUE LA INFORMACION QUE RECIBIO DE PARTE DEL OPERADOR JUAN DAVID AGUDELO FUE QUE EL CTO RIOGRANDE ES DECIR DOR23L15 ESTAB DISPARADO Y QUE HABIAN ABIERTO SW L17416 ; SE LE INDICA QUE EL CTO QUE ESTA ABIERTOY RECHAZANDO ES EL CTO VEGA GRANDE DON23L14 ; INFORMA FREDY QUE LA SW L17416 AL ABRIRLA GENERO ARCO PERO QUE YA LA TENIAN CERRADA( CTO RIOGRANDE DOR23L15) ; UNA VEZ CLARA LA INFORMACION SOBRE QUE CTO ESTABA DISPARADO Y RECHAZANDO , ABREN SW L11183 SE ENSAYA CTO DON23L14 Y RECIBE NORMAL ; JUAN ANDRES JIMENEZ ABRE SW L11868 SE ENSAYA LA ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA ( JUAN CONTINUA RECORRIDO A PARTIR DE LA SW L11868)_; FREDY VALENCIA SOLICITA APERTURA DE CTO DON23L14 PARA CERRAR CUCHILLAS L11183 PERO AL NORMALIZAR DE NUEVO EL CTO DON23L14 RECHAZA, FREDY ABRE DE NUEVO CUCHILLAS L11183 Y SE NORMALIZA CTO DON23L14 EN SUB. SE ABRE SW L11276 SE ENSAYA NUEVAMENTE ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA, EL PERSONAL CONTINUA BISCANDO FALLA ABREN SW L11294 SE ENSAYA ITX CON CTO MARZALA Y RECIBE NORMAL 2DN4VC71 CERRADA A LAS 08:59, SE DISPARA RECONECTADOR DE ITX DE 2DN4VC71 AL ENSAYA SW L11294 , SE ABRE DE NUEVO SW Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX. EL EN L11268 SE CAMBIA AISLADOR PIN Y SE LEVANTA CABALE DE GUARDA DESPINADO Y SE CIERRA SW L11276; L11285 SE INSTALAN 2 AISLADORES PIN PARA RAMAL EN CORTO Y EN EL L1183 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 3F 6 A TIPO T CON CTA DE COBRO 19811 A LAS 13:10 Y SE CIERRA SW L11294; SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:09<br><br>SE ESPERO QUE BAJARA LA TORMENTA EN EL SECTOR, SE HACE ENSAYO DE CIERR DEL CTO DON23L14 Y RECHAZA. SE LE INFORMO AL TECNICO FREDY VALENCIA PARA MADRUGRA Y SALIR A PRIMERA HORA A RECORRER. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 05:18:39<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, MUNICIPIO DE LA DORADA. CTO DON23L14 PRESENTA DISPAROS AR Y QUEDA ABIERTO. SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE INFORMA AL TECNICO FREDY VALENCIA E INFORMA QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE ESPERA QUE BAJE LA TORMENTA PARA RECORRER SECTOR Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 00:10:16<br><br> | VER NOTAS EN ESTADO EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:33:25
8251574 | 933730 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 09:53 | 9.88 | 2 | 0 | - | INSTALA 7 FQ 20A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51256 (2 FASES ABIERTAS) INSTALA 3 FQ 12A T EN EL NODO SW DE REPETICION E51278 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 0.6 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51280 INSTALA 1 FQ 0.4 AM TIPO DUAL EN EL NODO TRF E51257 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51413 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E51416 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 17:48:37
8251796 | 933732 | HER23L16 | D24462 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-01 15:19 | 2024-05-01 18:01 | 2.7 | 1 | 17 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS. SW D24334 TAMBIEN UN PORTA FUSIBLE. 15:18 A 18:00: ABREN TRF DE24462 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA ROTA Y, FASE ASILADA EN RED TRENZA, LA TUVIERON QUE BAJAR PARA REPARARLA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 23:18:14
8252151 | 932910 | PSV23L14 | E63526 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-02 12:05 | 2024-05-02 12:55 | 0.83 | 1 | 17 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 13:12:17
8252197 | 933836 | AMA23L12 | W30183 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:34 | 2024-05-02 09:16 | 2.69 | 1 | 17 | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13<br><br> | *EN LA SECCION W30183, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30262, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR W30186, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL. *EN LA SECCION W30283, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. *EN LA SECCION W30289, SE REPONE UN FUSIBLE DE 15T. *EN EL TRANSFORMADOR W30337, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. *EN EL TRANSFORMADOR W30579, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 14:08:13 SE CAMBIA 2X8AT SW W30145 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA W30437 Y SE CAMBIA 1X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:43:30
8252316 | 933898 | MAN23L14 | M21384 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:10 | 2024-05-02 13:06 | 6.93 | 2 | 17 | - | SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW M21384. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR M21379. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR M21105 Y RECHAZA, AL PARECER EL TR ESTA QUEMADO, SE DEBE REALIZAR PRUEBAS, EL TR ES DE 15KVA / 13.2V. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 18:00:47
8252350 | 933896 | QHI23L12 | W42383 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 14:51 | 2024-05-02 16:51 | 2 | 1 | 17 | - | SE CAMBIA 2X1.6DUAL TR W42141 SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR W42852 SE CAMBIA 2X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 17:55:32
8252404 | 933943 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 09:51 | 2024-05-02 18:50 | 8.99 | 3 | 17 | - | se cambia 1x6at sw w33107 w33264 usuario solicitando refinanciar la factura, se le informa que debe acercarse a la localidad Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 19:17:28
8252454 | 933828 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-02 13:00 | 2024-05-02 17:40 | 4.67 | 4 | 17 | - | - 13:00 A 17:40 ABIERTA SW E50101 PARA CAMBIO DE TF E50160 - 18:00 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E50180 SE INSTALA TF MARCA RYMEL - 5 KVA - 7,6 KV - NUMERO SERIE 2021071239 - NUME EMPRESA 599514 - CAMBIADPS MEDIA Y 2 DPS DE BAJA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-02 20:19:23
8253426 | 934198 | CHA23L12 | C10590 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 03:25 | 2024-05-05 08:25 | 29.01 | 6 | 25 | EN LA SECCION C10590, SE REPONE UN FUSIBLE DE 25T Y SE CAMBIA VELA INCINERADA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 14:26:04<br><br> | EN LA SECCION C10590, SE REPONE UN FUSIBLE DE 25 TIPOT, SE CAMBIA VELA QUEMADA. EN EL TRANSFORMADOR C10057, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 16:50:46
8253525 | 934190 | INS23L13 | C22987 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:50 | 2024-05-05 10:31 | 26.67 | 1 | 0 | - | SW C22969 1 FUSIBLE DE 15T SW C22987 4 FUSIBLES DE 12T 1 FASE FALLADA TR C23001 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL TR C22990 1 FUSIBLE DE 1.0 DUAL TR C22998 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22004 2 FUSIBLES DE 1.0 DUAL TR C22024 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL SW C22123 2 FUSIBLES DE 15T SW C22073 2 FUSIBLES DE 30T SW C22883 2 FUSIBLES DE 20T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:29:57
8253660 | 934288 | FLR23L16 | E52158 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 10:34 | 2024-05-05 09:45 | 23.18 | 5 | 19 | - | - 09:11 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF E52166 - 09:44 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E52158 - 10:29 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E52179 - 10:41 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E52253 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 13:05:00
8254743 | 934621 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 05:31 | 2024-05-08 11:30 | 6 | 3 | 17 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW W33102 SE CAMBIA 1X6AT SW W30092 1 PORTAFUSIBLE CTA DE COBRO : 30603 SE CAMBIA 1X0.4DUAL TR W30092 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 13:06:28
8255667 | 934875 | AMA23L16 | W30973 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-09 12:40 | 2024-05-10 12:50 | 24.17 | 1 | 17 | - | SE CAMBIA 3X8AT SW W30713 1 FASE FALLADA SE RETIRAN RAMAS DELA RED PRIMARIA W30714 AL W30715 SE ABRE TRANSFROMADOR W30973 SE RETIRA NIDO EN TRE LOS BORNES PRIMARIOS DEL TRAFO W30923_15 Y W30923_02 ABEJAS EN APOYOS SECUNDARIOS Y EL USUARIO INFROMA QUE 5 APOYOS SECUNDARIOS MAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-10 14:14:14
8255911 | 934960 | BOA23L13 | O21083 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-10 16:56 | 2024-05-11 13:54 | 20.96 | 1 | 17 | - | Se encontró abierto el TRF O21083 a causa de líneas de baja tensión reventadas por vegetación, se realiza reparación y se hace poda quedando el servicio normal, se gastó 2x1.0D Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-11 14:34:35
8255921 | 934957 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 06:03 | 2024-05-11 07:51 | 1.8 | 3 | 17 | - | CAMBIAN FQ EN SW Y SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 15:09:22
8256213 | 935068 | MLA23L15 | E31437 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:27 | 2024-05-12 11:01 | 4.56 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW E31437 SE NORMALIZAN TRFS E31461/E31459/E31447 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 13:19:47
8256465 | 935141 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 07:48 | 2024-05-13 13:01 | 5.22 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW E61930/E61791 SE NORMALIZA TRF E61796 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 13:32:48
8256884 | 935311 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 04:39 | 2024-05-15 08:00 | 3.36 | 8 | 29 | 08:00:20 REALIZARON RECORRIDO LOS COMPAÑEROS FREDY VALENCIA Y RAMIRO RUBIO, NO ENCONTRARON NADA, SOLICITAN CIERRE DE RECO Y ENTRA NORMAL, CONTINUAN RECORRIENDO PARA DAR SOLUCIÓN A LOS REPORTES QUE HAN INGRESADO<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 08:43:53<br><br>dispara cto GTO23L12, rechaza ar, se ensaya y vuelve a rechazar. hay tormenta en la zona despues de un tiempo prudente se ensaya cto GTO23L12 y recibe normal. se ensaya reconectador 2GT12R01 y rechaza<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 05:00:59<br><br>dispara reconectador 2GT12R01 ( DISPARO FASE A), rechaza ar; se ensaya y la falla continua.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-15 03:14:12<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 10T SW L21002 NORMAL A LAS 08:10 1 X 12T SW L21174 NORMAL A LAS 09:45 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-15 14:18:14
8256936 | 935349 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 05:11 | 2024-05-15 09:05 | 3.91 | 3 | 17 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion w33107, se recorre parte del ramal y no se observa anomali, se presenta fuertes lluvias en la zona Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 09:19:49
8256989 | 935329 | NRA23L13 | N11589 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-14 18:16 | 2024-05-15 10:04 | 15.8 | 1 | 17 | - | VDA TAREAS / TRF N11589 Rechaza reclocer alas 8:27 Se recorre ramal secundario Se bren arcos a ramal secu diario entre guaduas líneas a punto de reventar Se acciona reclocer de trafo 10:03 servicio normal. VDA SUB CEILAN / TRF N11337 Usuario sin servicio acepta cuenta de cobro hay q hacer trabajo en alturas. QUEDA PENDIENTE PARA ATENDER EN HORAS DE LA TARDE QUE INICIEN TURNO LO GRUPOS DE REPARACIONES DE MANIZALES PORQUE EL TECNICO SE ENCUENTRA SOLO EN NEIRA. VDA CANTADELICIA POR CANCHA DE FUTBOL / TRF N11992 Redes secundaria por guadual tiene poste ladeado. Con servicio el usuario. el tecnico toma registr fotografico y le informara de la novedad al at1 de la zona para su conocimiento. el usuario debe realizar un derecho de peticion porque se debe talar un guadual bastante espeso y e requiere de los permisos. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 12:50:45
8257141 | 935343 | SNA23L12 | E42303 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 07:48 | 2024-05-15 12:20 | 4.53 | 2 | 22 | - | TRF E42308 10:55: LE RECHAZA 2 FUSES DE 1H; LE ENSAYA UNO DE 1.0 DUAL Y REDHAZ Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 19:41:01
8257357 | 935456 | SNA23L12 | E42303 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-16 11:06 | 2024-05-16 13:03 | 1.96 | 2 | 17 | - | SE REALIZA CAMBIO DE TRANSFORMADOR E42308, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL Y SE REVISA RED SECUNDARIA ABIERTA. DATOS DEL TRANSFORMADOR INSTALADO SERIE. 521820 NUMERO DE EMPRESA: 604064 CAPACIDAD: 5KVA Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-16 18:37:41
8258497 | 935866 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 14:46 | 2024-05-20 15:51 | 1.08 | 3 | 17 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W33107 1 6 T 15:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 16:36:12
8258604 | 935870 | AMA23L12 | W30271 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 15:04 | 2024-05-20 17:31 | 2.44 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W30271 2 30 T 16:40 SW W30277 1 6 T 17:00 SW W30283 1 6 T 17:30 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 21:09:28
8260098 | 936176 | MAR23L13 | C25525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:59 | 2024-05-23 09:41 | 2.69 | 4 | 28 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C25434. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25572. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C25816. SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C25432. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C25612. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C25434. SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW C25525. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW C25628, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C25811. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:37:13
8260263 | 936156 | BOA23L13 | O21011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:21 | 2024-05-23 07:28 | 12.13 | 1 | 17 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO O21011 NORMAL A LAS 07:28 SE LLEGA AL SITIO DE TRAFO O21392 SE ENCUENTRAN LINEAS BT REVENTADAS, 2 USUARIOS SIN SERVICIO MEDIDOR 15234859 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-23 20:35:34
8260292 | 936194 | RIO23L15 | W54038 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 11:11 | 2024-05-23 12:01 | 0.83 | 1 | 17 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección de repetición W54063, tenia una fase fallada 11:10 Se abre el transformador W54038 para podar arbol sobre la red secundaria 12:30 Se reponen 5 fusibles quemado en la sección de repetición W54035 14:40 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W54996 14:40 Se abren arcos secundarios del transformador W54997 porque se encuentra torrecilla doblada a causa de arbol que cae sobre la red secundaria, queda un usuario afectado, pendiente la reparación, se genera pendiente. 15:50 Se cambia fusible quemado de 0.6d en el transformador W54077 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra árbol sobre la red se retira. 18:50 Se cambia fusible quemado de 8T en la sección W54093 20:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W54111 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:14:50 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 21:19:46 se ingresa maniobra de cierre tf w54077, informa asistente que tf se cerro a las 18:00 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 09:08:00 SE DEVUELVE ODO POR ERROR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-29 11:47:04
8260784 | 936342 | PSV23L13 | E62270 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 19:34 | 2024-05-24 11:15 | 15.69 | 1 | 17 | - | EN E62099 2FQ DE 6T 13+30 SECCION RECHAZA UNA FASE QUEDA PENDIENTE PARA RECORRER RAMAL MAÑANA. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR GRUPO DE MTTO PARA LA REVISION. EN E62079 1FQ DE 0.6D 16+20 EN ESTE NODO QUEDA UN PENDIENTE TORRE SEDIO TEMPLETE USUARIO CON SERVICIO. EN E62253 2FQ DE 6T 8+15 EN E62263 2FQ DE 6T 9+00 EN E62263 2FQ 0.4 9+45 EN E62278 1FQ DE 6T 10+30 EN E62270 1FQ DE 0.6 D 11+15 EN E62265 1FQ DE 0.4 D 11+40 EN E62093 2FQ DE 6T 14+15 EN E62968 1FQ DE 6T 15+55 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 20:43:30
8261385 | 936589 | QHI23L13 | W41958 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 08:50 | 2024-05-27 10:46 | 1.93 | 1 | 17 | - | INSTALA 2 FQ 1A T EN EL NODO TRF W41714 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W41958 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 12:51:12
8261466 | 936588 | SLM23L12 | N34049 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 09:56 | 2024-05-27 18:25 | 8.49 | 1 | 17 | en la SW N34039 se instalan 2 fusibles de 6a tipo T a las 8:33 am pero rechaza y hace disparar el circuito SLM23L12 Chamberi, se coordina con el personal cierre por ensayo. A las 9:40 se realiza otro ensayo con 1 FQ de 6T pero rechaza N34039, se deja abierta la sección N34052 y se encuentra linea primaria reventada en el tramo de red con la ITX con mateguadua N34056<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 11:05:37<br><br> | SE REALIZA MANIOBRAS PARA REALIZAR REPARACION DE LINEA PRIMARIA EN NODO N34056. NO SE ALCANZO A REALIZAR REPARACION DE LA LINEA PRIMARIA, QUEDA PENDIENTE REPARACION, NO SE TIENE DNA EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:29:09
8262109 | 936837 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 08:13 | 2024-05-29 10:51 | 2.63 | 3 | 17 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W33107 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-29 12:56:46
8256356 | 935055 | BOA23L12 | O23737 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 21:34 | 2024-05-12 13:45 | 16.18 | 10 | 17 | 10:40 SE REPONE 1FQ DE 20A T EN SECCION DE REPETICION O23634 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION O23041 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION O23643 SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23633 SE REALIZA PODA Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF O23602 SE CAMBIA 5FQ DE 3A0 T EN SECCION DE REPETICION O23737, UNA FASE POR FUERA SE PRESENTA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:08:47<br><br>17:22: SOLICITAN APERTURA CTO CORINTO, EN SUB YEIRLEIN HACE COTE VISIBLE, EN CAMPO HACEN CORTE VISIBLE EN O23619 Y ABRIERON CORE VISIBLE HACIA ITXCON GRANATAL EN O23125 PERO, EL CTO ESTA SIN COMUNICACION TANTO EN SP7 COMO EN SURVALENT, SE SOLICITA AYEIRLEIN ISAZA QUE HAGA LA MANIOBRA LOCAMENTE, HACEN LA REPARACION DE COLILLA VOLADA EN EL O23594 Y NORMALIZAN CTO Y TOPOLOGIA PERO, SE LES RECALCA LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 17:26:45<br><br>15:15: REPORTA JHONNY COLILLA VOLADA EN EL O23596, PARA REPARARLA REQUIERE APOYO DE 2 TECNICOS MAS, UNO PARA APOYO CON LA REPARACION Y EL OTRO EN CORTE VIASIBLE, YA CUENTA CON JAHIR MESA QUIEN HARIA CORTE VISIBLE EN OTRO PUNTO; SE SOLICITO APOYO A ROGELIO COLORADO Y A YEIRLEIN ISAZA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 15:24:00<br><br>12:30: REPORTA JAHIR MESAA QUE VA A PRETAR APOYO REVISANDO REPORTES QUE ENTRARON POR SIO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-12 12:45:09<br><br> | VER TODAS LAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-12 19:57:39
8263287 | 937207 | INS23L13 | C22117 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-01 17:32 | 2024-06-02 10:04 | 16.54 | 3 | 17 | - | TRAFO C22119 2X0.6 DUAL 09:41 SW C22117 2X12T 10:04 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 11:44:54
8269062 | 39030 | GTO23L12 | 2GT12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 08:12 | 2024-06-19 08:13 | 0.01 | 8 | 17 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8263539 | 937300 | AMA23L15 | W33231 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-03 08:33 | 2024-06-03 09:41 | 1.13 | 1 | 17 | - | SE NORMALIZA TRF W33231 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-03 10:06:34
8263936 | 937398 | IRR23L12 | C33663 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 10:01 | 2024-06-04 13:23 | 3.36 | 1 | 17 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-04 16:14:47
8263940 | 937348 | RIO23L15 | W54045 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-03 17:34 | 2024-06-04 13:10 | 19.6 | 1 | 0 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW W54045 INSTALA 1 FQ 1.3AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W54046 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES DE ENERGIA. SE REALIZA MTTO GENERAL AL TRF, SE ORGANIZAN Y SE AJUSTAN BONES SECUNDARIOS SULFATADOS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-04 13:57:47
8264177 | 936753 | PRO23L15 | O44243 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-05 09:02 | 2024-06-05 14:26 | 5.4 | 1 | 17 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA, CON DETARDO EN LA MANIOBRA POR MUCHA LLUVIA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-05 14:35:02
8264438 | 937626 | SNA23L12 | E42318 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-06 10:25 | 2024-06-06 11:02 | 0.62 | 1 | 17 | - | TECNICO INFORMA QUE SE HACE CAMBIO DE CT´S Y CABLE DE CONTROL Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-06 13:56:39 LA ACTIVIDAD FUE SOBRE EL TRAF E42318 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-06 13:58:55 SE INGRESAN LAS MANIOBRAS Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-06 14:02:28
8264704 | 937671 | BOA23L13 | O21322 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-07 09:15 | 2024-06-07 12:40 | 3.42 | 1 | 17 | - | O21322 SE REPARA RED SECUNDARIA REVENTADACON ASCR REUTILIZADO. SE RETIRA VEGETACION DE LA RED. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-07 14:13:40
8265834 | 937927 | BOA23L13 | O21028 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 18:04 | 2024-06-11 08:48 | 14.73 | 1 | 17 | - 07:42 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O21011 - 08:28 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O21030 - 08:48 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21028 - 10:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION O21447 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 13:08:04<br><br> | - 07:42 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O21011 - 08:28 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O21030 - 08:48 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21028 - 10:40 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPETICION O21447 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 13:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O2369 - SE RETRASA ODO POR QUE LA VIA ESTABA CERRADA POR MANTENIMIENTO Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-11 14:02:53 SACAR REPORTE SDS O21279 NO SE ALCANZO A REVSIAR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 07:15:21
8266604 | 938223 | AGU23L14 | N42515 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-13 07:39 | 2024-06-13 11:00 | 3.36 | 1 | 17 | - | En la SW N42515 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. en el TRF N42515 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-13 12:20:39
8267149 | 938326 | SNA23L12 | E42100 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 09:27 | 0.45 | 1 | 17 | 08:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E42101 09:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42101 09:27 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42100 10:30 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E42104 11:42 Se repone 2 fusibles de 10T en la sección de repetición E42047 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E42065 13:02 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E42066<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 13:39:26<br><br>07:50 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E50037 08:25 Se cambia fusible quemado de 6T en la secci?n E50042 08:38 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n E50040 08:52 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E50040<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 11:49:24<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X , 4 DUAL TRAFO E42343 NORMAL A LAS 14:30 6 X 12T SR E42155 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 10:00 5 X 12T SR E42300 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 10:30 1 X 1H TRAFO E42304 NORMAL A LAS 11:00 1 X 6T SW E42314 NORMAL A LAS 11:40 1 X 2H TRAFO E42141 NORMAL A LAS 14:40 1 X 6T SW E42143 NORMAL A LAS 15:00 SE VISITÓ EL TRAFO E42137 COMENTA LA COMUNIDAD QUE HABIA UNA ARBOL SOBRE LAS REDES Y LADEO UN POSTE, LA COMUNIDAD LO RETIRO SE VISITA EL APOYOP AFECTADO Y SE ENCUENTRA UN POCO LADEADO EL SERVICIO ESTA NORMAL VISITADO A LAS 15:40 2 X 1H TRAFO E42136 NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:06:48
8267263 | 938347 | MLA23L13 | E24048 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 13:30 | 2024-06-14 16:05 | 2.59 | 1 | 17 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE TRAFO E24048 fq 1.6 dual 16+05 servicio normal<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 16:19:42<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1, 0 DUAL TRADO E24046 SE RECUPERA COMUNICACI?N DEL CUMULOS 2ML13R01<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 15:57:08<br><br>11:30 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E24186<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 12:18:47<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW E24067 NORMAL A LAS 16:25 QUEDA RECHAZANDO TRAFO E24086 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 16:58:15 2 X 6T SW E24067 NORMAL A LAS 16:25 OMITIR ESTE REPORTE, EL REPORTE CORRECTO ES : 2 X 6T SW E24061 NORMAL A LAS 16:25 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 17:19:26
8267309 | 938397 | AMA23L15 | W33231 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 15:30 | 2024-06-14 17:05 | 1.59 | 1 | 17 | - | 1x0.4D en el TRF W33231 a causa de fuertes lluvias, el tecnico manifiesta que en el momento no tenia fusible de 1H y le calzo este ,queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 17:51:57
8267475 | 938322 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:17 | 2024-06-14 18:11 | 11.9 | 1 | 0 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267737 | 938489 | MGT23L13 | W30429 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 16:59 | 2024-06-15 13:46 | 20.78 | 1 | 17 | - | En el TRF W30429 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual y porta fusible. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 14:57:39
8267765 | 938422 | SNA23L12 | E42100 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 15:16 | 2024-06-15 15:17 | 0.01 | 1 | 17 | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:43:47<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:14:35<br><br> | SW E42335 1F 6 A TIPO T 16:40 SE REALIZ CAMBIO DE FUSIBLE SW E42362 3 X 12T 8:10 TR E41104 2 X 2H 8:45 TR E42100 2 X 2H 9:25 SW E42096 2 X 12T 9:40 SW E42101 1 X 6T 10:00 TR E42058 2 X 3H 12:50 (PRIMERO LO QUEMO, SEGUNDO RECIBIO NORMAL) TR E42196 2 X 1H 13:40 SW E42127 2 X 6T 14:40 TR E42145 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO TR E41143 SERVICIO NORMAL CONFIRMA USUARIO SE CONTINUAN CON LABORES Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-15 18:45:40
8268148 | 938545 | MGT23L13 | W30429 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-15 19:34 | 2024-06-16 15:30 | 19.93 | 1 | 17 | - | TRF W30429 INICIALMENTE RECHAZANDO SE REALIZA RECORRIDO SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS, ESTE TRF TIENEN MUCHAS CONEXIONES ILEGALES SE DESCONECTA USUARIO ILEGAL QUE TENIA CORTO EN INSTALCIONES INTERNAS Y SE PROCEDE A NORMALIZAR EL TRF COLABORA DAVID VELASQUEZ EN LA REVISION SE USAN 3 FUSIBLES DE 0.4 DUAL EN ENSAYOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 16:23:08
8268155 | 938536 | BOA23L12 | O23116 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 16:39 | 2024-06-16 11:44 | 43.08 | 1 | 17 | - | POR JHONNY GARCIA: TR O23709 SE ENCUENTRA EN SERVICIO NORMAL. TR O23649 2X0.4 DUAL TR O23797 1X0.4 DUAL TR O23877 SE ENCONTRO EN SERVICIO NORMAL. TR O23796 2X1H TR O23714 LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR DESLIZAMIENTO. POR FREDY LOAIZA: SW O23862 PARA TRAFO DE CLARO QUEDA POR FUERA POR FALLA DE TRAFO INFORMA PERSONAL DE CLARO. TR O23530 2X0.6 DUAL TR O23602 SE ENCUNTRA EN SERVICIO NORMAL SW O23606 2X6T TR O23630 2X1H TR O23827 2X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-16 17:31:13
8268226 | 938592 | MTO23L12 | M10749 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-16 18:52 | 2024-06-16 20:49 | 1.94 | 1 | 17 | - | M10749 1F 6 A TIPO T 20:48 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-16 21:04:13
8268726 | 938752 | SIO23L15 | O31182 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 07:58 | 2024-06-18 08:50 | 0.87 | 1 | 17 | SE NORMALIZAN SW O31182/O31211 SE NORMALIZA TRF O31182 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 13:20:02<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O31182, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION O31192, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION O31211, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR O33451, SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA CAIDA, SE ABREN ARCOS Y SE DEJAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO, PENDIENTE PROGRAMAR CON GRUPO, SE NORMALIZA TRANSFORMADOR CON 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. EN LA SECCION O33447, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:43:02
8268808 | 938798 | SIO23L15 | O32013 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-18 11:00 | 2024-06-18 13:46 | 2.76 | 1 | 17 | SE GENERA ORDEN POR EMERGENCIA PARA REALIZAR APERTURA DE TRANSFORMADOR O32013, SE REQUIERE RETIRAR ABEJAS Y POR EL PUNTO DE UBICACION EN EL POSTE, SE SOLICITA LA APERTURA POR SEGURIDAD. TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN ATENCION CON ODO DE MAXIMO 271015<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 16:00:59<br><br> | SE HACE APERTURA DEL TRANSFORMADOR O32013, PARA RETIRAR ABEJAS SOBRE APOYO, SE CIERRAN HUECOS DEL POSTE PARA EVITAR QUE LAS ABEJAS REGRESEN, SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD CON ODO DE MAXIMO ASOCIADA 271015 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 16:04:28
8269628 | 939140 | AMA23L16 | W30694 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 15:09 | 2024-06-20 15:10 | 0.02 | 1 | 17 | - | 1x0.4D en el W30694,causa lluvias en el sector, no se tenía reporte de este equipo el técnico cuando se disponía atender otro reporte encontró este equipo afectado Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-20 15:54:07
8270228 | 939295 | PRO23L13 | O43051 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 07:27 | 2024-06-22 11:21 | 3.9 | 1 | 17 | - | SE NORMALIZA TRF O43050 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 12:45:01
8270317 | 939313 | SIO23L13 | O37618 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 11:10 | 2024-06-22 11:18 | 0.13 | 1 | 17 | - | SE NORMALIZAN SW O37622/O37034 SE NORMALIZA TRF O37618/O37620/O37697/O37701 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 15:15:58
8271003 | 939454 | MLA23L15 | E25056 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-24 11:30 | 2024-06-24 14:00 | 2.5 | 1 | 17 | - | SE ABRE TRF E25056 PARA REALIZAR CAMBIO DE RED SECUNDARIA ABIERTA REVENTADA POR RED TRENZADA QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 14:25:34
8271206 | 939525 | INS23L14 | C23453 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 09:54 | 2024-06-25 10:10 | 0.28 | 6 | 17 | SE CIERRAN SECCIONES C23453 Y C23859 DEL CIRCUITO INS23L14 PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:12:04<br><br>14:27 SE ABRE CIRCUITO ESM23L13 PARA ABRIR SECCION C20006<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:10:38<br><br>14:08 SE HACE APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA CERRAR ARCOS EN TRAMO DE LINEA 3620 C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:09:56<br><br>14:08 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCOS EN EL APOYO C23427 (TRAMO 3620), CORTE VISIBLE REALIZADO EN SUBESTACION POR LUIS GONZAGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 14:20:58<br><br>8:00 SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL TECNICO HUGO ROJAS COMO RESPONSABLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 08:03:25<br><br>SE REPARAN Y SE LEVANTAN 2 TRAMOS DE LINEA FASE PRIMARIAS REVENTADAS. INFORMA EL TECNICO QUE QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR LA ULTIMA LINEA FASE PRIMARIA. PARA DICHA LABOR, SE DEBEN REALIZAR LAS MISMAS MANIOBRAS: ABRIR NODO SW C23453 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO 3622 Y CERRAR NUEVAMENTE EL SW C23453. LOS ARCOS SE CERRARON PARA ALIMENTAR EL TRF C23430. AL MOMENTO DEL CIERRE DE LAS MANIOBRAS, NO QUEDO DNA. PENDIENTE CONTINUAR MA?ANA 26/06/2024 CON LA MISMA ODO <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 19:06:36<br><br>10:10 SE CIERRA SECCION C23453 TENIENDO TENSION CON EL CIRCUITO ESM23L13 HASTA EL TRAMO DE LINEA 3624. SE INICIAN LABORES DE REPARACION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:55:07<br><br>09:53 SE HACE APERTURA DE LA SECCION C23453 PARA REALIZAR INSTALACION DE ARCOS EN APOYO C23432 TRAMO DE LINEA 3624.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:54:13<br><br>SECCION C23859 SE ENCUENTRA ABIERTA, POR SEGURIDAD NO PUEDE REALIZARSE ACTIVIDADES TENIENDO COMO ZONA PROTEGIDA ESTA SECCION YA QUE SE PRESENTA ALTO RIESGO DE ENERGIZACION A ZONA DE TRABAJO, SE AMPLIA LA ZONA PROTEGIDA HASTA EL APOYO C23427 DONDE SE ABREN ARCOS LOS CUALES SE REPRESENTAN CON LA SECCION C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:26:37<br><br>SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN APOYO C23427, EN SISTEMA APARECE SECCION C23660 PERO NO EXISTE EN TERRENO, SE DECLARA APERTURA COMO ZON PROTEGIDA 09:10 Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:23:37<br><br> | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS EN EL TRAMO DE RED 52934 QUE SE ENCONTRABAN REVENTADAS, ADICIONALMENTE SE REALIZA PODA EN TRAMO Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:14:19
8271322 | 939525 | INS23L14 | C23453 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 16:56 | 2024-06-25 17:16 | 0.32 | 6 | 17 | SE CIERRAN SECCIONES C23453 Y C23859 DEL CIRCUITO INS23L14 PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:12:04<br><br>14:27 SE ABRE CIRCUITO ESM23L13 PARA ABRIR SECCION C20006<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:10:38<br><br>14:08 SE HACE APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA CERRAR ARCOS EN TRAMO DE LINEA 3620 C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:09:56<br><br>14:08 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCOS EN EL APOYO C23427 (TRAMO 3620), CORTE VISIBLE REALIZADO EN SUBESTACION POR LUIS GONZAGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 14:20:58<br><br>8:00 SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL TECNICO HUGO ROJAS COMO RESPONSABLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 08:03:25<br><br>SE REPARAN Y SE LEVANTAN 2 TRAMOS DE LINEA FASE PRIMARIAS REVENTADAS. INFORMA EL TECNICO QUE QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR LA ULTIMA LINEA FASE PRIMARIA. PARA DICHA LABOR, SE DEBEN REALIZAR LAS MISMAS MANIOBRAS: ABRIR NODO SW C23453 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO 3622 Y CERRAR NUEVAMENTE EL SW C23453. LOS ARCOS SE CERRARON PARA ALIMENTAR EL TRF C23430. AL MOMENTO DEL CIERRE DE LAS MANIOBRAS, NO QUEDO DNA. PENDIENTE CONTINUAR MA?ANA 26/06/2024 CON LA MISMA ODO <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 19:06:36<br><br>10:10 SE CIERRA SECCION C23453 TENIENDO TENSION CON EL CIRCUITO ESM23L13 HASTA EL TRAMO DE LINEA 3624. SE INICIAN LABORES DE REPARACION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:55:07<br><br>09:53 SE HACE APERTURA DE LA SECCION C23453 PARA REALIZAR INSTALACION DE ARCOS EN APOYO C23432 TRAMO DE LINEA 3624.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:54:13<br><br>SECCION C23859 SE ENCUENTRA ABIERTA, POR SEGURIDAD NO PUEDE REALIZARSE ACTIVIDADES TENIENDO COMO ZONA PROTEGIDA ESTA SECCION YA QUE SE PRESENTA ALTO RIESGO DE ENERGIZACION A ZONA DE TRABAJO, SE AMPLIA LA ZONA PROTEGIDA HASTA EL APOYO C23427 DONDE SE ABREN ARCOS LOS CUALES SE REPRESENTAN CON LA SECCION C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:26:37<br><br>SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN APOYO C23427, EN SISTEMA APARECE SECCION C23660 PERO NO EXISTE EN TERRENO, SE DECLARA APERTURA COMO ZON PROTEGIDA 09:10 Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:23:37<br><br> | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS EN EL TRAMO DE RED 52934 QUE SE ENCONTRABAN REVENTADAS, ADICIONALMENTE SE REALIZA PODA EN TRAMO Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:14:19
8271562 | 939525 | INS23L14 | C23453 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 09:10 | 2024-06-26 14:16 | 5.09 | 6 | 17 | SE CIERRAN SECCIONES C23453 Y C23859 DEL CIRCUITO INS23L14 PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:12:04<br><br>14:27 SE ABRE CIRCUITO ESM23L13 PARA ABRIR SECCION C20006<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:10:38<br><br>14:08 SE HACE APERTURA DEL INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA CERRAR ARCOS EN TRAMO DE LINEA 3620 C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:09:56<br><br>14:08 SE ABRE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR CIERRE DE ARCOS EN EL APOYO C23427 (TRAMO 3620), CORTE VISIBLE REALIZADO EN SUBESTACION POR LUIS GONZAGA.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 14:20:58<br><br>8:00 SE INICIAN ACTIVIDADES CON EL TECNICO HUGO ROJAS COMO RESPONSABLE<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 08:03:25<br><br>SE REPARAN Y SE LEVANTAN 2 TRAMOS DE LINEA FASE PRIMARIAS REVENTADAS. INFORMA EL TECNICO QUE QUEDA PENDIENTE PARA REPARAR LA ULTIMA LINEA FASE PRIMARIA. PARA DICHA LABOR, SE DEBEN REALIZAR LAS MISMAS MANIOBRAS: ABRIR NODO SW C23453 PARA ABRIR ARCOS PRIMARIOS EN EL TRAMO 3622 Y CERRAR NUEVAMENTE EL SW C23453. LOS ARCOS SE CERRARON PARA ALIMENTAR EL TRF C23430. AL MOMENTO DEL CIERRE DE LAS MANIOBRAS, NO QUEDO DNA. PENDIENTE CONTINUAR MA?ANA 26/06/2024 CON LA MISMA ODO <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-25 19:06:36<br><br>10:10 SE CIERRA SECCION C23453 TENIENDO TENSION CON EL CIRCUITO ESM23L13 HASTA EL TRAMO DE LINEA 3624. SE INICIAN LABORES DE REPARACION<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:55:07<br><br>09:53 SE HACE APERTURA DE LA SECCION C23453 PARA REALIZAR INSTALACION DE ARCOS EN APOYO C23432 TRAMO DE LINEA 3624.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 10:54:13<br><br>SECCION C23859 SE ENCUENTRA ABIERTA, POR SEGURIDAD NO PUEDE REALIZARSE ACTIVIDADES TENIENDO COMO ZONA PROTEGIDA ESTA SECCION YA QUE SE PRESENTA ALTO RIESGO DE ENERGIZACION A ZONA DE TRABAJO, SE AMPLIA LA ZONA PROTEGIDA HASTA EL APOYO C23427 DONDE SE ABREN ARCOS LOS CUALES SE REPRESENTAN CON LA SECCION C23660<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:26:37<br><br>SE HACE APERTURA DE INTERRUPTOR DEL CIRCUITO INS23L14 PARA REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN APOYO C23427, EN SISTEMA APARECE SECCION C23660 PERO NO EXISTE EN TERRENO, SE DECLARA APERTURA COMO ZON PROTEGIDA 09:10 Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-25 09:23:37<br><br> | SE REPARAN LINEAS PRIMARIAS EN EL TRAMO DE RED 52934 QUE SE ENCONTRABAN REVENTADAS, ADICIONALMENTE SE REALIZA PODA EN TRAMO Y SE NORMALIZA CIRCUITO INS23L14, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-26 15:14:19
8271849 | 939834 | VBO23L14 | W36540 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 08:22 | 2024-06-27 10:52 | 2.5 | 1 | 17 | - | EN EL TRANSFORMADOR W36540, SE REALIZA INTENTO DE CIERRE CON RECHAZO A LAS 09:40, SE HACE RECORRIDO A LA RED Y SE ENCUENTRA RED SECUNDARIA DESNUDA CON RAMAS DE PLATANO, SE REALIZA PODA Y SE NORMALIZA TRANSFORMADOR A LAS 10:52 CON 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, EN TOTAL SE UTILIZAN 4 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-27 13:27:04
8272317 | 939918 | VMA23L16 | C12224 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:06 | 2024-06-28 13:11 | 5.08 | 1 | 17 | - | SECCON C12754 2 FQ 6 T Y 1 PORTA FQ - SEMANA PASADA SE DESCOPO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA SECCION C12274 3 FQ 25 T, UNA FASE POR FUERA SECCION C12313 4 FQ 8 T, UNA FASE POR FUERA TRF C12315 1 FQ 0,4 DUAL TRF C12224 2FQ 0,6 DUAL TRF C12287 2FQ 0,6 DUAL SECCION C12463 SE CAMBIA 5 FQ 25AT Y 2 FQ 20 T SW DE REPETICION - UNA FASE FALLADA FASE Y OTROS 4 POR REPROSICION, NO TENIA MAS FUSIBLES SE ABRE SW C12754 USUARIOS REPORTAN PALO SOBRE LA LINEA CHISPEANDPO - CAYO PALO ENCIMA DE DOS LINEAS Y HAY OTRO PALO POR ENCIMA DE RED PRIMARIA PRESENTA PELIGRO - QUEDA PENDIENTE BAJAR LINEA Y HACER PODA DE OTRO PALO EN PELIGRO DE CAER Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:26:47
8272574 | 940015 | VCT23L14 | E12253 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 13:11 | 2024-06-28 14:33 | 1.37 | 1 | 17 | - | EN LA SECCION E14009, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR E12253, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 2 TIPO H. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-29 11:13:17
8272607 | 940079 | RIO23L16 | W52383 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-29 09:05 | 2024-06-29 10:01 | 0.92 | 1 | 17 | - | RIOSUCIO RIO23L16 TR W52383 9:05 10:00 SE HACE PAERTURA DE TRAFO PARA AJUSTAR CONEXIONES DE BORNES SECUNDARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 14:10:10
8272676 | 939569 | QHI23L12 | W42393 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-06-29 16:31 | 2024-06-29 17:23 | 0.87 | 1 | 17 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones VDA MIRAFLOREZ Transformador W4239 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 17:24:02
8267641 | 938475 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 08:00 | 2024-06-15 11:40 | 3.67 | 3 | 17 | - | EN LA SW W33107 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-15 12:53:30
8270356 | 939322 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 11:13 | 2024-06-22 14:15 | 3.03 | 3 | 17 | - | 1x6T en el W33107 causa lluvias en el sector, se revisa el reporte del W33286 y se ajustaron conexiones en arcos secundarios queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 17:01:03
8270783 | 939386 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 06:20 | 2024-06-23 14:41 | 8.34 | 3 | 17 | En la Sección W33148 electrónica hay fases operadas, se coordina con Uriel Orlay Florez para apoyar al técnico y abrir arcos en el W33159 y luego normalizar esta sección electrónica<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 15:07:41<br><br>En la SW W33107 se cambian 2 fusibles de 6A tipo t (nodo informado W33106). queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 15:06:27<br><br>Reporta e t?cnico l?nea primaria reventada entre los nodos W33159 al W33163 pendiente gestionar reparaci?n con grupo.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 13:38:30<br><br> | Se realiza apertura de arcos en el nodo W33159 (Tramo de red 40548) para aislar linea primaria reventada. Se operan 2 fases falladas en la sección Electronica W33148 y se reestablece servicio . Quedan 4 transformadores afectados W33163, W33165, W33166 Y W33167 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 16:54:24
8271363 | 939583 | SLM23L13 | N35660 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 16:18 | 2024-06-25 18:25 | 2.12 | 6 | 17 | - | Del reporte asociado al TR N35698. 15:18 Se realiza poda de vegetación en contacto con la red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N35731 3 15 T 17:47; sección de repetición 1 fase fallada. SW N35660 1 6 T 18:24 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-25 20:32:27
8271663 | 939749 | MLA23L15 | E25421 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-26 13:48 | 2024-06-26 15:24 | 1.59 | 2 | 17 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION E25421 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 19:05:03
8272204 | 939985 | MLA23L13 | E24097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 09:04 | 2024-06-28 11:15 | 2.18 | 2 | 17 | - | SE CAMBIA 1X6AT SW E24097 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 11:30:23
8226325 | 924248 | CAM23L14 | D12425 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-18 09:40 | 2024-02-18 14:41 | 5.01 | 13 | 16 | - | APERTURA Y CIERRE DE SECCIÓN PARA QUE GRUPO DE SUBTERRANEA LE HAGA PRUEBAS VLF A TRAMO DE CABLE SECO DESDE BODEGA IFCO HASTA BODEGA B4 GYP, NODO D18117 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-18 14:54:21
8227518 | 925978 | CHA23L16 | C14434 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-22 16:58 | 2024-02-22 17:40 | 0.7 | 2 | 16 | - | LA USUARIA DEL C14432 LO EMBOLATO PARA LLEGAR AL SITIO; AL ENCONTRARLO NO SE DETECTABA VELA CAIDA EN LA SW, PERO EL FUSIBLE ESTABA QUEMADO, LO CAMBIO A LAS 17:40 EN LA SW C14434 QUEDANDO SERICIO NORMAL, UN FQ**6T. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-22 18:20:30
8221281 | 923558 | MNA23L12 | C15372 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 696 | 1 | 16 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8221603 | 923691 | PRO23L15 | O44290 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 08:48 | 2024-02-02 11:58 | 3.17 | 1 | 16 | - | se normaliza sw o44290, se deja puenteada. solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-02 12:08:45
8221625 | 923663 | NRA23L13 | N11845 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-02 08:15 | 2024-02-02 11:50 | 3.58 | 1 | 0 | 10:20: INFORMA DIEGO QUE HAY FQ EN LA SW DEL TRF N11845, TRF QUE, AL PARECER ESTA QUEMADO Y HAY GUADUAS SOBRE LA RED EN EL MISMO SECTOR, REQUIERE APOYO. SE INFORMO A JIMMY ALZATE. 11:26: ARC OFF CTO TAREAS, SOLICITO JIMMY ALZATE PARA CAMBIO DE FQ EN SW N11845.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 11:51:11<br><br>PARA PODA EN EL N11362(COROZAL) Y ATENDER REPORTE DEL N11875. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 08:33:19<br><br> | CAMBIAN FQ EN SW N11845(JIMMY ALZATE) Y, DIEGO ACCIONA AUTOPROTEGIDO DEL TRF N11875, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-02 13:13:19
8221736 | 922857 | ROS23L12 | D13826 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-02 16:30 | 2024-02-02 17:21 | 0.84 | 1 | 16 | - | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO CALIENTE EN BORNES SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR Y PORTAFUSIBLE, DELTA DE TEMPERATURA 49,4°C Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-02 19:17:41
8221757 | 923677 | AZA23L17 | M45016 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-02 16:47 | 2024-02-02 16:49 | 0.03 | 1 | 16 | Se realizan maniobras en el TRF M45016 para mover TAP y mejorar perfil de tensión, atención de reclamo de usuario.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 17:11:11<br><br> | Se realizan maniobras en el TRF M45016 se toman tensiones con el TAP posición 2: V1:210, V2:210 y V3:212; v1:122, v2:123, v3:122 Se mueve TAP a posición 3 y los valores obtenidos son: V1:216, V2:217 y V3:216; v1:126, v2:125, v3:124 - corrientes I1:25,3A, I2:9,2A, I3:24,5A, In:14A. TENSION EN BORNERA MEDIDOR: 217V y 216V - 124V y 125V. Se espera un momento y el cargador de carros eléctricos dispara. El tecnico pasara el informe al AT Eugenio Tamayo para responder a usuario. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-02 17:41:17
8221813 | 923761 | QHI23L13 | W41806 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:23 | 2024-02-02 17:51 | 1.47 | 1 | 16 | - | 17:00 QUINCHIA, VDA ISAMBRA, TRF W41894, PENDIENTE REUBICAR POSTE SECUNDARIO POR DESLIZAMIENTO, SE TOMAN FOTOS Y SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA, EL POSTE ESTA DESPLOMADO SE CAMBIA 2FQ DE 0.4A EN TRF W41806 18:20 TRF W41807, SE REPONEN 4FQ DE 40A T Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:22:49
8221830 | 923765 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:37 | 2024-02-02 18:55 | 2.3 | 3 | 16 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION W33259 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33113 SE CAMBIA 3FQ DE 20A T EN SECCION W33682 SE SUBE UAN VELA ELECTRONICA EN L ASECCION W33148 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W33107 TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-02 19:25:02
8221845 | 923380 | PRO23L15 | O44366 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-02-02 14:24 | 2024-02-02 15:32 | 1.13 | 1 | 16 | 17+18: no fue posible terminar el pendiente porque los huecos para instalar postes fueron cavados en terreno pedregoso y esto retrasa labores; ademas se requiere de grupo de poda. la orden continua para el dia 02 febrero.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-01 17:21:24<br><br> | O44366 HINCADA DE APOYOS, CIERRE DE ARCOS PARA NORMALIZAR SERVICIO PARA 3 USUARIOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-02 19:46:37
8222309 | 923881 | HER23L16 | D24494 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 09:35 | 2024-02-03 12:13 | 2.63 | 1 | 16 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR D24494 1 0.4 D 12:12 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-03 14:40:48
8222406 | 923885 | CHA23L14 | C12114 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 10:23 | 2024-02-03 14:31 | 4.13 | 4 | 16 | - | 15:44: TERMINA ACTIVIDAD: 14:00: TRF C12911 ENCUENTRA SERVICIO NORMAL PEO, HAY UNA TORRE QUE ESTQA CEDIENDO, TOMO REGISTRO FOTOGRAFDICO Y LO NEVIO A GIOVANNY FAJARDO PARA QUE PROGRAME INSTALAR VIENTO O REUBICARLA; LOS VECINOS LE HINCARON UNA GUADUA PARA EVITAR QUE SIGA CEDIENDO. CAMBIA FQ EN SW C12114 Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:55:48
8222683 | 923956 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 11:22 | 2024-02-04 09:06 | 21.73 | 3 | 16 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W33107 1 6 T 09:05 Quedando el servicio de energía normal. Se retira ave o animal, (zarigüeya), en contacto con la red secundaria. TR W36264 2 1.0 D 10:20 Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR W33108. 09:35 Se encuentra transformador con corto interno. No se le ingresa maniobras ya que el transformador es particular. Se le dan todas las indicaciones al usuario como proceder. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 11:06:55
8222696 | 923966 | BEO23L12 | L20050 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-04 09:45 | 2024-02-04 11:22 | 1.62 | 1 | 16 | - | TRF L20050 2 fusibles de 2 tipo H, la zariguella estaba sobré los bornes primarios Confirmado el servicio Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 11:38:51
8223116 | 924112 | MLA23L13 | E24420 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-05 15:09 | 2024-02-05 17:10 | 2.02 | 1 | 16 | - | CAMBIO FQ EN TRF Y, CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-05 19:45:35
8223365 | 923204 | BOA23L14 | O22975 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-06 14:21 | 2024-02-06 14:55 | 0.57 | 1 | 16 | - | SE CUMPLE ODO - Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA SAN ANTONIO VDA SAN ANTONIO VDA LA CANCHA Transformadores: O22965 - ABIERTO TF DE 13:30 A 14:00 O22975 - ABIERTO TF DE 14:20 A 14:55 O22978 - ABIERTO TF DE 15:10 A 15:50 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-06 17:39:08
8223609 | 924305 | PSO23L12 | M52127 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-07 13:40 | 2024-02-07 15:30 | 1.83 | 1 | 16 | Informa el técnico que entre los nodos M52869 al M52870 se retiro brazo de árbol que estaba puenteando fase y cable guarda. En el TRF M52127 se encuentran líneas secundaria reventadas, se abre para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 14:09:22<br><br>Se presenta disparo de c?mulos 1 del ?guila 2PS12R01 el cual realiza ciclos de autorecciere, se deshabilita funci?n 79 y se realiza ensayo de cierre pero queda abierto. equipo con falla, se direcciona a personal en campo para recorrido.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-07 09:02:33<br><br> | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO M52127 A LAS 13:40 Y SE CERRO A LAS 15:30 CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA BT REVENTADA, SE USO 15MTRS DE CONDUCTOR ACSR 2, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-07 15:36:23
8223639 | 924261 | COL23L12 | N47043 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-07 08:46 | 2024-02-07 12:16 | 3.5 | 1 | 16 | - | Se repone 1 fusibles de 10h en el transformador N47043, a causa de descargas en la zona, queda servicio normal Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-07 16:30:37
8223840 | 924428 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-08 11:31 | 2024-02-08 13:40 | 2.15 | 3 | 16 | - | Se abre el seccionador W33107 para realizar el cambio del transformador particular el cual fue cedido a la empresa, el transformador instalado cuyos datos son los sgts: capacidad 3KVA-13.2kV, numero de serie 578328 numero de empresa 2018091173, marca Rymel,se instalan 2 DPS y dos fusibles de 1H Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 14:09:56
8224333 | 924675 | MGT23L14 | W22514 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-10 11:54 | 2024-02-10 12:46 | 0.87 | 1 | 16 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 1, 6 DUAL TRAFO W22514 NORMAL A LAS 12:45. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-10 12:56:51
8224556 | 924710 | FIL23L13 | N31382 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-11 07:16 | 2024-02-11 10:40 | 3.4 | 4 | 19 | - | SW N31382 1 12 T 10:40 SW N31402 1 6 T 12:15 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Se des entorcha red secundaria. TR N11599 2 0.6 D 13:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-11 14:48:28
8224561 | 924710 | FIL23L13 | N11599 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-11 07:08 | 2024-02-11 13:11 | 6.05 | 1 | 16 | - | SW N31382 1 12 T 10:40 SW N31402 1 6 T 12:15 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Se des entorcha red secundaria. TR N11599 2 0.6 D 13:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-11 14:48:28
8224717 | 924790 | AMA23L12 | W30084 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-12 10:11 | 2024-02-12 12:51 | 2.67 | 1 | 16 | Se cambia línea abierta por triplex; aproximadamente 50 metros. Se instala o cambian 2 conectores de perforación. TR W30084 2 0.6 D 12:50 Quedando el servicio de energía normal.<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 13:07:41<br><br> | TR W30569 2 1 H 14:0 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 14:15:22
8224748 | 924793 | RSA23L13 | W25069 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-12 09:59 | 2024-02-12 13:50 | 3.85 | 1 | 16 | - | Se realiza poda vegetación, (matas de plátano), en contacto con la red secundaria. Se aísla corto en red secundaria. TR W25069 2 0.6 D 13:50 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-12 14:18:44
8224792 | 924780 | FIL23L13 | N21639 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-12 16:31 | 2024-02-12 17:06 | 0.58 | 1 | 16 | - | En TR N21639 se ajusta borne secundario de neutro, se realiza inspección a la red secundaria, se confirma servicio normal. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-12 17:29:17
8224967 | 924867 | NRA23L14 | N11050 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-13 10:05 | 2024-02-13 10:50 | 0.75 | 1 | 16 | SE LLEGA A SITIO, SE ABRE TRAFO N11050 ENTRE LAS 10:05 A LAS 10:50, PARA REALIZAR CAMBIO DE BAJANTE, SE UTILIZAN 5 MTRS DE COBRE #4, 2 CONECTORES 8. QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 11:09:44<br><br> | VER BITACORA SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N11960 NORMAL A LAS 12:28 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-13 14:27:34
8225195 | 925023 | SIO23L14 | O38783 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-13 19:19 | 2024-02-14 09:46 | 14.45 | 1 | 16 | - | SE NORMLAIZA TRF O39783 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-14 10:16:27
8225285 | 925026 | BOL23L12 | E21319 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 06:10 | 2024-02-14 13:15 | 7.09 | 1 | 0 | - | En la SW E21319 se cambian 6 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E21327 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. El reporte del nodo E61926 vereda santo domingo se confirma servicio normal, pero ha estado muy intermitente últimamente, pendiente revisión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 13:42:47
8225615 | 925154 | PRO23L13 | O43141 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-15 11:25 | 2024-02-15 12:45 | 1.33 | 1 | 16 | - | - retira murciélago electrocutado pegado de porta FQ - 12:45 cambia 1 FQ 6 T SW O43141 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-15 13:59:42
8225672 | 925163 | VCT23L14 | E12197 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-15 12:01 | 2024-02-15 15:01 | 3 | 1 | 16 | - | En el TRF E12197 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H pero al momento se escucha ruido en la red y volvió a rechazar se observa árbol sobre la red, debido a que este técnico debe salir a apoyar línea reventada con ODO 925178. Por lo que queda pendiente para normalizar el servicio el 16 de febrero. En la sección E13117 se realiza reposición de 2 fusibles de 12a tipo T a las 11:40 am. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-15 16:37:34
8225895 | 925266 | VCT23L14 | E12197 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-16 07:16 | 2024-02-16 11:06 | 3.82 | 1 | 16 | SW E12197 8:40 11:05 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO E12197 TRF E12197 11:05 SE CAMBIO CAJA PRIMARIA 1F 3 A TIPO H , SE REALIZA PODA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-16 11:26:32<br><br> | En el TRF E12414 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E12585 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-16 15:49:57
8226150 | 925416 | MTT23L13 | W14181 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-17 07:58 | 2024-02-17 17:00 | 9.03 | 1 | 16 | - | 09:10 Se cambia fusible quemado en el transformador W14181 y rechaza, se solicita apoyo del técnico de Belem 12:10 Se ensaya en vacío el transformador W14181 y rechaza, se diagnostica transformador quemado Transformador de 3 KVA a 7.6 KV, numero de empresa 539897, numero de serie 2011120241. Se informa de la novedad al asistente Heber y se genera pendiente. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 12:55:45 . Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 12:59:45 Con apoyo del grupo de Anserma, se cambia transformador quemado W14181, para ello se abre la sección W14016, Se instala un transformador marca rymel de 3 KVA a 7.6 KV, numero de serie 2022040075, empresa 601122, se instala fusible de 1H. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-17 17:20:39
8226203 | 925412 | VCT23L13 | E12357 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-17 06:46 | 2024-02-17 15:33 | 8.78 | 1 | 16 | VCT23L13 TRANSFORMADOR E12357 ¦ Dir.:CERRO GORDO TRAFO RECHAZA , SE CORRE ENCONTRANDO CORTO EN LA RED SECUNDARIA POR ARBOL QUE PASA POR LA LINEA, SE ABREN ARCOS PARA 1 SOLO USUARIO MEDIDOR 19644156 , LA VIVIENDA ESTA DESOCUPADA, SE LE INDICA AL USUARIO QUE DE REQUERIR EL SERVICIO NUEVAMENTE DEBEN RETIRAR ARBOL Y LLAMAR A LA LINEA 115 PARA CERRAR LOS ARCOS EN TOTAL SE GASTARON 5 F 2 A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 17:08:44<br><br>SANDRA PATRICIA BORJA DUGUARA VDA MALHABAR 3195587939 3195587939 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR VICTORIA VCT23L13 E12378 E12387 USUARIO MANIFIESTA ... INDICA JULIO CESAR RUIZ QUE FUE IMPOSIBLE COMUNICARSE CON EL USUARIO. SE COMUNICO CON UN VECINO DEL SECTOR E LE INDICA QUE EL SERVICIO ESTA NORMAL EN LA VEREDA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 17:04:30<br><br> | VCT23L13 TRANSFORMADOR E12357 ¦ Dir.:CERRO GORDO TRAFO RECHAZA , SE CORRE ENCONTRANDO CORTO EN LA RED SECUNDARIA POR ARBOL QUE PASA POR LA LINEA, SE ABREN ARCOS PARA 1 SOLO USUARIO MEDIDOR 19644156 , LA VIVIENDA ESTA DESOCUPADA, SE LE INDICA AL USUARIO QUE DE REQUERIR EL SERVICIO NUEVAMENTE DEBEN RETIRAR ARBOL Y LLAMAR A LA LINEA 115 PARA CERRAR LOS ARCOS EN TOTAL SE GASTARON 5 F 2 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 17:08:44 SANDRA PATRICIA BORJA DUGUARA VDA MALHABAR 3195587939 3195587939 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR VICTORIA VCT23L13 E12378 E12387 USUARIO MANIFIESTA ... INDICA JULIO CESAR RUIZ QUE FUE IMPOSIBLE COMUNICARSE CON EL USUARIO. SE COMUNICO CON UN VECINO DEL SECTOR E LE INDICA QUE EL SERVICIO ESTA NORMAL EN LA VEREDA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-17 17:09:16
8226839 | 924944 | PRO23L15 | O44414 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-20 11:01 | 2024-02-20 11:50 | 0.83 | 1 | 16 | - | NOTA: INCLUYERON REPETIDO EL TRF O44414 EN LOS MISMOS HORARIOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-20 16:18:45
8227695 | 926022 | VCT23L14 | E12266 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-02-23 16:08 | 2024-02-23 17:30 | 1.37 | 1 | 16 | - | SE RECORRE RAMAL, SE ABRE ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO E12546 Y SE ENSAYA LA SW PERO CONTINUA RECHAZANDO, SE ENCUENTRA ZARIGUEYA SOBRE LA RED PRIAMRIA EN EL NODO E12552 SE RETIRA Y SE NORMALIZA SW E12551 CON 5 FQ DE 6A T SE ABRE TRF E12266 PARA REPARAR LINEAS SECUNDARIAS FASE Y NEUTRO A PUNTO DE REVENTARSE Y SE REALIZA PODA DE VEGETACION PARA EL MEDIDOR 6677167602 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-23 17:41:10 EL USUARIO DE SECTOR PRADERA GALILEA QUE REPORTA SIN NODO EL TECNIOC LE MARCA EN VARIAS OCASIONES Y NO CONTESTA, EL SERVICIO ESTA NORMAL EN EL SECTOR, SI LA FALLA PERSISTE DEBE VOLVER A LLAMAR Y DEJAR UNA DIRECCION MAS PRECISA Y DEJAR UN TELEFONO DONDE CONTESTEN Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-23 17:43:14
8227770 | 926137 | MTT23L12 | W13086 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-24 08:18 | 2024-02-24 11:15 | 2.95 | 1 | 0 | - | Se retira ave, en contacto con la red primaria. SW W13086 1 10 T 10:35 SW W13089 1 10 T 11:15 TR W13104 1 0.6 D 12:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-24 14:39:55
8228608 | 926510 | CHI23L18 | M32139 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 13:19 | 2024-02-28 15:00 | 1.69 | 1 | 16 | - | SE CAMBIA 2FQ DUAL EN TRF M32139 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-28 15:34:19
8228673 | 926506 | AGU23L16 | N42022 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-28 13:50 | 2024-02-28 15:50 | 2 | 1 | 16 | - | En el TRF N42022 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:43:28
8228746 | 926600 | HER23L16 | D24494 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-29 08:02 | 2024-02-29 09:00 | 0.98 | 1 | 16 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D24494 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-29 09:29:06
8228845 | 926676 | BOL23L12 | E61796 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 16:53 | 2024-02-29 17:01 | 0.13 | 1 | 16 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO E61976 ENTRE LAS 16:52 A LAS 17:00 PARA REALIZAR LA INSTALACI´N DE MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-29 17:30:28
8228880 | 926669 | HER23L16 | D24494 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-29 16:00 | 2024-02-29 18:45 | 2.75 | 1 | 16 | - | nodo d24494: se retira guadua de la red secundaria, se repara linea rota se normaliza servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-29 19:35:25
8224087 | 924528 | RSA23L12 | W24084 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 08:47 | 2024-02-09 10:20 | 1.55 | 2 | 16 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion w24084 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 10:49:05
8215218 | 920483 | SNA23L15 | E41416 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 07:30 | 2024-01-01 07:50 | 0.33 | 2 | 0 | - | En la SW E41424 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. En la SW E41416 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Em el TRF E41419 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. Queda servicio normalizado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-01 09:04:16
8215237 | 920497 | MNA23L12 | C15372 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 744 | 1 | 16 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8215445 | 920563 | PRO23L13 | O43142 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-02 08:55 | 2024-01-02 14:50 | 5.92 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZA TRF O43142 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 3 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-02 17:24:32
8215617 | 920689 | MAR23L12 | C24130 | TFD | No programada | Acciones de terceros | 2024-01-03 14:07 | 2024-01-03 17:16 | 3.15 | 1 | 16 | - | SE ENSAYA TRF C24130 Y RECHAZA, SE REVISA ENCONTRANDO QUE VOLQUETA REVIENTA LINEAS DE CARGA Y PERCHA PARA 3 USUARIOS, SE AISLAN Y SE NORMALIZA EL TRF C24130 CON 4 FQ DE 1.0 A DUAL, PENDIENTE REPARAR PERCHA Y LINEAS DE CARGA INFORMANQ UE EL DIA DE MAÑANA SE REALIZARA LA REPARACION Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-03 19:10:55
8215888 | 920842 | BOL23L12 | E21327 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-04 18:53 | 2024-01-05 12:41 | 17.81 | 1 | 16 | - | En el TRF E21327 se cambia 1 fusible de 3A tipo H a las 10:35 am y rechaza, se realiza recorrido y se encuentra red entorchada, se realiza poda y se normaliza servicio a las 12:40 con otro fusible de 3A tipo h. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-05 13:12:34
8216089 | 920896 | PRO23L13 | O43142 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-06 13:30 | 2024-01-06 15:42 | 2.2 | 1 | 16 | - | O43142 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y SE REALIZA PODA., SE NORMALIZA SERVICIO A 3 USUARIOS AFECTADOS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-06 16:11:19
8216581 | 920652 | RIO23L16 | W52383 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 10:01 | 2024-01-10 16:02 | 6.01 | 1 | 16 | - | REUBICAR TORRES SECUNDARIAS, CAMBIO DE CABLE DESNUDO POR DUPLEX N° 2 Y SE DESMONTA CABLE DESNUDO SOBRANTE. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-10 17:28:14
8216873 | 921295 | PRO23L15 | O44290 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-11 09:53 | 2024-01-12 17:50 | 31.95 | 1 | 16 | - | En el TRF O44283 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, se encontró ramal en corto, se dejan arcos abiertos para un tramo de red. En la SW O44290 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF O44296 se realizan pruebas y este equipo esta quemado además hay linea secundaria reventada. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-11 16:41:01
8217314 | 921484 | RSA23L12 | W24248 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-13 07:54 | 2024-01-13 12:31 | 4.62 | 1 | 16 | 10:52: HABILITADO R02 LA RICA Y, DESHABILITADO RSA23L12.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 10:54:48<br><br>09:21: REPORTA DAVID QUE LE ESTA RECHAZANDO TRF W24248, REQUIERE APOYO PEO, EL GRUPO DE AMA ESTA REAPRANDO LINEA REVENTRADA EN CTO PARTIDAS CON ODT 921497, ES NECESARIO ESPERAR QUE TERMINE OTRO COMPA?ERO PARA PRESTARLE APOYO. 9:48: SE INFORMA A ANDRES F. CUENCA PARA PRESTAR APOYO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 09:53:45<br><br> | DEMORA EN LA ACTIVIDAD POR LLUVIA. 8+35: CAMBIA 2FQ*0.6 DUAL EN TRF W24207. EN LA MANÑANA LE RECHAZA TRF W24248, LE ABRE ARCOS PARA NORMAOLIZARLO A LAS 12:30 CON UN FUSIBLE DE 0.6 DUAL(2 EN TOTAL:UNO EN RECHAZO Y OTRO AL NORMALIZAR), SE NORMALIZA CONARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS; REVISA CON APOYO DE ANDRES F. CUENCA, ENCUENTRAN ARCO SECUNDARIO PEGADO A LA CRUCETA, LOS AJUSTAN CON CONECTOR PIERCING GRANDE Y LO NORMALIZAN AL AS 12:30. 13:57: TERMINAN DE CONFIRMAR SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 14:04:42
8217323 | 921515 | CHA23L16 | C14156 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-13 08:24 | 2024-01-13 11:45 | 3.35 | 1 | 91 | - | SW C14156 1X25T 11:15 TR C14193 1X0.4 DUAL 11:45 SW C14194 2X15T 12:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 14:36:13
8217389 | 921541 | HER23L16 | C14579 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-13 15:11 | 2024-01-13 17:55 | 2.74 | 1 | 16 | - | D24294 SERVICIO NORMAL SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR C14579 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-13 18:08:56
8217643 | 921633 | FIL23L13 | N21639 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-01-15 08:24 | 2024-01-15 12:16 | 3.87 | 1 | 16 | - | FIL23L13 TRANSFORMADOR N21639 ¦ Dir.:VDA CAMPO ALEGRE 1f 1.6 dual se retira zarigueya del bornes de trafo FIL23L13 INTERRUPTOR N21618 ¦ Dir.:AL.CALENTA 1f 6a tipo t se retira arbol de la red primaria Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-15 12:54:40
8217831 | 921801 | MNA23L12 | C15362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-16 09:52 | 2024-01-16 13:50 | 3.97 | 7 | 16 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 25T SW C15362 NORMAL A LAS 13:50, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-16 13:54:40
8218330 | 922029 | PSV23L13 | E62193 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 08:02 | 2024-01-18 10:25 | 2.38 | 1 | 16 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-18 16:27:03
8218671 | 922130 | BOA23L14 | O22975 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 08:38 | 2024-01-19 13:22 | 4.74 | 1 | 16 | - | se desentorcha red secundaria , se cambia 3fq de 0.6a y un portafusible en trf o22977 se desentorcha red secundaria y se acciona autoprotegido del trf o22975 trf o22911, se cambia arco secundario en corto, quedando el servicio normal, queda pendiente aplomar torre secundaria, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico LOS DAÑOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS FUERON CAUSADOS POR EL TEMBLOR OCURRIDO EL 19-01-2024 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-19 18:21:41
8219135 | 921712 | AMR23L13 | C30246 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-22 14:37 | 2024-01-22 16:20 | 1.71 | 1 | 16 | - | COBRO_PQT_10474440_10809322 CTO : AMR23L13 APERTURA DE : TRAFO C30246 DIRECCION VDA MAL PASO ANTES DE ENTRADA AL CHUZO DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CABAÑA PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO C30246 PARA RETIRO DE TRAMO DE RED DEL NODO C30246_03 Y ESTA RED CONECTARLA DEL NODO NODO C30246_02 Y PASARLA EL APOYO NUEVO QUE SE INSTALARA Y RETIRAR VIENTO DE APOYO TERMINAL DONDE ESTA LA VIVIENDA DEL SOLICITANTE NOTA LLAMAR AL SOLICITANTE PARA QUE ESTE PRESENTE EL DIA DEL TRABAJO SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-22 16:25:18
8219533 | 922678 | MNA23L12 | C15362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-24 09:35 | 2024-01-24 11:31 | 1.93 | 7 | 16 | - | SE NORMALIZA SW C15362 Y SE NORMALIZA TRF C15300 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA EN EL SECTOR NO SE ENCONTRO NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-24 12:36:08
8220623 | 923250 | MTT23L12 | W13067 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-30 06:59 | 2024-01-30 19:15 | 12.27 | 1 | 92 | SE ENSAYA LA SW W13067 Y RECHAZA, SE REVISA ENCONTRANDO LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y TRF QUEMADO CON FUGA DE ACEITE NODO W13069, SE AISLA LINEA SECUNDARIA REVENTADA Y SE NORMALIZA SW W13067 CON 3 FQ DE 12 A T, PENDIENTE CAMBIAR TRF FALLADO W13069 DE 10 KVA A 7.6 KV MARCA RYMEL CON EL GRUPO SE GASTO 1 FQ DE 0.6 A DUAL ENSAYANDO EL TRF<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-30 13:22:28<br><br> | se abre seccion w13067 para realizar cambio de transformado quemado trf w13069 instalado 15kva a 7.6kv empresa 545709 serie 268264 magnetron se instala dps de media y dos dps de baja se cierra transformador con 1fq de 1.3a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 19:58:20
8220815 | 923251 | PRO23L15 | O44366 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-30 08:39 | 2024-01-30 09:47 | 1.13 | 1 | 16 | - | TRAFO O44318 1X1.0 DUAL 08:48 TRAFO O44366 1X1.3 DUAL 09:47 ANTES SE ABRIERON ARCOS A RAMAL PARA 3 USUARIOS QUE LUEGO SE RECORRE Y SE ENCUENTRAN DOS TORRES DOBLADAS. MEDIDORES 6690047735 Y 904001752. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-30 18:55:39
8221069 | 923372 | FIL23L13 | N21859 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-30 18:38 | 2024-01-31 14:30 | 19.86 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N21658 2 12 T 09:18 SW N21859 1 12 T 09:52 TR N11605 1 1 H 11:50; Se retira árbol, en contacto con la red secundaria. TR N11599 1 0.6 D 14:30; Se retira guaduas, en contacto con la red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR N21859 . 16:30 Se realiza poda vegetación, (matas de plátano), en contacto con la red secundaria trenzada. Se asegura percha zafada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-01-31 17:56:09
8221150 | 922038 | PRO23L15 | O44006 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-31 11:50 | 2024-01-31 12:45 | 0.92 | 1 | 16 | - | CUMPLIDA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-31 20:49:41
8221155 | 923454 | BQE23L14 | D14972 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-31 11:24 | 2024-01-31 17:45 | 6.35 | 1 | 16 | - | TRF D14976 cambia conector piercing en bajante seccundaria 17:00 TR D14972 3 fq de 1.0 D 17:45 poda arbol Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-31 20:52:17
8228974 | 926749 | MNA23L12 | C15372 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 744 | 1 | 16 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8229408 | 926850 | SNA23L12 | E42134 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 18:02 | 2024-03-02 08:30 | 14.46 | 1 | 16 | - | 926850 SULMA CIFUENTES VDA YARUMAL 10 3217089958 3217089958 FALTA ENERGIA EN EL SECTOR SAMANA SNA23L12 2SN12R02 E42134 USUARIO INFORMA ... E42134 2F 3 A TIPO H 0830 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-02 09:32:30
8229484 | 926894 | NRA23L14 | N11050 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 11:42 | 2024-03-02 13:08 | 1.42 | 1 | 16 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11050 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 13:36:40
8229548 | 926923 | PSO23L12 | 2PS12R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-02 16:27 | 2024-03-02 17:56 | 1.48 | 2 | 0 | - | SE PRESENTA DISPARO DEL RECONECTADOR DE CUMULOS R1 DEL CIRUCITO EL AGUILA. SE DESCONOCE LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. SE DEMORA EL CIERRE DEL RECONECTADOR PORQUE SOBRE EL CIRCUITO HAY PERSONAL TECNICO Y SE DEBIO CONTACTYAR ANTES DE REALIZAR ALGUN ENSAYO. INFORMAN ESTAR AISLADOS Y NO SABER LA CAUSA DEL DISPARO DEL RECONECTADOR. INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW M52052 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 18:19:57
8229744 | 926371 | ROS23L12 | D13876 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-04 08:35 | 2024-03-04 15:00 | 6.42 | 1 | 16 | - | Programar mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS, corta circuitos, STP, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, STP en terminales de línea. 15:59 se ejecutan labores sin novedad Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 15:59:55
8229745 | 927007 | ROS23L15 | D16031 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-04 06:39 | 2024-03-04 08:20 | 1.69 | 1 | 16 | - | se realiza inspección en el transformador D16432 y en el medidor 21167980 encontrando servicio normal sin afectación de clientes. En el transformador D16031 se realiza cambio de fusible dual de 1.0 debido a degradación de material de fusible por antigüedad. se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 08:48:39
8229815 | 927059 | NRA23L14 | N11050 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 12:45 | 2024-03-04 13:31 | 0.77 | 1 | 16 | NRA23L14 TRF N11050 13:30 2F 1A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 14:02:15<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE ENCONTRO LINEA PRIMARIA REVENTADA POR ARBOL ENTRE LOS NODOS N14017 AL N14019. SE ABRE LA SW N14014 EN SU TOTALIDAD. AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR Y NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-04 17:44:59
8229825 | 927013 | SLM23L13 | N35525 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 05:57 | 2024-03-04 12:21 | 6.39 | 1 | 88 | - | EN LA SECCIÓN N35525 SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 12T. EN EL TRANSFORMADOR N35530 SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS EN EL SECTOR. LOS EVENTOS SON GENERADOS POR CONDICIONES ATMOSFERICAS DE LLUVIA LA NOCHE ANTERIOR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 14:32:50
8230053 | 927169 | CHA23L14 | C12114 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-05 11:28 | 2024-03-05 13:30 | 2.03 | 4 | 16 | - | INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW C12114 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EL LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-05 13:48:55
8230112 | 927191 | SNA23L12 | E42134 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-05 15:22 | 2024-03-05 16:30 | 1.13 | 1 | 16 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 2A H EN TRF E42134 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-05 17:26:20
8230236 | 926348 | BOA23L13 | O21493 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-06 09:25 | 2024-03-06 12:02 | 2.6 | 1 | 16 | INFORMA EL PERSONAL TECNICO QUE SE DEMORA EL INICIO DE LAS MANIOBRAS POR TRABAJOS EN LAS VIAS DE ACCESO A LA VDA. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-06 11:18:07<br><br> | REALIZAR CAMBIO Y REUBICACIÓN DE APOYO SECUNDARIO (TORRE METÁLICA POR POSTE SECCIONADO); ASIMISMO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE RETENIDA (TEMPLETE ). ODO EJECUTADA Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-06 13:22:50
8230739 | 927506 | LMC23L13 | N31217 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 05:42 | 2024-03-08 09:41 | 3.98 | 1 | 16 | - | se normaliza sw n32217, se instala 1 porta fusible de paso en el sector el tecnico es abordado por un usuario donde manifiesta que hay un arbol en laa red, en nodo n31222 se retira arbol de la red, sin maniobras, servicio estaba normal, 10+15 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 11:31:33
8231041 | 927658 | VCT23L14 | E12266 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 11:05 | 2024-03-09 15:30 | 4.42 | 1 | 16 | - | se hace apertura del trf e12266 para realizar reparacion de red secundaria reventada y darle altura a dos tramos que estaban descolgados quedando todo normal en el sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 16:05:36
8231064 | 927644 | VCT23L13 | E12357 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-09 10:55 | 2024-03-09 16:57 | 6.03 | 1 | 16 | - | se abre trf e12357 para realizar reparacion de lineas secundarias reventadas, se cambia tramo de 40 mts, quedando todo el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-09 18:12:19
8231285 | 926279 | RIO23L14 | W55709 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-11 09:05 | 2024-03-11 16:50 | 7.75 | 1 | 16 | - | REMODELACION DE LA RED SECUNDARIA DEL NODO W55709 VDA TRAVESIAS. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-11 16:58:41
8231597 | 927864 | AMA23L12 | W30399 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-12 07:42 | 2024-03-12 09:11 | 1.47 | 1 | 16 | - | En el transformador W30399 se retira ave, se cambia portafusible y se cambian 2 fusibles de 1.3 tipo dual. se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-12 10:27:44
8231632 | 927154 | CHA23L14 | C12939 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-12 11:25 | 2024-03-12 12:30 | 1.08 | 1 | 16 | - | SE HACE PODA ESPECIE ARBOREA CERCA A LA RED PRIMARIA ENTRE LOS NODOS C12938 AL C12939 SE INSTALA CRUCETA 2 MTROS PIN SENCILLO A POSTE EXISTENTE METALICO PARA DAR ALTURA A REDES PRIMARIAS . se realizan maniobras adicionales a las programadas para no afectar todos los usuarios inecesariamente Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 13:05:49
8232117 | 927881 | FLR23L15 | E51422 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-12 13:09 | 2024-03-12 17:15 | 4.1 | 1 | 16 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION E51254 SE CAMBIA 1FQ DE 1A H EN TRF E51257 SE ABRE SECCION E51419 PARA REALIZAR CAMBIO DE CAJA PRIMARIA, DE BAJANTE PRIMARIA EN ECOLOGICO DPS DE MEDIA Y 1FQ DE 2A H EN TRF E51422 QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-12 18:53:38
8232362 | 928072 | COL23L12 | 2CO12R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 17:02 | 2024-03-13 20:06 | 3.07 | 4 | 0 | - 20:05 CAMBIA 3 FQ 10 H SW DE REPETICION N47126 - UNA FASE POR FUERA - 20:40 CAMBIA 2 FQ 6 H SW DE RPETCION N47109 RECHAZA - QUEDA PARA REVISAR MAÑANA - - SE INFORMA A AISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:22:13<br><br>- 19:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N47068 SERVICIOS AUXILIARES 2CO12R01 - 19:01 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 MATEGUADUA SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE C - 79 FALLIDO 51 FASE C - 19:12 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA LOCAL RECHAZA IGUAL SE?AL SE?AL DISP 51 FASE C - 19:50 ABIERT SW N47109 - 19:53 CERRADO 2CO12R01 MATEGUADUA <br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 21:13:12<br><br>- 16:55 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:01 DISPARA 2CO12R01 MATEGUADUA NORMAL POR AR - 17:02 A 17:03 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA RECHAZA AR - 17:03 ABIERTO 2CO12R01 MATEGUADUA - 17:06 Y 17:11 SE DA ORDEN DE CIERRE 2CO12R01 SE?ALIZA ARRANQUE 51N - FASE B - C - DISPARO FASE B 79 FALLIDO 51 FASE B - CONTROL FALLIDO - 17:12 A 17:13 DISPARA COL23L12 MATEGUADUA - 17:18 A 17:43 DIAPARA COL23L12 MATEGUADUA TEMPESTAD EN LA ZONA - SE VISUALIZA EN KERAUNOS DESCARGAS ATMOSFERICAS<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:01:25<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE ELIECER LOPEZ - 09:56 CAMBIA 2 FQ 10 H SW N47043 - 10:34 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47032 - 11:50 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N47066 - QUEDA DPS FALLADO - 13:08 TF N47062 CON 1 FQ QUEMADO Y DPS FALLADO Y FASE ATERRIZADA EN ESTRUCTURA - SE AISLA 13:08 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47062 - 16:12 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47076 - QUEDA DPS FALLADO AT INFORMA A AISTENTE ROBERTO MORALES DOS FALLADOS ELKIN A JARAMILLO - DUBERNEY OLANO - JULAIN PATIÑO - SE REPARA LINEA PRIMARIA REVENTADA NODO N47148 - INSTALAN BAYONETAS - REPARA LINEA NEUTRO Y 2 FASES PRIAMRIAS REVENTADAS POR TECHO DE VIVIENDA QUE SE LLEVO VENDAVAL - 17:50 CIERRA SW N47109 ISNTALA 3 FQ 15 H POR REPOSICION - 2 FQ EN UNA FASE Y 1 FQ EN OTRA FASE - 18:50 CAMBIA 2 FQ 6H SW N47232 LUIS OLMEDO MURILLO -17:28 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 RECHAZA - DESCONECTA DPS PRIMARIO EXPLOTADO Y ATERRIZADO BAJANTE A TIERRA - 17:50 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF N47080 - 18:50 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N47085 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:23:26
8232728 | 928138 | BOL23L12 | E61791 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 14:05 | 6.09 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 6T SW E61971 NORMAL A LAS 13:00 1 X 3H TRAFO E61976 NORMAL A LAS 14:05 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-14 17:03:44
8232988 | 928235 | PSV23L13 | E62186 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 13:04 | 2024-03-15 11:35 | 22.52 | 6 | 24 | - | se cambia 1fq de 2a h en trf e62474 se cambian 6fq de 15a t en seccion de repeticion e62186, dos fases por fuera Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-15 13:35:27
8233349 | 928440 | DDO23L14 | W65864 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-17 07:59 | 2024-03-17 10:16 | 2.28 | 1 | 16 | - | DDO23L14 INTERRUPTOR W65864 ¦ Dir.:CONCHARY 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 10:40:20
8233596 | 927945 | CHA23L14 | C12849 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-18 09:05 | 2024-03-18 16:01 | 6.92 | 1 | 16 | - | QT_11241813_ CTO : CHA23L14 APERTURA DE : TRAFO C12849 DIRECCION SEC ALTO EL ZARZO CASTALIA DESCRIPCION : SE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO CHA23L14 Y PARA REALIZAR APERTURA DEL TRANSFORMADOR C12849 PARA EL CAMBIO Y REUBICACION DE LA TORRE C12849_31 A LINDEROS DEL PREDIO POR CONTRUCCION DE NUEVA VIVIENDA (LA ANTERIOR SE QUEMO). NOTA: SE DEBEN REUBICAR 3 MEDIDORES (15235084 - 35888 - 1110309) PERO NO SE REQUEIRE EMPALMAR LINEAS DE CARGA. NOTA 2: SE DEBE INSTALAR UN POSTE DE 12 MTS PARA COMPENSAR DESNIVEL DEL TERRENO. NOTA 3: SE DEBE NOTIFICAR A INVAMA PARA QUE REUBIQUE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. SE RETRASA NORMALIZACION POR LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-18 16:21:03
8234060 | 928579 | SNA23L15 | E41468 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:58 | 2024-03-19 11:55 | 3.95 | 3 | 37 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234686 | 928737 | VCT23L14 | E12197 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:05 | 2024-03-20 17:45 | 23.67 | 1 | 16 | Buenas tardes; solicitamos de manera prioritaria revisar el motivo por el cual al SGO está llegando llamadas de usuarios como si fueran de circuito VCT23L14 Cuba y el usuario ya es del circuito VCT23L17 Marzala; Aunque en el SIG se observa que el trafo E13077 y E13087 son de VCT23L17 Marzala, en el SGO se observan del anterior circuito; por tanto no sabemos como se estén mapeando para indicadores de calidad, adicional a las confusiones que genera para la atención de los mismos. Copio a solicitudes técnicas para que tengan presente los cambios que se hicieron en VCT con el nuevo circuito VCT23L17 Marzala Nota: dado que los reportes los está atendiendo el mismo técnico, se dejaran el misma ODO teniendo presente que los correspondientes a los trafos E13077 y E13087 son de VCT23L17 Marzala<br>Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 20:48:12<br><br>TRAFO 313077 SE LLEGA A SITIO Y USUARIOS CON ALTIBAJOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 14:14:32<br><br>TRAFO E13087 SE ENCUENTRA EN CORTO, SE HACE RECORRIDO SE ABREN ARCOS BT, SE NORMALIZA TRAFO, QUEDA ( 1 USUARIO SIN SERVICIO).<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-20 14:14:03<br><br> | Del reporte asociado al TR E13077. 14:32 Se visita al usuario y se requiere trabajos en altura y no se tiene apoyo. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E13087 4 0.4 D 13:20 TR E12197 1 3 H 17:44 Quedando el servicio de energía normal. Se reporta a GIGA Buenas tardes; solicitamos de manera prioritaria revisar el motivo por el cual al SGO está llegando llamadas de usuarios como si fueran de circuito VCT23L14 Cuba y el usuario ya es del circuito VCT23L17 Marzala; Aunque en el SIG se observa que el trafo E13077 y E13087 son de VCT23L17 Marzala, en el SGO se observan del anterior circuito; por tanto no sabemos como se estén mapeando para indicadores de calidad, adicional a las confusiones que genera para la atención de los mismos. Copio a solicitudes técnicas para que tengan presente los cambios que se hicieron en VCT con el nuevo circuito VCT23L17 Marzala Nota: dado que los reportes los está atendiendo el mismo técnico, se dejaran el misma ODO teniendo pre Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-20 20:48:40
8234994 | 928968 | AMR23L12 | C32082 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 04:51 | 2024-03-21 10:20 | 5.48 | 11 | 16 | - | Se reponen fusibles en las siguientes secciones del circuito AMR23L12: *C32082 1 fusible de 20 tipo T *C32086 1 fusible de 6 tipo T *C32658 1 fusible de 25 tipo T los eventos se presentan por condiciones atmosféricas de fuertes lluvias en el sector, se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-21 13:37:14
8235105 | 929043 | VCT23L14 | E12197 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 14:23 | 2024-03-21 16:40 | 2.28 | 1 | 16 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E12197 1 2 H 16:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-21 17:41:39
8235187 | 929003 | CHA23L16 | C14193 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 08:03 | 2024-03-21 16:26 | 8.38 | 1 | 16 | - | - 12:05 CAMBIA 2 FQ 30 T SW C14109 - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14410 - 14:10 CAMBIA 5 FQ 15 SW DE REPETICION C14420 - DOS FASES POR FUERA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C14194 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C14193 - 17:20 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF C14436 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:47:17
8235207 | 929031 | CHA23L14 | C12114 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:15 | 2024-03-21 17:50 | 11.58 | 4 | 16 | - | LUIS GONZAGA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C12030 - 17:15 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C12047 - 18:24 CAMBIA 1 FQ 100 T SW C12840 HERMISON URREA - 16:10 TF C12023 NORMAL - LINEA SECUNDARIA DUPLEX REVENTADA - SE AISLA PUNT AENERGIZADA - MEDIDOR 904005200 - SE INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR - USUARIO MUY BRAVO - 17:05 SW C12089 NORMAL - 17:50 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C12114 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 20:10:49 17:11 A 17:16 DISPARA CHA23L14 RIOCLARO TENIA ART DESHABILKITADO - SE COORDINA CIERRE CON AT HERMISON URRE Y LUIS GONZAGA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 21:28:31
8235229 | 929095 | ROS23L13 | D14215 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 14:38 | 2024-03-21 23:20 | 8.7 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZA TRF D14215 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-21 23:27:42
8235320 | 929110 | CHA23L14 | C12994 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 21:31 | 2024-03-22 10:15 | 36.73 | 1 | 143 | - | se cambia 2fq de 12a t en seccion c12994 se cambia 1fq de 0.4a en trf c12002 se cambia fusible en trf c12110 y rechaza, disparadon el circuito CHA23L14 rio claro, se ensaya el circuito entrando normal pendiente realizarle pruebas al transformador se retrasa normalizacion del servicio en el sector ya que el personal se encontraba atendiendo reportes mayores por fuerte vendabal presentado en la zona el dia 20-03-2024 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-22 13:03:23 SE ELIMINA MANIOBRA DEL TR C12110 DEBIDO A QUE EL TR FALLADO REALMENTE ES EL C14793 Y NO EL C12110. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-27 16:25:59
8235430 | 929126 | FIL23L13 | N21584 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 09:59 | 2024-03-22 15:26 | 5.45 | 1 | 16 | SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:46<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br> | ver notas Bitacora ejecutandose JORGE OSORIO 12:10 INFDORMA RED TRENZADA REVENTADA TF N21271 - INFORMA A ASISTENTE ROBERTO MORALES - VA A REPARAR FALLA JULIAN PATIÑO CON ODO 929125 SEBASTIAN HENAO - 19:20 TF N21366 NO SE LCANZO A REPARAR TRENZA REVENTADA PATA UNA USUARIO POR FALTA TIEMPO - QUEDA PARA REVSISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 09:22:20
8235553 | 929275 | MAZ23L13 | E31310 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:40 | 2024-03-23 09:30 | 2.83 | 1 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS(NINGUNO DE UNA SOLA FASE) PARA EL CASO DE MANIOBRAS EN EL OMS. NOTA: INGRESADAS MANIOBRAS EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 10:39:08
8235576 | 929269 | AMR23L12 | C32082 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-23 09:30 | 2024-03-23 10:49 | 1.31 | 11 | 16 | - | SW C32082 9:30 10:38 SE ABRE SW PARA CAMBIO DE CAJA P EN TRAFO C32387 CTA DE COBRO 36119 MEDIDOR 6677416076 AMR23L12 INTERRUPTOR AMR23L12 ¦ Dir.:ALTAMAR_KILOMETRO 41 SE REALIZA APERTURA POR EMERGENCIA DE CTO KM41 SOLICITADA POR DAVID VARGAS INFORMA QUE EN EL NODO C32082 SE DESPRENDIO LA CAJA PRIMARIA, DAVID SE DESPLAZA AL RECONECTADOR DE CUMULOS 2AM12R01 ABRE EL BYPASS Y SE CIERRA CTO AMR23L12, ALEXANDER MURILLO ABRE LA SW C32096 Y SE CIERRA ITX CON CTO LLANO GRANDE 2AM2IR21.UNA VEZ REALIZADA LA REPARACION CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN EL NODO C32082 .SE NORMALIZA TOPOLOGIA DE CTO KM41 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 11:25:14 AMR23L12 INTERRUPTOR C32627 ¦ Dir.:C32067 - C32627 2F 8 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-23 18:18:58
8235703 | 929288 | VCT23L14 | E12197 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:19 | 2024-03-23 10:46 | 4.45 | 1 | 16 | - | MUCHA LLUVIA, CARRETERA EN MAL ESTADO DEL TRF E12197, LE INFORMO A ANYINSON SCARFPETA PARA QUE PROGRAME PODA. CAMBIA FUSIBLES EN VARIOS NODOS, LE REPORTA A ANYINSON QUE EN TRF E12267 HAY TORRE NMEDIO DOBLADA CON FASE Y NEUTRO MUY CERCANOS, REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO; ACCIONO RECLOSING DE TRF E12073, TAMBIEN REQUIER PROGRAMAR PODA ARBOLES DE CAUCHO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 17:08:02
8236092 | 929447 | BEO23L12 | L20050 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 08:16 | 2024-03-25 09:36 | 1.33 | 1 | 16 | - | CTO TUVO DISPARO CON RECIERRE EN LA MAÑANA; EN EL L20050 CAMBIAN FQ DE 2.1 Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 10:02:55 CAMBIAN 1FQ*2H EN TRF L20050 Y UN PORTA FUSIBLE. Q1UEDA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 17:36:36
8236104 | 929430 | AGU23L17 | N43107 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:29 | 2024-03-25 08:05 | 13.61 | 1 | 16 | - | Transformador N43107, se cambia un fusible de 0.6 tipo dual, se confirma servicio normal. Transformador N43146, se encuentran redes secundarias caídas, conductor tipo desnudo, se requiere reparación, 1 usuario por sin servicio. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 11:56:06
8236192 | 929444 | HER23L16 | D24304 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 07:49 | 2024-03-25 10:51 | 3.02 | 3 | 16 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO HER23L16 12:23, SE TIENE EL AR DESHABILITADO POR SOLICITUD DE GRUPO DE REPARACION PARA NORMALIZAR FALLAS Y NORMALIZAR REPORTES INGRESADOS. SE DEMORA EL ENSAYO Y CIERRE DEL CTO HER23L16 DEBIDO A QUE EL GRUPO DE REPARACION NO CONTESTABA LAS LINEAS TELEFONICAS DEBIDO A QUE EN EL SECTOR DONDE ESTABA NORMALIZANDO NO TENIA SEÑAL Y NO SE CONFIRMABA FUERA DE LINEA PARA ENSAYAR CIERRE DEL CTO. SE LOGRA COMUNICAR CON EL GRUPO DE REPARACIONES. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO HER23L16 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD 12:50. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 FALLADO SIN COMUNICACIÓN. SE VALIDA LA ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS, EL LADO DEL CTO COLMENAS PRESENTA VALORES DE TENSION EN CEROS, SE CIERRA ITX Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. AL MOMENTO DE CERRAR LA ITX RECUPERA COMUNICACIÓN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CAE LA ALERTA DE APERTURA DEL RECONECTADOR, ES DECIR, SE ESTA PRESENTANDO QUE AL DISPARAR EL CTO HER23L16 DESDE S/E, SE ABRE EL RECONECTADOR EN TERRENO, PIERDE COMUNICACIÓN PERO NO CAE EL EVENTO NI LA ALERTA DE APERTURA DE ESTE RECO Y NO SE LOGRA VALIDAR EN SURVALENT SI QUEDO ABIERTO NO. SE ABRE ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CIERRA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:53:08<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 se devolvio odo para cuadrar secuencia de maniobras 2he16r01 segun solicitud gio Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 11:44:16
8236272 | 929436 | PRA23L13 | N49167 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:14 | 2024-03-25 11:21 | 17.12 | 3 | 35 | - | SE CAMBIA 2FQ 15T EN SW N49167. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N49174. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49230. SE CAMBIA 4FQ 6T EN SW N49232. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW N49258. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 18:18:48
8236474 | 929602 | NRA23L13 | N11875 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-26 15:22 | 2024-03-26 17:14 | 1.87 | 1 | 16 | - | nodo n11875: se acciona autoprotegido , se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-26 17:40:35
8236619 | 929662 | SLM23L12 | N34132 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 11:27 | 2024-03-27 12:36 | 1.14 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZA TRF N34132 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 13:27:22
8236735 | 929717 | PSV23L13 | E62140 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-28 09:11 | 2024-03-28 09:46 | 0.58 | 5 | 16 | - | 09:10 a 09:45 Se abre SW E62140, para realizar reparación. Se cambia transformador fallado en el nodo E62146. 10:50 Se cierra TR E62146, que estaba abierto por falla. Se instalan 2 fusibles de 2 tipo H. Con 6 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 5 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; 13.2 kV. Número de empresa; 608030. Número de serie; 521477. Año; 2024. Se dejan arcos secundarios abiertos para ramales inutilizados. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-28 11:52:35
8236771 | 929747 | MNA23L12 | C15362 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-28 13:24 | 2024-03-28 14:15 | 0.86 | 7 | 16 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 25T SW C15362 NORMAL A LAS 14:15, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-28 16:03:00
8236910 | 929810 | NRA23L14 | N11050 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-29 13:19 | 2024-03-29 14:17 | 0.96 | 1 | 16 | - | se normaliza tr n11050, solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-29 14:20:48
8237686 | 930014 | MNA23L12 | C15372 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 720 | 1 | 16 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8237823 | 929969 | FLR23L16 | E52178 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:10 | 2024-04-01 10:08 | 2.97 | 1 | 0 | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E52178 se cambia 1 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:58:56<br><br> | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E52131 se cambian 5 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:39:33
8237927 | 930019 | VCT23L14 | E12197 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 09:10 | 2024-04-01 15:08 | 5.97 | 1 | 16 | Técnico Conrado Arias: En la SW E12197 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual a las 14:50 pero rechaza en recorrido se retira rama de árbol y se cierra con otros 2 fusibles de 0.4A tipo dual. en la SW E14079 se cambia 1 fusible de 6a tipo t. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:05:55<br><br> | En la SW E13084 se encuentra caja y arco volado, se realiza Apertura total y se cierra ITX 2DN4VC71, SIN DNA. En la SW e13117 se cambia 1 fusible de 12A tipo T. Queda servicio normal Se desasocian reportes de los nodos E12408, E12537, E12543 No fue posible atender. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:20:38 VICTORIA - VCT23L17 - VEREDA MARZALA - En la SW E13084 Pendiente reparar caja y arco volado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:49:16
8238232 | 930159 | CHI23L18 | M32139 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-02 13:35 | 2024-04-02 14:16 | 0.68 | 1 | 16 | - | CHI23L18 TRF M32139 14:15 2F 1,0 DUAL GALLIZANO HIZO CORTO EN RED SECUNDARIA ABIERTA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-02 14:18:54
8238729 | 930206 | PRO23L13 | O43142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 14:35 | 2024-04-03 09:16 | 18.68 | 1 | 16 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O43142 2 1.0 D 09:15 Se dejan arcos secundarios abiertos para 4 usuario, por falla. Quedando el servicio de energía normal, para el resto de los usuarios. 17:50 Se deja abierto TR O43161, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 5 kVA. Marca; Rímel. Conexión; 7.6 kV. Número de empresa; 505045. Número de serie; 050264. Año; 2008. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 19:36:09 Se devuelve ODO para generar pendiente. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-03 19:40:59
8239115 | 930355 | VCT23L14 | E12266 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 20:52 | 2024-04-04 13:20 | 16.47 | 1 | 16 | En la sección de repetición E12551 1 FQ de 6 tipo T a las 13:27, por reposición.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:35:18<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12220 se cambian 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. En el TRF E12550 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, el primero rechazo se retira vegetaci?n de la red y se cierra a las 12:35. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:33:29<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12241 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:02:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12540. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR E12241 SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR EN E12220. SE ACCION ARECLOS EN TR E12073. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E12550. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12197. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW E12540. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR E12253. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E12259. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:06:03
8239121 | 930347 | BOA23L14 | O22968 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:11 | 2024-04-04 14:21 | 21.16 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW O22997 NORMAL A LAS 09:14 3 X 12T SW O22015 NORMAL A LAS 10:23 2 X 15T SW O22968 NORMAL A LAS 11:18 2 X 6T SW O22972 NRMAL A LAS 12:02 2 X 0, 4 DUAL TRADO O22900 NORMAL A LAS 12:37 1 X 0, M4 DUAL TRAFO O22973 NORMAL A LAS 13:10 2 X 0, 4 DUAL TRAFO O22975 NORMAL A LAS 14:21 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O22951 NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW O22948 NORMAL A LAS 16:40 2 X 6T SW O22921 NORMAL A LAS 17:12 1 X 1, 6 DUAL TRAFO O22062 NORMAL A LAS 18:10 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 18:51:40 SE PRESENTARON LLUIVAS EN HORAS DE LA MAÑANA, SE DEBE PARAAR LABORES, ADICIONALMENTE SE PRESENTO DERRUMBE EN LA VÍA, SE TOMO VIAS LATERNAS PARA LLEGAR A LOS LUGARES DE LOS DÑOS OCASIONANDO RETRASOS EN LOS DESPLAZAMIENTOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:08:27
8239139 | 930355 | VCT23L14 | E12197 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 15:51 | 2024-04-04 16:23 | 24.54 | 1 | 16 | En la sección de repetición E12551 1 FQ de 6 tipo T a las 13:27, por reposición.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:35:18<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12220 se cambian 3 fusibles de 0.6A tipo Dual. En el TRF E12550 se usan 2 fusibles de 1A tipo H, el primero rechazo se retira vegetaci?n de la red y se cierra a las 12:35. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 13:33:29<br><br>T?cnico Julio Cesar Ruiz: En el TRF E12241 se cambian 2 fusibles de 2.1A tipo Dual. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-04 11:02:47<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12540. SE CAMBIA 2FQ 2.1D EN TR E12241 SE CAMBIA 3FQ 0.6D EN TR EN E12220. SE ACCION ARECLOS EN TR E12073. SE CAMBIA 2FQ 1H EN TR E12550. SE CAMBIA 2FQ 3H EN TR E12197. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW E12540. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR E12253. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR E12259. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-04 19:06:03
8239151 | 930342 | PRO23L13 | O43142 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-04-04 11:58 | 2024-04-04 16:56 | 4.97 | 1 | 16 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRAN ARCOS BT ABIERTOS, 3 TORRES EN EL SUELO, 4 USUARIOS SIN SERVICIO, SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O43142 ENTRE LAS 11:58 A LAS 16:56 PARA CAMBIAR 3 TORRES POR 3 POSTES, SE TRASLADAN REDES BT, SE CIERRAN ARCOS Y QUEDAN SERVICIOS NORMALES A LAS 16:56 SE TRASLADO EL MEDIDOR 6677167924 DEL NODO O43142 AL NODO O43197 ATENDIENDO PQT Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-04 19:05:30
8239386 | 930517 | COL23L13 | N46282 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 20:34 | 2024-04-05 10:20 | 13.77 | 2 | 19 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N46282 NORMAL A LAS 10:19 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N46284 NORMAL A LAS 11:49 SE CONFIRMAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-05 14:22:08
8239494 | 930603 | NRA23L13 | N11875 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-05 13:33 | 2024-04-06 11:57 | 22.4 | 1 | 16 | - | TRAFO N11875 CON TENSION PRIMARIA PERO NO TIENE TENSION SECUNDARIA. SE LE DEBEN HACER PRUEBAS. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-05 21:00:02
8239615 | 930657 | SLM23L13 | N35530 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 10:03 | 2024-04-06 11:51 | 1.8 | 1 | 16 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35530 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. LOS USUARIOS REPORTAN FUERTES VIENTOS EN LA ZONA. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:30:00
8239620 | 930656 | MAR23L12 | C24134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-06 06:45 | 2024-04-06 12:12 | 5.45 | 3 | 0 | - | INSTALA 1 FQ 20A T EN EL NODO SW C24134 INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW C24156 TRF C24052 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL TELEFONICAMENTE. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-06 14:37:16
8239768 | 930705 | CHA23L12 | C10181 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-06 18:24 | 2024-04-07 09:55 | 15.53 | 6 | 16 | - | SW C10181 9:55 C10184 SE REALIZA DESCUCBRE DE MATAS DE PLATANO 1F 20 A TIPOT T C10181 09:55 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 11:11:21
8240270 | 930888 | PRO23L15 | O44296 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-09 07:05 | 2024-04-09 11:36 | 4.53 | 1 | 16 | - | *en la sección O44290, se realiza mantenimiento forestal en redes primarias sin apertura de sección. *en el transformador O44296, se retiran guaduas y caña brava, se reponen 2 fusibles de 0.6 tipo dual, línea de neutro secundaria en mal estado, usuarios con servicio normal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-09 13:27:21
8240686 | 931133 | AGU23L14 | N42241 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-10 14:05 | 2024-04-11 09:01 | 18.93 | 1 | 16 | con la normalización del transformador N42241, también se confirma servicio normal en predio del usuario del N42233, posiblemente mal amarrado por bt<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-11 11:26:10<br><br> | SE NORMALIZA TRF N42241 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SERVICIO NORMAL EN EL NODO N42233 EN EL NODO N42210 SE AJUSTA CONECTOR FLOJO EN ARCO SECUNDARIO EN EL NODO N42353 EL SERVICIO ESTA NORMAL EN SECTOR, EL USUARIO NO CONTESTA Y NO LO CONOCEN EN LA ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-11 15:48:11
8241110 | 931246 | VCT23L13 | E12357 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 11:03 | 2024-04-12 13:15 | 2.2 | 1 | 16 | Y EN EL NODO E12357 SE INSTALA APOYO SECUNDARIO, PENDIENTE INSTALAR RETENIDA Y PASAR LINEAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 18:42:16<br><br>SE ABRE TRAFO E12350 SE ABRE A LAS 11:03 HASTA LAS 13:15 PARA INSTALAR APOYO DE 8 METROS Y RETEMPLAR LINEAS SECUNDARIAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 18:40:53<br><br>E12350 SE ABRE A LAS 11:13 HASTA LAS 13:15 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 15:45:22<br><br> | Y EN EL NODO E12357 SE INSTALA APOYO SECUNDARIO, PENDIENTE INSTALAR RETENIDA Y PASAR LINEAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 18:42:16 SE ABRE TRAFO E12350 SE ABRE A LAS 11:03 HASTA LAS 13:15 PARA INSTALAR APOYO DE 8 METROS Y RETEMPLAR LINEAS SECUNDARIAS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 18:43:15
8241221 | 931361 | MLA23L13 | E24097 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 11:16 | 2024-04-13 11:50 | 0.57 | 2 | 16 | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24191 ¦ Dir.:EL HOYO 2F 2 A TIPO H MLA23L13 INTERRUPTOR E24007 ¦ Dir.:SANTA HELENA 2F 15 A TIPO T MLA23L13 INTERRUPTOR E24097 1F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:27:13<br><br> MLA23L13 INTERRUPTOR 2ML13R01 ¦ Dir.:EL POMO KM 8 VIA MLA - VCT SE RECI9BEN VARIOS REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , EL RECONECATDOR DE CUMULOS SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA JUAN GUILLERMO BEDOYA AL SITIO Y ENCONTRO RECONECTADOR DISPARADO , SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR Y RECUPERA COMUNICACION. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:04:01<br><br> | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24191 ¦ Dir.:EL HOYO 2F 2 A TIPO H MLA23L13 INTERRUPTOR E24007 ¦ Dir.:SANTA HELENA 2F 15 A TIPO T MLA23L13 INTERRUPTOR E24097 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:27:13 MLA23L13 INTERRUPTOR 2ML13R01 ¦ Dir.:EL POMO KM 8 VIA MLA - VCT SE RECI9BEN VARIOS REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , EL RECONECATDOR DE CUMULOS SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA JUAN GUILLERMO BEDOYA AL SITIO Y ENCONTRO RECONECTADOR DISPARADO , SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR Y RECUPERA COMUNICACION. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:04:01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:27:31
8241348 | 931418 | FIL23L13 | N11599 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-13 14:46 | 2024-04-13 17:36 | 2.84 | 1 | 16 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N11599 NORMAL A LAS 17:35, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-13 17:58:54
8241433 | 931432 | DON23L14 | DON23L14 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-13 23:47 | 2024-04-14 13:16 | 13.49 | 13 | 63 | DON23L14 TRAMO DE LINEA Cod:18896_1 ¦ N1:L11198 ¦ N2:L11876 SE DEJAN ARCOS PRIMARIOS ABIERTOS SIN DNA : SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:59<br><br>SE RECIBE TURNO CON CTO VEGA GRANDE RECHAZANDO; SE RECIBE LLAMADA DE FREDY VALENCIA INDICANDO QUE LA INFORMACION QUE RECIBIO DE PARTE DEL OPERADOR JUAN DAVID AGUDELO FUE QUE EL CTO RIOGRANDE ES DECIR DOR23L15 ESTAB DISPARADO Y QUE HABIAN ABIERTO SW L17416 ; SE LE INDICA QUE EL CTO QUE ESTA ABIERTOY RECHAZANDO ES EL CTO VEGA GRANDE DON23L14 ; INFORMA FREDY QUE LA SW L17416 AL ABRIRLA GENERO ARCO PERO QUE YA LA TENIAN CERRADA( CTO RIOGRANDE DOR23L15) ; UNA VEZ CLARA LA INFORMACION SOBRE QUE CTO ESTABA DISPARADO Y RECHAZANDO , ABREN SW L11183 SE ENSAYA CTO DON23L14 Y RECIBE NORMAL ; JUAN ANDRES JIMENEZ ABRE SW L11868 SE ENSAYA LA ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA ( JUAN CONTINUA RECORRIDO A PARTIR DE LA SW L11868)_; FREDY VALENCIA SOLICITA APERTURA DE CTO DON23L14 PARA CERRAR CUCHILLAS L11183 PERO AL NORMALIZAR DE NUEVO EL CTO DON23L14 RECHAZA, FREDY ABRE DE NUEVO CUCHILLAS L11183 Y SE NORMALIZA CTO DON23L14 EN SUB. SE ABRE SW L11276 SE ENSAYA NUEVAMENTE ITX CON CTO MARZALA Y RECHAZA, EL PERSONAL CONTINUA BISCANDO FALLA ABREN SW L11294 SE ENSAYA ITX CON CTO MARZALA Y RECIBE NORMAL 2DN4VC71 CERRADA A LAS 08:59, SE DISPARA RECONECTADOR DE ITX DE 2DN4VC71 AL ENSAYA SW L11294 , SE ABRE DE NUEVO SW Y SE CIERRA DE NUEVO LA ITX. EL EN L11268 SE CAMBIA AISLADOR PIN Y SE LEVANTA CABALE DE GUARDA DESPINADO Y SE CIERRA SW L11276; L11285 SE INSTALAN 2 AISLADORES PIN PARA RAMAL EN CORTO Y EN EL L1183 SE CAMBIA CAJA PRIMARIA Y 3F 6 A TIPO T CON CTA DE COBRO 19811 A LAS 13:10 Y SE CIERRA SW L11294; SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL L11198 ( CODIGO 18896_1) A LAS 15:15 Y SE CIERRA SW L11868, QUEDA CERRADA LA ITX CON MARZALA HASTA QUE SE PROGRAME LA REPARACION DE LINEA DE GUARDA Y FASE REVETNDAS+ 2 VALLONETAS DOBLADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:32:09<br><br>SE ESPERO QUE BAJARA LA TORMENTA EN EL SECTOR, SE HACE ENSAYO DE CIERR DEL CTO DON23L14 Y RECHAZA. SE LE INFORMO AL TECNICO FREDY VALENCIA PARA MADRUGRA Y SALIR A PRIMERA HORA A RECORRER. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 05:18:39<br><br>SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN EL SECTOR, MUNICIPIO DE LA DORADA. CTO DON23L14 PRESENTA DISPAROS AR Y QUEDA ABIERTO. SE REALIZA ENSAYO DE CIERRE Y RECHAZA. SE INFORMA AL TECNICO FREDY VALENCIA E INFORMA QUE ESTA LLOVIENDO MUCHO Y DESCARGAS ELECTRICAS, SE ESPERA QUE BAJE LA TORMENTA PARA RECORRER SECTOR Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-14 00:10:16<br><br> | VER NOTAS EN ESTADO EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:33:25
8242232 | 931533 | FLR23L15 | E51223 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 09:29 | 2024-04-15 15:36 | 6.12 | 1 | 16 | - | nodo e51223: se ensaya y rechaza, se recorre secundario, se hace poda, se desentorchan redes, se normaliza equipo se reponen 03 fq de 12t en sw de repeticion e51218, 12+10 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 16:30:56
8242576 | 931644 | RIO23L14 | W55802 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-15 13:35 | 2024-04-16 11:00 | 21.42 | 1 | 16 | SW W55793 1F 10 A TIPO T 09:40 TRF W55802 1F 1,0 DUAL RECHAZA A LAS 10:55; SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y NORMALIZAN TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 11:00; PROCEDEN A REVISAR DESPUES DE LOS ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS Y DESPEJAN RED QUE ESTABA CORTO POR VEGTACION, ABREN TRAFO W55802 DE LAS 12:55 A LAS 13:05 PARA CERRAR LOS ARCOS SECUNDARIOS. SW W55626 1F 12 A TIPO T 14:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:47:47<br><br> | SW W55793 1F 10 A TIPO T 09:40 TRF W55802 1F 1,0 DUAL RECHAZA A LAS 10:55; SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y NORMALIZAN TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 11:00; PROCEDEN A REVISAR DESPUES DE LOS ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS Y DESPEJAN RED QUE ESTABA CORTO POR VEGTACION, ABREN TRAFO W55802 DE LAS 12:55 A LAS 13:05 PARA CERRAR LOS ARCOS SECUNDARIOS. SW W55626 1F 12 A TIPO T 14:25 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 16:03:08
8242578 | 931644 | RIO23L14 | W55802 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-16 12:56 | 2024-04-16 13:06 | 0.17 | 1 | 16 | SW W55793 1F 10 A TIPO T 09:40 TRF W55802 1F 1,0 DUAL RECHAZA A LAS 10:55; SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y NORMALIZAN TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 11:00; PROCEDEN A REVISAR DESPUES DE LOS ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS Y DESPEJAN RED QUE ESTABA CORTO POR VEGTACION, ABREN TRAFO W55802 DE LAS 12:55 A LAS 13:05 PARA CERRAR LOS ARCOS SECUNDARIOS. SW W55626 1F 12 A TIPO T 14:25 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 14:47:47<br><br> | SW W55793 1F 10 A TIPO T 09:40 TRF W55802 1F 1,0 DUAL RECHAZA A LAS 10:55; SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS PARA 2 USUARIOS Y NORMALIZAN TRAFO CON 1F 1.0 DUAL 11:00; PROCEDEN A REVISAR DESPUES DE LOS ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS Y DESPEJAN RED QUE ESTABA CORTO POR VEGTACION, ABREN TRAFO W55802 DE LAS 12:55 A LAS 13:05 PARA CERRAR LOS ARCOS SECUNDARIOS. SW W55626 1F 12 A TIPO T 14:25 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-16 16:03:08
8242639 | 931716 | FLR23L12 | E50095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 10:11 | 2024-04-16 12:45 | 2.57 | 1 | 16 | - | Se repone fusibles en los sgts equipos: 1x0.4D TR E50095 1x6T sección E50095 1x6T en la sección E50091 1x6T en la sección E50109 1x2H en el TR E50178 Causa descargas atmosféricas en el sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-16 17:33:30
8242978 | 931801 | FIL23L13 | N11599 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-16 08:36 | 2024-04-17 09:51 | 25.25 | 1 | 16 | 9:50 N11599 SE CAMBIA 2X0.6DUAL Y SE REALIZA PODA <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 12:21:53<br><br> | 9:50 N11599 SE CAMBIA 2X0.6DUAL Y SE REALIZA PODA 11:00 NODO N11599 SE PODAN MATAS DE PLATANO 10:20 NODO N21419 SE ENCUENTRA MEDIDOR QUEMADO LINEAS DE CARGA Y ACOMETIDA QUEMADAS USUARIO CON CUENTA 529066306 , USUARIO DEBE ADECUAR INSTALACIONES INTERNAS Y ACOMETIDA Y DESPUES SOLICITAR CAMBIO DEL MEDIDOR 14:10 NODO N21590 SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVNATADA SIN MANIOBRAS EN EL TRF SE NORMALIZA TRF N15052 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Y SW N15052 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-17 18:07:16
8243334 | 931860 | FLR23L16 | E52179 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 16:27 | 2024-04-17 16:30 | 0.05 | 1 | 16 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 19:54:31
8243377 | 931816 | PSV23L13 | E62165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 11:28 | 2024-04-17 14:06 | 2.63 | 1 | 16 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq se normaliza fase a de sw de repeticion e62070 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:13:50
8243524 | 931945 | MNA23L12 | C15362 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-17 17:16 | 2024-04-18 09:10 | 15.9 | 7 | 16 | - | SW C15362 2X25T SE TERMINA DE ABRIR A LAS 08:20 PARA MOFICAR PUENTE EN EL NODO C15294 QUEDA NORMALIZADA A LAS 09:10 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-18 10:01:08
8243623 | 931949 | SNA23L12 | E42100 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:36 | 2024-04-18 09:31 | 23.91 | 1 | 16 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8243763 | 931082 | BOL23L14 | E22022 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-18 12:15 | 2024-04-18 14:30 | 2.25 | 1 | 16 | - | REUBICAR MACRO MEDIDOR MUY ALTO ENEL NODO E22022 EN LA VEREDA PATIO BONITO DE BOLIVA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 14:54:19
8243853 | 932000 | VCT23L13 | E12919 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:49 | 2024-04-18 14:27 | 0.63 | 1 | 16 | - | maniobras de sw e12301 fuero para aislar dps en tr e12304 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:32:22
8244116 | 932112 | VCT23L13 | E12919 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 19:50 | 2024-04-18 20:10 | 0.33 | 1 | 16 | - | se normaliza tr e12919, tiene caja primaria suelta. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:50:13
8244977 | 932201 | FLR23L16 | E52179 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 17:43 | 2024-04-19 10:00 | 16.3 | 1 | 16 | - | se normaliza servicio en sectores afectados por lluvias solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-19 19:39:37
8245010 | 932260 | QHI23L12 | W42005 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-19 08:39 | 2024-04-20 11:48 | 27.15 | 1 | 16 | - | SE CAMBIA 2X1.0DUAL TR W42298 TRANSFORMADOR FALLADO W42005 MARCA : TPL N EMPRESA : 5858 N SERIE . 9269 25KVA RETRAZOS POR LLUVIAS EN EL SECTOR SE GASTARON 3X1AH Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-19 19:57:09
8246040 | 931864 | AGU23L15 | N43822 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-22 09:07 | 2024-04-22 15:02 | 5.92 | 1 | 16 | - | ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD COBRO_PQT_10854927_11718678 ABRIR TRANSFORMADOR N43822 PARA REUBICAR APOYO Y LINEAS SECUNDARIAS, EL MISMO POSTE N43822-01 SE DEBE CORRER HACIA LA DERECHA QUITANDOLE EL ANGULO QUE ACTUALMENTE LE HACE LA LINE. LOS TRABAJOS PROGRAMADOS SE FINALIZAN COMPLETAMENTE DE ACUERDO AL ALCANCE. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-22 15:39:29
8247388 | 932819 | COL23L12 | N47122 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:57 | 2024-04-24 11:57 | 18 | 1 | 16 | A LA HORA NO SE HA REPORTADO JULIO, SE LLAMA PERO NO RESPONDE AL CELULAR <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:03:27<br><br> | N47113 1F 6 A TIPO H 10:38 N47122 1F 0.4 DUAL 11:57 N47165 5F 10 A TIPO H 1 FASE FALLADA 13:52 N47191 SE ACCIONA AUTOPTEGIDO 16:43 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-24 19:39:45
8247660 | 932991 | AMA23L15 | W33107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 08:19 | 2024-04-25 12:07 | 3.81 | 3 | 16 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN LE NODO SW W33107 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 12:20:55
8248116 | 933138 | VBO23L15 | O34300 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-26 08:51 | 2024-04-26 10:27 | 1.61 | 3 | 16 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW O34300 NORMAL A LAS 10:27 TRAFO O24273 SE EVIDENCIA QUE ARBOLES CERCA DE LAS REDES BT, EN EL MOMENTO HAY SERVICIO NORMAL, SE LE INFORMA AL USUARIO QUE POR PARTE DE CHEC DESENERGIZAMOS LA TRENZA BT PARA QUE ELLOS REALICEN LA PODA, SE LE PASA EL DATO A AT LUIS JAVER HERRERA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-26 13:00:18
8249027 | 933254 | SNA23L12 | E42155 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 | 2024-04-27 15:01 | 15.01 | 1 | 0 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8249037 | 933304 | RSA23L13 | W25069 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-27 11:31 | 2024-04-27 16:51 | 5.32 | 1 | 16 | - | INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPP DUAL EN EL NODO TRF W25069 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. SE ORGANIZA TRAMO DE REDES SECUNDARIAS ENTORCHADAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-27 17:26:19
8249123 | 933251 | BOA23L13 | O21344 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:07 | 2024-04-27 11:20 | 18.22 | 1 | 0 | - | SECCION O21344, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA *TRANSFORMADOR O21358, SE CAMBIAUN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL *TRANSFORMADOR O21353, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL. *SECCION O213554, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O21357 SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 DUAL. *TRANSFORMADOR O21505, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. *EN EL TRANSFORMADOR O21438, SE REPARA LINEA SECUNDARIA ROTA SIN APERTURA DE TRANSFORMADOR A LAS 16:43. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:54:29
8249216 | 933314 | FLR23L16 | E52158 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:56 | 2024-04-27 16:20 | 7.4 | 5 | 19 | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:47:53<br><br> | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:15:19
8249221 | 933314 | FLR23L16 | E52179 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 11:10 | 2024-04-27 17:03 | 5.89 | 1 | 16 | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:47:53<br><br> | SW E52158 16:20 1F 6 A TIPO T TRF E52171 16:40 1F 0.6 DUAL TRF E52179 17:03 1F 0.6 DUAL SW E52179 APOYO FISICO 1F 6 A TIPO T 17:10 TRF E52249 17:31 1F 2.1 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:15:19
8249810 | 933423 | ROS23L15 | D16378 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 18:36 | 2024-04-28 20:16 | 1.67 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZA TRF D16378 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-28 20:19:17
8249959 | 933430 | NRA23L14 | N11050 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-29 06:03 | 2024-04-29 06:49 | 0.76 | 1 | 16 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8249965 | 933430 | NRA23L14 | N11638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-28 18:14 | 2024-04-29 13:58 | 19.74 | 1 | 0 | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 14:08:16<br><br>SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-29 13:48:07<br><br> | SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11431. SE CAMBAI 1FQ 0.4D EN TR N11050. SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW N11673. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW N11638, SW DE REPETICION, NO OPERO SISTEMA . SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N11910. SE CAMBIA 1FQ P100 EN SW N11303. SE CAMBIA 1FQ 1.6D EN TR N11297. SE CAMBIA 1 CAJA PRIMARIA Y SE REPARA COLILLA SUELTA, SE CMABIA 2 DPS DE MEDIA Y SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11667. SE CAMBIA CAJA PRIMARIA EN SW N11669, SE HACE CTA COBRO 35687 EN MEDIDOR 19149041 Y SE CAMBIA 1FQ 6T. SE ENSAYA SW N11223 Y ESTE RAMAL TIENE FALLA GENERA DISPARO DEL CTO CRISTALINA Y RECHAZA LA ITX 2FI3NR31 MANIOBRAS DE LA ORDEN PROGRAMADA 932584 EN ESA ORDEN QUEDAN CONSIGNADAS LAS MANIOBRAS DEL APAGON Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-29 16:42:55
8238999 | 930361 | VIR23L14 | O14128 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-03 17:00 | 2024-04-04 10:38 | 17.65 | 4 | 16 | - | *SECCIÓN DE REPETICIÓN O12246, SE INSTALAN 7 FUSIBLES DE 20 T, 2 FASES FALLADAS. *SECCIÓN O12263, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *SECCIÓN O14140, SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O14138, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. *EN LA SECCIÓN O14141, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN LA SECCIÓN O14128 SE CAMBIAN 3 FUSIBLES DE 12T. *EN EL TRANSFORMADOR O14124, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.4 TIPO DUAL. SE FINALIZAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-04 16:29:22
8243957 | 932089 | VBO23L13 | W35710 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-16 14:30 | 2024-04-18 18:27 | 51.96 | 4 | 16 | - | En la SW W35710 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. Queda servicio normal. NOTA: EL PERSONAL TECNICO QUE ATENDIO EN PRIMERA INSTANCIA REPORTO QUE EL NODO ESTABA MAL REPORTADO YA QUE INFORMARON QUE SON DEL TRF O11269 PERO QUE NO ALCANZARON A LLEGAR A DICHO TRF (ver ODO 931741), EL DIA DE HOY 18 ABRIL INGRESA OTRO REPORTE Y SE ENVIA A PERSONAL DE BELALCAZAR EL CUAL NORMALIZA Y CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS NORMALIZANDO LA SW W35710. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-18 18:46:55
8247636 | 932941 | HER23L16 | D24304 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-24 19:05 | 2024-04-25 10:55 | 15.83 | 3 | 16 | - | DISPARO DEL CIRCUITO HER23L16 COLMENAS POR COLILLA SUELTA EN EL NODO D24280 SE ABRE LA SW D24273 Y SE REPARA COLILLA SUELTA D24280 SE CAMBIA 3X6AT SW D24304 SE CAMBIA 1X40AT SW D24283 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-25 11:50:44
8248317 | 38647 | BEL23L14 | 2BE14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 15:23 | 2024-04-26 15:23 | 0.01 | 9 | 16 | - | Disparo de circuitos de 13.2kV, ensayo por AR causa descargas atmosfericas
8248358 | 933108 | SNA23L15 | E41604 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:08 | 2024-04-26 11:00 | 4.88 | 3 | 39 | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00<br><br>TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18<br><br>TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR E41630, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:15:00 TR E41551, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 6T SW E41468, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 15T SW E41628, SE REPONEN 9 FUSIBLES DE 30T, 3 FASES FALLADAS TR E41629, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2H SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:13:29 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:18 TRANSFORMADOR E41850 PARTICULAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL, TRANSFORMADOR RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO A LAS 9:00, PENDIENTE A REPARAR POR TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-26 14:07:17 SW E41604 6X12T 11:00 2 FASE Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:01:53
8238378 | 930195 | CHA23L15 | C13805 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 17:23 | 2024-04-02 19:01 | 1.63 | 9 | 16 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW C13805 3 20 T 19:00; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-02 19:29:20
8261224 | 936534 | PSV23L13 | E62110 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 07:32 | 2024-05-26 11:31 | 3.98 | 4 | 16 | - | INSTALA 2 FQ 20A T EN EL NODO SW E62110 INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E62282 INSTALA 1 FQ 3A H EN EL NODO TRF E62079 QUEDAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA 2 VIVIENDAS PORQUE LAS REDES SECUNDARIAS SE ESTAN JUNTANDO CON EL VIENTO A CAUSA DE TORRECILLA SECUNDARIA LADEADA POR FALTA DE TEMPLETE. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA INSTALAR TEMPLETES CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-26 17:24:07
8251211 | 933762 | MNA23L12 | C15372 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 744 | 1 | 16 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8251667 | 933744 | MLA23L13 | E24113 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 11:57 | 2024-05-01 13:26 | 1.48 | 1 | 16 | - | 09:30 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 11:26:58 13:25 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E24113 14:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E24426. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 19:03:45
8252582 | 933985 | SIO23L13 | O37691 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 17:57 | 2024-05-03 11:47 | 17.83 | 1 | 16 | - | TRF O37697 TRF 8:46 2 F 0,6 DUAL TRF O37687 TRF 9:40 1F 0,6 DUAL O37678 TRF 10:48 2F 0,6 DUAL , 1 FUSIBLE SE DAÑA TRF O37691 11:46 2F 0,6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:17:53 . Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-03 12:51:06
8252708 | 933970 | AMA23L12 | W30355 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 06:29 | 2024-05-03 11:46 | 5.28 | 1 | 0 | - | EN EL MEDIDOR 8694828 CON LECTURA 5882, SE DESCONECTA USURAIO CON CORTO INTERNO, USUARIO MANIFIESTA REALIZAR REPARACION CON TECNICO PARTICULAR. EN LA SECCION DE REPETICION W30355. SE REPONEN 6 FUSIBLES DE 15T, UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. EN EL TRANSFORMADOR W30398, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 1H, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-03 14:29:02
8253120 | 934116 | BOA23L13 | O21278 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-04 09:41 | 2024-05-04 13:09 | 3.46 | 1 | 16 | - | SE ABRE TRANSFORMADOR O21278 PARA REPARAR LINEA SECUNDARIA QUE SE ENCONTRABA REVENTADA, SE INSTALA 15 METROS DE CABLE ACSR CALIBRE 2, SE CULMINAN ACTIVIDADES Y SE CONFIRMA SERVICIO CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 13:48:42
8253150 | 934145 | VBO23L14 | W36531 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-04 07:17 | 2024-05-04 12:23 | 5.1 | 2 | 16 | - | EN LA SECCION W36531, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR W36556 SE INSTALA UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL, EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA RECHAZANDO, SE REQUIERE REALIZAR INSPECCION A REDES SECUNDARIAS Y PRUEBAS AL TRANSFORMADOR, SE DEJA ABIERTO HASTA IDENTIFICAR POSIBLE FALLA. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 15:35:50
8253257 | 934104 | CHA23L14 | C12114 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 19:14 | 2024-05-04 11:15 | 16.02 | 4 | 16 | - | *EN LA SECCION C12909 SE REPONE UN FUSIBLE DE 25 TIPO T *EN EL TRANSFORMADOR C12126, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL *EN LA SECCION C12114, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 6T. *EN EL TRANSFORMADOR C12943, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. *EN LA SECCION C12965, SE REPONE UN FUSIBLE DE 8T. *EN EL TRANSFORMADOR C12923, SE REPNE UN FUSIBLE DE 1.3 TIPO DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:56:25
8253378 | 933177 | AZA23L18 | M44357 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-05 09:41 | 2024-05-05 10:25 | 0.74 | 1 | 16 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: K 23A C 75 C 75A TRAFO M44357 Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-04-26 14:28:00 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-05 10:45:35
8253463 | 934210 | CHA23L14 | C12958 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-04 20:43 | 2024-05-05 09:05 | 12.38 | 2 | 16 | - | EN EL TRANSFORMADOR C12924 SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL, EL EVENTO FUE GENERADO A CAUSA DE UN BUHO QUE HIZO CONTACTO CON LOS BUJES DEL TRANSFORMADOR. EN LA SECCION AGUAS ARRIBA C12958, SE REPONE UN FUSIBLE DE 6T. EN EL TRANSFORMADOR C12713, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIO, MANIFIESTA HABER REPARADO CON PARTICULAR. EN EL TRANSFORMADOR C12495, SE REALIZA AJUSTE DE ACOMETIDA EN EL MEDIDOR 6677157174 CON CUENTA DE COBRO 36400 Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:53:57
8253662 | 934288 | FLR23L16 | E52179 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 07:19 | 2024-05-06 10:30 | 3.18 | 1 | 16 | - | - 09:11 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF E52166 - 09:44 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E52158 - 10:29 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E52179 - 10:41 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF E52253 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-06 13:05:00
8253732 | 934282 | VBO23L14 | W36531 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-06 13:15 | 2024-05-06 14:26 | 1.18 | 2 | 16 | - | se cambia tr fallado en nodo w36556, datos del instalado: 5 kva, 7.6 kv, serie 516602, empresa 605980, marca magnetron, año 2023 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 15:42:50
8254274 | 934455 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 06:28 | 2024-05-07 13:05 | 6.62 | 1 | 0 | - | SW O37688 1X6T 10:34 TR O37678 1X0.6 DUAL 11:35 TR O37691 1X0.6 DUAL 13:05 TR O37698 4X1H 14:40. DPS FALLADO EN LA CUBA SE AISLA CON LA PERTIGA TR O37692 2X0.4 DUAL 16:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 18:19:14
8254506 | 38737 | BEL23L14 | 2BE14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 23:39 | 2024-05-07 23:39 | 0.01 | 9 | 16 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV. NORMALIZA POR AR.
8254718 | 934567 | VBO23L14 | W36510 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:18 | 2024-05-08 09:58 | 1.67 | 2 | 0 | - | SE NORMALIZAN SW W36198/W36510/W36531/W36486 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA EN SAN JOSE CRA 3 N 2 03 W36317 LA VEGETACION NO ESTA CERCANA A LA RED DE CHEC NO REPRESENTA PELIGRO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-08 12:37:54
8254856 | 934627 | DDO23L14 | W65791 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 09:25 | 2024-05-08 13:10 | 3.75 | 1 | 16 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 2.1A EN TRF W65794 SE CAMBIA 1FQ DE 6A T EN SECCION W65794 SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION W65860 TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-08 16:33:55
8255003 | 934620 | MGT23L12 | W20056 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-08 08:50 | 2024-05-08 14:46 | 5.93 | 2 | 16 | - | CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS, EN SW DE REPETICION W20098 HAY BAJANTE VOLADA LA CUAL SACO EL CTO Y QUEMO FUSIBLES; NO ALCANZO A IR A LOS NODOS W20129 Y 133 POR FALTA DE TIEMPO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-08 19:38:20
8255126 | 934655 | COL23L12 | N47122 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:05 | 2024-05-08 18:23 | 10.3 | 1 | 16 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR N47133 2 1 H 16:42; se encuentra DP´s fallado, requiere su cambio. SW N47140 1 10 H 17:37 TR N47122 1 0.4 D 18:23 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-08 20:56:22
8255239 | 934703 | VBO23L14 | W36531 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 13:56 | 2024-05-09 08:20 | 18.4 | 2 | 16 | - | SE NORMALIZAN SW W36531/W36536 SE NORMALIZA TRF W36487 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 11:40:08
8255465 | 934716 | COL23L12 | N47092 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 21:08 | 2024-05-09 11:21 | 38.22 | 1 | 16 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW N47092 2 6 H 11:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 19:21:48
8255859 | 934952 | MLA23L13 | E24113 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 13:31 | 2024-05-11 10:00 | 20.48 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZA TRF E24113 LLUVIAS EN LA ZONA SE REQUIERE CAMBIO DE CAJA PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 10:55:33
8256425 | 935132 | MLA23L13 | E24113 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 07:37 | 2024-05-13 09:15 | 1.63 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZAN SW E24054/E24063 SE NORMALIZA TRF E24113 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 11:02:23 SE NORMALIZAN SW E24054/E24163 SE NORMALIZA TRF E24113 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-13 11:08:10
8256705 | 935264 | INS23L12 | C21317 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-14 10:42 | 2024-05-14 12:40 | 1.97 | 4 | 16 | - | Cambio de aislador pin en el C21318 y se normaliza la SECCION C21317 3 con 1 FQ de 15A T QUEDA servicio normal Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-14 13:20:37
8257813 | 935693 | LMC23L13 | N31002 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-18 12:36 | 2024-05-18 15:30 | 2.9 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZA TRF N31002 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-18 16:28:18
8258130 | 935764 | MLA23L13 | E24113 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 12:32 | 2024-05-19 14:50 | 2.3 | 1 | 16 | - | CAMBIAN FQ EN TRF Y, CONFIRMAN SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-19 14:57:56
8258334 | 38817 | BEL23L14 | 2BE14R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-20 10:02 | 2024-05-20 10:02 | 0.01 | 9 | 16 | - | DISPARO CIRCUITOS 13,2 KV - NORMAL POR AR
8258553 | 935855 | MLA23L13 | E24113 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 11:34 | 2024-05-20 18:20 | 6.77 | 1 | 16 | MLA23L13 INTERRUPTOR E24051 ¦ Dir.:EL GUAMO 1F 12 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 17:33:34<br><br> | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24113 ¦ Dir.:GANCHO BAJO v1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-20 18:34:19
8258926 | 935910 | QHI23L12 | W42857 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 06:27 | 2024-05-21 10:46 | 4.31 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W42857 2 30 T 09:10 TR W42005 2 0.4 D 10:45 SW W42012 2 6 T 11:50 TR W42012 2 0.4 D 12:40 TR W42015 2 1.0 D 13:30 TR W42052 2 0.4 D 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-21 17:04:12
8259389 | 936089 | QHI23L12 | W42362 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 08:39 | 2024-05-22 15:45 | 7.1 | 1 | 16 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR W42362 1 0.4 D 15:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-22 17:37:46
8260415 | 936309 | QHI23L13 | W41919 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 15:43 | 2024-05-24 08:01 | 16.29 | 1 | 16 | - | 07:50 Se repone fusible coordina en la sección W41925, tenia fusible de 20T y se instala fusible de P100. 08:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección W41954 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-24 09:08:15
8260525 | 936344 | MLA23L13 | E24176 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:07 | 2024-05-24 10:30 | 2.4 | 2 | 30 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260539 | 936308 | VCT23L14 | E12266 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:58 | 2024-05-24 13:25 | 6.45 | 1 | 16 | SE EVIDENCIA CABECERA CTO VCT23L14CON 2 FASES EN CEROS, SE LE INFORMA A ANYINSON ESCARPETA PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER DAÑO DEBIDO A QUE JUAN ANDRES JIMENEZ SE ENCEUNTRA ATENDIENDO DAÑO DE CTO MAZ23L17, A LA ESPERA DE PERSONAL DISPONIBLE PARA ATENDER<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 09:41:44<br><br> | INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E12227 INSTALA 1 FQ 2A H EN EL NODO TRF E12267 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E12266 SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA REVENTADA PARA 1 VIVIENDA. EL USUARIO DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 21:13:37
8260597 | 936344 | MLA23L13 | E24131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:32 | 2024-05-24 11:26 | 3.89 | 1 | 0 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260921 | 936455 | MLA23L13 | E24140 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-25 07:22 | 2024-05-25 11:01 | 3.64 | 1 | 16 | - | INSTALA 2 FQ 2A H EN EL NODO TRF E24140 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 12:18:20
8260972 | 936434 | VCT23L14 | E12266 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-25 12:41 | 2024-05-25 13:21 | 0.67 | 1 | 16 | - | SE REALIZA APERTURA DEL TRF E12266 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SEUCNDARIA REVENTADA. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 16:18:54
8261247 | 936558 | PRO23L13 | O43142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 10:41 | 2024-05-26 17:06 | 6.42 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZA TRF O43142 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 18:11:14
8261653 | 936663 | MAR23L12 | C24134 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 18:27 | 2024-05-28 10:16 | 15.81 | 3 | 0 | Técnico Diego Romero: En la SW C24134 se cambia 1 fusible de 20A tipo T. En la SW c24159 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la SW C24154 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. queda servicio normal. Técnico Franz colorado: En el TRF C24303 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-28 13:59:14<br><br> | en el transformador C24259, se realiza inspección a usuario, se ajusta acometida asociada al medidor 18921568, se confirma servicio normal. ver bitácora ejecutándose para revisar reparaciones anteriores. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-28 18:05:07
8261874 | 936677 | QHI23L13 | W41919 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 07:51 | 2024-05-28 13:33 | 5.7 | 1 | 16 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8261912 | 936677 | QHI23L13 | W41806 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 06:44 | 2024-05-28 16:40 | 9.93 | 1 | 16 | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:56:17<br><br>SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA <br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 18:54:21<br><br> | SE NORMALIZA SW W42058 CON 2 FQ DE 20 A T SE NORMALIZA SW W41954 CON 1 FQ DE 20 A T TRF W41927 CON 2 FQ DE 1.0 A DUAL TRF W41962 CON 2 FQ DE 1.3 A DUAL SW W41967 CON 2 FQ DE 6A T TRF E41969 CON 2 FQ DE 3A H TRF W41941 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF W41948 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SW DE REPETICION W41938 CON 4 FQ DE 10 A T 1 FASE POR FUERA SW W41919 CON 2 FQ E 6A T SW W41204 CON 1 FQ DE 6A T Y SE INSTALA 1 VELA SW W41970 CON 2 FQ DE 20 A T TRF W41806 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW DE REPETICION W41807 SE REPONEN 3 FQ DE 30 A T SW NORMAL TRF W41816 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL, SE PODA ARBOL SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:48:09
8262991 | 937084 | NRA23L13 | N11448 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-31 17:38 | 2024-06-01 08:20 | 14.7 | 1 | 16 | - | NRA23L13 TRANSFORMADOR N11448 ¦ Dir.:VDA DANTAS 1F 1.6 DUALSERVICO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 08:43:08
8251914 | 933824 | PSO23L12 | M52047 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 17:29 | 2024-05-02 10:50 | 17.36 | 2 | 0 | - | EN REVISIÓN DE REPORTES DEL CTO PSO23L12 SE ENCUENTRA EN EL RECORRIDO LA SW M52047 CON FUSIBLE QUEMADA SE LE REALIZÓ CAMBIO Y RECHAZO LA FASE DEL MEDIO A LAS 2:15 AM, SE EVIDENCIA QUE SE DEBE CAMBIAR CAJA PRIMARIA ROMPE ARCOS QUEDA 1 FASE POR FUERA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:35:15 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-02 02:36:36
8255949 | 934990 | AMR23L13 | C30047 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 20:27 | 2024-05-11 11:11 | 14.72 | 4 | 16 | OMITIR COMENTARIOS ANTERIORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:39:45<br><br> | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO M21273 USUARIO MANIFIESTA QUE TIENE ELEVADA LA TENSIÓN, SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS Y MARCA LO SIGUIENTE: FASE1-FAS2 250V F1-N 125V F2-N 129V SE REALIZÓ APERTURA A TRAFO ENTRE LAS 09:45 A LAS 09:55 Y SE AJUSTAN BORNERAS BT, SE TOMAN MEDIDAS NUEVAMENTE Y ARROJA LOS SIGUIENTES VALORES DE TENSIÓN F1-F2 240V F1-N 122V F2-N 124V SE LE MUESTRA AL USUARIO E INDICA QUE YA TIENE NORMAL EL SERVICIO SE VISITÓ EL TRAFO M21278 USUARIO INDICA QUE GUADUAL LO TIENE PERJUDICADO, SE REVISA Y EL GUADUAL TIENE COMPROMETIDA LA RED BT (AISLADA), SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y SE ENVÍA POR PARE DEL TECNICO ALVARO GIRALDO A GEOVANNY FAJARDO PARA UE PROGRAMEN GRUPO DE PODA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:29:34 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C30047 NORMAL A LAS 11:10 1 X 2, 1 DUAL TRAFO C30079 NORMAL A LAS 12:25 1 X 6T SW C30234 NORMAL A LAS 13:10 1 X 0, 4 DUAL TRAFO C32034 NORMAL A LAS 13:37 1 X 6T SW C302337 NORMAL A LAS 13:08 3 X 6T SW C30230 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:23:30
8258163 | 935773 | ENE30L17 | ENE30L17 | 33 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-19 15:54 | 2024-05-19 15:56 | 0.02 | 16 | 23 | 09:07: CARLOS SIERRA INFORMA QUE REPARARON ARCO REVENTADO EN EL B14023 Y CAMBIARON 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA, SOLICITAN DESATERRIZAR ENE-AZA 2, MIENTRAS CIERRAN CORTE VISIBLE EN COCA-COLA. 09:12: DESATERRIZADO ENE-AZA 2. CERRADAS LINEAS AZA-ENE 1 Y 3.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:19:08<br><br>08:14: CARLOS SIERRA INFORMA QUE TIENEN TENSION EN LA LINEA ENE30L16 EN EL B14023 DONDE HAY ARCO REVENTADO, POR LO CUAL SOLICITAN ABRIR AMBOS EXTREMOS ENA-AZA 1 Y 3; SE CONSULTA CON INGO MANUEL USCATEGUI QUIEN APRUEBA LAS MANIOBRAS, INDICA CARLOS SIERRA QUE DEMORAN MAS O MENOS UNA HORA REPARANDO EL DA?O YA QIE TAMBIEN VAN A CAMBIAR ALGUNOS AISLADORES QUE OBSERVAN DEFECTUOSOS.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 08:31:39<br><br>SE REALIZA APERTURA DE LAS CUCHILLAS B15173 SE REALIZA NUEVAMENTE ENSAYO Y CIERRA NORMAL AL MOMENTO DE CERRAR LA TOPOLOGIA HACE UNA EXPLOSION QUEDA PENDIENTE PARA MA?ANA REVISAR LA ESTRUCTURA AISLADORES Y PARARRAYOS <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 18:33:48<br><br>13:50 Por descargas atmosf?ricas se presenta disparo simultaneo de los interruptores MTO30L12 AZA, ENE30L16 AZA_2, ENE30T11 Llegada TF1, ENE30L18 AZA_3. 13:52 se realiza intento de cierre al industrial 2 ENE30L16 y se presenta disparo PSO_AZA en ambos extremos apagando S/E Alta Suiza y Enea 33/13.2KV, hubo perdida de comunicaci?n en ambas subestaciones en el momento del disparo, se procedi? a realizar un barrido a los circuitos 13.2kv para volver a energizar. 13:55 cierre del interruptor MTO30L12 AZA llegando tensi?n a S/E Alta Suiza y Enea. 13:58 cierre del interruptor ENE30T11 Llegada TF1 13:58 se normaliza topolog?a circuitos 13.2kv 13:59 Cierre del interruptor PSO_AZA 33KV en ambos extremos 14:01 apertura del seccionalizador AZA304D3 COCA COLA 14:01 Cierre de la transferencia 3EN6EN71 14:02 Cierre del seccionalizador AZA304D4 15:55 disparo circuito ENE30L17 Herveo afectando los industriales Se realiza recorrido por parte de personal de SYL Carlos Alberto Sierra y no se encontr? todo normal en la red se ubicaron en Induma y solicitaron cerrar el interruptor ENE30L16 AZA_2 16:12 se cierra interruptor ENE30L16 y recibe normal se procede a normalizar topolog?a de los industriales y se cierra el seccionalizador AZA304D3 Coca Cola y se presento disparo con AR del interruptor AZA30L14 informa el personal de SYL que se vio unas explosiones en la empresa de Induma <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-19 17:05:58<br><br> | REPARAN ARCO VOLADO EN EL B14023 Y CAMBIAN 2 CONECTORES DE RANURA PARALELA QUE ESTABAN DEFECTUOSOS. 09:29: CERRADO ENE30L16 HASTA COCA-COLA, ENTRANDO NORMAL. 09:36: CERRADO COCA-COLA, ENTRA NORMAL; SE ESPERA UNOS 6 MINUTOS PARA NORMALIZAR TOPOLOGIA. 09:42: ABIERTO LA CONSOLATA. 09:43: CERRADO COLOMBIT Y ABIERTO 3EN6EN71(ITX CON HERVEO), QUEDANDO TOPOLOGIA NORMAL. PRESTO APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ CON MANIOBRAS CORTE VISIBLE EN COCA-COLA; SE COORDINO CON INGO J.JAIRO GARCIA DISPONIBLE MAI. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:54:17 APOYO JUAN CARLOS RAMIREZ. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-20 09:56:24 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-22 15:05:47
8263032 | 937127 | MNA23L12 | C15372 | TFD | Excluible | Incumplimiento en contrato de servicios públicos por parte del usuario | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 720 | 1 | 16 | - | Orden para cierre de mes, solicitada por GIO Usuario / Fecha: john jairo garcia gomez / 2021-07-12 11:38:50
8263325 | 937191 | VCT23L14 | E12266 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-01 17:03 | 2024-06-02 10:55 | 17.88 | 1 | 16 | - | SE CAMBIA 2X3AH TR E12266 SE REPONEN 2 X10AT SW E12012 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-02 13:34:24
8264180 | 937500 | VCT30L14 | B11084 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 06:05 | 2024-06-05 10:00 | 3.92 | 1 | 16 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 6A H EN TRF B11084 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-05 10:19:18
8264315 | 937490 | QHI23L13 | W41806 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-05 06:27 | 2024-06-05 10:40 | 4.23 | 1 | 16 | - | W41015 2F 0.6 DUAL 08:20 W41014 2F 6A TIPO T 08:50 W41200 2F 15 A TIPO T 09:05 W41970 2F 20 A TIPO T 10:15 W41806 2F 0.4 DUAL 10:40 W41003 2F 6 A TIPO T 12:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-05 19:47:52
8264706 | 937676 | VCT30L14 | B11084 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 06:00 | 2024-06-07 13:58 | 7.96 | 1 | 16 | - | se revisa por parte luis fernando quintero encontrando portefusible dañado y fusible quemado en trf b11084, se coordina con julio ruiz y con conrado arias quienes estaban realizando trabajos en otros sector, con la ayuda de ellos se cambia el portafusible y 1fq de 6a h quedando el servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-07 14:19:12
8265077 | 937810 | AMR23L13 | C30095 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 18:15 | 2024-06-09 09:46 | 15.5 | 1 | 16 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-09 10:27:33
8265171 | 937800 | BOA23L13 | O21259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-09 07:06 | 2024-06-09 09:11 | 2.08 | 1 | 16 | - | - 09:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW O21259 - TF O21000 RECHAZA 2 FQ 0.6 DUAL HACIENDO ENSAYOS - SE ENCUENTRA LKINEAS EN COORTO EN PLATANERA - SE DESENTORCHAN - 11:27 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21100 - TF O21282 MAL REPORTADO - CORRESPONDE A O21259 - 12:46 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O21354 - 13:15 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O21382 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 14:26:26
8265549 | 937867 | PSV23L13 | E62165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-10 06:42 | 2024-06-10 09:26 | 2.73 | 1 | 16 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E62188 1 1.6 D 08:20 TR E62165 1 1.6 D 09:25 SW E62069 1 30 T 10:30 SW E62070 2 12 T 11:20 TR se abre Quedando el servicio de energía normal. Del reporte asociado al TR E62294. 16:00 Se abren arcos para vivienda sola, se espera llamado del usuario si la ocupan. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-10 16:58:55
8265956 | 937989 | DDO23L14 | W65864 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 11:52 | 2024-06-11 15:45 | 3.88 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZA TRF W65866 Y SW W65864 LLUVIAS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-11 18:44:28
8266023 | 937939 | FLR23L15 | E51422 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 05:57 | 2024-06-11 15:43 | 9.77 | 1 | 16 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8266594 | 938232 | DDO23L14 | W65841 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-13 08:07 | 2024-06-13 11:07 | 3.01 | 1 | 16 | - | 1X1.0d EN EL trf w65863 1X6T EN LA SW W65841 CAUSA UN SIRIRI EN LA RED Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-13 11:49:01
8266891 | 938203 | MAR23L12 | C24156 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:41 | 2024-06-13 13:50 | 7.15 | 3 | 16 | - | - 07:38 CAMBIA 2 FQ 309 T SW C24215 - 08:15 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C24227 - 08:50 CAMBIA 3 FQ 15 T SW C24234 - 09:20 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C24228 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24305 - 10:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24276 - 10:35 CAMBIA 1 FQ 10 T SW DE REPETCION C24252 POR REPOSICION - NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 11:05 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL Y 1 PORTA FQ TF C24269 - 11:30 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C24886 - 11:55 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24139 - 12:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF C24137 - 12:40 CAMBIA 2 FQ 10 T SW C24156 - 13:15 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C24144 - 13:50 CAMBIA 5 FQ 30 T SW DE REPETCION C24112 - UNA FASE POR FUERA - 16:20 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C24129 - 17:30 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C24264 - 18:10 TF C24263 NORMAL Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 20:11:11
8267173 | 938345 | BUM23L12 | W10273 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-14 08:35 | 2024-06-14 13:30 | 4.92 | 1 | 16 | INSTALA 3 FQ 25A T EN EL NODO SW DE REPETICION W10366 (1 FASE ABIERTA) EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 11:37:51<br><br>INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10390 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-14 09:34:05<br><br> | 2x12T en la W10693 causa descargas atm 2x6T en la W10020 causa descargas atm 1x1.0D en el TRF W10273 causa vegetación en la red Quedan servicios normales en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-14 13:57:21
8267219 | 938348 | CHA23L14 | C12129 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-14 10:24 | 2024-06-14 12:04 | 1.67 | 1 | 16 | se abre trf c12129 para reparar linea secundaria reventada se gastan 15 mts de acsr 2, el reporte del nodo c12134 corresponde al c12129<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:18:51<br><br> | se abre trf c12129 para reparar linea secundaria reventada se gastan 15 mts de acsr 2, el reporte del nodo c12134 corresponde al c12129 C12884 AL MEDIDOR 23345494 SE AJUSTAN LINEAS DE CARGA Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 19:53:45
8267369 | 938335 | BOL23L12 | E61717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:15 | 2024-06-14 15:20 | 7.09 | 1 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 3H TRAFO E61704 NORMAL A LAS 09:45 5 X 25T SR E61717 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 11:00 2 X 6T SW E61780 NORMAL A LAS 12:35 1 X 3H TRAFO E61763 NORMAL A LAS 15:00 SALIENDO DEL TRAFO EN LA MOTO EL COMPAÑERO WILSON VILLA TIENE UNA CAIDA EN LA MOTO Y DEJA COMO CONSECUENCIA DOLENCIAS EN LA PIERNA IZQUIERDA 1 X 2H TRAFO E61926 NORMAL A LAS 16:10 QUEDA PENDIENTE PARA MAÑANA VISITAR EL TRAFO E21138 NO SE ALCANZA A VISITAR EL DÍA DE HOY 1 X 3H TRAFO E61735 NORMAL A LAS 14:35 1 X 2H TRAFO E61732 NORMAL A LAS 15:20 1 X 3H TRAFO E61721 NORMAL A LAS 16:30 SE REALIZÓ PODA DE RAMAS SOBRE LAS REDES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 18:42:42
8267432 | 938349 | BOL23L12 | E61729 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:34 | 2024-06-14 14:01 | 7.45 | 1 | 16 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 2H TRAFO E61727 NORMAL A LAS 12:50 2 X 2H TRAFO E61729 NORMAL A LAS 14:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-14 19:09:26
8267445 | 938344 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 20:04 | 2024-06-14 17:00 | 20.94 | 1 | 0 | - | SW O23524 2X15T TR O23524 2X1.0 DUAL SW O23737 4X30T POR REPOSICION. SW O23763 1X20T SW O23016 2X12T SW O23005 1X6T SW O23571 2X6T SW O23673 2X12T TR O236751X0.4 DUAL TR O23529 2X1H SE AISLAN 2 DPS PARA CAMBIO Y UNA CAJA. SE MANIPULA LA SW 23524 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-14 20:55:30
8267734 | 937616 | VCT23L14 | E12197 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-15 14:21 | 2024-06-15 16:02 | 1.68 | 1 | 16 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO E12917 ENTRE LAS 14:20 A LAS 06.02 PARA REALIZAR LABORES DE PODA EN RED BT, QUEDAN SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 16:32:00
8267829 | 938478 | NSA23L14 | E55232 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-15 07:27 | 2024-06-15 12:41 | 5.23 | 1 | 16 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55523 1 X 6T 11:40 E55231 1 X 2,1 DUAL 12:00 E55232 1 X 1,6 DUAL 12:20 E55232 1 X 6T 12:40 SR E55184 3 X 15T 13:30 1 FASE FALLADA E55302 1 X 15T 14.20 E55427 1 X 2,1 DUAL 15:30 E55430 1 X2,1 16:00 NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS NODOS E55121, E55497 PENDIENTE PARA EL DÍA DE MAÑANA<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 17:28:08<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E55139 1 X 0,6 DUAL 17:10 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-15 18:23:04
8267843 | 938439 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-14 16:35 | 2024-06-15 15:05 | 22.51 | 1 | 0 | - | SW O37610 2X6T TR O37670 2X1H SW O37688 2X6T TR O37678 2X0.6 DUAL TR O37691 2X0.6 DUAL TR O37692 2X0.4 DUAL TR O37711 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:05:57
8268252 | 938607 | CHA23L14 | C12129 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-17 06:39 | 2024-06-17 08:25 | 1.77 | 1 | 16 | - | SE NORMALIZA TF C12129 AMBOS REPORTES PERTENECIAN A LA MISMA FALLA LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-17 09:18:23
8268856 | 938843 | ENE23L13 | M61926 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 16:21 | 2024-06-18 16:36 | 0.25 | 1 | 16 | - | se hace inspaeccion por altibajos en recamaras subterraneas en tr particular m6161926 se ajusta borne secundario de neutro, cta de cobro 36481, medidor 19152684 se normaliza tr m61388, solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-18 18:00:08
8269489 | 939039 | HER23L16 | D24304 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 21:49 | 2024-06-20 08:46 | 10.95 | 3 | 16 | - | 2x6T en el D24304,causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-20 09:03:42
8269693 | 939049 | BOA23L12 | O23524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:59 | 2024-06-20 09:08 | 17.16 | 1 | 0 | SE PRESENTA DERRUMBE EN VEREDA EL CEDRAL BAJO PARA ATENCION DE REPORTES EN TR O23630, SW O23634, TR O23653, POR ESTE MOTIVO SE PRESENTA APOYO DESDE LA ZONA DE LA CELIA Y SANTUARIO, SE UTILIZAN VIAS DE ACCESO SECUNDARIAS PARA MINIMIZAR LOS TIEMPOS ADICIONALES GENERADOS POR DERRUMBES EN VIAS PRINCIPALES.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-20 14:21:57<br><br> | - 08:35 CAMBIA 1 FQ 15 T SW O23524 - 09:08 CAMBIA 2 FQ 1 DUAL TF O23524 - 10:38 CAMBIA 2 FQ 8 T SW O23650 - 10:45 CAMBIA 1 FQ 12 T SW O23651 - 11:00 CAMBIA 3 FQ 20 T SW O23041 - 12:15 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF O23601 - TF O23662 USUARIO INFORMA LLEGO SERVICIO A MEDIO DIA DE AYER - 13:20 CAMBIA 2 FQ 6 T SW O23828 - 13:27 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION O23634 POR REPOSICIO . NO HABIA USUARIOS AFECTADOS - 14:00 CAMBIA 1 FQ 1 H TF O23630 - 15:25 SE ACCIONA INTERRUPTOR TF O238300 TF AUTO PROTEGIDO - QUEDA UNB USUARIO SIN SERVICIO POR LINEAS ENTORCHADAS Y DESTEMPLADAS - SE ABRE ARCO SON PERTIGA - QUEDA PENDIENTE SE INFORMA AASISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF O23650 - SE LLAMA A USUARIOS DE TF O23653 Y O23656 PARA CONFIRMAR SERVICIO Y NO CONTESTAN Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 18:39:07
8270244 | 939281 | BOA23L13 | O21259 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 11:56 | 2024-06-22 12:21 | 0.42 | 1 | 16 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270270 | 939276 | AMA23L16 | W30838 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-06-21 18:10 | 2024-06-22 11:20 | 17.16 | 1 | 16 | - | Se reponen 3x1.0D en el TRF W30838 (rechazo un fusible al reponer), se encontró líneas de carga del medidor 6677001017 en corto, se ajusta y queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-22 13:37:44
8270794 | 939349 | FLR23L12 | E50095 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:27 | 2024-06-23 12:23 | 4.93 | 1 | 16 | - | CAMBIA FUSIBLES EN MUCHOS NODOS, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-23 15:16:05 .. Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:22:24
8270979 | 939439 | BOL23L12 | E21181 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-24 09:30 | 2024-06-24 09:33 | 0.05 | 1 | 16 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e21206 se cambia 2fq de 2a h en trf e21211 se cambia una vela y 1fq de 3a h en trf e21181 se cambia 1fq de 3a hen trf e21209 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 10:55:46
8271065 | 939491 | DON23L13 | L12107 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-24 14:10 | 2024-06-24 14:55 | 0.75 | 1 | 16 | - | 14:10 a 14:54 Se abre TR L12107, para realizar reparación. Se realiza cambios de CT´s en transformador para macro medidor. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-24 16:07:50
8271248 | 939519 | MLA23L14 | E25605 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-25 13:55 | 2024-06-25 14:00 | 0.08 | 1 | 16 | - | se abre trf e25605 para cerrar arcos despues de realizar reparacion de linea secundaria reventada quedando el servicio normal en el sector Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-25 14:44:58
8271284 | 939608 | SUP23L15 | W66928 | TFD | No programada | Falla en la coordinación de protecciones | 2024-06-25 14:58 | 2024-06-25 16:06 | 1.13 | 1 | 16 | W66928 2F 0.6 DUAL 16:05<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-25 16:26:09<br><br> | W66928 2F 0.6 DUAL 16:05 EL TRAFO TIENE MUCHA MINERIA ILEGAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-25 16:27:17
8271433 | 938942 | QHI23L11 | W40020 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-06-26 08:12 | 2024-06-26 17:49 | 9.62 | 1 | 16 | QUEDA PTE CONTINUAR LABORES EL DIA DE MAÑANA CON PERSONAL DE TCT SIN AFECTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA , Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS QHI23L11 TRAMO DE LINEA Cod:59708 ¦ N1:W43012 ¦ N2:W43107<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 17:51:11<br><br>INDICA DARIO CEBALLOS QUE POR LLUVIAS Y FALTA DE PERSONAL SE TARDO LA NORMALIZACION ( EL OTRO GRUPO DE TCT DEBI? SALIR A ATENDER EMERGENCIA EN DDAS)<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 17:36:14<br><br>EVENTO EN OMS 3240150989<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 14:55:10<br><br> | SE CONTINUA LABORES EL DIA DE MAÑANA CON PERSONAL DE TCT SIN AFECTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA , Y CERRAR ARCOS PRIMARIOS QHI23L11 TRAMO DE LINEA Cod:59708 ¦ N1:W43012 ¦ N2:W43107 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-26 17:51:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-27 18:41:29
8271671 | 939698 | VCT23L14 | E12266 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-26 06:58 | 2024-06-26 18:00 | 11.03 | 1 | 16 | - | SE CAMBIA FUSIBLE EN TRF E12266 POR PARTE DE LUIS FERNANDO QUINTERO Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO LINEA REVENTADA, SE AISLA , SE ENSAYA DE NUEVO EL TRAFO Y RECHAZA, SE DESPLAZA EL GRUPO A CARGO DE YORIN GOMEZ, REALIZAN LA REPARACION, HACEN PODA , DESENTORCHAN LINEAS Y SE CIERRA EL TRAFO ENTRANDO NORMAL, SE GASTAN 2FQ DE 2A H, SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-26 19:32:30
8271770 | 939848 | SUP23L15 | W66928 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-27 09:36 | 2024-06-27 10:20 | 0.73 | 1 | 16 | - | se normaliza tr con 01 fq de 0,6 dual. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-27 10:31:27
8271910 | 939805 | FLR23L16 | E52179 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-27 06:49 | 2024-06-27 11:05 | 4.27 | 1 | 16 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF E52253 SE CAMBIA 1FQ DE 1.3A EN TRF E52179 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-27 16:01:01
8272239 | 939996 | SUP23L15 | W66928 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 08:50 | 2024-06-28 11:50 | 3 | 1 | 16 | - | se normaliza tr w66928 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-28 12:41:41
8272266 | 939948 | FLR23L16 | E52179 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:51 | 2024-06-28 10:15 | 2.4 | 1 | 16 | - | E52253 10:00 1X6AT E52179 10:15 1X1,6DUAL E52116 12:55 1X6AT E52178 11:15 1X1,0DUAL Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-28 13:58:07
8272472 | 939939 | SNA23L12 | E42154 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-28 07:56 | 2024-06-28 17:50 | 9.91 | 1 | 16 | SECCION E42101 2X6T TRANSFORMADOR E42101 2X2H SECCION E42096 2X12T TRANSFORMADOR E42230 2X2H SECCION E42236 1X6T TRANSFORMADOR E42104 2X2H SECCION E42038 2X10T TRANSFORMADOR E42050 1X2H TRANSFORMADOR E42066 2X2H SECCION E42127 2X6T TRANSFORMADOR E42128 2X1H SECCION E42155 3X12T 1 FASE FALLADA TRANSFORMADOR E42154 1X6H TRANSFORMADOR E42156 1X2H SECCION E42362 2X12T<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:18:58<br><br> | DEBIDO A FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, SE GENERAN MULTIPLES EVENTOS EN LOS TRANSFORMADORES DEL SECTOR, SE ATIENDEN MULTIPLES SOLICITUDES Y SE NORMALIZAN CON REPOSICION DE FUSIBLES. VER BITACORA EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-28 21:19:56
8272658 | 940097 | AMA23L12 | W30398 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 08:59 | 2024-06-29 18:30 | 9.51 | 1 | 16 | TR W30551 11:50 USUARIO TIENE DAÑO INTENRO , TIENEN ALGO ATERRIZADO TR W30108 11:00 2F 0,6 DUAL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 14:20:19<br><br>ANSERMA AMA23L12 SW W30107 10:16 1F 6 A TIPO T, SE REALIZA PODA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 10:23:06<br><br> | SW W30107 10:16 1F 6 A TIPO T, SE REALIZA PODA TR W30551 11:50 USUARIO TIENE DAÑO INTENRO , TIENEN ALGO ATERRIZADO TR W30108 11:00 2F 0,6 DUAL TR W30398 14:20 1F 1 A TIPO H, SIN EMBARGO ESTE TRAFO QUEDA SIN ENERGIA POR REPARACION DE LINEA REVETNADA CON ODO 940065 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-29 16:21:22
8272781 | 940155 | BEO23L12 | L20050 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 07:42 | 2024-06-30 09:27 | 1.75 | 1 | 16 | - | 09:16 Se cambia fusible quemado de 3H y porta fusible de 100A en el transformador L20050 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 13:36:44
8272819 | 940176 | MGT23L15 | W23133 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-30 14:30 | 2024-06-30 15:00 | 0.5 | 1 | 16 | - | RISARALDA MGT23L15 TR W23133 14:30 15:00 SE HACE APERTURA DE TRAFO PARA AJUSTAR BORNES SECUNDARIOS QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-30 15:12:47
8272900 | 940146 | PSV23L13 | E62165 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-30 07:34 | 2024-06-30 13:06 | 5.53 | 1 | 16 | - | Informa el personal técnico que se cambian fusibles quemados en diferentes secciones y transformadores registrados en la orden. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 17:53:23
8264700 | 937690 | QHI23L11 | W40056 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-07 10:56 | 2024-06-07 12:40 | 1.75 | 3 | 0 | SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO W40375, NO QUEMA FUSIBLE EN EL TRF SINO EN LA SW W40056 LA CUAL SE NORMALIZA CON 2 FQ DE 6A T, SE ABRE TRF W40375 PARA REPARAR LA LINEA REVENTADA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-07 14:03:01<br><br> | VDA EL PENCIL / TRF W40375 SE REALIZA APERTURA DEL NODO TRF W40375 PARA REPARAR Y LEVANTAR TRAMO DE RED SECUNDARIA FASE REVENTADA POR ARBOL CAIDO. SE APLOMAN 2 POSTES SECUNDARIOS QUEDANDO TODO NORMAL EN EL SECTOR. INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W40056 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-07 16:39:54
8264846 | 937727 | AMR23L13 | C30047 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-08 06:16 | 2024-06-08 07:49 | 1.55 | 4 | 16 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-08 07:57:53
8265658 | 937888 | VBO23L14 | W36367 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-10 15:12 | 2024-06-10 16:32 | 1.33 | 3 | 16 | Rogelio colorado - 12:37 cambia 2 fq 6 t sw w36463 - 13:01 cambia 2 fq 0.6 dual tf w36463 - queda 2 DPS quemados - AT informa asistente de zona luis javier herrera<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-10 17:29:18<br><br> | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW W36375 PARA CAMBIAR TRF QUEMADO EN EL NODO TRF W36386. INSTALA TRF MAGNETRON / AUTOPROTEGIDO / 15 KVA / 7.6 KV / N° EMP 608050 / SERIE 522809 / AÑO 2024. INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W36386 LOS TECNICOS CONFIRMAN SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-10 20:58:33
8266001 | 937939 | FLR23L15 | E51256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-11 06:55 | 2024-06-11 13:50 | 6.91 | 3 | 155 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE E51424 1 X 1.6 DUAL 14:10 SW E51419 1 X 6T 14.45 E51422 1 X 1.6 DUAL 15:43 Trafo E51227 1 X 1.6 DUAL 12.20 SR E51227 3 X 6.T 12:43 3 X 12T SR E51167 1 FASE FALLADA NORMAL 12:15 5 X 20T SR E51256 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 13:10 2 X 12T SR E51278 1 FASE FALLADA NORMAL A LAS 13:49 2 X 0, 4 DUAL TRAFO E51278 NORMAL A LAS 14:16 1 X 0, 4 DUAL TRAFO 351266 NORMAL A LAS 15.01 1 X 6T SW E51264 NORMAL A LAS 15:30 6 X 6T SR E51352 2 FASES FALLADAS NORMAL A LAS 16:00 1 X 6T SW E51454 NORMAL A LAS 16:20 1 X 0, 4 DUAL TRAFO E51455 NORMAL A LAS 16:51 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-11 20:47:25
8266188 | 938063 | CHA23L15 | C13710 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-12 06:48 | 2024-06-12 09:13 | 2.43 | 4 | 16 | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIAMRIA ENTRE NOSOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRARSW C13696<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 09:20:05<br><br> | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIMARIA ENTRE NODOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 08:48 A 09:10 ABIERTA SW C13696 PARA REPARAR 3 ARCOS REVENTADIOS EN SW C13710 - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRAR SW C13696 - USUARIOS TF C13963 REPORTAN ALTIBAJOS - 10:50 A 11:31 ABIERTO TF C13963 PARA HACER MANTENIMIENTO A BAJANTES DE TF Y CAMBIAR 2 CONECTORES PIRCING MALOS - SE INSTALAN 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS Y 1 CONECTOR DBH4 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 12:47:25
8266431 | 38990 | BEL23L14 | 2BE14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 03:20 | 2024-06-13 03:21 | 0.01 | 9 | 16 | - | Desde las 01:56 hasta las 04:00 aproximadamente, sobre Zona de influencia de CHEC, se presenta fuerte e intensa multi-tempestad que se fue desplazando entre las diferentes zonas, con mayor énfasis en Suroccidente provocando múltiples disparos tanto en 13.2 como en 33 kv algunos normalizaron por recierre, otros por ensayo; a nivel de 33 kv fueron varios los eventos de VBO-VIR y BEL-VIR; en algún extremo radial se normaliza luego de 3 minutos, a la espera de que amaine el caporal pero sin DNA(ya está energizado en el otro extremo). Aún sobre las 04:11 se observa en el aplicativo Keraunos, masa de descarga eléctrica sobre Zona Suroccidente; Pasada la tempestad, se revisan las diferentes subestaciones por Zonas de impacto de la misma, tratando de verificar que todo esté normal en cuanto a circuitos, reconectadores o interruptores disparados observando que todo se encuentra normal; la única novedad se observa en el reco 2IN14R01(cúmulos cto Moravo), la Tensión U_CA8,216 kV y, Alarma frecuente AC.
8268083 | 938540 | BUM23L12 | W10524 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-16 07:17 | 2024-06-16 09:55 | 2.63 | 2 | 29 | - | SE NORMALIZA SW W10524 SE NORMALIZAN TRFS W10428/W10722 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-16 13:29:54
8268698 | 938726 | FLR23L12 | E50101 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-18 09:20 | 2024-06-18 12:30 | 3.17 | 4 | 16 | - | Se realiza maniobras sobre la sección E50101 para realizar cambio del TRF E50135, tiene los sgts datos: N. Empresa: 608016 Marca: Magnetron Serie: 522797 Capacidad: 5kVA-7.6kV Queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-18 13:01:19 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:35:15
8268859 | 938861 | CHA23L14 | C12933 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 10:00 | 2024-06-18 17:21 | 7.35 | 2 | 16 | - | - 16:50 SW C12909 NORMAL - 17:20 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C12933 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-18 17:54:32
8269747 | 939052 | NSA23L12 | L13223 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 06:46 | 2024-06-20 10:50 | 4.07 | 7 | 0 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS; NO ALCANZO A IR AL L13021, ESTUVO POR ESSO LADOS EN LA MAÑANA Y ESTE REPORTE ENTRO EN LA TARDE CUANDO ESTABA EN EL OTRO EXTREMO DEL L133304. SW L13223 DE REPETICION, 5FQ*15T, UNA FASE FALLADA. TRF PARTICULAR QUEMADO L13961 DE HACIENDA EL RIN, LE RECHAZO 2 FUSES DE 3H, LO DEJA ABIERTO PARA PODER NORMALIZAR LA SW L13969. PENDIENTE QUE AT1 DE ZONA COORDINE CON EL PROPIETARIO DEL TRF L13961 SI LO CAMBIAN CON CHEC A TRAVES DE CTA DE COBRO O CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:18:46
8270997 | 939432 | NSA23L12 | L13237 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 17:29 | 2024-06-24 09:00 | 15.51 | 2 | 0 | - | se cambia 3fq de 6a t en seccion de repeticion l13237, una fase por fuera se cambia 1fq de 0.4a en trf l13242 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 11:11:12
8271341 | 39070 | BEL23L14 | 2BE14R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-25 19:19 | 2024-06-25 19:19 | 0.01 | 9 | 16 | - | DISPARO CIRCUITOS 13.2 KV, CONDICIONES ATMOSFERICAS, NORMAL POR AR.
8272062 | 939915 | NRA23L14 | 2NR14R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-27 23:02 | 2024-06-28 07:35 | 8.54 | 7 | 0 | se abre seccion n11722 y se cierra el reconectador de cumulos 2NR14R01 Cristalina, se abre la seccion n11733 y se cierra la seccion n11722, se realiza ensayo a la seccion N11733 Y ENTRA NORMAL - QUEDA PENDIENTE HACER PODA DE VEGETACION SOBRE RED PRIMARIA ENTRE NODOS N11716 A N11718 - SE INFORMA ASISTENTE ALEXANDER VILLAMIL SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.6A EN TRF N11719<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:26<br><br>Se realiza ensayo de cierre se sostiene par de segundos pero vuelve a abrir. Pendiente recorrido a primera hora por parte de personal t?cnico.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:11:26<br><br>Se presenta disparo de c?mulos Cristalina 2NR14R01 y ejecutad ciclos de Auto-Recierre pero no queda normal. En el sector se presentan fuertes lluvias y condiciones atmosf?ricas adversas.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-27 23:09:26<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-28 15:17:49
8272586 | 940111 | AMR23L13 | C30047 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-06-29 09:27 | 2024-06-29 11:24 | 1.96 | 4 | 16 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE A LAS 11:24 2 X 6T, 1 PORTAFUSIBLE SW C30047 SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-29 11:30:41
8222287 | 922138 | SCH23L12 | W17277 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-03 11:41 | 2024-02-03 12:25 | 0.74 | 1 | 15 | - | toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente PCB Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 14:06:40
8222394 | 923832 | PRO23L14 | O32077 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 17:29 | 2024-02-03 09:01 | 15.53 | 1 | 15 | NORBEY RIOS PRESTA APOYO CON LOS REPORTES DEL O32169<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 07:50:23<br><br> | CAMBIO FQ EN VARIOS NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-03 16:25:51
8222526 | 923836 | NSA23L14 | E55273 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 11:38 | 2024-02-03 13:10 | 1.53 | 1 | 15 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222698 | 923943 | MAR23L12 | C24181 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-04 07:33 | 2024-02-04 11:35 | 4.03 | 1 | 15 | - | CAMBIA FQ EN TRF Y, VERIFICA SERVICIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 11:40:41 NOTA: RETRASO POR LLUVIA. REALIZA PODA PARA CAMBIO FQ EN TRF. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-04 11:54:08
8222702 | 923949 | IRR23L12 | C33662 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-04 07:19 | 2024-02-04 10:58 | 3.66 | 1 | 15 | - | En el TRF C33662 a las 9:20 am se cambia 1 fusible de 0.4A tipo dual pero rechaza, se encuentra brazo de árbol sobre red secundaria, se retira y se cierra con otro fusible de 0.4A tipo Dual. Queda servicio normal. En el TRF C33618 vereda el Laurel se realiza inspección y hay palo sobre red secundaria y acometida averiada, se normaliza el servicio a las 11:57 am. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-04 12:05:19
8222760 | 923951 | SNA23L15 | E41650 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 06:08 | 2024-02-04 10:50 | 4.7 | 1 | 0 | - | DAVID CARDOZO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41650 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW E41816/E41819 SE NORMALIZAN TRFS E41820/E41653 QUEDA TRENZA REVENTADA PARA UN USUARIO JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW DE REPETICION E41669 CON 6 FUSIBLES DE 10 AMP T 2 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA SW E41577 SE NORMALIZAN TRFS E41695/E41696/E41621 SE ACCIONA RECLOSER FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA ALGUNOS REPORTES NO SE HABIAN ALCANZADO A VISITAR EL DIA 3/02/24 POR EL VOLUMEN DE TRABAJO EN LA ZONA DESPUES DE LA FUERTE TORMENTA DE LA AMANECIDA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 15:40:41
8222946 | 924028 | SUP23L13 | W65987 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-05 07:28 | 2024-02-05 10:25 | 2.95 | 1 | 15 | - | - SE RETRASA ODO POR LLUVIAS - ENCUENTRA RATON MUERTO EN PISO - 10:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF W65987 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-05 10:32:44
8223202 | 924149 | AMA23L16 | W30899 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-06 07:43 | 2024-02-06 09:00 | 1.28 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 1FQ DE 1.0A EN TRF W30899 SE CAMBIA 1FQ DE 0.6A EN TRF W30952, INDICA EL PERSONAL QUE EN SITIO EL TRANSFORMADOR ESTA ALIMENTADO A 7.6KV, YA QUE TIEMPO ATRAS SE REVENTO UNA LINEA Y FUE AISLADA YA QUE NO SE REQUERIA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 10:18:42 se cambia el nombre del ejecutante de la odo ya que se habia ingresado otro tecnico por error Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-27 07:45:30
8223834 | 923466 | QHI23L13 | W41703 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-02-08 11:34 | 2024-02-08 13:20 | 1.77 | 1 | 15 | - | Ejecutada Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo W41222 VDA VDA LA PALMA y W41703 VDA VDA LA CIENAGA Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-08 13:27:48
8224049 | 924509 | AMA23L12 | W30345 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-09 07:28 | 2024-02-09 08:51 | 1.38 | 1 | 15 | - | se hace poda y se cambia 2fq de 0.4a en trf w30345 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-09 08:55:24
8224733 | 924804 | ENE23L16 | M62268 | TFD | Excluible | Seguridad ciudadana | 2024-02-12 13:16 | 2024-02-12 16:31 | 3.26 | 1 | 15 | - | SE REQUIERE APERTURA DE TRANSFORMADOR M62268 PARA CONEXION DE ACOMETIDA GENERAL DE AREAS COMUNES DEL PROYECTO LOCALES EL TRONIO, LA CUAL SE ENCUENTRA CONECTADA DEL PROVISIONAL DE OBRA DEL PROYECTO Y POR LA CARGA INSTALADA SE HACE NECESARIO LEGALIZAR ESTA MEDIDA CON CONEXION DE LA ACOMETIDA GENERAL A BORNES DEL TRANSFORMADOR POR SEGURIDAD. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-12 16:45:36
8225070 | 924922 | SNA23L15 | E41648 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-13 17:00 | 2024-02-13 17:50 | 0.83 | 1 | 15 | - | se cambia 1fq de 6a t en seccion e41816 se abre trf e41648 para realizar ajuste de bajantes secundarias 15:40 med 42252, cuenta de cobro 19739, se realiza ajuste de conector pirsin pequeño en conexion de fase de acometida a la red secundaria, se confirma servicio normal trf e41664 servicio normal telefonicamente Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-13 19:53:55
8225186 | 924355 | AMA23L16 | W30899 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-14 09:06 | 2024-02-14 10:50 | 1.73 | 1 | 15 | - | EJECUTADA REUBICAR POSTE SECUNDARIO A 7 M DE DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-14 11:40:29
8225422 | 925011 | SNA23L15 | E41785 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 09:45 | 2024-02-14 17:30 | 7.75 | 2 | 15 | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41614 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45<br><br>TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45<br><br> | TRF E41511 2F 1 A TIPO H 11:30 TRF E41527 1F 2 A TIPO H 12:00 SW E41528 2F 12 A TIPO ( REPOSICION CERO FASE FALLADA) 12:10 TRF E41531 1F 2 A TIPO H 12:30 TRF E41524 TORRE DOBLADA FASES REVENTADAS, SE AISLA SE NORMALIZA TRAFO CON 1F 1 A TIPO H ( LA RED DEBE SER REPARADA POR CHEC, YA SE REPORTO AL TA DE LA ZONA , 2 USUARIOS SIN SERVICIO ) 13:40 SW E41604 6F 12 A TIPO T ( 2 FASES FALLADAS ) 15:00 SW E41615 1F 6 A TIPO T 15:35 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 15:50 TRF E41621 2F 1A TIPO H 16:30 TRF E41645 1F 1 A TIPO H 18:00 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:50:45 TRF E471776 SE ACCIONA RECLOSET 16:30 SW E41785 1F 6 A TIPO T17:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 18:38:45 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:58:58
8225502 | 925127 | AMA23L15 | W33234 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-15 01:38 | 2024-02-15 08:01 | 6.37 | 1 | 15 | - | 08:00 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador W33234, se retira animal de las redes. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-02-15 08:07:41
8225829 | 924057 | MAN23L14 | M21354 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 08:40 | 2024-02-16 11:06 | 2.42 | 1 | 15 | - | SE DESHABILITÓ EL RECIERRE DEL CTO SAN PEREGRINO, NO FUE NECESARIO REALIZAR APERTURA DE SECCION NODO M21138, YA QUE EN DÍAS PASADOS SE CAMBIO DE DPS EN TRAFO NODO M21354. SE DEJA ABIERTO TRAFO NODO M21354 PARA INSTALARLE BAJANTES A ESTE TRAFO QUEDANDO UN JUEGO DE BAJANTES SOLO PARA RAMAL NODO M2135405, 06, 07 Y A ESTE RAMAL REVISARLE ARCOS Y CONECTORES Y CAMBIARLE LO QUE ESTA EN MAL O REGULAR ESTADO . ESTO POR PROBLEMAS DE VOLTAJES EN EL SECTOR NOTA LLEVAR CONECTORES DEL CUPO PARA QUE CAMBIEN LOS QUE REQUIERAN Y REVISAR LOS CONECTORES DE LA ACOMETIDA DEL SOLICITANTE QUE ESTA TERMINANDO ESE RAMAL SE EJECUTAN LABORES SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-16 11:51:01
8225955 | 924059 | IRR23L12 | C33560 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-16 14:22 | 2024-02-16 16:11 | 1.82 | 1 | 15 | - | MTO NIVEL 3 TRAFO_ C33560 CTO : IRR23L12 APERTURA DE : TRAFO C33560 DIRECCION AGUACATAL DESCRIPCION :Programar mantenimiento Nivel 3 a transformador validando: DPS , corta circuitos, SPT, templetes, torque en bornes de baja, bajantes secundarias, arcos secundarios, conectores, red secundaria, poda vegetación, SPT en terminales de línea. Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-02-05 10:31:18 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-16 16:14:11
8226516 | 925521 | MTT23L13 | W14017 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-02-19 07:28 | 2024-02-19 12:25 | 4.95 | 1 | 15 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL ODO TRF W14017 SE ENCUENTRAN 2 TORRES SECUNDARIAS CAIDAS Y DOBLADAS A CAUSA DE ARBOL QUE CAYO SOBRE ELLAS DESPUES DE FUERTE VENDAVAL. SE AISLA LA FALLA Y SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS Y SE RETIRA EL ARBOL CAIDO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y L EINFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR NORMALIZACION CON GRUPO DE MTTO Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-19 13:13:27
8227009 | 925712 | PRO23L14 | O32137 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-20 18:07 | 2024-02-21 08:06 | 13.97 | 1 | 15 | - | se realiza inspección en transformador O32137, se cambia fusible de 0.6 tipo dual, no se tiene causa probable de la falla. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-02-21 09:21:35
8227219 | 925865 | INS23L13 | C22982 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-21 16:55 | 2024-02-21 19:05 | 2.17 | 1 | 15 | - | SW C22987 NORMAL A LAS 18+02 CON 5FQ*12T(DE REPETICION, UNA FASE FALLADA) 19:05: LUEGO DE VARIOS ENSAYOS, QUEDA NORMAL TRF C22982 LUEGO DE ABRIR ARCOS PARA ASILAR CORTO: PENDIENTE REVISAR RAMAL PARA ENCONTRAR Y REPARA EL CORTO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-21 20:01:41
8227352 | 925882 | INS23L13 | C22982 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-22 07:10 | 2024-02-22 07:15 | 0.08 | 1 | 15 | - | SE ABRE TRF C22113 PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS DESPUES DE AISLAR LINEAS DE CARGA EN CORTO EN PREDIO CON MEDIDOR 6677000535 SE CAMBIAN 2 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SEC LA PRIMAVERA SUB ESPA OL C22113 SE REQUIERE CAMBIO DE CAJAS PRIMARIAS EN TRF Y APLOMAR APOYO SECUNDARIO INSTALANDO TEMPLETE USUARIO DEBE ACEPTAR CUENTA DE COBRO PARA ESTE TRABAJO YA Q ES TRF PARTICULAR SE LES INFORMA E INDICAN Q VAN A HABLAR CON EL PROPIETARIO PARA Q ACEPTEN LA CUENTA DE COBRO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-22 09:44:04
8227422 | 925933 | VCT23L14 | E13077 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-22 08:50 | 2024-02-22 13:18 | 4.47 | 1 | 15 | SE NORMALIZA AUTOPROTEGIDO DEL TRF E13077, SE RETIRA RAMA DE ARBOL SOBRE LA RED<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-02-22 13:57:11<br><br> | se repara arco secundario roto en nodo e12414 cto vct23l14, sw e12551 rechazando, pendiente recorrer ramal con mas personal/grupo. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 17:31:36
8227452 | 925889 | SNA23L15 | E41648 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-22 07:06 | 2024-02-22 14:51 | 7.75 | 1 | 15 | - | se cambia tr fallado en odo e41648, datos del equipo instalado: 25 kva, 13.2 kv, serie 562040, serie 331180, marca magnetron ( reparado). Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-22 15:33:17
8228123 | 926227 | AGU23L14 | N42328 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-26 07:16 | 2024-02-26 11:36 | 4.33 | 1 | 0 | - | Se repone 1 FQ de 10T en SW N42328 a causa de una zarigueya en la red de MT y 1 FQ de 0.6D en el transformador N42821 causa desconocida, queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-26 13:42:00
8228369 | 926316 | VCT23L13 | E12132 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-27 07:00 | 2024-02-27 08:31 | 1.52 | 2 | 15 | - | SW E12132 1X6T 08:30 Compañero buenas tardes, le comento que encontramos una palizada de brazos de un árbol y bejucos se hace apertura del transformador entre las 12:00 12:55 se cierra trafo y se confirma servicio normal Apoyo de Conrado Arias Para poder hacer la poda y retirar esta vegetación que tenia enredadas las líneas secundarias. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-27 13:17:56
8228424 | 924967 | BOA23L13 | O21420 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-27 13:10 | 2024-02-27 14:06 | 0.92 | 1 | 15 | - | EJECUTADA EN SU TOTALIDAD, CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-02-27 14:22:13
8228565 | 926408 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-27 18:46 | 2024-02-28 11:20 | 16.58 | 7 | 15 | - | INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW N22953 SE RE5TIRAN RAMAS DE ARBOLES HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS EN RAMAL PRIMARIO. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 12:36:36
8228573 | 926454 | CAM23L14 | D12911 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-28 06:20 | 2024-02-28 10:46 | 4.44 | 3 | 15 | - | SE REALIZA REVISION DEL NODO SW D12203 Y SE ENCUENTRA TODO NORMAL. INSTALA 1 FQ 10A T EN EL NODO SW D12911 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. INICIALMENTE, SE REALIZA REVISION Y SE INSTALA 1 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D12549 PERO PASADOS 3 MINUTOS, SE PRESENTA DISPARO DEL TRF, QUEMANDO LOS 2 FUSIBLES. SE REALIZA REVISION Y SE ENCUENTRAN LINEAS DE CARGA COMPLETAMENTE QUEMADAS PARA LA VIVIENDA CON EL NUMERO DEL MEDIDOR 100104307. SE REALIZA DESCONEXION DE LAS LINEAS DE CARGA QUEMADAS Y SE LE INFORMA AL USUARIO QUE DEBE REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. INSTALA 2 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF D12549 NOTA: EN TOTAL SE INSTALAN 3 FQ 1.3 AMP TIPO DUAL EN EL TRF D12549 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-28 13:29:13
8228589 | 926438 | VCT23L13 | E12181 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-28 10:48 | 2024-02-28 11:40 | 0.87 | 1 | 15 | E12169 SE REALIZA PODA DE VEGETACION Y RETIRO DE GUADUA EN RED SECUNDARIA SIN MANIOBRAS 12:15<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-28 13:22:03<br><br> | E12169 PODA DE VEGETACION Y RETIRO DE GUADUA DE LA RED. TRAFO E12181 2X2H 11:40 DESPUES DE HACER PODA SW E12279 1X6T 12:57 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-28 14:19:18
8215289 | 920486 | PRO23L15 | O44513 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-01 02:05 | 2024-01-01 10:28 | 8.39 | 7 | 15 | - | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW O44513 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 11:44:44
8215329 | 920493 | MAR23L13 | C25392 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-01 10:26 | 2024-01-01 12:10 | 1.73 | 1 | 15 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF C25392 SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE VEGETACION CON ACERCAMIENTO A LAS REDES SECUNDARIAS. SE ORGANIZA TRAMO DE REDES SECUNDARIAS ENTORCHADAS. INSTALA 3 FQ 6A T EN EL NODO SW C25472 INSTALA 1 FQ 8A T EN EL NODO SW C25360 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-01 17:05:32
8215419 | 920543 | NSA23L12 | L13304 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-02 09:18 | 2024-01-02 10:31 | 1.22 | 1 | 15 | - | En el TRF L13304 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-02 12:59:21
8215503 | 909556 | BEL23L15 | O10338 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-03 09:30 | 2024-01-03 12:06 | 2.6 | 1 | 15 | SE PRESENTAN RETARDOS EN LA APERTURA DEL TRAFO DEBIDO A QUE DEBIAN PRIMERO REALIZAR EL AHOYADO DEL HUECO, PARA PARAR EL POSTE<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 09:22:24<br><br> | SE REALIZÓ INSTALACION DE POSTE SECUNDARIO DE 8 METROS EN LINDEROS DEL SR MARIO, PARA RETIRAR RED DESNUDA QUE EXISTE EN ENCERRAMIENTO DE LA SRA ANA TERESA RAMIREZ, CON EL OBJETO DE REUBICAR PUNTO DE CONEXIÓN DE MEDIDOR 20379593; RETIRAR TORRE Y RED DESNUDA DENTRO DEL ENCERRAMIENTO. SE EJECUTA ODO EN SU TOTALIDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-03 12:34:04
8216301 | 921006 | BOA23L13 | O21062 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-07 17:06 | 2024-01-08 11:48 | 18.7 | 1 | 15 | - | SW O21485 1X6T 09:28 DAÑO OCASIONADO POR UN MONO. TR O21062 1X0.6 DUAL 11:48 SE REALIZA PODA EN LA RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 12:07:24
8216325 | 921028 | HER23L12 | D24570 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-08 12:08 | 2024-01-08 13:45 | 1.62 | 1 | 15 | - | TRAFO D24570 1X1.0 DUAL 13:45 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-08 16:19:16
8216349 | 920064 | SCH23L12 | W17277 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-08 14:45 | 2024-01-08 15:35 | 0.83 | 1 | 15 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA CANTARRADA SEC LOS ALPES VEREDA CANTARRANA HORMIGUERO Transformadores: W17274 W17277 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-08 18:15:17
8216411 | 921084 | ROS23L19 | D14089 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 08:55 | 2024-01-09 10:40 | 1.75 | 1 | 15 | - | SE NORMALIZA TRF D14089 CON 1 FQ DE 1.3 A DUAL SE ENCUENTRA MEDIDOR 6690020645 CON BORNERA QUEMADA LECTURA 10670 SE DEJA SERVICIO DIRECTO ACTA VERIFICACION 135057, PENDIENTE CAMBIAR POR LOCALIDAD Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 12:19:23
8216561 | 920653 | SUP23L13 | W65633 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-10 08:35 | 2024-01-10 16:01 | 7.42 | 1 | 15 | - | MANTENIMIENTO NIVEL 3 TRAFO W65633 DAD SU BAJA CONFIABILIDAD. ODO EJECUTADA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-10 16:10:28
8216946 | 37949 | MGT23L14 | W23187 | 13.2 | No programada | Apertura urgente para garantizar la continuidad del servicio | 2024-01-01 | 2024-01-01 00:01 | 0.02 | 3 | 15 | - | Buen día Este tramo de línea queda normal con la orden 919128 el día 29 de diciembre de 2023 Atentamente. HEBER JAIME MORALES HENAO CHEC Grupo EPMHEBER.MORALES@chec.com.co
8217134 | 921435 | AZA23L19 | M43675 | 13.2 | No programada | Acciones de terceros | 2024-01-12 11:06 | 2024-01-12 18:40 | 7.57 | 2 | 15 | REPORTAN EQUIPOS QUEMADOS EN EL EDIFICIO VIVIANA Y EDIFICIO LA FLORESTA.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-12 14:22:04<br><br>NODO M43674 CLLE 77 20-48 PERSONAL DE TIGO RETIRANDO Y CORTANDO CABLE DE COMUNICACION SUBTERRANEO. LO HACIAN CON CIERRA ELECTRICA. HICIERON CONTACTO CON CABLE PRIMARIO RESULTANDO AFECTADO EL OPERARIO SANTIAGO AVILA CORREA CON CEDULA NRO 1053858877. HAY FOTOS ENVIADAS VIA WHATSAPP<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-12 14:18:25<br><br> | SE LLEGO A SITIO Y SE EVIDENCIA RED MT QUEMADA, CON MARCACIÓN DE UNE. RED PRIMARIA SE ENCONTRABA MAL MARQUILLADA CON MARQUILLAS DE UNE, SE REMODELO TRAMO DE RED PRIMARIA SUBTERRANEA CON APOYO DE ROBINZON OSORIO, APROXIMADAMENTE 188MTRS XLP #2. Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-12 19:42:13
8217271 | 921481 | BOA23L12 | O23571 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-12 15:34 | 2024-01-13 09:32 | 17.97 | 1 | 37 | - | SW O23571 2X6T 08:25 TR O23588 1X0.4 DUAL 09:32 TR O23573 1X0.4 DUAL 10:14 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 11:51:30
8217349 | 920636 | SCH23L12 | W17163 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-13 12:40 | 2024-01-13 13:46 | 1.09 | 1 | 15 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-13 15:27:27
8218132 | 921882 | COL23L12 | N47053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-17 08:22 | 2024-01-17 11:21 | 2.98 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA X1.3DUAL TR N47057 SE CAMBIA X100AT SW N47053 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-17 16:31:33
8218247 | 918323 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-18 08:24 | 2024-01-18 16:31 | 8.12 | 3 | 0 | Se genera ODO 922050 para atender reporte del nodo C23437 de vereda Morro Azul pero informa el técnico que en la sección C23453 hay instalados avisos de no operar, se corrobora información con Francisco Ruiz y ellos informan que tiene condenado y señalizado en dicho nodo y no se realizo el corte según lo programado en la Sección C23859 como estaba programado. Los implicados van a coordinar para corregir la maniobra (instalar las velas en la SW C23453 y abrir la SW C23859) según programación y poder normalizar el servicio en el sector de Morro Azul.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-18 13:17:33<br><br> | se paso línea a poste y construir tramo de red en cable ecológico compacto en los nodos C23426 - C23425 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-18 17:24:39
8218459 | 921257 | AMA23L12 | W30084 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-19 08:02 | 2024-01-19 11:35 | 3.55 | 1 | 15 | - | SE CUMPLE ODO - CIRCUITO AMA23L12 PARTIDAS - 08:02 A 11:35 APERTURA Y CIERRE DE TRAFO W30084 - POR DISTANCIAS DE SEGURIDAD, HINCAR APOYO SECUNDARIO PARA REUBICAR RED DE BAJA TENSION QUE CRUZA POR VIVIENDA, VDA SAN PEDRO POR LA PEZCA DEPORTIVA. VDA SAN PEDRO (PEZCA DEPORTIVA) Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-19 11:52:24
8218903 | 922322 | HER23L12 | D24570 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-21 13:46 | 2024-01-21 15:16 | 1.48 | 1 | 15 | - | - 15:15cambia 1 fq 1 dual tf d24570 - 14:51 usuario envía audio a at de guadua sobre red secundaria - 15:45 a 15:48 abierto tf d20578 para retirar guadua sobre red secundaria linea abierta Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-21 16:18:49
8219300 | 922466 | RIO23L16 | W52338 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-23 05:34 | 2024-01-23 09:21 | 3.78 | 1 | 15 | - | se encuentra torresilla doblada se abren arcos secundarios para 2 usuarios para aislar daño y se normaliza trf w52338 con 1 fq de 1.0 a dual, pendiente reparar con grupo se abre trf w52309 para reparar linea secundaria reventada Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-23 12:54:51
8219302 | 922466 | RIO23L16 | W52338 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-01-23 10:26 | 2024-01-23 11:11 | 0.75 | 1 | 15 | - | se encuentra torresilla doblada se abren arcos secundarios para 2 usuarios para aislar daño y se normaliza trf w52338 con 1 fq de 1.0 a dual, pendiente reparar con grupo se abre trf w52309 para reparar linea secundaria reventada Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-23 12:54:51
8219622 | 922628 | RIO23L16 | W52338 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-24 15:10 | 1.17 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA APOYO SECUNDARIO Y TEMPLETES Y SE CIERRAN ARCOS SECUNDARIOS W52338 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-24 18:02:47
8220019 | 923030 | IRR23L12 | C33560 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-26 16:09 | 2024-01-26 18:43 | 2.57 | 1 | 15 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, SE CAMBIA 1 FQ 1.0D EN TR C33560 Y RECHAZA, SE HACE RECORRIDO, SE EVIDENCIA LINEAS SECUNDARIAS SOLDADAS POR EL QUEMONAZO, SE DESPEGAN CON UNA MANILA Y SE NORMALIZA TR CON OTRO FUSIBLE 1.0D, PENDIENTE DAR TEMPLE A LA LINEA, AT3 INFORMA AL AT1 DE LA ZONA, SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-26 21:02:12
8220105 | 923076 | IRR23L12 | C33560 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 12:43 | 2024-01-27 14:41 | 1.97 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 1 FQ 1.0D EN TR C33560. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-27 15:28:01
8220184 | 923099 | IRR23L12 | C33560 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-28 07:07 | 2024-01-28 11:05 | 3.96 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C33560 Y RECHAZA, SE RECORRE SECTOR Y SE TUMBAN GUADUAS Y ARBOL SOBRE LA RED SECUNDARIA, SE NORMALIZA TR C33560 CON OTRO FUSIBLE 1.0D. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-28 11:45:47
8220325 | 923033 | ROS23L12 | D13056 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-26 17:34 | 2024-01-26 18:50 | 1.26 | 2 | 15 | - | 18:50 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección D13056, se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-01-29 08:13:43
8220464 | 923232 | FIL23L13 | N21427 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-29 16:47 | 2024-01-29 18:15 | 1.46 | 1 | 15 | - | SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA Y SE CAMBIA 1FQ DE 0.4A EN TRF N21427 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-29 20:44:19
8220601 | 922692 | SUP23L13 | W65633 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-01-30 08:30 | 2024-01-30 16:00 | 7.5 | 1 | 15 | - | actividades REALIZAR MANTENIMIENTO NIVEL 3 AL TRAFO W65633 DEBIDO A SU BAJA CONFIABILIDAD. notas odo ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-30 16:33:39
8220629 | 923288 | AZU23L13 | N21108 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 11:21 | 2024-01-30 13:36 | 2.25 | 2 | 15 | - | SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N21108. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 13:56:39
8218301 | 922021 | SLM23L13 | N35610 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-18 08:07 | 2024-01-18 11:41 | 3.57 | 8 | 15 | - | SLM23L13 SW N35610 11:40 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-18 12:44:17
8229472 | 926837 | CHA23L14 | C12870 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 19:37 | 2024-03-02 08:11 | 12.56 | 2 | 15 | - | *Se realiza inspección técnica a la red y se encuentran guaduas generando afectación a calidad del servicio, se realiza apertura de la sección C12864 desde las 07:30 hasta las 7:33 para retirar el elemento arbóreo, adicionalmente se repone 1 fusible de 40T que se encontraba quemado a la sección de repetición para completar el conjunto. *en la sección C12870 se cambia un fusible de 20T quemado por condiciones atmosféricas adversas la noche anterior. *en el transformador C12923 se cambia un fusible de 2.1 dual por lluvias presentadas la noche anterior. se le hace la recomendación al técnico de validar los fusibles planeados ya que presenta desvíos respecto a la base de datos. Se confirma servicio normal con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 13:47:00
8229478 | 926879 | LMC23L13 | N31321 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-02 07:07 | 2024-03-02 13:10 | 6.05 | 1 | 15 | - | se retira zarigueya del tr n31321 se normaliza servicio en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-02 13:30:38
8229579 | 926922 | IRR23L12 | C33560 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-02 16:21 | 2024-03-02 18:33 | 2.21 | 1 | 15 | - | En el TRF C33560 se desentorcha red y se cierra el transformador con 1 fusible de 1.0A tipo Dual. Nota: se presenta retraso por lluvias. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-02 19:24:40
8229760 | 927029 | MNA23L12 | C15181 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 06:34 | 2024-03-04 09:36 | 3.02 | 1 | 15 | - | MNA23L12 TRF C15181 9:35 2 FQ 0,4 AMP DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-04 09:49:59
8229789 | 927026 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-04 09:16 | 2024-03-04 09:53 | 0.62 | 7 | 15 | - | EN LA SECCION N22953 CAMBIA UN FUSIBLE DE 15T POR CAUSA DESCONOCIDA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-04 14:40:21
8229918 | 927073 | HER23L16 | D24431 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-03-04 14:20 | 2024-03-04 15:50 | 1.51 | 4 | 15 | - | SW D24431 1X6T 15:50 SW D24721 2X25T 17:25 SW D24411 SE LE INSTALAN 3 PORTAFUSIBLES ROMPEARCO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-04 18:13:39
8229936 | 927081 | AZU23L15 | N22935 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-04 16:21 | 2024-03-04 19:00 | 2.65 | 7 | 0 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 2 X 30T SW N22935 NORMAL ALAS 18:05 2 X 15T SW N22953 NORMAL A LAS 19:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-04 21:17:09
8230302 | 927317 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-06 10:44 | 2024-03-06 15:31 | 4.78 | 7 | 15 | - | SE REALIOZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 15T SW N22953 NORMAL A LAS 15:30, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-06 16:17:00
8230537 | 927377 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 09:30 | 2024-03-07 15:30 | 6 | 7 | 15 | - | se genera esta orden para hacerle recorrido a la red Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-07 16:18:33
8230725 | 927496 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 06:48 | 2024-03-08 10:00 | 3.2 | 7 | 15 | 10+50: reporta tecnico que a peticion de at de zona roberto morales se debe hacer recorrido a las redes en el sector termopilas.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-08 11:18:29<br><br> | Se revisa la red de MT aguas abajo del SW N22953 y se encontro TC de medida de nivel 2 estallado aguas abajo del seccionador N22997 y este estaba ocasionando la quemadel fusible puesto que tenia un fusible de 20T, se cambia el fusible y se le repone por uno de 6T y se deja abierto el seccionador N22997 el cual el usuario indica que realizar el cambio del tc con particular. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-08 17:21:37 SE OMITE MANIOBRA N22997 el cual el usuario indica que realizar el cambio del tc con particular. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-08 21:08:03
8230804 | 927486 | NSA23L12 | L13304 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 09:56 | 2024-03-08 14:30 | 4.56 | 1 | 15 | bitacora 38290 - Se omite el evento ya que rechaza el circuito cuando se ensaya. - 22:13 y 22:20 cerrado NSA23L12 LA HABANA Y RECHAZA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 13:50:22<br><br>- 21:40 A 21:43 DISPARA NSA23L12 LA HABANA RECHAZA AR - 21:47 DISPARA NSA23L12 LA HABANA NORMAL POR AR - BITACORA 38289 - Disparo de circuito 13.2 Kv, normaliza por ensayo. - 21:49 A 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 21:52 DISPARA NSA23L12 LA HABANA - 22:19 ABIERTO 2NS12R01 LA HABANA - 07:31 ABIERTA SW L13198 - 07:33 CAERRADO NSA23L12 LA HABANAMARZALA CUBA - 07:35 A 07:36 CERRADO RECONECTADOR 2NS2VC41 - 07:36 A 07:36 DISPARA 2VC14R01 MARZALA CUBA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-08 11:19:52<br><br> | se abre seccion l13174 y se normaliza seccion l13198, se recorre ramal encontrando en el nodo fisico l13174 linea primaria volada del aislador pin y entorchada con una de las fases, se realiza la reparacion correspondiente y se normaliza el servicio en todo el sector ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:06:46 SE CAMBIA 1FQ DE 1.6A EN TRF L13999 SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF L13304 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-08 17:17:44
8230834 | 926643 | SCH23L12 | W17277 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-03-08 13:11 | 2024-03-08 14:01 | 0.84 | 1 | 15 | - | ODO CUMPLIDA Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VEREDA CANTARRANA HORMIGUERO Transformador: W17277 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-08 18:07:50
8231596 | 927258 | CHA23L15 | C13819 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-12 09:50 | 2024-03-12 13:15 | 3.41 | 1 | 15 | - | SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERRE DEL CTO ROSARIO PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO C13819 PARA REALIZAR LA REUBICACION DE RED POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA ENTRE LOS NODOS C13819_06 AL C13819_07 Y C13819_09. LA RED A REUBICAR SERIA CAMBIADA POR RED TRIPLEX 1/0 Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-12 15:24:59
8232189 | 927005 | HER23L13 | D21858 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-13 07:07 | 2024-03-13 16:51 | 9.73 | 1 | 15 | - | SE CUMPLE ODO - GRUPO DE MANTENIMIENTO - CTO TERMALES HER23L13 - 07:05 A 16:48 ABIERTA SW D21896 - 07:06 A 16:50 ABIERTA SW D21858 - 07:10 A 16:55 ABIERTO TF D21892 - 07:12 A 17:00 ABIERTO TF D21230 - 07:15 A17:04 ABIERTO TF D21229 - 07:16 A 16:20 ABIERTO TF D21233 - CAMBIO DE RED PRIMARIA DESNUDA POR CABLE ECOLOGICO COMPACTO 2/0 ENTRE LOS NODOS D21226 Y D21233, EN ESTOS MISMOS NODOS SE HARA LAS CONEXIÓNES DEL BIG JUMPER. DIRECCION SANTA ROSA CRA 16 ENTRE CALLES 10 Y 11 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 18:35:36
8232222 | 927979 | IRR23L12 | C33560 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 07:01 | 2024-03-13 08:56 | 1.92 | 1 | 15 | - | TR C33560 1 1.0 D 08:55 Quedando el servicio de energía normal. No se conoce o no reportan la causa de la falla de las fusibles. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-13 10:06:15
8232451 | 927965 | AZU23L15 | N23333 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 05:51 | 2024-03-13 16:49 | 10.96 | 2 | 0 | SE REALIZÓ APERTURA DE LA SW N22966 ENTRE LAS 09:45 A LAS 12:30, SW N22966 CT EN FALLA, SE DESCONECTA Y SE CONECTA CORTACIRCUITO DIRECTO A LA RED, SE DEJA SERVICIO NORMAL A LAS 12:30<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 13:18:19<br><br> | VER NOTAS EN BITACIRA EJECUTANDOSE OLMEDO MURILLO - 16:40 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF N2337 - 17:20 CAMBIA 1 FQ 2.1 DUAL TF N23348 - 17:50 CAMBIA 1 FQ 1 H TF N23371 LEONEL HENAO Y OLMEDO MURILLO - 15:30 CAMBIA 2 FQ 15 T SW DE REPTICION N23333 - UNA FASE PIOR FUERA - NO ACTUO MECANISMO DE AR - AT TOMA FOTOS E INFORMA A ASISTENTE DE ZONA ROBERTO MORALES LEONEL HENAO - 16:48 CAMBIA 1 FQ 10 T SW N23362 - 17:55 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF N23372 - SE LLAMA A USUARIO DE REPORTE QUE ENTRO POR MLA E INFORMA SERVICIO NORMAL - CORRESPEONDE A TF N23348 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-13 20:16:37
8232808 | 928188 | RIO23L16 | W52327 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 16:00 | 2024-03-14 18:20 | 2.33 | 1 | 15 | - | maniobras de sw w52311 fueron para reparar linea primaria enre los nodos w52316-317 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-14 19:20:04
8232888 | 927274 | MTT23L12 | W13041 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-15 08:31 | 2024-03-15 13:31 | 5 | 1 | 15 | - | ODO CUMPLIDA SE DEBE DESHABILITAR EL AUTORRECIERRE DEL CIRCUITO MTT23L12, PARA ABRIR EL TRANSFORMADOR W13041 PARA REALIZAR TALA DE 5 ARBOLES DE NOGAL QUE ESTAN HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS SECUNDARIAS RED EN CABLE ASCR #2. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-15 13:38:32
8233176 | 928346 | BOL23L12 | E61780 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 08:29 | 2024-03-16 13:00 | 4.52 | 1 | 0 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61780 1 6 T 11:50 TR E61967 1 2 H 13:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 14:52:25
8233448 | 928450 | PRO23L14 | O32059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 09:38 | 2024-03-17 10:55 | 1.28 | 3 | 15 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW O32059 1 10 T 10:54 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 16:45:16
8233469 | 927237 | CAM23L14 | D12425 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-17 16:27 | 2024-03-17 16:43 | 0.26 | 13 | 15 | - | PRUEBAS VLF A TRAMO DE CABLE SECO DESDE ARRANQUE HASTA BODEGA IFCO, NODO D18117. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-17 17:50:43
8234387 | 928734 | PRO23L14 | O32681 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-20 06:21 | 2024-03-20 07:49 | 1.46 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR O32681 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 08:37:09
8234488 | 928765 | MGT23L14 | W22774 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-20 07:06 | 2024-03-20 12:25 | 5.32 | 1 | 15 | nodo w22774: se talan 05 guaduas las cuales estaban sobre la red secundaria, se aislan 02 lineas de carga en corto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 12:55:16<br><br> | se abre seccion w22768 para realizar cambio de dos cajas primarias en trf w22864 se cambia fusible en trf w22864 y rechaza, se recorre encontrando lineas de carga y acometida quemada en predio con medidor 6677002003, se dejan desconectados, usuario debe tratar con tecnico particular, lectura 21846, se cierra el trafo quedando el servicio normal en el sector, se gastan 2fq de 1.0a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 18:49:35
8235077 | 928991 | ROS23L12 | D13056 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-21 07:20 | 2024-03-21 14:26 | 7.1 | 2 | 15 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION D13056 CON 3 FUSIBLES DE 6 AMP T DESPUES DE RETIRAR ARBOL DE GRAN TAMAÑO DE LA RED PRIMARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 16:46:23
8235167 | 928980 | HER23L16 | D24120 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-21 06:13 | 2024-03-21 11:26 | 5.22 | 3 | 15 | - | SE NORMALZA SW D24120 SE RETIRA ARBOL DE LA RED PRIMARIA / SE NORMALIZA SW D24426 LLUVIAS EN LA ZONA . TRF D24492 RECHAZANDO QUEDA PENDIENTE POR RECORRIDO Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 19:30:59
8235267 | 928024 | VCT23L13 | E12163 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-22 09:53 | 2024-03-22 16:00 | 6.12 | 1 | 15 | - | SE REUBICA POSTE DE 8 METROS, RED TRENZADA DUPLEX 2 Y VIENTO SECUNDARIO DEL NODO E12163 A TRANSFORMADOR NUEVO QUE NO EENCUENTRA ROTULADO NI APARACE EN EL VISOR DE REDES VEREDA DE SAN MATEO. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-22 17:49:32
8235279 | 929112 | VCT23L17 | E13077 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-22 09:01 | 2024-03-22 09:46 | 0.75 | 1 | 15 | Se realizan maniobras en el TRF E13077 para realizar ajuste de bornes secundarios, se normaliza servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-22 10:50:37<br><br> | 12:40 a 13:00 Se abre TR E13087, para realizar reparación. Se realiza poda vegetación, ( ), en contacto con la red secundaria. Se cierran arcos en red secundaria que estaban abiertos. Quedando el servicio de energía normal. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-22 17:03:33
8235441 | 929148 | HER23L16 | D24431 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-22 08:19 | 2024-03-22 16:56 | 8.61 | 4 | 15 | - | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA EN TR D24503 PARTICULAR, SE HACE CTA DE COBRO 30249 AL MEDIDOR 6677158900. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR D24492, SE HACE PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. EN TR D24410 SE ENCONTRO FASE AISLADA EN EL VANO, 2 USUARIOS AFECTADOS, SE CONECTARON LOS 2 USUARIOS A LA OTRA FASE, PENDIENTE RECORRER SECTOR Y REPARAR FASE. EN TR D24452 SE AJUSTA LINEAS DE CARGA SUELTAS EN MEDIDOR 6032913. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:52:53
8235691 | 929280 | SNA23L15 | E41785 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:39 | 2024-03-23 10:20 | 3.68 | 2 | 15 | MUCHA LLUVIA EN LA MAÑANA; PASAN LOS SIGUIENTES DATOS: CAMBIO FUSIBLES EN VARIOS NODOS, 08:10: CONFDIRMAN SERVICIO NORMAL EN EL TRF E41621; EN SW DE REPETICION E41764 REPONEN 2FQ*15T(SIN MANIOBRA) A LAS 10+35; TRF E41504 LE RECHAZO UN FQ DE 2H, AISLA DPS DESCULADO, NORMALIZA CON OTRO FUSE DE 2H, PENDIENTE CAMBIO DPS. AUN FALTAN VARIOS REPORTES. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 16:46:02<br><br> | FINALMENTE CAMBIAN FQ TAMBIEN EN EL TRF E41527 Y CONFIRMAN SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA AL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 18:10:26 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 1H TRAFO E41824 NORMAL A LAS 16:05 2 X 1H TRAFO E41794 NORMAL A LS 18:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 22:59:13
8235774 | 929333 | MAN23L14 | M21171 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-03-23 15:47 | 2024-03-23 19:21 | 3.56 | 1 | 15 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIAN FUSIBLES QUEMADOS 2 X 1, 0 DUAL TRAFO M21171 RECHAZA, SE ABREN ARCOS BTA 2 RAMALES EN CORTO, SE REALIZAN PRUEBAS EN VACIO AL TRAFO CON 2 X 0, 4 Y RECIBE NORMAL, SE CAMBIA POR DOS FUSIBLES 2 X 1, 0 DUAL TRAFO M21171 NORMAL A LAS 19:20 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-23 21:31:35
8235884 | 929370 | MAN23L14 | M21171 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 12:11 | 2024-03-24 12:57 | 0.77 | 1 | 15 | - | PARA REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR CORTO PORVOCADO POR ARBOL ( SE PODA) , Y TEMPLETE SECUNDARIO.SE ABRE TRAFO A LAS 12:10 HASTA 12:56 PARAR CERRAR ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-24 16:23:36
8235981 | 929401 | BUM23L13 | W11064 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 16:39 | 2024-03-24 18:26 | 1.78 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR W11064 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-24 18:35:16
8236165 | 929444 | HER23L16 | D24431 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 07:03 | 2024-03-25 09:31 | 2.46 | 4 | 15 | SE PRESENTA DISPARO DEL CTO HER23L16 12:23, SE TIENE EL AR DESHABILITADO POR SOLICITUD DE GRUPO DE REPARACION PARA NORMALIZAR FALLAS Y NORMALIZAR REPORTES INGRESADOS. SE DEMORA EL ENSAYO Y CIERRE DEL CTO HER23L16 DEBIDO A QUE EL GRUPO DE REPARACION NO CONTESTABA LAS LINEAS TELEFONICAS DEBIDO A QUE EN EL SECTOR DONDE ESTABA NORMALIZANDO NO TENIA SEÑAL Y NO SE CONFIRMABA FUERA DE LINEA PARA ENSAYAR CIERRE DEL CTO. SE LOGRA COMUNICAR CON EL GRUPO DE REPARACIONES. SE ENSAYA CIERRE DEL CTO HER23L16 Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD 12:50. SE EVIDENCIA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 FALLADO SIN COMUNICACIÓN. SE VALIDA LA ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS, EL LADO DEL CTO COLMENAS PRESENTA VALORES DE TENSION EN CEROS, SE CIERRA ITX Y CIERRA NORMAL SIN NOVEDAD. AL MOMENTO DE CERRAR LA ITX RECUPERA COMUNICACIÓN EL RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CAE LA ALERTA DE APERTURA DEL RECONECTADOR, ES DECIR, SE ESTA PRESENTANDO QUE AL DISPARAR EL CTO HER23L16 DESDE S/E, SE ABRE EL RECONECTADOR EN TERRENO, PIERDE COMUNICACIÓN PERO NO CAE EL EVENTO NI LA ALERTA DE APERTURA DE ESTE RECO Y NO SE LOGRA VALIDAR EN SURVALENT SI QUEDO ABIERTO NO. SE ABRE ITX 2CC6HE61_CAMPOALEGRE_COLMENAS. SE CIERRA RECONECTADOR DE COMULOS 2HE16R01 Y CIERRA NORMAL. <br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 13:53:08<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW C14231. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24431. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW D24304 Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24490 Y SE REALIZA PODA DE GUADUAS SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW D24387. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN TODOS LOS REPORTES SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 15:32:26 se devolvio odo para cuadrar secuencia de maniobras 2he16r01 segun solicitud gio Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-26 11:44:16
8236692 | 929671 | VBO23L14 | W36272 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-27 16:01 | 2024-03-27 17:48 | 1.79 | 1 | 15 | - | 16:43 Se repara red secundaria trenzada del transformador W36221, sin maniobra en el transformador. 17:48 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W36272, se retira animal sobre la red. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-27 19:14:59
8237207 | 929890 | LMC23L12 | N32019 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 16:48 | 2024-03-30 18:21 | 1.55 | 4 | 0 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 18:20 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección N32019 18:50 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador N32081 Informa que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-30 19:58:38
8237438 | 929913 | SNA23L12 | E42011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 10:58 | 2024-03-31 16:10 | 5.2 | 1 | 15 | - | Se abre circuito 2SN12R01 Samaná _ Cúmulos 1 La Sombra. 12:54 Se repara colilla volada en la SW E42229. Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E42229 2 6 T 13:00 TR E42233 2 2 H 13:55 SW E42347 4 15 T 15:15; sección de repetición 0 fases falladas. TR E42011 2 2 H 16:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 16:44:37
8237450 | 929935 | VCT23L13 | E12162 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 12:09 | 2024-03-31 17:05 | 4.93 | 1 | 15 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12338 1 15 T 14:05; sección de repetición 0 fases falladas. SW E12362 2 25 T 14:30; sección de repetición 0 fases falladas. SW E12389 4 10 T 15:30; sección de repetición 1 fase fallada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 16:35:44 Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E12162 1 6 T 17:05 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-31 17:20:06
8237499 | 929945 | DDO23L14 | W65841 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-31 06:57 | 2024-03-31 18:16 | 11.32 | 1 | 15 | - | ECHANDIA YA TENIAN SERVICIO NORMAL DESDE LA NOCHE ANTERIOR. SW W65820 1X15T 16:30 TR W65820 1X0.4 DUAL 17:00 SW W65841 1X6T 18:15 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-31 18:40:03
8239776 | 930739 | INS23L14 | INS23L14 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 11:36 | 2024-04-07 18:10 | 6.56 | 3 | 0 | Se abren cuchillas en el nodo C23859 y se cierran las cuchillas C23878, energizando 3 transformadores. Dado lo anterior la DNA es de 6 Transformadores<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:12:49<br><br>Se presenta disparo del cto moravo, rechaza AR y ensayo con reconectador de c?mulos abiertos, se consigna recorrido al grupo de reparaciones y al linero en moto Hermison Urrea. retiran guaduas de ramal primario se ensaya cto y rechaza. Continua con el recorrido encontrando ?rbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 l?neas primarias, se desconoce qui?n estaba tumbando el ?rbol y lo dejaron ir a la l?nea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de c?mulos de cto tr?bol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el tr?bol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Pe?a su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparaci?n de las l?neas primarias reventadas, 13:23 indica Juan Carlos Pe?a que no requieren m?s apoyo para la reparaci?n de la l?nea reventada; siendo las 17:20 se recibe comunicaci?n de Rub?n Giraldo informando que la reparaci?n de la l?nea queda Pendiente para el d?a de ma?ana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las l?neas y que se requiere grupo especializado en poda. Se genera Pendiente para el d?a de ma?ana. Rub?n Giraldo informara y enviara registro fotogr?fico a Giovanni Fajardo<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:47:10<br><br>CORRECCION NODOS DONDE ESTA LA LINEA PRIMARIA REVENTADA: C23432-433 LINEA PRIMARIA REVENTADA POR CAIDA DE ARBOL <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:51:35<br><br>C23453 12:40 2IN13R01 12:54 12:56 C23541 12:54 C23878 13:INS23L14 13:23 SE PRESENTA DISPARO DEL CTO MORAVO , RECHAZA AR Y ENSAYO CON RECONECTADOR DE CUMULOS ABIERTOS, SE CONSIGNA RECORRIDO AL GRUPO DE REPARACIONES Y AL LINERO EN MOTO HERMINSON URREA. RETIRAN GUADUAS DE RAMAL PRIMARIO SE ENSAYA CTO Y RECHAZA. CONTINUA CON EL RECORRIDO ENCONTRANDO ARBOL ENTRE LOS NODOS C22432 -433 PROVOCANDO QUE SE REVENTARAN LAS 3 LINEAS PRIMARIAS, SE DESCONOCE QUIEN ESTABA TUMBANDO EL ARBOL Y LO DEJARON IR A LA LINEA, SE REALIZA APERTURA DE C23453 , SE HACE SWICHEO RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO TREBOL 2IN13R01 PARA CERRAR CUCHILLAS DE ITX C23541 ENTRE EL TREBOL Y MORAVO ; SE ABRE CUCHILLAS C23878 Y SE NORMALIZA CTO INS23L14. EL GRUPO CONTINUA CON LA REPARACION DE LAS LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:12:16<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE: Continua con el recorrido encontrando árbol entre los nodos C23432 -433 provocando que se reventaran las 3 líneas primarias, se desconoce quién estaba tumbando el árbol y lo dejaron ir a la línea; Se realiza apertura de C23453 , se hace swicheo reconectador de cúmulos de cto trébol 2IN13R01 para cerrar cuchillas de ITX C23541 entre el trébol y moravo ; se abre cuchillas C23878 con esta cuchillas abiertas se cierra cto INS23L14, esta maniobra se retrasa en realizarse pues el grupo de reparaciones no contestaba ni el celular del grupo , ni el radio ( indican que no tienen) ni los celulares personales, finalmente contesta Juan Carlos Peña su celular personal y se normaliza cto INS23L14. el grupo continua con la reparación de las líneas primarias reventadas. Rubén Giraldo informando que la reparación de la línea queda Pendiente para el día de mañana, que no encontraron 2 puntas de 2 de las líneas y que se requiere grupo especializado en poda Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 17:48:43 VER BITACORA EJECUTANDOSE NOTA PERSONAL INICIA DESPLAZAMIENTO A LA SEDE LAS 18:11 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 18:13:37
8240111 | 930818 | ROS23L12 | D13056 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-08 12:58 | 2024-04-09 16:26 | 27.46 | 2 | 15 | - | QUEDA ABIERTA LA SW D13056, SE ENCONTRO CABLE DE GUARDA REVENTADO ENTRE LOS NODOS D13062 A D13063 SE GASTARON 3X6AT Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-08 18:46:42
8240453 | 931026 | FIL23L13 | N21715 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-09 21:35 | 2024-04-10 09:40 | 12.09 | 3 | 15 | - | EL TECNICO CONTINUA REALIZANDO RECORRIDO A RAMAL PRIMARIO Y ENCUENTRA GUADUAS CON LAS COPAR QUEMADAS EN EL NODO N21882. SE TALAN LAS GUADUAS Y QUEDA TODO NORMAL EN EL SECTOR. LABORES REALIZADAS CON EL DUEÑO DEL PREDIO DE LAS GUADUAS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-10 14:16:06
8243385 | 931816 | PSV23L13 | E62070 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:54 | 2024-04-17 18:01 | 8.12 | 2 | 0 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq se normaliza fase a de sw de repeticion e62070 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:13:50
8244012 | 932049 | ROS23L12 | 9073 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:14 | 2024-04-20 14:58 | 49.73 | 2 | 15 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE EVIDENCIO LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS D13051 AL NODO D13056, IGUALMENTE SE ENCUENTRA BAYONETA DOBLADA EN EL NODO D13063 3 TRAFOS SIN SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-18 20:40:57
8244054 | 931949 | SNA23L15 | E41785 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 10:10 | 2024-04-18 15:15 | 5.08 | 2 | 15 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244628 | 932189 | SLM23L13 | N35610 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 06:40 | 2024-04-19 13:44 | 7.07 | 8 | 15 | SE NORMALIZA TRF N35560 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL TRF N35517 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW N35610 CON 2 FQ DE 12 A T<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 14:32:41<br><br>DISPARA RECONECTADOR DE CUMULOS 1 DE CTO SAN FELIX NORMAL POR ENSAYO, SE TARDA EN ENERGIZAR YA QUE SE DEBE COORDINAR CON LOS TECNICOS IVAN BENITEZ Y LEONEL HENAO LOS CUALES TIENEN AR CONSIGNADO Y SE ENCONTRABAN SIN SE?AL, INFORMAN QUE NO TIENEN INCONVENIENTE PERO QUE ESTA LLOVIENDO EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-19 14:02:53<br><br> | En la sección N35613, se repone fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal con usuarios. se presentan demoras para traslado a atender solicitudes por pare y siga entre los municipio de salamina y filadelfia. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-19 21:39:50
8247179 | 932796 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 17:35 | 2024-04-24 10:20 | 16.74 | 7 | 15 | - | SE CAMBIA 1X15AT SW N22953 SE CAMBIA 1X30AT SW N23021 SE CAMBIA 3X12AT SW N23033 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 3X20AT SW N23108 1 FASE FALLADA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-24 14:46:03
8237913 | 929980 | VCT23L13 | E12181 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:18 | 2024-04-01 10:21 | 2.04 | 1 | 15 | - | En el TRF E12278 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E12279 se cambia 1 fusible de 0.4A tipo Dual. En el TRF E12181 se cambia 1 fusible de 0.4a tipo dual. En la SW E12301 se cambian 4 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E12312 se cambia 1 fusible de 3A tipo h. En el TRF E12084 se cambia 1 fusible de 1a tipo h. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 17:00:06
8237978 | 929965 | PRA23L13 | N49113 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-01 16:07 | 2024-04-01 16:42 | 0.58 | 1 | 15 | - | 1x6T en la seccion N49363 descargas ATM 2x20T en la seccion N49366 descargas ATM 1x6T en la seccion N49377 descargas ATM Se abre el trafo N49113 para realizar poda en BT Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-01 18:20:40
8238046 | 929968 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:15 | 2024-04-01 19:20 | 13.09 | 1 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238839 | 930207 | BOA23L13 | O21366 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-02 15:38 | 2024-04-03 13:55 | 22.28 | 1 | 15 | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 06:45 Se cambia fusible quemado de 30T en la sección de repetición O21051, tenia dos fases falladas 08:07 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21486 08:51 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21064 09:21 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21485 09:14 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador O21059 09:38 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O21064 10:27 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador O21067 <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-03 12:30:11<br><br> | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR O21086 2 1 H 11:57 TR O21487 Se confirma servicio por teléfono. 12:49 TR O21366 1 0.4 D 13:54 TR O21074 Se confirma servicio por teléfono. 14:02 TR O21118 Trabajo con acompañante se deja sin servicio. 15:21 O21088 Se confirma servicio por teléfono. 15:51 TR O21053 2 0.6 D 14:08 DP´s ais TR O21011 2 0.6 D 17:49 TR O21064 1 0.6 D 18:19 SW O21064 2 6 T 18:40 TR O21516 Se confirma servicio por teléfono. 20:15 Quedando el servicio de energía normal. 16:13 a 16:39 Se abre SW O21077, para realizar reparación. Se realiza pruebas al TR O21087. Quedando el servicio de energía normal. 16:50 Se deja abierto TR O21087, ya que está fallado. Con 9 usuarios. Datos técnicos. Capacidad; 30 kVA. Marca; Magnetrón. Conexión; Trifásico. Número de empresa; 531930. Número de serie; 200908. Año; ___. El resto de la información se encuentra consignada, en la bitácora ejecutándose. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-04-04 07:51:55
8239244 | 930514 | SIO23L13 | O37638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-05 06:08 | 2024-04-05 08:11 | 2.03 | 1 | 15 | - | 08:10 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección O37638, se normaliza el servicio Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-05 09:12:32
8239546 | 930630 | MAN23L14 | M21191 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-06 06:28 | 2024-04-06 08:25 | 1.96 | 1 | 39 | - | Se repone 1FQx8T en la seccion M21191 y 1FQx1.0D en el TR M21381 a causa de una zarigueya que estaba en la red de MT, se cierra y queda el servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-06 09:09:16
8239977 | 930773 | AMA23L16 | W30761 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-08 07:05 | 2024-04-08 12:06 | 5.01 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW W30744 Y RECHAZA, SE RECORRE SECTOR Y SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE GUADUAS SOBRE LA PRIMARIA, SE NORMALIZA SW W30744 CON OTROS 3 FUSIBLES DE 12T. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR W30761. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-08 12:30:09
8241107 | 931337 | VCT23L13 | E12163 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-12 16:39 | 2024-04-12 17:35 | 0.94 | 1 | 15 | - | 2 fusibles de 2 tipo H en el transformador E12163 17:35 se confirma servicio normal, se salio una varilla de anclaje y los vientos golpearon la red desnuda, requiere atención con cambio de vientos primarios Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-12 18:16:53
8241756 | 931452 | MAR23L12 | C24302 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-13 15:54 | 2024-04-14 11:06 | 19.2 | 1 | 15 | - | TR C24302 SE ENCONTRABA RECHAZANDO, SE RECORRE SCUNDARIO Y SE RETIRAN 05 GUADUAS, SE NORMALIZA TR SERVICIO NORMAL EN SW C24303, 13+09 HRS SERVICIO NORMAL EN TR C24189, 14+39 HRS Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-14 17:43:10
8242022 | 931510 | VCT23L12 | E11091 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-14 20:06 | 2024-04-15 14:06 | 18 | 1 | 15 | - | VCT23L12 TRANSFORMADOR E11091 ¦ Dir.:VEREDA LA ALBANIA EN EL TOLIMA EN EL TANQUE ACUED : SE DIAGNOSTIOCA TRAFO QUEMADO SE CAMBIARA CON ODO 930999 PROGRAMADA VCT23L12 TRF E11091 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 10:16:58 1f 3 a tipo h y vela se utilizan en las pruebas para trafo Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 10:55:03
8242244 | 930999 | VCT23L12 | E11091 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-15 14:31 | 2024-04-15 16:40 | 2.16 | 1 | 15 | SE REALIZA APERTURA DE SW E11823 DE LAS 12:00 A LAS 14:00 PARA CAMBIO DE TRAFO EN EL NODO E11091 DATOS TRAFO INSTALADO: RYMEL , EMPRESA 601255; SERIE 202204187; 15KCA A 13,2KV 2022 3F 3A TIPO H; PTE REPORTE A GIGA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 14:25:36<br><br>EL TRAFO LO DIAGNOSTICA QUEMADO CON 931510 CONRADO ARIAS, GILDARDO GUTIERREZ REALIZARA EL CAMBIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-15 11:03:34<br><br> | SE REALIZA APERTURA DE SW E11823 DE LAS 12:00 A LAS 14:00 PARA CAMBIO DE TRAFO EN EL NODO E11091 DATOS TRAFO INSTALADO: RYMEL , EMPRESA 601255; SERIE 202204187; 15KCA A 13,2KV 2022 3F 3A TIPO H Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 16:51:22
8242392 | 931579 | VBO23L13 | W35756 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-15 14:04 | 2024-04-15 20:01 | 5.95 | 1 | 15 | se retrasa ensayo del circuito VBO23L13 Acapulco mientras se coordina con personal que estaba atendiendo daños sobre este circuito y tenian el AR deshabilitado<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:41<br><br>se aisla dps y se cambia 2fq de 2.1a en trf w35756<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:24<br><br>SE AILA DPS QUEMADO Y SE CAMBIA 1Q DE 6A T EN SECCION W35530 SE CAMBIA 2FQ DE 30A T EN SECCION W35797 SE AISLA DOS DPS QUEMADOS Y SE CAMBIA 2FQ DE 3.1A EN TRF W35805 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T EN SECCION W35566 17:34 SE CAMBIA 1FQ DE 25A T SECCION W35596 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO DPS QUEMADO EN EL NODO W35600, SE AISLA Y A LAS 19;10 SE CIERRA LA SECCION NUEVAMENTE CON FUSIBLE DE 25A T QUEDANDO EL SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 19:24:59<br><br>se presenta disparo de los circuitos 33kv Viterbo Virginia en ambos extremo y del circuito VBO23L13 Acapulco, la falla ya esta localizada y ya se reporto se esta a la espera de que personal de subestaciones y lineas realicen las actividades correspondiente, este evento ocasiono numerosas fallas del circuito VBO23L13 Acapulco las cuales se describen a continuacion<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 17:46:25<br><br> | ver novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-15 20:18:44 . Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-16 11:07:45
8242625 | 931733 | ENE23L16 | M62268 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-16 15:56 | 2024-04-16 16:06 | 0.17 | 1 | 15 | - | CAMBIO DE POSICION A TAP DEL TRAFO. QUEDA EN 220, 221 Y 222 V. 127, 128 Y 128 V. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-16 16:31:13
8242991 | 931820 | SLM23L13 | N35698 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 18:43 | 2024-04-17 11:21 | 16.63 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR N35698 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-04-17 13:27:37
8243647 | 931949 | SNA23L12 | E42101 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 13:00 | 2024-04-18 13:11 | 0.17 | 2 | 15 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8243953 | 931967 | PSV23L13 | E62162 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 06:31 | 2024-04-18 17:36 | 11.08 | 1 | 15 | - | se no0rmaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:26:01
8245482 | 932428 | NSA23L12 | L13304 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:33 | 2024-04-20 16:51 | 8.3 | 1 | 15 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE SW L12996 3 X 12T NORMAL A LAS 18:34 TRAFO L13304 1 X 1, 6 DUAL NORMAL A LAS 16:50 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-20 21:16:56
8246600 | 931918 | VCT23L12 | E11091 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-23 10:01 | 2024-04-23 16:00 | 5.99 | 1 | 15 | - | FINALIZADA Y CUMPLIDA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-23 16:08:12
8247757 | 933023 | SNA23L12 | E42011 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-25 09:43 | 2024-04-26 15:00 | 29.28 | 1 | 15 | - | TRAFO E42011 3X1H QUEMADO. RIMMEL. 5 KVA. 13.2 KV. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 15:32:03
8247774 | 932958 | PSV23L15 | E61672 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-25 08:29 | 2024-04-25 14:26 | 5.95 | 1 | 15 | - | SW E61672 2X6T 13:25 TR E61673 2X2H 14:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-25 16:17:33
8248444 | 933193 | SLM23L13 | N35572 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:41 | 2024-04-27 12:20 | 22.65 | 8 | 55 | - | SLM23L13 TRANSFORMADOR N35588 ¦ Dir.:VEREDA LA QUIEBRA SLM23L13 INTERRUPTOR N35588 ¦ Dir.:LA QUIEBRA SLM23L13 INTERRUPTOR N35572 ¦ Dir.:CURUBITAL SE NORMALIZA SW Y TRAFOS QUEDANDO SERVICIO NORMAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-26 18:36:40
8248777 | 933252 | MAR23L12 | C24258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 16:50 | 2024-04-27 09:20 | 16.5 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION C24258 SE CAMBIA 4FQ DE 10A TEN SECCION DE REPETICION C24252, LAS TRES FASES ESTABAN POR FUERA, EL MECANISMO DE REPETICION NO TIENEN LAS CAJAS PRIMARIAS COMPLETAS, SE L EINFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO PARA QUE PROGRAME DICHA ACTIVIDAD SE CAMBIA 2FQ DE 1.6A EN TRF C24302 SE CAMBIA 2FQ DE 0.4A EN TRF C24138 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 11:26:28
8248779 | 933252 | MAR23L12 | C24252 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 16:50 | 2024-04-27 10:50 | 18 | 1 | 0 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 6A T EN SECCION C24258 SE CAMBIA 4FQ DE 10A TEN SECCION DE REPETICION C24252, LAS TRES FASES ESTABAN POR FUERA, EL MECANISMO DE REPETICION NO TIENEN LAS CAJAS PRIMARIAS COMPLETAS, SE L EINFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO PARA QUE PROGRAME DICHA ACTIVIDAD SE CAMBIA 2FQ DE 1.6A EN TRF C24302 SE CAMBIA 2FQ DE 0.4A EN TRF C24138 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 11:26:28
8249088 | 933276 | HER23L16 | D24119 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 12:45 | 2024-04-27 17:55 | 5.16 | 1 | 15 | - | se cambia 2fq de 1a h en trf d24933 se cambia 1fq de 0.4a en trf d24119 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 18:08:21
8249159 | 933279 | BEL23L15 | O10338 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:46 | 2024-04-27 14:00 | 5.24 | 1 | 15 | 13:10 TECNICO ADRIAN OSPINA INFORMA QUE EL TRANSFORMADOR O10305, SE ENCUENTRA RECHAZANDO, SE DEJA ABIERTO Y SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE LAS DEMAS ORDENES<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 13:32:54<br><br> | *SECCION O10527, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 12T, 1 FASE FALLADA. *TRANSFORMADOR O10305 TRANSFORMADOR ABIERTO RECHAZANDO, SE REQUIERE REALIZAR PRUEBAS Y RECORRIDO PARA DETERMINAR POSIBLE FALLA. *TRANSFORMADOR O10338, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.1 TIPO DUAL. *TRANSFORMADOR O10370, SE REPONE UN FUSIBLE DE 1H. * TRANSFORMADOR O10353, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.4 DUAL. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 19:10:40
8249297 | 933221 | SNA23L15 | E41628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 19:03 | 2024-04-27 15:00 | 19.96 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249414 | 933254 | SNA23L12 | E42011 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-27 16:40 | 2024-04-27 17:25 | 0.75 | 1 | 15 | - | SW E42337 2X30T 07:55 TR E40063 2X6H 08:35 TR E42367 1X3H 09:00 TR E42347 6X15T 09:50 2 FASES POR FUERA. SW E42155 6X12T 11:10 2 FASES POR FUERA. SW E42161 2X6T 11:45 TR E42156 2X2H 12:10 TR E42159 2X1H 13:05 TR E42161 1X3H 13:55 TR E42162 1X1H 15:00 TR E42014 2X1H 16:40 TR E42011 2X1H 17:25 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 07:51:11
8249578 | 933380 | QHI23L12 | W42225 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-28 08:22 | 2024-04-28 12:00 | 3.63 | 1 | 15 | - | se cambia 1fq de 1.6a en trf w42225 y rechaza, se recorre encontrando acometida y lineas de carga quemadas para el predio con medidor 19747799, se desconectan y se normaliza el trafo nuevamente con 1fq de 1.6a, usuario debe tratar con tecnico particular Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-28 12:36:08
8250155 | 932588 | MAR23L13 | C25392 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-29 15:05 | 2024-04-29 15:51 | 0.76 | 1 | 15 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA. LA ARMENIA VDA. SIRACUSA Se ejecuta labores sin novedad Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-29 17:05:19
8251024 | 932992 | ROS23L19 | D14108 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-30 11:20 | 2024-04-30 12:01 | 0.67 | 1 | 15 | - | Ejecutada, toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:24:33
8242609 | 931651 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 07:11 | 2024-04-16 09:40 | 2.49 | 7 | 15 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLES 1 X 15T SW N22953 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW N22930 NORMAL A LAS 15:00 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 15:59:46
8256036 | 935027 | MNA23L13 | C16034 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-11 18:09 | 2024-05-11 18:20 | 0.18 | 9 | 15 | - | C16060 SE REPARA COLILLA REVENTADA Y SE NORMALIZA TOPOLOGIA DEL CIRCUITO. APERTURA DE LA ITX 2CC3MN31 17:58 Y CIERRE DE SECCION C16060 18:15. QUEDA TOPOLOGIA NORMAL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-11 19:22:49
8251332 | 933727 | AZU23L15 | N22953 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 | 2024-05-01 09:16 | 9.26 | 7 | 15 | - | se cambia 1x20at sw n22953 n23362 quedan 2 usuarios sin servicio se requiere grupo para buscar la falla en el secundario Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 15:22:16
8251603 | 933736 | SLM23L13 | N35698 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 07:55 | 2024-05-01 12:11 | 4.27 | 1 | 15 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35544 INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35469 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N35698 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW N35568 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-01 18:00:35 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 18:08:24
8251659 | 933738 | NSA23L12 | L13304 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 09:54 | 2024-05-01 14:51 | 4.95 | 1 | 15 | - | 09:40 Se cambia fusible quemado de 15T sección de repetición L13271, una fase fallada 10:00 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13269 10:50 Repone fusible quemado de 10T en sección de repetición 11:55 Se cambia fusible quemado en la sección L13263 12:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13502 13:30 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el trasformador L13274 14:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13304 15:45 Repone fusible quemado de 10T en sección L13288 16:50 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el trasformador L13264 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-01 18:59:12
8251727 | 933823 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-01 20:51 | 2024-05-02 07:24 | 10.55 | 3 | 0 | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:34:52<br><br>06:33 se abre la seccion C10103 para realizar ensayo, el cual rechaza hasta este punto, luego se procede abrir la secci?n C10299 para realizar ensayo siendo exitoso el cierre del int del cto El Reposo , se procede a enviar personal de reparaciones de Santagueda y se cierra la ITX C15326 con el cto Algarrobo llegando el reconectado r de c?mulos abierto del reposo 2CC12R01, informa el t?cnico que se encontr? bajante de cable guarda aterrizando una de las fases del cto el Reposo en el condominio Colinas del Caf?<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 08:13:19<br><br>20:48: EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD SOBRE CHA Y PARTE DE MANIZALES, DISPARAN VARIOS CIRCUITOS; D51N Y DISP GENERAL CHA23L12, REPOSO, RECHAZO ARC. SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. 20:57: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMA AL INGO JHON F, RAMIREZ(AUTORIZA HACERLE NUEVO ENSAYO CUANDO PASE LA TEMPESTAD SOBRE CHINCHINA) Y AL INGO ALEJANDRO GIL. 21:35: SE ENSYA DE NUEVO Y, RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMO A LOS INGOS JHON FABER Y ALEJANDRO GIL YA QUE LAS 2 ITX QUE TIENE EL CTO SON MANUUAELS Y EN ZONA RURAL, NO ES ACONSEJABLE ARRIESGAR NUESTRO RECURSO HUMANO A ESE IPO DE SITIO EN MEDIO DE LUVIA Y DE NOCHE; A PRIMERA HORA MA?ANA JUEVES 02-05 SE INFORMAR? AA LA CUADRILLA DISPONIBLE PARA QUE SE ENCARGU DE RECORRE EL CTO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:01:58<br><br> | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO C10103 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:42:42
8252036 | 933823 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-02 10:14 | 2024-05-02 10:15 | 0.03 | 3 | 15 | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:34:52<br><br>06:33 se abre la seccion C10103 para realizar ensayo, el cual rechaza hasta este punto, luego se procede abrir la secci?n C10299 para realizar ensayo siendo exitoso el cierre del int del cto El Reposo , se procede a enviar personal de reparaciones de Santagueda y se cierra la ITX C15326 con el cto Algarrobo llegando el reconectado r de c?mulos abierto del reposo 2CC12R01, informa el t?cnico que se encontr? bajante de cable guarda aterrizando una de las fases del cto el Reposo en el condominio Colinas del Caf?<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 08:13:19<br><br>20:48: EN MEDIO DE FUERTE TEMPESTAD SOBRE CHA Y PARTE DE MANIZALES, DISPARAN VARIOS CIRCUITOS; D51N Y DISP GENERAL CHA23L12, REPOSO, RECHAZO ARC. SE ABRE CUMULOS, SE ENSAYA CTO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL. 20:57: SE ENSAYA DE NUEVO Y RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMA AL INGO JHON F, RAMIREZ(AUTORIZA HACERLE NUEVO ENSAYO CUANDO PASE LA TEMPESTAD SOBRE CHINCHINA) Y AL INGO ALEJANDRO GIL. 21:35: SE ENSYA DE NUEVO Y, RECHAZA CON IGUAL SE?AL; SE INFORMO A LOS INGOS JHON FABER Y ALEJANDRO GIL YA QUE LAS 2 ITX QUE TIENE EL CTO SON MANUUAELS Y EN ZONA RURAL, NO ES ACONSEJABLE ARRIESGAR NUESTRO RECURSO HUMANO A ESE IPO DE SITIO EN MEDIO DE LUVIA Y DE NOCHE; A PRIMERA HORA MA?ANA JUEVES 02-05 SE INFORMAR? AA LA CUADRILLA DISPONIBLE PARA QUE SE ENCARGU DE RECORRE EL CTO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-01 22:01:58<br><br> | EN EL C10020 SE REPARA BAJANTE BAJANTE DE CVABLE DE GUARDA QUE ESTABA SOBRE LA FASE , 2DBH8 SE REALIZA SWICHEO A CTO CHA23L12 PARA CERRAR C10299 SE REALIZA SWICHEO DE MNA23L12 PARA ABRIR IX C15326 Y SE CIERRA RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC12R01 QUEDANDO NORMAL EL CTO POR CAMPO PROPIO C10103 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-02 11:42:42
8252162 | 933847 | BOL23L12 | E21312 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-02 07:09 | 2024-05-02 09:50 | 2.68 | 1 | 20 | - | SW E21312 1X6T 09:50 TR E21366 1X2H 10:55 Y SE RETIRA ZARIGUELA DEL TRAFO. SW E21319 2X6T POR REPOSICION, SW E22102 4X15T 14:00 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-02 14:11:38
8252402 | 933852 | RIO23L16 | W52483 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:44 | 2024-05-02 17:20 | 5.61 | 4 | 15 | - | se cambia 1x10at sw w52483 se cambia conectores y cambio de línea secundaria n medidor 224167784se debe cambiar medidor se le informara a la localidad para cambio informa at3 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 19:14:25
8252448 | 933885 | BOA23L14 | O22089 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 18:30 | 2024-05-02 16:42 | 22.21 | 1 | 15 | - | Se repone 1x6T en la seccion O22010 causa fuertes lluvias en el sector. 1x0.6D en el TR O22051 a causa de lineas entorchadas en el TR O22089 se le da reset a la autoproteccion de este elemento y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-02 20:20:33
8253164 | 934141 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:37 | 2024-05-04 12:41 | 3.07 | 1 | 0 | - | NOVIER QUICENO - 09:49 SE LLAMA A USUARIO TF E40063 E INFORMA YA TIENE ENERGIA - COORESPONDE A DISPARO DE TF1 DE SAMANA DE 08:47 A 08:48 - 11:50 TF E40063 NORMAL - ENCUENTRA POSTE EMBALCONADO NYA SE HABIA REVSIADO ESTA PENDIENTE PROGARAMR REUBICACION AT TOMA FOTOS NUEVMENETE Y ENVIA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 12:10 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION E42347 - UNA FASE POR FUERA - 12:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E42008 - 14:10 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E42014 GERMAN ALONSO HENAO - 12:40 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E42011 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 16:06:02
8253164 | 934141 | SNA23L12 | E42347 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:37 | 2024-05-04 12:51 | 3.23 | 1 | 0 | - | NOVIER QUICENO - 09:49 SE LLAMA A USUARIO TF E40063 E INFORMA YA TIENE ENERGIA - COORESPONDE A DISPARO DE TF1 DE SAMANA DE 08:47 A 08:48 - 11:50 TF E40063 NORMAL - ENCUENTRA POSTE EMBALCONADO NYA SE HABIA REVSIADO ESTA PENDIENTE PROGARAMR REUBICACION AT TOMA FOTOS NUEVMENETE Y ENVIA A ASISTENTE DE ZONA JULIAN VILLEGAS - 12:10 CAMBIA 3 FQ 15 T SW DE REPETICION E42347 - UNA FASE POR FUERA - 12:50 CAMBIA 1 FQ 2 H TF E42008 - 14:10 CAMBIA 1 FQ 1 H TF E42014 GERMAN ALONSO HENAO - 12:40 CAMBIA 2 FQ 1 H TF E42011 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-04 16:06:02
8253562 | 934202 | HER23L16 | C14510 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 06:21 | 2024-05-05 12:46 | 30.41 | 2 | 15 | EN LA SECCION D24983, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6T. EN LA SECCION D24601, SE REPONEN UN FUSIBLE DE 12T.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 15:07:09<br><br> | SW D249832 2 FUSIBLES DE 6T SW D24601 1 FUSIBLE DE 12T TR D24056 2 FUSIBLES DE 0.4 DUAL SW C14473 2 FUSIBLES DE 20T SW C14453 2 FUSIBLES DE 6T SW D24171 3 FUSIBLES DE 6T SW C14510 1 FUSIBLE DE 8T Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-05 18:41:33 SW C14480 3x30T, maniobra de apertura con la primera llamada Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 15:51:09
8253656 | 934324 | ENE23L16 | M64076 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 11:09 | 2024-05-06 12:15 | 1.1 | 1 | 15 | - | 12:15: CAMBIA FQ EN TRF M64076, CONFIRMA SERVICIO. EN EDIFICIO NUEVO HAY 2 APARTAMENTOS CON MEDIDORES 124000406 Y 124000403 PERO, AL PARCER NO LES HAN PUESTO SERVICIO; SUGIRIO AL DUEÑO PASAR POR LAS OFICNAS DE PANORAMA A TRATR DE QUE LE DEN SOLUCION POR LA COMERCIASL. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 12:56:07
8253695 | 933734 | LMC23L13 | N31321 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-01 | 2024-05-02 13:21 | 37.35 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW N31322 SE CAMBIA 1X6AT SW N31327 TRANSFROMADOR FALLADO N31321 MARCA : RYMEL N EMPRESA : 514278 N SERIE : 2010040546 13.2KV 10KVA Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-01 17:03:48 . Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-02 16:17:16 Se ajusta maniobra en el equipo TRF N31321 a solicitud del GIO para generar el reproceso de los eventos para la carga mensual LAC Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-06 14:23:23
8253867 | 934274 | SNA23L15 | E41653 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-06 10:30 | 2024-05-06 15:31 | 5.02 | 1 | 15 | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 18:41:48<br><br> | DAVID CARDOZO NORMALIZA: TRF E41478- SW E41478 JORGE LOPEZ NORMALIZA: SW E41027/E41615/E41618/E41625/E41620 - TRF E41621 TRF E41627 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE EMPRESA 600444 NOVIER QUICENO NORMALIZA: SW DE REPETICION E41628 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 30 AMP T. SW DE REPETICION E41604 CON 4 FUSIBLES DE 12 AMP T UNA FASE SIN TENSION. SW DE REPETICION E42369 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 10 AMP T SW DE REPETICION E41650 SIN AUSENCIA DE TENCION CON 2 FUSIBLES DE 15 AMP T SE NORMALIZAN SW E41852/E41596 SE NORMALIZAN TRFS E41854/E41629/E41635/E41653/E41569/E41867/E41662 TRF E41745 SE INSTALAN 19 MTS DE TRENZA DUPOLEX Y CONECTOR PIRCING MEDIANO PARA REPARAR RED SECUNDARIA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-06 19:46:50
8254749 | 934564 | MAR23L13 | C25628 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:48 | 2024-05-08 09:19 | 1.51 | 4 | 15 | - | *EN LA SECCION C25628, SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. *EN LA SECCION C25585, SE REPONE UN FUSIBLE DE 12T. *EN LA SECCION C25612, SE REPONE UN FUSIBLE DE 20T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-08 13:19:29
8254910 | 934594 | BOL23L12 | E61776 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 07:27 | 2024-05-08 11:20 | 3.88 | 1 | 15 | - | TRF E61776 1X3H SW E61780 2X6T TRF E61783 2X2H TRF E61967 1x3H SW E21364 2x6T Causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:48:13
8254914 | 934594 | BOL23L12 | E61780 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:40 | 2024-05-08 14:20 | 7.66 | 1 | 0 | - | TRF E61776 1X3H SW E61780 2X6T TRF E61783 2X2H TRF E61967 1x3H SW E21364 2x6T Causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:48:13
8254922 | 934594 | BOL23L12 | E21364 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 09:51 | 2024-05-08 14:40 | 4.81 | 1 | 15 | - | TRF E61776 1X3H SW E61780 2X6T TRF E61783 2X2H TRF E61967 1x3H SW E21364 2x6T Causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:48:13
8255471 | 934812 | FIL23L13 | N21427 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-09 17:21 | 2024-05-09 17:41 | 0.33 | 1 | 15 | - | 17:20 a 17:40 Se abre TR N21427, para realizar reparación. Se realiza poda vegetación, (mata ratón), en contacto con la red primaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-09 19:34:08
8255869 | 934953 | IRR23L12 | C33567 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 14:52 | 2024-05-11 10:10 | 19.31 | 1 | 15 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C33567 NORMAL A LAS 09:20 1 X 25T SW C33514 NORMAL A LAS 10:10 1 X 6T SW C33665 NORMAL A LAS 11:55 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 12:25:35
8256033 | 934942 | QHI23L12 | W42269 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-11 17:11 | 2024-05-11 17:46 | 0.58 | 1 | 15 | - | Cambia fusibles en trf w42374. tuvo que abrir trf w42269 para reparar bajante suelta Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 18:49:19
8256046 | 935009 | AMA23L16 | W30761 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-11 18:20 | 2024-05-11 18:45 | 0.42 | 1 | 15 | 18:23: DIDIER AGUDELO ENCI¿UENTRA SERVICIO NORMAL EN TRF W38149, AL PARECER ES DAÑO INTERNO. PENDIETE REPARRA SECUDNARIO CON APOYO DE REP AMA EN EL W30761<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 18:51:01<br><br>15:40 A 16:00: ABRE TRF W30969 PARA RETIRAR PALO SOBR LA RED Y TAMBIEN ESTABA ENREDADO ENTRE FASE Y NEUTRO. TRF W30761 ENCONTRO CONECTOR FLOJO EN E VANO, LO MOVIO CON LA PERETIGA SE NORMALIZO EL SERVICIO PERO AL MINUTO EXPLOTO Y SE QUEDO EL SECTOR SIN SERVICIO NUEVAMENTE,LE VA A PRESTAR APOYO REP AMA. EL REPORTE DEL W38149 LO VA A REVISAR DIDIER AGUDELO. <br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 18:00:36<br><br> | se abre trf w30761 para cambiar dos conectores medianos en bajante secundaria del transformador quedando el servicio normal ver mas novedades en bitacora de ejecutandose Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-11 19:41:04
8256724 | 935232 | AMA23L12 | W30305 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-14 07:30 | 2024-05-14 12:01 | 4.52 | 2 | 0 | - | - 12:00 CAMBIA 1 FQ 8 T SW W30305 - SE RECIENTA 1 FQ EN LA INSTALACION - 12:18 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30315 - 12:30 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF W30305 - 12:50 CAMBIA 1 FQ 1.3 DUAL TF W30308 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-14 14:14:00
8256975 | 935356 | PRO23L14 | O32059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 08:42 | 2024-05-15 10:30 | 1.8 | 3 | 15 | - | - 10:30 CAMBIA 1 FQ 10 T SW O32059 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-15 11:31:48
8257091 | 935423 | VCT23L12 | E11091 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-15 07:28 | 2024-05-15 17:46 | 10.3 | 1 | 15 | - | RETIRA ZARIGUEYA ELECTROCUTDADA DE LRED Y NORMALIZA TRF E11091 CON UN FQ DE 3H. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-15 18:32:06
8257514 | 935602 | SLM23L13 | N35698 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-17 09:35 | 2024-05-17 11:24 | 1.82 | 1 | 15 | - | SE ABRE TRF N35698 PARA INSTALAR CTS Y CAMBIAR MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-17 13:04:24
8258217 | 935774 | PRO23L15 | O44513 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 13:22 | 2024-05-19 16:39 | 3.27 | 7 | 15 | - | En la sección O44513, se repone 1 fusible de 15T, se confirma servicio normalizado en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 17:22:47
8258219 | 935780 | AMA23L12 | W30274 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-19 14:20 | 2024-05-19 17:25 | 3.09 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR W30274. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 17:30:03
8258238 | 935777 | HER23L16 | D24120 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-19 13:26 | 2024-05-19 17:36 | 4.16 | 3 | 15 | - | En la sección D24115, se repone un fusible de 30T, no se tienen fases falladas. En la sección D24059, se repone un fusible de 20T, no se tienen fases falladas. en el transformador D24110, se repone un fusible de 0.4 tipo dual. en la sección D24120, se repone un fusible de 6 tipo T, se confirma servicio normal en el sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-19 18:18:09
8258485 | 935839 | CHA23L16 | C14407 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-20 14:04 | 2024-05-20 15:28 | 1.4 | 1 | 15 | - | En la SW c14358 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF C14362 se cambian 2 fusibles de 0.6A tipo Dual, mediante cuenta de cobro 36663. En la SW C14365 se cambian 3 fusibles de 8a tipo T. en la SW C14407 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-20 17:27:01
8258942 | 935971 | SNA23L12 | E42011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-21 13:35 | 2024-05-21 16:16 | 2.67 | 1 | 15 | - | Se realiza cambio de 2 fusibles de. 1 H. En transformador. E42011. Alas 16. 15 causa desconocida Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-21 17:01:51
8259244 | 936048 | VBO23L14 | W36516 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-22 10:50 | 2024-05-22 12:16 | 1.43 | 1 | 15 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO W36516 ENTRE LAS 10:50 A LAS 12:16 PARA REALIZAR RETEMPLADO DE RED BT QUE SE ENCONTRABA MUY DESCOLGADA QUEDARON SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-22 13:19:03
8259450 | 936126 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 17:57 | 2024-05-22 20:18 | 2.35 | 3 | 0 | JESUS HERMISON URREA - 07:50 EN SW C10035 PARTICUALR SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VAOLADO Y TEMPLETE REVENTADO SOBRE UNA FASE - SE AISLO TEMPOLETE Y SE AMARRA A OTRO TEMPLETE- AT INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZARA CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA A SW Y SE CREA CIERRE YA QUE NMO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTE EQUIPOS NOMLAMENTE ABIERTO GIO - 09:06 A 09:09 ABIERTO CHA23L12 EL REPOSOI PARA CERRAR SW C10018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 09:47:00<br><br>22:22 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR LA SW DE ITX C15326 PERO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN LA OSCURIDAD YA QUE LA LINTERNA NO ALUMBRABA LO SUFICIENTE HUBO RETRAZA EN EL CIERRE DE LA ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:54:58<br><br>- 17:44 DISPARA 2CC12R01 EL REPOSO - 17:48 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO NORMAL POR AR - 17:51 A 17:54 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - 17:57 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - SE DEJA ABIERTO INTERRIUPTOR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:14 Y 19:03 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 19:05 A 19:10 ABIERTTA SW C10103 - 19:07 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 20:15 ABIERTA SW C10018 - QUEDA PENDIENTE REVISAR MA?ANA - 20:18 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:43:44<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 11:45 A 11:48 ABIERTO MNA23L12 EL ALGARROBO PARA ABRIR SW C15326 INTERCONEXION ALGARROBO EL REPOSO POR HERMISON URREA - SE DA ORDEN DE CIERRE A 2CC12R01 EL REPOSO Y NO OPERA CONTROL FALLIDO - SE INFORMA A ING JULIAN NARANJO SE STO - 12:05 CERRADO 2CC12R01 EL REPOSO - INFORMA JULIAN NARANJO QUE SE DEB DESHABILITAR PG PARA CERRAR RECOENCTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 12:58:48
8259570 | 936010 | AZU23L13 | N21059 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 07:14 | 2024-05-22 16:00 | 8.76 | 2 | 0 | - | En la SW N21059 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21128 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. En la SW N21108 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF N21057 se usan 4 fusibles de 2.1a tipo dual y 1 porta-fusible, se encontró corto en ramal secundario, se deja abierto y afectados 2 usuarios. En el TRF N21035 se cambia 2 fusibles de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 19:52:46
8259782 | 936126 | CHA23L12 | CHA23L12 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-23 09:06 | 2024-05-23 09:10 | 0.05 | 3 | 15 | JESUS HERMISON URREA - 07:50 EN SW C10035 PARTICUALR SE ENCUENTRA ARCO PRIMARIO VAOLADO Y TEMPLETE REVENTADO SOBRE UNA FASE - SE AISLO TEMPOLETE Y SE AMARRA A OTRO TEMPLETE- AT INFORMA A USUARIO DEBE REPARAR CON ELECTRICISTA PARTICUALR O AUTORIZARA CHEC REPARACION - SE INGRESA MANIOBRA A SW Y SE CREA CIERRE YA QUE NMO SE SABE CUANDO REPARE USUARIO Y PARA QUE NO SALGA EN REPORTE EQUIPOS NOMLAMENTE ABIERTO GIO - 09:06 A 09:09 ABIERTO CHA23L12 EL REPOSOI PARA CERRAR SW C10018<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 09:47:00<br><br>22:22 SE REALIZA APERTURA DEL CIRCUITO MNA23L12 ALGARROBO PARA CERRAR LA SW DE ITX C15326 PERO DEBIDO A LA DIFICULTAD EN LA OSCURIDAD YA QUE LA LINTERNA NO ALUMBRABA LO SUFICIENTE HUBO RETRAZA EN EL CIERRE DE LA ITX <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-22 23:54:58<br><br>- 17:44 DISPARA 2CC12R01 EL REPOSO - 17:48 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO NORMAL POR AR - 17:51 A 17:54 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - 17:57 DISPARA CHA23L12 EL REPOSO - SE DEJA ABIERTO INTERRIUPTOR FUERTE TEMPESTAD EN LA ZONA - 18:14 Y 19:03 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 19:05 A 19:10 ABIERTTA SW C10103 - 19:07 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO RECHAZA - 20:15 ABIERTA SW C10018 - QUEDA PENDIENTE REVISAR MA?ANA - 20:18 CERRADO CHA23L12 EL REPOSO<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-22 20:43:44<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE - 11:45 A 11:48 ABIERTO MNA23L12 EL ALGARROBO PARA ABRIR SW C15326 INTERCONEXION ALGARROBO EL REPOSO POR HERMISON URREA - SE DA ORDEN DE CIERRE A 2CC12R01 EL REPOSO Y NO OPERA CONTROL FALLIDO - SE INFORMA A ING JULIAN NARANJO SE STO - 12:05 CERRADO 2CC12R01 EL REPOSO - INFORMA JULIAN NARANJO QUE SE DEB DESHABILITAR PG PARA CERRAR RECOENCTADOR Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-23 12:58:48
8260093 | 936176 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-23 06:28 | 2024-05-23 11:16 | 4.8 | 4 | 0 | - | SE CAMBIA 1FQ 15T EN SW C25434. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW C25572. SE CAMBIA 3FQ 6T EN SW C25816. SE CAMBIA 1FQ 30T EN SW C25432. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW C25612. SE CAMBIA 1FQ 1.0D EN TR C25434. SE CAMBIA 3FQ 15T EN SW C25525. SE CAMBIA 3FQ 12T EN SW C25628, 1 FASE FALLADA, SW DE REPETICION. SE CAMBIA 2FQ 0.4D EN TR C25811. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-23 17:37:13
8260579 | 936339 | AGU23L15 | N43756 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:12 | 2024-05-24 10:05 | 3.88 | 5 | 27 | SE REALIZA INSPECCION EN TR N43208, TR PARTICULAR, SE REQUIERE HACER PODA CON VARIOS GRUPOS, SECTOR CON MUCHA VEGETACION, LINEAS SECUNDARIAS DENTRO DEL MONTE, USUARIO SIN SERVICIO, AT3 INFORMO AL AT1 Y ENVIA FOTOS. PENDIENTE DE PROGRAMAR PODA Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 11:31:31<br><br>SE REALIZA INSPECCION EN TR N43208, TR PARTICULAR, SE REQUIERE HACER PODA CON VARIOS GRUPOS, SECTOR CON MUCHA VEGETACION, LINEAS SECUNDARIAS DENTRO DEL MONTE, USUARIO SIN SERVICIO, AT3 INFORMO AL AT1 Y ENVIA FOTOS. PENDIENTE DE PROGRAMAR PODA Y NORMALIZAR.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-24 11:31:31<br><br> | 1x15T en la N43756 1x6T en la N43923 Causa lluvias en la zona En el N43208 queda sin servicio debido a que hay demasiada vegetación en la red, transformador particular, informa el técnico que le informo al asistente de la zona Roberto Morales Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-24 16:06:27
8260896 | 936463 | MLA23L14 | E21261 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-25 08:03 | 2024-05-25 10:36 | 2.55 | 1 | 15 | - | INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E55051 SE RETIRA ARBOL DE MANGO CAIDO Y HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 10:55:04 INSTALA 2 FQ 3A H EN EL NODO TRF E21261 SE RETIRA GALLINAZO QUEMADO QUE PUENTEO LAS 2 CAJAS PRIMARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 10:59:07
8261238 | 936561 | ROS23L12 | D13053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 15:26 | 2024-05-26 16:43 | 1.28 | 5 | 15 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION D13053 CON 3 FQ DE 15 A T DE UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-26 17:34:30
8261306 | 934607 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-27 08:09 | 2024-05-27 18:10 | 10.02 | 3 | 0 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8261357 | 936602 | ROS23L12 | D13053 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 08:45 | 2024-05-27 10:26 | 1.68 | 5 | 15 | - | En la SW D13053 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-27 11:35:31
8261371 | 936597 | VCT23L13 | E12132 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-27 07:18 | 2024-05-27 10:21 | 3.05 | 2 | 15 | CONRADO PRESTA APOYO CAMBIANDO FQ EN SW E12132 A LAS 10:20 UNO DE 6T PERO, AL USUARIO AUN NO LE LLLEGA TENSION; EN SITIO LA VIVIENDA TIENEN TACOS DISPARADOS, LOS SUBE QUEDANDO SERVICIO NROAL. PENDIENTE DEL REPORTE DE LUIS YA QUE DEBE IR HASTA EL TOLIMA.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-27 12:03:51<br><br> | tr e12368: se recorre linea secundaria por constantes fallas, queda pendiente recorrer otros ramales con vuelos muy largos; se acciona auto protegido, servicio queda normal. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-27 17:58:47
8261379 | 936580 | RIO23L16 | W52327 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 07:47 | 2024-05-27 09:10 | 1.39 | 1 | 15 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52311 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW W52327 INSTALA 1 FQ 12A T EN EL NODO SW W52328 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-27 12:47:49
8261416 | 936624 | VBO23L14 | W36256 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 12:17 | 2024-05-27 13:55 | 1.63 | 1 | 15 | - | - 13:54 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF W36256 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:23:56
8261487 | 936631 | ROS23L12 | D13053 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-27 16:00 | 2024-05-27 18:15 | 2.25 | 5 | 15 | - | SE REALIZA MANIOBRAS A LA SW D13053 PARA REPARA CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO Y DPS QUEMADO EN TR D13057. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR D13057. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 19:49:54
8261506 | 936590 | PRA23L13 | N43218 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 16:46 | 2024-05-27 17:36 | 24.84 | 1 | 15 | - | SE CAMBIA 2FQ 2.1D Y 1 PORTAFUSIBLE DE 100A EN TR N49072. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N49544. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N49100. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW N49145. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49144. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49208. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N43218. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 21:12:34
8261637 | 934607 | INS23L14 | 2IN14R01 | 13.2 | Excluible | Plan anual de trabajos de reposición o modernización de subestaciones | 2024-05-28 07:26 | 2024-05-28 07:31 | 0.08 | 3 | 0 | - 07:06 a 07:27 ABIERTO INS23L15 ALMENARA COORDINADO CON AT DE PLANTA INSULA - 07:06 A 07:28 ABIERTO INS233L14 MORAVO - 07:07 A 07:17 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA QUITAR CARGA - 07:08 CERRADA SW C200006 INTERCONEXION PLANTA SAN FRANCISOC Y MORAVO - 07:13 ABIERTA SW C23199 MORAVO RAMAL PARA ESMERALDA - 07:16 ABIERTO IN23L13 TREBOL - 07:17 ABIERTA SW C22680 TREBOL - 07:18 CERRADA 2HE6IN31 INTERCONEXION COLMENA STREBOL HASTA C22680 - 07:22 ABIERTA SW C22091 CTO TREBOL AFLORAMIENTO - 07:23 A 07:26 ABIERTO INS23L2 LA PLATA - SE ENERGIZA BARRA 13,2 KV Y LUEGO TAMA CARGA DE PARTE DE MORAVO Y ALMENARA - 07:23 CERRADA 2AM4IN21 INTERCONEXION CONFAMILIARES LA PLATA - 08:08 A 08:13 ABIERTO 2IN14R01 MORAVO PARA AABRI SW C23859 - 08:12 ABIERTA SW C23859 MORAVO TRABAJOS DE OPORTUNIDAD POR LABORES DEL PIR EN INTERVENCION SOBRE EL INTERRUPTOR DE 33KV INSULA_SALIDA TF2 Reposición interruptor de bahía ODO 931305 DICHA ORDEN ESTA CON LA SIGUIENTE NOTA : LA BAHIA INS30T17 VA A ESTAR POR FUERA DEL SISTEMA Y DE SER REQUERIDA LA TRANSFORMACION 33/13.2 KV POR CUALQUIER CONTINGENCIA ESTA DEBERA SER ACOPLADA POR LA TRANSFERENCIA. TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR PARCIALMENTE LA ORDEN, EL INTERRUPTOR DE 13.2 KV INS23T11 QUEDARA ACOPLADO A BARRAS Y ABIERTO CON EL FIN DE TENER CONDICIONES OPERATIVAS EN CASO DE CONTINGENCIA. Plan de Inversión cambio de interruptor de 33 KV bahía y pruebas al transformador. ¨, SE REALIZARAN TRABAJOS POR OPORTUNIDAD SOBRE LOS CIRCUITOS 13.2KV DE LA SUBESTACION INSULA LOS SIGUIENTES DIAS DE ASI : DIA 27 DE MAYO. DADA LA INTERVENCION SOBRE ESTA LINEA SE REALIZARÁN MANIOBRAS DE 13,2KV SOBRE EL CTO MORAVO PARA EJECUTAR PENDIENTES DE PODA Y ELECTROMECÁNICOS DES DE LA SALIDA DE LA SUBESTACIÓN HASTA HASTA LA SECCION C23859, TAMBIEN SE REALIZARA CAMBIO DE CABLE ABIERTO POR ECOLOGICO ENTRE LOS NODOS C23397 AL C23398 LA ITX C20006 SE PUEDE OPERAR SIN REALIZAR SUICHEOS DE CTOS YA QUE ESTA TIENE CAMARA ROMPE ARCO.<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-27 14:51:09<br><br> | VER NOTAS EN EJECUTANDOSE. CUMPLIDA CON MUCHAS NOVEDADES Y CAMBIOS EN LAS MANIOBRAS PROGRAMADAS. FINALIZADA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-31 18:12:12
8261752 | 936660 | QHI23L12 | W42185 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-28 06:54 | 2024-05-29 13:30 | 30.6 | 1 | 0 | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:30:45<br><br> | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPOO DUAL EN EL NODO TRF W42189 INICIALMENTE, SE LE INSTALA 1 FQ AL TRF W42189 E INMEDIATAMENTERECHAZA EL TRF Y QUEMA FUSIBLE EN EL SW W42185. SE PROCEDE A INSTALAR 1 FQ 20A T EN EL NODO SW W42185. SE DESPLAZA A INSTALAR NUEVAMENTE EL FUSIBLE EN EL TRF Y RECHAZA BOTANDO EL ACEITE. EL TOTAL SE INSTALAN 2 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL TRF. SE NORMALIZA TRF W42276 CON 2 FQ DE 30 A T TRF W42280 CON 2 FQ DE 0.4 A DUAL SW W42041 CON 2 FQ DE 15 A T TRF W42012 CON 2 FQ DE 1A H SE CONFIRMA TRF QUEMADO. EL TECNICO TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y LE INFORMA DE LA NOVEDAD AL AT1 DE LA ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIO DEL TRF CON GRUPO DE MTTO. Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-05-28 19:38:27
8261794 | 936099 | SNA23L15 | E41648 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-28 15:08 | 2024-05-28 16:24 | 1.27 | 1 | 15 | - | terminan casi una hora antes pero, alcanzaron a realizar toda la actividad programada. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-28 16:49:55
8262022 | 936799 | SNA23L12 | E42011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-29 07:28 | 2024-05-29 08:30 | 1.03 | 1 | 15 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E42011 2 1 H 08:30 SW E42335 1 6 T 09:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-29 10:00:53
8262712 | 936929 | PSV23L13 | E62536 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-29 12:21 | 2024-05-30 12:01 | 23.66 | 1 | 15 | - | ATENDIDOS HOY; SON MUY RETIRADOS. 12:00: ACCIONA RECLOSIN TRF E62536. 16:25: ACCIONA RECLOSING TRF E62263 Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-30 19:17:32
8262807 | 936962 | AZA23L16 | M44031 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-05-31 11:41 | 2024-06-01 00:01 | 12.33 | 1 | 15 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura de transformador particular M44031 por solicitud del cliente, este transformador se dejará sin servicio y las cuentas asociadas pasaran al transformador de CHEC M44992 no se afecta más usuarios. El retiro del transformador M44031 se programará con grupos de TCT para entregarlo al cliente y el usuario paga por dicha actividad. TECNICO RICARDO OCAMPO SE COMUNICA PARA CONFIRMAR CIERRE DE ACTIVIDADES Y CULMINACION DE TRABAJOS PROGRAMADOS COMPLETAMENTE SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-31 11:53:18 SE AGREGA MANIOBRA DE CIERRE AL NODO M44031 YA QUE SE TRASLADARON CARGAS DE ESTE A OTRO TR Y SE LE DA DE BAJA Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-17 09:22:04
8262951 | 937022 | SCH23L12 | W17261 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-31 12:30 | 2024-05-31 16:30 | 4 | 2 | 15 | - | se ensaya sw w17261, rechaza, se recorre, se retira arbol de la red entre los nodos w17262-263 con ayuda de la comunidad. se normaliza tr w17261 reporte de nodo w17112 ya tiene un pendiente para 01 usuario por torre doblada. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-31 18:59:28
8262962 | 937051 | MNA23L12 | C15181 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-31 12:59 | 2024-05-31 19:05 | 6.09 | 1 | 15 | MNA23L12 INTERRUPTOR C15168 ¦ Dir.:EL CUCUYO SE ABRE SW PARA CAMBIO DE TRAFO EN EL MNA23L12 TRANSFORMADOR C15181 ¦ Dir.:VDA SAN PEREGRINO FCA LA CEIBA 15kvA número de serie 2021111753 A 13.2KV , RYMEL, AÑO 2021, EL TRAFO QUEDA SIN MACROMEDIDOR <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 19:17:45<br><br>MEDIDOR 8699887 SE CAMBIA ACOMETIDA CTA DE COBRO 36140 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 19:14:01<br><br> | MNA23L12 INTERRUPTOR C15168 ¦ Dir.:EL CUCUYO SE ABRE SW PARA CAMBIO DE TRAFO EN EL MNA23L12 TRANSFORMADOR C15181 ¦ Dir.:VDA SAN PEREGRINO FCA LA CEIBA 15kvA número de serie 2021111753 A 13.2KV , RYMEL, AÑO 2021, EL TRAFO QUEDA SIN MACROMEDIDOR Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 19:17:45 MEDIDOR 8699887 SE CAMBIA ACOMETIDA CTA DE COBRO 36140 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-31 19:19:18
8262997 | 937081 | MNA23L12 | C15181 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-31 19:40 | 2024-06-01 09:10 | 13.5 | 1 | 15 | C15181 RECHAZO 7:30 1F 0.4 DUAL , SE RECORRE Y SE ENCONTRO MEDIDOR EN CORTO 8699887( USUARIO QUEDA CON SERVICIO ) SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO A LAS 9:10 1F 0.4 DUAL Y UN PORTAFUSIBLE <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 09:19:23<br><br> | C15181 RECHAZO 7:30 1F 0.4 DUAL , SE RECORRE Y SE ENCONTRO MEDIDOR EN CORTO 8699887( USUARIO QUEDA CON SERVICIO ) SE AISLA Y SE NORMALIZA TRAFO A LAS 9:10 1F 0.4 DUAL Y UN PORTAFUSIBLE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 09:19:23 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-01 09:36:21
8263259 | 937182 | ROS23L12 | D13056 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-01 16:42 | 2024-06-03 17:46 | 49.07 | 2 | 15 | - | SW D13056 SE LE INSTALA FUSIBLE Y RECHAZA SE REVISA Y SE ENCUENTRAN LINEAS PRIMARIAS REVENTADAS A CAUSA DE ARBOL. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-02 12:16:14
8263589 | 937271 | MAR23L12 | C24302 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-03 07:40 | 2024-06-03 08:35 | 0.91 | 1 | 15 | - | 07:50 C24138 SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL 8:35 SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR C24302 SE RETIRAN GUADUAS DE LA RED SECUNDARIAS 11:35 SUSCRIPTOR : 218426555 NODO : C24166 AJUSTE DE ACOMETIDA EN LA RED SECUNDARIA CUENTA DE COBRO : 27885 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-03 12:42:31
8264383 | 937600 | CHA23L15 | C13890 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-06 07:00 | 2024-06-06 09:22 | 2.37 | 2 | 15 | - | SW C13889 1X20T 09:22 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 10:22:11
8264412 | 937601 | VCT23L13 | E12132 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-06 07:28 | 2024-06-06 09:42 | 2.23 | 2 | 15 | 09:40: REPORTA JULIO QUE LO ESTAN APOYANDO CONRADO Y LUIS QUINTERO.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-06 09:46:17<br><br> | 09+42: cambian un fq por 6t en sw e12132 y, 10:15: confirman servicio normal en sitio ya que no contestaron al celular. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-06 12:35:56
8264425 | 937608 | SIO23L14 | O38810 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-06 08:10 | 2024-06-06 10:31 | 2.36 | 1 | 22 | - | TRAFO O38812 1X0.6 DUAL 10:31 ZARIGUELLA OCASIONA LA FALLA, SW O38810 1X6T 09:51 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-06 13:35:12
8264879 | 937747 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 07:32 | 2024-06-08 09:36 | 2.07 | 4 | 0 | - | - 09:00 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 09:35 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION C25628 - NO ACTUO MECANISMO DE REPTICION - UNA FASE POR FUERA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-08 10:02:28
8264919 | 937728 | PRO23L15 | O44513 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-08 11:44 | 2024-06-08 12:49 | 1.08 | 7 | 15 | O44513 SE ABRE DE LAS 11:43 HASTA LAS 12:48 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NODO O44278 SE TARDA LA REPARACION POR LLUVIAS EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:22:00<br><br> | O44513 SE ABRE DE LAS 11:43 HASTA LAS 12:48 PARA REPARAR COLILLA PRIMARIA VOLADA EN EL NODO O44278 SE TARDA LA REPARACION POR LLUVIAS EN LA ZONA EL ING ARLEY MARINO CONTENTO AUTORIZA A VICTOR RIOS LABORAR EL DIA DE HOY Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:23:31
8264951 | 937733 | VBO23L14 | W36515 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-08 08:22 | 2024-06-08 09:57 | 1.58 | 1 | 15 | W36386 TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL W36361 1F 15 A TIPO T 16:45<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:52:09<br><br>W36504 SE REPONE 2 F 25A TIPO T 07:48 W36558 1F 6 ATIPO T 08:321 W365560 1F 1.0 DUal 09:11 w36515 2F 6 ATIO T 09:56 W36368 RECHAZA 1F 15 A TIPO TY SACA EL VBO23L14, SE RECORRE Y SE ENCONTRO DPS FALLADO QUEBRADO EN EL NODO W36376 SE AILSA QUED APTE PARA CAMBIO, 1F 1.6 DUAL 12:103 W36368 12:53 3F 15 A TIPO T 1 FASE FALLADA W36367 3F 10 ATIPO T 11:08 W36601 1F 1 ATIPO H 11:21 W36375 3F 0.6 DUAL 13:40<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 13:52:13<br><br> | VER NOTAS BITACORA EJECUTANDOSE VBO23L14 TRANSFORMADOR W36386 ¦ Dir.:VDA. EL CAIRO TRAFO DE 15KVA A 7.6KV QUEMADO , SE DEBE PPROGRAMAR CAMBIO, SE DIAGNOSTICA QUEMADO A LAS 15:56 , SE GASTAN 2F 1.0 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-08 16:59:51
8265225 | 937797 | BEL23L15 | O10338 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-08 19:43 | 2024-06-09 14:05 | 18.36 | 1 | 15 | - | - 08:19 INFORMA AT LINEA REVENTADA REQUIERE APOYO DE AT JOSE WALTER LOPEZ - SE REPARA RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA REVENTADA POR MATAS VDE GUADUA - SE HACE PODA RAMAL 500 METROS - 14:05 CAMBIA 2 FQ 0.4 DUAL TF O10338 -- GASTA 10 METROS DE CABLE ACSR NUMERO 2 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-09 16:37:13
8265736 | 935865 | MAR23L13 | C25337 | 13.2 | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-06-11 08:45 | 2024-06-11 17:18 | 8.54 | 1 | 0 | - | ACTIVIDADES PROGRAMADAS CAMBIO DE APOYO PRIMARIO EN EL NODO C25392 Y REMODELACION DE RED SECUNDARIA DEL MISMO NODO SE FINALIZAN ACTIVIDADES SIN NOVEDAD CUMPLIENDO LOS TIEMPOS ESTIPULADOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-11 17:31:39
8266101 | 938096 | MGT23L14 | W22776 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-12 08:22 | 2024-06-12 09:22 | 1 | 1 | 15 | - | 1x8T en el SW W22776 causa lluvias en la zona Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-06-12 10:33:40
8266190 | 938063 | CHA23L15 | C13963 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-06-12 10:51 | 2024-06-12 11:32 | 0.68 | 1 | 15 | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIAMRIA ENTRE NOSOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRARSW C13696<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 09:20:05<br><br> | - 07:42 A 07:44 CHA23L15 ROSARIO - 07:42 2CC15R01 ROSARIO AR - 07:44 A 07:44 ABIERTO - 08:18 INFORMA AT ALEXANDER VILLAMIL 2 ARCOS VOLADOS EN SW C13710 POR HOJAS DE PALMA PUENTEANDO RD PRIMARIA ENTRE NODOS C13711 A C13713 - REQUIERE COMPAÑIA DE AT LUIS GONZAGA - 08:48 A 09:10 ABIERTA SW C13696 PARA REPARAR 3 ARCOS REVENTADIOS EN SW C13710 - 09:10 A 09:13 DISPARA CHA23L15 ROSARIO AL CERRAR SW C13696 - USUARIOS TF C13963 REPORTAN ALTIBAJOS - 10:50 A 11:31 ABIERTO TF C13963 PARA HACER MANTENIMIENTO A BAJANTES DE TF Y CAMBIAR 2 CONECTORES PIRCING MALOS - SE INSTALAN 2 CONECTORES PIRCING MEDIANOS Y 1 CONECTOR DBH4 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-12 12:47:25
8266702 | 938220 | SIO23L15 | O33534 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-06-13 05:50 | 2024-06-13 18:12 | 12.37 | 1 | 15 | SE NORMALIZAN TRFS O33539/O33540/O33541 EN ESTE TRF SE GASTAN 4 FUSIBLES DE 1.6 DUAL Y 1 DE 0.4 DUAL YA Q SE REVENTARON VARIOS POR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-13 11:37:50<br><br> | SE NORMALIZAN TRFS O33539/O33540/O33541 EN ESTE TRF SE GASTAN 4 FUSIBLES DE 1.6 DUAL Y 1 DE 0.4 DUAL YA Q SE REVENTARON VARIOS POR CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO SW O33534 2X6T 12:25 SW O33532 2X6T 13:33 TR O33535 1X0.4 DUAL 14:20 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-13 16:24:37
8266769 | 938207 | MAR23L13 | C25612 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-13 06:57 | 2024-06-13 10:00 | 3.06 | 4 | 0 | - | - 08:00 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25332 - 08:20 CAMBIA 1 FQ 15 T SW C25410 - 09:00 CAMBIA 3 FQ 25 T SW C25525 - 09:30 CAMBIA 1 FQ 20 T SW C25612 - 10:00 CAMBIA 2 FQ 12 T SW C25628 - 10:28 CAMBIA 1 FQ 1 DUAL TF C25641 - 11:10 CAMBIA 2 FQ 0.6 DUAL TF C25536 - 11:35 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF C25621 - 12:10 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL C25811 - 14:15 CAMBIA 3 FQ 6 T SW C25493 - 14:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW C25472 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 25 T SW C25363 - 15:50 CAMBIA 1 FQ 12 T SW C25383 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-13 18:00:38
8267157 | 938356 | VCT23L13 | E12179 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:14 | 2024-06-14 13:33 | 5.31 | 1 | 0 | - | 11:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E12179 11:36 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección E12175 11:56 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador E12179 12:25 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12169 12:50 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E12084 13:32 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E12181 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-14 14:09:59
8267475 | 938322 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:17 | 2024-06-14 17:25 | 11.14 | 1 | 0 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267475 | 938322 | BOA23L13 | O21051 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 06:17 | 2024-06-14 18:28 | 12.19 | 1 | 0 | se normaliza trf o21194 con 1 fq de 1.6 a dual sw o21568 con 2 fq de 6a t sw o21199 con 2 fq de 6a t<br>Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-14 15:26:01<br><br>14:44 A 15:16 DISPARA BOA23L13 LA CELIA TIENE AR DESBAHILITADO - SE LLAMA AAT FREDY LOAIZA Y SE VA A CORREO DE VOZ - SE INFORMA A ING MANUEL USCATEGUI - SE COORDINA CIERRE CON ASISTENTE LUIS JAVIER HERRERA<br>Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-14 15:21:44<br><br> | SW 021064 2X6T SW 021051 3X30T FASE C POR FUERA. SW 021051 3X6T SW 021100 1X6T SW 021192 1X6T SW 021174 VISITA FALLIDA ESTABAN CON SERVICIO. SW 021220 2X6T SW 021189 3X10T SW 021188 2X8T SW 021251 3X25T HABIA UNA FASE POR FUERA. SW 021290 1X6T SW 021054 3X15T TR O21053 2X0.6 DUAL SW 021485 2X8T TR O21059 2X0.6 DUAL TR O21063 1X0.6 DUAL TR O21067 2X0.4 DUAL TR O21064 2X0.6 DUAL TR O21011 1X0.6 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 09:14:28
8267882 | 938450 | SIO23L15 | O33503 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 09:53 | 2024-06-15 15:51 | 29.96 | 1 | 0 | - | SW O33503 SE CIERRA VELA ELECTRONICA. SW O33584 SE ENCUENTRA NORMAL SW O33550 3X6T SW O33534 1X6T TR O33539 2X0.4 DUAL Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-15 18:31:18
8267928 | 938448 | BOA23L14 | O22089 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-14 08:51 | 2024-06-15 14:45 | 29.9 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW O22948 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22131 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL SW O22921 CON 2 FQ DE 6A T SW O22999 CON 1 FQ DE 6A T SW O22089 CON 1 FQ DE 6A T TRF O22089 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL TRF O22007 CON 1 FQ DE 1.6 A DUAL TRF O22099 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL TRF O22093 CON 1 FQ DE 0.4 A DUAL 19:34 SE REPARAN 18 LAMPARAS Y A 2 LAMPARAS SE LES CAMBIA FOTOCELDA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-15 20:29:42
8268720 | 938752 | SIO23L15 | O31192 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-18 03:37 | 2024-06-18 09:09 | 5.53 | 1 | 15 | SE NORMALIZAN SW O31182/O31211 SE NORMALIZA TRF O31182 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-18 13:20:02<br><br> | EN EL TRANSFORMADOR O31182, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 0.6 TIPO DUAL. EN LA SECCION O31192, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN LA SECCION O31211, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. EN EL TRANSFORMADOR O33451, SE ENCUENTRA TORRE SECUNDARIA CAIDA, SE ABREN ARCOS Y SE DEJAN 2 USUARIOS SIN SERVICIO, PENDIENTE PROGRAMAR CON GRUPO, SE NORMALIZA TRANSFORMADOR CON 1 FUSIBLE DE 1.0 TIPO DUAL. EN LA SECCION O33447, SE REPONEN 2 FUSIBLES DE 6 TIPO T. SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-18 15:43:02
8268952 | 938852 | SIO23L14 | O38818 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-18 12:31 | 2024-06-18 18:35 | 6.06 | 1 | 15 | - | En el TRF O38807 se usan 2 fusibles de 0.6A tipo Dual ( 1 fase fallada), se realiza poda de vegetación. en la SW O38818 se cambia 1 fusible de 6A tipo t. Queda servicio normal. Nota: se desasocian de la ODO 938852 los reportes del TRF O38772 vereda Barcinal no fue posible atenderlos. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-18 20:02:56
8269147 | 938929 | VBO23L13 | W35710 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 07:34 | 2024-06-19 08:51 | 1.29 | 4 | 15 | - | EN LA SECCION W35710, SE REPONE 1 FUSIBLE DE 10 TIPO T, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-06-19 12:36:51
8269372 | 938917 | NSA23L12 | L13304 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:55 | 2024-06-19 16:06 | 0.18 | 1 | 15 | - | CON APOYO DE RUBEN Y DE JAHIR REINA, CAMBIAN FUSIBES EN MULTIPLES NODOS. 14:30: RUBEN DARIO MURILLO, REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SIN MANIOBRAS, EN EL L18068, QUEDANDO SERVICIO NORMAL. 14:50: MILLER ENCUNTRA SERVICIO NORMAL EN TRF L18005. 18:29: REPORTES DE JAHIR REINA, EN UNO DE SUS INFORMES INDICICA QUE EN EL L13304 HAY DPS PRIMARIO Y SECUNDARIO(EN TRF), QUEMADOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-19 19:49:07
8269411 | 938916 | BOA23L13 | O21063 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-19 15:55 | 2024-06-19 17:15 | 1.33 | 1 | 15 | - | - 09:55 TF O21172 NORMAL - SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA TRENZADA REVENTADA POR ARBOL NOGAL PARA 3 USUARIOS - QUEDARON PUNTAS ASIALDAS - - REVENTO AISLADOR YOYO EN POSTE- AT TOAM FOTOS E INFORMA ASISTENTE DE ZONA YEILEIN ISAZA UTIMA - 11:20 CAMBIA 1 FQB 1.6 DUAL TF O21271 - REPORTE DE TF O21446 CORRESPONDE A MISMO DAÑO DE TF O21271 - 13:50 TF O21372 NORMAL - MEDIDOR BICUERPOO QUEMADO SE DEJA SERVICIO DIRECTO - MEDIDOR LO RECOGE MAURICIO MUÑOZ Y QUEDA PARA CAMBIAR EL DIA MARTES - TF O21324 LINEA SECUNDARIA RTEVENTADA PARA DOS USUARIOS - QUEDARON LAS PUNTAS COLGANDO - NO HAY PELIGRO AT INFORMA A SISTENTE DE ZONA YEIRLEIN ISAZA UTIMA - 17:15 CAMBIA 1 FQ 0.6 DUAL TF O21063 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-19 20:25:54
8269446 | 938296 | PSO23L13 | M51885 | TFD | Excluible | Falla activo nivel 1 propiedad particular | 2024-06-20 00:03 | 2024-06-20 02:30 | 2.47 | 1 | 15 | - | Trabajos ATC, ODO para apertura transformador M51885 asociado al cliente CENTRO COMERCIAL FUNDADORES. Conexión en bornes de transformador de Acometida para Cargadores Vehiculares Centro Comercial Fundadores. Actividades ejecutadas por el portafolio de servicios de CHEC y aprobadas por el Cliente. La actividad no afecta a otros usuarios SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-20 02:37:30
8269652 | 939063 | COL23L12 | N47248 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 08:09 | 2024-06-20 12:22 | 4.23 | 1 | 15 | - | En la SW N47248 se cambia 1 fusible de 6A tipo H. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-20 16:23:09
8269740 | 939052 | NSA23L12 | L13304 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-20 09:35 | 2024-06-20 16:20 | 6.75 | 1 | 15 | - | CAMBIA FQ EN MULTIPLES NODOS; NO ALCANZO A IR AL L13021, ESTUVO POR ESSO LADOS EN LA MAÑANA Y ESTE REPORTE ENTRO EN LA TARDE CUANDO ESTABA EN EL OTRO EXTREMO DEL L133304. SW L13223 DE REPETICION, 5FQ*15T, UNA FASE FALLADA. TRF PARTICULAR QUEMADO L13961 DE HACIENDA EL RIN, LE RECHAZO 2 FUSES DE 3H, LO DEJA ABIERTO PARA PODER NORMALIZAR LA SW L13969. PENDIENTE QUE AT1 DE ZONA COORDINE CON EL PROPIETARIO DEL TRF L13961 SI LO CAMBIAN CON CHEC A TRAVES DE CTA DE COBRO O CON TECNICO PARTICULAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-20 19:18:46
8269758 | 939068 | BOA23L13 | O21172 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-20 16:55 | 2024-06-20 17:04 | 0.15 | 1 | 15 | - | - SE HACE PODA - SE REPARA Y SE LEVANTA TRAMO DE 300 METROS TRENZA TRIPLEX NUMERO 2 - 16:54 A 17:03 ABIERTO TF O21172 - PARA CERRAR ARCOS SECUNDARIOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-20 19:24:35
8269858 | 939184 | MGT23L14 | W22573 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-21 08:02 | 2024-06-21 10:21 | 2.32 | 5 | 15 | - | VDA EL PALO MGT23L14 SW W22573 10:20 1F 30 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 10:36:17 MGT23L14 SW W22573 10:20 1F 30 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-21 10:38:31
8270242 | 939281 | BOA23L13 | O21054 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-22 06:29 | 2024-06-22 11:08 | 4.66 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21051 CON 6 FUSIBLES DE 30 AMP T SIN AUSENCIA DE TENSION SE NORMALIZA SW DE REPETICION O21244 CON 8 FUSIBLES DE 6 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW O21041/O21054/O21259 SE NORMALIZAN TRFS O21053/O21057/O21063 LOS CUALES TIENEN DPS FALLADOS TAMBIEN SE NORMALIZA TRF O21040 FUERTE TORMENTA EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-06-22 13:22:00<br><br> | SE CAMBIA 1X12AT SW O21118 SE CAMBIA 1X15AT SW O21339 SE CAMBIA 1X6AT SW O21335 SE CAMBIA 2X1AT TR O21249 SE CAMBIA 1X1AH TR O21245 SE CAMBIA 3X6AT SW O21199 SE REPONE 1X12AT SW O21128 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-22 20:31:22
8270742 | 939380 | MGT23L15 | W23131 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 07:18 | 2024-06-23 12:50 | 5.53 | 2 | 0 | En la SW W23131 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T. en la SW W23145 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF W23144 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 13:46:15<br><br> | En la SW W23131 se cambian 3 fusibles de 15A tipo T. en la SW W23145 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF W23144 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-06-23 14:04:03
8271009 | 939440 | MLA23L14 | E21225 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-23 13:28 | 2024-06-24 11:55 | 22.45 | 1 | 15 | - | se abre seccion e21240 para realizar reparacion de bajante reventada en la seccion e21225 y cambiar 1fq de 6a t , se confirma servicio normal Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-06-24 12:07:16
8271243 | 939572 | SNA23L12 | E42011 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 12:20 | 2.34 | 1 | 15 | - | se cambia 2x1ah tr e42011 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-06-25 14:09:09
8271333 | 939573 | AMR23L14 | C31159 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-06-25 12:20 | 2024-06-25 12:50 | 0.5 | 1 | 15 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO C31159 ENTRE LAS 12:20 A LAS 12:50 PARA REALIZAR AJUSTE DE BAJANTE SECUNDARIO, SE DESCONECTO MEDIDOR 39408664 DEBIDO A QUE TENÍA LA ACOMETIDA QUEMADA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-06-25 19:14:13
8271912 | 939881 | BOA23L13 | O21063 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-27 06:20 | 2024-06-27 14:55 | 8.59 | 1 | 15 | - | 1x0.6D en el TRF O21063 a causa de DPS fallado, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-06-27 16:02:01
8272230 | 939922 | HER23L16 | D24292 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-06-28 09:10 | 2024-06-28 12:10 | 3 | 1 | 15 | - | 9+10 A 12+10: ABREN TRF D24292 PARA CAMBIO POSTE FRACTURADO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-28 12:30:04
8272383 | 939935 | AMA23L12 | W30549 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-28 08:41 | 2024-06-28 14:50 | 6.15 | 1 | 15 | - | TRF W30358 9:00 SE ENCONTRO SERVICIO NORMAL TR W30549 14:50 CORTO EN RED SECUNDARIA , SE ENSAYA TRAFO A LAS 12:10 RECHAZA 1F 1,6 DUAL , SE RECORRE Y SE DESENTORCHA RED SECUNDARIA SEGUNDO ENSAYO A LAS 13:00 Y RECHAZA 1F 1,6 DUAL , SE CONTINUACON EL RECORDDIO Y SE ENSAYA NMUEVAMENTE 13:45 Y RECHAZA DE NUEVO 1F 1,6 DUAL , SE RECORRE Y A LAS 14:30 SE AILA MEDIDOR 6677044256 QUE TENIA CORTO EN LAS LINEAS DE CARGA , SE NORMALIZA TRAFO A LAS 14:50 CON 1F 1,6 DUAL TR W30509 16:50 17:10 SE ABRE TRAFO PARA AJUSTAR CONEXIÓN DE BORNE DE FASE FLOJO Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-06-28 18:35:14
8272897 | 940146 | PSV23L13 | E62162 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-29 19:13 | 2024-06-30 11:10 | 15.96 | 1 | 15 | - | Informa el personal técnico que se cambian fusibles quemados en diferentes secciones y transformadores registrados en la orden. Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-06-30 17:53:23
8224899 | 924880 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-13 09:36 | 2024-02-13 14:32 | 4.94 | 9 | 22 | GTO23L13 INTERRUPTOR 2GT13R01 ¦ Dir.:HACIENDA BENGALA SE PRESENTA DISPARO DE RECONECTADOR DE CUMULOS POR AR , DESPUES DE VARIOS DISPAROS EL RECONECTADO SE QUEDA ABIERTA, SE LE PASA INFORME A DANIEL GAMBOA QUIEN REALIZA RECORRIDO , SE ABRE LA SW L22261 SE ENSAYA RECONECTADOR ENTRANDO NORMAL . SIENDO LAS 14:15 EL PERSONAL DE REPARACIONES SOLICITA APERTURA DE RECONECTADOR DE CUMULOS DE CTO EL GIGANTE PARA RETIRAR GUADUA A PARTIR DEL L22260<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-13 14:15:59<br><br> | SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION EN VARIOS PUNTOS DEL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22276. SE REALIZA PODA Y RETIRO DE GUADUAS CAIDAS Y HACIENDO CONTACTO CON LAS LINEAS PRIMARIAS EN EL EJE DEL CIRCUITO ENTRE LOS NODOS L22260 AL L22378 INFORMA EL TECNICO QUE REQUIERE GRUPO DE MTTO FORESTAL. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-13 16:40:11
8221493 | 923523 | MAZ23L13 | E32013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-01 08:33 | 2024-02-01 13:31 | 4.97 | 1 | 14 | - | - 13:30 CAMBIA 2 FQ 3 H TF E32013 - 15:10 CAMBIA 2 FQ 12 T SW DE REPETICION E32005 POR REPOSICION - NO HABUIA USUARIOS AFECTADOS Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-02-01 19:45:06
8222233 | 923815 | QHI23L13 | W41858 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-02 16:06 | 2024-02-03 10:30 | 18.41 | 1 | 14 | se cambia 2x0.4dual tr w41868 se cambia 2x0.6dual tr w41858 se cambia 2x6at sw w41866 queda transformador abierto en el nodo w41870 por torre doblada se debe cambiar caja primaria <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 16:24:53<br><br> | SE REALIZA REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS Y SE REUBICAN A TORRE PRIMARIA YA QUE LA TORRE DONDE ESTABAN SE DOBLO , A LAS 18:28 SE ENSAYA EL TRAFO W41870 Y RECHAZA, SE RECORRE ENCONTRANDO ARBOL SOBRE LA RED, SE RETIRA Y SE NORMALIZA EL SERVICIO, EN TOTAL SE GASTAN 4FQ DE 1.3A EL SERVICIO QUEDA NORMAL, INFORMA EL PERSONAL QUE EL TRAFO QUEDA UN POCO TORCIDO Y SE REQUIERE PROGRAMAR NUEVAMENTE PARA ENDEREZARLO, SE TOMAN FOTOS Y SE LE PASAN AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DE EL VER MAS NOVEDADES EN BITACORA DE EJECUTANDOSE Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:17:14
8222313 | 923886 | QHI23L12 | W42020 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 08:13 | 2024-02-03 14:11 | 5.96 | 1 | 14 | - | Número de medidor afectado 10064800 del nodo W42020 se aísla la red reventada y se normaliza el servicio a las 14+10 con 2 fusibles 1.0 dual Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 14:46:02
8222317 | 923894 | BUM23L12 | W10539 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-03 10:44 | 2024-02-04 15:25 | 28.7 | 1 | 14 | BELEN DE UMBRIA, VDA PIÑALES, TRF W10539 QUEMADO, 30 KVA A 13.2KV, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL CAMBIO DEL TRANSFORMADOR, DE DOS CAJAS PRIMARIAS Y DE 1 DPS, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO, SE GASTAN 2FQ DE 0.6A EN LOS ENSAYOS<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 18:45:06<br><br> | TRANSFORMADOR W10539 RECHAZANDO REQUIERE DE ACOMPAÑANTE PARA REALIZAR PRUEBAS Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-02-03 14:50:09 BELEN DE UMBRIA, VDA PIÑALES, TRF W10539 QUEMADO, 30 KVA A 13.2KV, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA EL CAMBIO DEL TRANSFORMADOR, DE DOS CAJAS PRIMARIAS Y DE 1 DPS, SE LE INFORMA AL AT1 DE LA ZONA POR PARTE DEL TECNICO, SE GASTAN 2FQ DE 0.6A EN LOS ENSAYOS 19.00 TRF W10287 INDICAN USUARIOS QUE PERSONAL DE CHEC ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS EN EL SECTOR Y AL PARECER ABRIERONEL TRAFO, EN EL MOMENTO EL SERVICIO ESTA NORMAL, SE ENVIA CORREO A PERSONAL DE EXPLANSION PARA MIRAR SI FUERON ELLOS LOS QUE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-03 19:11:39
8222409 | 923867 | NSA23L12 | L18000 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-03 13:33 | 2024-02-04 14:21 | 24.8 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA SW L46263 Y TRF L13264 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA TRF L18000 FALLADO 5 KVA A 7.6 KV NUMERO DE SERIE 231654 MARCA MAGNETRON SE GASTAN 2 FUSIBLES DE 2 AMP H EN ENSAYOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 17:01:46
8222534 | 923836 | NSA23L14 | E55276 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-03 06:42 | 2024-02-03 12:11 | 5.49 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:17:04<br><br> | NORMALIZA RUBEN MURILLO: SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55184 CON 6 FUSIBLES DE 15 AMP T 2 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55214 CON 4 FUSIBLES DE 6 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN SW E55097/E55162/ SE NORMALIZA TRF E55101/E55282/E55273/E55387//E55173/ TRF E55120 AISLA LINEAS DE CARGA DEL PREDIO CON MEDIDOR 2170581 Q ESTABAN EN CORTO NO HABIA NADIE EN LA VIVIENDA QUEDAN SIN SERVICIO DEBEN REPARAR CON TECNICO PARTICULAR. NORMALIZA REINEL ARANGO : SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55290 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZA SW DE REPETICION E55276 CON 3 FUSIBLES DE 10 AMP T 1 FASES FALLADAS SE NORMALIZAN TRF E55337/E55572/E55575/E55190/E55193/E55410 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-03 18:27:01
8222674 | 923945 | NSA23L14 | E55075 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-04 00:27 | 2024-02-04 08:51 | 8.4 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA TRF E55075 SE DESCONOCE CAUSA DE LA FALLA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-04 10:15:24
8222749 | 923965 | QHI23L12 | W42020 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-02-04 12:31 | 2024-02-04 14:41 | 2.17 | 1 | 14 | - | 12:30 a 14:40 Se abre TR W42020, para realizar reparación. Se asegura percha volada. Se tensiona vientos y red secundaria. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 15:06:55
8222767 | 923960 | QHI23L12 | W42374 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-04 06:35 | 2024-02-04 11:31 | 4.93 | 1 | 14 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W42374 1 6 T 11:30 SW W42357 1 6 T 12:00 TR W42383 1 1 H 14:40 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-04 15:44:54
8223240 | 924150 | AZU23L13 | N21136 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-06 10:05 | 2024-02-06 11:30 | 1.42 | 1 | 14 | - | se abre trf n21136 para realizar reparacion de bajantes secundaria y de arco secundario en la red quedando el servicio normal, se utiliza un conector pirsign Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-02-06 13:01:35
8223945 | 924480 | PRO23L14 | O32081 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-08 16:57 | 2024-02-08 18:26 | 1.49 | 1 | 14 | - | TRAFO O32081 1X0.4 DUAL 18:26 SE RETIRA ALAMBRE DE PUA DE LA LINEA PRIMARIA NODOS O30034 AL O32081 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-08 20:01:03
8224054 | 924510 | SIO23L13 | O37638 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-09 06:04 | 2024-02-09 08:46 | 2.71 | 1 | 14 | - | SW O37638 1X6T 08:46 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-09 09:23:52
8224135 | 924518 | AZU23L15 | N23274 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-09 09:31 | 2024-02-09 11:30 | 1.98 | 1 | 14 | - | En el TRF N23274 se cambia fusible de 1.6A tipo Dual. Queda servicio normalizado. En el TRF N23385 se deja medidor 11325634 con lectura 6012 en servicio directo por bornera quemada. Usuario con servicio normal. se pasa reporte a la localidad para gestionar cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-09 13:45:25
8225201 | 925055 | MLA23L13 | E24109 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-14 09:05 | 2024-02-14 10:01 | 0.93 | 1 | 14 | - | En el TRF E24109 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-14 10:27:33
8225400 | 925024 | FLR23L16 | E52142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-14 09:19 | 2024-02-14 11:30 | 2.18 | 1 | 14 | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 17:54:46<br><br> | E52121 10:07 2F 1 A TIPO H E52129 10:27 1F 1A TIPO H E52128 10:44 2F 6 A TIPO T E52133 11:06 11F 6 A TIPO T E52142 11:29 1F 3 A TIPO H E52144 11:39 1F 6 A TIPO T E52166 12:16 1F 1 A TIPO H E52216 14:56 1F 6 A TIPO T ( REPOSICION) E52130 16:18 1F 1 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-02-14 19:05:22
8226643 | 924417 | PRO23L15 | O44405 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-02-19 14:00 | 2024-02-19 14:50 | 0.84 | 1 | 14 | - | Se realiza toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución. Actividad ejecutada sin novedad Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-19 18:29:22
8226753 | 925634 | MAZ23L13 | E31126 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 17:57 | 2024-02-20 09:50 | 15.88 | 3 | 14 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq en sw e31126 se instala 01 porta fusible Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 10:03:00 se desconecta dps de baja en tr e31347, se normaliza servicio Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 13:28:51
8226800 | 925635 | MLA23L13 | E24419 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-19 17:57 | 2024-02-20 09:31 | 15.55 | 1 | 14 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 09:55:52 se acciona autoprotegido de tr e24419 servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-02-20 14:03:26
8227055 | 925736 | AMA23L16 | W30923 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-02-21 07:37 | 2024-02-21 10:46 | 3.15 | 1 | 14 | CUENTA DE USUARIO 201123793 / MEDIDOR 19154577 ALUMBRADO PUBLICO / CRA 7 CLL 10 CDM SE ENCUENTRA ALAMBRE DULCE ENREDADO ENTRE LINEAS DE ENERGIA DE CHEC Y LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO, ESTA SEGUNDA GENERANDO CORTO. SE DESCONECTA EL MEDIDOR PARA EL ALUMBRADO PUBLICO PARA AISLAR LA FALLA Y EL TECNICO LE INFORMA A LA EMPRESA EN DONDE SE ENCARGAN DE LOS PROBLEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PROGRAMAR NORMALIZACION. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-02-21 10:42:30<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE REALIZA MANIOBRAS EN EL TR W30654 PARA REPARAR ARCO SECUNDARIO REVENTADO. SE REPARA Y SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-02-21 16:12:46
8227770 | 926137 | MTT23L12 | W13086 | 13.2 | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-02-24 08:18 | 2024-02-24 12:45 | 4.45 | 1 | 0 | - | Se retira ave, en contacto con la red primaria. SW W13086 1 10 T 10:35 SW W13089 1 10 T 11:15 TR W13104 1 0.6 D 12:45 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-24 14:39:55
8227887 | 926176 | NRA23L13 | N11551 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-02-24 19:44 | 2024-02-25 09:00 | 13.27 | 1 | 14 | - | TRAFO N11551 1X0.6 DUAL 09:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-25 11:31:44
8227908 | 926186 | BOA23L13 | O21151 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-24 17:13 | 2024-02-25 12:59 | 19.76 | 1 | 14 | - | TRF O21151 INICIALMENTE RECHAZA SE REALIA RECORRIDO, SE ENCUENTRA GUADUAS SOBRE RAMAL SECUNDARIO SE REALIZA LA PODA Y SE NORMALIZA EL TRF O21151 CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN ENSAYOS. CUANDO EL PERSONAL SE RETIRABA DE LA ZONA UN USUARIO LES INFORMO Q NUEVAMENTE ESTABAN SIN SERVICIO, SE CONTINUA RECORRIDO Y EN UN RAMAL SECUNDARIO PARA UN USUARIO CON NUMERO DE MEDIDOR 6860055 SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR RED EN CORTO POR UN GUADUAL EL PREDIO ESTA SOLO EN EL MOMENTO QUEDA PENDIENTE VOLVER AL SITIO Y BAJAR LA RED PARA REPARARLA Y REALIAR DESCUMBRE SE GASTAN OTROS 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN ENSAYOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 15:22:20
8227930 | 926186 | BOA23L13 | O21151 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-25 13:15 | 2024-02-25 14:30 | 1.25 | 1 | 14 | - | TRF O21151 INICIALMENTE RECHAZA SE REALIA RECORRIDO, SE ENCUENTRA GUADUAS SOBRE RAMAL SECUNDARIO SE REALIZA LA PODA Y SE NORMALIZA EL TRF O21151 CON 3 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN ENSAYOS. CUANDO EL PERSONAL SE RETIRABA DE LA ZONA UN USUARIO LES INFORMO Q NUEVAMENTE ESTABAN SIN SERVICIO, SE CONTINUA RECORRIDO Y EN UN RAMAL SECUNDARIO PARA UN USUARIO CON NUMERO DE MEDIDOR 6860055 SE ABREN ARCOS SECUNDARIOS POR RED EN CORTO POR UN GUADUAL EL PREDIO ESTA SOLO EN EL MOMENTO QUEDA PENDIENTE VOLVER AL SITIO Y BAJAR LA RED PARA REPARARLA Y REALIAR DESCUMBRE SE GASTAN OTROS 2 FUSIBLES DE 0.6 DUAL EN ENSAYOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-02-25 15:22:20
8228073 | 925773 | DON23L14 | L11297 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-02-26 10:04 | 2024-02-26 17:26 | 7.36 | 5 | 14 | - | SE DESHABILITÓ EL AUTORECIERRE CTO DON23L14 2. APERTURA DE SECCION L11297 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD PROCESO 11417850 CONSTRUIR TRAMA DE RED PRIMARIA a 13.2 CON GUARDA EN #2 DESNUDO DESDE EL L11300 HASTA EL L11001 Y EL USUARIO SUMINISTRA EL TRANSFORMADOR - SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-02-26 19:50:47
8228541 | 926415 | VCT23L12 | E11107 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-02-28 06:39 | 2024-02-28 08:27 | 1.81 | 2 | 14 | - | SW E11107 1X6T 08:27 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-02-28 10:16:17
8228693 | 926410 | FIL23L13 | N21412 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-02-27 19:06 | 2024-02-28 15:20 | 20.23 | 1 | 14 | Técnico Julián soto: En el TRF N21748 vereda la Loma confirma el técnico que ya arreglaron particularmente a las 19:30.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 20:56:55<br><br>Se realiza retemple del cable guarda que estaba en contacto con la fase, quedan cerrados los cortes visibles y se normaliza el servicio en el sector.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 19:28:57<br><br>Se realizan cortes visibles en las secciones N21415 y N21459 para iniciar la reparacion.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:36:04<br><br>Nuevo tiempo estimado: 01:00 horas<br>Usuario: ruben dario velasquez lopez / Fecha: 2024-02-28 18:31:08<br><br>Informa el personal t?cnico que tiene abierta la secci?n N21632 y en el nodo mas adelante hay linea y guarda entorchadas, se requiere apoyo de grupo para reparar y normalizar.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 18:03:51<br><br>A las 15:22:50 se presenta disparo del reconectador de c?mulos 2FI13R01 se?alizo disp 51N en la fase A con corriente de falla muy elevada, hab?a personal consignado realizando labores y el AR estaba deshabilitado, lo cual se est? realizando recorrido para encontrar la falla <br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-02-28 16:50:16<br><br> | Tecnico Leonel Henao: En el TRF N11608 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual, se realiza poda y desentorchada de la red. En la SW N11612 se cambia 1 fusible de 8A tipo T. En el TRF N21661 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se encuentra torre secundaria doblada y línea secundaria en el piso, se dejan abiertos arcos para el medidor 6677153585. En el TRF N21859 se cambia 1 fusible de 1A tipo H, se realiza reparación de línea secundaria tríplex averiada por caída de árbol. Se realiza reparación de acometida del medidor 6677130713 mediante cuenta de cobro 31843 se usa 1 conector piercing pequeño y 1 conector DBH-8. En el TRF N21412 se cambia 1 fusible de 1.0A tipo dual, se deja aislada acometida 2*8+8 del medidor 70901104 por corto debido a caida de techo. Técnico Julián soto: En el nodo N21375 vereda Buenos Aires y se encuentra red reventada por caída de árbol, se deja aislado ramal para 2 usuarios a las 17:00. Se le informa al AT Roberto Morales para la gestión. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-28 21:01:44
8228886 | 926682 | RIO23L16 | W52228 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-02-29 17:20 | 2024-02-29 19:00 | 1.67 | 1 | 14 | - | En el TRF W52228 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual, se realiza poda de guaduas y vegetación sobre línea abierta que estaba en corto. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-02-29 20:09:46
8228964 | 926702 | CHA23L14 | C12941 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-02-29 19:26 | 2024-03-01 07:21 | 11.91 | 1 | 14 | - | CMBI FQ EN TRF Y CONFIRMA SERVICIO EN SITIO. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-01 10:27:45
8215630 | 920608 | BOA23L13 | O21343 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-03 07:18 | 2024-01-03 11:05 | 3.8 | 1 | 14 | - | SE EVIDENCIA LINEA SECUNDARIA REVENTADA ABIERTA POR CAIDA DE ARBOL, SE ABREN ARCOS Y SE NORMALIZA TR O21343 CON 2FQ 0.6D. SE REPARA RED SECUNDARIA Y SE HACE PODA SOBRE LA RED SECUNDARIA. SE CIERRAN ARCOS. SE CAMBIA 1FQ 10T EN SW O21439. SE CAMBIA 1FQ 20T EN SW O21408. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-03 20:10:47
8215639 | 920051 | QHI23L12 | W42135 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-03 13:30 | 2024-01-03 14:20 | 0.83 | 1 | 14 | - | CUMLEN CON LOS TIEMPOS DE MANIOBRAS Y LA ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-03 20:34:08
8215957 | 920059 | SCH23L12 | W17264 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-05 16:51 | 0.84 | 1 | 14 | - | CUMPLEN CON TIEMPOS DE MANIOBRAS Y ACTIVIDAD. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-05 17:54:59
8216067 | 920919 | BOA23L13 | O21105 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 11:10 | 2024-01-06 12:17 | 1.12 | 1 | 14 | - | SE RETIRA GUAYABO Y BEJUCOS QUE ESTABAN SOBRE RED SECUNDARIA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-06 14:54:12
8216096 | 920913 | AZU23L15 | N23239 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-06 14:10 | 2024-01-06 16:00 | 1.83 | 1 | 14 | - | 11:00 EN EL NODO N23009 SE ENCUENTRA LINEA TRENZA DESCOLGADA Y POSTE SECUNDARIO DE FIBRA CON ABEJAS SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y SE ENVIA AL ASISTENTE DE ZONA SE ABRE TRF N23239 PARA REALIZAR PODA DE ARBOLES, SE ENCUENTRA TRAMO DE LINEA SECUNDARIA ENTRE ARBOLES EN UNA RESERVA SE DEBE VARIAR LINEA SE PASA INFORME AL ASISTENTE DE ZONA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-06 16:31:00
8216471 | 921114 | VCT23L12 | E11107 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-01-09 10:47 | 2024-01-09 14:55 | 4.14 | 2 | 14 | - | se normaliza tr e11111 luego de cambiar 02 dps se normaliza sw e11107 servicio queda nor al en sector Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-09 15:25:57
8216501 | 921083 | PRO23L15 | O44320 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-09 12:00 | 2024-01-09 12:30 | 0.5 | 1 | 14 | - | SE REPARA ARCO SECUNDARIO EN EL NODO O44320 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-09 17:02:46
8216619 | 921169 | BOA23L12 | O23751 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-10 08:41 | 2024-01-10 13:01 | 4.34 | 1 | 14 | - | SE REPARA TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN NODO O23751. SE REALIZA PODA Y DESCUMBRE DE RAMAS. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-10 13:41:24
8216773 | 921315 | FLR23L16 | E52142 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-11 08:25 | 2024-01-11 09:47 | 1.37 | 1 | 14 | - | FLR23L16 TRANSFORMADOR E52142 ¦ Dir.:EL BOSQUE # 1 1F 2 A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-01-11 10:50:31
8216936 | 921396 | AMA23L16 | W30923 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-12 07:17 | 2024-01-12 09:00 | 1.72 | 1 | 14 | 9:00: CAMBIA UN FQ*1.0 EN TRF W30923, CONFIRMA SERVICIO. 09:05: SOLICITA APOYO DE DAVID MENDOZA PARA ATENDER REPORTE DE ABEJAS, SOLICITUD DE HEBER MORALES EN EL W30792.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-12 09:08:22<br><br> | 14:00: CAPTURAN ABEJAS EN APOYO SECUNDARIO DEL W30792; QUEDAN PENDIENTES 3 APOYOS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-01-12 14:27:42
8217327 | 921515 | CHA23L16 | C14194 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-13 11:45 | 2024-01-13 12:00 | 0.25 | 3 | 14 | - | SW C14156 1X25T 11:15 TR C14193 1X0.4 DUAL 11:45 SW C14194 2X15T 12:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-13 14:36:13
8217384 | 921496 | PSV23L13 | E62034 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-13 08:05 | 2024-01-13 15:10 | 7.09 | 1 | 14 | - | se retira rama de la red primaria, nodo e62313 en nodo e62034 se des entorchan redes secundarias servicio queda normal Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-01-13 17:36:25
8217581 | 921632 | AMR23L14 | C31285 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-15 06:19 | 2024-01-15 07:56 | 1.61 | 5 | 14 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW C31285 NORMAL A LAS 07:55, SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-01-15 08:14:30
8217619 | 920660 | SCH23L12 | W17181 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-01-15 11:30 | 2024-01-15 12:25 | 0.92 | 1 | 14 | - | SE CUMPLE ODO - 11:30 A 12:25 Apertura y cierre de Transformadores de Distribución W17181 - toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VIDUA T1 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-01-15 15:28:44
8218027 | 921874 | MTT23L12 | W13031 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-16 20:38 | 2024-01-17 09:21 | 12.72 | 1 | 14 | - | INSTALA 1 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO TRF W13031 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-17 09:56:48
8218355 | 922054 | PRA23L13 | N49390 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-18 11:15 | 2024-01-18 15:25 | 4.16 | 1 | 14 | - | se cambia 2fq de 0.4a en trf n49390 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-18 17:20:38
8218669 | 922130 | BOA23L14 | O22977 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-01-19 07:17 | 2024-01-19 12:08 | 4.85 | 1 | 14 | - | se desentorcha red secundaria , se cambia 3fq de 0.6a y un portafusible en trf o22977 se desentorcha red secundaria y se acciona autoprotegido del trf o22975 trf o22911, se cambia arco secundario en corto, quedando el servicio normal, queda pendiente aplomar torre secundaria, se le informa al at1 de la zona por parte del tecnico LOS DAÑOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS FUERON CAUSADOS POR EL TEMBLOR OCURRIDO EL 19-01-2024 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-19 18:21:41
8218762 | 922262 | RIO23L16 | W52218 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-20 07:51 | 2024-01-20 11:55 | 4.07 | 1 | 0 | - | INSTALA 1 FQ 1.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W52228 INSTALA 1 FQ 30A T EN EL NODO SW W52218 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-01-20 13:36:21
8218796 | 922251 | PSV23L13 | E62034 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-01-20 10:30 | 2024-01-20 11:30 | 1 | 1 | 14 | - | LINEAS ENTORCHADAS Y HABIA CORTO. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-20 15:21:26
8218885 | 922315 | BUM23L12 | W10385 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-21 11:50 | 2024-01-21 13:35 | 1.75 | 1 | 14 | - | se cambia 2fq de 0.6a en trf w30385 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-01-21 14:44:42
8220074 | 923041 | QHI23L13 | W41858 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-01-26 17:20 | 2024-01-27 10:21 | 17.02 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA TRF W41858 CON 3 FQ DE 0.6 A DUAL, SE DESENTORCHAN REDES Y PODA VEGETACION Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-27 11:44:41
8220137 | 923083 | AGU23L17 | N43131 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-27 15:24 | 2024-01-27 17:50 | 2.44 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 1X0.6DUAL TR N43131 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-01-27 19:57:22
8220419 | 922585 | MAZ23L14 | E32765 | 13.2 | Excluible | Apertura en redes del SDL por causa de equipos o lí­neas del STN o STR | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 16:05 | 8.08 | 6 | 14 | - | GRUPO DE MANTENIMIENTO 1. DESHABILITAR EL AUTORECIERRE CTO MAZ23L14 2. APERTURA DE SECCION E32765 ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ATENCION A SOLICITUD EDEMSA , EXCLUIBLE OBSERVACION REALIZAR APERTURA DE SECCION E32765 PARA DESENERGIZAR TRA MOS DE LINEA CON CRUCES PARA LINEA 500KV. Cruce de linea entre los apoyos E32765 y E32770 Y E32767 y E32768 , ADICIONALMENTE EL TRAFO E32769 Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-01-29 16:43:56
8220611 | 923290 | MAR23L16 | C28071 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-01-30 12:37 | 2024-01-30 12:47 | 0.17 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR C28071. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA. PENDIENTE CAMBIAR DPS REVENTADO, AT3 INFORMO AL AT1 DE LA ZONA. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-01-30 13:02:52
8221316 | 923505 | MAR23L12 | C24193 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-01-31 19:14 | 2024-02-01 08:46 | 13.53 | 1 | 14 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR C24193 1 2.1 D 08:45; Se retira hojas de mata de plátano, en contacto con la red secundaria. SW C24276 1 6 T 09:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-02-01 10:44:25
8216426 | 921100 | PRO23L15 | O44393 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-09 09:53 | 2024-01-09 11:57 | 2.07 | 2 | 14 | - | SE NOMALIZA SW C40543 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-01-09 12:46:02
8217532 | 921590 | PRO23L15 | O44393 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-01-14 10:34 | 2024-01-14 14:16 | 3.71 | 2 | 14 | - | SW O44393 1X6T SW O44040 1X8T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-01-14 15:34:51
8215873 | 920828 | MAZ23L14 | E32765 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-01-05 08:18 | 2024-01-05 10:31 | 2.21 | 6 | 14 | - | En la SW E32765 se cambia 1 fusible de 10A tipo T. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-01-05 11:39:01
8229087 | 926736 | SNA23L12 | E42164 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-01 08:45 | 2024-03-01 10:00 | 1.25 | 1 | 14 | - | TR E42164 1X2H 10:00 SW E42355 2X6T 12:37 TR E42355 2X0.6 DUAL 12:50 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-03-01 13:51:31
8229270 | 926817 | RIO23L16 | W52228 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-01 17:18 | 2024-03-01 18:20 | 1.03 | 1 | 14 | - | En el TRF W52228 se cambia 1 fusible de 1.6A tipo Dual a causa de fuertes vientos en el sector. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-01 18:56:16
8229451 | 926847 | CHA23L16 | C14683 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-01 18:24 | 2024-03-02 10:11 | 15.78 | 2 | 14 | - | En la sección C14683 se presenta arco volado generando afectación a clientes, para realizar reparación se hace apertura de la sección C14219 desde las 10:00 hasta las 10:10, se finalizan labores y se normalizan secciones, se confirma servicio normal con usuarios del sector. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-02 11:49:31
8229516 | 926905 | NRA23L13 | N11101 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-02 11:52 | 2024-03-02 14:29 | 2.62 | 1 | 14 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N11101 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-02 15:43:47
8229761 | 927018 | MAZ23L14 | E32616 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-04 08:40 | 2024-03-04 08:51 | 0.18 | 4 | 14 | - | INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E32629 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E32616 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS SECTORES. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-04 09:50:55
8230359 | 927340 | CHA23L14 | C12875 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-06 15:37 | 2024-03-06 19:05 | 3.47 | 1 | 14 | - | SE CORRIGE LINEA SECUNDARIA EN CORTO ATERRIZADA EN CRUCETA Y SE NORMALIZA TRF C12875 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-06 19:35:22
8230588 | 927470 | BUM23L12 | W10385 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-07 17:06 | 2024-03-07 19:11 | 2.09 | 1 | 14 | - | BUM23L12 TRANSFORMADOR W10385 ¦ Dir.:VDA. EL RHIN, SE TERMINA DE ABRIR TRAFO PARA AISLAR TRAMO DE LINEA SECUNDARIA REVENTADA POR CORTO , MEDIDOR 18921023 QUEDA SIN SERVICIO DE ENERGIA, USUARIO NO ESTA EN LA VIVIENDA , NO SE LOGRO UBICAR AL USUARIO , SE INFORMA AL AT DE LA ZONA PARA PROGRAMAR REPARACION , SE NORMALIZA TRAFO 2F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-07 19:54:46
8230692 | 891864 | BEL23L12 | O11270 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-08 09:11 | 2024-03-08 17:10 | 7.99 | 1 | 14 | - | INSTALAR POSTE PRIMARIO DE 12 METROS (REUTILIZADO), TRAMO DE RED PRIMARIA DOS HILOS 7.6 KV 320 m (CABLE REUTILIZADO), INSTALAR TRAFO EN EL NUEVO POSTE PARA PARTIR CIRCUITO SECUNDARIO DEL TRAFO O11270 (RETIRAR TRAMO DE RED TRENZADA, VER FOTO DE DISEÑO PARA UBICAR TRAMO, REUTILIZAR TRAMO DE TRENZA RETIRADO), EL PEGUE O ARRANQUE DEL NUEVO TRAMO PRIMARIO SE HARA DESDE EL NODO O11279 (SOLICITAR ACOMPAÑAMIENTO DE DRONE PARA REGAR CABLE) se instala trf marca rymel de 15 kva a 7.6 kv empresa 599624 serie 080086 año 2021 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-08 17:34:18
8230719 | 927494 | BUM23L12 | W10385 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-08 08:33 | 2024-03-08 11:00 | 2.46 | 1 | 14 | - | Se realizan maniobras en el TRF W10385 para realizar la reparación de línea secundaria reventad, se instala percha para asegurarla y minimizar el movimiento. Queda servicio normalizado Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-08 11:06:44
8230727 | 927491 | SIO23L12 | O36033 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-03-08 08:16 | 2024-03-08 10:37 | 2.36 | 2 | 14 | - | SE REALIZA APERTURA DEL NODO SW O36099 PARA CAMBIAR 1 CAJA PRIMARIA EN MAL ESTADO. INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW O36033 INSTALA 1 CAJA PRIMARIA COMPLETA DE 100 AMP EN EL NODO TRF O36099. TRF O36058 EL TENCICO SE INTENTA COMUNICAR TELEFONICAMENTE, PERO EL USUARIO NO RESPONDE A LOS NUMEROS DE CELULAR REGISTRADOS EN LAS SDE. SE DEBE ESPERAR UN NUEVO LLAMADO PORQUE ES UNA ANTENA DE TELECOMUNICACIONES Y TIENEN UNA FASE FALLADA INTERNAMENTE DESDE HACE VARIOS MESES DEL CUAL ELLOS YA TIENEN CONOCIMIENTO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-03-08 11:28:11
8230753 | 927532 | NRA23L13 | N11551 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-08 09:01 | 2024-03-08 12:08 | 3.1 | 1 | 14 | - | 120:7 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N11551, se confirma servicio normal en todos los reportes. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-08 12:45:10
8230818 | 927576 | PRO23L15 | O44211 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-08 14:31 | 2024-03-08 15:40 | 1.15 | 2 | 14 | - | 15:39 SE NORMALIZA SW O44211 CON 1 FQ DE 6A T 16:53 SE REALIZA SWITCHEO AL RECOENCTADOR DE CUMULOS 2PR15R01 PARA RETIRAR GALLINAZO SOBRE LA RED EN EL NODO O44318 Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-08 17:39:54
8231345 | 927782 | SIO23L15 | O33428 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-03-11 11:36 | 2024-03-11 11:46 | 0.17 | 1 | 14 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO O33428 ENTRE LAS 11:35 A LAS 11:45 PARA AJUSTE DE BAJANTE DE BAJA TENSIÓN EN TRAFO, QUEDANDO SERVICIO NORMAL Y CONFIRMADO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-11 13:07:53
8231446 | 927761 | NSA23L14 | E55075 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-11 06:21 | 2024-03-11 08:21 | 2 | 1 | 14 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 08:20 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55075 11:12 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador E55092 11:22 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55092 11:42 Se cambia fusible quemado de 15T en la sección de repetición E55002, tenía 2 fases falladas 13:20 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55058 13:40 Se cambia fusible quemado de 1H en el transformador E55006 14:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55327 14:20 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección E55057, tenía una fase fallada. 14:45 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador E55051 Informa el personal técnico que se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-11 18:13:42
8232151 | 927953 | DOR23L15 | L23015 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-12 19:48 | 2024-03-12 20:30 | 0.7 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 1.3A EN TRF L23015, LA CAUSA DEL DAÑO FUE UN OSO PERESOZO EL CUAL QUEDO MUY LASTIMADO, LA COMUNICADA INDICO QUE ELLOS SE HACIAN CARGO DEL ANIMALITO Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-12 20:56:48
8232212 | 927218 | COL23L12 | N47072 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-03-13 09:14 | 2024-03-13 10:59 | 1.76 | 1 | 14 | - | Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo N47072 del municipio de Pacora vda VDA MATA DE GUADUA para realizar cambio en la macro medida donde se pasará de medida directa a semidirecta con orden de trabajo 9900216 SE EJECUTA ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-13 11:04:59
8232254 | 927969 | BUM23L13 | W11897 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-13 06:48 | 2024-03-13 10:45 | 3.96 | 1 | 0 | - | SW W11897 10:10 2F 12 A TIPO T- 1FASE FALLADA SW W11908 10:45 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-13 11:47:52
8232280 | 928026 | PRO23L15 | O44211 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-13 11:01 | 2024-03-13 12:49 | 1.8 | 2 | 14 | - | SE NORMALIZA SW O44211 CON 1 FQ DE 6A T Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-03-13 13:02:20
8232544 | 928087 | AMR23L14 | C31285 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 06:12 | 2024-03-14 07:30 | 1.29 | 5 | 14 | - | Se repone 1 FQ d e20T en el SW C31285, causa desconocida Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-14 07:56:14
8232643 | 928148 | MLA23L13 | E24419 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-14 10:05 | 2024-03-15 13:53 | 27.8 | 1 | 14 | - | MARQUETALIA,VDA MASIAS NRO 2, QUEDA TRF E41419 ABIERTO YA QUE ESTA RECHAZANADO, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA REALIZARLE PRUEBAS AL TRAFO O RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:01:24 MARQUETALIA,VDA LA CIEGA, QUEDA TRF E24419 ABIERTO YA QUE ESTA RECHAZANADO, PENDIENTE PROGRAMAR GRUPO PARA REALIZARLE PRUEBAS AL TRAFO O RECORRIDO DE LA RED EN BUSCA DE LA FALLA Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-14 12:18:50
8232843 | 928086 | FIL23L13 | N21527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-14 07:01 | 2024-03-14 14:50 | 7.82 | 2 | 0 | Informa el técnico Julian Soto que se abre la sección N21801 para aislar neutro primario reventado en el nodo N21801, se informa de la novedad al asistente Roberto Morales quien designa al grupo de rodrigo Quintero para realizar la reparación.<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 14:17:54<br><br>Informa Leonel Henao que realiza las siguientes actividades: 10:10 Se cambia fusible quemado de 12T en la secci?n N31382, se cambia un porta fusible quemado. 10:56 Se cambia fusible quemado de 20T en la secci?n N31380 12:10 Se a?sla linea secundaria reventada del transformador N31411 y se cambia fusible quemado, la linea reventada va para una vivienda que se encuentra sola, el personal t?cnico toma registro foto gr?fico y se lo envia al asistente, se genera pendiente. <br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-14 12:28:07<br><br> | VER NOTAS EN BITACORA EJECUTANDOSE 14:50 RODRIGO QUINTERO NO PUEDE ATENDER FALLA N21804 - REGRESA A TENDER ZONA RIOSUCIO LEONEL HENAO - 14:00 TF N21467 NORMAL - SE LLAMA A USUARIO INFORMA QUE NO HA LLAMADO - 14:50 CAMBIA 1 FQ 20 T SW N21527 - 15:45 CAMBIA 2 FQ 12 T SW N21548 - 17:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW N21858 - SE LLAMA USUARIO TF N31411 EN LA MAÑANA SE CAMBIO FQ - USUARIO INFORMA NO ESTA EN FINCA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-14 20:41:26
8233176 | 928346 | BOL23L12 | E61780 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 08:29 | 2024-03-16 11:50 | 3.35 | 1 | 29 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E61780 1 6 T 11:50 TR E61967 1 2 H 13:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 14:52:25
8233211 | 928329 | SNA23L15 | E41491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-16 05:55 | 2024-03-16 09:30 | 3.58 | 1 | 19 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E41491 2 6 T 08:45 SW E41872 1 6 T 09:10; sección de repetición 0 fases falladas. TR E41490 2 3 H 09:10 TR E41507 2 0.6 D 09:30 TR E41754 1 0.6 D 13:20 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-03-16 16:33:53
8233356 | 928441 | BUM23L12 | W10385 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-03-17 07:30 | 2024-03-17 10:51 | 3.35 | 1 | 14 | - | BUM23L12 INTERRUPTOR W10393 ¦ Dir.:GENERAL IB 4F 20 A TIPO T 1 FASE FALLADA BUM23L12 TRANSFORMADOR W10385 ¦ Dir.:VDA. EL RHIN 2F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-17 11:01:32
8233601 | 928488 | BUM23L12 | W10385 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-17 19:00 | 2024-03-18 09:11 | 14.18 | 1 | 14 | - | Se repone 1 FQ en el W10385 de 0.6D a causa de hojas de plata no en la red de BT,se retiran y queda el servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-18 10:09:50
8233618 | 928479 | MLA23L14 | E25095 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-17 06:46 | 2024-03-18 09:30 | 26.75 | 1 | 14 | 09:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25095<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 11:31:36<br><br>10:45 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E25085<br>Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 11:13:07<br><br> | 09:30 Se cambia fusible quemado de 2H en el transformador E25095 10:45 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E25085 11:45 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E25156 12:30 Se cambia fusible quemado de 3H en el transformador E25132 Se normaliza el servicio. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-18 13:18:49
8234050 | 928579 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 06:06 | 2024-03-19 13:30 | 7.41 | 1 | 0 | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 12T SR E41528 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 08:20 1 X 1H TRAFO E41531 NORMAL A LAS 08:45 2 X 6T SW E41532 NORMAL A LAS 09:50 1 X 1H TRAFO E41538 NORMAL A LAS 11:40 1 X 6T SW E41027 NORMAL A LAS 11:45 2 X 1H TRAFO E41428 NORMAL A LAS 13:30 1 X 6T SW E41430 NORMAL A LAS 13:40 SERVICIOS CONFIRMADOS<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 14:12:28<br><br>SE REALIZA APERTURA DE SW E41604 A LAS 13:34 PARA REALIZAR REPARACI?N DE ARCO VOLADO <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:45:27<br><br>SE REALIZ? CAMBIO DE FUSIBLE 4 X 15T SR E41425 1 FASE FALLADA, NORMAL A LAS 07:50 E41490 SE EVIDENCIA POSTE CAIDO SOBRE LA ESCUELA EN CONJUNTO CON UN ARBOL, POSTE DOBLADA, QUEDAN SIN SERVICIOS 4 USUARIOS SE ABREN ARCOS BT (NO SE REPUSO FUSIBLE L?NEA TRENZADA). 1 X 1H TRAFO E41500 NORMAL A LAS 09:40 1 X 6T SW E41503 NORMAL A LAS 10:05 E41524 5 TORRES DOBLADAS, LINEAS EN EL PISO ACAUSA DE TECHO SOBRE LA RED BT, SE ABREN ARCOS BT QUEDANDO 12 USUARIOS SIN SERVICIO, SE CAMBIO FUSIBLE 1 X 1H TRAFO E41524 A LAS 11:00 2 X 15T SW E41468 NORMAL A LAS 11:55 1 X 6T SW E41479 NORMAL A LAS 12:25 1 X 1H TRAFO E41472 NORMAL A LAS 12:53 SE CONTINUAN LABORES <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-03-19 13:44:24<br><br> | SE REPONE FQ EN LOS SGTS NODOS: TR E41610 1X2H SW E41650 2X10T TR E41662 1X2H TR E41824 2X1H SW E41577 3X15T SE CIERRAN ARCO VOLADO EN EL E41610, QUEDA SERVICIO NORMAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 21:29:11 ver bitacora Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-20 11:06:22
8234242 | 928622 | VCT23L12 | E11107 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 07:03 | 2024-03-19 16:40 | 9.62 | 2 | 14 | - | Se repone 2 FQ de 6T en el SW E11107 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-03-19 19:41:31
8234257 | 928691 | SIO23L13 | O37638 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 16:33 | 2024-03-19 18:25 | 1.87 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW O37642 SE CAMBIA 2X6AT SW O37638 SE CAMBIA 2X20AT SW O37632 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-19 20:10:32
8234424 | 928746 | CHA23L12 | C10179 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-19 18:54 | 2024-03-20 09:05 | 14.19 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 2X1.0DUAL TR C10179 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-03-20 10:57:01
8234603 | 928765 | MGT23L14 | W22864 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-20 07:20 | 2024-03-20 17:50 | 10.49 | 1 | 14 | nodo w22774: se talan 05 guaduas las cuales estaban sobre la red secundaria, se aislan 02 lineas de carga en corto.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-03-20 12:55:16<br><br> | se abre seccion w22768 para realizar cambio de dos cajas primarias en trf w22864 se cambia fusible en trf w22864 y rechaza, se recorre encontrando lineas de carga y acometida quemada en predio con medidor 6677002003, se dejan desconectados, usuario debe tratar con tecnico particular, lectura 21846, se cierra el trafo quedando el servicio normal en el sector, se gastan 2fq de 1.0a Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-20 18:49:35
8234923 | 928973 | VCT23L12 | E11107 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-21 10:40 | 2024-03-21 11:47 | 1.12 | 2 | 14 | ODO SOLICITADA PARA REALIZAR TEMPLADO DE CABLE GUARDA DESCOLGADO MUY CERCA A LAS FASES TRAMO DE RED ENTRE LOS NODOS L11107 AL L11108. SE REQUIERE MANIOBRA SOBRE LA SW L11107 LO CONFIRMA ANYINSON SCARPETTA.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 09:35:25<br><br> | Se realizan maniobras en la sección E11107 para realizar retemplado del cable guarda, se normaliza estado de la red. Actividad ejecutada sin novedad. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-03-21 13:20:08
8234982 | 928920 | NRA23L13 | N11362 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:07 | 2024-03-21 17:31 | 11.4 | 1 | 0 | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N11349. SE CAMBIA DE NUEVO 1FQ 0.6D EN TR N11254. SE CAMBIA 8FQ 25T EN SW DE REPETICION, 6 FUSIBLES PARA 2 FASES FALLADAS EN SU TOTALIDAD Y 2 FUSIBLES PARA REPONER 1 FASE. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW N11362.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-21 13:01:09<br><br> | N11270 1F 0.6 DUAL NRA23L13 VDA EL COROZO N11376 2F 1.0 DUAL , SE DEJAN ARCOS SECUNDARIOS ABIERTOS PARA AISLAR 3 USUARIOS , 2 TORRES DOBLADAS, LINEA SECUNDARIA REVENTADA . SE DEBEN REPARAR 2 LINEAS DE CARGA QUE RESULTARON AFECTADAS POR LA FALLA Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-03-21 17:42:11
8235135 | 928954 | COL23L12 | N47072 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 07:43 | 2024-03-21 11:10 | 3.45 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA SW N47109 SE NORMALIZAN TRFS N47072/N47111 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-21 18:53:23
8235178 | 929003 | CHA23L16 | C14420 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-21 06:27 | 2024-03-21 17:20 | 10.88 | 1 | 0 | - | - 12:05 CAMBIA 2 FQ 30 T SW C14109 - 13:30 CAMBIA 1 FQ 6 T SW C14410 - 14:10 CAMBIA 5 FQ 15 SW DE REPETICION C14420 - DOS FASES POR FUERA - 16:15 CAMBIA 2 FQ 15 T SW C14194 - 16:25 CAMBIA 1 FQ 0.4 DUAL TF C14193 - 17:20 CAMBIA 2 FQ 1.3 DUAL TF C14436 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-21 19:47:17
8235428 | 929126 | FIL23L13 | N21548 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-22 00:26 | 2024-03-22 13:05 | 12.65 | 3 | 14 | SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:46<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br>SESE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N21298. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21316. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N21233. SE CAMBIA 1FQ 12T EN SW N21548. SE CAMBIA 2FQ 0.6D EN TR N21584. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N11622. SE DESENTORCHAN LINEAS SECUNDARIA EN TR N21858. SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. SE ENCONTRO TRENZA SECUNDARIA REVENTADA EN EL NODO N21366, 1 USUARIO SIN SERVICIO DE ENERGIA, MEDIDOR 6677260506, PENDIENTE DE REPARACION.<br>Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-22 18:32:45<br><br> | ver notas Bitacora ejecutandose JORGE OSORIO 12:10 INFDORMA RED TRENZADA REVENTADA TF N21271 - INFORMA A ASISTENTE ROBERTO MORALES - VA A REPARAR FALLA JULIAN PATIÑO CON ODO 929125 SEBASTIAN HENAO - 19:20 TF N21366 NO SE LCANZO A REPARAR TRENZA REVENTADA PATA UNA USUARIO POR FALTA TIEMPO - QUEDA PARA REVSISAR MAÑANA Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-03-23 09:22:20
8235716 | 929315 | MLA23L13 | E24007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-23 06:06 | 2024-03-23 16:20 | 10.23 | 1 | 14 | - | AMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS Y, SE CONFIRMA SERVICIO. NOTA: SE INGRESAN MANIOBRAS CON CAUSA EN EL OMS. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-23 17:37:10
8236109 | 929454 | PRA23L13 | N43227 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-03-24 21:09 | 2024-03-25 19:58 | 22.81 | 1 | 0 | - | en la sección N43225 se encuentran líneas primarias caídas entre los nodos N43228-N43230, poste intermedio caído, se requiere instalar tirante primario, reparar y retensionar líneas primarias, abierta la sección N43227. en el transformador N43143 se encuentran líneas secundarias caídas y torre doblada, se requiere reparación, transformador abierto. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-03-25 12:07:32
8236130 | 929422 | SCE23L12 | O44468 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-24 18:30 | 2024-03-25 07:11 | 12.68 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O44468. SE COORDINA FUISBLE DE 0.4D EN TR O46791, SE ENCONTRA PUENTEADO. SE NORMALIZA SERVICIO DE ENERGIA SIN NOVEDAD. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-03-25 12:27:33
8236207 | 929491 | AMR23L14 | C31285 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-25 13:30 | 2024-03-25 15:10 | 1.67 | 5 | 14 | - | SE ACABA DE ABRIR SW C31515 PARA REPARAR LINEA PRIMARIA REVENTADA ENTRE LOS NODOS C31516-C31789 COLABORA ALBERNY LOPEZ EN LA REPARACION . SE GASTA 1 FUSIBLE DE 15 AMP T EN LA SW C31515 SE NORMALIZA SW C31285, SE NORMALIZA TRF C31642 FUERTES VIENTOS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-25 15:38:46
8236233 | 928797 | MLA23L13 | E24419 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-03-25 09:08 | 2024-03-25 16:17 | 7.16 | 1 | 14 | 08:56: SE REPORTA CRISTIAN BUITRAGO A DAR INICIO A LA ODT; SE LE RECUERDA QUE ESTABA PROGRAMADA MANIOBRA APERTURA DESDE LAS 07:00 A LO QUE RESPONDE QUE NO TIENE COPIA DE LA ODT, NO SABIA LA HORA DE INICIO; SE AUTORIZA CUMPLIR CON LA ODT PERO, DEBEN RESPETAR LA HORA DE NORMALIZACION DE LA SW E24419 LA CUAL ESTA PARA LAS 17:00 A LO CUAL SE COMPROMETIO CON CLD ZONA ORIENTE.<br>Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 09:01:17<br><br> | A PESAR DE INICIO CON RETRASO POR DESCONOCIMIENTO HORA INICIO Y TERMINAR CAASI UNA HORA ANTES, ALCANZARON A REALIZAR TODA LA LABOR PROGRAMADA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-03-25 16:54:52
8236594 | 929631 | PRA23L13 | N43143 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-03-27 10:41 | 2024-03-27 11:31 | 0.83 | 1 | 14 | - | SE ABRE TRF N43143 PARA RETIRAR ARBOL CERCANO A LA RED SECUNDARIA Y TAMBIEN RETIRAR UN APOYO SECUNDARIO FALLADO Q ESTA PENDIENTE POR REMOVER DEL SITIO. Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-03-27 11:51:40
8236675 | 929693 | AZU23L13 | N21141 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-03-27 15:21 | 2024-03-27 17:21 | 2 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 1FQ DUAL DE 0.4A EN TRF N21141 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-03-27 17:50:22
8237548 | 929900 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-03-30 15:26 | 2024-03-31 11:33 | 20.12 | 1 | 63 | - | Informa el personal técnico que se ejecutan las siguientes actividades: 10:25 Se reponen 6 fusibles de 6T en la sección de repetición N49219, fases normales 10:44 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N49258 11:33 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 11:55 Se cambia fusible quemado de 0.6D en el transformador N49266 12:00 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49268 14:40 Se cambia fusible quemado de 6T en la sección N49491 Se cambia fusible quemado en el transformador N49498 y rechaza, se revisa la red secundaria y se encuentra arbol de pino sobre la red, se retira el arbol y se repara la red que tenía fase reventada, se cambia fusible de nuevo en el transformador, pero continúa rechazando, se realizan pruebas al transformador y se diagnostica quemado, transformador N49498 de 15 KVA a 13.2 KV, se genera pendiente para su reparación. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-03-31 21:22:30
8248978 | 933249 | FIL23L13 | N21527 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:52 | 2024-04-27 10:52 | 2 | 2 | 0 | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 16:58:22<br><br> | SE CAMBIA2FQ DE 30A T EN SECCION N21461 SE CAMBIA 2FQ DE 20A T EN SECCION N21527 SE CAMBIA 1FQ DE 12A T EN SECCION N21548 SE CAMBIA 5FQ DE 30A T EN SECCION DE REPETICION N21749, UNA FASE POR FUERA SE CAMBIA 1FQ DE 20A T Y UN PORTAFUSIBLE EN SECCION N21768 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION N21286 LABORES REALIZADAS POR LEONEL HENAO SE NORMALIZA TRF N21286 CON 1 FQ DE 1.0 A DUAL SW N21358 CON 1 FQ DE 6A T SW N21323 CON 3 FQ DE 20 A T TRF N21590 CON 1 FQ DE 0.6 A DUAL FILADELFIA VDA EL CARIBE NODO N21465 SE ENCUENTRA LINEA SECUNDARIA REVENTADA PARA 4 USUARIOS PENDIENTE REPARAR CON GRUPO REPARACIONES REALIZADAS POR JORGE LOAIZA, INFORMA QUE SE LE VARO EL CARRO EN LA MAÑANA Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-27 19:07:51
8237668 | 928857 | SUP23L15 | W66930 | TFD | Programada | Remodelación, reposición o ampliación de redes en el SDL | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 11:00 | 2 | 1 | 14 | - | Se requiere realizar apertura y cierre de transformador en el Nodo W66930 del municipio de SUPIA VDA ALTO SEVILLA para realizar adecuación en la macromedida donde se encontró bajantes por fuera de los Cts con orden de trabajo 9894920, responsable Ferney Tamayo contacto 3104565357 SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-04-01 11:20:12
8237669 | 928681 | NRA23L13 | N11480 | 13.2 | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 15:56 | 6.92 | 1 | 14 | - | SE REALIZÓ MANTENIMIENTO FORESTAL AL CIRCUITO SECUNDARIO DEL TRAFO N11480 LLAMAR AL SOLICTANTE GERMAN VARGAS 3245859808 PARA QUE INDIQUE LOS PUNTOS A INTERVENIR Y DE LOS CUALES TENEMOS LOS PERMISOS DE LA COMUNIDAD EN RED PRIMARIA ANTES DEL TRAFO N11480 SE BEBE PODAVEGATACION QUE ESTA POR ENCIMA DE LA RED 13.2 KV. SE CUMPLE ODO SIN NOVEDAD Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-01 16:30:27
8237786 | 929973 | BOL23L12 | E21175 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-01 06:31 | 2024-04-02 14:50 | 32.32 | 1 | 0 | - | SE ENSAYA LA SW E21175 CON 1 FQ DE 30 A T Y RECHAZA, SE RECORRE CTO ENCONTRANDO LINEA PRIMARIA REVENTADA EN EL NODO E21198, SE ABRE SW E21198 PARA AISLAR LA FALLA Y SE NORMALIZA SW E21175 CON 1 FQ DE 30 A T PENDIENTE REPARAR LINEA CON GRUPO Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-04-01 13:12:19
8237827 | 929969 | FLR23L16 | E52142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 09:40 | 2024-04-01 13:16 | 3.59 | 1 | 14 | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En la SW E52178 se cambia 1 fusibles de 10A tipo T. Queda servicio normal En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. <br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 14:58:56<br><br> | En el TRF E52126 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En la SW E52133 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En la sw E52116 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 8:56. En el TRF E52139 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52258 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. En el TRF E52166 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52179 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52259 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52129 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E52142 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E52131 se cambian 5 fusibles de 12A tipo T. Queda servicio normal Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 18:39:33
8237835 | 929970 | FIL23L13 | N21548 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-01 06:58 | 2024-04-01 10:46 | 3.8 | 3 | 14 | - | En la sección N21548 se realiza el cambio de portafusible que se encontraba deteriorado y se repone fusible de 10 tipo T, se confirma servicio con usuarios. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-01 14:55:15
8237967 | 929963 | FLR23L15 | E51190 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 06:09 | 2024-04-01 07:45 | 1.61 | 1 | 14 | Tecnico Willmar Echeverry:+ En la SW E51256 se cambian 6 fusibles de 20A tipo T. En el TRF E51278 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H y se cambia 1 DPS de media. En el TRF E51280 se cambian 2 fusibles de 1A tipo H. En la SW E51227 se cambian 1 fusible de 6A tipo T. Queda servicio normal<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 15:34:19<br><br> | Técnico Jefferson Flórez: En la SW E51167 se cambian 6 fusibles de 12a tipo T. En el TRF e51190 se cambian 2 fusibles de 0.4A tipo Dual. En la SW E51195 se cambian 9 fusibles de 15A tipo T. En la SW E51195 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T. En el TRF E51231 se cambia 1 fusible de 1a tipo H. Queda servicio normal. Se desasocian reportes del nodo E51257 no fue posible visitar. En el nodo E51227 queda una caja puenteada pendiente para cambio. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 19:56:35
8238033 | 929968 | SNA23L15 | E41486 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 08:30 | 2024-04-01 15:40 | 7.17 | 1 | 14 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238034 | 929968 | SNA23L15 | E41491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-01 07:09 | 2024-04-01 17:00 | 9.85 | 1 | 0 | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41803 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En la SW E41628 se cambian 7 fusibles de 15A tipo T. En el TRF E41644 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En la SW E41650 se cambian 5 fusibles de 10A tipo T. En el TRF E41662 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En la SW E42369 se cambian 3 fusibles de 10A tipo T (técnico reporto nodo E41669 pero es el que va para planes del mirador). En el TRF E41824 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. En el TRF E41653 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:55:15<br><br>T?cnico Novier Quiceno: En la SW E41491 se cambian 2 fusibles de 6A tipo T. En el TRF E41486 se cambian 2 fusibles de 3A tipo H. en la SW E41872 se realiza reposici?n de 2 fusibles de 6A tipo T a las 16:10. En el TRF E41490 se cambian 2 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41507 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E41500 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E41484 se cambia 1 fusible de 6A tipo T (nodo reportado E41482). En el TRF E41484 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:41:39<br><br> | Técnico Wilson Villa: En el TRF E41851 se verifica servicio normal en la antena a las 8:10 am. En la SW E41773 se cambian 6 fusibles de 12A tipo T, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00:01 horas. En el TRF E41772 se cambia 1 fusibles de 2A tipo H. en la SW E41800 se cambia 1 fusibles de 3A tipo H En el TRF E41795 se cambian 1 fusibles de 2a tipo H. En el TRF E41807 se cambian 2 fusibles de 2A tipo H, las maniobra del equipo que quedó a las 00:01 horas del 01/04/2024 es realmente a las 12:06: horas del día 31-03-2024 (Maniobra de apertura real) del mes anterior marzo, pero debido a que el reproceso del GIO ya fue realizado para hacer el reporte regulatorio de eventos se debió registrar con esta fecha de las 00: Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 20:56:30 Se desasocian de odo 929968 reportes del nodo E41648 ya que quedo con altibajos, pare ser revisados el 2 de abril. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-01 21:00:47
8238885 | 930405 | BEL23L12 | O11270 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-04 09:44 | 2024-04-04 10:16 | 0.52 | 1 | 14 | - | Personal técnico solicita generar orden por emergencia para para reparar bajantes que están por fuera de los CTs de micromedidor. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-04 11:10:11
8239439 | 930519 | NSA23L14 | E55282 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-04 17:49 | 2024-04-05 13:51 | 20.02 | 1 | 14 | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6a tipo T a las 12:550 no había afectación. Queda servicio normal.<br>Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-05 16:50:09<br><br> | En el TRF E55421 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55429 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55427 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55425 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55454 se cambia 1 fusible de 1A tipo H. En el TRF E55430 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55435 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55282 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En el TRF E55375 se cambia 1 fusible de 3A tipo H. En el TRF E55305 se cambia 1 fusible de 2A tipo H. En la SW E55428 se realiza reposición de 1 fusible de 6A tipo T a las 12:50 no había afectación. Queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-06 11:39:04
8239770 | 930720 | DON23L14 | L11297 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-07 08:46 | 2024-04-07 10:32 | 1.77 | 5 | 14 | - | En la SW L11297 se cambian 2 fusibles de 10A tipo T. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-07 11:18:11
8239806 | 930730 | MAR23L16 | C28071 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-07 09:50 | 2024-04-07 10:31 | 0.69 | 1 | 14 | - | MAR23L16 TRF C28071 10:30 1F 1,0 DUAL SE REALIZA DESCUMBRE Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-07 14:03:54
8239841 | 930718 | AGU23L14 | N42003 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-07 10:47 | 2024-04-07 12:31 | 1.72 | 1 | 14 | - | INSTALA 1 FQ 6A T Y 1 VELA CELSA DE 100 AMP EN EL NODO SW N42499 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIO. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 13:27:05 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42303 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF N42010 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-07 16:16:43
8240128 | 930860 | SNA23L15 | E41428 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-08 16:42 | 2024-04-08 17:26 | 0.72 | 1 | 14 | - | SW E41424 1F 15 A TIPO T 17:10 TRF E41428 2F 2 A TIPO T 17:25 TRF E41426 1F 3 A TIPO H 17:40 SW E41468 2F 15 A TIPO T 18:15 TRF E41538 1F 1A TIPO H 18:30 SW E41537 1F 6 ATIPO T 18:50 SW E41027 1F 6 A TIPOT T 18:58 TRF E41472 2F 1 A TIPO H 19:30 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-08 20:13:44
8240413 | 928108 | PSO23L12 | M52133 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 08:45 | 2024-04-10 09:01 | 0.26 | 1 | 14 | - | PQT_11379033_11526859 TRAFO M52133 DIRECCION VEREDA GUACAICA ENTRADA FRENTE A FOGON DE PALO DESCRIPCION : REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN RED TRENZADA EN EL NODO M52132 PARA REUBICACION DE APOYO Y RED EN EL NODO M52133_06 se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-10 15:38:36
8240497 | 931021 | VCT23L13 | E12102 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-10 09:06 | 2024-04-10 10:04 | 0.97 | 1 | 14 | SW E12104 9:05 10:03 SE HACE APERTURA DE SW PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN LA SW E12104 SW E12104 10:03 SE REALIZA APERTURA DE SW PARA CAMBIO DE TRAFO E12105 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-10 10:11:45<br><br> | SW E12104 10:03 13:00 SE REALIZA APERTURA DE SW PARA CAMBIO DE TRAFO E12105 SW E12102 9:05 10:03 SE HACE APERTURA DE SW PARA CAMBIO DE CAJA PRIMARIA EN LA SW E12104 TRF E12105 13:12 DATOS TRAFO INSTALADO : MAGNETRON, EMPRESA 607904; SERIRE 522742; 2024 ; 5KVA A 7,6 KV 1F 0,4 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-10 14:28:14
8240523 | 928108 | PSO23L12 | M52133 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-10 15:08 | 2024-04-10 15:31 | 0.39 | 1 | 14 | - | PQT_11379033_11526859 TRAFO M52133 DIRECCION VEREDA GUACAICA ENTRADA FRENTE A FOGON DE PALO DESCRIPCION : REALIZAR APERTURA DE ARCOS EN RED TRENZADA EN EL NODO M52132 PARA REUBICACION DE APOYO Y RED EN EL NODO M52133_06 se ejecuta orden sin novedad Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-10 15:38:36
8240664 | 930324 | VIR23L14 | O14164 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-11 08:15 | 2024-04-11 09:10 | 0.91 | 1 | 14 | - | VDA CORINTO SECTOR EL RIN HDA SAN FRANCISCO TRAFOS: O14164 O14181 El trafo O14715 comparte apoyo con el trafo O14181, por seguridad se incluye para apertura Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-04-03 17:30:42 Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA CORINTO SECTOR EL RIN TRAFO O14164 Usuario / Fecha: ana maria lopez agudelo / 2024-04-03 17:23:21 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD, TODO NORMAL, TECNICO INFORMA QUE EL TR O14715 YA NO EXITE EN TERRENO, LO RETIRARON DEL APOYO. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-11 11:13:58
8240668 | 931138 | SNA23L12 | E42359 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-11 09:40 | 2024-04-11 10:40 | 1 | 1 | 14 | - | En el TRF E42248 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. En la SW E42264 se cambia 1 fusible de 15A tipo T. Queda servicio normal. En la SW E42243 se realiza reposicion de 2 fusibles de 12A tipo T a las 9:15 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 10:45:05 En la SW e42359 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-11 10:48:50
8240860 | 929009 | MLA23L13 | E24109 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 13:00 | 2024-04-11 13:04 | 0.07 | 1 | 14 | - | INSTALACION Y REUBICACION DE DOS APOYOS DE FIBRA DE VIDRIO CON TEMPLETE Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN EL NODO E24109 DE LA VEREDA EL GANCHO EN MARQUETALIA, RETIRO DE LAS TORRES EXISTENTES. NOTA: EL APOYO A CAMBIAR QUE ESTA DE PASO NO REQUIERE PUESTA A TIERRA Y EL TERMINAL DONDE SE VA AREUBICAR EL USUARIO SUMINISTRA EL CABLE # 8 PARA LAS LINEAS DE CARGA DE LA VIVIENDA. LA ORDEN SE CUMPLIO CON MODIFICACIONES EN MANIOBRAS PARA NO AFECTAR USUARIOS SIN NECESIDAD. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:59:52
8240862 | 929009 | MLA23L13 | E24109 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-11 15:31 | 2024-04-11 15:36 | 0.08 | 1 | 14 | - | INSTALACION Y REUBICACION DE DOS APOYOS DE FIBRA DE VIDRIO CON TEMPLETE Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN EL NODO E24109 DE LA VEREDA EL GANCHO EN MARQUETALIA, RETIRO DE LAS TORRES EXISTENTES. NOTA: EL APOYO A CAMBIAR QUE ESTA DE PASO NO REQUIERE PUESTA A TIERRA Y EL TERMINAL DONDE SE VA AREUBICAR EL USUARIO SUMINISTRA EL CABLE # 8 PARA LAS LINEAS DE CARGA DE LA VIVIENDA. LA ORDEN SE CUMPLIO CON MODIFICACIONES EN MANIOBRAS PARA NO AFECTAR USUARIOS SIN NECESIDAD. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-11 17:59:52
8240936 | 930253 | IRR23L13 | C34288 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 16:05 | 7.09 | 1 | 14 | - | SE REALIZÓ DESMONTE TRAMO DE RED DE BAJA TENSION TRENZADO L0246772 NODOS C34288-05 C34288-15 YA QUE TIENE VEGETACION VEGETACION ENCIMA Y LE ESTA HACIENDO MUCHA PRESION A LAS REDES, TEMPLAR TRAMO DE RED, SALIENDO DEL NODO C34288-08, CHEQUAR RED POR QUE EN EL MOMENTO ESTA ALIMENTADO SOLO DE UNA FASE. DEJAR LAS DOS FASES FUNCIONANDO. EN HORAS DE LA TARDE REPORTA GRUPO DE PODA AL COMPAÑERO RUSBEL GARCIA QUE DEBIDO A LA VEGETACIÓN SE REVENTO UNA LINEA TREBZADA BT, EL GRUPO DE RUSBEL SE DISPONE A REPARAR TRENZA, EVIDENCIA QUE DEBVIDO A LA VEGETACIÓN EL CONDUCTOR SE DEBE CAMBIAR YA QIUE SE ENCUENTRA EN CORTO, SE ABREN PASES EN BT, QUEDANDO 3 USUARIOS SIN SERVICIO Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-12 17:11:14 ver bitacora Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-14 16:20:43
8241084 | 931245 | SCH23L12 | W17181 | TFD | No programada | Falla en equipos de red | 2024-04-12 04:54 | 2024-04-12 15:23 | 10.49 | 1 | 14 | - | SE REALIZA INSPECCION EN EL SECTOR, TRENZA REVENTADA POR VEGETACION, SE REPARA TRENZA PERO QUEDA EN EL PISO PROVISIONAL, SE REQUIERE TEMPLETE COMPLETO, TORRE DESPLOMADA, LA TRENZA ESTA EN EL PISO CERCA A UN PROTERO Y A LA MANO DE NIÑOS Y GANADO. PENDIENTE DE NORMALIZAR. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-12 18:06:33
8241217 | 931361 | MLA23L13 | E24007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-13 07:29 | 2024-04-13 11:16 | 3.79 | 1 | 14 | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24191 ¦ Dir.:EL HOYO 2F 2 A TIPO H MLA23L13 INTERRUPTOR E24007 ¦ Dir.:SANTA HELENA 2F 15 A TIPO T MLA23L13 INTERRUPTOR E24097 1F 6 A TIPO T<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:27:13<br><br> MLA23L13 INTERRUPTOR 2ML13R01 ¦ Dir.:EL POMO KM 8 VIA MLA - VCT SE RECI9BEN VARIOS REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , EL RECONECATDOR DE CUMULOS SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA JUAN GUILLERMO BEDOYA AL SITIO Y ENCONTRO RECONECTADOR DISPARADO , SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR Y RECUPERA COMUNICACION. <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:04:01<br><br> | MLA23L13 TRANSFORMADOR E24191 ¦ Dir.:EL HOYO 2F 2 A TIPO H MLA23L13 INTERRUPTOR E24007 ¦ Dir.:SANTA HELENA 2F 15 A TIPO T MLA23L13 INTERRUPTOR E24097 1F 6 A TIPO T Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:27:13 MLA23L13 INTERRUPTOR 2ML13R01 ¦ Dir.:EL POMO KM 8 VIA MLA - VCT SE RECI9BEN VARIOS REPORTES DE SECTOR SIN SERVICIO , EL RECONECATDOR DE CUMULOS SE ENCONTRABA SIN COMUNICACION, SE DESPLAZA JUAN GUILLERMO BEDOYA AL SITIO Y ENCONTRO RECONECTADOR DISPARADO , SE PROCEDE A CERRAR RECONECTADOR Y RECUPERA COMUNICACION. Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:04:01 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-13 12:27:31
8241683 | 931463 | MAZ23L13 | E32013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:46 | 2024-04-14 14:36 | 4.83 | 1 | 14 | TRF E31349 PTE APLOMAR APOYO , LA RED QUEDO BAJITA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:49:42<br><br>TRF E31349 12:15 SE RETIRA TECHO DE UAN VIVIENDA DE LA RED SECUNDARIA , EL CUAL GENERO CORTO , SE AISLA LOS TRAMOS DE RED QUE QUEDARON SON AISLAMIENTO, SE NORMALIZA TRAFO 2F 2A TIPO H <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 12:49:25<br><br> | TRF E31349 12:15 SE RETIRA TECHO DE UAN VIVIENDA DE LA RED SECUNDARIA , EL CUAL GENERO CORTO , SE AISLA LOS TRAMOS DE RED QUE QUEDARON SON AISLAMIENTO, SE NORMALIZA TRAFO 2F 2A TIPO H PTE APLOMAR APOYO , LA RED QUEDO BAJITA TRF E32013 14:35 2F 2A TIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 16:47:04
8241703 | 931471 | MAZ23L13 | E31196 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-14 09:38 | 2024-04-14 13:16 | 3.63 | 1 | 0 | - | SW E31196 11:55 2F 12 A TIPO T TRF E31368 13:15 1F 3 ATIPO H Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-14 17:02:16
8242273 | 931522 | SNA23L15 | E41507 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 06:33 | 2024-04-15 15:41 | 9.13 | 1 | 14 | - | se normalizan tr e41507 y e41478 en sw de repeticion e41490 se coordinan 02 fq de 25t, 16+10 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-15 17:35:30
8242409 | 931512 | FIL23L13 | N31382 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 15:01 | 2024-04-15 17:45 | 2.73 | 4 | 14 | Se repone 2x6T en la sección N15024 causa descargas atm. El reporte del trafo N21359 se detectó daño en acometida, el usuario indica que lo hara con técnico particular. en el trafo N21316se realiza maniobra para aislar líneas de carga y acometida que estaban en corto, medidor quemado, esto da servicio a un predio que está abandonado el usuario indica que por ahora no lo necesita en caso de requerirlo se comunicara nuevamente con la CHEC.<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 15:09:29<br><br> | Se abre el TR N21398 para retirar vegetación de la red de baja tensión y reparar neutro reventado, se repone 2X6T en la seccion N15024 descargas atm,queda servicio normal en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-15 18:04:12 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 20T SW N21768 NORMAL A LAS 15:40 3 X 12T SW N31382 NORMAL A LAS 16.50 2 X 20T SW N31380 NORMAL A LAS 17:44 1 X 12T SW N31385 NORMAL A LAS 18:30 1 X 6T SW N31429 NORMAL A LAS 19:15 SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-15 20:47:06 Se ingresa maniobra faltante del cierre de la sección N21398 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-22 22:23:15
8242467 | 930867 | CHA23L14 | C12892 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-04-16 08:35 | 2024-04-16 12:00 | 3.42 | 1 | 14 | - | PQT 9587110 CTO : CHA23L14 APERTURA DE : TRAFO C12892 DIRECCION SEC SAN JULIAN -Villa maría ANTES DE LA CANCHA DESCRIPCION : SE DEBE DESHABILITAR EL RECIERE DEL CTO RIO CLARO PARA REALIZAR APERTURA DE TRAFO NODO C12892 PARA REUBICACION DE RED TRENZADA QUEDANDO DESDE EL NODO C12892_31 AL C12892_33 Y RETIRO DE APOYO NODO C12892_32 TODO ESTO POR TEMAS DE DEMANDA DE USUARIA NOTA HUGO CONOCE COMO HACER EL TRABAJO POR SI QUIEREN LO COORDINAN CON EL NOTA HACER DEVOLUCION DE POSTE A BODEGA NOTA: UNA VEZ HECHAS LAS MANIOBRAS HABILITAR DE NUEVO EL AR DIRECTRIZ DE CENTRO DE CONTROL Usuario / Fecha: jhon jairo bedoya quintero / 2024-04-08 17:44:41 SE CUMPLIO ODO SIN NOVEDAD. TODO NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-16 12:33:38
8242558 | 931691 | SCE23L12 | O44468 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-16 11:30 | 2024-04-16 11:31 | 0.01 | 1 | 14 | - | SE CAMBA 1FQ 0.6D EN TR O44468. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR O44457. QUEDO SERVIVIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-04-16 14:21:10
8242665 | 931670 | FIL23L13 | N21577 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-15 14:34 | 2024-04-16 17:21 | 26.78 | 1 | 14 | - | SE LLEGA A SITIO Y SE ENCUENTRA LINEA PRIMARIA VOLADA DE AISLADOR PIN, SE AMARRO NUEVAMNETE AL AISLADOR, Y SE CERRO SW N21251 A LAS 11:20, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 16:39:15 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW N21592 NORMAL A LAS 09.10 TRAFO N31408 SE REALIZA INSPECCIÓN Y SE DIAGNOSTICA LINEAS DE CARGA QUEMADAS, DAÑO INTERNO A LAS 11:20 1 X 1, 0 DUAL TRAFO N31393 NORMAL A LAS 12:10 TRAFO N21579 MEDIDOR EN CORTO, SE DESCONECTO M20377716 A LAS 15:30 1 X 0, 6 DUAL TRAFO N21577 NORMAL A LAS 17:20 LINEA BT REVENTADA (1 USUARIO SIN SERVICIO) NO SE ALCANZAN A VISITAR LOS TRAFOS N21419, N21599 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-16 17:58:33
8243128 | 931861 | SIO23L14 | O38800 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 11:35 | 2024-04-17 15:13 | 3.64 | 1 | 14 | - | En el TRF O38788 se acciona el autoprotegido. En el TRF O38800 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo Dual. queda servicio normal. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-04-17 16:01:55
8243375 | 931816 | PSV23L13 | E62034 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 07:56 | 2024-04-17 11:26 | 3.5 | 1 | 14 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq se normaliza fase a de sw de repeticion e62070 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-17 20:13:50
8243670 | 931949 | SNA23L12 | E42264 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:36 | 2024-04-18 19:20 | 33.73 | 1 | 0 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8243830 | 931992 | MLA23L13 | E24007 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 08:45 | 2024-04-18 10:16 | 1.52 | 1 | 14 | - | se normaliza servicio en sectores afectados Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 16:21:11
8243965 | 932098 | VCT23L13 | E12306 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-18 17:32 | 2024-04-18 18:20 | 0.8 | 1 | 14 | - | se normaliza tr e24191 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 19:11:27
8244051 | 931949 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-17 09:36 | 2024-04-18 17:06 | 31.49 | 1 | 0 | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 17:24:32<br><br>TRF E42100 9:30 2F 0,6 DUAL SW E42248 10:35 1F 12 A TIPO T TRF E42104 12:40 2F 0,6 DUAL SW E42096 12:50 2F 12 A TIPO T TRF E42101 13:00 2F 0,6 DUAL SW E42264 11:20 1F 12 A TIPO T Y 4 F 15 A TIPO T ( NO TENIA MAS FQ DE 12 T) SW E42101 12:10 1F 6 A TIPO T <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-18 14:13:19<br><br> | Cto SNA23L15: cable guarda roto entre los nodos E41490-4936.maniobras de sw E41490 fueron para recojer dos tramos y aislar posible peligro. Vda confines 3 cto SNA23L15, tr E41648. se deben revisar altibajos con grupo. cto sna23l15, en el tramo con cod. 16006 ( e41802-803) reportan sw la cual normalizan con 01 fq de 6t. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-18 21:15:14
8244691 | 932267 | MAR23L13 | C25422 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-19 12:46 | 2024-04-19 15:16 | 2.49 | 1 | 14 | - | MAR23L13 TRF C25422 15:15 1F 0,6 DUAL RECHAZA A LAS 14:40, SE RECORRE SE CORTAN 5 GUADUAS, 1F 0,6 DUAL A LAS 15:15 Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-19 15:45:14
8245168 | 932359 | MLA23L13 | E24191 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-19 12:28 | 2024-04-20 08:51 | 20.38 | 1 | 14 | - | se normaliza servicio en sector solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 10:04:14
8245241 | 932374 | PRO23L15 | O44211 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 08:13 | 2024-04-20 09:20 | 1.12 | 2 | 14 | - | Se repone 1x6T en la sección O44211, causa lluvias en el en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-20 12:17:56
8245261 | 932390 | MLA23L15 | E25405 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-20 10:10 | 2024-04-20 12:26 | 2.27 | 1 | 14 | - | se normaliza tr e25401 solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-20 12:45:11
8245576 | 932458 | AMA23L16 | W30923 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-04-21 07:25 | 2024-04-21 09:30 | 2.08 | 1 | 14 | - | se cambia 2fq de 1.0a en trf w30923 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-21 09:51:58
8245679 | 932488 | MLA23L13 | E24169 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-21 09:24 | 2024-04-21 14:20 | 4.93 | 1 | 14 | - | Vda la moscovita, cto MLA23L13, tr E24169: torre secundaria doblada por caida de arbol sobre la red; se abren arcos secundarios para 03 usuarios. se acciona auto protegido del tr en mencion. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 14:46:04
8245908 | 932447 | PSV23L13 | E62044 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-21 07:20 | 2024-04-21 11:20 | 4.01 | 1 | 14 | 18:59 SE LOGRA TENER COMUNICACIÓN CON EL COMPAÑERO SERGIO DUQUE, QUIEN CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LÍNEA, SE LE HACE CIERRE AMNUAL AL CTO Y ENTRA NORMAL<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-21 19:03:02<br><br>dispara PSV23L13 , tiene ar off consignado, at no contesta telefono para normalizarlo.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-21 18:25:32<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 3H TRAFO E62044 NORMAL A LAS 11:20 1 X 6T SW E62074 NORMAL A LAS 13:25 1 X 6T SW E62075 NORMAL A LAS 14:00 1 X 3H TRAFO E62079 NORMAL A LAS 16:45 SE REALIZÓ APRTURA DE LA SW E62039 ENTRE LAS 10:30 A LAS 11:20 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE LINEA MT REVENTADA ENTRE LOS NODOS E62043 AL E62044 QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:04:30 VER BITACORA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-22 00:15:00
8246166 | 932529 | SNA23L15 | E41428 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 06:58 | 2024-04-22 09:41 | 2.72 | 1 | 14 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246326 | 932528 | MLA23L13 | E24169 | TFD | No programada | Falla en postes y/o crucetas en el SDL | 2024-04-22 14:41 | 2024-04-22 15:11 | 0.5 | 1 | 14 | - | se instala poste y se cierran arcos. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 17:42:18
8246508 | 932633 | FLR23L16 | E52142 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-04-22 08:42 | 2024-04-22 17:01 | 8.32 | 1 | 14 | - | TRAFO E52142 1X1H Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 20:50:58
8246519 | 932529 | SNA23L15 | E41486 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-22 07:25 | 2024-04-22 15:01 | 7.6 | 1 | 14 | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36<br><br> | se reponen 02 fq de 15t en sw de repeticion e41425, 09+00. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-04-22 13:40:36 TR E41545 1X1H TR E41472 2X0.4 DUAL TR E41484 1X0.6 DUAL TR E41486 1X3H SW E41872 3X6T 1 FASE POR FUERA. SW E41491 2X6T TR E41490 2X2H TR E41511 1X2H SW E41513 2X6T TR E41530 1X0.4 DUAL SW E41001 4X6T POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-22 21:19:50
8246623 | 932669 | AMA23L16 | W30923 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-04-23 06:02 | 2024-04-23 09:25 | 3.38 | 1 | 14 | - | INSTALA 2 FQ 1.0 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W30923 SE REALIZA PODA Y RETIRO DE VEGETACION HACIENDO CONTACTO CON LAS REDES SECUNDARIA. INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF W30433 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W30801 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-23 10:45:56
8247049 | 932854 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-04-24 10:00 | 2024-04-24 13:07 | 3.11 | 9 | 22 | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06<br><br>*09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre secci?n L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisi?n aguas abajo de la secci?n L22261.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09<br><br> | AT manifiesta que toda la red se encuentra con bastantes arboles, se requiere programar mantenimiento preventivo forestal. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:02:06 *09:57 Se presenta evento sobre reconectador de cumulos 2GT13R01, rechaza 2 AR. *10:00 se realiza mando de cierre, el equipo se encuentra rechazando, se solicita apoyo de AT para realizar recorrido. *12:53 se abre seccin L22261 y se normaliza equipo 2GT13R01, recibe mando de cierre, se continua revisin aguas abajo de la seccin L22261. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 13:59:09 13:07 CERRADA SECCION L22261 QUEDANDO EN SERVICIO TODO EL CIRCUITO SIN ENCONTRAR ALGUNA FALLA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:47:26
8247062 | 932798 | SIO23L13 | O37692 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-23 18:39 | 2024-04-24 09:30 | 14.86 | 1 | 14 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 0, 4 DUAL TRAFO O37692 NORMAL A LAS 09:30 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-04-24 10:27:55
8247162 | 932828 | MLA23L14 | E25137 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 06:29 | 2024-04-24 11:20 | 4.86 | 1 | 0 | - | EN EL TRANSFORMADOR E25095, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 2 TIPO H. EN LA SECCIÓN DE REPETICIÓN E25137, SE CAMBIA UN FUSIBLE DE 25 TIPO T, MECANISMO DE DISPARO NO ACCIONA, SE REQUIERE MANTENIMIENTO, UNA FASE FALLADA, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-24 14:05:57
8247257 | 932812 | PSV23L13 | E62214 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-24 | 2024-04-24 12:45 | 12.75 | 2 | 0 | - | TR E62192 1X2H 10:25 TR E62188 1X3H 11:25 SW E62204 1X6T 11:50 SW E62214 1X12T 12:45 TR E62217 1X3H 13:40 TR E62225 1X3H 13:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-24 17:25:09
8247534 | 932920 | MAN23L13 | M20500 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 00:05 | 2024-04-25 04:20 | 4.25 | 4 | 14 | SE REPONE 3X25T EN LA SECCION M20500 A CAUSA DE FASE REVENTADA DE LA L33KV MAN-CHA QUE CAYO Y GENERO PUENTE ENTRE LAS 3 FASES DE ESTE RAMAL DEL CTO MAN23L13 LA FRANCIA, DESPUES DE UNA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA<br>Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-25 05:13:50<br><br> | SE REPONE 3X25T EN LA SECCION M20500 A CAUSA DE FASE REVENTADA DE LA L33KV MAN-CHA QUE CAYO Y GENERO PUENTE ENTRE LAS 3 FASES DE ESTE RAMAL DEL CTO MAN23L13 LA FRANCIA, DESPUES DE UNA FUERTE TORMENTA ELECTRICA EN LA ZONA. SE TARDO EN NORMALIZAR EL SERVICIO PORQUE SE PRESENTARON LLUVIAS PROLONGADAS EN EL SECTOR Y SE DEBIO RETIRAR TRAMO DE LINEA REVENTADA CON PRECAUCION Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-04-25 05:22:57
8247694 | 933013 | MGT23L14 | 46717 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-25 09:25 | 2024-04-25 12:56 | 3.52 | 2 | 14 | - | - 12:35 TF W22511 NORMAL - FALTA TENSION POR DOS FASES - REPORTE DE TF W22504 MAL REPORTADO - 12:55 CAMBIA 2 FQ 6 T SW W22509 - EN VISOR DE REDES NO EXISTE SW - SE INGRESA MANIOBRA A TRAMO 46717 ENTRE NODOS W22508 A W22509 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-25 13:10:48
8247736 | 932986 | RIO23L16 | W52228 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-24 17:45 | 2024-04-25 10:47 | 17.03 | 1 | 14 | - | INSTALA 2 FQ 2.1 AMP TIPO DUAL EN EL NODO SW W52228 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW W52473 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-04-25 14:30:42
8248336 | 933188 | CHA23L18 | C41565 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 13:36 | 2024-04-26 15:48 | 2.21 | 4 | 14 | - | se cambia 2fq de 8a t en seccion c41565 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-26 15:49:40
8248381 | 933161 | FLR23L16 | E52142 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 12:00 | 2024-04-26 14:00 | 2 | 1 | 14 | - | TR E52142 1X2.1 DUAL 14:00 TR E52166 1X0.6 DUAL 15:51 SW E52154 1X6T 14:24 SW E52158 1X6T 14:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-26 17:48:19
8248710 | 933135 | NSA23L14 | E55282 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 06:36 | 2024-04-26 13:39 | 7.05 | 1 | 14 | - | en el transformador E55282 se repone un fusible de 1H, se confirma servicio normal. en el transformador E55493, se visita y se encuentra servicio normal en el transformador a las 11:20, usuario no contesta via telefonica para confirmar servicio. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 06:54:45
8248832 | 933258 | COL23L12 | N47072 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-27 07:29 | 2024-04-27 11:38 | 4.15 | 1 | 14 | - | SE RETIRA ANIMAL DE LA RED Y SE CAMBIA 2FQ DE 0.6A EN TRF N47072 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-04-27 14:06:47
8248993 | 933221 | SNA23L15 | E41491 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 08:49 | 2024-04-27 13:00 | 4.19 | 1 | 19 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249000 | 933221 | SNA23L15 | E41486 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 06:32 | 2024-04-27 09:30 | 2.97 | 1 | 14 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8249123 | 933251 | BOA23L13 | O21344 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-26 17:07 | 2024-04-27 12:32 | 19.42 | 1 | 0 | - | SECCION O21344, SE REPONEN 5 FUSIBLES DE 15T 1 FASE FALLADA *TRANSFORMADOR O21358, SE CAMBIAUN FUSIBLE DE 0.4 TIPO DUAL *TRANSFORMADOR O21353, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL. *SECCION O213554, SE CAMBIAN DOS FUSIBLES DE 6T. *TRANSFORMADOR O21357 SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 DUAL. *TRANSFORMADOR O21505, SE REPONE UN FUSIBLE DE 0.4 DUAL. *EN EL TRANSFORMADOR O21438, SE REPARA LINEA SECUNDARIA ROTA SIN APERTURA DE TRANSFORMADOR A LAS 16:43. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-04-27 18:54:29
8249205 | 933221 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-27 07:01 | 2024-04-27 19:35 | 12.56 | 1 | 0 | CORECCION DATOS DE ALONSO: SW E41577 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS SW E41834 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 1 FASE FALLADA <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:45:56<br><br>ALONSO HENAO TRF E41559 1F 0.6 DUAL 08:20 SW E41560 1F 6 A TIPO T 08:10 TRF E41562 1F 1 A TIPO H 11:35 SW E41575 6F 15 A TIPO T 09:00 2 FASES FALLADAS TRF E41664 2F 0.4 DUAL 09:35 SW E41682 1F 6 A TIPO T 09:50 SW E41748 4 ENSAYOS ( RECHAZA 1F 10A TIPO T 10:50; 1F 12 A TIPO T 11:05; 1F 10 A TIPO T 12:10: 1F 12A TIPO T 12:20, EL GRUPO DE SAMANA JORGE GIRALDO REALIZO LA REPARACION ; LE PASO DATOS A DON ALVARO PINEDA) SW E41596 2F 6 A TIPO T 13:00 SW E41604 6F 12 A TIPO T 2 FASES FALLADAS 13.30 SW E41628 5F 30 A TIPO T 13:45 TRF E41629 2F 1 A TIPO H 14:00 TRF E41630 1F 0.4 DUAL 14:20 SW E41833 1F 6 A TIPO T 14:35 SW E41650 3F 15 A TIPO T 14:45 TRF E41648 2F 3 A TIPO H 15:00 TRF E41659 1F 1 A TIPO H 15:15 TRF E41820 1F 1.0 DUAL 15:30 TRF E41867 1F 0.6 DUAL 15:45 TRF E41824 2F 0.4 DUAL 16:20 TRF E41615 1F 1 A TIPO H 17:10 TRF E41621 2F 0.6 DUAL 17:40 TRF E41720 2F 1 A TIPO H 18:20 TRF E41725 1F 1 A TIPO H 19:20 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 21:01:13<br><br>DAVID CARDOZO E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:47:30<br><br>JORGE LOPEZ E41499 1F 6 A TIPO T13:50 E41500 1F 1 A TIPO H 14:15 E41503 1F 6 A TIPO T 14:50 E41516 1F 2 A TIPO T 14:30 E41511 2F 2 ATIPO H 16:10 E41513 1 PORTAFUSIBLE Y 1F 6 A TIPO T 16:15 E41001 2 FASES FALLADAS 6F 6A TIPO T 16:57 E41527 1F 1 A TIPO H 17:25 E41848 1F 1 A TIPO H 18:20<br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 20:10:56<br><br>E41425 6F 15 A TIPO T 18:30 2 FASES FALALDAS E41424 1F 15 A TIPO T18:45 E41426 1F 3 A TIPO H 19:10 E41428 2F 1 A TIPO H 19:35 <br>Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-04-27 19:42:54<br><br> | CON SECCION E41748 ABIERTA SE CIERRA RECONECTADOR 2SN15R02 REVISION DESDE EL E4178 Y SE ENCUENTRA AISLADOR DE PIN REVENTADO NODO E41750 EL CUAL SE CAMBIA UN PIN CON ESPIGO. (POR PARTE DE JORGE GIRALDO) Y SE CIERRA SECCION. POR PARTE DE JORGE LOPEZ: SW E41468 2X15T 07:45 SW E41568 1X6T 08:20 TR E41484 1X0.6 DUAL 08:57 TR E41486 1X3H 09:30 SW E41024 2X6T 10:10 TR E41025 2X1H 10:55 SW E41872 3X6T UNA FASE POR FUERA. SW E41490 1X25T 11:43 SW E41491 1X6T 11:50 TR E414902X2H 12:05 TR E41507 1X1H 13:00 VER NOTAS OTROS REPORTES EN EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-28 12:20:09
8250006 | 933435 | MAZ23L14 | E32945 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-04-28 11:53 | 2024-04-29 10:30 | 22.62 | 7 | 14 | - | SW E32945 1X6T 10:30 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-04-29 13:04:39
8250542 | 933592 | NSA23L14 | E55375 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-04-30 10:53 | 2024-04-30 10:55 | 0.03 | 4 | 14 | - | - 09:10 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55504 - 10:40 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55373 - 10:53 A 10:55 ABIERTA SW E55375 PARA CAMBAIR FQ TIPO PUENTE POR 1 FQ 6 T Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 12:42:55
8250618 | 933613 | BOL23L13 | E22350 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-04-30 10:28 | 2024-04-30 11:21 | 0.88 | 1 | 14 | - | - 11:20 CAMBIA 2 FQ 2 H TF E22350 - RETIRA GALLINAZO SOBRE REDES Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-04-30 13:53:49
8250654 | 38689 | AZU30L13 | AZU30L13 | 33 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 14:13 | 2024-04-30 16:01 | 1.79 | 4 | 0 | - | Disparo de circuito 33 Kv, normaliza por ensayo.
8251020 | 932992 | ROS23L19 | D14086 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-04-30 15:01 | 2024-04-30 15:56 | 0.92 | 1 | 14 | - | Ejecutada, toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:24:33
8251036 | 933648 | FIL23L13 | N31382 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-04-30 16:23 | 2024-04-30 16:41 | 0.29 | 4 | 14 | - | Informa el personal técnico que ejecuta las siguientes actividades: 16:00 Se cambia fusible quemado de 20T en la sección N31382 16:40 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección N31385 18:00 Se cambia fusible quemado de 1.0D en el transformador N31393 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-04-30 20:32:47
8252798 | 934042 | MGT23L12 | W20256 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 08:44 | 2024-05-03 14:01 | 5.27 | 8 | 14 | - | SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW W20256. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR W20232. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-03 17:47:06
8253511 | 934208 | NSA23L14 | E55375 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:26 | 2024-05-05 09:41 | 24.24 | 4 | 14 | - | - 09:40 CAMBIA 1 FQ 6 T SW E55375 - 10:10 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55375 - 13:25 CAMBIA 1 FQ 1.6 DUAL TF E55539 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-05 17:49:57
8254313 | 934469 | VBO23L14 | W36602 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-07 06:53 | 2024-05-07 11:39 | 4.77 | 3 | 49 | - | POR JOSE WALTER LOPEZ: SW W36212 1X8T SW W36213 4X25T 1 FASE POR FUERA. SW W36472 1X6T SW W36361 3X15T SW W36331 4X15T 1 FASE POR FUERA. SW W36486 3X12T SW W36504 3X25T 1FASE POR FUERA. SW W36510 1X15T SW 36539 1X10T TR W36508 1X0.4 DUAL POR JULIAN DAVID ZULUAGA: SW W36602 1X10T TR W36190 1X1.0 DUAL SW W36188 1X6T TR W36382 1X1.0 DUAL SW W36198 3X10T Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 19:12:47
8251138 | 38692 | GTO23L13 | 2GT13R01 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 01:17 | 2024-05-01 11:01 | 9.73 | 9 | 22 | - | DISPARO DE CTOS 13,2 KV NORMAL POR AR
8252097 | 933840 | CHI23L18 | M32142 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:29 | 2024-05-02 08:53 | 15.4 | 1 | 0 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION M32142 CON 3 FUSIBLES DE 25 AMP T UNA FASE SIN TENSION SE NORMALIZAN SW M32161/M32036 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 12:23:18
8252148 | 933902 | BUM23L12 | W10385 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 11:10 | 2024-05-02 12:50 | 1.67 | 1 | 14 | - | EN LA SECCION W10393, SE REPONE UN FUSIBLE DE 20T, SE ENCONTRABA UNA FASE FALLADA, SE REQUIERE PROGRAMAR MANTENIMIENTO A MECANISMO YA QUE NO SE ACCIONA EL SEGUNDO DISPARO. EN EL TRANSFORMADOR W10385, SE REPONEN DOS FUSIBLES DE 0.6 TIPO DUAL, SE CONFIRMA SERVICIO NORMAL CON USUARIOS. Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-02 13:34:05
8252193 | 933894 | IRR23L12 | C33495 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-02 06:39 | 2024-05-02 14:24 | 7.75 | 1 | 0 | SE NORMALIZA SW C33514 LLUVIAS EN LA ZONA <br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-02 13:21:01<br><br> | VER BITACORA EJECUTANDOSE. SE CAMBIA 2FQ 1.3D EN TR C33499. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW C33546. SE CAMBIA 2FQ 25T EN SW C33447. SE CAMBIA 2FQ 12T EN SW C33658. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-02 19:44:48
8253052 | 934110 | QHI23L13 | W41199 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 07:11 | 2024-05-04 09:10 | 1.98 | 1 | 14 | - | 1x0.4D en el TRF W41199 causa lluvia en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 10:28:40
8253122 | 934140 | SUP23L13 | W65683 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-04 09:27 | 2024-05-04 13:05 | 3.63 | 1 | 14 | - | 2x1H en el TRF W65683 causa lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-04 13:48:24
8253146 | 934106 | PRO23L15 | O44393 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 10:21 | 2024-05-04 08:36 | 22.25 | 2 | 14 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW O44393 SE CAMBIA 2X1.3DUAL TR O44405 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR O44339 SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR O44218 SE CAMBIA 1X6AT SW O44214 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 19:29:36
8253148 | 934106 | PRO23L15 | O44405 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-01 17:03 | 2024-05-04 12:30 | 67.46 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 2X6AT SW O44393 SE CAMBIA 2X1.3DUAL TR O44405 SE CAMBIA 2X0.6DUAL TR O44339 SE CAMBIA 1X1.6DUAL TR O44218 SE CAMBIA 1X6AT SW O44214 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 19:29:36
8253302 | 934113 | CHA23L16 | C14683 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-03 22:40 | 2024-05-04 10:37 | 11.96 | 2 | 14 | SE ENCUENTRA COLILLA VOLADA EN RECONECTADOR DE CUMULOS 2CC16R01, SE CIERRA INTERCONEXION CON CIRCUITO HER23L16 POR MEDIO DEL RECONECTADOR 2CC6HE61, SE REQUIERE PROGRAMAR GRUPO DE TCT PARA REPARAR.<br>Usuario / Fecha: edinzon alexander guerrero perez / 2024-05-04 18:15:56<br><br> | SE CAMBIA 4X25AT SW C14156 1 FASE FALLADA SE CAMBIA 1X1.0DUAL TR C14691 SE CAMBIA 3X6AT SW C14675 SE CAMBIA 2X6AT SW C14675 SE GASTAN 1X6AT SW C14698 Y RECHAZA USUARIO DICE QUE ESPERA PARA REALIZAR REPARACION SW PARTICULAR **** SE ACABARON FUSIBLES DE 6AT **** SE CAMBIA 2X8AT SW C14028 CUENTA DE COBRO : 36398 SE CAMBIA 1X12AT SW C14099 SE CAMBIA 1X12AT SW C14105 CUENTA DE COBRO :36399 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-04 21:55:00
8253509 | 934237 | RIO23L15 | W54206 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-05 13:40 | 2024-05-05 15:41 | 2 | 1 | 14 | - | Se realiza apertura del transformador W54206 para realizar poda de arbol sobre la red secundaria. Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-05 17:42:11
8253671 | 934315 | NRA23L13 | N11376 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-06 10:11 | 2024-05-06 13:19 | 3.13 | 1 | 14 | - | PAJARO SE POSO SOBRE LA RED, HIZO QUEMAR FUSIBLE EN TRF, LO CAMBIA A ALS 13:18 QUEDANDO SERVICIO NORMAL: NOTA: ARC NO QUISO DESHABILITAR. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-06 13:20:55
8253800 | 934306 | CHA23L16 | C14683 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-05 09:25 | 2024-05-06 11:55 | 26.5 | 2 | 14 | - | se ensaya sw c14698 y rechaza, se recorre ramal y en tr c14698 habia dps fallado, se cambia y se normaliza finalmente la sw particular se genera cta de cobro 29150 medidor 00032309 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 18:49:28
8253897 | 934342 | BQE23L12 | D15547 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-06 14:25 | 2024-05-06 18:30 | 4.08 | 1 | 14 | - | reporte de nodo D152417: usuario tiene daño interno, 15+10 hrs. tr d15547: se poda en red secundaria, se cambia acometida a usuario con medidor 8162904, tenia corto, cta de cobro 30332, 20+00 hrs. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-06 20:37:55
8254274 | 934455 | SIO23L13 | O37688 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-07 06:28 | 2024-05-07 16:00 | 9.54 | 1 | 34 | - | SW O37688 1X6T 10:34 TR O37678 1X0.6 DUAL 11:35 TR O37691 1X0.6 DUAL 13:05 TR O37698 4X1H 14:40. DPS FALLADO EN LA CUBA SE AISLA CON LA PERTIGA TR O37692 2X0.4 DUAL 16:00 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-07 18:19:14
8254289 | 934457 | BEO23L12 | L20066 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-07 15:50 | 2024-05-07 16:50 | 1 | 3 | 14 | - | Se realiza cambio de TRF quemado L20081 después de realizar descartes con pruebas en vacio, se instala uno con las sgts características: No.Empresa: 554409 Serie: 2014040242 15kVA-7.63kV-Autoprotegido Marca: Rymel-1FQx2H 1FQ-3H en la sección L20066 Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-07 18:45:25
8254687 | 934600 | RIO23L16 | W52228 | TFD | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-05-07 15:38 | 2024-05-08 09:55 | 18.29 | 1 | 14 | SE REPARA LINEA SECUNDARIA REVENTADA SE CAMBIA 1X1.6DUAL <br>Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 11:08:50<br><br> | se cambia 1x10at sw w22825 Usuario / Fecha: efren suarez peralta / 2024-05-08 12:48:19
8254803 | 934617 | MAZ23L14 | E32945 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 09:24 | 2024-05-08 12:41 | 3.28 | 7 | 14 | - | - 12:40 CAMBIA 2 FQ 6 T SW E32945 - NO CAYO UN PORTA FQ Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-05-08 14:04:07
8254914 | 934594 | BOL23L12 | E61780 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 06:40 | 2024-05-08 12:15 | 5.58 | 1 | 29 | - | TRF E61776 1X3H SW E61780 2X6T TRF E61783 2X2H TRF E61967 1x3H SW E21364 2x6T Causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:48:13
8254918 | 934594 | BOL23L12 | E61783 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 12:15 | 2024-05-08 13:35 | 1.33 | 1 | 14 | - | TRF E61776 1X3H SW E61780 2X6T TRF E61783 2X2H TRF E61967 1x3H SW E21364 2x6T Causa fuertes lluvias en el sector Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 17:48:13
8255015 | 934585 | PSV23L13 | E62214 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-08 08:35 | 2024-05-08 08:40 | 0.08 | 2 | 42 | - | 3x0.4D TRF E62964 1x12T SW E62214 1x6T SW E62223 1x1.6D TRF E62217 1x1.6D TRF E62186 1x6T SW E62204 1x1.6D TRF E62036 1x6T SW W62937 1x0.4D TRF E62938 1x6T SW E62309 1x6T SW E62278 1x0.4D TRF E62940 1x6T SW E62074 6x12T SW CFR E62119 totalmente abierto Causa fuertes lluvias en el sector, queda servicio normal Usuario / Fecha: dionisio castano arenas / 2024-05-08 19:43:56
8255278 | 934740 | AMR23L14 | C31285 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-09 06:14 | 2024-05-09 09:46 | 3.53 | 5 | 14 | - | CAMBIA FQ EN VARIAS SW; HAY UNA SW NUEVA EN EL NODO FISICO C31652 LA CUAL AUN NO PAPRECE EN LE SISTEMA(C31652). Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-09 13:13:06
8255306 | 934751 | INS23L14 | C23656 | 13.2 | No programada | Causa desconocida | 2024-05-08 20:56 | 2024-05-09 14:09 | 17.23 | 6 | 0 | APERTURA RECONECTADOR DE CUMULOS CTO MORAVO 2IN14R01 PARA CERRAR RECONECTADOR ARIS MONOPOLAR DEL NODO C23656 YA Q AL PARECER ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA FALLADO POR CAIDA DESDE EL SITIO DONDE ESTABA INSTALADO<br>Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-09 13:51:16<br><br> | SW C23606 1X12T 10:31 SW C23661 1X12T 11:43 SW C20047 1X6T 13:55 SW C20058 2X10T 14:09 SW C20092 1X6T 14:34 SW C20026 5X12T 15:10 DE REPETICION, HABIA UNA FASE POR FUERA. SW C23566 2X6T 16:30 Y RECHAZA A LAS 16:35 USUARIO HARA PODA. SW C23882 2X40T 17:44 POR REPOSICION. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-09 21:03:03
8255713 | 934899 | INS23L14 | C20058 | 13.2 | No programada | Falla en elementos de protección de la red del SDL | 2024-05-10 07:58 | 2024-05-10 16:00 | 8.03 | 6 | 14 | - | SW C20092 2X6T 15:40 SW C20058 2X10T 16:00 SW C23566 2X6T 17:40 SE CIERRA SECCION DESPUES DE COMPROBAR QUE YA FUE HECHA LA PODA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-10 18:28:10
8255791 | 934898 | FIL23L13 | N21577 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-10 19:05 | 2024-05-10 20:00 | 0.92 | 1 | 14 | - | 19:05 a 20:00 Se abre TR N21577, para realizar reparación. Se cambia apoyo secundario fallado y se normaliza la red. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-10 20:18:34
8255867 | 934961 | NSA23L14 | E55145 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-10 14:33 | 2024-05-11 10:50 | 20.29 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA TRF E55145 SE REALIZA PODA EN RAMALES SECUNDARIOS Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 12:11:32
8255915 | 934942 | QHI23L12 | W42374 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 12:17 | 2024-05-11 11:30 | 23.23 | 1 | 14 | - | Cambia fusibles en trf w42374. tuvo que abrir trf w42269 para reparar bajante suelta Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-11 18:49:19
8255951 | 934990 | AMR23L13 | C30079 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-10 21:38 | 2024-05-11 12:25 | 14.79 | 1 | 14 | OMITIR COMENTARIOS ANTERIORES<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:39:45<br><br> | SE LLEGA A SITIO DEL TRAFO M21273 USUARIO MANIFIESTA QUE TIENE ELEVADA LA TENSIÓN, SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS Y MARCA LO SIGUIENTE: FASE1-FAS2 250V F1-N 125V F2-N 129V SE REALIZÓ APERTURA A TRAFO ENTRE LAS 09:45 A LAS 09:55 Y SE AJUSTAN BORNERAS BT, SE TOMAN MEDIDAS NUEVAMENTE Y ARROJA LOS SIGUIENTES VALORES DE TENSIÓN F1-F2 240V F1-N 122V F2-N 124V SE LE MUESTRA AL USUARIO E INDICA QUE YA TIENE NORMAL EL SERVICIO SE VISITÓ EL TRAFO M21278 USUARIO INDICA QUE GUADUAL LO TIENE PERJUDICADO, SE REVISA Y EL GUADUAL TIENE COMPROMETIDA LA RED BT (AISLADA), SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO Y SE ENVÍA POR PARE DEL TECNICO ALVARO GIRALDO A GEOVANNY FAJARDO PARA UE PROGRAMEN GRUPO DE PODA Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 10:29:34 SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C30047 NORMAL A LAS 11:10 1 X 2, 1 DUAL TRAFO C30079 NORMAL A LAS 12:25 1 X 6T SW C30234 NORMAL A LAS 13:10 1 X 0, 4 DUAL TRAFO C32034 NORMAL A LAS 13:37 1 X 6T SW C302337 NORMAL A LAS 13:08 3 X 6T SW C30230 NORMAL A LAS 15:40 SERVICIOS CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-11 16:23:30
8255989 | 935025 | MAZ23L13 | E32013 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-11 07:54 | 2024-05-11 16:21 | 8.45 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA TRF E32013 FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-11 17:13:37
8256056 | 935039 | AMR23L13 | C30079 | TFD | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-11 18:30 | 2024-05-12 07:16 | 12.76 | 1 | 14 | - | SE ENCUENTRAN DOS LINEAS SECUNDARIAS REVENTADAS EN POTRERO. POR SEGURIDAD SE ABRE TRAFO C30079 LA REPARACION SE HARA MAÑANA A PRIMERA HORA. Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-05-11 20:21:26
8256277 | 935084 | RIO23L14 | W55437 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 06:54 | 2024-05-12 11:51 | 4.95 | 1 | 44 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW W55437 3 15 T 11:50 TR W55439 2 2.1 D 12:35 TR W55554 1 1.6 D 14:55 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-12 16:28:44
8256324 | 935042 | AMR23L13 | C30079 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 15:56 | 2024-05-12 17:39 | 1.72 | 1 | 14 | SE REALIZÓ APERTURA DE TRAFO C30079, SE REALIZÓ REPARACIÓN DE RED BT REVENTADA, SE CERRARON ARCOS BT, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS CON ELC CIERRE DEL TRAFO A LAS 17:38<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 17:42:45<br><br>SE REALIZ? APERTURA DE ARCOS BT SE NECESITA GRUPO PARA REPARAR LINEA BT REVENTADA, SE ABREN ARCOS BT Y SE CIERRA TRAFO C30079 A LAS 07:15<br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 16:15:51<br><br> | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 1 X 6T SW C30081 NORMAL A LAS 17:50 SE REALIZÓ APERTURA DEL TRAFO C30079 ENTRE LAS 15:55 A LAS 17:38 PARA REPARAR RED BT REVENTADA Y REALIZAR CIERRE DE ARCOS BT QUEDAN SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-12 17:58:42
8256326 | 935076 | PSV23L13 | E62183 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-12 11:08 | 2024-05-12 11:20 | 0.2 | 6 | 22 | - | SE NORMALIZA SW DE REPETICION E62183 CON 5 FUSIBLES DE 15 AMP T 1 FASE SIN TENSION SE NORMALIZA TRF E62474 LLUVIAS EN LA ZONA Usuario / Fecha: victor manuel segura valencia / 2024-05-12 17:49:13
8256517 | 935177 | IRR23L12 | C33757 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 08:27 | 2024-05-13 14:42 | 6.25 | 1 | 14 | - | SE REALIZÓ CAMBIO DE FUSIBLE 2 X 0, 6 DUAL TRAFO C33757 NORMAL A LAS 14:41 Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-13 15:02:47
8256578 | 935125 | QHI23L12 | W42374 | 13.2 | No programada | Falla en redes de baja tensión | 2024-05-13 16:18 | 2024-05-13 16:46 | 0.47 | 1 | 14 | - | Del reporte asociado al TR W42397. 12:45 Se repara trenza secundaria reventada. Quedando el servicio de energía normal. No fue necesario, realizar maniobras en el transformador para esta labor. 16:17 a 16:45 Se abre SW W42374, para realizar reparación. Se repara red secundaria en fase reventada. Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-13 17:40:24
8256622 | 935190 | COL23L12 | N47072 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-13 14:44 | 2024-05-13 16:40 | 1.94 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 2FQ DE 0.6 A N TRF N47072 SE CAMBIA 1FQ DE 15A T EN SECCION DE REPETICION N47109, UNA FASE POR FUERA, TECNICO NO TENIA LOS FUSIBLES QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACION,INDICA QUE LE INFORMO AL AT1 E INGENIERO DE ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIAR LOS FUSIBLES POR LOS QUE CORRESPONDE SE CAMBIA 3FQ DE 15A TEN SECCION DE REPETICION N47126, TRES FASES POR FUERA, TECNICO NO TENIA LOS FUSIBLES QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACION,INDICA QUE LE INFORMO AL AT1 E INGENIERO DE ZONA PARA PROGRAMAR CAMBIAR LOS FUSIBLES POR LOS QUE CORRESPONDE SE CAMBIA 2FQ DE 1A H EN TRF N47069 SE PRESENTA FUERTE TORMENTA EN LA ZONA, NO SE LOGRA CONFIRMAR SERVICIO CON LA MAYORIA DE USUARIOS DEBIDO A FALTA DE SEÑAL EN EL SECTOR Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-13 20:21:40
8256672 | 935231 | MAZ23L14 | E32616 | 13.2 | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-14 08:54 | 2024-05-14 09:08 | 0.23 | 4 | 14 | - | SE REALIZÓ APERTURA DE SW E32616 ENTRE LAS 08:54 A LAS 09:08 PARA REALIZAR CAMBIO DE DPS EN EL TRAFO E32633, QUEDANDO SERVICIOS NORMALES Y CONFIRMADOS Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-14 10:36:05
8256967 | 935327 | AMA23L16 | W30923 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-05-15 06:14 | 2024-05-15 09:30 | 3.27 | 1 | 14 | w30889 2fq de 12a t se reponen fasea y fase b 11:40 w30791 2fq de 15a t se reponen fase a y b 12:00<br>Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 14:14:07<br><br> | se cambia 1fq de 1.0a en trf w30923, se realiza poda Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 11:10:58 w30889 2fq de 12a t se reponen fasea y fase b 11:40 w30791 2fq de 15a t se reponen fase a y b 12:00 Usuario / Fecha: esteban galvis garcia / 2024-05-15 14:14:33
8256996 | 935359 | AZA23L13 | M42280 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-15 08:52 | 2024-05-15 10:23 | 1.51 | 1 | 14 | - | INSTALA 1 FQ 0.4 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF M42280 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-15 13:07:41
8257078 | 935369 | RIO23L14 | W55675 | 13.2 | No programada | Falla en equipos de red | 2024-05-15 09:24 | 2024-05-16 11:31 | 26.12 | 2 | 14 | - | En la SW W55675 queda abierta una fase ya que la caja porta fusible se soltó de la base, quedo en el aire y no es posible instalar fusible. Queda muy cerca de la estructura, pendiente programar cambio con grupo, se le informa al AT de zona para la gestión correspondiente. Inspección realizada a las 12:50. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-15 18:06:14
8257575 | 935625 | NRA23L13 | N11480 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-17 08:22 | 2024-05-17 16:05 | 7.71 | 1 | 14 | - | NRA23L13 TRANSFORMADOR N11480 ¦ Dir.:VDA EL GUINEO 1F 0.6 DUAL Usuario / Fecha: angela maria tabares sanchez / 2024-05-17 16:26:51
8258107 | 935742 | AZU23L15 | N23136 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-18 18:23 | 2024-05-19 10:21 | 15.97 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 2FQ 30T EN SW N23021. SE CAMBIA 1FQ 0.6D EN TR N23136. SE CAMBIA 2FQ 6T EN SW N23472. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-19 14:11:53
8258486 | 935424 | AGU23L16 | N42409 | TFD | Excluible | Proyectos de adecuaciones y traslado de infraestructura eléctrica | 2024-05-20 14:01 | 2024-05-20 14:51 | 0.84 | 1 | 14 | - | Apertura y cierre de Transformadores de Distribución: 3194934689 Jose Ivan Rojas toma de muestra de aceite y marcación de transformadores distribución cumplimiento resolución 0222 de 2011 ministerio de ambiente (Exclusión por traslado y adecuaciones de la infraestructura por parte de entes externos)/en las Direcciones: VDA MIRAFLORES VDA. CHORRERAS TRAFOS: N42806 N42409 Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-05-20 15:45:33
8259623 | 936042 | PRA23L13 | N49258 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 08:11 | 2024-05-22 16:50 | 8.65 | 1 | 0 | - | En el TRF N49270 se cambia 1 fusible de 0.6 a tipo dual. en la SW N49258 se cambian 2 fusibles de 12A tipo T. En la SW N49268 se cambia 1 fusible de 6A tipo T. En el TRF N49263 se cambia 1 fusible de 0.6A tipo t. queda servicio normalizad Nota. el reporte del nodo N49383 no fue posible visitarlo, sector alejado. ODO 936042 Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-22 20:46:11
8260209 | 936167 | RIO23L14 | W55422 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-22 19:26 | 2024-05-23 15:11 | 19.74 | 1 | 0 | - | Se ejecutan las siguientes actividades: 80:00 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección W55473 08:30 Se cambia fusible quemado de 25T en la sección de repetición W55422, tenia una fases fallada 09:25 Se cambia fusible quemado de 10T en la sección W55437 11:50 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55661 13:30 Se revisa la solicitud del usuario del reporte del transformador W55554, el usuario solicita traslado de un apoyo secundario, usuario va a realizar un PQT 15:10 Se cambia fusible quemado de 0.4D en el transformador W55441, se realiza podad e vegetación. 16:30 Se cambia fusible quemado de 12T en la sección W55455 17:20 Se cambia fusible quemado de 1.6D en el transformador W55457 Usuario / Fecha: cesar mauricio montoya mera / 2024-05-23 19:58:43
8260525 | 936344 | MLA23L13 | E24176 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 08:07 | 2024-05-24 13:20 | 5.23 | 1 | 0 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260611 | 936344 | MLA23L13 | E24169 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 07:12 | 2024-05-24 14:41 | 7.47 | 1 | 14 | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 17:28:42<br><br> | SE INTALA EN EL TRF E24119, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H SE INTALA EN EL TRF E24122, 2 FQ DE 3 Amp TIPO H EN LA SW E24131, 2 FQ DE 12 Amp TIPO T. EN LA SW E24141, 3 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN SW E24140, 1 FQ DE 6 Amp TIPO T. EN TRF E24136, 1 FQ DE 3 Amp TIPO H. EN TRF E24135, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24128, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24169, 2 FQ DE 2 Amp TIPO H. EN TRF E24197, 1 FQ DE 2 Amp TIPO H. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 06:47:27
8260670 | 936322 | SNA23L15 | E41486 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 10:27 | 2024-05-24 11:16 | 0.82 | 1 | 14 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260674 | 936322 | SNA23L15 | E41425 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-24 06:51 | 2024-05-24 11:15 | 4.4 | 1 | 71 | INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41025 INSTALA 2 FQ 6A T EN EL NODO SW E41872 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41769 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE USUARIOS. <br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:27:54<br><br>INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN LOS REPORTES DE LOS USUARIOS.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:51:39<br><br>INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 TRF E41854 EL TECNICO SE COMUNICA TELEFONICAMENTE Y EL USUARIO LE INFORMA QUE EL SERVICIO DE ENERGIA YA SE ENCUENTRA NORMAL EN EL SECTOR.<br>Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 18:34:56<br><br>TR E41735: SE ACCIONA AUTOPROTEGIDO, SE AISLA TRAMO DE RED SECUNDARIA ROTA PARA VIVIENDA ABANDONADA.<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-24 18:29:50<br><br>08:47 SW E41748 ABIERTA 08:48:11 CERRADO 2SN15R02 08:51 ABIERTO 2SN15R02 PARA ENSAYAR CIERRE DE SW E41748 08:52 08:53 CERRADO 2SN15R02 ENTRANDO NORMAL SE EVIDENCIAN CORRIENTES 0A, 7A, 1A. <br>Usuario / Fecha: diego alejandro zapata / 2024-05-24 11:13:40<br><br> | INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41718 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41702 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41596 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41486 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41024 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41527 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41503 INSTALA 3 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41425 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 5 FQ 6A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41416 (1 FASE ABIERTA) INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41424 INSTALA 1 FQ 15A T EN EL NODO SW E41773 INSTALA 2 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41428 INSTALA 1 FQ 6A T EN EL NODO SW E41484 INSTALA 2 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41794 INFORMACION COMPLETA EN LA BITACORA EJECUTANDOSE. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-24 19:33:30 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41650 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 4 FQ 15A T EN EL NODO SW DE REPETICION E41692 (NO FASES ABIERTAS) INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41705 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41597 INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF E41601 INSTALA 2 FQ 15A T EN EL NODO SW E41650 INSTALA 1 FQ 1A H EN EL NODO TRF E41538 Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-25 14:08:23
8260898 | 936443 | HER23L16 | C14516 | TFD | No programada | Falla en transformador de distribución o sus elementos asociados. | 2024-05-24 21:05 | 2024-05-26 13:08 | 40.06 | 1 | 14 | - | En el TRF C14516 se realiza cambio de 1 fusible de 1.0A tipo Dual a las 9:40 pero rechaza y quema la otra fase, se realizan pruebas en vacio con otros 2 fusibles de 1.0A tipo Dual y se confirma equipo fallado. Usuario / Fecha: ruben dario velasquez lopez / 2024-05-25 11:01:33
8261498 | 936590 | PRA23L13 | N49100 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-26 16:30 | 2024-05-27 12:11 | 19.69 | 1 | 14 | - | SE CAMBIA 2FQ 2.1D Y 1 PORTAFUSIBLE DE 100A EN TR N49072. SE CAMBIA 1FQ 0.4D EN TR N49544. SE CAMBIA 1FQ 2.1D EN TR N49100. SE CAMBIA 1FQ 25T EN SW N49145. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49144. SE CAMBIA 1FQ 6T EN SW N49208. SE CAMBIA 1FQ 1H EN TR N43218. QUEDO SERVICIO DE ENERGIA NORMAL. Usuario / Fecha: juan david agudelo berrio / 2024-05-27 21:12:34
8261718 | 936682 | MTT23L13 | W14011 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-27 08:54 | 2024-05-28 09:05 | 24.2 | 1 | 14 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W14011 EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 12:37:21
8261756 | 936693 | BUM23L12 | W10385 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-05-28 09:23 | 2024-05-28 11:40 | 2.29 | 1 | 14 | - | INSTALA 1 FQ 0.6 AMP TIPO DUAL EN EL NODO TRF W10385 SE RETIRA AVE QUEMADA DE LAS REDES SECUNDARIAS. EL TECNICO CONFIRMA SERVICIO DE ENERGIA NORMAL EN EL SECTOR. Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 13:33:47
8261777 | 936707 | RIO23L14 | W55441 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-05-28 09:02 | 2024-05-28 10:50 | 1.8 | 1 | 14 | - | TRANSFORMADOR W55441 QUEDA NORMAL CON LA ORDEN QUE ME ENVÍE A LAS 10:50 SE ACCIONA RECLOSET EL TRANSFORMADOR ES AUTO PROTEGIDO TODO NORMAL Usuario / Fecha: edwin dario valencia londono / 2024-05-28 14:05:01
8262556 | 936913 | AMR23L13 | C30079 | TFD | No programada | Causa desconocida | 2024-05-30 07:47 | 2024-05-30 12:27 | 4.66 | 1 | 14 | se retiran guaduas de la red secundaria con ayuda de la comunidad , nodo c30418<br>Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 10:38:16<br><br> | se retiran guaduas de la red secundaria con ayuda de la comunidad , nodo c30418 Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 11:36:11 NODO C30079: SE REPARA SECUNDARIO ROTO ( NEUTRO), SE NORMALIZA SERVICIO EN SECTOR. Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-05-30 12:37:09
8262955 | 936267 | SNA23L15 | E41507 | TFD | Programada | Mantenimiento preventivo sobre las redes | 2024-05-31 14:00 | 2024-05-31 15:49 | 1.82 | 1 | 14 | - | NOTA: 19:00 AUN NO HABIAN PASADO DATOS, A ESTA HORA LE M¿ARCO A JORGE GIRALDO Y ME DA LOS DATOS CORREPONDIENTES; COMO NO CONCUERDAN CON OS PROGRAMADOS, LE INDAGO POR EL MOTIVO E INDICA QUE EL TERRENO PRESENTO DIFICULTAD PARA HACER LOS HUECOS PARA HINCAR LOS POSTES(TUVIERON QUE VARIAR LOS PUNTOS INDICADOS PARA TIRAR LA RED Y HACEWER MUCHA PODA PARA PODER REAIZAR LA LABOR) Y LA ARRIMA ESTABA MUY RETIRADA DE LA CARRETERA. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-05-31 19:08:04
8263108 | 937121 | NSA23L14 | E55145 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 09:32 | 2024-06-01 11:00 | 1.47 | 1 | 14 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. TR E55145 1 2.1 D 11:00 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 14:05:17
8263112 | 937111 | MAZ23L13 | E32300 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-01 07:39 | 2024-06-01 11:11 | 3.53 | 3 | 14 | - | Se presentan fuertes condiciones atmosféricas en el sector. SW E32005 1 12 T 10:30; sección de repetición 0 fases falladas. SW E32300 1 6 T 11:10 Quedando el servicio de energía normal. Usuario / Fecha: diego soto galvis / 2024-06-01 14:20:17
8263366 | 937238 | BUM23L12 | W10385 | TFD | No programada | Animales sobre las redes del SDL | 2024-06-02 11:48 | 2024-06-02 15:05 | 3.28 | 1 | 14 | - | SE NORMALIZA TRF W10385 CON 2 FQ DE 0.6 A DUAL, RETIRA AVE SOBRE LA RED Usuario / Fecha: cristian eduardo garcia tangarife / 2024-06-02 15:29:19
8263524 | 937268 | CHA23L16 | C14194 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 19:38 | 2024-06-03 07:44 | 12.1 | 3 | 14 | - | SW C14178 1X6T 07:03 SW C14194 2X15T 07:44 Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 08:53:18
8263563 | 937290 | MAZ23L14 | E32765 | 13.2 | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-02 17:31 | 2024-06-03 09:45 | 16.24 | 6 | 14 | - | - 09:45 CAMBIA 1 FQ 10 T SW E32765 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 11:02:31
8263666 | 937289 | PSV23L13 | E62034 | TFD | No programada | Árbol o rama sobre redes del SDL | 2024-06-02 14:32 | 2024-06-03 11:10 | 20.63 | 1 | 14 | - | - 10:00 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E62034 RECHAZA - HACE RECORRIDO Y ENCUENTRA GUADUA CORTADA OPOR USUARIOS SOBRE RED SECUNDARIA LINEA ABIERTA - SE RETIRA - 11:10 CAMBIA 1 FQ 3 H TF E62034 Usuario / Fecha: guillermo ivan mejia carvajal / 2024-06-03 15:45:14
8263771 | 937303 | BOA23L13 | O21339 | 13.2 | No programada | Falla en redes de distribución y elementos asociados | 2024-06-02 18:40 | 2024-06-03 17:38 | 22.98 | 1 | 0 | POR JULIAN DAVID ZULUAGA Y ADRIAN ESCOBAR: SE ABREN ARCOS PRIMARIOS EN EL NODO O21053 HACIA EL O21055 POR TENER LINEA PRIMARIA REVENTADA. SE CIERRA SECCION O21051 UTILIZANDO 5 FUS DE 30T A LAS 17:43.<br>Usuario / Fecha: alvaro pineda gomez / 2024-06-03 18:08:39<br><br> | EN BIT EJECUTANDOSE ESTA LA INFO QUE EL ENTREGARON A ALVARO PIENDA, DE HECHO EL YA HIZO UN PENDIENTE CON ESA INFORMACION. POR FALTA DE TIEMPO NOALCANZARON A IR AL O21416. CAMBIAN FUSIBLES EN MULTIPLES NODOS: EN O21324 LINEA SECUNDARIA REVENTADA, NORMALIZAN TRF A LAS 14:10 CON UN FQ*0.4 DUAL Y DEJAN ARCOS ABIERTOS PARA PODER NORMALIZAR EL RESTO DE USUSRIOS. SECCIONES DE REPETICION QUE NO ENCLAVAN LAS FASES: O21344/O21395. Usuario / Fecha: juan carlos ortegon nunez / 2024-06-03 22:10:34
8264003 | 937398 | IRR23L12 | C33757 | TFD | No programada | Condiciones atmosféricas | 2024-06-04 10:01 | 2024-06-04 16:03 | 6.03 | 1 | 14 | - | se normaliza servicio en sectores afectados solo se usa fq Usuario / Fecha: carlos alberto ocampo vasquez / 2024-06-04 16:14:47